## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-552_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-552_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-552_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-552_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-552_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-552_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-552_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-552_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-552_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-552_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-552_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-552_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-552_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-552_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-552_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-552_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-552_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-552_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-552_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-552_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-552_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-552_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-552_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-552_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-552_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-552_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-552_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-552_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-552_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-552_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-552_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-552_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-552_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-552_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-552_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-552_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-552_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-552_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-552_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-552_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-552_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-552_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-552_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-552_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-552_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-552_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-552_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-552_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-552_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-552_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-552_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-552_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-552_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-552_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-552_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-552_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-552_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-552_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-552_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-552_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-552_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-552_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-552_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-552_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-552_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-552_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-552_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-552_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-552_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-552_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_261-552_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_261-552_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_261-552_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_261-552_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_261-552_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_261-552_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_261-552_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_261-552_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_261-552_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_261-552_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_261-552_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_261-552_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_261-552_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_261-552_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_261-552_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_261-552_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_261-552_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_261-552_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_261-552_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_261-552_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_261-552_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_261-552_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_261-552_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_261-552_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_261-552_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_261-552_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_261-552_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_261-552_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_261-552_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_261-552_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_261-552_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_261-552_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_261-552_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_261-552_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_261-552_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_261-552_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_261-552_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_261-552_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_261-552_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_261-552_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_261-552_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_261-552_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_261-552_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_261-552_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_261-552_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_261-552_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_261-552_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_261-552_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_261-552_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_261-552_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_261-552_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_261-552_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_261-552_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_261-552_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_261-552_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_261-552_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_261-552_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_261-552_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_261-552_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_261-552_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_261-552_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_261-552_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_261-552_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_261-552_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_261-552_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_261-552_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_261-552_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_261-552_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_261-552_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_261-552_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_261-552_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_261-552_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_261-552_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_261-552_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_261-552_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_261-552_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_261-552_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_261-552_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_261-552_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_261-552_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_261-552_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_261-552_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_261-552_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_261-552_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_261-552_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_261-552_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_261-552_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_261-552_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_261-552_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_261-552_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_261-552_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_261-552_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_261-552_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_261-552_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_261-552_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_261-552_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_261-552_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_261-552_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_261-552_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_261-552_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_261-552_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_261-552_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_261-552_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_261-552_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_261-552_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_261-552_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_261-552_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_261-552_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_261-552_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_261-552_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_261-552_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_261-552_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_261-552_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_261-552_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_261-552_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_261-552_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_261-552_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_261-552_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_261-552_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_261-552_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_261-552_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_261-552_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_MV_359_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-552_0_4_load_0 | 0 | 0.00342 | 0.00085713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-552_0_4_load_1 | 1 | 0.0010903 | 0.00027324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-552_0_4_load_5 | 3 | 0.0018927 | 0.00047435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-552_0_4_load_28 | 5 | 0.0016685 | 0.00041817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-552_0_4_load_198 | 6 | 0.0036706 | 0.00091994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-552_0_4_load_187 | 7 | 0.0056074 | 0.0014053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-552_0_4_load_186 | 8 | 0.0013848 | 0.00034707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-552_0_4_load_27 | 9 | 0.00075587 | 0.00018944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-552_0_4_load_7 | 10 | 0.0050647 | 0.0012693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-552_0_4_load_8 | 11 | 0.004903 | 0.0012288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-552_0_4_load_9 | 12 | 0.0043937 | 0.0011012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-552_0_4_load_11 | 14 | 0.0029829 | 0.0007476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-552_0_4_load_12 | 15 | 0.00076539 | 0.00019183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-552_0_4_load_13 | 16 | 0.0049145 | 0.0012317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-552_0_4_load_17 | 17 | 0.0018776 | 0.00047057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-552_0_4_load_18 | 18 | 0.0013471 | 0.00033763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-552_0_4_load_19 | 19 | 0.00074428 | 0.00018653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-552_0_4_load_14 | 20 | 0.0045007 | 0.001128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-552_0_4_load_125 | 21 | 0.0048668 | 0.0012197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-552_0_4_load_136 | 22 | 0.0013039 | 0.00032679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-552_0_4_load_26 | 23 | 0.00073142 | 0.00018331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-552_0_4_load_15 | 24 | 0.0042491 | 0.0010649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-552_0_4_load_59 | 26 | 0.0043378 | 0.0010871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-552_0_4_load_144 | 28 | 0.0017184 | 0.00043068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-552_0_4_load_145 | 29 | 0.010609 | 0.0026589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-552_0_4_load_141 | 30 | 0.0017993 | 0.00045096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-552_0_4_load_164 | 32 | 0.0036404 | 0.00091237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-552_0_4_load_161 | 34 | 0.0025101 | 0.00062909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-552_0_4_load_152 | 37 | 0.0076068 | 0.0019064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-552_0_4_load_165 | 39 | 0.0014202 | 0.00035593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-552_0_4_load_175 | 40 | 0.0014628 | 0.00036662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-552_0_4_load_162 | 42 | 0.0013538 | 0.00033929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-552_0_4_load_160 | 43 | 0.0013974 | 0.00035023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-552_0_4_load_149 | 44 | 0.0017138 | 0.00042952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-552_0_4_load_31 | 45 | 0.0013519 | 0.00033881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-552_0_4_load_25 | 46 | 0.00073935 | 0.0001853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-552_0_4_load_20 | 47 | 0.00075064 | 0.00018813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-552_0_4_load_21 | 48 | 0.00092825 | 0.00023264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-552_0_4_load_22 | 49 | 0.00077029 | 0.00019305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-552_0_4_load_23 | 50 | 0.001273 | 0.00031905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-552_0_4_load_24 | 51 | 0.00076902 | 0.00019274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-552_0_4_load_29 | 52 | 0.00077412 | 0.00019401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-552_0_4_load_30 | 53 | 0.00074115 | 0.00018575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-552_0_4_load_32 | 54 | 0.0034172 | 0.00085642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-552_0_4_load_33 | 55 | 0.0016679 | 0.00041802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-552_0_4_load_34 | 56 | 0.0032943 | 0.00082564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-552_0_4_load_35 | 57 | 0.0015076 | 0.00037785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-552_0_4_load_37 | 58 | 0.0014966 | 0.00037509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-552_0_4_load_38 | 60 | 0.0015843 | 0.00039707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-552_0_4_load_39 | 61 | 0.0015556 | 0.00038986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-552_0_4_load_92 | 64 | 0.0017281 | 0.00043309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-552_0_4_load_76 | 65 | 0.0014849 | 0.00037216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-552_0_4_load_104 | 66 | 0.0059164 | 0.0014828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-552_0_4_load_134 | 67 | 0.0062247 | 0.00156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-552_0_4_load_67 | 68 | 0.0061874 | 0.0015507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-552_0_4_load_122 | 70 | 0.001616 | 0.00040502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_261-552_0_4_load_119 | 72 | 0.002453 | 0.00061479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_261-552_0_4_load_50 | 74 | 0.0062232 | 0.0015597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_261-552_0_4_load_93 | 75 | 0.0017452 | 0.0004374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_261-552_0_4_load_90 | 77 | 0.0015797 | 0.00039592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_261-552_0_4_load_74 | 78 | 0.0015624 | 0.00039157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_261-552_0_4_load_60 | 79 | 0.0020922 | 0.00052435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_261-552_0_4_load_70 | 81 | 0.005696 | 0.0014276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_261-552_0_4_load_120 | 83 | 0.0011039 | 0.00027667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_261-552_0_4_load_173 | 86 | 0.0018123 | 0.0004542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_261-552_0_4_load_176 | 87 | 0.0040594 | 0.0010174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_261-552_0_4_load_48 | 88 | 0.011317 | 0.0028363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_261-552_0_4_load_45 | 89 | 0.0011658 | 0.00029218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_261-552_0_4_load_46 | 90 | 0.0012105 | 0.00030337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_261-552_0_4_load_47 | 91 | 0.0012072 | 0.00030257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_261-552_0_4_load_49 | 92 | 0.0012142 | 0.0003043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_261-552_0_4_load_158 | 93 | 0.0018771 | 0.00047045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_261-552_0_4_load_156 | 94 | 0.0011707 | 0.0002934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_261-552_0_4_load_172 | 95 | 0.0021277 | 0.00053325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_261-552_0_4_load_171 | 96 | 0.0032669 | 0.00081875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_261-552_0_4_load_174 | 97 | 0.0013713 | 0.00034368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_261-552_0_4_load_55 | 99 | 0.0082419 | 0.0020656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_261-552_0_4_load_56 | 100 | 0.0013984 | 0.00035047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_261-552_0_4_load_57 | 101 | 0.0078569 | 0.0019691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_261-552_0_4_load_58 | 102 | 0.0062312 | 0.0015617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_261-552_0_4_load_62 | 103 | 0.0017509 | 0.00043882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_261-552_0_4_load_63 | 104 | 0.001447 | 0.00036266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_261-552_0_4_load_65 | 105 | 0.0014885 | 0.00037305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_261-552_0_4_load_68 | 106 | 0.0014697 | 0.00036834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_261-552_0_4_load_69 | 107 | 0.0015268 | 0.00038266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_261-552_0_4_load_71 | 108 | 0.0013398 | 0.00033578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_261-552_0_4_load_197 | 109 | 0.001551 | 0.00038872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_261-552_0_4_load_138 | 111 | 0.0013346 | 0.00033449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_261-552_0_4_load_102 | 112 | 0.0013128 | 0.00032901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_261-552_0_4_load_103 | 113 | 0.0013748 | 0.00034457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_261-552_0_4_load_137 | 114 | 0.0014981 | 0.00037545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_261-552_0_4_load_72 | 115 | 0.0014368 | 0.0003601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_261-552_0_4_load_73 | 116 | 0.0014197 | 0.00035581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_261-552_0_4_load_75 | 117 | 0.0014936 | 0.00037434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_261-552_0_4_load_77 | 118 | 0.0015845 | 0.00039712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_261-552_0_4_load_96 | 119 | 0.0018015 | 0.0004515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_261-552_0_4_load_78 | 121 | 0.0010669 | 0.0002674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_261-552_0_4_load_79 | 122 | 0.0011738 | 0.00029419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_261-552_0_4_load_80 | 123 | 0.0014926 | 0.00037407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_261-552_0_4_load_81 | 124 | 0.0017438 | 0.00043703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_261-552_0_4_load_82 | 125 | 0.0014946 | 0.00037457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_261-552_0_4_load_83 | 126 | 0.0016458 | 0.00041247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_261-552_0_4_load_84 | 127 | 0.0015205 | 0.00038106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_261-552_0_4_load_107 | 128 | 0.0016057 | 0.00040243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_261-552_0_4_load_97 | 130 | 0.0011431 | 0.0002865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_261-552_0_4_load_108 | 131 | 0.0017875 | 0.00044798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_261-552_0_4_load_85 | 132 | 0.001373 | 0.00034411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_261-552_0_4_load_86 | 133 | 0.0013807 | 0.00034602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_261-552_0_4_load_87 | 134 | 0.001377 | 0.00034512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_261-552_0_4_load_88 | 135 | 0.0015882 | 0.00039804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_261-552_0_4_load_89 | 136 | 0.0011324 | 0.00028382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_261-552_0_4_load_91 | 137 | 0.0013754 | 0.00034471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_261-552_0_4_load_196 | 138 | 0.0013874 | 0.00034771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_261-552_0_4_load_195 | 139 | 0.001138 | 0.0002852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_261-552_0_4_load_148 | 140 | 0.0018532 | 0.00046445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_261-552_0_4_load_147 | 141 | 0.0018782 | 0.00047073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_261-552_0_4_load_98 | 142 | 0.001062 | 0.00026617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_261-552_0_4_load_99 | 143 | 0.0023448 | 0.00058767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_261-552_0_4_load_100 | 144 | 0.0011142 | 0.00027924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_261-552_0_4_load_135 | 145 | 0.0010526 | 0.0002638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_261-552_0_4_load_112 | 146 | 0.0010776 | 0.00027007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_261-552_0_4_load_163 | 147 | 0.0021205 | 0.00053144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_261-552_0_4_load_110 | 148 | 0.001266 | 0.0003173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_261-552_0_4_load_105 | 149 | 0.0013368 | 0.00033502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_261-552_0_4_load_184 | 151 | 0.0013222 | 0.00033138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_261-552_0_4_load_182 | 153 | 0.0013988 | 0.00035057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_261-552_0_4_load_191 | 154 | 0.0054366 | 0.0013625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_261-552_0_4_load_192 | 155 | 0.0015741 | 0.00039451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_261-552_0_4_load_146 | 156 | 0.0016414 | 0.00041137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_261-552_0_4_load_109 | 157 | 0.0012157 | 0.00030467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_261-552_0_4_load_113 | 159 | 0.0011564 | 0.00028981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_261-552_0_4_load_114 | 160 | 0.0013307 | 0.00033349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_261-552_0_4_load_115 | 161 | 0.0011755 | 0.00029462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_261-552_0_4_load_116 | 162 | 0.0012008 | 0.00030096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_261-552_0_4_load_117 | 163 | 0.0011666 | 0.00029239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_261-552_0_4_load_118 | 164 | 0.00126 | 0.00031577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_261-552_0_4_load_193 | 165 | 0.0012162 | 0.0003048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_261-552_0_4_load_169 | 166 | 0.0011777 | 0.00029517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_261-552_0_4_load_194 | 167 | 0.0028774 | 0.00072114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_261-552_0_4_load_121 | 169 | 0.0011435 | 0.00028659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_261-552_0_4_load_123 | 170 | 0.0012418 | 0.00031121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_261-552_0_4_load_157 | 172 | 0.0011834 | 0.00029659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_261-552_0_4_load_153 | 173 | 0.0011395 | 0.00028558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_261-552_0_4_load_140 | 174 | 0.0016445 | 0.00041214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_261-552_0_4_load_170 | 175 | 0.010042 | 0.0025166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_261-552_0_4_load_151 | 176 | 0.0058861 | 0.0014752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_261-552_0_4_load_150 | 177 | 0.0059991 | 0.0015035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_261-552_0_4_load_139 | 178 | 0.0016486 | 0.00041318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_261-552_0_4_load_142 | 179 | 0.0017376 | 0.00043549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_261-552_0_4_load_143 | 180 | 0.0016799 | 0.00042102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_261-552_0_4_load_154 | 181 | 0.0011195 | 0.00028056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_261-552_0_4_load_159 | 182 | 0.0012426 | 0.00031143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_261-552_0_4_load_166 | 183 | 0.0011748 | 0.00029444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_261-552_0_4_load_167 | 184 | 0.0012812 | 0.0003211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_261-552_0_4_load_178 | 185 | 0.0095398 | 0.0023909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_261-552_0_4_load_180 | 186 | 0.0014239 | 0.00035686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_261-552_0_4_load_181 | 187 | 0.0013561 | 0.00033988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_261-552_0_4_load_183 | 188 | 0.0014037 | 0.00035181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_261-552_0_4_load_185 | 189 | 0.0013392 | 0.00033564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_261-552_0_4_load_189 | 190 | 0.0013466 | 0.00033749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_261-552_0_4_load_190 | 191 | 0.012356 | 0.0030967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 56 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-552_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-552_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0034333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-552_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.13823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_261-552_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.036869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-552_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0050536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_261-552_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.020395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-552_0_4_line_6 |  | 5 | 9 | 0.042916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_261-552_0_4_line_7 |  | 7 | 8 | 0.055771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-552_0_4_line_8 |  | 8 | 150 | 0.018921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-552_0_4_line_9 |  | 9 | 52 | 0.0059719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_261-552_0_4_line_10 |  | 10 | 11 | 0.021964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-552_0_4_line_11 |  | 10 | 12 | 0.016404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-552_0_4_line_12 |  | 11 | 13 | 0.012329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-552_0_4_line_13 |  | 13 | 14 | 0.002884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_261-552_0_4_line_14 |  | 13 | 15 | 0.026465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-552_0_4_line_15 |  | 13 | 16 | 0.045321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_261-552_0_4_line_16 |  | 14 | 17 | 0.0019448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_261-552_0_4_line_17 |  | 14 | 18 | 0.00044521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_261-552_0_4_line_18 |  | 15 | 19 | 0.0062106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-552_0_4_line_19 |  | 16 | 20 | 0.059453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-552_0_4_line_20 |  | 17 | 21 | 0.021495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_261-552_0_4_line_21 |  | 18 | 22 | 0.0021378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_261-552_0_4_line_22 |  | 19 | 23 | 0.0060718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-552_0_4_line_23 |  | 20 | 24 | 0.021714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-552_0_4_line_24 |  | 21 | 25 | 0.046436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_261-552_0_4_line_25 |  | 22 | 45 | 0.0021393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_261-552_0_4_line_26 |  | 23 | 46 | 0.0062679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-552_0_4_line_27 |  | 25 | 26 | 0.019623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_261-552_0_4_line_28 |  | 26 | 101 | 0.018093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_261-552_0_4_line_29 |  | 27 | 28 | 0.033502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_261-552_0_4_line_30 |  | 27 | 29 | 0.019485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_261-552_0_4_line_31 |  | 27 | 30 | 0.012299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_261-552_0_4_line_32 |  | 28 | 44 | 0.0076211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_261-552_0_4_line_33 |  | 29 | 141 | 0.032816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_261-552_0_4_line_34 |  | 30 | 174 | 0.0066862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_261-552_0_4_line_35 |  | 31 | 32 | 0.01389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-552_0_4_line_36 |  | 31 | 33 | 0.017894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-552_0_4_line_37 |  | 31 | 34 | 0.018389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-552_0_4_line_38 |  | 32 | 175 | 0.018716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-552_0_4_line_39 |  | 33 | 40 | 0.027956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-552_0_4_line_40 |  | 34 | 43 | 0.011338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-552_0_4_line_41 |  | 35 | 36 | 0.041826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-552_0_4_line_42 |  | 35 | 37 | 0.040708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-552_0_4_line_43 |  | 36 | 44 | 0.023431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-552_0_4_line_44 |  | 36 | 38 | 0.034133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-552_0_4_line_45 |  | 37 | 176 | 0.017811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-552_0_4_line_46 |  | 38 | 39 | 0.0043386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-552_0_4_line_47 |  | 39 | 42 | 0.0095477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-552_0_4_line_48 |  | 40 | 97 | 0.013128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-552_0_4_line_49 |  | 41 | 42 | 0.0077102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-552_0_4_line_50 |  | 41 | 43 | 0.013416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-552_0_4_line_51 |  | 45 | 53 | 0.0021719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_261-552_0_4_line_52 |  | 46 | 51 | 0.0064115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-552_0_4_line_53 |  | 47 | 48 | 0.0041757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-552_0_4_line_54 |  | 47 | 49 | 0.0035016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-552_0_4_line_55 |  | 48 | 50 | 0.0045826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-552_0_4_line_56 |  | 50 | 51 | 0.023055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-552_0_4_line_57 |  | 52 | 53 | 0.012422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_261-552_0_4_line_58 |  | 54 | 55 | 0.028567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_261-552_0_4_line_59 |  | 54 | 56 | 0.014279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_261-552_0_4_line_60 |  | 55 | 57 | 0.00022923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_261-552_0_4_line_61 |  | 57 | 58 | 0.0014799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_261-552_0_4_line_62 |  | 58 | 64 | 0.025018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_261-552_0_4_line_63 |  | 59 | 60 | 0.011666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-552_0_4_line_64 |  | 59 | 61 | 0.0028707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_261-552_0_4_line_65 |  | 59 | 62 | 0.016263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_261-552_0_4_line_66 |  | 59 | 63 | 0.0095752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_261-552_0_4_line_67 |  | 61 | 65 | 0.024046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_261-552_0_4_line_68 |  | 62 | 66 | 0.046653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_261-552_0_4_line_69 |  | 63 | 67 | 0.043266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_261-552_0_4_line_70 |  | 63 | 68 | 0.018628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_261-552_0_4_line_71 |  | 64 | 75 | 0.0080402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_261-552_0_4_line_72 |  | 65 | 78 | 0.0031338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_261-552_0_4_line_73 |  | 66 | 79 | 0.0069275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_261-552_0_4_line_74 |  | 68 | 82 | 0.015871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_261-552_0_4_line_75 |  | 69 | 70 | 0.02648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_261-552_0_4_line_76 |  | 69 | 71 | 0.0089565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_261-552_0_4_line_77 |  | 69 | 72 | 0.0018608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_261-552_0_4_line_78 |  | 70 | 76 | 0.021738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_261-552_0_4_line_79 |  | 71 | 73 | 0.00477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_261-552_0_4_line_80 |  | 72 | 83 | 0.029177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_261-552_0_4_line_81 |  | 73 | 74 | 0.019451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_261-552_0_4_line_82 |  | 74 | 88 | 0.031626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_261-552_0_4_line_83 |  | 75 | 140 | 0.03608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_261-552_0_4_line_84 |  | 76 | 77 | 0.0076666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_261-552_0_4_line_85 |  | 77 | 135 | 0.0042176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_261-552_0_4_line_86 |  | 78 | 115 | 0.0034982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_261-552_0_4_line_87 |  | 79 | 102 | 0.026631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_261-552_0_4_line_88 |  | 80 | 81 | 0.0072324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_261-552_0_4_line_89 |  | 80 | 82 | 0.004189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_261-552_0_4_line_90 |  | 81 | 110 | 0.020521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_261-552_0_4_line_91 |  | 82 | 106 | 0.013264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_261-552_0_4_line_92 |  | 82 | 103 | 0.018266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_261-552_0_4_line_93 |  | 83 | 169 | 0.0064972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_261-552_0_4_line_94 |  | 84 | 85 | 0.050665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_261-552_0_4_line_95 |  | 84 | 86 | 0.036255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_261-552_0_4_line_96 |  | 85 | 87 | 0.025322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_261-552_0_4_line_97 |  | 86 | 97 | 0.025221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_261-552_0_4_line_98 |  | 87 | 98 | 0.015654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_261-552_0_4_line_99 |  | 88 | 90 | 0.029149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_261-552_0_4_line_100 |  | 89 | 90 | 0.0030283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_261-552_0_4_line_101 |  | 89 | 91 | 0.0015412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_261-552_0_4_line_102 |  | 91 | 92 | 0.0030854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_261-552_0_4_line_103 |  | 93 | 94 | 0.025679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_261-552_0_4_line_104 |  | 94 | 181 | 0.0066247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_261-552_0_4_line_105 |  | 95 | 96 | 0.025456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_261-552_0_4_line_106 |  | 96 | 175 | 0.036377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_261-552_0_4_line_107 |  | 98 | 185 | 0.038029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_261-552_0_4_line_108 |  | 99 | 100 | 0.019764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_261-552_0_4_line_109 |  | 99 | 101 | 0.0025755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_261-552_0_4_line_110 |  | 100 | 102 | 0.013358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_261-552_0_4_line_111 |  | 103 | 104 | 0.0051215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_261-552_0_4_line_112 |  | 104 | 105 | 0.0056588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_261-552_0_4_line_113 |  | 105 | 107 | 0.0063199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_261-552_0_4_line_114 |  | 106 | 108 | 0.02927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_261-552_0_4_line_115 |  | 107 | 109 | 0.0056487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_261-552_0_4_line_116 |  | 108 | 111 | 0.0032925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_261-552_0_4_line_117 |  | 110 | 112 | 0.023563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_261-552_0_4_line_118 |  | 110 | 113 | 0.021275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_261-552_0_4_line_119 |  | 111 | 114 | 0.0027636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_261-552_0_4_line_120 |  | 112 | 149 | 0.0027759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_261-552_0_4_line_121 |  | 113 | 150 | 0.014556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_261-552_0_4_line_122 |  | 114 | 178 | 0.0033102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_261-552_0_4_line_123 |  | 115 | 116 | 0.015459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
124 | LV_261-552_0_4_line_124 |  | 116 | 117 | 0.0039675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
125 | LV_261-552_0_4_line_125 |  | 117 | 118 | 0.0066874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
126 | LV_261-552_0_4_line_126 |  | 118 | 119 | 0.019713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_261-552_0_4_line_127 |  | 119 | 120 | 0.012663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
128 | LV_261-552_0_4_line_128 |  | 120 | 129 | 0.019382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_261-552_0_4_line_129 |  | 120 | 130 | 0.017244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
130 | LV_261-552_0_4_line_130 |  | 120 | 126 | 0.019073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
131 | LV_261-552_0_4_line_131 |  | 121 | 122 | 0.006696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
132 | LV_261-552_0_4_line_132 |  | 121 | 123 | 0.0017371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
133 | LV_261-552_0_4_line_133 |  | 122 | 124 | 0.010768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
134 | LV_261-552_0_4_line_134 |  | 123 | 125 | 0.00076593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
135 | LV_261-552_0_4_line_135 |  | 124 | 126 | 0.006676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
136 | LV_261-552_0_4_line_136 |  | 125 | 127 | 0.00016116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
137 | LV_261-552_0_4_line_137 |  | 127 | 128 | 0.0051661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
138 | LV_261-552_0_4_line_138 |  | 128 | 131 | 0.015165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
139 | LV_261-552_0_4_line_139 |  | 129 | 142 | 0.018317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_261-552_0_4_line_140 |  | 129 | 143 | 0.013889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_261-552_0_4_line_141 |  | 130 | 144 | 0.00033151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_261-552_0_4_line_142 |  | 131 | 155 | 0.00030565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
143 | LV_261-552_0_4_line_143 |  | 132 | 133 | 0.0089139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_261-552_0_4_line_144 |  | 132 | 134 | 0.0065832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_261-552_0_4_line_145 |  | 133 | 135 | 0.010993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_261-552_0_4_line_146 |  | 134 | 136 | 0.0027949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_261-552_0_4_line_147 |  | 136 | 137 | 0.0036506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_261-552_0_4_line_148 |  | 137 | 138 | 0.0065822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_261-552_0_4_line_149 |  | 138 | 139 | 0.0051745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_261-552_0_4_line_150 |  | 139 | 163 | 0.017995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_261-552_0_4_line_151 |  | 140 | 141 | 0.00015445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
152 | LV_261-552_0_4_line_152 |  | 142 | 145 | 0.0069007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_261-552_0_4_line_153 |  | 144 | 146 | 0.0034606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_261-552_0_4_line_154 |  | 145 | 147 | 0.027167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_261-552_0_4_line_155 |  | 146 | 148 | 0.017552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_261-552_0_4_line_156 |  | 148 | 157 | 0.0063607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_261-552_0_4_line_157 |  | 149 | 151 | 0.0059322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_261-552_0_4_line_158 |  | 150 | 152 | 0.067385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_261-552_0_4_line_159 |  | 151 | 153 | 0.015946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_261-552_0_4_line_160 |  | 152 | 154 | 0.032198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_261-552_0_4_line_161 |  | 153 | 186 | 0.0010801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_261-552_0_4_line_162 |  | 155 | 156 | 0.0063798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
163 | LV_261-552_0_4_line_163 |  | 156 | 180 | 0.0028007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
164 | LV_261-552_0_4_line_164 |  | 157 | 158 | 0.015968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_261-552_0_4_line_165 |  | 158 | 159 | 0.012421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_261-552_0_4_line_166 |  | 158 | 160 | 0.013135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_261-552_0_4_line_167 |  | 158 | 161 | 0.013877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_261-552_0_4_line_168 |  | 159 | 162 | 0.017056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_261-552_0_4_line_169 |  | 160 | 163 | 0.0020782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_261-552_0_4_line_170 |  | 161 | 164 | 0.012944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_261-552_0_4_line_171 |  | 162 | 165 | 0.010605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_261-552_0_4_line_172 |  | 164 | 166 | 0.0050827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_261-552_0_4_line_173 |  | 165 | 167 | 0.0011869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_261-552_0_4_line_174 |  | 166 | 168 | 0.003273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_261-552_0_4_line_175 |  | 168 | 184 | 0.0067477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_261-552_0_4_line_176 |  | 169 | 170 | 0.012794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_261-552_0_4_line_177 |  | 171 | 172 | 0.010688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_261-552_0_4_line_178 |  | 171 | 173 | 0.016319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_261-552_0_4_line_179 |  | 172 | 182 | 0.0055165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_261-552_0_4_line_180 |  | 173 | 181 | 0.0064105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_261-552_0_4_line_181 |  | 174 | 179 | 0.0044601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
182 | LV_261-552_0_4_line_182 |  | 176 | 177 | 0.017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_261-552_0_4_line_183 |  | 179 | 180 | 0.0037884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
184 | LV_261-552_0_4_line_184 |  | 182 | 183 | 0.0067383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_261-552_0_4_line_185 |  | 183 | 184 | 0.0044476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_261-552_0_4_line_186 |  | 186 | 187 | 0.00027559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_261-552_0_4_line_187 |  | 187 | 188 | 0.0029372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_261-552_0_4_line_188 |  | 188 | 189 | 0.001694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_261-552_0_4_line_189 |  | 189 | 190 | 0.0016608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_261-552_0_4_line_190 |  | 190 | 191 | 0.0037628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-552_0_4_trafo_34 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 192 | 56 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2680901.1945 | 1242633.2555 | 2680922.4146 | 1242634.2186
1 | 2680925.8443 | 1242634.3742 | 2680922.4146 | 1242634.2186
2 | 2680925.8443 | 1242634.3742 | 2680935.0301 | 1242634.8665 | 2680993.6319 | 1242645.4179 | 2681043.7312 | 1242654.6973 | 2681062.0373 | 1242657.5841
3 | 2680915.0002 | 1242604.1603 | 2680923.042 | 1242607.6057 | 2680928.7498 | 1242625.3185 | 2680925.8443 | 1242634.3742
4 | 2681062.0373 | 1242657.5841 | 2681065.8106 | 1242658.1791 | 2681067.0294 | 1242658.3702
5 | 2680915.0002 | 1242604.1603 | 2680895.2212 | 1242609.3611
6 | 2681109.4272 | 1242665.018 | 2681067.0294 | 1242658.3702
7 | 2681115.0071 | 1242810.2827 | 2681115.0071 | 1242810.2827 | 2681142.1565 | 1242858.9991
8 | 2681151.3672 | 1242875.5267 | 2681142.1565 | 1242858.9991
9 | 2681115.327 | 1242665.9431 | 2681109.4272 | 1242665.018
10 | 2681124.0322 | 1242633.3868 | 2681130.9118 | 1242654.246
11 | 2681118.8944 | 1242617.8087 | 2681124.0322 | 1242633.3868
12 | 2681134.2987 | 1242666.0539 | 2681134.1012 | 1242663.9163 | 2681130.9118 | 1242654.246
13 | 2681134.4105 | 1242668.9353 | 2681134.2987 | 1242666.0539
14 | 2681134.2987 | 1242666.0539 | 2681130.6474 | 1242665.5036 | 2681128.9354 | 1242664.6574 | 2681127.9417 | 1242663.2428 | 2681127.6453 | 1242661.1483 | 2681126.5927 | 1242654.6515 | 2681125.7174 | 1242653.4275 | 2681122.7131 | 1242645.0155
15 | 2681134.2987 | 1242666.0539 | 2681165.8149 | 1242671.0106 | 2681179.1239 | 1242672.713
16 | 2681134.4105 | 1242668.9353 | 2681136.337 | 1242669.2008
17 | 2681133.9706 | 1242668.8663 | 2681134.4105 | 1242668.9353
18 | 2681120.6242 | 1242639.1667 | 2681122.7131 | 1242645.0155
19 | 2681201.7432 | 1242631.6304 | 2681201.7766 | 1242637.823 | 2681201.302 | 1242648.7466 | 2681200.0442 | 1242666.0752 | 2681198.9269 | 1242668.7285 | 2681197.2421 | 1242670.8625 | 2681195.1736 | 1242672.869 | 2681191.9027 | 1242674.3475 | 2681179.1239 | 1242672.713
20 | 2681136.337 | 1242669.2008 | 2681157.6303 | 1242672.1362
21 | 2681131.8587 | 1242668.5352 | 2681133.9706 | 1242668.8663
22 | 2681120.6242 | 1242639.1667 | 2681118.582 | 1242633.4486
23 | 2681201.7432 | 1242631.6304 | 2681201.704 | 1242624.3568 | 2681201.1171 | 1242611.4506 | 2681201.0011 | 1242609.9344
24 | 2681203.6315 | 1242678.4776 | 2681157.6303 | 1242672.1362
25 | 2681129.7452 | 1242668.2038 | 2681131.8587 | 1242668.5352
26 | 2681118.582 | 1242633.4486 | 2681117.9197 | 1242631.5942 | 2681116.384 | 1242627.5791
27 | 2681203.6315 | 1242678.4776 | 2681202.4461 | 1242688.8689 | 2681202.1756 | 1242698.0296
28 | 2681202.1543 | 1242716.1118 | 2681201.854 | 1242708.9196 | 2681202.1756 | 1242698.0296
29 | 2681275.5406 | 1242687.1348 | 2681279.6878 | 1242686.8024 | 2681280.7239 | 1242685.6713 | 2681281.816 | 1242684.8635 | 2681283.5462 | 1242684.3757 | 2681300.1425 | 1242682.5017 | 2681308.0412 | 1242681.6021
30 | 2681275.5406 | 1242687.1348 | 2681271.1133 | 1242687.4966 | 2681269.8054 | 1242686.4001 | 2681267.0274 | 1242685.5615 | 2681256.5938 | 1242685.634
31 | 2681275.5406 | 1242687.1348 | 2681277.2591 | 1242699.3134
32 | 2681308.0412 | 1242681.6021 | 2681315.6134 | 1242680.7398
33 | 2681256.5938 | 1242685.634 | 2681255.7172 | 1242685.64 | 2681240.6823 | 1242685.0116 | 2681227.6864 | 1242683.9774 | 2681223.8421 | 1242683.6927
34 | 2681278.1933 | 1242705.934 | 2681277.2591 | 1242699.3134
35 | 2681399.8981 | 1242753.053 | 2681407.1477 | 1242764.9011
36 | 2681411.481 | 1242758.9828 | 2681405.7824 | 1242749.5312 | 2681399.8981 | 1242753.053
37 | 2681399.8981 | 1242753.053 | 2681390.6433 | 1242738.3266 | 2681390.1037 | 1242737.4901
38 | 2681407.1477 | 1242764.9011 | 2681413.9017 | 1242775.9393 | 2681416.9527 | 1242780.8432
39 | 2681411.481 | 1242758.9828 | 2681424.6012 | 1242783.6692
40 | 2681383.9597 | 1242727.9611 | 2681384.1517 | 1242728.2637 | 2681390.1037 | 1242737.4901
41 | 2681303.6915 | 1242676.1791 | 2681311.9075 | 1242675.1687 | 2681321.9243 | 1242674.0384 | 2681323.8154 | 1242673.3972 | 2681325.5891 | 1242672.4987 | 2681327.5747 | 1242671.0359 | 2681329.2625 | 1242669.2355 | 2681330.5912 | 1242667.1634 | 2681334.2928 | 1242671.7618 | 2681338.5631 | 1242676.2347
42 | 2681303.6915 | 1242676.1791 | 2681291.7955 | 1242677.6283 | 2681277.6257 | 1242678.9574 | 2681265.0008 | 1242679.5405 | 2681263.1467 | 1242679.5235
43 | 2681338.5631 | 1242676.2347 | 2681331.7506 | 1242677.987 | 2681325.5463 | 1242679.4809 | 2681323.0612 | 1242679.8916 | 2681315.6134 | 1242680.7398
44 | 2681338.5631 | 1242676.2347 | 2681344.775 | 1242681.9017 | 2681363.4912 | 1242699.6265
45 | 2681245.3411 | 1242679.1833 | 2681250.1557 | 1242679.4039 | 2681263.1467 | 1242679.5235
46 | 2681363.4912 | 1242699.6265 | 2681366.3136 | 1242702.9216
47 | 2681366.3136 | 1242702.9216 | 2681366.5269 | 1242703.1707 | 2681370.9735 | 1242708.5688 | 2681372.2929 | 1242710.3618
48 | 2681424.6012 | 1242783.6692 | 2681428.6732 | 1242791.3308 | 2681430.646 | 1242795.3212
49 | 2681376.7744 | 1242716.6319 | 2681375.9828 | 1242715.3757 | 2681372.2929 | 1242710.3618
50 | 2681376.7744 | 1242716.6319 | 2681383.9597 | 1242727.9611
51 | 2681129.7452 | 1242668.2038 | 2681127.5995 | 1242667.8673
52 | 2681116.384 | 1242627.5791 | 2681114.0935 | 1242621.5907
53 | 2681096.1327 | 1242608.883 | 2681092.3188 | 1242610.5831
54 | 2681089.1206 | 1242612.0088 | 2681092.3188 | 1242610.5831
55 | 2681100.3183 | 1242607.0172 | 2681096.1327 | 1242608.883
56 | 2681100.3183 | 1242607.0172 | 2681103.2298 | 1242605.7193 | 2681107.0246 | 1242607.9394 | 2681109.9052 | 1242611.7815 | 2681113.0587 | 1242618.8853 | 2681114.0935 | 1242621.5907
57 | 2681115.327 | 1242665.9431 | 2681127.5995 | 1242667.8673
58 | 2681208.4613 | 1242740.3587 | 2681208.6336 | 1242741.5914 | 2681211.2527 | 1242754.0362 | 2681213.9915 | 1242764.9148 | 2681215.165 | 1242768.0921
59 | 2681220.2944 | 1242781.4147 | 2681218.5982 | 1242777.3868 | 2681215.165 | 1242768.0921
60 | 2681208.4295 | 1242740.1316 | 2681208.4613 | 1242740.3587
61 | 2681208.2246 | 1242738.666 | 2681208.4295 | 1242740.1316
62 | 2681208.2246 | 1242738.666 | 2681206.9949 | 1242729.8717 | 2681206.0277 | 1242717.6942 | 2681205.9015 | 1242713.7742
63 | 2681247.6725 | 1242834.1812 | 2681250.9354 | 1242838.7958 | 2681253.8792 | 1242844.0401
64 | 2681247.6725 | 1242834.1812 | 2681250.016 | 1242832.5232 | 2681250.016 | 1242832.5232
65 | 2681237.8969 | 1242824.8962 | 2681243.8289 | 1242835.5406 | 2681247.6725 | 1242834.1812
66 | 2681238.4963 | 1242836.8797 | 2681243.8289 | 1242835.5406 | 2681247.6725 | 1242834.1812
67 | 2681250.016 | 1242832.5232 | 2681245.1891 | 1242822.8835 | 2681245.1725 | 1242820.7817 | 2681254.8339 | 1242815.188
68 | 2681237.8969 | 1242824.8962 | 2681220.2298 | 1242791.8307 | 2681216.5868 | 1242783.422
69 | 2681238.4963 | 1242836.8797 | 2681240.4425 | 1242839.3859 | 2681244.0491 | 1242845.9511 | 2681251.4833 | 1242858.9511 | 2681260.0744 | 1242874.3419
70 | 2681238.4963 | 1242836.8797 | 2681236.096 | 1242835.5125 | 2681232.2185 | 1242834.9257 | 2681228.0978 | 1242835.5364 | 2681221.4051 | 1242839.5005
71 | 2681205.7692 | 1242705.7392 | 2681205.6936 | 1242707.3155 | 2681205.9015 | 1242713.7742
72 | 2681257.5459 | 1242813.6178 | 2681254.8339 | 1242815.188
73 | 2681213.9428 | 1242777.021 | 2681214.7779 | 1242779.247 | 2681216.5868 | 1242783.422
74 | 2681207.7493 | 1242847.5889 | 2681221.4051 | 1242839.5005
75 | 2681291.205 | 1242918.1599 | 2681284.7343 | 1242901.6149 | 2681281.0044 | 1242893.7383
76 | 2681282.7074 | 1242920.99 | 2681287.4385 | 1242919.4092 | 2681291.205 | 1242918.1599
77 | 2681291.205 | 1242918.1599 | 2681292.9815 | 1242917.606
78 | 2681270.9627 | 1242874.4734 | 2681276.8219 | 1242884.9056 | 2681281.0044 | 1242893.7383
79 | 2681282.7074 | 1242920.99 | 2681284.3468 | 1242925.4712
80 | 2681315.3843 | 1242920.1051 | 2681312.0852 | 1242921.3593 | 2681296.1088 | 1242926.0438 | 2681292.9815 | 1242917.606 | 2681292.9815 | 1242917.606
81 | 2681284.3468 | 1242925.4712 | 2681264.9024 | 1242925.987
82 | 2681264.9024 | 1242925.987 | 2681252.5637 | 1242926.3144 | 2681233.3703 | 1242928.1681
83 | 2681223.6881 | 1242683.6813 | 2681215.3466 | 1242683.0634 | 2681212.2167 | 1242683.6321 | 2681209.7843 | 1242685.1555 | 2681208.0982 | 1242687.3896 | 2681206.8461 | 1242688.8402 | 2681206.4871 | 1242690.77 | 2681205.7692 | 1242705.7392
84 | 2681270.9627 | 1242874.4734 | 2681278.0043 | 1242877.5054
85 | 2681278.0043 | 1242877.5054 | 2681278.0043 | 1242877.5054 | 2681278.356 | 1242873.3024
86 | 2681257.5459 | 1242813.6178 | 2681260.5733 | 1242811.865
87 | 2681213.9428 | 1242777.021 | 2681211.8679 | 1242771.4905 | 2681206.9541 | 1242753.8328 | 2681206.5047 | 1242751.4796
88 | 2681206.3671 | 1242843.6338 | 2681200.168 | 1242847.3592
89 | 2681206.3671 | 1242843.6338 | 2681207.7493 | 1242847.5889
90 | 2681182.5787 | 1242857.9297 | 2681200.168 | 1242847.3592
91 | 2681207.7493 | 1242847.5889 | 2681196.3807 | 1242854.4215
92 | 2681207.7493 | 1242847.5889 | 2681213.7681 | 1242864.8347
93 | 2681315.3843 | 1242920.1051 | 2681321.4574 | 1242917.7963
94 | 2681453.1051 | 1242852.4433 | 2681454.4205 | 1242855.1967 | 2681455.508 | 1242857.4688 | 2681462.6378 | 1242869.4864 | 2681469.2968 | 1242877.7949 | 2681470.1318 | 1242876.9947 | 2681471.2195 | 1242875.9533 | 2681477.8838 | 1242869.5736 | 2681478.317 | 1242867.2 | 2681478.2431 | 1242861.0279
95 | 2681453.1051 | 1242852.4433 | 2681452.2529 | 1242850.6526 | 2681441.1734 | 1242818.2211
96 | 2681478.2431 | 1242861.0279 | 2681477.9465 | 1242835.7076
97 | 2681441.1734 | 1242818.2211 | 2681440.4217 | 1242816.0209 | 2681435.9401 | 1242806.03 | 2681430.646 | 1242795.3212
98 | 2681478.7746 | 1242820.1391 | 2681477.8256 | 1242825.3854 | 2681477.9465 | 1242835.7076
99 | 2681207.1242 | 1242940.0801 | 2681228.3647 | 1242928.6515 | 2681233.3703 | 1242928.1681
100 | 2681207.1242 | 1242940.0801 | 2681204.4574 | 1242941.515
101 | 2681203.1001 | 1242942.2453 | 2681204.4574 | 1242941.515
102 | 2681200.3831 | 1242943.7072 | 2681203.1001 | 1242942.2453
103 | 2681424.2667 | 1242880.0229 | 2681421.9067 | 1242880.0462 | 2681408.1465 | 1242881.8588 | 2681399.4133 | 1242885.443
104 | 2681399.4133 | 1242885.443 | 2681393.2846 | 1242887.9583
105 | 2681442.7378 | 1242836.8939 | 2681440.3037 | 1242830.1183 | 2681437.2931 | 1242822.0045 | 2681434.7038 | 1242815.6866 | 2681433.5816 | 1242813.1491
106 | 2681433.5816 | 1242813.1491 | 2681431.6758 | 1242808.8401 | 2681427.9569 | 1242801.1058 | 2681424.3658 | 1242793.4288 | 2681419.3231 | 1242784.6533 | 2681416.9527 | 1242780.8432
107 | 2681478.7746 | 1242820.1391 | 2681474.2823 | 1242795.5153 | 2681473.0893 | 1242782.5719
108 | 2681203.9986 | 1242738.359 | 2681202.5827 | 1242726.3755 | 2681202.2617 | 1242718.6851
109 | 2681202.1543 | 1242716.1118 | 2681202.2617 | 1242718.6851
110 | 2681203.9986 | 1242738.359 | 2681203.9986 | 1242738.359 | 2681206.5047 | 1242751.4796
111 | 2681213.7681 | 1242864.8347 | 2681213.9685 | 1242865.409 | 2681215.8071 | 1242869.5307
112 | 2681215.8071 | 1242869.5307 | 2681218.1125 | 1242874.6986
113 | 2681220.6871 | 1242880.4702 | 2681218.1125 | 1242874.6986
114 | 2681171.2551 | 1242869.4365 | 2681178.7168 | 1242865.0376 | 2681196.3807 | 1242854.4215
115 | 2681222.9884 | 1242885.6289 | 2681220.6871 | 1242880.4702
116 | 2681171.2551 | 1242869.4365 | 2681168.4188 | 1242871.1085
117 | 2681182.5787 | 1242857.9297 | 2681174.5795 | 1242845.3224 | 2681170.9812 | 1242837.4761
118 | 2681182.5787 | 1242857.9297 | 2681164.0465 | 1242868.3781
119 | 2681168.4188 | 1242871.1085 | 2681166.0381 | 1242872.512
120 | 2681170.9812 | 1242837.4761 | 2681170.6231 | 1242836.6954 | 2681170.1772 | 1242834.831
121 | 2681151.3672 | 1242875.5267 | 2681164.0465 | 1242868.3781
122 | 2681163.1852 | 1242874.1907 | 2681164.1915 | 1242873.6006 | 2681166.0381 | 1242872.512
123 | 2681260.5733 | 1242811.865 | 2681273.9513 | 1242804.1194
124 | 2681277.3848 | 1242802.1315 | 2681273.9513 | 1242804.1194
125 | 2681283.1722 | 1242798.7807 | 2681277.3848 | 1242802.1315
126 | 2681300.2323 | 1242788.9033 | 2681283.1722 | 1242798.7807
127 | 2681311.1912 | 1242782.5583 | 2681300.2323 | 1242788.9033
128 | 2681311.1912 | 1242782.5583 | 2681327.9417 | 1242772.7252
129 | 2681311.1912 | 1242782.5583 | 2681319.1833 | 1242797.8381
130 | 2681311.1912 | 1242782.5583 | 2681301.9442 | 1242765.8773
131 | 2681290.6007 | 1242744.573 | 2681293.645 | 1242750.537
132 | 2681289.8109 | 1242743.0259 | 2681290.6007 | 1242744.573
133 | 2681293.645 | 1242750.537 | 2681296.024 | 1242755.1975 | 2681298.7075 | 1242760.0385
134 | 2681289.4627 | 1242742.3437 | 2681289.8109 | 1242743.0259
135 | 2681301.9442 | 1242765.8773 | 2681298.7075 | 1242760.0385
136 | 2681289.3894 | 1242742.2001 | 2681289.4627 | 1242742.3437
137 | 2681289.3894 | 1242742.2001 | 2681288.6106 | 1242740.6745 | 2681287.4017 | 1242737.4398
138 | 2681287.4017 | 1242737.4398 | 2681283.1051 | 1242725.944 | 2681282.352 | 1242723.1509
139 | 2681327.9417 | 1242772.7252 | 2681332.0569 | 1242770.3132 | 2681344.0704 | 1242764.0513
140 | 2681327.9417 | 1242772.7252 | 2681321.654 | 1242760.3407
141 | 2681319.1833 | 1242797.8381 | 2681319.3369 | 1242798.1319
142 | 2681282.2724 | 1242722.8557 | 2681282.352 | 1242723.1509
143 | 2681289.4028 | 1242859.7048 | 2681287.7154 | 1242861.1488 | 2681281.2727 | 1242862.9619 | 2681281.2727 | 1242862.9619
144 | 2681294.4046 | 1242855.4245 | 2681289.4028 | 1242859.7048
145 | 2681278.356 | 1242873.3024 | 2681278.863 | 1242867.2431 | 2681281.2727 | 1242862.9619
146 | 2681294.4046 | 1242855.4245 | 2681296.528 | 1242853.6073
147 | 2681299.3016 | 1242851.2337 | 2681296.528 | 1242853.6073
148 | 2681299.3016 | 1242851.2337 | 2681304.3026 | 1242846.9541
149 | 2681304.3026 | 1242846.9541 | 2681304.9029 | 1242846.4403 | 2681308.7212 | 1242844.2855
150 | 2681326.0814 | 1242842.7495 | 2681324.1875 | 1242843.6359 | 2681311.4623 | 1242842.7386 | 2681308.7212 | 1242844.2855
151 | 2681223.8421 | 1242683.6927 | 2681223.6881 | 1242683.6813
152 | 2681344.0704 | 1242764.0513 | 2681350.1896 | 1242760.8617
153 | 2681319.3369 | 1242798.1319 | 2681320.9408 | 1242801.1983
154 | 2681350.1896 | 1242760.8617 | 2681356.3757 | 1242757.6373 | 2681361.2937 | 1242758.4275 | 2681369.3566 | 1242771.3251 | 2681369.3566 | 1242771.3251
155 | 2681329.0758 | 1242816.7514 | 2681320.9408 | 1242801.1983
156 | 2681332.0243 | 1242822.3874 | 2681332.0158 | 1242822.3723 | 2681329.0758 | 1242816.7514
157 | 2681168.7972 | 1242829.0615 | 2681170.1772 | 1242834.831
158 | 2681151.3672 | 1242875.5267 | 2681145.8868 | 1242883.2573 | 2681142.7332 | 1242892.1984 | 2681139.8156 | 1242900.4645 | 2681126.6195 | 1242937.8665
159 | 2681168.7972 | 1242829.0615 | 2681167.3411 | 1242822.974 | 2681164.5322 | 1242818.8771 | 2681160.336 | 1242816.7181 | 2681160.336 | 1242816.7181
160 | 2681126.6195 | 1242937.8665 | 2681124.2772 | 1242944.9729 | 2681113.7259 | 1242950.9441 | 2681119.7267 | 1242962.0137
161 | 2681160.336 | 1242816.7181 | 2681159.2982 | 1242816.4187
162 | 2681282.2724 | 1242722.8557 | 2681280.6117 | 1242716.6959
163 | 2681279.8826 | 1242713.9918 | 2681280.6117 | 1242716.6959
164 | 2681339.8604 | 1242836.3009 | 2681332.0243 | 1242822.3874
165 | 2681339.8604 | 1242836.3009 | 2681351.2818 | 1242831.4188
166 | 2681339.8604 | 1242836.3009 | 2681327.9636 | 1242841.8686
167 | 2681339.8604 | 1242836.3009 | 2681346.6696 | 1242848.3926
168 | 2681351.2818 | 1242831.4188 | 2681361.7371 | 1242826.9496 | 2681366.4843 | 1242823.8208
169 | 2681326.0814 | 1242842.7495 | 2681327.9636 | 1242841.8686
170 | 2681346.6696 | 1242848.3926 | 2681349.0481 | 1242852.6163 | 2681353.0732 | 1242859.6414
171 | 2681375.3392 | 1242817.9848 | 2681366.4843 | 1242823.8208
172 | 2681356.1849 | 1242863.6326 | 2681353.832 | 1242860.9657 | 2681353.0732 | 1242859.6414
173 | 2681376.3302 | 1242817.3316 | 2681375.3392 | 1242817.9848
174 | 2681358.3503 | 1242866.0869 | 2681356.1849 | 1242863.6326
175 | 2681358.3503 | 1242866.0869 | 2681358.6282 | 1242872.8289
176 | 2681333.4168 | 1242913.2497 | 2681321.4574 | 1242917.7963
177 | 2681372.2568 | 1242896.5883 | 2681366.9387 | 1242887.317
178 | 2681372.2568 | 1242896.5883 | 2681387.3541 | 1242890.3922
179 | 2681366.9387 | 1242887.317 | 2681364.1939 | 1242882.5319
180 | 2681387.3541 | 1242890.3922 | 2681393.2846 | 1242887.9583
181 | 2681278.8964 | 1242710.334 | 2681278.724 | 1242709.6946 | 2681278.1933 | 1242705.934
182 | 2681245.3411 | 1242679.1833 | 2681234.23 | 1242678.6743 | 2681228.3778 | 1242678.133
183 | 2681278.8964 | 1242710.334 | 2681279.8826 | 1242713.9918
184 | 2681360.8412 | 1242876.6869 | 2681364.1939 | 1242882.5319
185 | 2681360.8412 | 1242876.6869 | 2681358.6282 | 1242872.8289
186 | 2681159.2982 | 1242816.4187 | 2681159.0334 | 1242816.3423
187 | 2681159.0334 | 1242816.3423 | 2681156.2114 | 1242815.528
188 | 2681156.2114 | 1242815.528 | 2681154.5838 | 1242815.0584
189 | 2681152.9881 | 1242814.598 | 2681154.5838 | 1242815.0584
190 | 2681149.3728 | 1242813.5549 | 2681152.9881 | 1242814.598

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2680901.1945 | 1242633.2555
1 | 2680922.4146 | 1242634.2186
2 | 2680925.8443 | 1242634.3742
3 | 2681062.0373 | 1242657.5841
4 | 2680915.0002 | 1242604.1603
5 | 2681067.0294 | 1242658.3702
6 | 2680895.2212 | 1242609.3611
7 | 2681115.0071 | 1242810.2827
8 | 2681142.1565 | 1242858.9991
9 | 2681109.4272 | 1242665.018
10 | 2681124.0322 | 1242633.3868
11 | 2681130.9118 | 1242654.246
12 | 2681118.8944 | 1242617.8087
13 | 2681134.2987 | 1242666.0539
14 | 2681134.4105 | 1242668.9353
15 | 2681122.7131 | 1242645.0155
16 | 2681179.1239 | 1242672.713
17 | 2681136.337 | 1242669.2008
18 | 2681133.9706 | 1242668.8663
19 | 2681120.6242 | 1242639.1667
20 | 2681201.7432 | 1242631.6304
21 | 2681157.6303 | 1242672.1362
22 | 2681131.8587 | 1242668.5352
23 | 2681118.582 | 1242633.4486
24 | 2681201.0011 | 1242609.9344
25 | 2681203.6315 | 1242678.4776
26 | 2681202.1756 | 1242698.0296
27 | 2681275.5406 | 1242687.1348
28 | 2681308.0412 | 1242681.6021
29 | 2681256.5938 | 1242685.634
30 | 2681277.2591 | 1242699.3134
31 | 2681399.8981 | 1242753.053
32 | 2681407.1477 | 1242764.9011
33 | 2681411.481 | 1242758.9828
34 | 2681390.1037 | 1242737.4901
35 | 2681303.6915 | 1242676.1791
36 | 2681338.5631 | 1242676.2347
37 | 2681263.1467 | 1242679.5235
38 | 2681363.4912 | 1242699.6265
39 | 2681366.3136 | 1242702.9216
40 | 2681424.6012 | 1242783.6692
41 | 2681376.7744 | 1242716.6319
42 | 2681372.2929 | 1242710.3618
43 | 2681383.9597 | 1242727.9611
44 | 2681315.6134 | 1242680.7398
45 | 2681129.7452 | 1242668.2038
46 | 2681116.384 | 1242627.5791
47 | 2681092.3188 | 1242610.5831
48 | 2681096.1327 | 1242608.883
49 | 2681089.1206 | 1242612.0088
50 | 2681100.3183 | 1242607.0172
51 | 2681114.0935 | 1242621.5907
52 | 2681115.327 | 1242665.9431
53 | 2681127.5995 | 1242667.8673
54 | 2681215.165 | 1242768.0921
55 | 2681208.4613 | 1242740.3587
56 | 2681220.2944 | 1242781.4147
57 | 2681208.4295 | 1242740.1316
58 | 2681208.2246 | 1242738.666
59 | 2681247.6725 | 1242834.1812
60 | 2681253.8792 | 1242844.0401
61 | 2681250.016 | 1242832.5232
62 | 2681237.8969 | 1242824.8962
63 | 2681238.4963 | 1242836.8797
64 | 2681205.9015 | 1242713.7742
65 | 2681254.8339 | 1242815.188
66 | 2681216.5868 | 1242783.422
67 | 2681260.0744 | 1242874.3419
68 | 2681221.4051 | 1242839.5005
69 | 2681291.205 | 1242918.1599
70 | 2681281.0044 | 1242893.7383
71 | 2681282.7074 | 1242920.99
72 | 2681292.9815 | 1242917.606
73 | 2681284.3468 | 1242925.4712
74 | 2681264.9024 | 1242925.987
75 | 2681205.7692 | 1242705.7392
76 | 2681270.9627 | 1242874.4734
77 | 2681278.0043 | 1242877.5054
78 | 2681257.5459 | 1242813.6178
79 | 2681213.9428 | 1242777.021
80 | 2681206.3671 | 1242843.6338
81 | 2681200.168 | 1242847.3592
82 | 2681207.7493 | 1242847.5889
83 | 2681315.3843 | 1242920.1051
84 | 2681453.1051 | 1242852.4433
85 | 2681478.2431 | 1242861.0279
86 | 2681441.1734 | 1242818.2211
87 | 2681477.9465 | 1242835.7076
88 | 2681233.3703 | 1242928.1681
89 | 2681204.4574 | 1242941.515
90 | 2681207.1242 | 1242940.0801
91 | 2681203.1001 | 1242942.2453
92 | 2681200.3831 | 1242943.7072
93 | 2681424.2667 | 1242880.0229
94 | 2681399.4133 | 1242885.443
95 | 2681442.7378 | 1242836.8939
96 | 2681433.5816 | 1242813.1491
97 | 2681430.646 | 1242795.3212
98 | 2681478.7745 | 1242820.1391
99 | 2681202.2617 | 1242718.6851
100 | 2681203.9986 | 1242738.359
101 | 2681202.1543 | 1242716.1118
102 | 2681206.5047 | 1242751.4796
103 | 2681213.7681 | 1242864.8347
104 | 2681215.8071 | 1242869.5307
105 | 2681218.1125 | 1242874.6986
106 | 2681196.3807 | 1242854.4215
107 | 2681220.6871 | 1242880.4702
108 | 2681171.2551 | 1242869.4365
109 | 2681222.9884 | 1242885.6289
110 | 2681182.5787 | 1242857.9297
111 | 2681168.4188 | 1242871.1085
112 | 2681170.9812 | 1242837.4761
113 | 2681164.0465 | 1242868.3781
114 | 2681166.0381 | 1242872.512
115 | 2681260.5733 | 1242811.865
116 | 2681273.9513 | 1242804.1194
117 | 2681277.3848 | 1242802.1315
118 | 2681283.1722 | 1242798.7807
119 | 2681300.2323 | 1242788.9033
120 | 2681311.1912 | 1242782.5583
121 | 2681290.6007 | 1242744.573
122 | 2681293.645 | 1242750.537
123 | 2681289.8109 | 1242743.0259
124 | 2681298.7075 | 1242760.0385
125 | 2681289.4627 | 1242742.3437
126 | 2681301.9442 | 1242765.8774
127 | 2681289.3894 | 1242742.2001
128 | 2681287.4017 | 1242737.4398
129 | 2681327.9417 | 1242772.7252
130 | 2681319.1833 | 1242797.8381
131 | 2681282.352 | 1242723.1509
132 | 2681289.4028 | 1242859.7048
133 | 2681281.2727 | 1242862.9619
134 | 2681294.4046 | 1242855.4245
135 | 2681278.356 | 1242873.3024
136 | 2681296.528 | 1242853.6073
137 | 2681299.3016 | 1242851.2337
138 | 2681304.3026 | 1242846.9541
139 | 2681308.7212 | 1242844.2855
140 | 2681223.6881 | 1242683.6813
141 | 2681223.8421 | 1242683.6927
142 | 2681344.0704 | 1242764.0513
143 | 2681321.654 | 1242760.3407
144 | 2681319.3369 | 1242798.1319
145 | 2681350.1896 | 1242760.8618
146 | 2681320.9408 | 1242801.1983
147 | 2681369.3566 | 1242771.3251
148 | 2681329.0758 | 1242816.7514
149 | 2681170.1772 | 1242834.831
150 | 2681151.3672 | 1242875.5267
151 | 2681168.7972 | 1242829.0615
152 | 2681126.6195 | 1242937.8665
153 | 2681160.336 | 1242816.7181
154 | 2681119.7267 | 1242962.0137
155 | 2681282.2724 | 1242722.8557
156 | 2681280.6117 | 1242716.6959
157 | 2681332.0243 | 1242822.3874
158 | 2681339.8604 | 1242836.3009
159 | 2681351.2818 | 1242831.4188
160 | 2681327.9636 | 1242841.8686
161 | 2681346.6696 | 1242848.3926
162 | 2681366.4843 | 1242823.8208
163 | 2681326.0814 | 1242842.7495
164 | 2681353.0732 | 1242859.6414
165 | 2681375.3392 | 1242817.9848
166 | 2681356.1849 | 1242863.6326
167 | 2681376.3302 | 1242817.3316
168 | 2681358.3503 | 1242866.0869
169 | 2681321.4574 | 1242917.7963
170 | 2681333.4168 | 1242913.2497
171 | 2681372.2568 | 1242896.5883
172 | 2681366.9387 | 1242887.317
173 | 2681387.3541 | 1242890.3922
174 | 2681278.1933 | 1242705.934
175 | 2681416.9527 | 1242780.8432
176 | 2681245.3411 | 1242679.1833
177 | 2681228.3778 | 1242678.133
178 | 2681163.1852 | 1242874.1907
179 | 2681278.8964 | 1242710.334
180 | 2681279.8826 | 1242713.9918
181 | 2681393.2846 | 1242887.9583
182 | 2681364.1939 | 1242882.5319
183 | 2681360.8412 | 1242876.6869
184 | 2681358.6282 | 1242872.8289
185 | 2681473.0893 | 1242782.5719
186 | 2681159.2982 | 1242816.4187
187 | 2681159.0334 | 1242816.3423
188 | 2681156.2114 | 1242815.528
189 | 2681154.5838 | 1242815.0584
190 | 2681152.9881 | 1242814.598
191 | 2681149.3728 | 1242813.5549
192 | 2681247.6725 | 1242834.1812

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97012 | -0.57617 | 0.00342 | 0.00085713
1 | 0.97018 | -0.57482 | 0.0010903 | 0.00027324
2 | 0.9702 | -0.57454 | 0 | 0
3 | 0.97073 | -0.56406 | 0.0018927 | 0.00047435
4 | 0.97007 | -0.57704 | 0 | 0
5 | 0.97074 | -0.56383 | 0.0016685 | 0.00041817
6 | 0.97 | -0.57843 | 0.0036706 | 0.00091994
7 | 0.97099 | -0.55876 | 0.0056074 | 0.0014053
8 | 0.97129 | -0.55298 | 0.0013848 | 0.00034707
9 | 0.97086 | -0.56149 | 0.00075587 | 0.00018944
10 | 0.97055 | -0.56748 | 0.0050647 | 0.0012693
11 | 0.97075 | -0.56364 | 0.004903 | 0.0012288
12 | 0.97049 | -0.56882 | 0.0043937 | 0.0011012
13 | 0.97091 | -0.56036 | 0 | 0
14 | 0.97094 | -0.55989 | 0.0029829 | 0.0007476
15 | 0.97073 | -0.56402 | 0.00076539 | 0.00019183
16 | 0.97062 | -0.56609 | 0.0049145 | 0.0012317
17 | 0.97096 | -0.55938 | 0.0018776 | 0.00047057
18 | 0.97093 | -0.55993 | 0.0013471 | 0.00033763
19 | 0.97069 | -0.56479 | 0.00074428 | 0.00018653
20 | 0.97014 | -0.57572 | 0.0045007 | 0.001128
21 | 0.97126 | -0.55358 | 0.0048668 | 0.0012197
22 | 0.97093 | -0.56009 | 0.0013039 | 0.00032679
23 | 0.97066 | -0.56546 | 0.00073142 | 0.00018331
24 | 0.97005 | -0.57743 | 0.0042491 | 0.0010649
25 | 0.97194 | -0.54002 | 0 | 0
26 | 0.97223 | -0.53429 | 0.0043378 | 0.0010871
27 | 0.98578 | -0.27015 | 0 | 0
28 | 0.98526 | -0.28021 | 0.0017184 | 0.00043068
29 | 0.98738 | -0.23937 | 0.010609 | 0.0026589
30 | 0.98496 | -0.28593 | 0.0017993 | 0.00045096
31 | 0.97996 | -0.38351 | 0 | 0
32 | 0.97971 | -0.38832 | 0.0036404 | 0.00091237
33 | 0.97966 | -0.38944 | 0 | 0
34 | 0.9806 | -0.37106 | 0.0025101 | 0.00062909
35 | 0.98301 | -0.3239 | 0 | 0
36 | 0.98377 | -0.30921 | 0 | 0
37 | 0.98228 | -0.33823 | 0.0076068 | 0.0019064
38 | 0.98237 | -0.3363 | 0 | 0
39 | 0.9822 | -0.33975 | 0.0014202 | 0.00035593
40 | 0.97918 | -0.39871 | 0.0014628 | 0.00036662
41 | 0.98153 | -0.35286 | 0 | 0
42 | 0.98182 | -0.3471 | 0.0013538 | 0.00033929
43 | 0.98101 | -0.36287 | 0.0013974 | 0.00035023
44 | 0.98514 | -0.28244 | 0.0017138 | 0.00042952
45 | 0.97092 | -0.56025 | 0.0013519 | 0.00033881
46 | 0.97062 | -0.56607 | 0.00073935 | 0.0001853
47 | 0.9705 | -0.56852 | 0.00075064 | 0.00018813
48 | 0.97051 | -0.5684 | 0.00092825 | 0.00023264
49 | 0.9705 | -0.56857 | 0.00077029 | 0.00019305
50 | 0.97052 | -0.56819 | 0.001273 | 0.00031905
51 | 0.9706 | -0.5666 | 0.00076902 | 0.00019274
52 | 0.97087 | -0.56115 | 0.00077412 | 0.00019401
53 | 0.97091 | -0.56039 | 0.00074115 | 0.00018575
54 | 0.99874 | -0.023597 | 0.0034172 | 0.00085642
55 | 0.99625 | -0.070556 | 0.0016679 | 0.00041802
56 | 1 | 0 | -0.38884 | -0.10031
57 | 0.99623 | -0.070933 | 0.0015076 | 0.00037785
58 | 0.9961 | -0.073351 | 0.0014966 | 0.00037509
59 | 0.97539 | -0.47207 | 0 | 0
60 | 0.97537 | -0.47241 | 0.0015843 | 0.00039707
61 | 0.97551 | -0.4698 | 0.0015556 | 0.00038986
62 | 0.97501 | -0.47947 | 0 | 0
63 | 0.97507 | -0.47835 | 0 | 0
64 | 0.99394 | -0.11417 | 0.0017281 | 0.00043309
65 | 0.97648 | -0.45065 | 0.0014849 | 0.00037216
66 | 0.97393 | -0.50075 | 0.0059164 | 0.0014828
67 | 0.97482 | -0.48329 | 0.0062247 | 0.00156
68 | 0.97393 | -0.50069 | 0.0061874 | 0.0015507
69 | 0.97146 | -0.5496 | 0 | 0
70 | 0.97216 | -0.53577 | 0.001616 | 0.00040502
71 | 0.97127 | -0.55329 | 0 | 0
72 | 0.97145 | -0.5498 | 0.002453 | 0.00061479
73 | 0.97117 | -0.55526 | 0 | 0
74 | 0.97077 | -0.5633 | 0.0062232 | 0.0015597
75 | 0.99325 | -0.12726 | 0.0017452 | 0.0004374
76 | 0.97276 | -0.52379 | 0 | 0
77 | 0.97298 | -0.51957 | 0.0015797 | 0.00039592
78 | 0.97661 | -0.44814 | 0.0015624 | 0.00039157
79 | 0.97378 | -0.50372 | 0.0020922 | 0.00052435
80 | 0.97289 | -0.52136 | 0 | 0
81 | 0.97259 | -0.52724 | 0.005696 | 0.0014276
82 | 0.97306 | -0.51796 | 0 | 0
83 | 0.97135 | -0.55168 | 0.0011039 | 0.00027667
84 | 0.97816 | -0.41877 | 0 | 0
85 | 0.97752 | -0.43133 | 0 | 0
86 | 0.97862 | -0.40979 | 0.0018123 | 0.0004542
87 | 0.9772 | -0.43762 | 0.0040594 | 0.0010174
88 | 0.97029 | -0.57273 | 0.011317 | 0.0028363
89 | 0.97015 | -0.57552 | 0.0011658 | 0.00029218
90 | 0.97016 | -0.57532 | 0.0012105 | 0.00030337
91 | 0.97015 | -0.57559 | 0.0012072 | 0.00030257
92 | 0.97014 | -0.57566 | 0.0012142 | 0.0003043
93 | 0.97514 | -0.47706 | 0.0018771 | 0.00047045
94 | 0.97519 | -0.47618 | 0.0011707 | 0.0002934
95 | 0.97921 | -0.39812 | 0.0021277 | 0.00053325
96 | 0.97927 | -0.39713 | 0.0032669 | 0.00081875
97 | 0.97898 | -0.40272 | 0.0013713 | 0.00034368
98 | 0.97706 | -0.44034 | 0 | 0
99 | 0.97256 | -0.52776 | 0.0082419 | 0.0020656
100 | 0.97295 | -0.52014 | 0.0013984 | 0.00035047
101 | 0.97252 | -0.52865 | 0.0078569 | 0.0019691
102 | 0.97321 | -0.51491 | 0.0062312 | 0.0015617
103 | 0.97293 | -0.52057 | 0.0017509 | 0.00043882
104 | 0.9729 | -0.52114 | 0.001447 | 0.00036266
105 | 0.97287 | -0.52162 | 0.0014885 | 0.00037305
106 | 0.97297 | -0.51974 | 0.0014697 | 0.00036834
107 | 0.97286 | -0.52197 | 0.0015268 | 0.00038266
108 | 0.97281 | -0.52288 | 0.0013398 | 0.00033578
109 | 0.97285 | -0.52213 | 0.001551 | 0.00038872
110 | 0.97185 | -0.54177 | 0 | 0
111 | 0.9728 | -0.52315 | 0.0013346 | 0.00033449
112 | 0.97131 | -0.55247 | 0.0013128 | 0.00032901
113 | 0.97158 | -0.5472 | 0.0013748 | 0.00034457
114 | 0.97279 | -0.52331 | 0.0014981 | 0.00037545
115 | 0.97675 | -0.44531 | 0.0014368 | 0.0003601
116 | 0.9774 | -0.4327 | 0.0014197 | 0.00035581
117 | 0.97756 | -0.42945 | 0.0014936 | 0.00037434
118 | 0.97785 | -0.42392 | 0.0015845 | 0.00039712
119 | 0.97869 | -0.40748 | 0.0018015 | 0.0004515
120 | 0.97924 | -0.39684 | 0 | 0
121 | 0.9819 | -0.34512 | 0.0010669 | 0.0002674
122 | 0.98148 | -0.3532 | 0.0011738 | 0.00029419
123 | 0.982 | -0.34302 | 0.0014926 | 0.00037407
124 | 0.98081 | -0.36615 | 0.0017438 | 0.00043703
125 | 0.98205 | -0.34208 | 0.0014946 | 0.00037457
126 | 0.9804 | -0.37413 | 0.0016458 | 0.00041247
127 | 0.98206 | -0.34189 | 0.0015205 | 0.00038106
128 | 0.98239 | -0.33553 | 0.0016057 | 0.00040243
129 | 0.97912 | -0.39916 | 0 | 0
130 | 0.97867 | -0.40794 | 0.0011431 | 0.0002865
131 | 0.98336 | -0.31679 | 0.0017875 | 0.00044798
132 | 0.97373 | -0.50479 | 0.001373 | 0.00034411
133 | 0.97344 | -0.51044 | 0.0013807 | 0.00034602
134 | 0.97395 | -0.50046 | 0.001377 | 0.00034512
135 | 0.9731 | -0.51713 | 0.0015882 | 0.00039804
136 | 0.97405 | -0.49855 | 0.0011324 | 0.00028382
137 | 0.97418 | -0.49598 | 0.0013754 | 0.00034471
138 | 0.97442 | -0.49118 | 0.0013874 | 0.00034771
139 | 0.97462 | -0.48727 | 0.001138 | 0.0002852
140 | 0.99017 | -0.18596 | 0.0018532 | 0.00046445
141 | 0.99015 | -0.18621 | 0.0018782 | 0.00047073
142 | 0.97905 | -0.40057 | 0.001062 | 0.00026617
143 | 0.97909 | -0.39975 | 0.0023448 | 0.00058767
144 | 0.97865 | -0.40836 | 0.0011142 | 0.00027924
145 | 0.97903 | -0.40097 | 0.0010526 | 0.0002638
146 | 0.97842 | -0.41268 | 0.0010776 | 0.00027007
147 | 0.97897 | -0.40201 | 0.0021205 | 0.00053144
148 | 0.97732 | -0.43427 | 0.001266 | 0.0003173
149 | 0.97125 | -0.55367 | 0.0013368 | 0.00033502
150 | 0.97141 | -0.55054 | 0 | 0
151 | 0.97113 | -0.55607 | 0.0013222 | 0.00033138
152 | 0.97107 | -0.55731 | 0 | 0
153 | 0.97082 | -0.56215 | 0.0013988 | 0.00035057
154 | 0.9709 | -0.56055 | 0.0054366 | 0.0013625
155 | 0.98338 | -0.31641 | 0.0015741 | 0.00039451
156 | 0.98379 | -0.30843 | 0.0016414 | 0.00041137
157 | 0.97693 | -0.44195 | 0.0012157 | 0.00030467
158 | 0.97596 | -0.46093 | 0 | 0
159 | 0.97589 | -0.46239 | 0.0011564 | 0.00028981
160 | 0.97541 | -0.47168 | 0.0013307 | 0.00033349
161 | 0.97578 | -0.46443 | 0.0011755 | 0.00029462
162 | 0.9758 | -0.46405 | 0.0012008 | 0.00030096
163 | 0.97533 | -0.47334 | 0.0011666 | 0.00029239
164 | 0.97563 | -0.46743 | 0.00126 | 0.00031577
165 | 0.97576 | -0.46484 | 0.0012162 | 0.0003048
166 | 0.97558 | -0.46848 | 0.0011777 | 0.00029517
167 | 0.97576 | -0.4649 | 0.0028774 | 0.00072114
168 | 0.97555 | -0.46909 | 0 | 0
169 | 0.97134 | -0.55197 | 0.0011435 | 0.00028659
170 | 0.97132 | -0.55226 | 0.0012418 | 0.00031121
171 | 0.97531 | -0.47373 | 0 | 0
172 | 0.97536 | -0.47269 | 0.0011834 | 0.00029659
173 | 0.97523 | -0.47532 | 0.0011395 | 0.00028558
174 | 0.98451 | -0.29447 | 0.0016445 | 0.00041214
175 | 0.97945 | -0.39357 | 0.010042 | 0.0025166
176 | 0.98209 | -0.34205 | 0.0058861 | 0.0014752
177 | 0.98199 | -0.3439 | 0.0059991 | 0.0015035
178 | 0.97278 | -0.52341 | 0.0016486 | 0.00041318
179 | 0.98422 | -0.30013 | 0.0017376 | 0.00043549
180 | 0.98397 | -0.30492 | 0.0016799 | 0.00042102
181 | 0.97521 | -0.47581 | 0.0011195 | 0.00028056
182 | 0.9754 | -0.47203 | 0.0012426 | 0.00031143
183 | 0.97545 | -0.47108 | 0.0011748 | 0.00029444
184 | 0.97548 | -0.47035 | 0.0012812 | 0.0003211
185 | 0.97673 | -0.44697 | 0.0095398 | 0.0023909
186 | 0.9708 | -0.56254 | 0.0014239 | 0.00035686
187 | 0.9708 | -0.56263 | 0.0013561 | 0.00033988
188 | 0.97075 | -0.56352 | 0.0014037 | 0.00035181
189 | 0.97073 | -0.56399 | 0.0013392 | 0.00033564
190 | 0.97071 | -0.56441 | 0.0013466 | 0.00033749
191 | 0.97066 | -0.56527 | 0.012356 | 0.0030967
192 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00342 | -0.00085713 | 0.0034202 | 0.00085701 | 2.192e-07 | -1.22e-07 | 0.0052458 | 0.0052457 | 0.0052458 | 0.97012 | -0.57617 | 0.97018 | -0.57482 | 1.4412
1 | -0.0045105 | -0.0011303 | 0.0045105 | 0.0011303 | 6.1614e-08 | -2.9635e-09 | 0.0069179 | 0.0069179 | 0.0069179 | 0.97018 | -0.57482 | 0.9702 | -0.57454 | 1.9005
2 | -0.0081818 | -0.0020499 | 0.0081859 | 0.0020491 | 4.0806e-06 | -8.0417e-07 | 0.012548 | 0.012547 | 0.012548 | 0.9702 | -0.57454 | 0.97073 | -0.56406 | 1.7237
3 | 0.0036713 | 0.00091967 | -0.0036708 | -0.00091984 | 4.3834e-07 | -1.747e-07 | 0.0056306 | 0.0056307 | 0.0056307 | 0.9702 | -0.57454 | 0.97007 | -0.57704 | 1.5469
4 | -0.010079 | -0.0025235 | 0.010079 | 0.0025233 | 1.1307e-07 | -1.7754e-07 | 0.015448 | 0.015448 | 0.015448 | 0.97073 | -0.56406 | 0.97074 | -0.56383 | 1.061
5 | 0.0036708 | 0.00091984 | -0.0036706 | -0.00091994 | 2.4249e-07 | -9.6581e-08 | 0.0056307 | 0.0056308 | 0.0056308 | 0.97007 | -0.57704 | 0.97 | -0.57843 | 1.5469
6 | -0.011747 | -0.0029415 | 0.011748 | 0.0029402 | 1.3044e-06 | -1.2877e-06 | 0.018006 | 0.018005 | 0.018006 | 0.97074 | -0.56383 | 0.97086 | -0.56149 | 1.2367
7 | -0.0056074 | -0.0014053 | 0.0056089 | 0.0014056 | 1.5443e-06 | 2.9828e-07 | 0.0085931 | 0.0085928 | 0.0085931 | 0.97099 | -0.55876 | 0.97129 | -0.55298 | 2.3607
8 | -0.0069937 | -0.0017527 | 0.0069945 | 0.001753 | 8.1452e-07 | 2.8708e-07 | 0.010714 | 0.010714 | 0.010714 | 0.97129 | -0.55298 | 0.97141 | -0.55054 | 2.9435
9 | -0.012504 | -0.0031296 | 0.012505 | 0.0031294 | 2.0561e-07 | -1.638e-07 | 0.019164 | 0.019164 | 0.019164 | 0.97086 | -0.56149 | 0.97087 | -0.56115 | 1.3162
10 | -0.0094587 | -0.0023705 | 0.0094604 | 0.0023713 | 1.7321e-06 | 8.3708e-07 | 0.014502 | 0.014502 | 0.014502 | 0.97055 | -0.56748 | 0.97075 | -0.56364 | 3.984
11 | 0.0043939 | 0.0011011 | -0.0043937 | -0.0011012 | 2.7916e-07 | -2.4038e-08 | 0.0067366 | 0.0067367 | 0.0067367 | 0.97055 | -0.56748 | 0.97049 | -0.56882 | 1.8507
12 | -0.014363 | -0.0036001 | 0.014366 | 0.0036014 | 2.2413e-06 | 1.282e-06 | 0.022017 | 0.022017 | 0.022017 | 0.97075 | -0.56364 | 0.97091 | -0.56036 | 6.0487
13 | -0.035512 | -0.0089021 | 0.035513 | 0.0089024 | 8.0091e-07 | 3.6991e-07 | 0.054426 | 0.054426 | 0.054426 | 0.97091 | -0.56036 | 0.97094 | -0.55989 | 3.7381
14 | 0.007474 | 0.001873 | -0.0074727 | -0.0018725 | 1.3021e-06 | 5.0614e-07 | 0.011455 | 0.011455 | 0.011455 | 0.97091 | -0.56036 | 0.97073 | -0.56402 | 3.1469
15 | 0.013672 | 0.0034277 | -0.013669 | -0.0034264 | 3.7314e-06 | 1.2674e-06 | 0.020955 | 0.020955 | 0.020955 | 0.97091 | -0.56036 | 0.97062 | -0.56609 | 2.8784
16 | -0.056519 | -0.014162 | 0.056521 | 0.014163 | 1.3679e-06 | 7.7925e-07 | 0.086618 | 0.086618 | 0.086618 | 0.97094 | -0.55989 | 0.97096 | -0.55938 | 5.949
17 | 0.018024 | 0.004512 | -0.018024 | -0.004512 | 3.1842e-08 | -1.6461e-09 | 0.02762 | 0.02762 | 0.02762 | 0.97094 | -0.55989 | 0.97093 | -0.55993 | 1.897
18 | 0.0067073 | 0.0016807 | -0.006707 | -0.0016806 | 2.4619e-07 | 8.0786e-08 | 0.010281 | 0.010281 | 0.010281 | 0.97073 | -0.56402 | 0.97069 | -0.56479 | 2.8246
19 | 0.0087542 | 0.0021947 | -0.0087502 | -0.0021929 | 4.0159e-06 | 1.8357e-06 | 0.013421 | 0.013421 | 0.013421 | 0.97062 | -0.56609 | 0.97014 | -0.57572 | 3.6871
20 | -0.058398 | -0.014633 | 0.058415 | 0.014643 | 1.614e-05 | 9.2658e-06 | 0.089496 | 0.089495 | 0.089496 | 0.97096 | -0.55938 | 0.97126 | -0.55358 | 6.1467
21 | 0.016676 | 0.0041744 | -0.016676 | -0.0041744 | 1.3089e-07 | -2.1986e-08 | 0.025556 | 0.025556 | 0.025556 | 0.97093 | -0.55993 | 0.97093 | -0.56009 | 1.7552
22 | 0.0059628 | 0.001494 | -0.0059626 | -0.001494 | 1.9023e-07 | 4.6695e-08 | 0.0091405 | 0.0091405 | 0.0091405 | 0.97069 | -0.56479 | 0.97066 | -0.56546 | 2.5111
23 | 0.0042495 | 0.0010649 | -0.0042491 | -0.0010649 | 3.4593e-07 | -4.6691e-08 | 0.0065179 | 0.006518 | 0.006518 | 0.97014 | -0.57572 | 0.97005 | -0.57743 | 1.7907
24 | -0.063281 | -0.015862 | 0.063322 | 0.015886 | 4.092e-05 | 2.3888e-05 | 0.096951 | 0.096951 | 0.096951 | 0.97126 | -0.55358 | 0.97194 | -0.54002 | 6.6587
25 | 0.015372 | 0.0038476 | -0.015372 | -0.0038477 | 1.113e-07 | -3.4598e-08 | 0.023557 | 0.023558 | 0.023558 | 0.97093 | -0.56009 | 0.97092 | -0.56025 | 1.618
26 | 0.0052311 | 0.0013107 | -0.005231 | -0.0013107 | 1.5115e-07 | 1.9265e-08 | 0.0080192 | 0.0080192 | 0.0080192 | 0.97066 | -0.56546 | 0.97062 | -0.56607 | 2.2031
27 | -0.063322 | -0.015886 | 0.06334 | 0.015896 | 1.7292e-05 | 1.0094e-05 | 0.096951 | 0.09695 | 0.096951 | 0.97194 | -0.54002 | 0.97223 | -0.53429 | 6.6587
28 | -0.067677 | -0.016984 | 0.067696 | 0.016994 | 1.8202e-05 | 1.0751e-05 | 0.10359 | 0.10359 | 0.10359 | 0.97223 | -0.53429 | 0.97252 | -0.52865 | 7.1146
29 | 0.06728 | 0.01699 | -0.067248 | -0.016971 | 3.2424e-05 | 1.9044e-05 | 0.1016 | 0.10161 | 0.10161 | 0.98578 | -0.27015 | 0.98526 | -0.28021 | 6.9784
30 | -0.35638 | -0.090689 | 0.35691 | 0.091026 | 0.00052959 | 0.00033794 | 0.53844 | 0.53844 | 0.53844 | 0.98578 | -0.27015 | 0.98738 | -0.23937 | 36.9809
31 | 0.2891 | 0.073699 | -0.28888 | -0.073558 | 0.00022003 | 0.0001402 | 0.43684 | 0.43684 | 0.43684 | 0.98578 | -0.27015 | 0.98496 | -0.28593 | 30.0027
32 | 0.06553 | 0.01654 | -0.065523 | -0.016536 | 7.004e-06 | 4.0944e-06 | 0.09901 | 0.09901 | 0.09901 | 0.98526 | -0.28021 | 0.98514 | -0.28244 | 6.8001
33 | -0.36752 | -0.093685 | 0.36846 | 0.094289 | 0.00094571 | 0.00060357 | 0.55443 | 0.55443 | 0.55443 | 0.98738 | -0.23937 | 0.99015 | -0.18621 | 38.079
34 | 0.28708 | 0.073108 | -0.28696 | -0.073032 | 0.00011813 | 7.5265e-05 | 0.43412 | 0.43412 | 0.43412 | 0.98496 | -0.28593 | 0.98451 | -0.29447 | 29.816
35 | 0.019086 | 0.0047857 | -0.019081 | -0.0047831 | 4.375e-06 | 2.625e-06 | 0.028981 | 0.028982 | 0.028982 | 0.97996 | -0.38351 | 0.97971 | -0.38832 | 7.962
36 | 0.01829 | 0.0045978 | -0.018284 | -0.0045947 | 5.1774e-06 | 3.0882e-06 | 0.027777 | 0.027777 | 0.027777 | 0.97996 | -0.38351 | 0.97966 | -0.38944 | 7.631
37 | -0.037375 | -0.0093835 | 0.037398 | 0.0093975 | 2.2214e-05 | 1.3985e-05 | 0.056758 | 0.056758 | 0.056758 | 0.97996 | -0.38351 | 0.9806 | -0.37106 | 15.5929
38 | 0.015441 | 0.0038707 | -0.015437 | -0.0038685 | 3.8603e-06 | 2.235e-06 | 0.023452 | 0.023453 | 0.023453 | 0.97971 | -0.38832 | 0.97945 | -0.39357 | 6.443
39 | 0.018284 | 0.0045947 | -0.018276 | -0.0045899 | 8.0887e-06 | 4.825e-06 | 0.027777 | 0.027777 | 0.027777 | 0.97966 | -0.38944 | 0.97918 | -0.39871 | 7.631
40 | -0.039908 | -0.010027 | 0.039923 | 0.010036 | 1.5597e-05 | 9.839e-06 | 0.060567 | 0.060567 | 0.060567 | 0.9806 | -0.37106 | 0.98101 | -0.36287 | 16.6393
41 | -0.019508 | -0.0048945 | 0.019522 | 0.0049027 | 1.3679e-05 | 8.224e-06 | 0.029532 | 0.029532 | 0.029532 | 0.98301 | -0.3239 | 0.98377 | -0.30921 | 8.1131
42 | 0.019508 | 0.0048945 | -0.019495 | -0.0048865 | 1.3314e-05 | 8.0051e-06 | 0.029532 | 0.029532 | 0.029532 | 0.98301 | -0.3239 | 0.98228 | -0.33823 | 8.1132
43 | -0.063727 | -0.016055 | 0.063809 | 0.016107 | 8.1689e-05 | 5.1983e-05 | 0.096421 | 0.096421 | 0.096421 | 0.98377 | -0.30921 | 0.98514 | -0.28244 | 26.4894
44 | 0.044205 | 0.011152 | -0.044148 | -0.011116 | 5.727e-05 | 3.622e-05 | 0.06689 | 0.06689 | 0.06689 | 0.98377 | -0.30921 | 0.98237 | -0.3363 | 18.3763
45 | 0.011888 | 0.00298 | -0.011886 | -0.0029789 | 2.1662e-06 | 1.1609e-06 | 0.018009 | 0.018009 | 0.018009 | 0.98228 | -0.33823 | 0.98209 | -0.34205 | 4.9475
46 | 0.044148 | 0.011116 | -0.044141 | -0.011111 | 7.2795e-06 | 4.604e-06 | 0.06689 | 0.06689 | 0.06689 | 0.98237 | -0.3363 | 0.9822 | -0.33975 | 18.3763
47 | 0.042721 | 0.010755 | -0.042706 | -0.010746 | 1.5006e-05 | 9.4828e-06 | 0.064738 | 0.064738 | 0.064738 | 0.9822 | -0.33975 | 0.98182 | -0.3471 | 17.7853
48 | 0.016813 | 0.0042233 | -0.01681 | -0.0042214 | 3.2147e-06 | 1.8923e-06 | 0.025554 | 0.025554 | 0.025554 | 0.97918 | -0.39871 | 0.97898 | -0.40272 | 7.0203
49 | -0.04134 | -0.010399 | 0.041352 | 0.010406 | 1.1362e-05 | 7.1741e-06 | 0.062687 | 0.062687 | 0.062687 | 0.98153 | -0.35286 | 0.98182 | -0.3471 | 17.2216
50 | 0.04134 | 0.010399 | -0.041321 | -0.010387 | 1.9769e-05 | 1.2483e-05 | 0.062687 | 0.062687 | 0.062687 | 0.98153 | -0.35286 | 0.98101 | -0.36287 | 17.2216
51 | 0.01402 | 0.0035088 | -0.01402 | -0.0035089 | 9.3995e-08 | -4.7284e-08 | 0.021486 | 0.021486 | 0.021486 | 0.97092 | -0.56025 | 0.97091 | -0.56039 | 1.4757
52 | 0.0044916 | 0.0011254 | -0.0044915 | -0.0011254 | 1.14e-07 | -6.2842e-09 | 0.0068858 | 0.0068858 | 0.0068858 | 0.97062 | -0.56607 | 0.9706 | -0.5666 | 1.8917
53 | -0.0015209 | -0.00038114 | 0.0015209 | 0.00038109 | 8.5151e-09 | -4.6148e-08 | 0.0023319 | 0.0023319 | 0.0023319 | 0.9705 | -0.56852 | 0.97051 | -0.5684 | 0.64064
54 | 0.00077029 | 0.00019301 | -0.00077029 | -0.00019305 | 1.8316e-09 | -4.2096e-08 | 0.001181 | 0.001181 | 0.001181 | 0.9705 | -0.56852 | 0.9705 | -0.56857 | 0.32446
55 | -0.0024492 | -0.00061373 | 0.0024492 | 0.00061369 | 2.4232e-08 | -4.1118e-08 | 0.0037551 | 0.0037551 | 0.0037551 | 0.97051 | -0.5684 | 0.97052 | -0.56819 | 1.0316
56 | -0.0037222 | -0.00093274 | 0.0037225 | 0.00093263 | 2.8158e-07 | -1.0471e-07 | 0.0057069 | 0.0057068 | 0.0057069 | 0.97052 | -0.56819 | 0.9706 | -0.5666 | 1.5678
57 | -0.013279 | -0.0033235 | 0.013279 | 0.0033231 | 4.8229e-07 | -3.0583e-07 | 0.02035 | 0.02035 | 0.02035 | 0.97087 | -0.56115 | 0.97091 | -0.56039 | 1.3977
58 | 0.38332 | 0.099169 | -0.38245 | -0.098609 | 0.00087692 | 0.00055974 | 0.57222 | 0.57222 | 0.57222 | 0.99874 | -0.023597 | 0.99625 | -0.070556 | 39.3006
59 | -0.38674 | -0.10003 | 0.38719 | 0.10031 | 0.00044615 | 0.00028479 | 0.57731 | 0.57731 | 0.57731 | 0.99874 | -0.023597 | 1 | 0 | 39.6502
60 | 0.38078 | 0.098191 | -0.38077 | -0.098187 | 6.9756e-06 | 4.4525e-06 | 0.56973 | 0.56973 | 0.56973 | 0.99625 | -0.070556 | 0.99623 | -0.070933 | 39.1295
61 | 0.37926 | 0.097809 | -0.37922 | -0.09778 | 4.4679e-05 | 2.8518e-05 | 0.56747 | 0.56747 | 0.56747 | 0.99623 | -0.070933 | 0.9961 | -0.073351 | 38.9748
62 | 0.37772 | 0.097405 | -0.37697 | -0.096927 | 0.00074935 | 0.00047828 | 0.56524 | 0.56524 | 0.56524 | 0.9961 | -0.073351 | 0.99394 | -0.11417 | 38.8213
63 | 0.0015843 | 0.00039694 | -0.0015843 | -0.00039707 | 2.5556e-08 | -1.2925e-07 | 0.002417 | 0.002417 | 0.002417 | 0.97539 | -0.47207 | 0.97537 | -0.47241 | 0.66401
64 | -0.17306 | -0.043575 | 0.17308 | 0.043587 | 1.8769e-05 | 1.1869e-05 | 0.26409 | 0.26409 | 0.26409 | 0.97539 | -0.47207 | 0.97551 | -0.4698 | 18.1377
65 | 0.099686 | 0.025104 | -0.099651 | -0.025082 | 3.5281e-05 | 2.1768e-05 | 0.15212 | 0.15212 | 0.15212 | 0.97539 | -0.47207 | 0.97501 | -0.47947 | 10.4479
66 | 0.071789 | 0.018074 | -0.071767 | -0.01806 | 2.1545e-05 | 1.355e-05 | 0.10955 | 0.10955 | 0.10955 | 0.97539 | -0.47207 | 0.97507 | -0.47835 | 15.0478
67 | -0.17463 | -0.043977 | 0.17479 | 0.044078 | 0.00016006 | 0.00010123 | 0.26646 | 0.26646 | 0.26646 | 0.97551 | -0.4698 | 0.97648 | -0.45065 | 18.3007
68 | 0.099651 | 0.025082 | -0.09955 | -0.02502 | 0.00010121 | 6.2451e-05 | 0.15212 | 0.15212 | 0.15212 | 0.97501 | -0.47947 | 0.97393 | -0.50075 | 10.4479
69 | 0.0062261 | 0.0015604 | -0.0062247 | -0.00156 | 1.4647e-06 | 3.9791e-07 | 0.0095015 | 0.0095016 | 0.0095016 | 0.97507 | -0.47835 | 0.97482 | -0.48329 | 2.6103
70 | 0.065541 | 0.0165 | -0.065471 | -0.016455 | 6.9921e-05 | 4.4517e-05 | 0.10005 | 0.10005 | 0.10005 | 0.97507 | -0.47835 | 0.97393 | -0.50069 | 27.4852
71 | 0.37525 | 0.096494 | -0.37501 | -0.096342 | 0.00023863 | 0.0001523 | 0.56265 | 0.56265 | 0.56265 | 0.99394 | -0.11417 | 0.99325 | -0.12726 | 38.6436
72 | -0.17628 | -0.04445 | 0.1763 | 0.044463 | 2.1215e-05 | 1.3421e-05 | 0.26872 | 0.26872 | 0.26872 | 0.97648 | -0.45065 | 0.97661 | -0.44814 | 18.4561
73 | 0.093633 | 0.023537 | -0.09362 | -0.023529 | 1.3296e-05 | 8.1646e-06 | 0.14308 | 0.14308 | 0.14308 | 0.97393 | -0.50075 | 0.97378 | -0.50372 | 9.8271
74 | 0.059284 | 0.014905 | -0.059235 | -0.014874 | 4.8847e-05 | 3.1065e-05 | 0.090593 | 0.090593 | 0.090593 | 0.97393 | -0.50069 | 0.97306 | -0.51796 | 24.8882
75 | -0.028303 | -0.0071005 | 0.028322 | 0.0071121 | 1.8666e-05 | 1.1618e-05 | 0.043355 | 0.043355 | 0.043355 | 0.97146 | -0.5496 | 0.97216 | -0.53577 | 11.9108
76 | 0.02236 | 0.0056116 | -0.022357 | -0.0056091 | 3.9407e-06 | 2.4112e-06 | 0.034253 | 0.034253 | 0.034253 | 0.97146 | -0.5496 | 0.97127 | -0.55329 | 9.4102
77 | 0.0059427 | 0.0014889 | -0.0059426 | -0.0014889 | 5.7816e-08 | 1.3964e-08 | 0.0091024 | 0.0091024 | 0.0091024 | 0.97146 | -0.5496 | 0.97145 | -0.5498 | 2.5007
78 | -0.029938 | -0.0075171 | 0.029955 | 0.0075278 | 1.7121e-05 | 1.0688e-05 | 0.045829 | 0.045829 | 0.045829 | 0.97216 | -0.53577 | 0.97276 | -0.52379 | 12.5904
79 | 0.022357 | 0.0056091 | -0.022354 | -0.0056079 | 2.0987e-06 | 1.2841e-06 | 0.034253 | 0.034253 | 0.034253 | 0.97127 | -0.55329 | 0.97117 | -0.55526 | 9.4102
80 | 0.0034896 | 0.00087411 | -0.0034893 | -0.00087427 | 3.1259e-07 | -1.6114e-07 | 0.005345 | 0.0053451 | 0.0053451 | 0.97145 | -0.5498 | 0.97135 | -0.55168 | 1.4684
81 | 0.022354 | 0.0056079 | -0.022346 | -0.0056026 | 8.5581e-06 | 5.2366e-06 | 0.034253 | 0.034253 | 0.034253 | 0.97117 | -0.55526 | 0.97077 | -0.5633 | 9.4102
82 | 0.016123 | 0.004043 | -0.016115 | -0.0040387 | 7.2438e-06 | 4.2452e-06 | 0.024714 | 0.024714 | 0.024714 | 0.97077 | -0.5633 | 0.97029 | -0.57273 | 6.7896
83 | 0.37326 | 0.095904 | -0.3722 | -0.095227 | 0.0010609 | 0.00067711 | 0.56004 | 0.56004 | 0.56004 | 0.99325 | -0.12726 | 0.99017 | -0.18596 | 38.4641
84 | -0.029955 | -0.0075278 | 0.029961 | 0.0075316 | 6.0382e-06 | 3.7693e-06 | 0.045829 | 0.045829 | 0.045829 | 0.97276 | -0.52379 | 0.97298 | -0.51957 | 12.5903
85 | -0.031541 | -0.0079275 | 0.031544 | 0.0079298 | 3.6813e-06 | 2.3036e-06 | 0.048245 | 0.048245 | 0.048245 | 0.97298 | -0.51957 | 0.9731 | -0.51713 | 13.254
86 | -0.17786 | -0.044855 | 0.17789 | 0.04487 | 2.4103e-05 | 1.5251e-05 | 0.2711 | 0.2711 | 0.2711 | 0.97661 | -0.44814 | 0.97675 | -0.44531 | 18.6196
87 | 0.091528 | 0.023005 | -0.091479 | -0.022975 | 4.8855e-05 | 2.9943e-05 | 0.13989 | 0.13989 | 0.13989 | 0.97378 | -0.50372 | 0.97321 | -0.51491 | 9.6075
88 | 0.04417 | 0.011095 | -0.044158 | -0.011087 | 1.2382e-05 | 7.8345e-06 | 0.067566 | 0.067566 | 0.067566 | 0.97289 | -0.52136 | 0.97259 | -0.52724 | 18.5622
89 | -0.04417 | -0.011095 | 0.044177 | 0.0111 | 7.1714e-06 | 4.5377e-06 | 0.067566 | 0.067566 | 0.067566 | 0.97289 | -0.52136 | 0.97306 | -0.51796 | 18.5622
90 | 0.038461 | 0.0096598 | -0.038435 | -0.009643 | 2.6653e-05 | 1.6804e-05 | 0.058852 | 0.058852 | 0.058852 | 0.97259 | -0.52724 | 0.97185 | -0.54177 | 16.1681
91 | 0.0072923 | 0.0018276 | -0.0072917 | -0.0018274 | 6.1855e-07 | 2.3112e-07 | 0.011152 | 0.011152 | 0.011152 | 0.97306 | -0.51796 | 0.97297 | -0.51974 | 3.0636
92 | 0.0077655 | 0.0019462 | -0.0077646 | -0.0019458 | 9.6595e-07 | 3.9134e-07 | 0.011875 | 0.011875 | 0.011875 | 0.97306 | -0.51796 | 0.97293 | -0.52057 | 3.2624
93 | 0.0023853 | 0.0005976 | -0.0023853 | -0.00059766 | 3.2531e-08 | -5.9604e-08 | 0.003654 | 0.003654 | 0.003654 | 0.97135 | -0.55168 | 0.97134 | -0.55197 | 1.0039
94 | 0.013616 | 0.0034172 | -0.013607 | -0.0034126 | 8.1524e-06 | 4.582e-06 | 0.020714 | 0.020715 | 0.020715 | 0.97816 | -0.41877 | 0.97752 | -0.43133 | 5.6908
95 | -0.013616 | -0.0034172 | 0.013621 | 0.0034205 | 5.8336e-06 | 3.2782e-06 | 0.020714 | 0.020714 | 0.020714 | 0.97816 | -0.41877 | 0.97862 | -0.40979 | 5.6908
96 | 0.013607 | 0.0034126 | -0.013603 | -0.0034103 | 4.0746e-06 | 2.2904e-06 | 0.020715 | 0.020715 | 0.020715 | 0.97752 | -0.43133 | 0.9772 | -0.43762 | 5.6909
97 | -0.015434 | -0.0038747 | 0.015439 | 0.0038777 | 5.2097e-06 | 3.0172e-06 | 0.02347 | 0.02347 | 0.02347 | 0.97862 | -0.40979 | 0.97898 | -0.40272 | 6.4478
98 | 0.0095441 | 0.002393 | -0.0095428 | -0.0023924 | 1.2399e-06 | 5.9748e-07 | 0.014533 | 0.014533 | 0.014533 | 0.9772 | -0.43762 | 0.97706 | -0.44034 | 3.9927
99 | 0.0047983 | 0.0012024 | -0.0047978 | -0.0012024 | 5.919e-07 | 1.8837e-08 | 0.0073586 | 0.0073587 | 0.0073587 | 0.97029 | -0.57273 | 0.97016 | -0.57532 | 2.0216
100 | -0.0035873 | -0.000899 | 0.0035873 | 0.00089898 | 3.4379e-08 | -1.5391e-08 | 0.0055021 | 0.0055021 | 0.0055021 | 0.97015 | -0.57552 | 0.97016 | -0.57532 | 1.5116
101 | 0.0024214 | 0.00060682 | -0.0024214 | -0.00060683 | 7.9723e-09 | -1.3929e-08 | 0.003714 | 0.003714 | 0.003714 | 0.97015 | -0.57552 | 0.97015 | -0.57559 | 1.0203
102 | 0.0012142 | 0.00030427 | -0.0012142 | -0.0003043 | 4.0128e-09 | -3.5529e-08 | 0.0018623 | 0.0018623 | 0.0018623 | 0.97015 | -0.57559 | 0.97014 | -0.57566 | 0.51163
103 | -0.0018771 | -0.00047045 | 0.0018772 | 0.00047018 | 7.9006e-08 | -2.698e-07 | 0.0028644 | 0.0028643 | 0.0028644 | 0.97514 | -0.47706 | 0.97519 | -0.47618 | 0.78692
104 | -0.0030479 | -0.00076358 | 0.0030479 | 0.00076353 | 5.3728e-08 | -4.8267e-08 | 0.0046506 | 0.0046505 | 0.0046506 | 0.97519 | -0.47618 | 0.97521 | -0.47581 | 1.2776
105 | -0.0021277 | -0.00053325 | 0.0021278 | 0.00053299 | 9.9789e-08 | -2.5638e-07 | 0.0032332 | 0.0032331 | 0.0032332 | 0.97921 | -0.39812 | 0.97927 | -0.39713 | 0.88825
106 | -0.0053946 | -0.0013517 | 0.0053956 | 0.0013519 | 9.1661e-07 | 1.2888e-07 | 0.0081972 | 0.008197 | 0.0081972 | 0.97927 | -0.39713 | 0.97945 | -0.39357 | 2.252
107 | 0.0095428 | 0.0023924 | -0.0095398 | -0.0023909 | 3.0122e-06 | 1.4517e-06 | 0.014533 | 0.014534 | 0.014534 | 0.97706 | -0.44034 | 0.97673 | -0.44697 | 3.9928
108 | -0.083798 | -0.021031 | 0.083828 | 0.021049 | 3.0462e-05 | 1.8514e-05 | 0.12822 | 0.12822 | 0.12822 | 0.97256 | -0.52776 | 0.97295 | -0.52014 | 8.8064
109 | 0.075556 | 0.018965 | -0.075552 | -0.018963 | 3.2272e-06 | 1.9376e-06 | 0.11561 | 0.11561 | 0.11561 | 0.97256 | -0.52776 | 0.97252 | -0.52865 | 7.9403
110 | -0.085226 | -0.0214 | 0.085248 | 0.021413 | 2.1281e-05 | 1.2956e-05 | 0.13036 | 0.13036 | 0.13036 | 0.97295 | -0.52014 | 0.97321 | -0.51491 | 8.9532
111 | 0.0060137 | 0.001507 | -0.0060135 | -0.001507 | 1.6246e-07 | 4.0377e-08 | 0.0091974 | 0.0091974 | 0.0091974 | 0.97293 | -0.52057 | 0.9729 | -0.52114 | 2.5268
112 | 0.0045665 | 0.0011443 | -0.0045664 | -0.0011443 | 1.0351e-07 | -4.0203e-09 | 0.0069842 | 0.0069842 | 0.0069842 | 0.9729 | -0.52114 | 0.97287 | -0.52162 | 1.9187
113 | 0.0030779 | 0.00077127 | -0.0030778 | -0.00077131 | 5.2522e-08 | -4.4859e-08 | 0.0047076 | 0.0047076 | 0.0047076 | 0.97287 | -0.52162 | 0.97286 | -0.52197 | 1.2933
114 | 0.005822 | 0.001459 | -0.0058212 | -0.0014588 | 8.7022e-07 | 1.9348e-07 | 0.0089039 | 0.0089041 | 0.0089041 | 0.97297 | -0.51974 | 0.97281 | -0.52288 | 2.4462
115 | 0.001551 | 0.00038866 | -0.001551 | -0.00038872 | 1.1922e-08 | -6.2508e-08 | 0.0023723 | 0.0023723 | 0.0023723 | 0.97286 | -0.52197 | 0.97285 | -0.52213 | 0.65174
116 | 0.0044814 | 0.0011231 | -0.0044813 | -0.0011231 | 5.8015e-08 | -3.7481e-09 | 0.0068547 | 0.0068548 | 0.0068548 | 0.97281 | -0.52288 | 0.9728 | -0.52315 | 1.8832
117 | 0.024621 | 0.0061794 | -0.024608 | -0.0061716 | 1.2559e-05 | 7.7459e-06 | 0.0377 | 0.0377 | 0.0377 | 0.97185 | -0.54177 | 0.97131 | -0.55247 | 10.3573
118 | 0.013814 | 0.0034636 | -0.01381 | -0.0034616 | 3.5692e-06 | 2.0208e-06 | 0.021151 | 0.021152 | 0.021152 | 0.97185 | -0.54177 | 0.97158 | -0.5472 | 5.8109
119 | 0.0031467 | 0.00078857 | -0.0031467 | -0.00078859 | 2.4009e-08 | -1.8944e-08 | 0.0048132 | 0.0048133 | 0.0048133 | 0.9728 | -0.52315 | 0.97279 | -0.52331 | 1.3223
120 | 0.023295 | 0.0058426 | -0.023294 | -0.0058418 | 1.3259e-06 | 8.1423e-07 | 0.035689 | 0.035689 | 0.035689 | 0.97131 | -0.55247 | 0.97125 | -0.55367 | 9.8048
121 | 0.012436 | 0.003117 | -0.012434 | -0.0031159 | 1.98e-06 | 1.087e-06 | 0.019046 | 0.019046 | 0.019046 | 0.97158 | -0.5472 | 0.97141 | -0.55054 | 5.2324
122 | 0.0016486 | 0.00041314 | -0.0016486 | -0.00041318 | 7.8938e-09 | -3.6043e-08 | 0.0025218 | 0.0025218 | 0.0025218 | 0.97279 | -0.52331 | 0.97278 | -0.52341 | 0.69279
123 | -0.17932 | -0.04523 | 0.17943 | 0.045299 | 0.00010824 | 6.8499e-05 | 0.27329 | 0.27329 | 0.27329 | 0.97675 | -0.44531 | 0.9774 | -0.4327 | 18.7699
124 | -0.18085 | -0.045655 | 0.18088 | 0.045672 | 2.8221e-05 | 1.7862e-05 | 0.27545 | 0.27545 | 0.27545 | 0.9774 | -0.4327 | 0.97756 | -0.42945 | 18.9183
125 | -0.18237 | -0.046047 | 0.18242 | 0.046077 | 4.8356e-05 | 3.0613e-05 | 0.27772 | 0.27772 | 0.27772 | 0.97756 | -0.42945 | 0.97785 | -0.42392 | 19.0745
126 | -0.18401 | -0.046475 | 0.18415 | 0.046566 | 0.00014503 | 9.183e-05 | 0.28014 | 0.28013 | 0.28014 | 0.97785 | -0.42392 | 0.97869 | -0.40748 | 19.2401
127 | -0.18595 | -0.047018 | 0.18605 | 0.047078 | 9.4995e-05 | 6.016e-05 | 0.28287 | 0.28287 | 0.28287 | 0.97869 | -0.40748 | 0.97924 | -0.39684 | 19.4281
128 | 0.0065811 | 0.0016488 | -0.0065804 | -0.0016486 | 7.2687e-07 | 2.214e-07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.97924 | -0.39684 | 0.97912 | -0.39916 | 2.7474
129 | 0.071186 | 0.017986 | -0.071148 | -0.017963 | 3.7869e-05 | 2.3802e-05 | 0.10822 | 0.10822 | 0.10822 | 0.97924 | -0.39684 | 0.97867 | -0.40794 | 14.866
130 | -0.26381 | -0.066713 | 0.2641 | 0.066896 | 0.00028766 | 0.00018314 | 0.4011 | 0.4011 | 0.4011 | 0.97924 | -0.39684 | 0.9804 | -0.37413 | 27.5479
131 | 0.26904 | 0.068278 | -0.26893 | -0.068211 | 0.00010451 | 6.6547e-05 | 0.40802 | 0.40802 | 0.40802 | 0.9819 | -0.34512 | 0.98148 | -0.3532 | 28.0234
132 | -0.27011 | -0.068545 | 0.27013 | 0.068562 | 2.7327e-05 | 1.7401e-05 | 0.40964 | 0.40964 | 0.40964 | 0.9819 | -0.34512 | 0.982 | -0.34302 | 28.1344
133 | 0.26776 | 0.067917 | -0.26759 | -0.067811 | 0.00016659 | 0.00010608 | 0.40624 | 0.40624 | 0.40624 | 0.98148 | -0.3532 | 0.98081 | -0.36615 | 27.9011
134 | -0.27162 | -0.068936 | 0.27164 | 0.068944 | 1.2183e-05 | 7.7581e-06 | 0.4119 | 0.4119 | 0.4119 | 0.982 | -0.34302 | 0.98205 | -0.34208 | 28.2897
135 | 0.26585 | 0.067374 | -0.26575 | -0.067309 | 0.00010195 | 6.491e-05 | 0.4036 | 0.4036 | 0.4036 | 0.98081 | -0.36615 | 0.9804 | -0.37413 | 27.7195
136 | -0.27313 | -0.069319 | 0.27313 | 0.06932 | 2.5916e-06 | 1.6505e-06 | 0.41416 | 0.41416 | 0.41416 | 0.98205 | -0.34208 | 0.98206 | -0.34189 | 28.4453
137 | -0.27465 | -0.069701 | 0.27474 | 0.069755 | 8.4003e-05 | 5.3501e-05 | 0.41647 | 0.41647 | 0.41647 | 0.98206 | -0.34189 | 0.98239 | -0.33553 | 28.6035
138 | -0.27634 | -0.070157 | 0.27659 | 0.070316 | 0.00024948 | 0.0001589 | 0.4189 | 0.4189 | 0.4189 | 0.98239 | -0.33553 | 0.98336 | -0.31679 | 28.7705
139 | 0.0042355 | 0.001061 | -0.0042352 | -0.0010611 | 2.846e-07 | -4.822e-08 | 0.0064367 | 0.0064368 | 0.0064368 | 0.97912 | -0.39916 | 0.97905 | -0.40057 | 1.7684
140 | 0.0023449 | 0.00058754 | -0.0023448 | -0.00058767 | 6.6145e-08 | -1.3235e-07 | 0.0035636 | 0.0035637 | 0.0035637 | 0.97912 | -0.39916 | 0.97909 | -0.39975 | 0.97903
141 | 0.070005 | 0.017676 | -0.070003 | -0.017675 | 1.4097e-06 | 8.9802e-07 | 0.10649 | 0.10649 | 0.10649 | 0.97867 | -0.40794 | 0.97865 | -0.40836 | 29.2544
142 | -0.27838 | -0.070764 | 0.27839 | 0.070768 | 5.0933e-06 | 3.2442e-06 | 0.4216 | 0.4216 | 0.4216 | 0.98336 | -0.31679 | 0.98338 | -0.31641 | 28.9563
143 | 0.034533 | 0.0086863 | -0.034524 | -0.0086805 | 9.3132e-06 | 5.8496e-06 | 0.052784 | 0.052784 | 0.052784 | 0.97373 | -0.50479 | 0.97344 | -0.51044 | 14.501
144 | -0.035906 | -0.0090304 | 0.035914 | 0.0090351 | 7.4358e-06 | 4.677e-06 | 0.054882 | 0.054882 | 0.054882 | 0.97373 | -0.50479 | 0.97395 | -0.50046 | 15.0774
145 | 0.033143 | 0.0083345 | -0.033133 | -0.0083278 | 1.0586e-05 | 6.6381e-06 | 0.050673 | 0.050673 | 0.050673 | 0.97344 | -0.51044 | 0.9731 | -0.51713 | 13.9212
146 | -0.037291 | -0.0093802 | 0.037294 | 0.0093824 | 3.4035e-06 | 2.1434e-06 | 0.056986 | 0.056986 | 0.056986 | 0.97395 | -0.50046 | 0.97405 | -0.49855 | 15.6554
147 | -0.038426 | -0.0096662 | 0.038431 | 0.0096692 | 4.7196e-06 | 2.9751e-06 | 0.058716 | 0.058716 | 0.058716 | 0.97405 | -0.49855 | 0.97418 | -0.49598 | 16.1307
148 | -0.039807 | -0.010014 | 0.039816 | 0.01002 | 9.1294e-06 | 5.7609e-06 | 0.060817 | 0.060816 | 0.060817 | 0.97418 | -0.49598 | 0.97442 | -0.49118 | 16.7078
149 | -0.041203 | -0.010367 | 0.041211 | 0.010372 | 7.6857e-06 | 4.8544e-06 | 0.062935 | 0.062935 | 0.062935 | 0.97442 | -0.49118 | 0.97462 | -0.48727 | 17.2899
150 | -0.042349 | -0.010657 | 0.042377 | 0.010675 | 2.8225e-05 | 1.7839e-05 | 0.064672 | 0.064672 | 0.064672 | 0.97462 | -0.48727 | 0.97533 | -0.47334 | 17.7672
151 | 0.37035 | 0.094763 | -0.37034 | -0.09476 | 4.4964e-06 | 2.8697e-06 | 0.55725 | 0.55725 | 0.55725 | 0.99017 | -0.18596 | 0.99015 | -0.18621 | 38.2728
152 | 0.0031732 | 0.00079492 | -0.0031731 | -0.00079496 | 6.0188e-08 | -4.8256e-08 | 0.0048227 | 0.0048227 | 0.0048227 | 0.97905 | -0.40057 | 0.97903 | -0.40097 | 1.3249
153 | 0.068889 | 0.017396 | -0.068875 | -0.017387 | 1.4251e-05 | 9.077e-06 | 0.10479 | 0.10479 | 0.10479 | 0.97865 | -0.40836 | 0.97842 | -0.41268 | 28.789
154 | 0.0021206 | 0.00053116 | -0.0021205 | -0.00053144 | 1.0583e-07 | -2.7387e-07 | 0.0032229 | 0.0032231 | 0.0032231 | 0.97903 | -0.40097 | 0.97897 | -0.40201 | 0.88546
155 | 0.067797 | 0.017117 | -0.067727 | -0.017072 | 7.0037e-05 | 4.4603e-05 | 0.10315 | 0.10315 | 0.10315 | 0.97842 | -0.41268 | 0.97732 | -0.43427 | 28.3388
156 | 0.066461 | 0.016755 | -0.066437 | -0.016739 | 2.4441e-05 | 1.5562e-05 | 0.10123 | 0.10123 | 0.10123 | 0.97732 | -0.43427 | 0.97693 | -0.44195 | 27.8092
157 | 0.021957 | 0.0055068 | -0.021955 | -0.0055053 | 2.5176e-06 | 1.5379e-06 | 0.033641 | 0.033641 | 0.033641 | 0.97125 | -0.55367 | 0.97113 | -0.55607 | 9.2421
158 | 0.0054392 | 0.001363 | -0.0054374 | -0.0013627 | 1.7542e-06 | 2.8876e-07 | 0.0083317 | 0.008332 | 0.008332 | 0.97141 | -0.55054 | 0.97107 | -0.55731 | 2.289
159 | 0.020633 | 0.0051739 | -0.020627 | -0.0051703 | 5.9768e-06 | 3.628e-06 | 0.031615 | 0.031615 | 0.031615 | 0.97113 | -0.55607 | 0.97082 | -0.56215 | 8.6856
160 | 0.0054374 | 0.0013627 | -0.0054366 | -0.0013625 | 8.3823e-07 | 1.3821e-07 | 0.008332 | 0.0083321 | 0.0083321 | 0.97107 | -0.55731 | 0.9709 | -0.56055 | 2.2891
161 | 0.019228 | 0.0048197 | -0.019227 | -0.0048195 | 3.5182e-07 | 2.1181e-07 | 0.029471 | 0.029471 | 0.029471 | 0.97082 | -0.56215 | 0.9708 | -0.56254 | 8.0966
162 | -0.27996 | -0.071162 | 0.28007 | 0.071231 | 0.00010752 | 6.8487e-05 | 0.42399 | 0.42399 | 0.42399 | 0.98338 | -0.31641 | 0.98379 | -0.30843 | 29.1199
163 | -0.28171 | -0.071642 | 0.28176 | 0.071672 | 4.7754e-05 | 3.042e-05 | 0.42647 | 0.42647 | 0.42647 | 0.98379 | -0.30843 | 0.98397 | -0.30492 | 29.2904
164 | 0.065221 | 0.016435 | -0.065162 | -0.016397 | 5.9134e-05 | 3.7646e-05 | 0.099374 | 0.099374 | 0.099374 | 0.97693 | -0.44195 | 0.97596 | -0.46093 | 27.3006
165 | 0.0064518 | 0.0016169 | -0.0064513 | -0.0016167 | 4.5071e-07 | 1.3325e-07 | 0.0098368 | 0.0098368 | 0.0098368 | 0.97596 | -0.46093 | 0.97589 | -0.46239 | 2.7024
166 | 0.044901 | 0.011318 | -0.044878 | -0.011303 | 2.3101e-05 | 1.462e-05 | 0.068482 | 0.068482 | 0.068482 | 0.97596 | -0.46093 | 0.97541 | -0.47168 | 18.8138
167 | 0.013809 | 0.0034623 | -0.013807 | -0.003461 | 2.307e-06 | 1.3031e-06 | 0.021055 | 0.021055 | 0.021055 | 0.97596 | -0.46093 | 0.97578 | -0.46443 | 5.7844
168 | 0.005295 | 0.0013269 | -0.0052946 | -0.0013269 | 4.1692e-07 | 5.3745e-08 | 0.0080736 | 0.0080737 | 0.0080737 | 0.97589 | -0.46239 | 0.9758 | -0.46405 | 2.2181
169 | 0.043547 | 0.01097 | -0.043544 | -0.010968 | 3.4414e-06 | 2.1765e-06 | 0.066452 | 0.066452 | 0.066452 | 0.97541 | -0.47168 | 0.97533 | -0.47334 | 18.2561
170 | 0.012632 | 0.0031663 | -0.01263 | -0.0031653 | 1.8011e-06 | 9.9101e-07 | 0.019263 | 0.019263 | 0.019263 | 0.97578 | -0.46443 | 0.97563 | -0.46743 | 5.2919
171 | 0.0040937 | 0.0010259 | -0.0040936 | -0.0010259 | 1.5498e-07 | -3.3288e-08 | 0.0062425 | 0.0062426 | 0.0062426 | 0.9758 | -0.46405 | 0.97576 | -0.46484 | 1.715
172 | 0.01137 | 0.0028496 | -0.011369 | -0.0028493 | 5.7316e-07 | 3.0335e-07 | 0.017341 | 0.017341 | 0.017341 | 0.97563 | -0.46743 | 0.97558 | -0.46848 | 4.764
173 | 0.0028774 | 0.00072113 | -0.0028774 | -0.00072114 | 8.5695e-09 | -9.3405e-09 | 0.004388 | 0.004388 | 0.004388 | 0.97576 | -0.46484 | 0.97576 | -0.4649 | 1.2055
174 | 0.010191 | 0.0025541 | -0.010191 | -0.002554 | 2.9658e-07 | 1.4894e-07 | 0.015545 | 0.015545 | 0.015545 | 0.97558 | -0.46848 | 0.97555 | -0.46909 | 4.2705
175 | 0.010191 | 0.002554 | -0.010191 | -0.0025536 | 6.1144e-07 | 3.0708e-07 | 0.015545 | 0.015545 | 0.015545 | 0.97555 | -0.46909 | 0.97548 | -0.47035 | 4.2705
176 | 0.0012418 | 0.00031107 | -0.0012418 | -0.00031121 | 1.7362e-08 | -1.4726e-07 | 0.0019022 | 0.0019023 | 0.0019023 | 0.97134 | -0.55197 | 0.97132 | -0.55226 | 0.52261
177 | -0.0053074 | -0.0013297 | 0.0053076 | 0.0013297 | 2.6279e-07 | 3.4793e-08 | 0.0080972 | 0.0080972 | 0.0080972 | 0.97531 | -0.47373 | 0.97536 | -0.47269 | 2.2245
178 | 0.0053074 | 0.0013297 | -0.005307 | -0.0013297 | 4.0124e-07 | 5.3155e-08 | 0.0080972 | 0.0080973 | 0.0080973 | 0.97531 | -0.47373 | 0.97523 | -0.47532 | 2.2245
179 | -0.006491 | -0.0016263 | 0.0064913 | 0.0016264 | 2.0286e-07 | 6.0976e-08 | 0.0099026 | 0.0099026 | 0.0099026 | 0.97536 | -0.47269 | 0.9754 | -0.47203 | 2.7205
180 | 0.0041675 | 0.0010441 | -0.0041674 | -0.0010441 | 9.7197e-08 | -1.7779e-08 | 0.0063586 | 0.0063586 | 0.0063586 | 0.97523 | -0.47532 | 0.97521 | -0.47581 | 1.7469
181 | 0.28532 | 0.07262 | -0.28524 | -0.07257 | 7.7902e-05 | 4.963e-05 | 0.43163 | 0.43164 | 0.43164 | 0.98451 | -0.29447 | 0.98422 | -0.30013 | 29.6453
182 | 0.0059996 | 0.0015036 | -0.0059991 | -0.0015035 | 5.2681e-07 | 1.2207e-07 | 0.0090904 | 0.0090905 | 0.0090905 | 0.98209 | -0.34205 | 0.98199 | -0.3439 | 2.4974
183 | 0.2835 | 0.072135 | -0.28344 | -0.072093 | 6.5368e-05 | 4.1643e-05 | 0.42901 | 0.42901 | 0.42901 | 0.98422 | -0.30013 | 0.98397 | -0.30492 | 29.4648
184 | -0.0077339 | -0.0019378 | 0.0077342 | 0.001938 | 3.5173e-07 | 1.41e-07 | 0.011798 | 0.011798 | 0.011798 | 0.9754 | -0.47203 | 0.97545 | -0.47108 | 3.2413
185 | -0.008909 | -0.0022324 | 0.0089094 | 0.0022325 | 3.0805e-07 | 1.4163e-07 | 0.01359 | 0.01359 | 0.01359 | 0.97545 | -0.47108 | 0.97548 | -0.47035 | 3.7336
186 | 0.017804 | 0.0044626 | -0.017803 | -0.0044626 | 7.6961e-08 | 4.5848e-08 | 0.027289 | 0.027289 | 0.027289 | 0.9708 | -0.56254 | 0.9708 | -0.56263 | 7.497
187 | 0.016447 | 0.0041227 | -0.016447 | -0.0041223 | 7.0004e-07 | 4.1171e-07 | 0.02521 | 0.02521 | 0.02521 | 0.9708 | -0.56263 | 0.97075 | -0.56352 | 6.9259
188 | 0.015043 | 0.0037705 | -0.015043 | -0.0037703 | 3.3776e-07 | 1.9522e-07 | 0.023059 | 0.023059 | 0.023059 | 0.97075 | -0.56352 | 0.97073 | -0.56399 | 6.3348
189 | 0.013703 | 0.0034346 | -0.013703 | -0.0034345 | 2.748e-07 | 1.5534e-07 | 0.021006 | 0.021006 | 0.021006 | 0.97073 | -0.56399 | 0.97071 | -0.56441 | 5.7708
190 | 0.012356 | 0.003097 | -0.012356 | -0.0030967 | 5.0626e-07 | 2.7749e-07 | 0.018942 | 0.018942 | 0.018942 | 0.97071 | -0.56441 | 0.97066 | -0.56527 | 5.2037

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.39213 | 0.10114

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00342 | 0.00085713
1 | 0.0010903 | 0.00027324
2 | 0.0018927 | 0.00047435
3 | 0.0016685 | 0.00041817
4 | 0.0036706 | 0.00091994
5 | 0.0056074 | 0.0014053
6 | 0.0013848 | 0.00034707
7 | 0.00075587 | 0.00018944
8 | 0.0050647 | 0.0012693
9 | 0.004903 | 0.0012288
10 | 0.0043937 | 0.0011012
11 | 0.0029829 | 0.0007476
12 | 0.00076539 | 0.00019183
13 | 0.0049145 | 0.0012317
14 | 0.0018776 | 0.00047057
15 | 0.0013471 | 0.00033763
16 | 0.00074428 | 0.00018653
17 | 0.0045007 | 0.001128
18 | 0.0048668 | 0.0012197
19 | 0.0013039 | 0.00032679
20 | 0.00073142 | 0.00018331
21 | 0.0042491 | 0.0010649
22 | 0.0043378 | 0.0010871
23 | 0.0017184 | 0.00043068
24 | 0.010609 | 0.0026589
25 | 0.0017993 | 0.00045096
26 | 0.0036404 | 0.00091237
27 | 0.0025101 | 0.00062909
28 | 0.0076068 | 0.0019064
29 | 0.0014202 | 0.00035593
30 | 0.0014628 | 0.00036662
31 | 0.0013538 | 0.00033929
32 | 0.0013974 | 0.00035023
33 | 0.0017138 | 0.00042952
34 | 0.0013519 | 0.00033881
35 | 0.00073935 | 0.0001853
36 | 0.00075064 | 0.00018813
37 | 0.00092825 | 0.00023264
38 | 0.00077029 | 0.00019305
39 | 0.001273 | 0.00031905
40 | 0.00076902 | 0.00019274
41 | 0.00077412 | 0.00019401
42 | 0.00074115 | 0.00018575
43 | 0.0034172 | 0.00085642
44 | 0.0016679 | 0.00041802
45 | 0.0032943 | 0.00082564
46 | 0.0015076 | 0.00037785
47 | 0.0014966 | 0.00037509
48 | 0.0015843 | 0.00039707
49 | 0.0015556 | 0.00038986
50 | 0.0017281 | 0.00043309
51 | 0.0014849 | 0.00037216
52 | 0.0059164 | 0.0014828
53 | 0.0062247 | 0.00156
54 | 0.0061874 | 0.0015507
55 | 0.001616 | 0.00040502
56 | 0.002453 | 0.00061479
57 | 0.0062232 | 0.0015597
58 | 0.0017452 | 0.0004374
59 | 0.0015797 | 0.00039592
60 | 0.0015624 | 0.00039157
61 | 0.0020922 | 0.00052435
62 | 0.005696 | 0.0014276
63 | 0.0011039 | 0.00027667
64 | 0.0018123 | 0.0004542
65 | 0.0040594 | 0.0010174
66 | 0.011317 | 0.0028363
67 | 0.0011658 | 0.00029218
68 | 0.0012105 | 0.00030337
69 | 0.0012072 | 0.00030257
70 | 0.0012142 | 0.0003043
71 | 0.0018771 | 0.00047045
72 | 0.0011707 | 0.0002934
73 | 0.0021277 | 0.00053325
74 | 0.0032669 | 0.00081875
75 | 0.0013713 | 0.00034368
76 | 0.0082419 | 0.0020656
77 | 0.0013984 | 0.00035047
78 | 0.0078569 | 0.0019691
79 | 0.0062312 | 0.0015617
80 | 0.0017509 | 0.00043882
81 | 0.001447 | 0.00036266
82 | 0.0014885 | 0.00037305
83 | 0.0014697 | 0.00036834
84 | 0.0015268 | 0.00038266
85 | 0.0013398 | 0.00033578
86 | 0.001551 | 0.00038872
87 | 0.0013346 | 0.00033449
88 | 0.0013128 | 0.00032901
89 | 0.0013748 | 0.00034457
90 | 0.0014981 | 0.00037545
91 | 0.0014368 | 0.0003601
92 | 0.0014197 | 0.00035581
93 | 0.0014936 | 0.00037434
94 | 0.0015845 | 0.00039712
95 | 0.0018015 | 0.0004515
96 | 0.0010669 | 0.0002674
97 | 0.0011738 | 0.00029419
98 | 0.0014926 | 0.00037407
99 | 0.0017438 | 0.00043703
100 | 0.0014946 | 0.00037457
101 | 0.0016458 | 0.00041247
102 | 0.0015205 | 0.00038106
103 | 0.0016057 | 0.00040243
104 | 0.0011431 | 0.0002865
105 | 0.0017875 | 0.00044798
106 | 0.001373 | 0.00034411
107 | 0.0013807 | 0.00034602
108 | 0.001377 | 0.00034512
109 | 0.0015882 | 0.00039804
110 | 0.0011324 | 0.00028382
111 | 0.0013754 | 0.00034471
112 | 0.0013874 | 0.00034771
113 | 0.001138 | 0.0002852
114 | 0.0018532 | 0.00046445
115 | 0.0018782 | 0.00047073
116 | 0.001062 | 0.00026617
117 | 0.0023448 | 0.00058767
118 | 0.0011142 | 0.00027924
119 | 0.0010526 | 0.0002638
120 | 0.0010776 | 0.00027007
121 | 0.0021205 | 0.00053144
122 | 0.001266 | 0.0003173
123 | 0.0013368 | 0.00033502
124 | 0.0013222 | 0.00033138
125 | 0.0013988 | 0.00035057
126 | 0.0054366 | 0.0013625
127 | 0.0015741 | 0.00039451
128 | 0.0016414 | 0.00041137
129 | 0.0012157 | 0.00030467
130 | 0.0011564 | 0.00028981
131 | 0.0013307 | 0.00033349
132 | 0.0011755 | 0.00029462
133 | 0.0012008 | 0.00030096
134 | 0.0011666 | 0.00029239
135 | 0.00126 | 0.00031577
136 | 0.0012162 | 0.0003048
137 | 0.0011777 | 0.00029517
138 | 0.0028774 | 0.00072114
139 | 0.0011435 | 0.00028659
140 | 0.0012418 | 0.00031121
141 | 0.0011834 | 0.00029659
142 | 0.0011395 | 0.00028558
143 | 0.0016445 | 0.00041214
144 | 0.010042 | 0.0025166
145 | 0.0058861 | 0.0014752
146 | 0.0059991 | 0.0015035
147 | 0.0016486 | 0.00041318
148 | 0.0017376 | 0.00043549
149 | 0.0016799 | 0.00042102
150 | 0.0011195 | 0.00028056
151 | 0.0012426 | 0.00031143
152 | 0.0011748 | 0.00029444
153 | 0.0012812 | 0.0003211
154 | 0.0095398 | 0.0023909
155 | 0.0014239 | 0.00035686
156 | 0.0013561 | 0.00033988
157 | 0.0014037 | 0.00035181
158 | 0.0013392 | 0.00033564
159 | 0.0013466 | 0.00033749
160 | 0.012356 | 0.0030967

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1