## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-56_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-56_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-56_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-56_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-56_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-56_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-56_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-56_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-56_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-56_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-56_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-56_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-56_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-56_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-56_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-56_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-56_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-56_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-56_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-56_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-56_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-56_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-56_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-56_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-56_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-56_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-56_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-56_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-56_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-56_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-56_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-56_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-56_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-56_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-56_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-56_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-56_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-56_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-56_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-56_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-56_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-56_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-56_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-56_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-56_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-56_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-56_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-56_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-56_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-56_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-56_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-56_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-56_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-56_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-56_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-56_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-56_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-56_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-56_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-56_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-56_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-56_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-56_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-56_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-56_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-56_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-56_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-56_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-56_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-56_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_261-56_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_261-56_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_261-56_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_261-56_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_261-56_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_261-56_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_261-56_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_261-56_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_261-56_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_261-56_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_261-56_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_261-56_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_261-56_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_261-56_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_261-56_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_261-56_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_261-56_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_261-56_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_261-56_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_261-56_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_261-56_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_261-56_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_261-56_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_261-56_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_261-56_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_261-56_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_261-56_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_261-56_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_261-56_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_261-56_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_261-56_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_261-56_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_261-56_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_261-56_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_261-56_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_261-56_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_261-56_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_261-56_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_261-56_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_261-56_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_261-56_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_261-56_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_261-56_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_261-56_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_261-56_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_261-56_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_261-56_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_261-56_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_261-56_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_261-56_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_261-56_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_261-56_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_261-56_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_261-56_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_261-56_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_261-56_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_261-56_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_261-56_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_261-56_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_261-56_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_261-56_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_261-56_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_261-56_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_261-56_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_261-56_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_261-56_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_261-56_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_261-56_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_261-56_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_261-56_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_261-56_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_261-56_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_261-56_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_261-56_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_261-56_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_261-56_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_261-56_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_261-56_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_261-56_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_261-56_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_261-56_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_261-56_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_261-56_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_261-56_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_261-56_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_261-56_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_261-56_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_MV_537_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-56_0_5_load_0 | 0 | 0.0098777 | 0.0024756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-56_0_5_load_1 | 1 | 0.0064401 | 0.001614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-56_0_5_load_2 | 2 | 0.0061758 | 0.0015478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-56_0_5_load_5 | 4 | 0.011459 | 0.002872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-56_0_5_load_4 | 6 | 0.0086174 | 0.0021597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-56_0_5_load_28 | 7 | 0.0064315 | 0.0016119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-56_0_5_load_61 | 10 | 0.011857 | 0.0029716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-56_0_5_load_56 | 12 | 0.0063763 | 0.0015981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-56_0_5_load_167 | 15 | 0.010498 | 0.002631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-56_0_5_load_64 | 17 | 0.0041757 | 0.0010465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-56_0_5_load_63 | 19 | 0.0069005 | 0.0017294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-56_0_5_load_55 | 20 | 0.0038722 | 0.00097047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-56_0_5_load_52 | 21 | 0.0024274 | 0.00060836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-56_0_5_load_57 | 23 | 0.0017916 | 0.00044903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-56_0_5_load_151 | 24 | 0.0083184 | 0.0020848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-56_0_5_load_128 | 25 | 0.0076485 | 0.0019169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-56_0_5_load_50 | 28 | 0.010658 | 0.0026711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-56_0_5_load_74 | 29 | 0.0026523 | 0.00066474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-56_0_5_load_79 | 30 | 0.020731 | 0.0051956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-56_0_5_load_153 | 32 | 0.0047405 | 0.0011881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-56_0_5_load_143 | 34 | 0.0045171 | 0.0011321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-56_0_5_load_137 | 36 | 0.007509 | 0.0018819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-56_0_5_load_134 | 37 | 0.0082797 | 0.0020751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-56_0_5_load_59 | 39 | 0.0067845 | 0.0017004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-56_0_5_load_60 | 40 | 0.0059731 | 0.001497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-56_0_5_load_62 | 41 | 0.0066094 | 0.0016565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-56_0_5_load_53 | 42 | 0.0046317 | 0.0011608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-56_0_5_load_54 | 43 | 0.0037232 | 0.00093312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-56_0_5_load_58 | 44 | 0.0017916 | 0.00044903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-56_0_5_load_43 | 45 | 0.0017998 | 0.00045107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-56_0_5_load_44 | 46 | 0.0016822 | 0.00042159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-56_0_5_load_152 | 47 | 0.0056177 | 0.0014079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-56_0_5_load_116 | 50 | 0.0021401 | 0.00053636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-56_0_5_load_126 | 52 | 0.0058962 | 0.0014777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-56_0_5_load_51 | 53 | 0.0061871 | 0.0015506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-56_0_5_load_160 | 54 | 0.0042252 | 0.0010589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-56_0_5_load_102 | 56 | 0.0023422 | 0.00058702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-56_0_5_load_157 | 58 | 0.0042338 | 0.0010611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-56_0_5_load_158 | 59 | 0.0054931 | 0.0013767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-56_0_5_load_154 | 60 | 0.003877 | 0.00097166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-56_0_5_load_135 | 61 | 0.0028574 | 0.00071613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-56_0_5_load_33 | 62 | 0.011312 | 0.0028349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-56_0_5_load_29 | 63 | 0.0063353 | 0.0015878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-56_0_5_load_30 | 64 | 0.0017641 | 0.00044213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-56_0_5_load_32 | 65 | 0.0017641 | 0.00044213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-56_0_5_load_34 | 66 | 0.01137 | 0.0028496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-56_0_5_load_35 | 67 | 0.0087791 | 0.0022003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-56_0_5_load_165 | 68 | 0.0017649 | 0.00044232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-56_0_5_load_166 | 69 | 0.0087126 | 0.0021836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-56_0_5_load_49 | 70 | 0.0017948 | 0.00044982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-56_0_5_load_48 | 71 | 0.0060787 | 0.0015235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-56_0_5_load_36 | 72 | 0.0017948 | 0.00044982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-56_0_5_load_37 | 73 | 0.0017657 | 0.00044252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-56_0_5_load_38 | 74 | 0.0025634 | 0.00064244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-56_0_5_load_39 | 75 | 0.0017916 | 0.00044903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-56_0_5_load_40 | 76 | 0.0019614 | 0.00049159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_261-56_0_5_load_41 | 77 | 0.0017641 | 0.00044213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_261-56_0_5_load_42 | 78 | 0.0016016 | 0.0004014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_261-56_0_5_load_164 | 79 | 0.0019614 | 0.00049159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_261-56_0_5_load_163 | 80 | 0.0016674 | 0.00041788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_261-56_0_5_load_45 | 81 | 0.0017423 | 0.00043665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_261-56_0_5_load_47 | 82 | 0.0016266 | 0.00040767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_261-56_0_5_load_162 | 83 | 0.0016092 | 0.00040331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_261-56_0_5_load_161 | 84 | 0.0019607 | 0.00049141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_261-56_0_5_load_65 | 85 | 0.0064677 | 0.001621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_261-56_0_5_load_66 | 86 | 0.023031 | 0.0057721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_261-56_0_5_load_75 | 89 | 0.0066214 | 0.0016595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_261-56_0_5_load_77 | 90 | 0.0014112 | 0.00035367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_261-56_0_5_load_78 | 91 | 0.0015676 | 0.00039288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_261-56_0_5_load_70 | 92 | 0.0017217 | 0.00043151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_261-56_0_5_load_71 | 93 | 0.0015975 | 0.00040038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_261-56_0_5_load_145 | 94 | 0.001549 | 0.00038822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_261-56_0_5_load_89 | 95 | 0.001589 | 0.00039824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_261-56_0_5_load_72 | 96 | 0.0015512 | 0.00038878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_261-56_0_5_load_73 | 97 | 0.0027433 | 0.00068753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_261-56_0_5_load_80 | 98 | 0.0020909 | 0.00052403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_261-56_0_5_load_106 | 100 | 0.0031782 | 0.00079654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_261-56_0_5_load_107 | 101 | 0.0038802 | 0.00097247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_261-56_0_5_load_146 | 102 | 0.0016605 | 0.00041616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_261-56_0_5_load_85 | 106 | 0.0015216 | 0.00038135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_261-56_0_5_load_90 | 107 | 0.0013738 | 0.00034431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_261-56_0_5_load_86 | 108 | 0.0013916 | 0.00034877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_261-56_0_5_load_88 | 109 | 0.0015769 | 0.00039521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_261-56_0_5_load_132 | 110 | 0.0013402 | 0.00033588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_261-56_0_5_load_131 | 111 | 0.0017085 | 0.00042818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_261-56_0_5_load_91 | 112 | 0.005502 | 0.0013789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_261-56_0_5_load_92 | 113 | 0.0022867 | 0.00057309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_261-56_0_5_load_93 | 114 | 0.0054351 | 0.0013622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_261-56_0_5_load_94 | 115 | 0.002406 | 0.00060301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_261-56_0_5_load_95 | 116 | 0.0024418 | 0.00061197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_261-56_0_5_load_96 | 117 | 0.0024229 | 0.00060724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_261-56_0_5_load_97 | 118 | 0.0024345 | 0.00061014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_261-56_0_5_load_139 | 119 | 0.0087624 | 0.0021961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_261-56_0_5_load_144 | 120 | 0.014732 | 0.0036922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_261-56_0_5_load_123 | 122 | 0.011629 | 0.0029145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_261-56_0_5_load_98 | 123 | 0.0025593 | 0.00064142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_261-56_0_5_load_99 | 124 | 0.0024775 | 0.00062092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_261-56_0_5_load_101 | 125 | 0.0024508 | 0.00061422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_261-56_0_5_load_104 | 126 | 0.0025478 | 0.00063854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_261-56_0_5_load_105 | 127 | 0.0020193 | 0.00050609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_261-56_0_5_load_142 | 129 | 0.0021153 | 0.00053016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_261-56_0_5_load_155 | 130 | 0.0036525 | 0.00091539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_261-56_0_5_load_110 | 131 | 0.0021976 | 0.00055078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_261-56_0_5_load_140 | 132 | 0.0022241 | 0.0005574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_261-56_0_5_load_108 | 133 | 0.0042339 | 0.0010611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_261-56_0_5_load_115 | 134 | 0.005846 | 0.0014652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_261-56_0_5_load_159 | 135 | 0.0059512 | 0.0014915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_261-56_0_5_load_111 | 136 | 0.0024033 | 0.00060233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_261-56_0_5_load_113 | 137 | 0.0026918 | 0.00067463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_261-56_0_5_load_114 | 138 | 0.00141 | 0.00035339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_261-56_0_5_load_148 | 139 | 0.0014239 | 0.00035688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_261-56_0_5_load_147 | 140 | 0.0015156 | 0.00037985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_261-56_0_5_load_156 | 141 | 0.0039485 | 0.00098958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_261-56_0_5_load_117 | 142 | 0.0036547 | 0.00091596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_261-56_0_5_load_118 | 143 | 0.0023647 | 0.00059264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_261-56_0_5_load_119 | 144 | 0.0042483 | 0.0010647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_261-56_0_5_load_120 | 145 | 0.0013811 | 0.00034614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_261-56_0_5_load_121 | 146 | 0.011885 | 0.0029787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_261-56_0_5_load_122 | 147 | 0.0012907 | 0.00032347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_261-56_0_5_load_149 | 148 | 0.0014058 | 0.00035233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_261-56_0_5_load_124 | 149 | 0.005895 | 0.0014774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_261-56_0_5_load_125 | 150 | 0.021098 | 0.0052876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_261-56_0_5_load_129 | 152 | 0.0098722 | 0.0024742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_261-56_0_5_load_130 | 153 | 0.0031613 | 0.0007923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_261-56_0_5_load_133 | 154 | 0.0044986 | 0.0011275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_261-56_0_5_load_136 | 155 | 0.0024857 | 0.00062298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_261-56_0_5_load_141 | 156 | 0.0027931 | 0.00070002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 50 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-56_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-56_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.019915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-56_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.046381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-56_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.015957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_261-56_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.010007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_261-56_0_5_line_5 |  | 4 | 8 | 0.0058549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_261-56_0_5_line_6 |  | 5 | 9 | 0.005679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_261-56_0_5_line_7 |  | 5 | 10 | 0.020963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-56_0_5_line_8 |  | 6 | 7 | 0.015871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-56_0_5_line_9 |  | 7 | 22 | 0.01346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-56_0_5_line_10 |  | 8 | 38 | 0.018658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-56_0_5_line_11 |  | 8 | 26 | 0.014774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_261-56_0_5_line_12 |  | 9 | 11 | 0.023462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-56_0_5_line_13 |  | 9 | 12 | 0.037925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_261-56_0_5_line_14 |  | 10 | 39 | 0.036249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-56_0_5_line_15 |  | 11 | 24 | 0.0013098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-56_0_5_line_16 |  | 12 | 20 | 0.0023204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-56_0_5_line_17 |  | 13 | 14 | 0.042361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-56_0_5_line_18 |  | 13 | 15 | 0.042021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-56_0_5_line_19 |  | 14 | 25 | 0.029867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-56_0_5_line_20 |  | 15 | 17 | 0.025468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-56_0_5_line_21 |  | 16 | 17 | 0.023637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-56_0_5_line_22 |  | 16 | 18 | 0.0118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-56_0_5_line_23 |  | 16 | 19 | 0.016277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-56_0_5_line_24 |  | 18 | 20 | 0.027891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-56_0_5_line_25 |  | 18 | 21 | 0.0071331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-56_0_5_line_26 |  | 19 | 41 | 0.024082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-56_0_5_line_27 |  | 21 | 42 | 0.022682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-56_0_5_line_28 |  | 22 | 23 | 0.043346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-56_0_5_line_29 |  | 23 | 44 | 5.3225e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-56_0_5_line_30 |  | 24 | 47 | 0.022425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-56_0_5_line_31 |  | 25 | 52 | 0.018298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-56_0_5_line_32 |  | 26 | 27 | 0.03098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_261-56_0_5_line_33 |  | 26 | 28 | 0.067045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-56_0_5_line_34 |  | 27 | 29 | 0.016709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_261-56_0_5_line_35 |  | 27 | 30 | 0.018956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-56_0_5_line_36 |  | 28 | 53 | 0.018489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-56_0_5_line_37 |  | 29 | 48 | 0.00581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_261-56_0_5_line_38 |  | 31 | 32 | 0.029489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-56_0_5_line_39 |  | 31 | 33 | 0.013395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-56_0_5_line_40 |  | 32 | 54 | 0.020459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-56_0_5_line_41 |  | 33 | 34 | 0.017138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-56_0_5_line_42 |  | 35 | 36 | 0.076431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-56_0_5_line_43 |  | 35 | 37 | 0.048637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-56_0_5_line_44 |  | 37 | 61 | 0.0066128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-56_0_5_line_45 |  | 38 | 62 | 0.01053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-56_0_5_line_46 |  | 38 | 63 | 0.037339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-56_0_5_line_47 |  | 39 | 40 | 0.025823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-56_0_5_line_48 |  | 42 | 43 | 0.018458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-56_0_5_line_49 |  | 44 | 66 | 0.015191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-56_0_5_line_50 |  | 45 | 46 | 0.0059716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-56_0_5_line_51 |  | 46 | 81 | 0.0058742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-56_0_5_line_52 |  | 47 | 153 | 0.018413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-56_0_5_line_53 |  | 48 | 49 | 0.012394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_261-56_0_5_line_54 |  | 49 | 90 | 0.015051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_261-56_0_5_line_55 |  | 49 | 91 | 0.015469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-56_0_5_line_56 |  | 49 | 87 | 0.007148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-56_0_5_line_57 |  | 50 | 51 | 0.026211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_261-56_0_5_line_58 |  | 51 | 134 | 0.01554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_261-56_0_5_line_59 |  | 51 | 128 | 0.003848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_261-56_0_5_line_60 |  | 51 | 133 | 0.016435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-56_0_5_line_61 |  | 52 | 149 | 0.01083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-56_0_5_line_62 |  | 54 | 58 | 0.0088076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-56_0_5_line_63 |  | 55 | 56 | 0.012267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-56_0_5_line_64 |  | 55 | 57 | 0.022077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-56_0_5_line_65 |  | 56 | 127 | 0.0069322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_261-56_0_5_line_66 |  | 57 | 58 | 0.0094481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_261-56_0_5_line_67 |  | 57 | 59 | 0.049447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_261-56_0_5_line_68 |  | 57 | 60 | 0.012329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_261-56_0_5_line_69 |  | 60 | 130 | 0.0081419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_261-56_0_5_line_70 |  | 61 | 155 | 0.0088565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_261-56_0_5_line_71 |  | 62 | 67 | 0.018657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_261-56_0_5_line_72 |  | 63 | 64 | 0.0313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_261-56_0_5_line_73 |  | 64 | 65 | 5.6218e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_261-56_0_5_line_74 |  | 65 | 66 | 0.015993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_261-56_0_5_line_75 |  | 66 | 68 | 0.019024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_261-56_0_5_line_76 |  | 67 | 69 | 0.029029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_261-56_0_5_line_77 |  | 68 | 70 | 7.9513e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_261-56_0_5_line_78 |  | 69 | 71 | 0.017308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_261-56_0_5_line_79 |  | 70 | 77 | 0.0058372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_261-56_0_5_line_80 |  | 72 | 73 | 0.00012166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_261-56_0_5_line_81 |  | 72 | 74 | 0.015057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_261-56_0_5_line_82 |  | 73 | 75 | 0.005818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_261-56_0_5_line_83 |  | 74 | 76 | 0.0017427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_261-56_0_5_line_84 |  | 75 | 77 | 0.00010248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_261-56_0_5_line_85 |  | 76 | 78 | 0.0054958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_261-56_0_5_line_86 |  | 78 | 79 | 0.00111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_261-56_0_5_line_87 |  | 79 | 80 | 0.00459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_261-56_0_5_line_88 |  | 80 | 84 | 0.0020173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_261-56_0_5_line_89 |  | 81 | 82 | 0.0057888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_261-56_0_5_line_90 |  | 82 | 83 | 0.0055958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_261-56_0_5_line_91 |  | 83 | 84 | 0.0036708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_261-56_0_5_line_92 |  | 85 | 86 | 0.019414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_261-56_0_5_line_93 |  | 86 | 87 | 0.042245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_261-56_0_5_line_94 |  | 87 | 88 | 0.0049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_261-56_0_5_line_95 |  | 88 | 89 | 0.0085248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_261-56_0_5_line_96 |  | 90 | 94 | 0.0068612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_261-56_0_5_line_97 |  | 91 | 95 | 0.021812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_261-56_0_5_line_98 |  | 92 | 93 | 0.014879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_261-56_0_5_line_99 |  | 93 | 96 | 0.0059452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_261-56_0_5_line_100 |  | 94 | 102 | 0.020288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_261-56_0_5_line_101 |  | 95 | 103 | 0.023282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_261-56_0_5_line_102 |  | 96 | 97 | 0.0086918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_261-56_0_5_line_103 |  | 97 | 98 | 0.019747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_261-56_0_5_line_104 |  | 98 | 99 | 0.013653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_261-56_0_5_line_105 |  | 99 | 104 | 0.005042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_261-56_0_5_line_106 |  | 100 | 101 | 0.01131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_261-56_0_5_line_107 |  | 101 | 133 | 0.01019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_261-56_0_5_line_108 |  | 102 | 140 | 0.00020407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_261-56_0_5_line_109 |  | 103 | 109 | 0.015841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_261-56_0_5_line_110 |  | 103 | 108 | 0.018068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_261-56_0_5_line_111 |  | 104 | 105 | 0.023322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_261-56_0_5_line_112 |  | 104 | 106 | 0.0031386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_261-56_0_5_line_113 |  | 105 | 107 | 0.0037613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_261-56_0_5_line_114 |  | 106 | 108 | 0.006807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_261-56_0_5_line_115 |  | 109 | 110 | 0.0015749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_261-56_0_5_line_116 |  | 110 | 111 | 0.00061793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_261-56_0_5_line_117 |  | 111 | 154 | 0.020455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_261-56_0_5_line_118 |  | 112 | 113 | 0.00051882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_261-56_0_5_line_119 |  | 112 | 114 | 0.00021669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_261-56_0_5_line_120 |  | 113 | 115 | 0.0068916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_261-56_0_5_line_121 |  | 114 | 116 | 0.0061699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_261-56_0_5_line_122 |  | 115 | 117 | 0.006756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_261-56_0_5_line_123 |  | 116 | 118 | 0.0067799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_261-56_0_5_line_124 |  | 117 | 119 | 0.013788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_261-56_0_5_line_125 |  | 118 | 120 | 0.011527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_261-56_0_5_line_126 |  | 119 | 121 | 0.023474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_261-56_0_5_line_127 |  | 120 | 122 | 0.014154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_261-56_0_5_line_128 |  | 121 | 132 | 0.01536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_261-56_0_5_line_129 |  | 121 | 156 | 0.015081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_261-56_0_5_line_130 |  | 121 | 155 | 0.022838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_261-56_0_5_line_131 |  | 122 | 146 | 0.010077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_261-56_0_5_line_132 |  | 123 | 124 | 0.0073258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_261-56_0_5_line_133 |  | 124 | 125 | 0.0071108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_261-56_0_5_line_134 |  | 125 | 126 | 0.0070653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_261-56_0_5_line_135 |  | 126 | 128 | 0.010549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_261-56_0_5_line_136 |  | 127 | 129 | 0.0065342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_261-56_0_5_line_137 |  | 128 | 131 | 0.0097908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
138 | LV_261-56_0_5_line_138 |  | 129 | 132 | 0.006873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_261-56_0_5_line_139 |  | 130 | 141 | 0.0080461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
140 | LV_261-56_0_5_line_140 |  | 131 | 136 | 0.0021147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
141 | LV_261-56_0_5_line_141 |  | 134 | 135 | 0.012486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
142 | LV_261-56_0_5_line_142 |  | 135 | 141 | 0.024895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
143 | LV_261-56_0_5_line_143 |  | 136 | 137 | 0.00045016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
144 | LV_261-56_0_5_line_144 |  | 137 | 138 | 0.0049385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
145 | LV_261-56_0_5_line_145 |  | 138 | 139 | 0.0075058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
146 | LV_261-56_0_5_line_146 |  | 139 | 140 | 0.0089447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
147 | LV_261-56_0_5_line_147 |  | 142 | 143 | 0.0054737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_261-56_0_5_line_148 |  | 142 | 144 | 0.016849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_261-56_0_5_line_149 |  | 143 | 145 | 0.02241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_261-56_0_5_line_150 |  | 144 | 146 | 0.023435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_261-56_0_5_line_151 |  | 145 | 147 | 0.00072252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_261-56_0_5_line_152 |  | 147 | 148 | 0.023023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_261-56_0_5_line_153 |  | 149 | 150 | 0.027244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_261-56_0_5_line_154 |  | 150 | 151 | 0.019557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_261-56_0_5_line_155 |  | 151 | 152 | 0.016179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-56_0_5_trafo_116 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 157 | 50 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2683498.3814 | 1249445.2304 | 2683513.0697 | 1249460.5338
1 | 2683498.3814 | 1249445.2304 | 2683489.0902 | 1249435.5501 | 2683484.7908 | 1249430.6781
2 | 2683547.385 | 1249491.7242 | 2683533.268 | 1249479.1715 | 2683515.315 | 1249462.8731 | 2683513.0697 | 1249460.5338
3 | 2683547.385 | 1249491.7242 | 2683548.7793 | 1249492.9781 | 2683549.6243 | 1249494.1019 | 2683550.3126 | 1249495.6239 | 2683550.4944 | 1249497.1943 | 2683550.3707 | 1249499.005 | 2683548.7891 | 1249506.4483
4 | 2683547.385 | 1249491.7242 | 2683548.025 | 1249489.7095 | 2683548.4831 | 1249488.2815 | 2683549.5495 | 1249484.9496 | 2683550.4341 | 1249482.1934
5 | 2683547.5723 | 1249512.1753 | 2683548.7891 | 1249506.4483
6 | 2683553.157 | 1249477.5839 | 2683552.1971 | 1249480.8617 | 2683551.3683 | 1249481.8063 | 2683550.4341 | 1249482.1934
7 | 2683550.4341 | 1249482.1934 | 2683549.2829 | 1249481.8992 | 2683548.0852 | 1249481.1595 | 2683537.4354 | 1249471.7247 | 2683534.3565 | 1249468.9581
8 | 2683415.7289 | 1249476.7497 | 2683418.898 | 1249464.8838 | 2683419.5899 | 1249461.3621
9 | 2683411.1828 | 1249489.4157 | 2683415.5341 | 1249477.4792 | 2683415.7289 | 1249476.7497
10 | 2683543.3593 | 1249530.3517 | 2683547.5723 | 1249512.1753
11 | 2683547.5723 | 1249512.1753 | 2683549.5208 | 1249512.6809 | 2683555.3969 | 1249514.1871 | 2683561.0243 | 1249515.6564 | 2683561.8744 | 1249515.8796
12 | 2683553.157 | 1249477.5839 | 2683555.272 | 1249478.0696 | 2683556.8828 | 1249478.437 | 2683559.0981 | 1249478.7685 | 2683560.4167 | 1249478.965 | 2683561.5228 | 1249481.9161 | 2683562.3454 | 1249484.096 | 2683563.2476 | 1249486.5105 | 2683564.0627 | 1249488.6792 | 2683565.9116 | 1249489.2946 | 2683567.4374 | 1249489.7942 | 2683569.2369 | 1249490.1643 | 2683569.5305 | 1249490.2241
13 | 2683561.9758 | 1249440.703 | 2683560.7467 | 1249445.4003 | 2683558.6414 | 1249454.3995 | 2683553.8471 | 1249475.2363 | 2683553.157 | 1249477.5839
14 | 2683508.3347 | 1249443.7489 | 2683522.9399 | 1249458.6996 | 2683534.3565 | 1249468.9581
15 | 2683569.5305 | 1249490.2241 | 2683569.8203 | 1249488.9467
16 | 2683561.9758 | 1249440.703 | 2683562.4067 | 1249439.0634 | 2683562.6205 | 1249438.476
17 | 2683609.4065 | 1249316.3905 | 2683616.128 | 1249318.9984 | 2683619.0119 | 1249311.022 | 2683622.7938 | 1249300.9456 | 2683631.8211 | 1249304.4311 | 2683629.2867 | 1249310.1218
18 | 2683609.4065 | 1249316.3905 | 2683601.8024 | 1249339.4004 | 2683594.7718 | 1249355.7396
19 | 2683629.2867 | 1249310.1218 | 2683628.5599 | 1249311.8573 | 2683624.0164 | 1249321.3225 | 2683620.1917 | 1249330.6866 | 2683617.54 | 1249337.5648
20 | 2683594.7718 | 1249355.7396 | 2683588.9049 | 1249369.3741 | 2683585.0575 | 1249379.2781
21 | 2683576.2759 | 1249401.2086 | 2683577.2454 | 1249399.3876 | 2683585.0575 | 1249379.2781
22 | 2683572.2607 | 1249412.3047 | 2683573.8636 | 1249407.8795 | 2683576.2759 | 1249401.2086
23 | 2683576.2759 | 1249401.2086 | 2683572.6963 | 1249401.7697 | 2683569.7994 | 1249400.5057 | 2683563.1794 | 1249393.7018
24 | 2683572.2607 | 1249412.3047 | 2683570.7206 | 1249416.5639 | 2683567.1406 | 1249426.254 | 2683564.9833 | 1249431.9834 | 2683562.6205 | 1249438.476
25 | 2683572.2607 | 1249412.3047 | 2683568.5167 | 1249410.6062 | 2683566.3722 | 1249408.4772
26 | 2683546.3862 | 1249376.4418 | 2683563.1794 | 1249393.7018
27 | 2683566.3722 | 1249408.4772 | 2683562.7678 | 1249404.8987 | 2683550.4837 | 1249392.2913
28 | 2683411.1828 | 1249489.4157 | 2683420.6683 | 1249493.063 | 2683436.4366 | 1249499.3673 | 2683452.5779 | 1249500.7692
29 | 2683452.6309 | 1249500.7738 | 2683452.5779 | 1249500.7692
30 | 2683569.8203 | 1249488.9467 | 2683571.004 | 1249483.7289 | 2683574.7867 | 1249467.0789
31 | 2683610.9583 | 1249354.6376 | 2683617.54 | 1249337.5648
32 | 2683561.8744 | 1249515.8796 | 2683562.8014 | 1249514.9364 | 2683565.543 | 1249514.3524 | 2683566.3524 | 1249514.7864 | 2683568.9138 | 1249516.2792 | 2683586.6719 | 1249530.8514
33 | 2683561.8744 | 1249515.8796 | 2683560.652 | 1249520.0989 | 2683552.139 | 1249556.7283 | 2683549.1542 | 1249576.69 | 2683548.832 | 1249581.5427
34 | 2683586.6719 | 1249530.8514 | 2683599.6077 | 1249541.4751
35 | 2683586.6719 | 1249530.8514 | 2683585.2522 | 1249532.466 | 2683579.9988 | 1249548.4295
36 | 2683548.832 | 1249581.5427 | 2683547.6069 | 1249599.9916
37 | 2683599.6077 | 1249541.4751 | 2683604.463 | 1249538.2634
38 | 2683682.612 | 1249331.0676 | 2683682.6449 | 1249332.4802 | 2683682.2172 | 1249333.8863 | 2683672.5601 | 1249358.6779
39 | 2683682.612 | 1249331.0676 | 2683684.7629 | 1249325.2714 | 2683689.0132 | 1249326.9438 | 2683688.0872 | 1249329.4214
40 | 2683665.1341 | 1249377.7418 | 2683672.5601 | 1249358.6779
41 | 2683688.0872 | 1249329.4214 | 2683691.8932 | 1249346.1319
42 | 2683788.7309 | 1249389.6543 | 2683802.047 | 1249464.9168
43 | 2683788.7309 | 1249389.6543 | 2683740.8518 | 1249398.2084
44 | 2683740.8518 | 1249398.2084 | 2683734.3421 | 1249399.3714
45 | 2683543.3593 | 1249530.3517 | 2683540.9852 | 1249540.6107
46 | 2683543.3593 | 1249530.3517 | 2683515.6823 | 1249506.444 | 2683514.9197 | 1249506.3746
47 | 2683508.3347 | 1249443.7489 | 2683499.3808 | 1249434.5832 | 2683490.6277 | 1249424.9581
48 | 2683550.4837 | 1249392.2913 | 2683537.6029 | 1249379.0714
49 | 2683467.7649 | 1249502.0881 | 2683452.6309 | 1249500.7738
50 | 2683460.099 | 1249589.6494 | 2683460.6198 | 1249583.7005
51 | 2683460.6198 | 1249583.7005 | 2683461.1322 | 1249577.8487
52 | 2683578.2379 | 1249449.0104 | 2683578.2282 | 1249449.0828 | 2683577.1602 | 1249453.6044 | 2683576.3147 | 1249460.0084 | 2683575.4964 | 1249463.9553 | 2683574.7867 | 1249467.0789
53 | 2683614.2391 | 1249545.918 | 2683604.463 | 1249538.2634
54 | 2683614.2391 | 1249545.918 | 2683618.7313 | 1249531.5529
55 | 2683614.2391 | 1249545.918 | 2683626.3239 | 1249555.5746
56 | 2683614.2391 | 1249545.918 | 2683612.5102 | 1249552.8544
57 | 2683633.2669 | 1249472.1427 | 2683608.1505 | 1249464.6453
58 | 2683633.2669 | 1249472.1427 | 2683637.8302 | 1249457.2881
59 | 2683636.9665 | 1249473.2402 | 2683633.2669 | 1249472.1427
60 | 2683633.2669 | 1249472.1427 | 2683628.4147 | 1249487.8456
61 | 2683610.9583 | 1249354.6376 | 2683607.0626 | 1249364.7429
62 | 2683665.1341 | 1249377.7418 | 2683661.9372 | 1249385.9487
63 | 2683655.8356 | 1249412.8727 | 2683667.9337 | 1249410.8454
64 | 2683655.8356 | 1249412.8727 | 2683662.4283 | 1249396.2534 | 2683658.5079 | 1249394.7525
65 | 2683674.7705 | 1249409.6998 | 2683667.9337 | 1249410.8454
66 | 2683658.5079 | 1249394.7525 | 2683661.9372 | 1249385.9487
67 | 2683658.5079 | 1249394.7525 | 2683637.3788 | 1249386.804 | 2683642.8248 | 1249371.1804 | 2683633.1936 | 1249367.4551
68 | 2683658.5079 | 1249394.7525 | 2683656.1102 | 1249400.9121 | 2683654.0719 | 1249406.2558
69 | 2683651.1702 | 1249413.8631 | 2683654.0719 | 1249406.2558
70 | 2683725.6237 | 1249400.929 | 2683734.3421 | 1249399.3714
71 | 2683540.9852 | 1249540.6107 | 2683537.4653 | 1249555.8209 | 2683536.9336 | 1249558.8188
72 | 2683514.9197 | 1249506.3746 | 2683483.7486 | 1249503.5411
73 | 2683483.6926 | 1249503.536 | 2683483.7486 | 1249503.5411
74 | 2683467.7649 | 1249502.0881 | 2683483.6926 | 1249503.536
75 | 2683467.7649 | 1249502.0881 | 2683466.1058 | 1249521.0392
76 | 2683536.9336 | 1249558.8188 | 2683535.5375 | 1249566.6907 | 2683534.5786 | 1249573.649 | 2683534.0641 | 1249581.7589 | 2683533.5624 | 1249587.6217
77 | 2683466.1058 | 1249521.0392 | 2683466.0989 | 1249521.1184
78 | 2683533.5624 | 1249587.6217 | 2683532.0866 | 1249604.8668
79 | 2683466.0989 | 1249521.1184 | 2683465.5898 | 1249526.9334
80 | 2683465.0734 | 1249532.8313 | 2683465.0628 | 1249532.9525
81 | 2683465.0628 | 1249532.9525 | 2683463.7496 | 1249547.9519
82 | 2683465.0734 | 1249532.8313 | 2683465.5808 | 1249527.0355
83 | 2683463.5976 | 1249549.688 | 2683463.7496 | 1249547.9519
84 | 2683465.5898 | 1249526.9334 | 2683465.5808 | 1249527.0355
85 | 2683463.5976 | 1249549.688 | 2683463.1183 | 1249555.1629
86 | 2683463.0215 | 1249556.2686 | 2683463.1183 | 1249555.1629
87 | 2683463.0215 | 1249556.2686 | 2683462.6212 | 1249560.8411
88 | 2683462.4452 | 1249562.8507 | 2683462.6212 | 1249560.8411
89 | 2683461.1322 | 1249577.8487 | 2683461.637 | 1249572.082
90 | 2683461.637 | 1249572.082 | 2683462.1251 | 1249566.5075
91 | 2683462.4452 | 1249562.8507 | 2683462.1251 | 1249566.5075
92 | 2683607.2431 | 1249613.4173 | 2683605.806 | 1249607.3559 | 2683604.8503 | 1249600.1704 | 2683604.7901 | 1249594.2347
93 | 2683612.5102 | 1249552.8544 | 2683606.2833 | 1249577.8184 | 2683605.1409 | 1249584.9298 | 2683604.7746 | 1249592.6971 | 2683604.7901 | 1249594.2347
94 | 2683612.5102 | 1249552.8544 | 2683608.2482 | 1249550.4147
95 | 2683608.2482 | 1249550.4147 | 2683608.3652 | 1249551.2169 | 2683608.2832 | 1249553.284 | 2683607.595 | 1249555.4981 | 2683606.6425 | 1249558.6856
96 | 2683618.7313 | 1249531.5529 | 2683620.7791 | 1249525.0045
97 | 2683626.3239 | 1249555.5746 | 2683642.8962 | 1249568.8171 | 2683643.3696 | 1249569.1828
98 | 2683631.7668 | 1249567.371 | 2683643.5829 | 1249576.4139
99 | 2683643.5829 | 1249576.4139 | 2683648.3041 | 1249580.0271
100 | 2683626.8342 | 1249505.6416 | 2683620.7791 | 1249525.0045
101 | 2683661.7937 | 1249583.4168 | 2683643.3696 | 1249569.1828
102 | 2683648.3041 | 1249580.0271 | 2683655.2065 | 1249585.3095
103 | 2683671.5278 | 1249596.3644 | 2683663.2208 | 1249591.4429 | 2683655.2065 | 1249585.3095
104 | 2683683.2741 | 1249603.3236 | 2683671.5278 | 1249596.3644
105 | 2683685.2726 | 1249598.6929 | 2683683.2741 | 1249603.3236
106 | 2683625.4065 | 1249497.5812 | 2683622.0676 | 1249508.3867
107 | 2683628.4147 | 1249487.8456 | 2683625.4065 | 1249497.5812
108 | 2683626.8951 | 1249505.4468 | 2683626.8342 | 1249505.6416
109 | 2683661.7937 | 1249583.4168 | 2683671.5389 | 1249570.928
110 | 2683661.7937 | 1249583.4168 | 2683674.0464 | 1249591.6069 | 2683676.8622 | 1249593.3842
111 | 2683705.6491 | 1249610.1446 | 2683686.036 | 1249599.1707 | 2683685.2726 | 1249598.6929
112 | 2683685.2726 | 1249598.6929 | 2683682.6184 | 1249597.0176
113 | 2683705.6491 | 1249610.1446 | 2683708.9661 | 1249611.918
114 | 2683682.6184 | 1249597.0176 | 2683676.8622 | 1249593.3842
115 | 2683672.5078 | 1249569.6864 | 2683671.5389 | 1249570.928
116 | 2683672.8879 | 1249569.1992 | 2683672.5078 | 1249569.6864
117 | 2683672.8879 | 1249569.1992 | 2683685.4715 | 1249553.0729
118 | 2683711.947 | 1249455.0883 | 2683712.0368 | 1249455.5993
119 | 2683712.0368 | 1249455.5993 | 2683712.0743 | 1249455.8127
120 | 2683710.7551 | 1249448.3006 | 2683711.947 | 1249455.0883
121 | 2683712.0743 | 1249455.8127 | 2683713.1414 | 1249461.8896
122 | 2683710.7551 | 1249448.3006 | 2683709.5866 | 1249441.6464
123 | 2683713.1414 | 1249461.8896 | 2683714.314 | 1249468.5673
124 | 2683707.2018 | 1249428.0657 | 2683709.5866 | 1249441.6464
125 | 2683716.3076 | 1249479.9202 | 2683714.314 | 1249468.5673
126 | 2683703.1419 | 1249404.9456 | 2683707.2018 | 1249428.0657
127 | 2683716.3076 | 1249479.9202 | 2683718.7557 | 1249493.8613
128 | 2683703.1419 | 1249404.9456 | 2683687.9933 | 1249407.484
129 | 2683703.1419 | 1249404.9456 | 2683700.3442 | 1249390.126
130 | 2683703.1419 | 1249404.9456 | 2683725.6237 | 1249400.929
131 | 2683718.7557 | 1249493.8613 | 2683720.4985 | 1249503.7863
132 | 2683644.3429 | 1249449.6412 | 2683646.5284 | 1249442.649
133 | 2683644.3429 | 1249449.6412 | 2683642.2214 | 1249456.4282
134 | 2683642.2214 | 1249456.4282 | 2683640.1136 | 1249463.1717
135 | 2683636.9665 | 1249473.2402 | 2683640.1136 | 1249463.1717
136 | 2683674.7705 | 1249409.6998 | 2683681.2148 | 1249408.6199
137 | 2683636.9665 | 1249473.2402 | 2683636.579 | 1249474.4801 | 2683634.0445 | 1249482.5848
138 | 2683681.2148 | 1249408.6199 | 2683687.9933 | 1249407.484
139 | 2683651.1702 | 1249413.8631 | 2683651.1702 | 1249413.8631 | 2683648.8074 | 1249421.5545
140 | 2683633.4133 | 1249484.6031 | 2683634.0445 | 1249482.5848
141 | 2683641.4968 | 1249445.3522 | 2683637.8302 | 1249457.2881
142 | 2683648.8074 | 1249421.5545 | 2683641.4968 | 1249445.3522
143 | 2683633.4133 | 1249484.6031 | 2683633.279 | 1249485.0327
144 | 2683633.279 | 1249485.0327 | 2683631.805 | 1249489.7461
145 | 2683631.805 | 1249489.7461 | 2683629.5648 | 1249496.9098
146 | 2683629.5648 | 1249496.9098 | 2683626.8951 | 1249505.4468
147 | 2683727.4659 | 1249543.4636 | 2683728.4126 | 1249548.8548
148 | 2683727.4659 | 1249543.4636 | 2683724.5517 | 1249526.8681
149 | 2683728.4126 | 1249548.8548 | 2683732.2886 | 1249570.9274
150 | 2683720.4985 | 1249503.7863 | 2683724.5517 | 1249526.8681
151 | 2683732.2886 | 1249570.9274 | 2683732.4136 | 1249571.639
152 | 2683732.4136 | 1249571.639 | 2683736.3955 | 1249594.3151
153 | 2683607.0626 | 1249364.7429 | 2683597.2629 | 1249390.1631
154 | 2683590.2268 | 1249408.4106 | 2683591.2771 | 1249405.6901 | 2683597.2629 | 1249390.1631
155 | 2683590.2268 | 1249408.4106 | 2683593.0002 | 1249409.3282 | 2683597.9148 | 1249411.021 | 2683602.6431 | 1249415.2019 | 2683603.3297 | 1249416.8461

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2683498.3814 | 1249445.2304
1 | 2683513.0697 | 1249460.5338
2 | 2683484.7908 | 1249430.6781
3 | 2683547.385 | 1249491.7242
4 | 2683548.7891 | 1249506.4483
5 | 2683550.4341 | 1249482.1934
6 | 2683419.5899 | 1249461.3621
7 | 2683415.7289 | 1249476.7497
8 | 2683547.5723 | 1249512.1753
9 | 2683553.157 | 1249477.5839
10 | 2683534.3565 | 1249468.9581
11 | 2683569.5305 | 1249490.2241
12 | 2683561.9758 | 1249440.703
13 | 2683609.4065 | 1249316.3905
14 | 2683629.2867 | 1249310.1218
15 | 2683594.7718 | 1249355.7396
16 | 2683576.2759 | 1249401.2086
17 | 2683585.0575 | 1249379.2781
18 | 2683572.2607 | 1249412.3047
19 | 2683563.1794 | 1249393.7018
20 | 2683562.6205 | 1249438.476
21 | 2683566.3722 | 1249408.4772
22 | 2683411.1828 | 1249489.4157
23 | 2683452.5779 | 1249500.7692
24 | 2683569.8203 | 1249488.9467
25 | 2683617.54 | 1249337.5648
26 | 2683561.8744 | 1249515.8796
27 | 2683586.6719 | 1249530.8514
28 | 2683548.832 | 1249581.5427
29 | 2683599.6077 | 1249541.4751
30 | 2683579.9988 | 1249548.4295
31 | 2683682.612 | 1249331.0676
32 | 2683672.5601 | 1249358.6779
33 | 2683688.0872 | 1249329.4214
34 | 2683691.8932 | 1249346.1319
35 | 2683788.7309 | 1249389.6543
36 | 2683802.047 | 1249464.9168
37 | 2683740.8518 | 1249398.2084
38 | 2683543.3593 | 1249530.3517
39 | 2683508.3347 | 1249443.7489
40 | 2683490.6277 | 1249424.9581
41 | 2683546.3862 | 1249376.4418
42 | 2683550.4837 | 1249392.2913
43 | 2683537.6029 | 1249379.0714
44 | 2683452.6309 | 1249500.7738
45 | 2683460.099 | 1249589.6494
46 | 2683460.6198 | 1249583.7005
47 | 2683574.7867 | 1249467.0789
48 | 2683604.463 | 1249538.2634
49 | 2683614.2391 | 1249545.918
50 | 2683608.1505 | 1249464.6453
51 | 2683633.2669 | 1249472.1427
52 | 2683610.9583 | 1249354.6376
53 | 2683547.6069 | 1249599.9916
54 | 2683665.1341 | 1249377.7418
55 | 2683655.8356 | 1249412.8727
56 | 2683667.9337 | 1249410.8454
57 | 2683658.5079 | 1249394.7525
58 | 2683661.9372 | 1249385.9487
59 | 2683633.1936 | 1249367.4551
60 | 2683654.0719 | 1249406.2558
61 | 2683734.3421 | 1249399.3714
62 | 2683540.9852 | 1249540.6107
63 | 2683514.9197 | 1249506.3746
64 | 2683483.7486 | 1249503.5411
65 | 2683483.6926 | 1249503.536
66 | 2683467.7649 | 1249502.0881
67 | 2683536.9336 | 1249558.8188
68 | 2683466.1058 | 1249521.0392
69 | 2683533.5624 | 1249587.6217
70 | 2683466.0989 | 1249521.1184
71 | 2683532.0866 | 1249604.8668
72 | 2683465.0628 | 1249532.9525
73 | 2683465.0734 | 1249532.8313
74 | 2683463.7496 | 1249547.9519
75 | 2683465.5808 | 1249527.0355
76 | 2683463.5976 | 1249549.688
77 | 2683465.5898 | 1249526.9334
78 | 2683463.1183 | 1249555.1629
79 | 2683463.0215 | 1249556.2686
80 | 2683462.6212 | 1249560.8411
81 | 2683461.1322 | 1249577.8487
82 | 2683461.637 | 1249572.082
83 | 2683462.1251 | 1249566.5075
84 | 2683462.4452 | 1249562.8507
85 | 2683607.2431 | 1249613.4173
86 | 2683604.7901 | 1249594.2347
87 | 2683612.5102 | 1249552.8544
88 | 2683608.2482 | 1249550.4147
89 | 2683606.6425 | 1249558.6856
90 | 2683618.7313 | 1249531.5529
91 | 2683626.3239 | 1249555.5746
92 | 2683631.7668 | 1249567.371
93 | 2683643.5829 | 1249576.4139
94 | 2683620.7791 | 1249525.0045
95 | 2683643.3696 | 1249569.1828
96 | 2683648.3041 | 1249580.0271
97 | 2683655.2065 | 1249585.3095
98 | 2683671.5278 | 1249596.3644
99 | 2683683.2741 | 1249603.3236
100 | 2683622.0676 | 1249508.3867
101 | 2683625.4065 | 1249497.5812
102 | 2683626.8342 | 1249505.6416
103 | 2683661.7937 | 1249583.4168
104 | 2683685.2726 | 1249598.6929
105 | 2683705.6491 | 1249610.1446
106 | 2683682.6184 | 1249597.0176
107 | 2683708.9661 | 1249611.918
108 | 2683676.8622 | 1249593.3842
109 | 2683671.5389 | 1249570.928
110 | 2683672.5078 | 1249569.6864
111 | 2683672.8879 | 1249569.1992
112 | 2683712.0368 | 1249455.5993
113 | 2683711.947 | 1249455.0883
114 | 2683712.0743 | 1249455.8127
115 | 2683710.7551 | 1249448.3006
116 | 2683713.1414 | 1249461.8896
117 | 2683709.5866 | 1249441.6464
118 | 2683714.314 | 1249468.5673
119 | 2683707.2018 | 1249428.0657
120 | 2683716.3076 | 1249479.9202
121 | 2683703.1419 | 1249404.9456
122 | 2683718.7557 | 1249493.8613
123 | 2683646.5284 | 1249442.649
124 | 2683644.3429 | 1249449.6412
125 | 2683642.2214 | 1249456.4282
126 | 2683640.1136 | 1249463.1717
127 | 2683674.7705 | 1249409.6998
128 | 2683636.9665 | 1249473.2402
129 | 2683681.2148 | 1249408.6199
130 | 2683651.1702 | 1249413.8631
131 | 2683634.0445 | 1249482.5848
132 | 2683687.9933 | 1249407.484
133 | 2683628.4147 | 1249487.8456
134 | 2683637.8302 | 1249457.2881
135 | 2683641.4968 | 1249445.3522
136 | 2683633.4133 | 1249484.6031
137 | 2683633.279 | 1249485.0327
138 | 2683631.805 | 1249489.7461
139 | 2683629.5648 | 1249496.9098
140 | 2683626.8951 | 1249505.4468
141 | 2683648.8074 | 1249421.5545
142 | 2683727.4659 | 1249543.4636
143 | 2683728.4126 | 1249548.8548
144 | 2683724.5517 | 1249526.8681
145 | 2683732.2886 | 1249570.9274
146 | 2683720.4985 | 1249503.7863
147 | 2683732.4136 | 1249571.639
148 | 2683736.3955 | 1249594.3151
149 | 2683607.0626 | 1249364.7429
150 | 2683597.2629 | 1249390.1631
151 | 2683590.2268 | 1249408.4106
152 | 2683603.3297 | 1249416.8461
153 | 2683578.2379 | 1249449.0104
154 | 2683685.4715 | 1249553.0729
155 | 2683725.6237 | 1249400.929
156 | 2683700.3442 | 1249390.126
157 | 2683633.2669 | 1249472.1427

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98493 | -0.28893 | 0.0098777 | 0.0024756
1 | 0.98524 | -0.28281 | 0.0064401 | 0.001614
2 | 0.98481 | -0.29114 | 0.0061758 | 0.0015478
3 | 0.9862 | -0.2641 | 0 | 0
4 | 0.98669 | -0.25473 | 0.011459 | 0.002872
5 | 0.98594 | -0.26917 | 0 | 0
6 | 0.97866 | -0.41129 | 0.0086174 | 0.0021597
7 | 0.97878 | -0.4088 | 0.0064315 | 0.0016119
8 | 0.98688 | -0.25106 | 0 | 0
9 | 0.98582 | -0.27155 | 0 | 0
10 | 0.98546 | -0.27843 | 0.011857 | 0.0029716
11 | 0.98545 | -0.27874 | 0 | 0
12 | 0.98511 | -0.28511 | 0.0063763 | 0.0015981
13 | 0.97688 | -0.44531 | 0 | 0
14 | 0.97488 | -0.4844 | 0 | 0
15 | 0.97885 | -0.4067 | 0.010498 | 0.002631
16 | 0.98173 | -0.35066 | 0 | 0
17 | 0.9803 | -0.37852 | 0.0041757 | 0.0010465
18 | 0.9826 | -0.3339 | 0 | 0
19 | 0.98153 | -0.35463 | 0.0069005 | 0.0017294
20 | 0.98491 | -0.289 | 0.0038722 | 0.00097047
21 | 0.98252 | -0.33529 | 0.0024274 | 0.00060836
22 | 0.97897 | -0.40512 | 0 | 0
23 | 0.97957 | -0.39326 | 0.0017916 | 0.00044903
24 | 0.98543 | -0.27915 | 0.0083184 | 0.0020848
25 | 0.97348 | -0.51205 | 0.0076485 | 0.0019169
26 | 0.98764 | -0.23621 | 0 | 0
27 | 0.98935 | -0.2033 | 0 | 0
28 | 0.98661 | -0.25641 | 0.010658 | 0.0026711
29 | 0.99033 | -0.18436 | 0.0026523 | 0.00066474
30 | 0.98899 | -0.2103 | 0.020731 | 0.0051956
31 | 0.99354 | -0.12311 | 0 | 0
32 | 0.99366 | -0.12076 | 0.0047405 | 0.0011881
33 | 0.99349 | -0.12418 | 0 | 0
34 | 0.99342 | -0.12555 | 0.0045171 | 0.0011321
35 | 0.98572 | -0.27395 | 0 | 0
36 | 0.98519 | -0.28425 | 0.007509 | 0.0018819
37 | 0.98605 | -0.2674 | 0.0082797 | 0.0020751
38 | 0.98505 | -0.28638 | 0 | 0
39 | 0.98504 | -0.28673 | 0.0067845 | 0.0017004
40 | 0.9849 | -0.2895 | 0.0059731 | 0.001497
41 | 0.98138 | -0.35751 | 0.0066094 | 0.0016565
42 | 0.98235 | -0.33871 | 0.0046317 | 0.0011608
43 | 0.98229 | -0.33995 | 0.0037232 | 0.00093312
44 | 0.97958 | -0.39325 | 0.0017916 | 0.00044903
45 | 0.97842 | -0.41602 | 0.0017998 | 0.00045107
46 | 0.97843 | -0.41583 | 0.0016822 | 0.00042159
47 | 0.98525 | -0.28268 | 0.0056177 | 0.0014079
48 | 0.99068 | -0.17773 | 0 | 0
49 | 0.99141 | -0.16361 | 0 | 0
50 | 1 | 0 | -0.59439 | -0.15172
51 | 0.99718 | -0.053567 | 0 | 0
52 | 0.97275 | -0.52645 | 0.0058962 | 0.0014777
53 | 0.9865 | -0.25846 | 0.0061871 | 0.0015506
54 | 0.99384 | -0.11741 | 0.0042252 | 0.0010589
55 | 0.99171 | -0.158 | 0 | 0
56 | 0.99039 | -0.18345 | 0.0023422 | 0.00058702
57 | 0.9941 | -0.11237 | 0 | 0
58 | 0.99394 | -0.11532 | 0.0042338 | 0.0010611
59 | 0.99385 | -0.11716 | 0.0054931 | 0.0013767
60 | 0.99489 | -0.097142 | 0.003877 | 0.00097166
61 | 0.98615 | -0.26553 | 0.0028574 | 0.00071613
62 | 0.98472 | -0.29299 | 0.011312 | 0.0028349
63 | 0.98261 | -0.33394 | 0.0063353 | 0.0015878
64 | 0.98074 | -0.37039 | 0.0017641 | 0.00044213
65 | 0.98074 | -0.37045 | 0.0017641 | 0.00044213
66 | 0.97984 | -0.38811 | 0.01137 | 0.0028496
67 | 0.98431 | -0.30089 | 0.0087791 | 0.0022003
68 | 0.97929 | -0.39877 | 0.0017649 | 0.00044232
69 | 0.98391 | -0.30862 | 0.0087126 | 0.0021836
70 | 0.97929 | -0.39881 | 0.0017948 | 0.00044982
71 | 0.98382 | -0.31052 | 0.0060787 | 0.0015235
72 | 0.97901 | -0.40431 | 0.0017948 | 0.00044982
73 | 0.97901 | -0.40426 | 0.0017657 | 0.00044252
74 | 0.97873 | -0.40984 | 0.0025634 | 0.00064244
75 | 0.97914 | -0.40175 | 0.0017916 | 0.00044903
76 | 0.9787 | -0.4104 | 0.0019614 | 0.00049159
77 | 0.97914 | -0.40171 | 0.0017641 | 0.00044213
78 | 0.97862 | -0.41196 | 0.0016016 | 0.0004014
79 | 0.97861 | -0.41225 | 0.0019614 | 0.00049159
80 | 0.97856 | -0.41326 | 0.0016674 | 0.00041788
81 | 0.97844 | -0.41545 | 0.0017423 | 0.00043665
82 | 0.97847 | -0.4149 | 0.0016266 | 0.00040767
83 | 0.97851 | -0.41421 | 0.0016092 | 0.00040331
84 | 0.97854 | -0.41364 | 0.0019607 | 0.00049141
85 | 0.98992 | -0.19255 | 0.0064677 | 0.001621
86 | 0.99004 | -0.19032 | 0.023031 | 0.0057721
87 | 0.99118 | -0.16819 | 0 | 0
88 | 0.99115 | -0.16876 | 0 | 0
89 | 0.9911 | -0.16976 | 0.0066214 | 0.0016595
90 | 0.99248 | -0.14315 | 0.0014112 | 0.00035367
91 | 0.99104 | -0.17082 | 0.0015676 | 0.00039288
92 | 0.98933 | -0.20407 | 0.0017217 | 0.00043151
93 | 0.98935 | -0.20361 | 0.0015975 | 0.00040038
94 | 0.99297 | -0.13381 | 0.001549 | 0.00038822
95 | 0.99055 | -0.18039 | 0.001589 | 0.00039824
96 | 0.98937 | -0.20326 | 0.0015512 | 0.00038878
97 | 0.98941 | -0.2025 | 0.0027433 | 0.00068753
98 | 0.98955 | -0.19983 | 0.0020909 | 0.00052403
99 | 0.98967 | -0.19747 | 0 | 0
100 | 0.99691 | -0.058713 | 0.0031782 | 0.00079654
101 | 0.99694 | -0.058083 | 0.0038802 | 0.00097247
102 | 0.99442 | -0.10612 | 0.0016605 | 0.00041616
103 | 0.99006 | -0.18995 | 0 | 0
104 | 0.98971 | -0.1966 | 0 | 0
105 | 0.98968 | -0.19717 | 0 | 0
106 | 0.98975 | -0.19598 | 0.0015216 | 0.00038135
107 | 0.98968 | -0.19726 | 0.0013738 | 0.00034431
108 | 0.98982 | -0.19445 | 0.0013916 | 0.00034877
109 | 0.98992 | -0.19253 | 0.0015769 | 0.00039521
110 | 0.98991 | -0.19274 | 0.0013402 | 0.00033588
111 | 0.98991 | -0.1928 | 0.0017085 | 0.00042818
112 | 0.98302 | -0.32645 | 0.005502 | 0.0013789
113 | 0.98305 | -0.32581 | 0.0022867 | 0.00057309
114 | 0.98301 | -0.3267 | 0.0054351 | 0.0013622
115 | 0.9835 | -0.31703 | 0.002406 | 0.00060301
116 | 0.98268 | -0.3331 | 0.0024418 | 0.00061197
117 | 0.98396 | -0.30813 | 0.0024229 | 0.00060724
118 | 0.98233 | -0.33983 | 0.0024345 | 0.00061014
119 | 0.98492 | -0.2894 | 0.0087624 | 0.0021961
120 | 0.98177 | -0.35079 | 0.014732 | 0.0036922
121 | 0.98675 | -0.25392 | 0 | 0
122 | 0.98128 | -0.36048 | 0.011629 | 0.0029145
123 | 0.99669 | -0.062841 | 0.0025593 | 0.00064142
124 | 0.99671 | -0.062512 | 0.0024775 | 0.00062092
125 | 0.99674 | -0.061884 | 0.0024508 | 0.00061422
126 | 0.99679 | -0.060955 | 0.0025478 | 0.00063854
127 | 0.98966 | -0.19758 | 0.0020193 | 0.00050609
128 | 0.99688 | -0.059098 | 0 | 0
129 | 0.98898 | -0.21068 | 0.0021153 | 0.00053016
130 | 0.99543 | -0.086824 | 0.0036525 | 0.00091539
131 | 0.99616 | -0.072841 | 0.0021976 | 0.00055078
132 | 0.98828 | -0.22421 | 0.0022241 | 0.0005574
133 | 0.99701 | -0.056821 | 0.0042339 | 0.0010611
134 | 0.99671 | -0.062474 | 0.005846 | 0.0014652
135 | 0.99635 | -0.069381 | 0.0059512 | 0.0014915
136 | 0.99601 | -0.075795 | 0.0024033 | 0.00060233
137 | 0.99597 | -0.07642 | 0.0026918 | 0.00067463
138 | 0.99562 | -0.083235 | 0.00141 | 0.00035339
139 | 0.99507 | -0.093566 | 0.0014239 | 0.00035688
140 | 0.99443 | -0.10585 | 0.0015156 | 0.00037985
141 | 0.99565 | -0.082645 | 0.0039485 | 0.00098958
142 | 0.98057 | -0.37445 | 0.0036547 | 0.00091596
143 | 0.98053 | -0.37509 | 0.0023647 | 0.00059264
144 | 0.98072 | -0.37136 | 0.0042483 | 0.0010647
145 | 0.98045 | -0.37674 | 0.0013811 | 0.00034614
146 | 0.98103 | -0.36527 | 0.011885 | 0.0029787
147 | 0.98045 | -0.37678 | 0.0012907 | 0.00032347
148 | 0.98042 | -0.37737 | 0.0014058 | 0.00035233
149 | 0.97238 | -0.53381 | 0.005895 | 0.0014774
150 | 0.97159 | -0.54938 | 0.021098 | 0.0052876
151 | 0.97141 | -0.55294 | 0 | 0
152 | 0.97126 | -0.55589 | 0.0098722 | 0.0024742
153 | 0.98519 | -0.28373 | 0.0031613 | 0.0007923
154 | 0.98982 | -0.19444 | 0.0044986 | 0.0011275
155 | 0.9863 | -0.26257 | 0.0024857 | 0.00062298
156 | 0.98671 | -0.25468 | 0.0027931 | 0.00070002
157 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.016054 | -0.0040236 | 0.016059 | 0.0040263 | 4.6794e-06 | 2.7248e-06 | 0.024254 | 0.024254 | 0.024254 | 0.98493 | -0.28893 | 0.98524 | -0.28281 | 6.6633
1 | 0.0061765 | 0.001548 | -0.0061758 | -0.0015478 | 6.5029e-07 | 1.6276e-07 | 0.0093313 | 0.0093314 | 0.0093314 | 0.98493 | -0.28893 | 0.98481 | -0.29114 | 2.5636
2 | -0.022499 | -0.0056403 | 0.022519 | 0.0056526 | 2.0083e-05 | 1.2262e-05 | 0.033981 | 0.033981 | 0.033981 | 0.98524 | -0.28281 | 0.9862 | -0.2641 | 9.3354
3 | -0.16477 | -0.041649 | 0.16484 | 0.041695 | 7.4043e-05 | 4.6369e-05 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24873 | 0.9862 | -0.2641 | 0.98669 | -0.25473 | 13.6667
4 | 0.14225 | 0.035996 | -0.14221 | -0.035975 | 3.4612e-05 | 2.1514e-05 | 0.21475 | 0.21475 | 0.21475 | 0.9862 | -0.2641 | 0.98594 | -0.26917 | 11.7997
5 | -0.1763 | -0.044567 | 0.17633 | 0.044587 | 3.1074e-05 | 1.9513e-05 | 0.26602 | 0.26602 | 0.26602 | 0.98669 | -0.25473 | 0.98688 | -0.25106 | 14.6163
6 | 0.11758 | 0.029796 | -0.11757 | -0.029788 | 1.3431e-05 | 8.2338e-06 | 0.17758 | 0.17758 | 0.17758 | 0.98594 | -0.26917 | 0.98582 | -0.27155 | 9.757
7 | 0.024631 | 0.0061786 | -0.02462 | -0.0061719 | 1.0865e-05 | 6.6862e-06 | 0.037176 | 0.037176 | 0.037176 | 0.98594 | -0.26917 | 0.98546 | -0.27843 | 10.2133
8 | -0.0086174 | -0.0021597 | 0.0086184 | 0.0021602 | 1.0217e-06 | 4.5445e-07 | 0.013102 | 0.013102 | 0.013102 | 0.97866 | -0.41129 | 0.97878 | -0.4088 | 3.5996
9 | -0.01505 | -0.0037721 | 0.015053 | 0.0037736 | 2.6423e-06 | 1.5219e-06 | 0.02288 | 0.02288 | 0.02288 | 0.97878 | -0.4088 | 0.97897 | -0.40512 | 6.2857
10 | 0.10618 | 0.026832 | -0.106 | -0.026717 | 0.00017951 | 0.00011465 | 0.16018 | 0.16018 | 0.16018 | 0.98688 | -0.25106 | 0.98505 | -0.28638 | 44.0042
11 | -0.28251 | -0.071419 | 0.28271 | 0.071546 | 0.00020127 | 0.00012787 | 0.42619 | 0.42619 | 0.42619 | 0.98688 | -0.25106 | 0.98764 | -0.23621 | 23.4171
12 | 0.017105 | 0.0042892 | -0.017099 | -0.0042857 | 5.8655e-06 | 3.4549e-06 | 0.02582 | 0.02582 | 0.02582 | 0.98582 | -0.27155 | 0.98545 | -0.27874 | 7.0934
13 | 0.10046 | 0.025499 | -0.1004 | -0.025459 | 6.5508e-05 | 3.9509e-05 | 0.15176 | 0.15176 | 0.15176 | 0.98582 | -0.27155 | 0.98511 | -0.28511 | 8.3384
14 | 0.012763 | 0.0032003 | -0.012758 | -0.0031975 | 5.0492e-06 | 2.7699e-06 | 0.019273 | 0.019273 | 0.019273 | 0.98546 | -0.27843 | 0.98504 | -0.28673 | 5.2948
15 | 0.017099 | 0.0042857 | -0.017099 | -0.0042855 | 3.2746e-07 | 1.9289e-07 | 0.02582 | 0.02582 | 0.02582 | 0.98545 | -0.27874 | 0.98543 | -0.27915 | 7.0934
16 | 0.094023 | 0.023861 | -0.094005 | -0.02385 | 1.7577e-05 | 1.122e-05 | 0.14213 | 0.14213 | 0.14213 | 0.98511 | -0.28511 | 0.98491 | -0.289 | 39.0461
17 | 0.050639 | 0.012779 | -0.050545 | -0.012719 | 9.4593e-05 | 6.001e-05 | 0.077167 | 0.077167 | 0.077167 | 0.97688 | -0.44531 | 0.97488 | -0.4844 | 21.1998
18 | -0.050639 | -0.012779 | 0.050733 | 0.012838 | 9.3835e-05 | 5.9527e-05 | 0.077167 | 0.077167 | 0.077167 | 0.97688 | -0.44531 | 0.97885 | -0.4067 | 21.1997
19 | 0.050545 | 0.012719 | -0.050478 | -0.012676 | 6.6695e-05 | 4.2313e-05 | 0.077167 | 0.077167 | 0.077167 | 0.97488 | -0.4844 | 0.97348 | -0.51205 | 21.1998
20 | -0.061231 | -0.015469 | 0.061314 | 0.015522 | 8.2826e-05 | 5.2688e-05 | 0.093125 | 0.093125 | 0.093125 | 0.97885 | -0.4067 | 0.9803 | -0.37852 | 25.5839
21 | 0.065577 | 0.016624 | -0.065489 | -0.016569 | 8.7689e-05 | 5.5823e-05 | 0.099464 | 0.099464 | 0.099464 | 0.98173 | -0.35066 | 0.9803 | -0.37852 | 27.3252
22 | -0.079091 | -0.020012 | 0.079154 | 0.020053 | 6.3664e-05 | 4.0595e-05 | 0.11995 | 0.11995 | 0.11995 | 0.98173 | -0.35066 | 0.9826 | -0.3339 | 32.9522
23 | 0.013513 | 0.0033876 | -0.013511 | -0.0033862 | 2.5608e-06 | 1.4331e-06 | 0.020483 | 0.020483 | 0.020483 | 0.98173 | -0.35066 | 0.98153 | -0.35463 | 5.6271
24 | -0.089939 | -0.022756 | 0.090133 | 0.02288 | 0.00019424 | 0.00012396 | 0.13628 | 0.13628 | 0.13628 | 0.9826 | -0.3339 | 0.98491 | -0.289 | 37.439
25 | 0.010785 | 0.0027031 | -0.010784 | -0.0027028 | 7.1349e-07 | 3.6629e-07 | 0.016332 | 0.016332 | 0.016332 | 0.9826 | -0.3339 | 0.98252 | -0.33529 | 4.4868
26 | 0.0066103 | 0.0016568 | -0.0066094 | -0.0016565 | 9.0694e-07 | 2.7612e-07 | 0.010021 | 0.010022 | 0.010022 | 0.98153 | -0.35463 | 0.98138 | -0.35751 | 2.7532
27 | 0.0083565 | 0.0020944 | -0.0083551 | -0.0020938 | 1.3623e-06 | 5.8469e-07 | 0.012656 | 0.012656 | 0.012656 | 0.98252 | -0.33529 | 0.98235 | -0.33871 | 3.4769
28 | -0.015053 | -0.0037736 | 0.015061 | 0.0037785 | 8.5092e-06 | 4.9006e-06 | 0.02288 | 0.02288 | 0.02288 | 0.97897 | -0.40512 | 0.97957 | -0.39326 | 6.2857
29 | -0.016853 | -0.0042275 | 0.016853 | 0.0042275 | 1.3085e-08 | 7.7025e-09 | 0.025601 | 0.025601 | 0.025601 | 0.97957 | -0.39326 | 0.97958 | -0.39325 | 7.0333
30 | 0.0087806 | 0.0022007 | -0.0087791 | -0.0022001 | 1.4784e-06 | 6.6052e-07 | 0.013259 | 0.013259 | 0.013259 | 0.98543 | -0.27915 | 0.98525 | -0.28268 | 3.6426
31 | 0.042829 | 0.01076 | -0.0428 | -0.010741 | 2.9417e-05 | 1.8599e-05 | 0.065476 | 0.065476 | 0.065476 | 0.97348 | -0.51205 | 0.97275 | -0.52645 | 17.988
32 | -0.29957 | -0.075778 | 0.30005 | 0.076079 | 0.00047386 | 0.00030128 | 0.4516 | 0.4516 | 0.4516 | 0.98764 | -0.23621 | 0.98935 | -0.2033 | 24.813
33 | 0.016862 | 0.0042314 | -0.016845 | -0.0042219 | 1.6229e-05 | 9.5294e-06 | 0.025406 | 0.025407 | 0.025407 | 0.98764 | -0.23621 | 0.98661 | -0.25641 | 6.9798
34 | -0.32079 | -0.081279 | 0.32108 | 0.081465 | 0.00029209 | 0.00018587 | 0.48279 | 0.48279 | 0.48279 | 0.98935 | -0.2033 | 0.99033 | -0.18436 | 26.5268
35 | 0.020738 | 0.0051998 | -0.020731 | -0.0051956 | 6.9156e-06 | 4.1827e-06 | 0.031191 | 0.031191 | 0.031191 | 0.98935 | -0.2033 | 0.98899 | -0.2103 | 8.569
36 | 0.0061877 | 0.0015508 | -0.0061871 | -0.0015506 | 6.0388e-07 | 1.5039e-07 | 0.0093324 | 0.0093325 | 0.0093325 | 0.98661 | -0.25641 | 0.9865 | -0.25846 | 2.5639
37 | -0.32373 | -0.08213 | 0.32383 | 0.082195 | 0.00010325 | 6.5706e-05 | 0.48677 | 0.48677 | 0.48677 | 0.99033 | -0.18436 | 0.99068 | -0.17773 | 26.7457
38 | -0.0045176 | -0.001132 | 0.0045181 | 0.001132 | 5.062e-07 | -5.7966e-08 | 0.0067659 | 0.0067657 | 0.0067659 | 0.99354 | -0.12311 | 0.99366 | -0.12076 | 1.8588
39 | 0.0045176 | 0.001132 | -0.0045174 | -0.001132 | 2.2994e-07 | -2.6295e-08 | 0.0067659 | 0.0067659 | 0.0067659 | 0.99354 | -0.12311 | 0.99349 | -0.12418 | 1.8588
40 | -0.0092586 | -0.00232 | 0.00926 | 0.0023207 | 1.4748e-06 | 6.7881e-07 | 0.013865 | 0.013865 | 0.013865 | 0.99366 | -0.12076 | 0.99384 | -0.11741 | 3.809
41 | 0.0045174 | 0.001132 | -0.0045171 | -0.0011321 | 2.9421e-07 | -3.3612e-08 | 0.0067659 | 0.006766 | 0.006766 | 0.99349 | -0.12418 | 0.99342 | -0.12555 | 1.8588
42 | 0.0075127 | 0.0018833 | -0.007509 | -0.0018819 | 3.6867e-06 | 1.3857e-06 | 0.011341 | 0.011342 | 0.011342 | 0.98572 | -0.27395 | 0.98519 | -0.28425 | 3.1158
43 | -0.0075127 | -0.0018833 | 0.0075151 | 0.0018842 | 2.3459e-06 | 8.8117e-07 | 0.011341 | 0.011341 | 0.011341 | 0.98572 | -0.27395 | 0.98605 | -0.2674 | 3.1157
44 | -0.015795 | -0.0039593 | 0.015796 | 0.0039601 | 1.4088e-06 | 8.173e-07 | 0.023836 | 0.023835 | 0.023836 | 0.98605 | -0.2674 | 0.98615 | -0.26553 | 6.5482
45 | 0.034908 | 0.0087579 | -0.034897 | -0.008751 | 1.0981e-05 | 6.8942e-06 | 0.052735 | 0.052735 | 0.052735 | 0.98505 | -0.28638 | 0.98472 | -0.29299 | 14.4876
46 | 0.071091 | 0.017959 | -0.070929 | -0.017856 | 0.00016163 | 0.00010297 | 0.10744 | 0.10744 | 0.10744 | 0.98505 | -0.28638 | 0.98261 | -0.33394 | 29.5167
47 | 0.0059739 | 0.0014972 | -0.0059731 | -0.001497 | 7.8863e-07 | 1.7605e-07 | 0.0090243 | 0.0090244 | 0.0090244 | 0.98504 | -0.28673 | 0.9849 | -0.2895 | 2.4792
48 | 0.0037234 | 0.00093303 | -0.0037232 | -0.00093312 | 2.2017e-07 | -9.275e-08 | 0.00564 | 0.0056401 | 0.0056401 | 0.98235 | -0.33871 | 0.98229 | -0.33995 | 1.5495
49 | -0.018644 | -0.0046765 | 0.018649 | 0.0046793 | 4.5697e-06 | 2.7333e-06 | 0.028323 | 0.028323 | 0.028323 | 0.97958 | -0.39325 | 0.97984 | -0.38811 | 7.781
50 | -0.0017998 | -0.00045107 | 0.0017998 | 0.00045101 | 1.6778e-08 | -6.4261e-08 | 0.0027372 | 0.0027372 | 0.0027372 | 0.97842 | -0.41602 | 0.97843 | -0.41583 | 0.75198
51 | -0.003482 | -0.0008726 | 0.003482 | 0.00087256 | 6.1772e-08 | -3.4244e-08 | 0.0052955 | 0.0052954 | 0.0052955 | 0.97843 | -0.41583 | 0.97844 | -0.41545 | 1.4548
52 | 0.0031615 | 0.00079217 | -0.0031613 | -0.0007923 | 1.5742e-07 | -1.3373e-07 | 0.0047747 | 0.0047748 | 0.0047748 | 0.98525 | -0.28268 | 0.98519 | -0.28373 | 1.3118
53 | -0.32383 | -0.082195 | 0.32405 | 0.082335 | 0.00022025 | 0.00014016 | 0.48677 | 0.48677 | 0.48677 | 0.99068 | -0.17773 | 0.99141 | -0.16361 | 26.7457
54 | -0.38653 | -0.09802 | 0.38691 | 0.098262 | 0.00038045 | 0.00024252 | 0.58055 | 0.58055 | 0.58055 | 0.99141 | -0.16361 | 0.99248 | -0.14315 | 31.8981
55 | 0.026312 | 0.0066069 | -0.026303 | -0.0066013 | 9.0491e-06 | 5.592e-06 | 0.039496 | 0.039496 | 0.039496 | 0.99141 | -0.16361 | 0.99104 | -0.17082 | 10.8506
56 | 0.03616 | 0.0090772 | -0.036152 | -0.0090722 | 7.897e-06 | 4.962e-06 | 0.054278 | 0.054278 | 0.054278 | 0.99141 | -0.16361 | 0.99118 | -0.16819 | 14.9116
57 | 0.59274 | 0.15172 | -0.5912 | -0.15074 | 0.0015332 | 0.00097953 | 0.88312 | 0.88313 | 0.88313 | 1 | 0 | 0.99718 | -0.053567 | 48.5234
58 | 0.16499 | 0.041962 | -0.16492 | -0.041918 | 7.0774e-05 | 4.4282e-05 | 0.24642 | 0.24643 | 0.24643 | 0.99718 | -0.053567 | 0.99671 | -0.062474 | 13.5398
59 | 0.41492 | 0.10594 | -0.41481 | -0.10587 | 0.00011088 | 7.0714e-05 | 0.61985 | 0.61985 | 0.61985 | 0.99718 | -0.053567 | 0.99688 | -0.059098 | 34.0575
60 | 0.011295 | 0.0028311 | -0.011293 | -0.0028302 | 1.7508e-06 | 9.0613e-07 | 0.016854 | 0.016854 | 0.016854 | 0.99718 | -0.053567 | 0.99701 | -0.056821 | 4.6303
61 | 0.036904 | 0.0092632 | -0.036891 | -0.0092551 | 1.2945e-05 | 8.1504e-06 | 0.056457 | 0.056457 | 0.056457 | 0.97275 | -0.52645 | 0.97238 | -0.53381 | 15.5101
62 | -0.013485 | -0.0033796 | 0.013487 | 0.0033804 | 1.3464e-06 | 7.4758e-07 | 0.020191 | 0.020191 | 0.020191 | 0.99384 | -0.11741 | 0.99394 | -0.11532 | 5.5469
63 | 0.11781 | 0.029875 | -0.11767 | -0.029783 | 0.00014395 | 9.1969e-05 | 0.1769 | 0.1769 | 0.1769 | 0.99171 | -0.158 | 0.99039 | -0.18345 | 48.5985
64 | -0.11781 | -0.029875 | 0.11807 | 0.03004 | 0.00025907 | 0.00016552 | 0.1769 | 0.1769 | 0.1769 | 0.99171 | -0.158 | 0.9941 | -0.11237 | 48.5985
65 | 0.11533 | 0.029196 | -0.11525 | -0.029146 | 7.8144e-05 | 4.9923e-05 | 0.17338 | 0.17338 | 0.17338 | 0.99039 | -0.18345 | 0.98966 | -0.19758 | 47.6318
66 | 0.017723 | 0.004443 | -0.01772 | -0.0044415 | 2.4935e-06 | 1.4734e-06 | 0.026529 | 0.026529 | 0.026529 | 0.9941 | -0.11237 | 0.99394 | -0.11532 | 7.2882
67 | 0.0054943 | 0.0013769 | -0.0054931 | -0.0013767 | 1.2542e-06 | 1.6176e-07 | 0.0082241 | 0.0082243 | 0.0082243 | 0.9941 | -0.11237 | 0.99385 | -0.11716 | 2.2594
68 | -0.14129 | -0.03586 | 0.14139 | 0.035926 | 0.00010356 | 6.5956e-05 | 0.21165 | 0.21165 | 0.21165 | 0.9941 | -0.11237 | 0.99489 | -0.097142 | 29.073
69 | -0.14527 | -0.036898 | 0.14534 | 0.036944 | 7.2185e-05 | 4.5987e-05 | 0.21745 | 0.21745 | 0.21745 | 0.99489 | -0.097142 | 0.99543 | -0.086824 | 29.8695
70 | -0.018654 | -0.0046762 | 0.018656 | 0.0046778 | 2.6312e-06 | 1.571e-06 | 0.028147 | 0.028147 | 0.028147 | 0.98615 | -0.26553 | 0.9863 | -0.26257 | 7.7327
71 | 0.023585 | 0.005916 | -0.023576 | -0.0059106 | 8.8878e-06 | 5.4509e-06 | 0.035642 | 0.035642 | 0.035642 | 0.98472 | -0.29299 | 0.98431 | -0.30089 | 9.7918
72 | 0.064594 | 0.016268 | -0.064482 | -0.016197 | 0.00011237 | 7.1524e-05 | 0.097847 | 0.097847 | 0.097847 | 0.98261 | -0.33394 | 0.98074 | -0.37039 | 26.881
73 | 0.062718 | 0.015755 | -0.062717 | -0.015755 | 1.9095e-07 | 1.215e-07 | 0.09517 | 0.09517 | 0.09517 | 0.98074 | -0.37039 | 0.98074 | -0.37045 | 26.1457
74 | 0.060953 | 0.015313 | -0.060902 | -0.01528 | 5.1309e-05 | 3.2636e-05 | 0.092494 | 0.092494 | 0.092494 | 0.98074 | -0.37045 | 0.97984 | -0.38811 | 25.4104
75 | 0.030883 | 0.007751 | -0.030867 | -0.0077412 | 1.5694e-05 | 9.8049e-06 | 0.046904 | 0.046904 | 0.046904 | 0.97984 | -0.38811 | 0.97929 | -0.39877 | 12.8857
76 | 0.014797 | 0.0037103 | -0.014792 | -0.0037072 | 5.4477e-06 | 3.1177e-06 | 0.02237 | 0.02237 | 0.02237 | 0.98431 | -0.30089 | 0.98391 | -0.30862 | 6.1457
77 | 0.029102 | 0.0072989 | -0.029102 | -0.0072988 | 5.8311e-08 | 3.632e-08 | 0.044222 | 0.044222 | 0.044222 | 0.97929 | -0.39877 | 0.97929 | -0.39881 | 12.149
78 | 0.0060793 | 0.0015236 | -0.0060787 | -0.0015235 | 5.4865e-07 | 1.3133e-07 | 0.009194 | 0.009194 | 0.009194 | 0.98391 | -0.30862 | 0.98382 | -0.31052 | 2.5258
79 | 0.027308 | 0.006849 | -0.027304 | -0.0068467 | 3.7691e-06 | 2.3388e-06 | 0.041495 | 0.041495 | 0.041495 | 0.97929 | -0.39881 | 0.97914 | -0.40171 | 11.3998
80 | -0.021979 | -0.0055112 | 0.021979 | 0.0055112 | 5.0917e-08 | 3.1057e-08 | 0.033408 | 0.033408 | 0.033408 | 0.97901 | -0.40431 | 0.97901 | -0.40426 | 9.178
81 | 0.020185 | 0.0050614 | -0.020179 | -0.0050582 | 5.3146e-06 | 3.2121e-06 | 0.03068 | 0.03068 | 0.03068 | 0.97901 | -0.40431 | 0.97873 | -0.40984 | 8.4286
82 | -0.023745 | -0.0059537 | 0.023748 | 0.0059555 | 2.842e-06 | 1.7457e-06 | 0.036092 | 0.036092 | 0.036092 | 0.97901 | -0.40426 | 0.97914 | -0.40175 | 9.9153
83 | 0.017616 | 0.0044157 | -0.017615 | -0.0044154 | 4.6878e-07 | 2.7812e-07 | 0.026783 | 0.026783 | 0.026783 | 0.97873 | -0.40984 | 0.9787 | -0.4104 | 7.3579
84 | -0.02554 | -0.0064045 | 0.02554 | 0.0064046 | 5.7896e-08 | 3.5764e-08 | 0.038814 | 0.038814 | 0.038814 | 0.97914 | -0.40175 | 0.97914 | -0.40171 | 10.6633
85 | 0.015654 | 0.0039239 | -0.015653 | -0.0039232 | 1.1674e-06 | 6.7811e-07 | 0.023801 | 0.023801 | 0.023801 | 0.9787 | -0.4104 | 0.97862 | -0.41196 | 6.5386
86 | 0.014051 | 0.0035218 | -0.014051 | -0.0035217 | 1.9001e-07 | 1.0766e-07 | 0.021365 | 0.021365 | 0.021365 | 0.97862 | -0.41196 | 0.97861 | -0.41225 | 5.8696
87 | 0.01209 | 0.0030301 | -0.012089 | -0.0030298 | 5.8166e-07 | 3.146e-07 | 0.018383 | 0.018383 | 0.018383 | 0.97861 | -0.41225 | 0.97856 | -0.41326 | 5.0502
88 | 0.010422 | 0.0026119 | -0.010421 | -0.0026118 | 1.8998e-07 | 9.6246e-08 | 0.015847 | 0.015847 | 0.015847 | 0.97856 | -0.41326 | 0.97854 | -0.41364 | 4.3537
89 | -0.0052243 | -0.0013092 | 0.0052244 | 0.0013092 | 1.3703e-07 | 1.499e-08 | 0.007945 | 0.007945 | 0.007945 | 0.97844 | -0.41545 | 0.97847 | -0.4149 | 2.1827
90 | -0.006851 | -0.0017169 | 0.0068513 | 0.001717 | 2.2778e-07 | 7.5492e-08 | 0.010419 | 0.010419 | 0.010419 | 0.97847 | -0.4149 | 0.97851 | -0.41421 | 2.8623
91 | -0.0084605 | -0.0021203 | 0.0084607 | 0.0021204 | 2.2786e-07 | 9.972e-08 | 0.012866 | 0.012866 | 0.012866 | 0.97851 | -0.41421 | 0.97854 | -0.41364 | 3.5346
92 | -0.0064677 | -0.001621 | 0.0064684 | 0.0016211 | 6.8811e-07 | 1.9077e-07 | 0.009722 | 0.0097219 | 0.009722 | 0.98992 | -0.19255 | 0.99004 | -0.19032 | 2.6709
93 | -0.029499 | -0.0073932 | 0.02953 | 0.0074126 | 3.1142e-05 | 1.9387e-05 | 0.044337 | 0.044337 | 0.044337 | 0.99004 | -0.19032 | 0.99118 | -0.16819 | 12.1805
94 | 0.0066219 | 0.0016596 | -0.0066217 | -0.0016596 | 1.8159e-07 | 5.3067e-08 | 0.0099412 | 0.0099412 | 0.0099412 | 0.99118 | -0.16819 | 0.99115 | -0.16876 | 2.7311
95 | 0.0066217 | 0.0016596 | -0.0066214 | -0.0016595 | 3.1593e-07 | 9.2334e-08 | 0.0099412 | 0.0099412 | 0.0099412 | 0.99115 | -0.16876 | 0.9911 | -0.16976 | 2.7311
96 | -0.38832 | -0.098616 | 0.38849 | 0.098727 | 0.0001747 | 0.00011136 | 0.58266 | 0.58266 | 0.58266 | 0.99248 | -0.14315 | 0.99297 | -0.13381 | 32.0143
97 | 0.024735 | 0.0062084 | -0.024724 | -0.0062015 | 1.1284e-05 | 6.9408e-06 | 0.037142 | 0.037143 | 0.037143 | 0.99104 | -0.17082 | 0.99055 | -0.18039 | 10.204
98 | -0.0017217 | -0.00043151 | 0.0017218 | 0.00043134 | 3.7417e-08 | -1.6712e-07 | 0.0025896 | 0.0025895 | 0.0025896 | 0.98933 | -0.20407 | 0.98935 | -0.20361 | 0.71143
99 | -0.0033193 | -0.00083171 | 0.0033193 | 0.00083167 | 5.5563e-08 | -4.0785e-08 | 0.0049922 | 0.0049922 | 0.0049922 | 0.98935 | -0.20361 | 0.98937 | -0.20326 | 1.3715
100 | -0.39004 | -0.099115 | 0.39056 | 0.099447 | 0.00052069 | 0.00033193 | 0.58498 | 0.58498 | 0.58498 | 0.99297 | -0.13381 | 0.99442 | -0.10612 | 32.1419
101 | 0.023135 | 0.0058032 | -0.023124 | -0.0057968 | 1.0546e-05 | 6.4501e-06 | 0.034756 | 0.034756 | 0.034756 | 0.99055 | -0.18039 | 0.99006 | -0.18995 | 9.5482
102 | -0.0048706 | -0.0012205 | 0.0048708 | 0.0012205 | 1.749e-07 | 3.1236e-10 | 0.0073253 | 0.0073253 | 0.0073253 | 0.98937 | -0.20326 | 0.98941 | -0.2025 | 2.0124
103 | -0.007614 | -0.001908 | 0.007615 | 0.0019083 | 9.7101e-07 | 3.678e-07 | 0.011451 | 0.011451 | 0.011451 | 0.98941 | -0.2025 | 0.98955 | -0.19983 | 3.1459
104 | -0.0097059 | -0.0024324 | 0.009707 | 0.0024329 | 1.0906e-06 | 5.2258e-07 | 0.014595 | 0.014595 | 0.014595 | 0.98955 | -0.19983 | 0.98967 | -0.19747 | 4.0096
105 | -0.009707 | -0.0024329 | 0.0097074 | 0.0024331 | 4.0276e-07 | 1.9297e-07 | 0.014595 | 0.014595 | 0.014595 | 0.98967 | -0.19747 | 0.98971 | -0.1966 | 4.0096
106 | -0.0031782 | -0.00079654 | 0.0031783 | 0.00079645 | 9.5445e-08 | -8.6379e-08 | 0.0047439 | 0.0047439 | 0.0047439 | 0.99691 | -0.058713 | 0.99694 | -0.058083 | 1.3033
107 | -0.0070585 | -0.0017689 | 0.0070589 | 0.0017691 | 4.2412e-07 | 1.3856e-07 | 0.010535 | 0.010535 | 0.010535 | 0.99694 | -0.058083 | 0.99701 | -0.056821 | 2.8943
108 | -0.39222 | -0.099863 | 0.39223 | 0.099867 | 5.2821e-06 | 3.3673e-06 | 0.58747 | 0.58747 | 0.58747 | 0.99442 | -0.10612 | 0.99443 | -0.10585 | 32.2784
109 | 0.0091257 | 0.0022872 | -0.0091246 | -0.0022867 | 1.1175e-06 | 5.1153e-07 | 0.013716 | 0.013716 | 0.013716 | 0.99006 | -0.18995 | 0.98992 | -0.19253 | 3.7681
110 | 0.013999 | 0.0035096 | -0.013996 | -0.0035079 | 2.9993e-06 | 1.6873e-06 | 0.02104 | 0.02104 | 0.02104 | 0.99006 | -0.18995 | 0.98982 | -0.19445 | 5.7802
111 | 0.0013738 | 0.00034399 | -0.0013738 | -0.00034426 | 3.7311e-08 | -2.7582e-07 | 0.0020654 | 0.0020655 | 0.0020655 | 0.98971 | -0.1966 | 0.98968 | -0.19717 | 0.56745
112 | -0.011081 | -0.0027771 | 0.011082 | 0.0027772 | 3.2669e-07 | 1.6875e-07 | 0.01666 | 0.01666 | 0.01666 | 0.98971 | -0.1966 | 0.98975 | -0.19598 | 4.577
113 | 0.0013738 | 0.00034426 | -0.0013738 | -0.00034431 | 6.0178e-09 | -4.4481e-08 | 0.0020655 | 0.0020656 | 0.0020656 | 0.98968 | -0.19717 | 0.98968 | -0.19726 | 0.56746
114 | -0.012603 | -0.0031586 | 0.012604 | 0.0031591 | 9.1647e-07 | 4.9905e-07 | 0.018948 | 0.018948 | 0.018948 | 0.98975 | -0.19598 | 0.98982 | -0.19445 | 5.2055
115 | 0.0075477 | 0.0018915 | -0.0075477 | -0.0018915 | 7.6018e-08 | 2.8405e-08 | 0.011345 | 0.011345 | 0.011345 | 0.98992 | -0.19253 | 0.98991 | -0.19274 | 3.1169
116 | 0.0062075 | 0.0015556 | -0.0062074 | -0.0015556 | 2.0175e-08 | 4.9681e-09 | 0.0093309 | 0.0093309 | 0.0093309 | 0.98991 | -0.19274 | 0.98991 | -0.1928 | 2.5634
117 | 0.004499 | 0.0011274 | -0.0044986 | -0.0011275 | 3.5082e-07 | -3.8417e-08 | 0.0067628 | 0.0067629 | 0.0067629 | 0.98991 | -0.1928 | 0.98982 | -0.19444 | 1.8579
118 | -0.068498 | -0.017202 | 0.0685 | 0.017203 | 2.0922e-06 | 1.3324e-06 | 0.1037 | 0.1037 | 0.1037 | 0.98302 | -0.32645 | 0.98305 | -0.32581 | 28.4888
119 | 0.062996 | 0.015823 | -0.062995 | -0.015822 | 7.3911e-07 | 4.7028e-07 | 0.095371 | 0.095371 | 0.095371 | 0.98302 | -0.32645 | 0.98301 | -0.3267 | 26.2008
120 | -0.070787 | -0.017776 | 0.070816 | 0.017795 | 2.9677e-05 | 1.8906e-05 | 0.10716 | 0.10716 | 0.10716 | 0.98305 | -0.32581 | 0.9835 | -0.31703 | 29.4397
121 | 0.05756 | 0.01446 | -0.057543 | -0.014449 | 1.757e-05 | 1.1167e-05 | 0.087144 | 0.087144 | 0.087144 | 0.98301 | -0.3267 | 0.98268 | -0.3331 | 23.9405
122 | -0.073223 | -0.018398 | 0.073254 | 0.018418 | 3.1103e-05 | 1.982e-05 | 0.1108 | 0.1108 | 0.1108 | 0.9835 | -0.31703 | 0.98396 | -0.30813 | 30.4398
123 | 0.055101 | 0.013837 | -0.055083 | -0.013826 | 1.7704e-05 | 1.1245e-05 | 0.083446 | 0.083446 | 0.083446 | 0.98268 | -0.3331 | 0.98233 | -0.33983 | 22.9248
124 | -0.075677 | -0.019025 | 0.075744 | 0.019068 | 6.7747e-05 | 4.3183e-05 | 0.11446 | 0.11446 | 0.11446 | 0.98396 | -0.30813 | 0.98492 | -0.2894 | 31.4464
125 | 0.052649 | 0.013216 | -0.052621 | -0.013198 | 2.7497e-05 | 1.7452e-05 | 0.079758 | 0.079758 | 0.079758 | 0.98233 | -0.33983 | 0.98177 | -0.35079 | 21.9117
126 | -0.084507 | -0.021264 | 0.08465 | 0.021356 | 0.00014356 | 9.1576e-05 | 0.1277 | 0.1277 | 0.1277 | 0.98492 | -0.2894 | 0.98675 | -0.25392 | 35.0833
127 | 0.037889 | 0.009506 | -0.037872 | -0.009495 | 1.7507e-05 | 1.1025e-05 | 0.05743 | 0.05743 | 0.05743 | 0.98177 | -0.35079 | 0.98128 | -0.36048 | 15.7775
128 | -0.10859 | -0.027362 | 0.10875 | 0.027461 | 0.00015456 | 9.8725e-05 | 0.16381 | 0.16381 | 0.16381 | 0.98675 | -0.25392 | 0.98828 | -0.22421 | 45.0033
129 | 0.0027932 | 0.00069989 | -0.0027931 | -0.00070002 | 1.0034e-07 | -1.2842e-07 | 0.0042121 | 0.0042122 | 0.0042122 | 0.98675 | -0.25392 | 0.98671 | -0.25468 | 1.1572
130 | 0.021151 | 0.0053061 | -0.021142 | -0.0053008 | 8.7134e-06 | 5.285e-06 | 0.031897 | 0.031897 | 0.031897 | 0.98675 | -0.25392 | 0.9863 | -0.26257 | 8.763
131 | 0.026243 | 0.0065805 | -0.026237 | -0.0065768 | 5.9845e-06 | 3.7028e-06 | 0.039796 | 0.039796 | 0.039796 | 0.98128 | -0.36048 | 0.98103 | -0.36527 | 10.9329
132 | -0.0025593 | -0.00064142 | 0.0025594 | 0.00064135 | 4.0107e-08 | -6.9807e-08 | 0.0038209 | 0.0038209 | 0.0038209 | 0.99669 | -0.062841 | 0.99671 | -0.062512 | 1.0497
133 | -0.0050368 | -0.0012623 | 0.005037 | 0.0012623 | 1.5078e-07 | 3.8207e-09 | 0.0075196 | 0.0075196 | 0.0075196 | 0.99671 | -0.062512 | 0.99674 | -0.061884 | 2.0658
134 | -0.0074878 | -0.0018765 | 0.0074881 | 0.0018766 | 3.3107e-07 | 1.1979e-07 | 0.011178 | 0.011178 | 0.011178 | 0.99674 | -0.061884 | 0.99679 | -0.060955 | 3.071
135 | -0.010036 | -0.0025152 | 0.010037 | 0.0025156 | 8.8788e-07 | 4.3073e-07 | 0.014982 | 0.014982 | 0.014982 | 0.99679 | -0.060955 | 0.99688 | -0.059098 | 4.1159
136 | 0.11323 | 0.02864 | -0.11316 | -0.028594 | 7.11e-05 | 4.542e-05 | 0.17034 | 0.17034 | 0.17034 | 0.98966 | -0.19758 | 0.98898 | -0.21068 | 46.7977
137 | 0.40477 | 0.10336 | -0.4045 | -0.10319 | 0.00026866 | 0.0001713 | 0.60487 | 0.60487 | 0.60487 | 0.99688 | -0.059098 | 0.99616 | -0.072841 | 33.2344
138 | 0.11104 | 0.028064 | -0.11097 | -0.028018 | 7.2019e-05 | 4.6004e-05 | 0.16716 | 0.16716 | 0.16716 | 0.98898 | -0.21068 | 0.98828 | -0.22421 | 45.9233
139 | -0.149 | -0.037859 | 0.14903 | 0.037878 | 2.9985e-05 | 1.8667e-05 | 0.22291 | 0.22291 | 0.22291 | 0.99543 | -0.086824 | 0.99565 | -0.082645 | 12.2478
140 | 0.4023 | 0.10264 | -0.40225 | -0.1026 | 5.7398e-05 | 3.6597e-05 | 0.60158 | 0.60158 | 0.60158 | 0.99616 | -0.072841 | 0.99601 | -0.075795 | 33.054
141 | 0.15908 | 0.040453 | -0.15902 | -0.04042 | 5.2911e-05 | 3.305e-05 | 0.2377 | 0.2377 | 0.2377 | 0.99671 | -0.062474 | 0.99635 | -0.069381 | 13.0603
142 | 0.15307 | 0.038928 | -0.15297 | -0.038867 | 9.7753e-05 | 6.0942e-05 | 0.22881 | 0.22881 | 0.22881 | 0.99635 | -0.069381 | 0.99565 | -0.082645 | 12.572
143 | 0.39984 | 0.102 | -0.39983 | -0.10199 | 1.2073e-05 | 7.6974e-06 | 0.59799 | 0.59799 | 0.59799 | 0.99601 | -0.075795 | 0.99597 | -0.07642 | 32.8567
144 | 0.39714 | 0.10131 | -0.39701 | -0.10123 | 0.00013067 | 8.3309e-05 | 0.59397 | 0.59397 | 0.59397 | 0.99597 | -0.07642 | 0.99562 | -0.083235 | 32.6357
145 | 0.3956 | 0.10088 | -0.3954 | -0.10075 | 0.0001972 | 0.00012572 | 0.59186 | 0.59186 | 0.59186 | 0.99562 | -0.083235 | 0.99507 | -0.093566 | 32.52
146 | 0.39398 | 0.1004 | -0.39374 | -0.10025 | 0.00023331 | 0.00014874 | 0.58973 | 0.58973 | 0.58973 | 0.99507 | -0.093566 | 0.99443 | -0.10585 | 32.403
147 | 0.0064428 | 0.0016143 | -0.0064426 | -0.0016142 | 1.9621e-07 | 5.6527e-08 | 0.0097768 | 0.0097769 | 0.0097769 | 0.98057 | -0.37445 | 0.98053 | -0.37509 | 2.686
148 | -0.010098 | -0.0025302 | 0.010099 | 0.002531 | 1.4835e-06 | 7.3688e-07 | 0.015323 | 0.015323 | 0.015323 | 0.98057 | -0.37445 | 0.98072 | -0.37136 | 4.2096
149 | 0.0040779 | 0.0010216 | -0.0040776 | -0.0010217 | 3.2184e-07 | -7.6672e-08 | 0.0061883 | 0.0061884 | 0.0061884 | 0.98053 | -0.37509 | 0.98045 | -0.37674 | 1.7001
150 | -0.014347 | -0.0035957 | 0.014351 | 0.0035981 | 4.1644e-06 | 2.3694e-06 | 0.021769 | 0.021769 | 0.021769 | 0.98072 | -0.37136 | 0.98103 | -0.36527 | 5.9804
151 | 0.0026965 | 0.00067553 | -0.0026965 | -0.00067553 | 4.5377e-09 | -6.2078e-09 | 0.0040924 | 0.0040924 | 0.0040924 | 0.98045 | -0.37674 | 0.98045 | -0.37678 | 1.1243
152 | 0.0014058 | 0.00035206 | -0.0014058 | -0.00035233 | 3.9302e-08 | -2.6519e-07 | 0.0021335 | 0.0021336 | 0.0021336 | 0.98045 | -0.37678 | 0.98042 | -0.37737 | 0.58616
153 | 0.030996 | 0.0077777 | -0.030973 | -0.0077633 | 2.2989e-05 | 1.4375e-05 | 0.047436 | 0.047436 | 0.047436 | 0.97238 | -0.53381 | 0.97159 | -0.54938 | 13.0319
154 | 0.0098752 | 0.0024757 | -0.0098736 | -0.0024749 | 1.6776e-06 | 8.3153e-07 | 0.015124 | 0.015125 | 0.015125 | 0.97159 | -0.54938 | 0.97141 | -0.55294 | 4.1551
155 | 0.0098736 | 0.0024749 | -0.0098722 | -0.0024742 | 1.3879e-06 | 6.8798e-07 | 0.015125 | 0.015125 | 0.015125 | 0.97141 | -0.55294 | 0.97126 | -0.55589 | 4.1551

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.59653 | 0.15225

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0098777 | 0.0024756
1 | 0.0064401 | 0.001614
2 | 0.0061758 | 0.0015478
3 | 0.011459 | 0.002872
4 | 0.0086174 | 0.0021597
5 | 0.0064315 | 0.0016119
6 | 0.011857 | 0.0029716
7 | 0.0063763 | 0.0015981
8 | 0.010498 | 0.002631
9 | 0.0041757 | 0.0010465
10 | 0.0069005 | 0.0017294
11 | 0.0038722 | 0.00097047
12 | 0.0024274 | 0.00060836
13 | 0.0017916 | 0.00044903
14 | 0.0083184 | 0.0020848
15 | 0.0076485 | 0.0019169
16 | 0.010658 | 0.0026711
17 | 0.0026523 | 0.00066474
18 | 0.020731 | 0.0051956
19 | 0.0047405 | 0.0011881
20 | 0.0045171 | 0.0011321
21 | 0.007509 | 0.0018819
22 | 0.0082797 | 0.0020751
23 | 0.0067845 | 0.0017004
24 | 0.0059731 | 0.001497
25 | 0.0066094 | 0.0016565
26 | 0.0046317 | 0.0011608
27 | 0.0037232 | 0.00093312
28 | 0.0017916 | 0.00044903
29 | 0.0017998 | 0.00045107
30 | 0.0016822 | 0.00042159
31 | 0.0056177 | 0.0014079
32 | 0.0021401 | 0.00053636
33 | 0.0058962 | 0.0014777
34 | 0.0061871 | 0.0015506
35 | 0.0042252 | 0.0010589
36 | 0.0023422 | 0.00058702
37 | 0.0042338 | 0.0010611
38 | 0.0054931 | 0.0013767
39 | 0.003877 | 0.00097166
40 | 0.0028574 | 0.00071613
41 | 0.011312 | 0.0028349
42 | 0.0063353 | 0.0015878
43 | 0.0017641 | 0.00044213
44 | 0.0017641 | 0.00044213
45 | 0.01137 | 0.0028496
46 | 0.0087791 | 0.0022003
47 | 0.0017649 | 0.00044232
48 | 0.0087126 | 0.0021836
49 | 0.0017948 | 0.00044982
50 | 0.0060787 | 0.0015235
51 | 0.0017948 | 0.00044982
52 | 0.0017657 | 0.00044252
53 | 0.0025634 | 0.00064244
54 | 0.0017916 | 0.00044903
55 | 0.0019614 | 0.00049159
56 | 0.0017641 | 0.00044213
57 | 0.0016016 | 0.0004014
58 | 0.0019614 | 0.00049159
59 | 0.0016674 | 0.00041788
60 | 0.0017423 | 0.00043665
61 | 0.0016266 | 0.00040767
62 | 0.0016092 | 0.00040331
63 | 0.0019607 | 0.00049141
64 | 0.0064677 | 0.001621
65 | 0.023031 | 0.0057721
66 | 0.0066214 | 0.0016595
67 | 0.0014112 | 0.00035367
68 | 0.0015676 | 0.00039288
69 | 0.0017217 | 0.00043151
70 | 0.0015975 | 0.00040038
71 | 0.001549 | 0.00038822
72 | 0.001589 | 0.00039824
73 | 0.0015512 | 0.00038878
74 | 0.0027433 | 0.00068753
75 | 0.0020909 | 0.00052403
76 | 0.0031782 | 0.00079654
77 | 0.0038802 | 0.00097247
78 | 0.0016605 | 0.00041616
79 | 0.0015216 | 0.00038135
80 | 0.0013738 | 0.00034431
81 | 0.0013916 | 0.00034877
82 | 0.0015769 | 0.00039521
83 | 0.0013402 | 0.00033588
84 | 0.0017085 | 0.00042818
85 | 0.005502 | 0.0013789
86 | 0.0022867 | 0.00057309
87 | 0.0054351 | 0.0013622
88 | 0.002406 | 0.00060301
89 | 0.0024418 | 0.00061197
90 | 0.0024229 | 0.00060724
91 | 0.0024345 | 0.00061014
92 | 0.0087624 | 0.0021961
93 | 0.014732 | 0.0036922
94 | 0.011629 | 0.0029145
95 | 0.0025593 | 0.00064142
96 | 0.0024775 | 0.00062092
97 | 0.0024508 | 0.00061422
98 | 0.0025478 | 0.00063854
99 | 0.0020193 | 0.00050609
100 | 0.0021153 | 0.00053016
101 | 0.0036525 | 0.00091539
102 | 0.0021976 | 0.00055078
103 | 0.0022241 | 0.0005574
104 | 0.0042339 | 0.0010611
105 | 0.005846 | 0.0014652
106 | 0.0059512 | 0.0014915
107 | 0.0024033 | 0.00060233
108 | 0.0026918 | 0.00067463
109 | 0.00141 | 0.00035339
110 | 0.0014239 | 0.00035688
111 | 0.0015156 | 0.00037985
112 | 0.0039485 | 0.00098958
113 | 0.0036547 | 0.00091596
114 | 0.0023647 | 0.00059264
115 | 0.0042483 | 0.0010647
116 | 0.0013811 | 0.00034614
117 | 0.011885 | 0.0029787
118 | 0.0012907 | 0.00032347
119 | 0.0014058 | 0.00035233
120 | 0.005895 | 0.0014774
121 | 0.021098 | 0.0052876
122 | 0.0098722 | 0.0024742
123 | 0.0031613 | 0.0007923
124 | 0.0044986 | 0.0011275
125 | 0.0024857 | 0.00062298
126 | 0.0027931 | 0.00070002

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1