## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-658_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-658_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-658_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-658_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-658_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-658_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-658_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-658_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-658_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-658_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-658_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-658_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-658_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-658_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-658_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-658_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-658_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-658_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-658_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-658_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-658_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-658_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-658_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-658_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-658_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-658_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-658_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-658_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-658_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-658_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-658_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-658_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-658_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-658_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-658_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-658_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-658_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-658_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-658_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-658_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-658_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-658_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-658_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-658_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-658_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-658_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-658_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-658_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-658_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-658_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-658_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-658_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-658_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-658_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-658_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-658_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-658_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-658_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-658_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-658_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-658_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-658_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-658_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-658_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-658_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-658_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-658_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-658_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-658_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-658_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_261-658_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_261-658_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_261-658_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_261-658_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_261-658_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_261-658_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_261-658_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_261-658_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_261-658_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_261-658_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_261-658_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_261-658_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_261-658_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_261-658_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_261-658_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_261-658_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_261-658_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_261-658_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_261-658_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_261-658_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_261-658_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_261-658_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_261-658_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_261-658_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_261-658_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_261-658_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_261-658_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_261-658_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_261-658_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_261-658_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_261-658_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_261-658_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_261-658_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_261-658_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_261-658_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_261-658_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_261-658_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_261-658_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_261-658_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_261-658_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_261-658_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_261-658_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_261-658_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_261-658_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_261-658_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_261-658_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_261-658_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_261-658_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_261-658_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_261-658_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_261-658_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_261-658_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_261-658_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_261-658_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_261-658_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_261-658_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_261-658_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_261-658_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_261-658_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_261-658_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_261-658_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_261-658_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_261-658_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_261-658_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_261-658_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_261-658_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_261-658_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_261-658_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_261-658_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_261-658_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_261-658_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_261-658_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_261-658_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_261-658_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_261-658_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_261-658_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_261-658_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_261-658_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_261-658_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_261-658_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_261-658_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_261-658_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_261-658_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_261-658_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_261-658_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_261-658_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_MV_359_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-658_0_5_load_0 | 0 | 0.0029692 | 0.00074415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-658_0_5_load_12 | 3 | 0.0042316 | 0.0010605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-658_0_5_load_11 | 4 | 0.0011415 | 0.0002861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-658_0_5_load_36 | 5 | 0.0059404 | 0.0014888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-658_0_5_load_5 | 8 | 0.0044696 | 0.0011202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-658_0_5_load_6 | 9 | 0.0045321 | 0.0011359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-658_0_5_load_9 | 11 | 0.0035223 | 0.00088277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-658_0_5_load_10 | 12 | 0.0035077 | 0.00087911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-658_0_5_load_162 | 15 | 0.0020134 | 0.00050462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-658_0_5_load_138 | 17 | 0.00091811 | 0.0002301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-658_0_5_load_13 | 18 | 0.0036815 | 0.00092267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-658_0_5_load_14 | 19 | 0.0036711 | 0.00092006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-658_0_5_load_15 | 20 | 0.0018838 | 0.00047211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-658_0_5_load_25 | 24 | 0.0010852 | 0.00027199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-658_0_5_load_35 | 25 | 0.0019612 | 0.00049151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-658_0_5_load_27 | 26 | 0.002844 | 0.00071278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-658_0_5_load_161 | 27 | 0.0028999 | 0.00072679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-658_0_5_load_26 | 28 | 0.0011431 | 0.00028648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-658_0_5_load_34 | 29 | 0.0013924 | 0.00034897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-658_0_5_load_18 | 30 | 0.0082534 | 0.0020685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-658_0_5_load_33 | 34 | 0.008436 | 0.0021143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-658_0_5_load_145 | 36 | 0.0034153 | 0.00085596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-658_0_5_load_163 | 39 | 0.0015668 | 0.00039269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-658_0_5_load_75 | 41 | 0.0013371 | 0.0003351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-658_0_5_load_74 | 43 | 0.0025816 | 0.00064702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-658_0_5_load_50 | 45 | 0.0035128 | 0.00088039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-658_0_5_load_51 | 46 | 0.001372 | 0.00034385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-658_0_5_load_32 | 47 | 0.015301 | 0.0038348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-658_0_5_load_64 | 50 | 0.0010088 | 0.00025284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-658_0_5_load_73 | 51 | 0.026571 | 0.0066593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-658_0_5_load_56 | 52 | 0.00066874 | 0.0001676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-658_0_5_load_57 | 54 | 0.0030328 | 0.00076008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-658_0_5_load_60 | 55 | 0.0034125 | 0.00085525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-658_0_5_load_142 | 56 | 0.0016323 | 0.0004091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-658_0_5_load_52 | 57 | 0.0034607 | 0.00086734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-658_0_5_load_38 | 58 | 0.0031072 | 0.00077873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-658_0_5_load_46 | 60 | 0.0044174 | 0.0011071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-658_0_5_load_42 | 61 | 0.0017994 | 0.00045096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-658_0_5_load_39 | 62 | 0.012513 | 0.0031361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-658_0_5_load_164 | 64 | 0.0082645 | 0.0020713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-658_0_5_load_132 | 65 | 0.0032992 | 0.00082685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-658_0_5_load_168 | 67 | 0.011654 | 0.0029207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-658_0_5_load_167 | 68 | 0.0033603 | 0.00084217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-658_0_5_load_107 | 69 | 0.026348 | 0.0066033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-658_0_5_load_48 | 72 | 0.0045705 | 0.0011455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-658_0_5_load_49 | 73 | 0.0065694 | 0.0016464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-658_0_5_load_86 | 74 | 0.004677 | 0.0011722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-658_0_5_load_87 | 75 | 0.0049474 | 0.0012399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-658_0_5_load_95 | 76 | 0.0030554 | 0.00076576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-658_0_5_load_136 | 77 | 0.0015005 | 0.00037607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-658_0_5_load_72 | 78 | 0.0055081 | 0.0013804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-658_0_5_load_169 | 79 | 0.0045104 | 0.0011304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-658_0_5_load_69 | 80 | 0.0024974 | 0.0006259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-658_0_5_load_67 | 81 | 0.0028123 | 0.00070483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-658_0_5_load_55 | 82 | 0.00083094 | 0.00020825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-658_0_5_load_77 | 83 | 0.0042584 | 0.0010672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_261-658_0_5_load_78 | 84 | 0.0016124 | 0.00040412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_261-658_0_5_load_66 | 85 | 0.0017636 | 0.000442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_261-658_0_5_load_63 | 86 | 0.0021151 | 0.0005301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_261-658_0_5_load_71 | 87 | 0.0026592 | 0.00066647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_261-658_0_5_load_62 | 88 | 0.0056336 | 0.0014119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_261-658_0_5_load_65 | 89 | 0.0017181 | 0.0004306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_261-658_0_5_load_154 | 90 | 0.0041613 | 0.0010429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_261-658_0_5_load_166 | 91 | 0.0035525 | 0.00089035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_261-658_0_5_load_70 | 92 | 0.0025697 | 0.00064402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_261-658_0_5_load_137 | 93 | 0.0030027 | 0.00075254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_261-658_0_5_load_155 | 94 | 0.0040679 | 0.0010195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_261-658_0_5_load_159 | 95 | 0.00078472 | 0.00019667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_261-658_0_5_load_79 | 96 | 0.0030452 | 0.00076319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_261-658_0_5_load_80 | 97 | 0.0025322 | 0.00063463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_261-658_0_5_load_81 | 98 | 0.00088792 | 0.00022253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_261-658_0_5_load_83 | 99 | 0.00077014 | 0.00019301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_261-658_0_5_load_158 | 100 | 0.00079729 | 0.00019982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_261-658_0_5_load_150 | 101 | 0.00079279 | 0.00019869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_261-658_0_5_load_148 | 102 | 0.00083534 | 0.00020936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_261-658_0_5_load_90 | 103 | 0.0050244 | 0.0012592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_261-658_0_5_load_88 | 104 | 0.0051668 | 0.0012949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_261-658_0_5_load_89 | 105 | 0.0046669 | 0.0011696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_261-658_0_5_load_96 | 109 | 0.011773 | 0.0029506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_261-658_0_5_load_92 | 110 | 0.0053083 | 0.0013304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_261-658_0_5_load_93 | 112 | 0.0060244 | 0.0015098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_261-658_0_5_load_133 | 113 | 0.0047925 | 0.0012011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_261-658_0_5_load_97 | 115 | 0.0050925 | 0.0012763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_261-658_0_5_load_101 | 118 | 0.0011522 | 0.00028877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_261-658_0_5_load_160 | 120 | 0.0011508 | 0.00028842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_261-658_0_5_load_128 | 121 | 0.0012049 | 0.00030196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_261-658_0_5_load_165 | 125 | 0.0088858 | 0.002227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_261-658_0_5_load_120 | 126 | 0.0036669 | 0.00091901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_261-658_0_5_load_123 | 127 | 0.0050425 | 0.0012638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_261-658_0_5_load_151 | 128 | 0.0043346 | 0.0010863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_261-658_0_5_load_149 | 129 | 0.00088153 | 0.00022093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_261-658_0_5_load_170 | 131 | 0.0025391 | 0.00063635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_261-658_0_5_load_129 | 132 | 0.019094 | 0.0047855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_261-658_0_5_load_152 | 134 | 0.0043577 | 0.0010921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_261-658_0_5_load_108 | 135 | 0.0047372 | 0.0011872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_261-658_0_5_load_119 | 137 | 0.0049174 | 0.0012324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_261-658_0_5_load_118 | 139 | 0.0016515 | 0.00041391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_261-658_0_5_load_116 | 140 | 0.001487 | 0.00037269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_261-658_0_5_load_135 | 142 | 0.0048085 | 0.0012051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_261-658_0_5_load_134 | 143 | 0.0063469 | 0.0015907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_261-658_0_5_load_114 | 144 | 0.0015217 | 0.00038138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_261-658_0_5_load_115 | 145 | 0.0019686 | 0.00049339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_261-658_0_5_load_117 | 146 | 0.0028597 | 0.0007167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_261-658_0_5_load_126 | 147 | 0.023904 | 0.0059909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_261-658_0_5_load_127 | 148 | 0.0023549 | 0.00059021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_261-658_0_5_load_130 | 149 | 0.0058444 | 0.0014647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_261-658_0_5_load_144 | 150 | 0.0056097 | 0.0014059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_261-658_0_5_load_146 | 151 | 0.00079648 | 0.00019962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_261-658_0_5_load_147 | 152 | 0.00075513 | 0.00018925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_261-658_0_5_load_153 | 153 | 0.0043278 | 0.0010846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_261-658_0_5_load_157 | 154 | 0.004178 | 0.0010471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_261-658_0_5_load_156 | 155 | 0.0045366 | 0.001137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 73 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-658_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.019868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-658_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.070824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-658_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.055762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-658_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.01157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-658_0_5_line_4 |  | 3 | 7 | 0.029471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-658_0_5_line_5 |  | 5 | 6 | 0.010772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-658_0_5_line_6 |  | 6 | 58 | 0.015221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-658_0_5_line_7 |  | 6 | 23 | 0.026503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-658_0_5_line_8 |  | 7 | 16 | 0.013261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-658_0_5_line_9 |  | 7 | 17 | 0.098549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-658_0_5_line_10 |  | 8 | 9 | 0.020953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-658_0_5_line_11 |  | 8 | 10 | 0.032242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-658_0_5_line_12 |  | 10 | 11 | 0.048712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-658_0_5_line_13 |  | 10 | 12 | 0.01084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-658_0_5_line_14 |  | 12 | 13 | 0.032331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-658_0_5_line_15 |  | 13 | 14 | 0.048027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-658_0_5_line_16 |  | 14 | 15 | 0.089774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-658_0_5_line_17 |  | 15 | 16 | 0.020109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-658_0_5_line_18 |  | 16 | 27 | 0.0029517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-658_0_5_line_19 |  | 18 | 19 | 0.0083547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_261-658_0_5_line_20 |  | 18 | 20 | 0.022304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_261-658_0_5_line_21 |  | 19 | 21 | 0.02188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_261-658_0_5_line_22 |  | 20 | 22 | 0.011062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_261-658_0_5_line_23 |  | 21 | 23 | 0.030137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-658_0_5_line_24 |  | 21 | 24 | 0.03989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-658_0_5_line_25 |  | 22 | 25 | 0.021778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_261-658_0_5_line_26 |  | 22 | 26 | 0.041468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-658_0_5_line_27 |  | 23 | 27 | 0.014137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-658_0_5_line_28 |  | 24 | 28 | 0.046101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-658_0_5_line_29 |  | 25 | 29 | 0.021698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_261-658_0_5_line_30 |  | 29 | 47 | 0.011249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_261-658_0_5_line_31 |  | 30 | 31 | 0.017153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-658_0_5_line_32 |  | 31 | 32 | 0.001668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_261-658_0_5_line_33 |  | 31 | 33 | 0.029276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_261-658_0_5_line_34 |  | 32 | 34 | 0.018523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_261-658_0_5_line_35 |  | 33 | 35 | 0.028328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_261-658_0_5_line_36 |  | 33 | 36 | 0.021086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-658_0_5_line_37 |  | 34 | 47 | 0.025672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_261-658_0_5_line_38 |  | 35 | 53 | 0.01612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-658_0_5_line_39 |  | 35 | 54 | 0.042721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_261-658_0_5_line_40 |  | 36 | 38 | 0.0022621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-658_0_5_line_41 |  | 37 | 38 | 0.007605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-658_0_5_line_42 |  | 37 | 39 | 0.013265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-658_0_5_line_43 |  | 38 | 56 | 0.014848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-658_0_5_line_44 |  | 39 | 57 | 0.01214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-658_0_5_line_45 |  | 40 | 41 | 0.030419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-658_0_5_line_46 |  | 40 | 42 | 0.023463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-658_0_5_line_47 |  | 40 | 43 | 0.048864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-658_0_5_line_48 |  | 41 | 77 | 0.0089301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-658_0_5_line_49 |  | 42 | 44 | 0.076121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-658_0_5_line_50 |  | 43 | 78 | 0.025059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-658_0_5_line_51 |  | 44 | 79 | 0.038202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-658_0_5_line_52 |  | 45 | 46 | 0.0073096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-658_0_5_line_53 |  | 46 | 57 | 0.0072118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-658_0_5_line_54 |  | 48 | 49 | 0.045413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_261-658_0_5_line_55 |  | 48 | 50 | 0.019223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-658_0_5_line_56 |  | 48 | 51 | 0.023968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-658_0_5_line_57 |  | 48 | 52 | 0.036214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_261-658_0_5_line_58 |  | 49 | 83 | 0.01073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_261-658_0_5_line_59 |  | 49 | 84 | 0.028072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-658_0_5_line_60 |  | 49 | 85 | 0.03008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-658_0_5_line_61 |  | 50 | 86 | 0.020234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-658_0_5_line_62 |  | 51 | 87 | 0.047333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-658_0_5_line_63 |  | 52 | 82 | 0.034986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_261-658_0_5_line_64 |  | 53 | 55 | 0.0030037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-658_0_5_line_65 |  | 54 | 82 | 0.031964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_261-658_0_5_line_66 |  | 55 | 88 | 0.026303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_261-658_0_5_line_67 |  | 56 | 150 | 0.0082476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_261-658_0_5_line_68 |  | 59 | 60 | 0.028048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_261-658_0_5_line_69 |  | 59 | 61 | 0.016762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_261-658_0_5_line_70 |  | 60 | 71 | 0.054852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_261-658_0_5_line_71 |  | 61 | 63 | 0.007393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_261-658_0_5_line_72 |  | 62 | 63 | 0.018116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_261-658_0_5_line_73 |  | 63 | 66 | 0.026461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_261-658_0_5_line_74 |  | 64 | 65 | 0.0054736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_261-658_0_5_line_75 |  | 65 | 149 | 0.0045942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_261-658_0_5_line_76 |  | 66 | 67 | 0.054093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_261-658_0_5_line_77 |  | 67 | 68 | 0.019316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_261-658_0_5_line_78 |  | 69 | 70 | 0.016866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_261-658_0_5_line_79 |  | 70 | 76 | 0.027462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_261-658_0_5_line_80 |  | 70 | 73 | 0.026264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_261-658_0_5_line_81 |  | 71 | 72 | 0.015034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_261-658_0_5_line_82 |  | 71 | 73 | 0.024647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_261-658_0_5_line_83 |  | 72 | 74 | 0.006934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_261-658_0_5_line_84 |  | 74 | 75 | 0.021103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_261-658_0_5_line_85 |  | 75 | 103 | 0.026727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_261-658_0_5_line_86 |  | 76 | 112 | 0.0019832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_261-658_0_5_line_87 |  | 77 | 93 | 0.00030839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_261-658_0_5_line_88 |  | 78 | 92 | 0.022437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_261-658_0_5_line_89 |  | 80 | 81 | 0.030179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_261-658_0_5_line_90 |  | 81 | 89 | 0.00034005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_261-658_0_5_line_91 |  | 83 | 90 | 0.006149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_261-658_0_5_line_92 |  | 84 | 91 | 0.018072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_261-658_0_5_line_93 |  | 85 | 89 | 0.02591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_261-658_0_5_line_94 |  | 87 | 92 | 0.019585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_261-658_0_5_line_95 |  | 90 | 94 | 0.016628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_261-658_0_5_line_96 |  | 91 | 95 | 0.0010535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_261-658_0_5_line_97 |  | 94 | 155 | 0.0065734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_261-658_0_5_line_98 |  | 95 | 100 | 0.00091501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_261-658_0_5_line_99 |  | 96 | 97 | 0.012208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_261-658_0_5_line_100 |  | 96 | 98 | 0.0047976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_261-658_0_5_line_101 |  | 98 | 99 | 0.0010729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_261-658_0_5_line_102 |  | 99 | 100 | 0.0010132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_261-658_0_5_line_103 |  | 101 | 102 | 0.00013916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_261-658_0_5_line_104 |  | 102 | 151 | 0.00013617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_261-658_0_5_line_105 |  | 103 | 104 | 0.018306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_261-658_0_5_line_106 |  | 104 | 105 | 0.0067897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_261-658_0_5_line_107 |  | 106 | 107 | 0.013333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_261-658_0_5_line_108 |  | 106 | 108 | 0.008517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_261-658_0_5_line_109 |  | 107 | 109 | 0.013012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_261-658_0_5_line_110 |  | 107 | 110 | 0.017347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_261-658_0_5_line_111 |  | 108 | 111 | 0.0044253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_261-658_0_5_line_112 |  | 109 | 113 | 0.019977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_261-658_0_5_line_113 |  | 110 | 112 | 0.0073146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
114 | LV_261-658_0_5_line_114 |  | 111 | 119 | 0.016573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_261-658_0_5_line_115 |  | 111 | 115 | 0.02258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_261-658_0_5_line_116 |  | 113 | 114 | 0.028451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_261-658_0_5_line_117 |  | 114 | 132 | 0.0087695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_261-658_0_5_line_118 |  | 114 | 122 | 0.022317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_261-658_0_5_line_119 |  | 115 | 116 | 0.021231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_261-658_0_5_line_120 |  | 116 | 117 | 0.002604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_261-658_0_5_line_121 |  | 116 | 118 | 0.019363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_261-658_0_5_line_122 |  | 117 | 120 | 0.018121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_261-658_0_5_line_123 |  | 118 | 121 | 0.010234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_261-658_0_5_line_124 |  | 119 | 128 | 0.012556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
125 | LV_261-658_0_5_line_125 |  | 120 | 129 | 0.0002144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_261-658_0_5_line_126 |  | 121 | 130 | 0.033675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_261-658_0_5_line_127 |  | 122 | 123 | 0.01171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_261-658_0_5_line_128 |  | 122 | 124 | 0.032396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_261-658_0_5_line_129 |  | 122 | 125 | 0.022986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_261-658_0_5_line_130 |  | 123 | 131 | 0.05656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_261-658_0_5_line_131 |  | 124 | 126 | 0.048167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_261-658_0_5_line_132 |  | 124 | 127 | 0.0097286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_261-658_0_5_line_133 |  | 126 | 133 | 0.018098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_261-658_0_5_line_134 |  | 128 | 134 | 0.0066308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
135 | LV_261-658_0_5_line_135 |  | 129 | 152 | 0.0001384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_261-658_0_5_line_136 |  | 130 | 148 | 0.01474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_261-658_0_5_line_137 |  | 132 | 149 | 0.072843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_261-658_0_5_line_138 |  | 133 | 137 | 0.017086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_261-658_0_5_line_139 |  | 133 | 136 | 0.005152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_261-658_0_5_line_140 |  | 134 | 153 | 0.016041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
141 | LV_261-658_0_5_line_141 |  | 135 | 136 | 0.0071897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_261-658_0_5_line_142 |  | 137 | 138 | 0.015088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_261-658_0_5_line_143 |  | 138 | 139 | 0.047791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_261-658_0_5_line_144 |  | 139 | 140 | 0.0069374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_261-658_0_5_line_145 |  | 140 | 144 | 0.0059431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_261-658_0_5_line_146 |  | 141 | 142 | 0.029964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_261-658_0_5_line_147 |  | 141 | 143 | 0.01006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_261-658_0_5_line_148 |  | 143 | 146 | 0.016175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_261-658_0_5_line_149 |  | 144 | 145 | 0.0069203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_261-658_0_5_line_150 |  | 145 | 146 | 0.017856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_261-658_0_5_line_151 |  | 147 | 148 | 0.027733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_261-658_0_5_line_152 |  | 151 | 152 | 0.00012825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_261-658_0_5_line_153 |  | 153 | 154 | 0.0066743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
154 | LV_261-658_0_5_line_154 |  | 154 | 155 | 0.015889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-658_0_5_trafo_49 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 156 | 73 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2681110.0158 | 1243207.3001 | 2681094.4425 | 1243219.6367
1 | 2681110.0158 | 1243207.3001 | 2681116.5209 | 1243195.9253 | 2681124.1793 | 1243173.1802 | 2681135.7825 | 1243169.2916 | 2681155.9236 | 1243161.8172
2 | 2681155.9236 | 1243161.8172 | 2681196.6349 | 1243146.4518 | 2681208.3895 | 1243143.0124
3 | 2681155.9236 | 1243161.8172 | 2681155.1056 | 1243150.2758
4 | 2681237.2054 | 1243137.5228 | 2681233.2085 | 1243137.3902 | 2681227.7092 | 1243138.2267 | 2681213.0432 | 1243141.6506 | 2681208.3895 | 1243143.0124
5 | 2681250.8288 | 1243178.7501 | 2681248.7626 | 1243189.322
6 | 2681250.8288 | 1243178.7501 | 2681241.1754 | 1243190.5187
7 | 2681250.8288 | 1243178.7501 | 2681254.0587 | 1243176.3815 | 2681258.7671 | 1243154.3746
8 | 2681237.2054 | 1243137.5228 | 2681240.4604 | 1243139.3909 | 2681248.4237 | 1243144.637
9 | 2681237.2054 | 1243137.5228 | 2681230.8798 | 1243130.2532 | 2681215.0487 | 1243111.6676 | 2681206.135 | 1243095.7787 | 2681196.1492 | 1243068.1888 | 2681188.6313 | 1243053.01
10 | 2681260.1265 | 1243078.1939 | 2681260.2577 | 1243099.1463
11 | 2681264.4751 | 1243050.0331 | 2681261.8367 | 1243050.6085 | 2681262.4764 | 1243062.9484 | 2681260.0346 | 1243063.5154 | 2681260.1265 | 1243078.1939
12 | 2681264.4751 | 1243050.0331 | 2681261.9455 | 1243027.7714 | 2681264.788 | 1243027.1988 | 2681263.0283 | 1243007.7718 | 2681266.891 | 1243007.2243
13 | 2681264.4751 | 1243050.0331 | 2681275.2415 | 1243048.7686
14 | 2681301.0345 | 1243052.5356 | 2681276.0665 | 1243055.8627 | 2681275.2415 | 1243048.7686
15 | 2681301.0345 | 1243052.5356 | 2681307.0322 | 1243051.7395 | 2681301.2783 | 1243087.6865 | 2681302.8074 | 1243093.0446
16 | 2681302.8074 | 1243093.0446 | 2681294.3365 | 1243135.8483 | 2681291.6007 | 1243148.4977 | 2681289.0985 | 1243154.023 | 2681284.7553 | 1243158.1998 | 2681280.0366 | 1243159.9921 | 2681274.6795 | 1243160.3857 | 2681270.1472 | 1243159.056 | 2681265.1915 | 1243155.7364
17 | 2681248.4237 | 1243144.637 | 2681259.2339 | 1243151.7457 | 2681265.1915 | 1243155.7364
18 | 2681248.4237 | 1243144.637 | 2681246.6902 | 1243147.0261
19 | 2681314.1994 | 1243170.0298 | 2681305.9967 | 1243168.4434
20 | 2681314.1994 | 1243170.0298 | 2681336.0972 | 1243174.2647
21 | 2681285.772 | 1243163.4398 | 2681297.8419 | 1243165.7734 | 2681297.6385 | 1243166.827 | 2681305.9967 | 1243168.4434
22 | 2681346.9584 | 1243176.3652 | 2681336.0972 | 1243174.2647
23 | 2681258.7671 | 1243154.3746 | 2681270.6366 | 1243162.5096 | 2681273.381 | 1243163.5702 | 2681275.782 | 1243164.3258 | 2681277.4094 | 1243164.715 | 2681279.6435 | 1243164.9569 | 2681282.059 | 1243164.6565 | 2681284.3641 | 1243164.1321 | 2681285.772 | 1243163.4398
24 | 2681285.772 | 1243163.4398 | 2681287.5696 | 1243162.4414 | 2681289.3199 | 1243161.0311 | 2681291.5969 | 1243159.2499 | 2681293.3433 | 1243156.4718 | 2681294.7246 | 1243152.7547 | 2681299.6774 | 1243127.7934
25 | 2681346.9584 | 1243176.3652 | 2681345.8673 | 1243180.9647 | 2681341.9248 | 1243197.5539
26 | 2681346.9584 | 1243176.3652 | 2681348.2537 | 1243171.7574 | 2681351.0061 | 1243163.4225 | 2681356.1107 | 1243149.4824 | 2681361.6278 | 1243137.646
27 | 2681258.7671 | 1243154.3746 | 2681246.6902 | 1243147.0261
28 | 2681299.6774 | 1243127.7934 | 2681303.5917 | 1243108.0662 | 2681304.6803 | 1243103.6446 | 2681306.7715 | 1243101.0825 | 2681309.841 | 1243100.4908 | 2681313.6062 | 1243100.9872 | 2681324.0053 | 1243105.1583
29 | 2681341.9248 | 1243197.5539 | 2681340.2439 | 1243204.6268 | 2681337.2186 | 1243218.7341
30 | 2681337.2186 | 1243218.7341 | 2681334.8598 | 1243229.733
31 | 2681330.8101 | 1243263.073 | 2681327.1314 | 1243279.827
32 | 2681331.1651 | 1243261.4434 | 2681330.8101 | 1243263.073
33 | 2681338.6125 | 1243243.11 | 2681337.1405 | 1243249.5834 | 2681340.9545 | 1243255.3287 | 2681339.6979 | 1243261.527 | 2681335.6629 | 1243260.8713 | 2681330.8101 | 1243263.073
34 | 2681331.1651 | 1243261.4434 | 2681323.5218 | 1243259.8819 | 2681325.7813 | 1243249.4006
35 | 2681344.3447 | 1243215.3686 | 2681340.749 | 1243232.287 | 2681338.6125 | 1243243.11
36 | 2681338.6125 | 1243243.11 | 2681359.3026 | 1243247.1796
37 | 2681325.7813 | 1243249.4006 | 2681326.1292 | 1243247.7867 | 2681330.7666 | 1243248.6064 | 2681334.2763 | 1243232.454 | 2681334.8598 | 1243229.733
38 | 2681360.1571 | 1243218.7322 | 2681344.3447 | 1243215.3686
39 | 2681344.3447 | 1243215.3686 | 2681350.2924 | 1243187.3521 | 2681351.308 | 1243182.1957 | 2681352.2776 | 1243178.1839 | 2681353.4986 | 1243173.6485
40 | 2681361.5221 | 1243247.6162 | 2681359.3026 | 1243247.1796
41 | 2681361.5221 | 1243247.6162 | 2681359.9988 | 1243255.0673
42 | 2681359.9988 | 1243255.0673 | 2681357.1317 | 1243268.0189
43 | 2681361.5221 | 1243247.6162 | 2681376.0464 | 1243250.6981
44 | 2681357.1317 | 1243268.0189 | 2681354.5078 | 1243279.8721
45 | 2681412.0355 | 1243318.8268 | 2681400.6005 | 1243290.6386
46 | 2681412.0355 | 1243318.8268 | 2681413.2127 | 1243321.7229 | 2681432.2823 | 1243314.6572
47 | 2681412.0355 | 1243318.8268 | 2681414.482 | 1243317.9153 | 2681418.4463 | 1243316.5576 | 2681420.8624 | 1243315.1008 | 2681422.8078 | 1243313.2484 | 2681423.9231 | 1243310.7397 | 2681424.625 | 1243307.5136 | 2681426.7456 | 1243293.4548 | 2681429.1457 | 1243277.342
48 | 2681401.5918 | 1243281.7636 | 2681400.6005 | 1243290.6386 | 2681400.6005 | 1243290.6386
49 | 2681505.7681 | 1243294.3513 | 2681490.7183 | 1243299.8708 | 2681471.2798 | 1243304.0737 | 2681467.8823 | 1243304.8832 | 2681432.2823 | 1243314.6572
50 | 2681432.9209 | 1243252.5689 | 2681431.1918 | 1243263.6054 | 2681429.1457 | 1243277.342
51 | 2681488.5273 | 1243260.7348 | 2681497.4215 | 1243271.9205 | 2681505.7681 | 1243294.3513
52 | 2681351.3692 | 1243294.0502 | 2681352.949 | 1243286.9134
53 | 2681354.5078 | 1243279.8721 | 2681352.949 | 1243286.9134
54 | 2681419.9224 | 1243154.5278 | 2681422.5159 | 1243151.7169 | 2681445.2871 | 1243169.0752 | 2681455.4417 | 1243177.1203
55 | 2681419.9224 | 1243154.5278 | 2681418.4337 | 1243156.153 | 2681413.9921 | 1243161.9851 | 2681408.4168 | 1243169.4585 | 2681408.2001 | 1243169.7517
56 | 2681419.9224 | 1243154.5278 | 2681431.0224 | 1243163.0862 | 2681438.8599 | 1243169.2186
57 | 2681419.9224 | 1243154.5278 | 2681416.6163 | 1243151.9806 | 2681389.4857 | 1243134.9352
58 | 2681455.4417 | 1243177.1203 | 2681460.2062 | 1243167.5064
59 | 2681455.4417 | 1243177.1203 | 2681464.4745 | 1243184.2828 | 2681478.9916 | 1243192.2169
60 | 2681455.4417 | 1243177.1203 | 2681448.7043 | 1243196.0081 | 2681446.512 | 1243205.7917
61 | 2681399.701 | 1243187.5367 | 2681401.629 | 1243178.2606 | 2681403.2025 | 1243176.5142 | 2681408.2001 | 1243169.7517
62 | 2681438.8599 | 1243169.2186 | 2681447.0491 | 1243175.6263 | 2681448.053 | 1243177.9306 | 2681448.6163 | 1243181.4965 | 2681448.1701 | 1243183.1693 | 2681441.9699 | 1243206.968 | 2681440.9192 | 1243211.33
63 | 2681389.4857 | 1243134.9352 | 2681381.2803 | 1243129.7799 | 2681380.0949 | 1243129.1299 | 2681378.6194 | 1243128.6871 | 2681376.3913 | 1243128.5565 | 2681374.4599 | 1243128.8413 | 2681372.5722 | 1243129.7939 | 2681371.2407 | 1243130.9765 | 2681370.1119 | 1243132.8068 | 2681365.1433 | 1243143.9194
64 | 2681360.1571 | 1243218.7322 | 2681363.0984 | 1243219.3412
65 | 2681353.4986 | 1243173.6485 | 2681353.6077 | 1243173.243 | 2681354.7412 | 1243169.4113 | 2681356.5037 | 1243164.3652 | 2681358.1831 | 1243159.8627 | 2681359.934 | 1243155.6504 | 2681362.2357 | 1243150.4226 | 2681365.1433 | 1243143.9194
66 | 2681383.59 | 1243216.5074 | 2681382.0686 | 1243223.2692 | 2681363.0984 | 1243219.3412
67 | 2681379.7104 | 1243245.842 | 2681378.7214 | 1243251.2657 | 2681376.0464 | 1243250.6981
68 | 2681335.5261 | 1243101.0876 | 2681361.382 | 1243111.9587
69 | 2681335.5261 | 1243101.0876 | 2681341.9491 | 1243085.6049
70 | 2681409.8701 | 1243137.3775 | 2681386.3819 | 1243123.223 | 2681380.2372 | 1243120.4145 | 2681372.3229 | 1243116.5587 | 2681361.382 | 1243111.9587
71 | 2681344.782 | 1243078.7762 | 2681341.9491 | 1243085.6049
72 | 2681344.782 | 1243078.7762 | 2681345.2708 | 1243060.6665
73 | 2681344.782 | 1243078.7762 | 2681352.7621 | 1243070.1238 | 2681356.8937 | 1243062.6417 | 2681359.878 | 1243057.2454
74 | 2681404.7942 | 1242980.2822 | 2681403.2487 | 1242975.0314
75 | 2681404.7942 | 1242980.2822 | 2681406.0914 | 1242984.6895
76 | 2681359.878 | 1243057.2454 | 2681353.5129 | 1243053.4109 | 2681355.5735 | 1243006.7945
77 | 2681353.6725 | 1242987.572 | 2681355.5735 | 1243006.7945
78 | 2681420.4494 | 1243089.7105 | 2681411.6653 | 1243091.9472 | 2681407.8679 | 1243093.2516 | 2681404.0812 | 1243093.2219
79 | 2681420.4494 | 1243089.7105 | 2681427.1323 | 1243088.0121 | 2681434.8165 | 1243091.0086 | 2681439.3218 | 1243089.9029 | 2681443.3811 | 1243088.7912 | 2681446.7346 | 1243087.8953
80 | 2681420.4494 | 1243089.7105 | 2681422.3291 | 1243099.2543 | 2681421.747 | 1243115.7804
81 | 2681409.8701 | 1243137.3775 | 2681422.0659 | 1243146.1693
82 | 2681409.8701 | 1243137.3775 | 2681421.747 | 1243115.7804
83 | 2681422.0659 | 1243146.1693 | 2681425.1692 | 1243148.4064 | 2681427.6375 | 1243150.2958
84 | 2681444.4147 | 1243163.0962 | 2681439.5465 | 1243159.4116 | 2681427.6375 | 1243150.2958
85 | 2681444.4147 | 1243163.0962 | 2681447.7459 | 1243165.6175 | 2681450.9093 | 1243166.9953 | 2681453.5224 | 1243167.1646 | 2681456.1523 | 1243166.111 | 2681456.996 | 1243164.666 | 2681461.9479 | 1243153.7641
86 | 2681446.7346 | 1243087.8953 | 2681448.6506 | 1243087.3834
87 | 2681401.626 | 1243281.4571 | 2681401.5918 | 1243281.7636
88 | 2681432.9209 | 1243252.5689 | 2681434.0253 | 1243245.5201 | 2681435.797 | 1243235.9487 | 2681436.8378 | 1243230.4788
89 | 2681435.6336 | 1243261.1193 | 2681438.1154 | 1243243.2635 | 2681440.7723 | 1243231.4065
90 | 2681440.7723 | 1243231.4065 | 2681440.8466 | 1243231.0746
91 | 2681462.7333 | 1243161.9007 | 2681460.2307 | 1243167.4569 | 2681460.2062 | 1243167.5064
92 | 2681478.9916 | 1243192.2169 | 2681483.9663 | 1243194.9358 | 2681495.823 | 1243198.577
93 | 2681440.8466 | 1243231.0746 | 2681446.512 | 1243205.7917
94 | 2681436.8378 | 1243230.4788 | 2681438.8357 | 1243219.9789 | 2681440.9192 | 1243211.33
95 | 2681462.7333 | 1243161.9007 | 2681469.5621 | 1243146.7392
96 | 2681496.8301 | 1243198.8863 | 2681495.823 | 1243198.577
97 | 2681472.2616 | 1243140.7457 | 2681469.5621 | 1243146.7392
98 | 2681496.8301 | 1243198.8863 | 2681497.7048 | 1243199.1549
99 | 2681504.2851 | 1243201.1757 | 2681512.7728 | 1243203.7822 | 2681515.9207 | 1243204.8668
100 | 2681504.2851 | 1243201.1757 | 2681499.6989 | 1243199.7673
101 | 2681498.6733 | 1243199.4523 | 2681499.6989 | 1243199.7673
102 | 2681498.6733 | 1243199.4523 | 2681497.7048 | 1243199.1549
103 | 2681538.0026 | 1243105.4769 | 2681538.1292 | 1243105.5346
104 | 2681537.8787 | 1243105.4204 | 2681538.0026 | 1243105.4769
105 | 2681469.3262 | 1243137.0217 | 2681468.6959 | 1243138.908 | 2681461.9479 | 1243153.7641
106 | 2681469.3262 | 1243137.0217 | 2681471.4781 | 1243130.582
107 | 2681485.6492 | 1243079.0532 | 2681484.1443 | 1243079.0993 | 2681477.719 | 1243079.6559 | 2681472.4769 | 1243081.0182
108 | 2681486.1436 | 1243070.5761 | 2681486.1828 | 1243075.4246 | 2681485.6492 | 1243079.0532
109 | 2681472.4769 | 1243081.0182 | 2681469.1093 | 1243068.45
110 | 2681472.4769 | 1243081.0182 | 2681455.7174 | 1243085.4956
111 | 2681490.5673 | 1243070.459 | 2681488.896 | 1243070.5139 | 2681486.1436 | 1243070.5761
112 | 2681460.3433 | 1243052.9142 | 2681460.9787 | 1243055.2196 | 2681465.8473 | 1243056.2761 | 2681469.1093 | 1243068.45
113 | 2681455.7174 | 1243085.4956 | 2681448.6506 | 1243087.3834
114 | 2681490.5673 | 1243070.459 | 2681488.896 | 1243070.5139 | 2681488.4419 | 1243085.4072
115 | 2681490.5673 | 1243070.459 | 2681490.6258 | 1243075.5524 | 2681490.9734 | 1243077.7587 | 2681491.8408 | 1243079.5497 | 2681493.2724 | 1243081.5375 | 2681495.1786 | 1243082.5421 | 2681502.995 | 1243086.2667
116 | 2681452.7848 | 1243025.4857 | 2681460.3433 | 1243052.9142
117 | 2681452.7848 | 1243025.4857 | 2681444.2739 | 1243027.6001
118 | 2681474.4865 | 1243020.0241 | 2681452.7848 | 1243025.4857
119 | 2681522.1616 | 1243095.3997 | 2681502.995 | 1243086.2667
120 | 2681520.9507 | 1243097.707 | 2681522.1616 | 1243095.3997
121 | 2681522.1616 | 1243095.3997 | 2681530.4237 | 1243077.8874
122 | 2681520.9507 | 1243097.707 | 2681537.4409 | 1243105.221
123 | 2681534.7904 | 1243068.6317 | 2681534.7904 | 1243068.6317 | 2681530.4237 | 1243077.8874
124 | 2681488.4419 | 1243085.4072 | 2681485.6819 | 1243097.6561
125 | 2681537.4409 | 1243105.221 | 2681537.636 | 1243105.3099
126 | 2681524.4475 | 1243037.9898 | 2681534.3737 | 1243054.4046 | 2681535.9362 | 1243061.1643 | 2681534.7904 | 1243068.6317
127 | 2681474.4865 | 1243020.0241 | 2681470.3358 | 1243009.0704
128 | 2681470.2942 | 1242991.1903 | 2681477.7396 | 1243019.2794 | 2681474.4865 | 1243020.0241
129 | 2681474.4865 | 1243020.0241 | 2681478.8365 | 1243033.5269 | 2681481.459 | 1243041.9269
130 | 2681470.3358 | 1243009.0704 | 2681451.2107 | 1242970.0242 | 2681447.1942 | 1242957.549
131 | 2681470.2942 | 1242991.1903 | 2681467.5588 | 1242975.7082 | 2681466.8531 | 1242958.8419 | 2681467.2813 | 1242943.284
132 | 2681470.2942 | 1242991.1903 | 2681478.492 | 1242996.4288
133 | 2681468.6674 | 1242925.2649 | 2681467.5472 | 1242933.6222 | 2681467.2813 | 1242943.284
134 | 2681485.6819 | 1243097.6561 | 2681484.2244 | 1243104.1247
135 | 2681537.636 | 1243105.3099 | 2681537.762 | 1243105.3672
136 | 2681524.4475 | 1243037.9898 | 2681535.8991 | 1243028.7093
137 | 2681444.2739 | 1243027.6001 | 2681425.9793 | 1243032.1449 | 2681417.3345 | 1243026.9782 | 2681410.2763 | 1242995.9924 | 2681408.6853 | 1242993.5021 | 2681406.0914 | 1242984.6895
138 | 2681468.6674 | 1242925.2649 | 2681475.5603 | 1242909.6308
139 | 2681463.6393 | 1242926.4523 | 2681468.6674 | 1242925.2649
140 | 2681479.8888 | 1243119.5619 | 2681483.3865 | 1243107.8429 | 2681484.2244 | 1243104.1247
141 | 2681463.6393 | 1242926.4523 | 2681464.3211 | 1242923.5929 | 2681465.7677 | 1242919.5965
142 | 2681482.2137 | 1242896.0965 | 2681477.648 | 1242904.8957 | 2681475.5603 | 1242909.6308
143 | 2681482.2137 | 1242896.0965 | 2681489.7705 | 1242899.0357 | 2681492.9985 | 1242900.6701 | 2681507.2258 | 1242908.8714 | 2681512.589 | 1242913.0036 | 2681517.0536 | 1242917.0678 | 2681521.3955 | 1242921.2638 | 2681521.9058 | 1242921.8751
144 | 2681526.2089 | 1242927.3115 | 2681524.7197 | 1242925.2457 | 2681521.9058 | 1242921.8751
145 | 2681529.6841 | 1242932.1326 | 2681526.2089 | 1242927.3115
146 | 2681560.2115 | 1242973.001 | 2681536.262 | 1242991.0087
147 | 2681560.2115 | 1242973.001 | 2681554.1893 | 1242964.9423
148 | 2681554.1893 | 1242964.9423 | 2681544.507 | 1242951.9856
149 | 2681529.6841 | 1242932.1326 | 2681530.0383 | 1242932.624 | 2681533.8182 | 1242937.6822
150 | 2681544.507 | 1242951.9856 | 2681533.8182 | 1242937.6822
151 | 2681560.1622 | 1243019.1402 | 2681547.9767 | 1243018.9215 | 2681535.8991 | 1243028.7093
152 | 2681537.762 | 1243105.3672 | 2681537.8787 | 1243105.4204
153 | 2681479.8888 | 1243119.5619 | 2681477.9799 | 1243125.9574
154 | 2681472.2616 | 1243140.7457 | 2681476.1284 | 1243132.1608 | 2681477.9799 | 1243125.9574

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2681094.4425 | 1243219.6367
1 | 2681110.0158 | 1243207.3001
2 | 2681155.9236 | 1243161.8172
3 | 2681208.3895 | 1243143.0124
4 | 2681155.1056 | 1243150.2758
5 | 2681248.7626 | 1243189.322
6 | 2681250.8288 | 1243178.7501
7 | 2681237.2054 | 1243137.5228
8 | 2681260.1265 | 1243078.1939
9 | 2681260.2577 | 1243099.1463
10 | 2681264.4751 | 1243050.0331
11 | 2681266.891 | 1243007.2243
12 | 2681275.2415 | 1243048.7686
13 | 2681301.0345 | 1243052.5356
14 | 2681302.8074 | 1243093.0446
15 | 2681265.1915 | 1243155.7364
16 | 2681248.4237 | 1243144.637
17 | 2681188.6313 | 1243053.01
18 | 2681314.1994 | 1243170.0298
19 | 2681305.9967 | 1243168.4434
20 | 2681336.0972 | 1243174.2647
21 | 2681285.772 | 1243163.4398
22 | 2681346.9584 | 1243176.3652
23 | 2681258.7671 | 1243154.3746
24 | 2681299.6774 | 1243127.7934
25 | 2681341.9248 | 1243197.5539
26 | 2681361.6278 | 1243137.646
27 | 2681246.6902 | 1243147.0261
28 | 2681324.0053 | 1243105.1583
29 | 2681337.2186 | 1243218.7341
30 | 2681327.1314 | 1243279.827
31 | 2681330.8101 | 1243263.073
32 | 2681331.1651 | 1243261.4434
33 | 2681338.6125 | 1243243.11
34 | 2681325.7813 | 1243249.4006
35 | 2681344.3447 | 1243215.3686
36 | 2681359.3026 | 1243247.1796
37 | 2681359.9988 | 1243255.0673
38 | 2681361.5221 | 1243247.6162
39 | 2681357.1317 | 1243268.0189
40 | 2681412.0355 | 1243318.8268
41 | 2681400.6005 | 1243290.6386
42 | 2681432.2823 | 1243314.6572
43 | 2681429.1457 | 1243277.342
44 | 2681505.7681 | 1243294.3513
45 | 2681351.3692 | 1243294.0502
46 | 2681352.949 | 1243286.9134
47 | 2681334.8598 | 1243229.733
48 | 2681419.9224 | 1243154.5278
49 | 2681455.4417 | 1243177.1203
50 | 2681408.2001 | 1243169.7517
51 | 2681438.8599 | 1243169.2186
52 | 2681389.4857 | 1243134.9352
53 | 2681360.1571 | 1243218.7322
54 | 2681353.4986 | 1243173.6485
55 | 2681363.0984 | 1243219.3412
56 | 2681376.0464 | 1243250.6981
57 | 2681354.5078 | 1243279.8721
58 | 2681241.1754 | 1243190.5187
59 | 2681335.5261 | 1243101.0876
60 | 2681361.382 | 1243111.9587
61 | 2681341.9491 | 1243085.6049
62 | 2681345.2708 | 1243060.6665
63 | 2681344.782 | 1243078.7762
64 | 2681403.2487 | 1242975.0314
65 | 2681404.7942 | 1242980.2822
66 | 2681359.878 | 1243057.2454
67 | 2681355.5735 | 1243006.7945
68 | 2681353.6725 | 1242987.572
69 | 2681404.0812 | 1243093.2219
70 | 2681420.4494 | 1243089.7105
71 | 2681409.8701 | 1243137.3775
72 | 2681422.0659 | 1243146.1693
73 | 2681421.747 | 1243115.7804
74 | 2681427.6375 | 1243150.2958
75 | 2681444.4147 | 1243163.0962
76 | 2681446.7346 | 1243087.8953
77 | 2681401.5918 | 1243281.7636
78 | 2681432.9209 | 1243252.5689
79 | 2681488.5273 | 1243260.7348
80 | 2681435.6336 | 1243261.1193
81 | 2681440.7723 | 1243231.4065
82 | 2681365.1433 | 1243143.9194
83 | 2681460.2062 | 1243167.5064
84 | 2681478.9916 | 1243192.2169
85 | 2681446.512 | 1243205.7917
86 | 2681399.701 | 1243187.5367
87 | 2681440.9192 | 1243211.33
88 | 2681383.59 | 1243216.5074
89 | 2681440.8466 | 1243231.0746
90 | 2681462.7333 | 1243161.9007
91 | 2681495.823 | 1243198.577
92 | 2681436.8378 | 1243230.4788
93 | 2681401.626 | 1243281.4571
94 | 2681469.5621 | 1243146.7392
95 | 2681496.8301 | 1243198.8863
96 | 2681504.2851 | 1243201.1757
97 | 2681515.9207 | 1243204.8668
98 | 2681499.6989 | 1243199.7673
99 | 2681498.6733 | 1243199.4523
100 | 2681497.7048 | 1243199.1549
101 | 2681538.1292 | 1243105.5346
102 | 2681538.0026 | 1243105.4769
103 | 2681461.9479 | 1243153.7641
104 | 2681469.3262 | 1243137.0217
105 | 2681471.4781 | 1243130.582
106 | 2681485.6492 | 1243079.0532
107 | 2681472.4769 | 1243081.0182
108 | 2681486.1436 | 1243070.5761
109 | 2681469.1093 | 1243068.45
110 | 2681455.7174 | 1243085.4956
111 | 2681490.5673 | 1243070.459
112 | 2681448.6506 | 1243087.3834
113 | 2681460.3433 | 1243052.9142
114 | 2681452.7848 | 1243025.4857
115 | 2681502.995 | 1243086.2667
116 | 2681522.1616 | 1243095.3997
117 | 2681520.9507 | 1243097.707
118 | 2681530.4237 | 1243077.8874
119 | 2681488.4419 | 1243085.4072
120 | 2681537.4409 | 1243105.221
121 | 2681534.7904 | 1243068.6317
122 | 2681474.4865 | 1243020.0241
123 | 2681470.3358 | 1243009.0704
124 | 2681470.2942 | 1242991.1903
125 | 2681481.459 | 1243041.9269
126 | 2681467.2813 | 1242943.284
127 | 2681478.492 | 1242996.4288
128 | 2681485.6819 | 1243097.6561
129 | 2681537.636 | 1243105.3099
130 | 2681524.4475 | 1243037.9898
131 | 2681447.1942 | 1242957.549
132 | 2681444.2739 | 1243027.6001
133 | 2681468.6674 | 1242925.2649
134 | 2681484.2244 | 1243104.1247
135 | 2681465.7677 | 1242919.5965
136 | 2681463.6393 | 1242926.4523
137 | 2681475.5603 | 1242909.6308
138 | 2681482.2137 | 1242896.0965
139 | 2681521.9058 | 1242921.8751
140 | 2681526.2089 | 1242927.3115
141 | 2681560.2115 | 1242973.001
142 | 2681536.262 | 1242991.0087
143 | 2681554.1893 | 1242964.9423
144 | 2681529.6841 | 1242932.1326
145 | 2681533.8182 | 1242937.6822
146 | 2681544.507 | 1242951.9856
147 | 2681560.1622 | 1243019.1402
148 | 2681535.8991 | 1243028.7093
149 | 2681406.0914 | 1242984.6895
150 | 2681379.7104 | 1243245.842
151 | 2681537.8787 | 1243105.4204
152 | 2681537.762 | 1243105.3672
153 | 2681479.8888 | 1243119.5619
154 | 2681477.9799 | 1243125.9574
155 | 2681472.2616 | 1243140.7457
156 | 2681409.8701 | 1243137.3775

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97313 | -0.51928 | 0.0029692 | 0.00074415
1 | 0.97318 | -0.5182 | 0 | 0
2 | 0.97338 | -0.51433 | 0 | 0
3 | 0.97359 | -0.51011 | 0.0042316 | 0.0010605
4 | 0.97336 | -0.51457 | 0.0011415 | 0.0002861
5 | 0.97412 | -0.49957 | 0.0059404 | 0.0014888
6 | 0.97418 | -0.4984 | 0 | 0
7 | 0.97382 | -0.50558 | 0 | 0
8 | 0.97065 | -0.56818 | 0.0044696 | 0.0011202
9 | 0.97056 | -0.56994 | 0.0045321 | 0.0011359
10 | 0.97092 | -0.56281 | 0 | 0
11 | 0.97076 | -0.56599 | 0.0035223 | 0.00088277
12 | 0.97105 | -0.5603 | 0.0035077 | 0.00087911
13 | 0.97153 | -0.55072 | 0 | 0
14 | 0.97225 | -0.53651 | 0 | 0
15 | 0.9736 | -0.51 | 0.0020134 | 0.00050462
16 | 0.97393 | -0.50332 | 0 | 0
17 | 0.97374 | -0.50725 | 0.00091811 | 0.0002301
18 | 0.97602 | -0.46225 | 0.0036815 | 0.00092267
19 | 0.97593 | -0.46398 | 0.0036711 | 0.00092006
20 | 0.97628 | -0.45727 | 0.0018838 | 0.00047211
21 | 0.97551 | -0.47229 | 0 | 0
22 | 0.97641 | -0.4547 | 0 | 0
23 | 0.97441 | -0.494 | 0 | 0
24 | 0.97543 | -0.47392 | 0.0010852 | 0.00027199
25 | 0.97668 | -0.44937 | 0.0019612 | 0.00049151
26 | 0.9763 | -0.45686 | 0.002844 | 0.00071278
27 | 0.97401 | -0.50184 | 0.0028999 | 0.00072679
28 | 0.97538 | -0.47489 | 0.0011431 | 0.00028648
29 | 0.97696 | -0.44386 | 0.0013924 | 0.00034897
30 | 0.97779 | -0.42763 | 0.0082534 | 0.0020685
31 | 0.97792 | -0.42505 | 0 | 0
32 | 0.97789 | -0.42566 | 0 | 0
33 | 0.97852 | -0.41319 | 0 | 0
34 | 0.97754 | -0.43248 | 0.008436 | 0.0021143
35 | 0.97924 | -0.39908 | 0 | 0
36 | 0.97812 | -0.42109 | 0.0034153 | 0.00085596
37 | 0.97801 | -0.42317 | 0 | 0
38 | 0.97808 | -0.4218 | 0 | 0
39 | 0.97789 | -0.42557 | 0.0015668 | 0.00039269
40 | 0.97967 | -0.39103 | 0 | 0
41 | 0.97951 | -0.39426 | 0.0013371 | 0.0003351
42 | 0.97957 | -0.39296 | 0 | 0
43 | 0.98014 | -0.38185 | 0.0025816 | 0.00064702
44 | 0.97926 | -0.3992 | 0 | 0
45 | 0.97774 | -0.42853 | 0.0035128 | 0.00088039
46 | 0.97777 | -0.42806 | 0.001372 | 0.00034385
47 | 0.97711 | -0.44094 | 0.015301 | 0.0038348
48 | 0.98335 | -0.319 | 0 | 0
49 | 0.98521 | -0.28295 | 0 | 0
50 | 0.9833 | -0.32009 | 0.0010088 | 0.00025284
51 | 0.98224 | -0.34074 | 0.026571 | 0.0066593
52 | 0.98232 | -0.33912 | 0.00066874 | 0.0001676
53 | 0.97911 | -0.40173 | 0 | 0
54 | 0.98042 | -0.37609 | 0.0030328 | 0.00076008
55 | 0.97908 | -0.40223 | 0.0034125 | 0.00085525
56 | 0.97798 | -0.42376 | 0.0016323 | 0.0004091
57 | 0.9778 | -0.42742 | 0.0034607 | 0.00086734
58 | 0.97414 | -0.49927 | 0.0031072 | 0.00077873
59 | 0.99615 | -0.073872 | 0 | 0
60 | 0.9969 | -0.059432 | 0.0044174 | 0.0011071
61 | 0.99571 | -0.082511 | 0.0017994 | 0.00045096
62 | 0.99531 | -0.090078 | 0.012513 | 0.0031361
63 | 0.99552 | -0.08609 | 0 | 0
64 | 0.98592 | -0.27006 | 0.0082645 | 0.0020713
65 | 0.98596 | -0.26925 | 0.0032992 | 0.00082685
66 | 0.99516 | -0.093081 | 0 | 0
67 | 0.99442 | -0.10739 | 0.011654 | 0.0029207
68 | 0.99436 | -0.10853 | 0.0033603 | 0.00084217
69 | 0.99707 | -0.055598 | 0.026348 | 0.0066033
70 | 0.99747 | -0.04781 | 0 | 0
71 | 0.99859 | -0.02702 | 0 | 0
72 | 0.99819 | -0.034658 | 0.0045705 | 0.0011455
73 | 1 | 0 | -0.48761 | -0.12429
74 | 0.99804 | -0.037629 | 0.004677 | 0.0011722
75 | 0.99766 | -0.044946 | 0.0049474 | 0.0012399
76 | 0.995 | -0.094877 | 0.0030554 | 0.00076576
77 | 0.97947 | -0.39499 | 0.0015005 | 0.00037607
78 | 0.98044 | -0.37597 | 0.0055081 | 0.0013804
79 | 0.9791 | -0.40233 | 0.0045104 | 0.0011304
80 | 0.98473 | -0.29236 | 0.0024974 | 0.0006259
81 | 0.9848 | -0.29101 | 0.0028123 | 0.00070483
82 | 0.98132 | -0.35848 | 0.00083094 | 0.00020825
83 | 0.98571 | -0.27336 | 0.0042584 | 0.0010672
84 | 0.98485 | -0.29 | 0.0016124 | 0.00040412
85 | 0.98497 | -0.2877 | 0.0017636 | 0.000442
86 | 0.98326 | -0.32086 | 0.0021151 | 0.0005301
87 | 0.9812 | -0.36101 | 0.0026592 | 0.00066647
88 | 0.97895 | -0.40492 | 0.0056336 | 0.0014119
89 | 0.9848 | -0.29098 | 0.0017181 | 0.0004306
90 | 0.986 | -0.26775 | 0.0041613 | 0.0010429
91 | 0.98464 | -0.29402 | 0.0035525 | 0.00089035
92 | 0.98082 | -0.36846 | 0.0025697 | 0.00064402
93 | 0.97947 | -0.39501 | 0.0030027 | 0.00075254
94 | 0.9868 | -0.25228 | 0.0040679 | 0.0010195
95 | 0.98464 | -0.29419 | 0.00078472 | 0.00019667
96 | 0.98459 | -0.29506 | 0.0030452 | 0.00076319
97 | 0.98456 | -0.29561 | 0.0025322 | 0.00063463
98 | 0.98462 | -0.29458 | 0.00088792 | 0.00022253
99 | 0.98462 | -0.29445 | 0.00077014 | 0.00019301
100 | 0.98463 | -0.29432 | 0.00079729 | 0.00019982
101 | 0.98945 | -0.2014 | 0.00079279 | 0.00019869
102 | 0.98945 | -0.2014 | 0.00083534 | 0.00020936
103 | 0.9973 | -0.051903 | 0.0050244 | 0.0012592
104 | 0.99714 | -0.055058 | 0.0051668 | 0.0012949
105 | 0.99711 | -0.055613 | 0.0046669 | 0.0011696
106 | 0.99183 | -0.15542 | 0 | 0
107 | 0.99267 | -0.13934 | 0 | 0
108 | 0.9913 | -0.1657 | 0 | 0
109 | 0.99143 | -0.1632 | 0.011773 | 0.0029506
110 | 0.99418 | -0.11055 | 0.0053083 | 0.0013304
111 | 0.99102 | -0.17105 | 0 | 0
112 | 0.99482 | -0.098258 | 0.0060244 | 0.0015098
113 | 0.98974 | -0.19575 | 0.0047925 | 0.0012011
114 | 0.98747 | -0.23987 | 0 | 0
115 | 0.99021 | -0.18666 | 0.0050925 | 0.0012763
116 | 0.98955 | -0.19944 | 0 | 0
117 | 0.98954 | -0.19968 | 0 | 0
118 | 0.98904 | -0.20931 | 0.0011522 | 0.00028877
119 | 0.99012 | -0.18824 | 0 | 0
120 | 0.98945 | -0.20136 | 0.0011508 | 0.00028842
121 | 0.98878 | -0.21432 | 0.0012049 | 0.00030196
122 | 0.98643 | -0.26001 | 0 | 0
123 | 0.9864 | -0.26055 | 0 | 0
124 | 0.98526 | -0.28268 | 0 | 0
125 | 0.98624 | -0.26367 | 0.0088858 | 0.002227
126 | 0.98375 | -0.31211 | 0.0036669 | 0.00091901
127 | 0.98522 | -0.28356 | 0.0050425 | 0.0012638
128 | 0.98944 | -0.20128 | 0.0043346 | 0.0010863
129 | 0.98945 | -0.20138 | 0.00088153 | 0.00022093
130 | 0.98797 | -0.2301 | 0 | 0
131 | 0.98627 | -0.26312 | 0.0025391 | 0.00063635
132 | 0.98717 | -0.24559 | 0.019094 | 0.0047855
133 | 0.98324 | -0.32199 | 0 | 0
134 | 0.98909 | -0.20805 | 0.0043577 | 0.0010921
135 | 0.98319 | -0.32304 | 0.0047372 | 0.0011872
136 | 0.98322 | -0.32243 | 0 | 0
137 | 0.98284 | -0.32987 | 0.0049174 | 0.0012324
138 | 0.98255 | -0.33549 | 0 | 0
139 | 0.98164 | -0.35332 | 0.0016515 | 0.00041391
140 | 0.98152 | -0.35571 | 0.001487 | 0.00037269
141 | 0.98088 | -0.36827 | 0 | 0
142 | 0.98075 | -0.37088 | 0.0048085 | 0.0012051
143 | 0.98092 | -0.36739 | 0.0063469 | 0.0015907
144 | 0.98142 | -0.35759 | 0.0015217 | 0.00038138
145 | 0.98132 | -0.35959 | 0.0019686 | 0.00049339
146 | 0.98109 | -0.36412 | 0.0028597 | 0.0007167
147 | 0.98701 | -0.24886 | 0.023904 | 0.0059909
148 | 0.98762 | -0.23701 | 0.0023549 | 0.00059021
149 | 0.98601 | -0.2683 | 0.0058444 | 0.0014647
150 | 0.97794 | -0.4246 | 0.0056097 | 0.0014059
151 | 0.98945 | -0.20139 | 0.00079648 | 0.00019962
152 | 0.98945 | -0.20139 | 0.00075513 | 0.00018925
153 | 0.98826 | -0.22412 | 0.0043278 | 0.0010846
154 | 0.98791 | -0.23069 | 0.004178 | 0.0010471
155 | 0.98712 | -0.24605 | 0.0045366 | 0.001137
156 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0029692 | -0.00074415 | 0.0029694 | 0.00074401 | 1.5358e-07 | -1.4855e-07 | 0.0045402 | 0.0045402 | 0.0045402 | 0.97313 | -0.51928 | 0.97318 | -0.5182 | 1.2473
1 | -0.0029694 | -0.00074401 | 0.0029699 | 0.00074348 | 5.4742e-07 | -5.2982e-07 | 0.0045402 | 0.0045398 | 0.0045402 | 0.97318 | -0.5182 | 0.97338 | -0.51433 | 1.2473
2 | -0.0041115 | -0.0010294 | 0.0041123 | 0.0010293 | 8.2594e-07 | -1.6468e-07 | 0.0062849 | 0.0062846 | 0.0062849 | 0.97338 | -0.51433 | 0.97359 | -0.51011 | 1.7266
3 | 0.0011415 | 0.00028596 | -0.0011415 | -0.0002861 | 1.3213e-08 | -1.3536e-07 | 0.001745 | 0.0017451 | 0.0017451 | 0.97338 | -0.51433 | 0.97336 | -0.51457 | 0.47942
4 | -0.0083439 | -0.0020898 | 0.0083457 | 0.0020906 | 1.7972e-06 | 7.8362e-07 | 0.012752 | 0.012752 | 0.012752 | 0.97359 | -0.51011 | 0.97382 | -0.50558 | 3.5033
5 | -0.0059404 | -0.0014888 | 0.0059407 | 0.0014889 | 3.3261e-07 | 7.876e-08 | 0.0090741 | 0.0090741 | 0.0090741 | 0.97412 | -0.49957 | 0.97418 | -0.4984 | 2.4929
6 | 0.0031073 | 0.00077862 | -0.0031072 | -0.00077873 | 1.2858e-07 | -1.0721e-07 | 0.0047462 | 0.0047463 | 0.0047463 | 0.97418 | -0.4984 | 0.97414 | -0.49927 | 1.3039
7 | -0.009048 | -0.0022675 | 0.0090499 | 0.0022684 | 1.8983e-06 | 8.8483e-07 | 0.01382 | 0.01382 | 0.01382 | 0.97418 | -0.4984 | 0.97441 | -0.494 | 3.7968
8 | -0.0092639 | -0.0023195 | 0.0092649 | 0.00232 | 9.9633e-07 | 4.7265e-07 | 0.014155 | 0.014155 | 0.014155 | 0.97382 | -0.50558 | 0.97393 | -0.50332 | 3.8886
9 | 0.00091818 | 0.00022892 | -0.00091811 | -0.0002301 | 7.2723e-08 | -1.1794e-06 | 0.0014026 | 0.001403 | 0.001403 | 0.97382 | -0.50558 | 0.97374 | -0.50725 | 0.38544
10 | 0.0045325 | 0.0011358 | -0.0045321 | -0.0011359 | 3.7935e-07 | -1.6181e-08 | 0.0069483 | 0.0069484 | 0.0069484 | 0.97065 | -0.56818 | 0.97056 | -0.56994 | 1.9089
11 | -0.0090021 | -0.002256 | 0.0090044 | 0.0022571 | 2.3026e-06 | 1.075e-06 | 0.0138 | 0.0138 | 0.0138 | 0.97065 | -0.56818 | 0.97092 | -0.56281 | 3.7913
12 | 0.0035228 | 0.0008825 | -0.0035223 | -0.00088277 | 5.3247e-07 | -2.6157e-07 | 0.0053989 | 0.0053991 | 0.0053991 | 0.97092 | -0.56281 | 0.97076 | -0.56599 | 1.4833
13 | -0.012527 | -0.0031396 | 0.012529 | 0.0031404 | 1.4984e-06 | 8.2489e-07 | 0.019199 | 0.019199 | 0.019199 | 0.97092 | -0.56281 | 0.97105 | -0.5603 | 5.2744
14 | -0.016036 | -0.0040195 | 0.016044 | 0.0040238 | 7.3214e-06 | 4.2855e-06 | 0.024574 | 0.024574 | 0.024574 | 0.97105 | -0.5603 | 0.97153 | -0.55072 | 6.7511
15 | -0.016044 | -0.0040238 | 0.016055 | 0.0040302 | 1.0876e-05 | 6.3653e-06 | 0.024574 | 0.024574 | 0.024574 | 0.97153 | -0.55072 | 0.97225 | -0.53651 | 6.7511
16 | -0.016055 | -0.0040302 | 0.016075 | 0.0040421 | 2.0329e-05 | 1.1896e-05 | 0.024574 | 0.024573 | 0.024574 | 0.97225 | -0.53651 | 0.9736 | -0.51 | 6.751
17 | -0.018088 | -0.0045467 | 0.018094 | 0.0045501 | 5.7653e-06 | 3.4396e-06 | 0.027651 | 0.02765 | 0.027651 | 0.9736 | -0.51 | 0.97393 | -0.50332 | 7.5963
18 | -0.027359 | -0.0068701 | 0.027361 | 0.0068713 | 1.9345e-06 | 1.2013e-06 | 0.041805 | 0.041805 | 0.041805 | 0.97393 | -0.50332 | 0.97401 | -0.50184 | 11.4849
19 | 0.045283 | 0.011389 | -0.045279 | -0.011387 | 3.7346e-06 | 1.9725e-06 | 0.069051 | 0.069051 | 0.069051 | 0.97602 | -0.46225 | 0.97593 | -0.46398 | 4.7425
20 | -0.048964 | -0.012312 | 0.048976 | 0.012318 | 1.1656e-05 | 6.3448e-06 | 0.074664 | 0.074663 | 0.074664 | 0.97602 | -0.46225 | 0.97628 | -0.45727 | 5.128
21 | 0.041608 | 0.010467 | -0.041591 | -0.010457 | 1.6518e-05 | 1.0025e-05 | 0.063454 | 0.063454 | 0.063454 | 0.97593 | -0.46398 | 0.97551 | -0.47229 | 8.7162
22 | -0.05086 | -0.01279 | 0.050866 | 0.012793 | 6.2347e-06 | 3.4368e-06 | 0.077535 | 0.077534 | 0.077535 | 0.97628 | -0.45727 | 0.97641 | -0.4547 | 5.3252
23 | 0.039363 | 0.0098993 | -0.039322 | -0.0098736 | 4.0759e-05 | 2.571e-05 | 0.060055 | 0.060055 | 0.060055 | 0.97551 | -0.47229 | 0.97441 | -0.494 | 16.4987
24 | 0.0022286 | 0.00055754 | -0.0022284 | -0.00055793 | 1.7283e-07 | -3.8735e-07 | 0.003399 | 0.0033992 | 0.0033992 | 0.97551 | -0.47229 | 0.97543 | -0.47392 | 0.93384
25 | -0.05371 | -0.013506 | 0.053724 | 0.013514 | 1.3685e-05 | 7.6683e-06 | 0.081869 | 0.081869 | 0.081869 | 0.97641 | -0.4547 | 0.97668 | -0.44937 | 5.6229
26 | 0.0028443 | 0.00071245 | -0.002844 | -0.00071278 | 2.9218e-07 | -3.3161e-07 | 0.0043345 | 0.0043347 | 0.0043347 | 0.97641 | -0.4547 | 0.9763 | -0.45686 | 1.1909
27 | 0.030272 | 0.0076052 | -0.030261 | -0.0075981 | 1.1333e-05 | 7.0768e-06 | 0.046235 | 0.046235 | 0.046235 | 0.97441 | -0.494 | 0.97401 | -0.50184 | 12.702
28 | 0.0011431 | 0.00028594 | -0.0011431 | -0.00028648 | 5.2567e-08 | -5.4178e-07 | 0.0017436 | 0.0017439 | 0.0017439 | 0.97543 | -0.47392 | 0.97538 | -0.47489 | 0.47908
29 | -0.055685 | -0.014005 | 0.0557 | 0.014013 | 1.4647e-05 | 8.2878e-06 | 0.084857 | 0.084856 | 0.084857 | 0.97668 | -0.44937 | 0.97696 | -0.44386 | 5.8281
30 | -0.057092 | -0.014362 | 0.0571 | 0.014367 | 7.9779e-06 | 4.5424e-06 | 0.086977 | 0.086977 | 0.086977 | 0.97696 | -0.44386 | 0.97711 | -0.44094 | 5.9737
31 | -0.0082534 | -0.0020685 | 0.0082544 | 0.0020689 | 1.0148e-06 | 4.3427e-07 | 0.01256 | 0.01256 | 0.01256 | 0.97779 | -0.42763 | 0.97792 | -0.42505 | 3.4506
32 | 0.080895 | 0.020351 | -0.080893 | -0.020349 | 2.3704e-06 | 1.4333e-06 | 0.12312 | 0.12312 | 0.12312 | 0.97792 | -0.42505 | 0.97789 | -0.42566 | 8.456
33 | -0.08915 | -0.02242 | 0.0892 | 0.022451 | 5.0525e-05 | 3.0866e-05 | 0.13568 | 0.13568 | 0.13568 | 0.97792 | -0.42505 | 0.97852 | -0.41319 | 9.3186
34 | 0.080893 | 0.020349 | -0.080867 | -0.020333 | 2.6323e-05 | 1.5918e-05 | 0.12312 | 0.12312 | 0.12312 | 0.97789 | -0.42566 | 0.97754 | -0.43248 | 8.456
35 | -0.10978 | -0.027612 | 0.10986 | 0.027658 | 7.4047e-05 | 4.5966e-05 | 0.16698 | 0.16698 | 0.16698 | 0.97852 | -0.41319 | 0.97924 | -0.39908 | 11.4683
36 | 0.020582 | 0.0051617 | -0.020574 | -0.005157 | 7.7465e-06 | 4.693e-06 | 0.031299 | 0.031299 | 0.031299 | 0.97852 | -0.41319 | 0.97812 | -0.42109 | 8.5987
37 | 0.072431 | 0.018219 | -0.072401 | -0.018202 | 2.927e-05 | 1.7446e-05 | 0.11028 | 0.11028 | 0.11028 | 0.97754 | -0.43248 | 0.97711 | -0.44094 | 7.5741
38 | 0.0090482 | 0.0022679 | -0.009047 | -0.0022674 | 1.1428e-06 | 5.2861e-07 | 0.013749 | 0.013749 | 0.013749 | 0.97924 | -0.39908 | 0.97911 | -0.40173 | 3.7773
39 | -0.1189 | -0.029926 | 0.11903 | 0.030008 | 0.00013081 | 8.1568e-05 | 0.18073 | 0.18073 | 0.18073 | 0.97924 | -0.39908 | 0.98042 | -0.37609 | 12.4126
40 | 0.017159 | 0.0043011 | -0.017158 | -0.0043007 | 5.7802e-07 | 3.4154e-07 | 0.026104 | 0.026104 | 0.026104 | 0.97812 | -0.42109 | 0.97808 | -0.4218 | 7.1713
41 | -0.0099144 | -0.0024851 | 0.0099151 | 0.0024854 | 6.4893e-07 | 3.1987e-07 | 0.015085 | 0.015085 | 0.015085 | 0.97801 | -0.42317 | 0.97808 | -0.4218 | 4.1441
42 | 0.0099144 | 0.0024851 | -0.0099133 | -0.0024845 | 1.1319e-06 | 5.5798e-07 | 0.015085 | 0.015085 | 0.015085 | 0.97801 | -0.42317 | 0.97789 | -0.42557 | 4.1441
43 | 0.0072429 | 0.0018153 | -0.0072423 | -0.0018151 | 6.7607e-07 | 2.4635e-07 | 0.011019 | 0.011019 | 0.011019 | 0.97808 | -0.4218 | 0.97798 | -0.42376 | 3.0273
44 | 0.0083465 | 0.0020919 | -0.0083457 | -0.0020915 | 7.3434e-07 | 3.1769e-07 | 0.0127 | 0.012701 | 0.012701 | 0.97789 | -0.42557 | 0.9778 | -0.42742 | 3.4892
45 | 0.0058413 | 0.0014639 | -0.0058404 | -0.0014637 | 8.9798e-07 | 1.9175e-07 | 0.0088723 | 0.0088725 | 0.0088725 | 0.97967 | -0.39103 | 0.97951 | -0.39426 | 2.4375
46 | 0.0045128 | 0.0011302 | -0.0045124 | -0.0011303 | 4.1336e-07 | -3.0847e-08 | 0.0068542 | 0.0068543 | 0.0068543 | 0.97967 | -0.39103 | 0.97957 | -0.39296 | 1.883
47 | -0.010354 | -0.0025941 | 0.010359 | 0.0025964 | 4.5319e-06 | 2.2849e-06 | 0.015727 | 0.015726 | 0.015727 | 0.97967 | -0.39103 | 0.98014 | -0.38185 | 4.3205
48 | 0.0045034 | 0.0011286 | -0.0045032 | -0.0011286 | 1.5673e-07 | -1.209e-08 | 0.0068413 | 0.0068413 | 0.0068413 | 0.97951 | -0.39426 | 0.97947 | -0.39499 | 1.8795
49 | 0.0045124 | 0.0011303 | -0.004511 | -0.0011304 | 1.3412e-06 | -9.9616e-08 | 0.0068543 | 0.0068546 | 0.0068546 | 0.97957 | -0.39296 | 0.97926 | -0.3992 | 1.8831
50 | -0.01294 | -0.0032434 | 0.012944 | 0.0032454 | 3.6269e-06 | 2.0053e-06 | 0.019646 | 0.019646 | 0.019646 | 0.98014 | -0.38185 | 0.98044 | -0.37597 | 5.3972
51 | 0.004511 | 0.0011304 | -0.0045104 | -0.0011304 | 6.7313e-07 | -4.9726e-08 | 0.0068546 | 0.0068548 | 0.0068548 | 0.97926 | -0.3992 | 0.9791 | -0.40233 | 1.8832
52 | -0.0035128 | -0.00088039 | 0.0035129 | 0.00088035 | 7.8343e-08 | -4.1538e-08 | 0.0053461 | 0.0053461 | 0.0053461 | 0.97774 | -0.42853 | 0.97777 | -0.42806 | 1.4687
53 | -0.0048849 | -0.0012242 | 0.004885 | 0.0012242 | 1.4946e-07 | 5.197e-09 | 0.007434 | 0.007434 | 0.007434 | 0.97777 | -0.42806 | 0.9778 | -0.42742 | 2.0423
54 | -0.17737 | -0.044788 | 0.17768 | 0.044982 | 0.00030696 | 0.00019415 | 0.26852 | 0.26852 | 0.26852 | 0.98335 | -0.319 | 0.98521 | -0.28295 | 18.442
55 | 0.0031242 | 0.00078259 | -0.003124 | -0.00078273 | 1.6111e-07 | -1.4075e-07 | 0.0047274 | 0.0047275 | 0.0047275 | 0.98335 | -0.319 | 0.9833 | -0.32009 | 1.2988
56 | 0.050341 | 0.012651 | -0.050289 | -0.012618 | 5.2172e-05 | 3.3086e-05 | 0.076189 | 0.076189 | 0.076189 | 0.98335 | -0.319 | 0.98224 | -0.34074 | 20.9309
57 | 0.1239 | 0.031354 | -0.12378 | -0.031279 | 0.00011949 | 7.4636e-05 | 0.1876 | 0.1876 | 0.1876 | 0.98335 | -0.319 | 0.98232 | -0.33912 | 12.8847
58 | -0.20046 | -0.050694 | 0.20055 | 0.050753 | 9.2308e-05 | 5.853e-05 | 0.30293 | 0.30293 | 0.30293 | 0.98521 | -0.28295 | 0.98571 | -0.27336 | 20.8055
59 | 0.01399 | 0.0035083 | -0.013985 | -0.0035056 | 4.7002e-06 | 2.6508e-06 | 0.02113 | 0.021131 | 0.021131 | 0.98521 | -0.28295 | 0.98485 | -0.29 | 5.8051
60 | 0.0087946 | 0.0022043 | -0.0087927 | -0.0022034 | 1.9902e-06 | 8.9081e-07 | 0.013283 | 0.013283 | 0.013283 | 0.98521 | -0.28295 | 0.98497 | -0.2877 | 3.6492
61 | 0.0021152 | 0.00052989 | -0.0021151 | -0.0005301 | 7.774e-08 | -2.069e-07 | 0.0032008 | 0.0032009 | 0.0032009 | 0.9833 | -0.32009 | 0.98326 | -0.32086 | 0.87937
62 | 0.023718 | 0.0059589 | -0.023695 | -0.0059448 | 2.2922e-05 | 1.4072e-05 | 0.035936 | 0.035936 | 0.035936 | 0.98224 | -0.34074 | 0.9812 | -0.36101 | 9.8726
63 | 0.12312 | 0.031112 | -0.123 | -0.03104 | 0.00011419 | 7.1312e-05 | 0.18659 | 0.18659 | 0.18659 | 0.98232 | -0.33912 | 0.98132 | -0.35848 | 12.8151
64 | 0.009047 | 0.0022674 | -0.0090468 | -0.0022673 | 2.1294e-07 | 9.8505e-08 | 0.013749 | 0.013749 | 0.013749 | 0.97911 | -0.40173 | 0.97908 | -0.40223 | 3.7773
65 | -0.12207 | -0.030768 | 0.12217 | 0.030832 | 0.00010292 | 6.4257e-05 | 0.18533 | 0.18533 | 0.18533 | 0.98042 | -0.37609 | 0.98132 | -0.35848 | 12.7286
66 | 0.0056343 | 0.0014121 | -0.0056336 | -0.0014119 | 7.2329e-07 | 1.3215e-07 | 0.0085631 | 0.0085632 | 0.0085632 | 0.97908 | -0.40223 | 0.97895 | -0.40492 | 2.3525
67 | 0.0056099 | 0.001406 | -0.0056097 | -0.0014059 | 2.2533e-07 | 4.0727e-08 | 0.0085356 | 0.0085356 | 0.0085356 | 0.97798 | -0.42376 | 0.97794 | -0.4246 | 2.3449
68 | -0.029361 | -0.0073703 | 0.029381 | 0.0073828 | 2.0236e-05 | 1.2586e-05 | 0.043863 | 0.043863 | 0.043863 | 0.99615 | -0.073872 | 0.9969 | -0.059432 | 12.0502
69 | 0.029361 | 0.0073703 | -0.029349 | -0.0073627 | 1.2094e-05 | 7.5217e-06 | 0.043863 | 0.043863 | 0.043863 | 0.99615 | -0.073872 | 0.99571 | -0.082511 | 12.0502
70 | -0.033799 | -0.00849 | 0.033851 | 0.0085227 | 5.2366e-05 | 3.2798e-05 | 0.050456 | 0.050456 | 0.050456 | 0.9969 | -0.059432 | 0.99859 | -0.02702 | 13.8616
71 | 0.02755 | 0.0069118 | -0.027545 | -0.0069089 | 4.7e-06 | 2.9118e-06 | 0.041174 | 0.041174 | 0.041174 | 0.99571 | -0.082511 | 0.99552 | -0.08609 | 11.3115
72 | -0.012513 | -0.0031361 | 0.012516 | 0.0031374 | 2.3775e-06 | 1.2861e-06 | 0.018707 | 0.018707 | 0.018707 | 0.99531 | -0.090078 | 0.99552 | -0.08609 | 5.1394
73 | 0.01503 | 0.0037715 | -0.015025 | -0.0037686 | 5.0085e-06 | 2.8615e-06 | 0.022467 | 0.022467 | 0.022467 | 0.99552 | -0.08609 | 0.99516 | -0.093081 | 6.1722
74 | -0.0082645 | -0.0020713 | 0.0082648 | 0.0020714 | 3.1935e-07 | 1.3458e-07 | 0.012473 | 0.012473 | 0.012473 | 0.98592 | -0.27006 | 0.98596 | -0.26925 | 3.4268
75 | -0.011564 | -0.0028983 | 0.011565 | 0.0028985 | 5.2475e-07 | 2.7724e-07 | 0.017452 | 0.017452 | 0.017452 | 0.98596 | -0.26925 | 0.98601 | -0.2683 | 4.7946
76 | 0.015025 | 0.0037686 | -0.015014 | -0.0037628 | 1.0239e-05 | 5.8506e-06 | 0.022467 | 0.022467 | 0.022467 | 0.99516 | -0.093081 | 0.99442 | -0.10739 | 6.1722
77 | 0.0033605 | 0.00084204 | -0.0033603 | -0.00084217 | 1.8316e-07 | -1.3336e-07 | 0.0050285 | 0.0050285 | 0.0050285 | 0.99442 | -0.10739 | 0.99436 | -0.10853 | 1.3815
78 | -0.026348 | -0.0066033 | 0.026357 | 0.0066094 | 9.7791e-06 | 6.0386e-06 | 0.039321 | 0.039321 | 0.039321 | 0.99707 | -0.055598 | 0.99747 | -0.04781 | 10.8024
79 | 0.39561 | 0.10119 | -0.39471 | -0.10061 | 0.00089891 | 0.00057387 | 0.59089 | 0.59089 | 0.59089 | 0.99747 | -0.04781 | 0.995 | -0.094877 | 40.5831
80 | -0.42197 | -0.1078 | 0.42295 | 0.10842 | 0.0009779 | 0.00062448 | 0.63021 | 0.63021 | 0.63021 | 0.99747 | -0.04781 | 1 | 0 | 43.2837
81 | 0.029081 | 0.0072978 | -0.02907 | -0.0072912 | 1.0588e-05 | 6.58e-06 | 0.043337 | 0.043337 | 0.043337 | 0.99859 | -0.02702 | 0.99819 | -0.034658 | 11.9057
82 | -0.062932 | -0.015821 | 0.063013 | 0.015872 | 8.131e-05 | 5.1715e-05 | 0.093793 | 0.093793 | 0.093793 | 0.99859 | -0.02702 | 1 | 0 | 25.7673
83 | 0.0245 | 0.0061457 | -0.024496 | -0.0061436 | 3.4687e-06 | 2.1293e-06 | 0.036524 | 0.036524 | 0.036524 | 0.99819 | -0.034658 | 0.99804 | -0.037629 | 10.034
84 | 0.019819 | 0.0049714 | -0.019812 | -0.0049673 | 6.9104e-06 | 4.147e-06 | 0.029551 | 0.029551 | 0.029551 | 0.99804 | -0.037629 | 0.99766 | -0.044946 | 8.1183
85 | 0.014865 | 0.0037273 | -0.01486 | -0.0037245 | 4.9269e-06 | 2.8043e-06 | 0.022171 | 0.022172 | 0.022172 | 0.99766 | -0.044946 | 0.9973 | -0.051903 | 6.0911
86 | 0.39166 | 0.099849 | -0.39159 | -0.099808 | 6.3915e-05 | 4.0803e-05 | 0.58632 | 0.58632 | 0.58632 | 0.995 | -0.094877 | 0.99482 | -0.098258 | 40.2693
87 | 0.0030027 | 0.00075254 | -0.0030027 | -0.00075254 | 2.4064e-09 | -2.3413e-09 | 0.0045617 | 0.0045617 | 0.0045617 | 0.97947 | -0.39499 | 0.97947 | -0.39501 | 1.2532
88 | -0.018452 | -0.0046259 | 0.018459 | 0.0046298 | 6.5988e-06 | 3.9402e-06 | 0.028005 | 0.028005 | 0.028005 | 0.98044 | -0.37597 | 0.98082 | -0.36846 | 7.6937
89 | -0.0024974 | -0.0006259 | 0.0024975 | 0.00062562 | 1.6116e-07 | -2.8081e-07 | 0.0037737 | 0.0037736 | 0.0037737 | 0.98473 | -0.29236 | 0.9848 | -0.29101 | 1.0367
90 | -0.0053098 | -0.0013304 | 0.0053098 | 0.0013304 | 8.2086e-09 | 9.2687e-10 | 0.0080229 | 0.0080229 | 0.0080229 | 0.9848 | -0.29101 | 0.9848 | -0.29098 | 2.2041
91 | -0.20481 | -0.05182 | 0.20487 | 0.051855 | 5.5169e-05 | 3.4995e-05 | 0.30936 | 0.30936 | 0.30936 | 0.98571 | -0.27336 | 0.986 | -0.26775 | 21.247
92 | 0.012373 | 0.0031015 | -0.01237 | -0.0031002 | 2.3685e-06 | 1.2859e-06 | 0.018694 | 0.018694 | 0.018694 | 0.98485 | -0.29 | 0.98464 | -0.29402 | 5.1358
93 | 0.007029 | 0.0017614 | -0.007028 | -0.001761 | 1.0956e-06 | 3.7148e-07 | 0.010619 | 0.010619 | 0.010619 | 0.98497 | -0.2877 | 0.9848 | -0.29098 | 2.9173
94 | 0.021036 | 0.0052784 | -0.021028 | -0.0052738 | 7.4752e-06 | 4.5368e-06 | 0.031903 | 0.031904 | 0.031904 | 0.9812 | -0.36101 | 0.98082 | -0.36846 | 8.7647
95 | -0.20903 | -0.052898 | 0.20918 | 0.052997 | 0.00015531 | 9.8549e-05 | 0.31564 | 0.31564 | 0.31564 | 0.986 | -0.26775 | 0.9868 | -0.25228 | 21.6783
96 | 0.0088179 | 0.0022098 | -0.0088178 | -0.0022098 | 7.0155e-08 | 3.1499e-08 | 0.013326 | 0.013326 | 0.013326 | 0.98464 | -0.29402 | 0.98464 | -0.29419 | 3.6609
97 | -0.21325 | -0.054016 | 0.21331 | 0.054057 | 6.3805e-05 | 4.0499e-05 | 0.32177 | 0.32177 | 0.32177 | 0.9868 | -0.25228 | 0.98712 | -0.24605 | 22.0996
98 | 0.0080331 | 0.0020131 | -0.008033 | -0.0020131 | 5.0568e-08 | 2.0726e-08 | 0.01214 | 0.01214 | 0.01214 | 0.98464 | -0.29419 | 0.98463 | -0.29432 | 3.3351
99 | 0.0025323 | 0.00063452 | -0.0025322 | -0.00063463 | 6.7052e-08 | -1.1235e-07 | 0.003827 | 0.003827 | 0.003827 | 0.98459 | -0.29506 | 0.98456 | -0.29561 | 1.0514
100 | -0.0055775 | -0.0013977 | 0.0055776 | 0.0013977 | 1.2783e-07 | 2.0792e-08 | 0.0084292 | 0.0084292 | 0.0084292 | 0.98459 | -0.29506 | 0.98462 | -0.29458 | 2.3157
101 | -0.0064655 | -0.0016203 | 0.0064655 | 0.0016203 | 3.8413e-08 | 1.0938e-08 | 0.009771 | 0.009771 | 0.009771 | 0.98462 | -0.29458 | 0.98462 | -0.29445 | 2.6844
102 | -0.0072357 | -0.0018133 | 0.0072357 | 0.0018133 | 4.5429e-08 | 1.6189e-08 | 0.010935 | 0.010935 | 0.010935 | 0.98462 | -0.29445 | 0.98463 | -0.29432 | 3.0041
103 | -0.00079279 | -0.00019869 | 0.00079279 | 0.00019869 | 7.4196e-11 | -1.7406e-09 | 0.0011923 | 0.0011923 | 0.0011923 | 0.98945 | -0.2014 | 0.98945 | -0.2014 | 0.32754
104 | -0.0016281 | -0.00040805 | 0.0016281 | 0.00040804 | 3.0538e-10 | -1.5535e-09 | 0.0024485 | 0.0024485 | 0.0024485 | 0.98945 | -0.2014 | 0.98945 | -0.20139 | 0.67267
105 | 0.0098354 | 0.0024653 | -0.0098339 | -0.0024646 | 1.4783e-06 | 7.073e-07 | 0.014675 | 0.014675 | 0.014675 | 0.9973 | -0.051903 | 0.99714 | -0.055058 | 4.0316
106 | 0.0046671 | 0.0011696 | -0.0046669 | -0.0011696 | 1.235e-07 | -9.522e-09 | 0.0069646 | 0.0069646 | 0.0069646 | 0.99714 | -0.055058 | 0.99711 | -0.055613 | 1.9134
107 | -0.27511 | -0.069984 | 0.27533 | 0.07012 | 0.00021332 | 0.00013584 | 0.41311 | 0.41311 | 0.41311 | 0.99183 | -0.15542 | 0.99267 | -0.13934 | 28.3732
108 | 0.27511 | 0.069984 | -0.27498 | -0.069897 | 0.00013627 | 8.6773e-05 | 0.41311 | 0.41311 | 0.41311 | 0.99183 | -0.15542 | 0.9913 | -0.1657 | 28.3732
109 | 0.10418 | 0.026365 | -0.10406 | -0.026289 | 0.00011913 | 7.6074e-05 | 0.15625 | 0.15625 | 0.15625 | 0.99267 | -0.13934 | 0.99143 | -0.1632 | 42.9264
110 | -0.3795 | -0.096485 | 0.38003 | 0.096822 | 0.00052721 | 0.00033652 | 0.56937 | 0.56937 | 0.56937 | 0.99267 | -0.13934 | 0.99418 | -0.11055 | 39.1048
111 | 0.27498 | 0.069897 | -0.27491 | -0.069852 | 7.0803e-05 | 4.5086e-05 | 0.41311 | 0.41311 | 0.41311 | 0.9913 | -0.1657 | 0.99102 | -0.17105 | 28.3732
112 | 0.092285 | 0.023339 | -0.092141 | -0.023247 | 0.00014387 | 9.182e-05 | 0.13858 | 0.13858 | 0.13858 | 0.99143 | -0.1632 | 0.98974 | -0.19575 | 38.0721
113 | -0.38534 | -0.098152 | 0.38557 | 0.098298 | 0.00022855 | 0.00014589 | 0.57731 | 0.57731 | 0.57731 | 0.99418 | -0.11055 | 0.99482 | -0.098258 | 39.6504
114 | 0.23587 | 0.060028 | -0.23568 | -0.059904 | 0.00019524 | 0.0001241 | 0.35449 | 0.35449 | 0.35449 | 0.99102 | -0.17105 | 0.99012 | -0.18824 | 24.347
115 | 0.039033 | 0.0098241 | -0.039004 | -0.0098057 | 2.91e-05 | 1.8333e-05 | 0.058623 | 0.058623 | 0.058623 | 0.99102 | -0.17105 | 0.99021 | -0.18666 | 16.1051
116 | 0.087348 | 0.022046 | -0.087164 | -0.021928 | 0.00018415 | 0.00011749 | 0.13138 | 0.13138 | 0.13138 | 0.98974 | -0.19575 | 0.98747 | -0.23987 | 36.0927
117 | 0.036532 | 0.0091662 | -0.036522 | -0.0091599 | 9.9675e-06 | 6.267e-06 | 0.055054 | 0.055054 | 0.055054 | 0.98747 | -0.23987 | 0.98717 | -0.24559 | 15.1247
118 | 0.050632 | 0.012762 | -0.050583 | -0.012731 | 4.8751e-05 | 3.0915e-05 | 0.076323 | 0.076324 | 0.076324 | 0.98747 | -0.23987 | 0.98643 | -0.26001 | 20.968
119 | 0.033911 | 0.0085294 | -0.03389 | -0.0085165 | 2.0684e-05 | 1.2965e-05 | 0.05097 | 0.05097 | 0.05097 | 0.99021 | -0.18666 | 0.98955 | -0.19944 | 14.0028
120 | 0.0052126 | 0.0013063 | -0.0052125 | -0.0013063 | 5.9995e-08 | 4.9447e-09 | 0.0078383 | 0.0078383 | 0.0078383 | 0.98955 | -0.19944 | 0.98954 | -0.19968 | 2.1534
121 | 0.028678 | 0.0072101 | -0.028664 | -0.0072018 | 1.3509e-05 | 8.3969e-06 | 0.043132 | 0.043132 | 0.043132 | 0.98955 | -0.19944 | 0.98904 | -0.20931 | 11.8494
122 | 0.0052125 | 0.0013063 | -0.0052121 | -0.0013063 | 4.1751e-07 | 3.4437e-08 | 0.0078383 | 0.0078384 | 0.0078384 | 0.98954 | -0.19968 | 0.98945 | -0.20136 | 2.1534
123 | 0.027512 | 0.006913 | -0.027506 | -0.0069089 | 6.5773e-06 | 4.0782e-06 | 0.041398 | 0.041398 | 0.041398 | 0.98904 | -0.20931 | 0.98878 | -0.21432 | 11.3732
124 | 0.23568 | 0.059904 | -0.23553 | -0.05981 | 0.00014792 | 9.4024e-05 | 0.35449 | 0.35449 | 0.35449 | 0.99012 | -0.18824 | 0.98944 | -0.20128 | 24.347
125 | 0.0040613 | 0.0010178 | -0.0040613 | -0.0010178 | 2.9986e-09 | -8.3419e-10 | 0.0061077 | 0.0061077 | 0.0061077 | 0.98945 | -0.20136 | 0.98945 | -0.20138 | 1.6779
126 | 0.026301 | 0.0066069 | -0.026281 | -0.0065947 | 1.9789e-05 | 1.2233e-05 | 0.039585 | 0.039585 | 0.039585 | 0.98878 | -0.21432 | 0.98797 | -0.2301 | 10.8751
127 | 0.0025394 | 0.00063572 | -0.0025394 | -0.00063583 | 6.4431e-08 | -1.0825e-07 | 0.0038304 | 0.0038305 | 0.0038305 | 0.98643 | -0.26001 | 0.9864 | -0.26055 | 1.0523
128 | 0.039157 | 0.0098677 | -0.039114 | -0.009841 | 4.2414e-05 | 2.6732e-05 | 0.059087 | 0.059087 | 0.059087 | 0.98643 | -0.26001 | 0.98526 | -0.28268 | 16.2326
129 | 0.0088873 | 0.0022277 | -0.0088858 | -0.002227 | 1.5493e-06 | 6.9817e-07 | 0.013407 | 0.013407 | 0.013407 | 0.98643 | -0.26001 | 0.98624 | -0.26367 | 3.6832
130 | 0.0025394 | 0.00063583 | -0.0025391 | -0.00063635 | 3.1123e-07 | -5.227e-07 | 0.0038305 | 0.0038308 | 0.0038308 | 0.9864 | -0.26055 | 0.98627 | -0.26312 | 1.0524
131 | 0.034071 | 0.0085772 | -0.034024 | -0.0085472 | 4.7852e-05 | 3.0013e-05 | 0.051471 | 0.051471 | 0.051471 | 0.98526 | -0.28268 | 0.98375 | -0.31211 | 14.1404
132 | 0.0050427 | 0.0012638 | -0.0050425 | -0.0012638 | 2.116e-07 | 1.1533e-08 | 0.0076158 | 0.0076159 | 0.0076159 | 0.98526 | -0.28268 | 0.98522 | -0.28356 | 2.0923
133 | 0.030357 | 0.0076282 | -0.030342 | -0.0076192 | 1.4313e-05 | 8.9309e-06 | 0.045925 | 0.045925 | 0.045925 | 0.98375 | -0.31211 | 0.98324 | -0.32199 | 12.6167
134 | 0.2312 | 0.058724 | -0.23112 | -0.058676 | 7.5271e-05 | 4.7833e-05 | 0.34797 | 0.34797 | 0.34797 | 0.98944 | -0.20128 | 0.98909 | -0.20805 | 23.8993
135 | 0.0031797 | 0.00079691 | -0.0031797 | -0.00079691 | 1.1869e-09 | -1.0178e-09 | 0.0047819 | 0.0047819 | 0.0047819 | 0.98945 | -0.20138 | 0.98945 | -0.20139 | 1.3137
136 | 0.026281 | 0.0065947 | -0.026272 | -0.0065894 | 8.6616e-06 | 5.3548e-06 | 0.039585 | 0.039586 | 0.039586 | 0.98797 | -0.2301 | 0.98762 | -0.23701 | 10.8751
137 | 0.017428 | 0.0043744 | -0.017409 | -0.0043633 | 1.8854e-05 | 1.1137e-05 | 0.026272 | 0.026272 | 0.026272 | 0.98717 | -0.24559 | 0.98601 | -0.2683 | 7.2177
138 | 0.025605 | 0.006432 | -0.025595 | -0.0064261 | 9.6236e-06 | 5.9425e-06 | 0.038755 | 0.038755 | 0.038755 | 0.98324 | -0.32199 | 0.98284 | -0.32987 | 10.6471
139 | 0.0047374 | 0.0011872 | -0.0047373 | -0.0011872 | 9.9306e-08 | -1.787e-09 | 0.0071694 | 0.0071694 | 0.0071694 | 0.98324 | -0.32199 | 0.98322 | -0.32243 | 1.9696
140 | 0.22676 | 0.057584 | -0.22659 | -0.057472 | 0.0001753 | 0.00011137 | 0.34142 | 0.34142 | 0.34142 | 0.98909 | -0.20805 | 0.98826 | -0.22412 | 23.449
141 | -0.0047372 | -0.0011872 | 0.0047373 | 0.0011872 | 1.3859e-07 | -2.4882e-09 | 0.0071695 | 0.0071694 | 0.0071695 | 0.98319 | -0.32304 | 0.98322 | -0.32243 | 1.9696
142 | 0.020678 | 0.0051936 | -0.020672 | -0.0051903 | 5.5468e-06 | 3.3588e-06 | 0.03131 | 0.03131 | 0.03131 | 0.98284 | -0.32987 | 0.98255 | -0.33549 | 8.6018
143 | 0.020672 | 0.0051903 | -0.020655 | -0.0051796 | 1.7569e-05 | 1.064e-05 | 0.03131 | 0.031311 | 0.031311 | 0.98255 | -0.33549 | 0.98164 | -0.35332 | 8.6018
144 | 0.019003 | 0.0047657 | -0.019001 | -0.0047644 | 2.1589e-06 | 1.294e-06 | 0.028807 | 0.028807 | 0.028807 | 0.98164 | -0.35332 | 0.98152 | -0.35571 | 7.9141
145 | 0.017514 | 0.0043917 | -0.017513 | -0.0043908 | 1.5713e-06 | 9.3054e-07 | 0.026553 | 0.026553 | 0.026553 | 0.98152 | -0.35571 | 0.98142 | -0.35759 | 7.2947
146 | 0.0048091 | 0.0012051 | -0.0048085 | -0.0012051 | 5.9807e-07 | 4.5987e-09 | 0.0072955 | 0.0072957 | 0.0072957 | 0.98088 | -0.36827 | 0.98075 | -0.37088 | 2.0043
147 | -0.0048091 | -0.0012051 | 0.0048093 | 0.0012051 | 2.0079e-07 | 1.5178e-09 | 0.0072955 | 0.0072955 | 0.0072955 | 0.98088 | -0.36827 | 0.98092 | -0.36739 | 2.0043
148 | -0.011156 | -0.0027958 | 0.011158 | 0.0027967 | 1.7372e-06 | 9.0758e-07 | 0.016923 | 0.016923 | 0.016923 | 0.98092 | -0.36739 | 0.98109 | -0.36412 | 4.6493
149 | 0.015991 | 0.0040094 | -0.015989 | -0.0040085 | 1.5255e-06 | 8.8891e-07 | 0.024246 | 0.024246 | 0.024246 | 0.98142 | -0.35759 | 0.98132 | -0.35959 | 6.6609
150 | 0.014021 | 0.0035151 | -0.014018 | -0.0035134 | 3.0267e-06 | 1.7115e-06 | 0.021261 | 0.021261 | 0.021261 | 0.98132 | -0.35959 | 0.98109 | -0.36412 | 5.8408
151 | -0.023904 | -0.0059909 | 0.023917 | 0.0059991 | 1.3506e-05 | 8.2894e-06 | 0.036037 | 0.036037 | 0.036037 | 0.98701 | -0.24886 | 0.98762 | -0.23701 | 9.9004
152 | -0.0024246 | -0.00060766 | 0.0024246 | 0.00060766 | 6.3905e-10 | -1.2385e-09 | 0.0036463 | 0.0036463 | 0.0036463 | 0.98945 | -0.20139 | 0.98945 | -0.20139 | 1.0017
153 | 0.22226 | 0.056388 | -0.22219 | -0.056343 | 7.018e-05 | 4.4573e-05 | 0.3349 | 0.3349 | 0.3349 | 0.98826 | -0.22412 | 0.98791 | -0.23069 | 23.0015
154 | 0.21801 | 0.055296 | -0.21785 | -0.055194 | 0.00016086 | 0.00010213 | 0.32861 | 0.32861 | 0.32861 | 0.98791 | -0.23069 | 0.98712 | -0.24605 | 22.5693

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.49418 | 0.12594

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0029692 | 0.00074415
1 | 0.0042316 | 0.0010605
2 | 0.0011415 | 0.0002861
3 | 0.0059404 | 0.0014888
4 | 0.0044696 | 0.0011202
5 | 0.0045321 | 0.0011359
6 | 0.0035223 | 0.00088277
7 | 0.0035077 | 0.00087911
8 | 0.0020134 | 0.00050462
9 | 0.00091811 | 0.0002301
10 | 0.0036815 | 0.00092267
11 | 0.0036711 | 0.00092006
12 | 0.0018838 | 0.00047211
13 | 0.0010852 | 0.00027199
14 | 0.0019612 | 0.00049151
15 | 0.002844 | 0.00071278
16 | 0.0028999 | 0.00072679
17 | 0.0011431 | 0.00028648
18 | 0.0013924 | 0.00034897
19 | 0.0082534 | 0.0020685
20 | 0.008436 | 0.0021143
21 | 0.0034153 | 0.00085596
22 | 0.0015668 | 0.00039269
23 | 0.0013371 | 0.0003351
24 | 0.0025816 | 0.00064702
25 | 0.0035128 | 0.00088039
26 | 0.001372 | 0.00034385
27 | 0.015301 | 0.0038348
28 | 0.0010088 | 0.00025284
29 | 0.026571 | 0.0066593
30 | 0.00066874 | 0.0001676
31 | 0.0030328 | 0.00076008
32 | 0.0034125 | 0.00085525
33 | 0.0016323 | 0.0004091
34 | 0.0034607 | 0.00086734
35 | 0.0031072 | 0.00077873
36 | 0.0044174 | 0.0011071
37 | 0.0017994 | 0.00045096
38 | 0.012513 | 0.0031361
39 | 0.0082645 | 0.0020713
40 | 0.0032992 | 0.00082685
41 | 0.011654 | 0.0029207
42 | 0.0033603 | 0.00084217
43 | 0.026348 | 0.0066033
44 | 0.0045705 | 0.0011455
45 | 0.0065694 | 0.0016464
46 | 0.004677 | 0.0011722
47 | 0.0049474 | 0.0012399
48 | 0.0030554 | 0.00076576
49 | 0.0015005 | 0.00037607
50 | 0.0055081 | 0.0013804
51 | 0.0045104 | 0.0011304
52 | 0.0024974 | 0.0006259
53 | 0.0028123 | 0.00070483
54 | 0.00083094 | 0.00020825
55 | 0.0042584 | 0.0010672
56 | 0.0016124 | 0.00040412
57 | 0.0017636 | 0.000442
58 | 0.0021151 | 0.0005301
59 | 0.0026592 | 0.00066647
60 | 0.0056336 | 0.0014119
61 | 0.0017181 | 0.0004306
62 | 0.0041613 | 0.0010429
63 | 0.0035525 | 0.00089035
64 | 0.0025697 | 0.00064402
65 | 0.0030027 | 0.00075254
66 | 0.0040679 | 0.0010195
67 | 0.00078472 | 0.00019667
68 | 0.0030452 | 0.00076319
69 | 0.0025322 | 0.00063463
70 | 0.00088792 | 0.00022253
71 | 0.00077014 | 0.00019301
72 | 0.00079729 | 0.00019982
73 | 0.00079279 | 0.00019869
74 | 0.00083534 | 0.00020936
75 | 0.0050244 | 0.0012592
76 | 0.0051668 | 0.0012949
77 | 0.0046669 | 0.0011696
78 | 0.011773 | 0.0029506
79 | 0.0053083 | 0.0013304
80 | 0.0060244 | 0.0015098
81 | 0.0047925 | 0.0012011
82 | 0.0050925 | 0.0012763
83 | 0.0011522 | 0.00028877
84 | 0.0011508 | 0.00028842
85 | 0.0012049 | 0.00030196
86 | 0.0088858 | 0.002227
87 | 0.0036669 | 0.00091901
88 | 0.0050425 | 0.0012638
89 | 0.0043346 | 0.0010863
90 | 0.00088153 | 0.00022093
91 | 0.0025391 | 0.00063635
92 | 0.019094 | 0.0047855
93 | 0.0043577 | 0.0010921
94 | 0.0047372 | 0.0011872
95 | 0.0049174 | 0.0012324
96 | 0.0016515 | 0.00041391
97 | 0.001487 | 0.00037269
98 | 0.0048085 | 0.0012051
99 | 0.0063469 | 0.0015907
100 | 0.0015217 | 0.00038138
101 | 0.0019686 | 0.00049339
102 | 0.0028597 | 0.0007167
103 | 0.023904 | 0.0059909
104 | 0.0023549 | 0.00059021
105 | 0.0058444 | 0.0014647
106 | 0.0056097 | 0.0014059
107 | 0.00079648 | 0.00019962
108 | 0.00075513 | 0.00018925
109 | 0.0043278 | 0.0010846
110 | 0.004178 | 0.0010471
111 | 0.0045366 | 0.001137

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1