## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-688_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-688_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-688_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-688_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-688_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-688_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-688_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-688_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-688_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-688_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-688_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-688_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-688_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-688_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-688_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-688_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-688_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-688_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-688_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-688_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-688_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-688_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-688_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-688_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-688_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-688_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-688_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-688_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-688_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-688_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-688_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-688_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-688_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-688_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-688_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-688_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-688_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-688_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-688_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-688_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-688_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-688_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-688_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-688_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-688_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-688_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-688_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-688_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-688_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-688_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-688_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-688_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-688_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-688_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-688_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-688_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-688_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-688_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-688_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-688_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-688_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-688_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-688_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-688_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-688_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-688_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-688_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-688_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-688_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-688_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_261-688_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_261-688_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_261-688_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_261-688_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_261-688_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_261-688_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_261-688_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_261-688_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_261-688_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_261-688_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_261-688_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_261-688_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_261-688_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_261-688_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_261-688_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_261-688_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_261-688_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_261-688_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_261-688_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_261-688_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_261-688_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_261-688_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_261-688_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_261-688_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_261-688_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_261-688_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_261-688_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_261-688_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_261-688_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_261-688_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_261-688_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_261-688_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_261-688_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_261-688_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_261-688_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_261-688_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_261-688_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_261-688_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_542_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-688_0_4_load_0 | 0 | 0.02694 | 0.0067518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-688_0_4_load_4 | 3 | 0.0086468 | 0.0021671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-688_0_4_load_42 | 7 | 0.0063038 | 0.0015799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-688_0_4_load_86 | 8 | 0.0051961 | 0.0013023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-688_0_4_load_87 | 9 | 0.0039275 | 0.00098434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-688_0_4_load_32 | 11 | 0.005985 | 0.0015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-688_0_4_load_30 | 12 | 0.027548 | 0.0069042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-688_0_4_load_44 | 13 | 0.006465 | 0.0016203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-688_0_4_load_33 | 16 | 0.0029235 | 0.0007327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-688_0_4_load_53 | 17 | 0.0051356 | 0.0012871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-688_0_4_load_75 | 21 | 0.0018788 | 0.00047086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-688_0_4_load_102 | 23 | 0.010238 | 0.0025658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-688_0_4_load_101 | 24 | 0.016829 | 0.0042178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-688_0_4_load_55 | 26 | 0.0070921 | 0.0017775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-688_0_4_load_117 | 29 | 0.0048653 | 0.0012193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-688_0_4_load_88 | 31 | 0.0023184 | 0.00058105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-688_0_4_load_81 | 33 | 0.0022897 | 0.00057386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-688_0_4_load_83 | 34 | 0.0020491 | 0.00051356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-688_0_4_load_78 | 35 | 0.0051568 | 0.0012924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-688_0_4_load_79 | 36 | 0.0051021 | 0.0012787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-688_0_4_load_69 | 37 | 0.0050553 | 0.001267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-688_0_4_load_111 | 38 | 0.010456 | 0.0026205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-688_0_4_load_100 | 39 | 0.015982 | 0.0040054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-688_0_4_load_82 | 41 | 0.0049859 | 0.0012496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-688_0_4_load_51 | 45 | 0.011619 | 0.0029119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-688_0_4_load_94 | 46 | 0.0063071 | 0.0015807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-688_0_4_load_43 | 47 | 0.0062593 | 0.0015687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-688_0_4_load_85 | 48 | 0.0052343 | 0.0013118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-688_0_4_load_34 | 51 | 0.0050286 | 0.0012603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-688_0_4_load_62 | 52 | 0.0024333 | 0.00060984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-688_0_4_load_60 | 53 | 0.0055167 | 0.0013826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-688_0_4_load_99 | 56 | 0.0050823 | 0.0012738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-688_0_4_load_95 | 58 | 0.0033807 | 0.00084729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-688_0_4_load_54 | 59 | 0.0024743 | 0.00062013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-688_0_4_load_73 | 60 | 0.0020567 | 0.00051546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-688_0_4_load_65 | 61 | 0.0067163 | 0.0016833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-688_0_4_load_66 | 62 | 0.0057822 | 0.0014492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-688_0_4_load_48 | 63 | 0.0069936 | 0.0017528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-688_0_4_load_112 | 65 | 0.0049898 | 0.0012506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-688_0_4_load_104 | 66 | 0.0023093 | 0.00057876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-688_0_4_load_80 | 67 | 0.0019301 | 0.00048372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-688_0_4_load_110 | 68 | 0.0075156 | 0.0018836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-688_0_4_load_68 | 69 | 0.0049147 | 0.0012317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-688_0_4_load_49 | 70 | 0.0085483 | 0.0021424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-688_0_4_load_45 | 71 | 0.0065034 | 0.0016299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-688_0_4_load_113 | 72 | 0.0037544 | 0.00094094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-688_0_4_load_114 | 73 | 0.0031287 | 0.00078411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-688_0_4_load_38 | 75 | 0.0049226 | 0.0012337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-688_0_4_load_35 | 76 | 0.001479 | 0.00037067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-688_0_4_load_61 | 78 | 0.0015944 | 0.00039959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-688_0_4_load_64 | 79 | 0.0051007 | 0.0012783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-688_0_4_load_63 | 80 | 0.0055431 | 0.0013892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-688_0_4_load_50 | 81 | 0.0027804 | 0.00069682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-688_0_4_load_39 | 82 | 0.0062105 | 0.0015565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-688_0_4_load_40 | 83 | 0.0060979 | 0.0015283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-688_0_4_load_52 | 84 | 0.011395 | 0.0028558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_261-688_0_4_load_67 | 85 | 0.0053901 | 0.0013509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_261-688_0_4_load_116 | 86 | 0.0041504 | 0.0010402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_261-688_0_4_load_115 | 87 | 0.0032364 | 0.00081113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_261-688_0_4_load_93 | 88 | 0.0031371 | 0.00078623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_261-688_0_4_load_70 | 89 | 0.0051988 | 0.0013029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_261-688_0_4_load_71 | 90 | 0.0056176 | 0.0014079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_261-688_0_4_load_98 | 92 | 0.0044163 | 0.0011068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_261-688_0_4_load_92 | 93 | 0.0074114 | 0.0018575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_261-688_0_4_load_72 | 94 | 0.0024383 | 0.0006111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_261-688_0_4_load_76 | 96 | 0.0028884 | 0.00072391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_261-688_0_4_load_77 | 97 | 0.0070849 | 0.0017756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_261-688_0_4_load_84 | 98 | 0.0055132 | 0.0013817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_261-688_0_4_load_105 | 99 | 0.0023117 | 0.00057938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_261-688_0_4_load_89 | 100 | 0.0051168 | 0.0012824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_261-688_0_4_load_90 | 101 | 0.0076198 | 0.0019097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_261-688_0_4_load_91 | 102 | 0.0031337 | 0.00078537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_261-688_0_4_load_103 | 103 | 0.005744 | 0.0014396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_261-688_0_4_load_106 | 104 | 0.0023104 | 0.00057905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_261-688_0_4_load_107 | 105 | 0.0023117 | 0.00057938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_261-688_0_4_load_108 | 106 | 0.0023093 | 0.00057875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_261-688_0_4_load_109 | 107 | 0.0047658 | 0.0011944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 94 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-688_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.020397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-688_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.02134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-688_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.01278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-688_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.01578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-688_0_4_line_4 |  | 4 | 13 | 0.015094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-688_0_4_line_5 |  | 4 | 5 | 0.005616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-688_0_4_line_6 |  | 5 | 6 | 0.012782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-688_0_4_line_7 |  | 5 | 7 | 0.009026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-688_0_4_line_8 |  | 6 | 8 | 0.012901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-688_0_4_line_9 |  | 6 | 9 | 0.031213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-688_0_4_line_10 |  | 7 | 47 | 0.020154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-688_0_4_line_11 |  | 8 | 48 | 0.0089207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-688_0_4_line_12 |  | 10 | 11 | 0.021308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-688_0_4_line_13 |  | 10 | 12 | 0.019618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-688_0_4_line_14 |  | 11 | 16 | 0.015919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-688_0_4_line_15 |  | 14 | 15 | 0.02129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-688_0_4_line_16 |  | 14 | 16 | 0.018483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-688_0_4_line_17 |  | 14 | 17 | 0.018481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_261-688_0_4_line_18 |  | 15 | 52 | 0.0032379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-688_0_4_line_19 |  | 15 | 53 | 0.01351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-688_0_4_line_20 |  | 17 | 59 | 0.012197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_261-688_0_4_line_21 |  | 18 | 19 | 0.021148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_261-688_0_4_line_22 |  | 18 | 20 | 0.020969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_261-688_0_4_line_23 |  | 18 | 21 | 0.026279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_261-688_0_4_line_24 |  | 19 | 40 | 0.0098054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-688_0_4_line_25 |  | 19 | 41 | 0.024638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_261-688_0_4_line_26 |  | 20 | 25 | 0.039595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-688_0_4_line_27 |  | 20 | 26 | 0.012592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_261-688_0_4_line_28 |  | 21 | 60 | 0.02067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_261-688_0_4_line_29 |  | 22 | 23 | 0.008929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-688_0_4_line_30 |  | 22 | 24 | 0.035433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-688_0_4_line_31 |  | 23 | 42 | 0.027327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-688_0_4_line_32 |  | 25 | 39 | 0.037442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-688_0_4_line_33 |  | 26 | 59 | 0.017361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_261-688_0_4_line_34 |  | 27 | 28 | 0.0081928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-688_0_4_line_35 |  | 27 | 29 | 0.0082576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-688_0_4_line_36 |  | 28 | 38 | 0.022691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-688_0_4_line_37 |  | 29 | 65 | 0.014662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-688_0_4_line_38 |  | 30 | 31 | 0.012823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-688_0_4_line_39 |  | 30 | 32 | 0.013581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-688_0_4_line_40 |  | 30 | 33 | 0.010548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-688_0_4_line_41 |  | 30 | 34 | 0.012373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_261-688_0_4_line_42 |  | 31 | 66 | 0.0060496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-688_0_4_line_43 |  | 32 | 35 | 0.026663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-688_0_4_line_44 |  | 32 | 36 | 0.025093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-688_0_4_line_45 |  | 32 | 37 | 0.029337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-688_0_4_line_46 |  | 33 | 67 | 0.0070405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-688_0_4_line_47 |  | 34 | 41 | 0.017872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_261-688_0_4_line_48 |  | 36 | 68 | 0.014463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-688_0_4_line_49 |  | 37 | 69 | 0.015251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-688_0_4_line_50 |  | 40 | 46 | 0.0017506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-688_0_4_line_51 |  | 40 | 42 | 0.015568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-688_0_4_line_52 |  | 43 | 44 | 0.020893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-688_0_4_line_53 |  | 43 | 45 | 0.021048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-688_0_4_line_54 |  | 44 | 70 | 0.023777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-688_0_4_line_55 |  | 48 | 97 | 0.017733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-688_0_4_line_56 |  | 49 | 50 | 0.025593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-688_0_4_line_57 |  | 49 | 51 | 0.013051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-688_0_4_line_58 |  | 50 | 74 | 0.029833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-688_0_4_line_59 |  | 50 | 75 | 0.015522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-688_0_4_line_60 |  | 51 | 76 | 0.00062731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-688_0_4_line_61 |  | 52 | 85 | 0.010843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-688_0_4_line_62 |  | 53 | 78 | 0.0008078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-688_0_4_line_63 |  | 54 | 55 | 0.027067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-688_0_4_line_64 |  | 54 | 56 | 0.0019964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-688_0_4_line_65 |  | 55 | 57 | 0.017974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_261-688_0_4_line_66 |  | 55 | 58 | 0.0065169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_261-688_0_4_line_67 |  | 57 | 86 | 0.012465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_261-688_0_4_line_68 |  | 57 | 87 | 0.0070983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_261-688_0_4_line_69 |  | 58 | 88 | 0.015393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_261-688_0_4_line_70 |  | 60 | 94 | 0.030546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_261-688_0_4_line_71 |  | 61 | 62 | 0.030655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_261-688_0_4_line_72 |  | 62 | 85 | 0.028991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_261-688_0_4_line_73 |  | 63 | 64 | 0.013339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_261-688_0_4_line_74 |  | 64 | 71 | 0.020679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_261-688_0_4_line_75 |  | 64 | 74 | 0.029403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_261-688_0_4_line_76 |  | 65 | 107 | 0.01254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_261-688_0_4_line_77 |  | 66 | 99 | 0.0060364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_261-688_0_4_line_78 |  | 69 | 89 | 0.0021221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_261-688_0_4_line_79 |  | 70 | 74 | 0.021809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_261-688_0_4_line_80 |  | 72 | 73 | 0.017019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_261-688_0_4_line_81 |  | 73 | 87 | 0.016527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_261-688_0_4_line_82 |  | 74 | 81 | 0.011715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_261-688_0_4_line_83 |  | 75 | 82 | 0.012928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_261-688_0_4_line_84 |  | 76 | 77 | 0.018947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_261-688_0_4_line_85 |  | 77 | 78 | 0.0092332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_261-688_0_4_line_86 |  | 79 | 80 | 0.013624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_261-688_0_4_line_87 |  | 80 | 83 | 0.0078745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_261-688_0_4_line_88 |  | 81 | 84 | 0.0040737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_261-688_0_4_line_89 |  | 82 | 83 | 0.023655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_261-688_0_4_line_90 |  | 88 | 102 | 0.01481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_261-688_0_4_line_91 |  | 89 | 90 | 0.00030143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_261-688_0_4_line_92 |  | 90 | 91 | 0.013059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_261-688_0_4_line_93 |  | 91 | 92 | 0.01673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_261-688_0_4_line_94 |  | 91 | 93 | 0.018512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_261-688_0_4_line_95 |  | 92 | 103 | 7.0024e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_261-688_0_4_line_96 |  | 93 | 101 | 0.018235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_261-688_0_4_line_97 |  | 94 | 95 | 0.012082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_261-688_0_4_line_98 |  | 95 | 96 | 0.015146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_261-688_0_4_line_99 |  | 95 | 97 | 0.022068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_261-688_0_4_line_100 |  | 96 | 98 | 0.024463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_261-688_0_4_line_101 |  | 99 | 104 | 0.0060372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_261-688_0_4_line_102 |  | 100 | 101 | 0.011036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_261-688_0_4_line_103 |  | 100 | 102 | 0.014775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_261-688_0_4_line_104 |  | 104 | 105 | 0.0060359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_261-688_0_4_line_105 |  | 105 | 106 | 0.0060377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_261-688_0_4_line_106 |  | 106 | 107 | 0.0201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-688_0_4_trafo_72 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 108 | 94 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2683557.017 | 1250675.3855 | 2683572.7131 | 1250662.3595
1 | 2683557.017 | 1250675.3855 | 2683545.5697 | 1250657.3551
2 | 2683557.017 | 1250675.3855 | 2683564.9345 | 1250685.4174
3 | 2683533.4388 | 1250667.4472 | 2683538.641 | 1250663.1173 | 2683545.5697 | 1250657.3551
4 | 2683533.4388 | 1250667.4472 | 2683542.8442 | 1250679.2525
5 | 2683533.4388 | 1250667.4472 | 2683528.0171 | 1250665.9252
6 | 2683519.5074 | 1250656.3871 | 2683523.7883 | 1250661.1843 | 2683528.0171 | 1250665.9252
7 | 2683528.0171 | 1250665.9252 | 2683524.1236 | 1250667.3826 | 2683520.3324 | 1250670.4373
8 | 2683519.5074 | 1250656.3871 | 2683519.6973 | 1250654.6996 | 2683519.5893 | 1250652.1851 | 2683518.9902 | 1250650.2308 | 2683517.6894 | 1250648.2554 | 2683514.6687 | 1250645.2273
9 | 2683519.5074 | 1250656.3871 | 2683517.7855 | 1250658.5756 | 2683513.1247 | 1250662.5128 | 2683495.8796 | 1250676.6943
10 | 2683520.3324 | 1250670.4373 | 2683512.1882 | 1250676.9993 | 2683512.0737 | 1250679.7665 | 2683506.6757 | 1250684.1049
11 | 2683508.3686 | 1250638.9117 | 2683514.6687 | 1250645.2273
12 | 2683511.865 | 1250616.9278 | 2683507.5084 | 1250613.2192 | 2683495.8151 | 1250602.9129
13 | 2683511.865 | 1250616.9278 | 2683515.7143 | 1250620.2067 | 2683523.9023 | 1250629.5401 | 2683525.3405 | 1250631.1321
14 | 2683495.8151 | 1250602.9129 | 2683483.8724 | 1250592.3869
15 | 2683486.7824 | 1250563.5791 | 2683471.6974 | 1250578.6445
16 | 2683471.6974 | 1250578.6445 | 2683477.4048 | 1250586.6865 | 2683483.8724 | 1250592.3869
17 | 2683471.6974 | 1250578.6445 | 2683470.3649 | 1250576.7688 | 2683458.9115 | 1250565.34
18 | 2683486.7824 | 1250563.5791 | 2683484.6178 | 1250561.1712
19 | 2683486.7824 | 1250563.5791 | 2683498.9428 | 1250569.4658
20 | 2683458.9115 | 1250565.34 | 2683450.2778 | 1250556.7249
21 | 2683397.1156 | 1250560.37 | 2683399.7086 | 1250558.5162 | 2683401.326 | 1250556.7821 | 2683402.7205 | 1250554.7891 | 2683404.2194 | 1250553.9652 | 2683405.8883 | 1250553.9331 | 2683408.2009 | 1250554.2992 | 2683410.6476 | 1250553.7221 | 2683412.7513 | 1250552.2951 | 2683414.2354 | 1250550.3812
22 | 2683414.2354 | 1250550.3812 | 2683416.4023 | 1250548.2212 | 2683418.9217 | 1250545.6992 | 2683421.0964 | 1250543.5282 | 2683424.0226 | 1250540.5227 | 2683426.556 | 1250538.0788 | 2683429.0752 | 1250535.5679
23 | 2683414.2354 | 1250550.3812 | 2683434.9992 | 1250566.4891
24 | 2683388.261 | 1250564.5819 | 2683392.7533 | 1250562.4213 | 2683397.1156 | 1250560.37
25 | 2683397.1156 | 1250560.37 | 2683403.6924 | 1250573.161 | 2683408.2437 | 1250582.3513
26 | 2683401.7717 | 1250506.8957 | 2683418.0006 | 1250524.2592 | 2683429.0752 | 1250535.5679
27 | 2683429.0752 | 1250535.5679 | 2683437.9885 | 1250544.462
28 | 2683434.9992 | 1250566.4891 | 2683435.228 | 1250566.6666 | 2683438.2692 | 1250569.4337 | 2683449.8682 | 1250580.842
29 | 2683365.125 | 1250518.1997 | 2683369.1067 | 1250526.1917
30 | 2683365.125 | 1250518.1997 | 2683353.2077 | 1250493.8028 | 2683349.3339 | 1250486.4833
31 | 2683381.2926 | 1250550.6513 | 2683369.1067 | 1250526.1917
32 | 2683401.7717 | 1250506.8957 | 2683402.9276 | 1250505.7666 | 2683404.8583 | 1250503.7701 | 2683406.1778 | 1250502.2764 | 2683413.6906 | 1250486.6705 | 2683414.3056 | 1250485.8897 | 2683415.4452 | 1250485.3831 | 2683416.6877 | 1250485.6119 | 2683426.1219 | 1250489.5699
33 | 2683437.9885 | 1250544.462 | 2683450.2778 | 1250556.7249
34 | 2683458.1402 | 1250700.1331 | 2683462.1435 | 1250698.3771 | 2683465.6454 | 1250696.8475
35 | 2683465.6454 | 1250696.8475 | 2683463.5317 | 1250692.5478 | 2683462.0509 | 1250689.4135 | 2683462.0509 | 1250689.4135
36 | 2683458.1402 | 1250700.1331 | 2683454.0946 | 1250692.0368 | 2683449.7518 | 1250686.2713 | 2683446.8587 | 1250680.5373
37 | 2683454.4408 | 1250677.2899 | 2683460.0206 | 1250688.3063 | 2683462.0509 | 1250689.4135
38 | 2683420.246 | 1250609.799 | 2683423.2807 | 1250615.7128 | 2683426.0819 | 1250621.2167
39 | 2683414.8458 | 1250619.0744 | 2683415.8239 | 1250618.2431 | 2683419.1249 | 1250615.4319 | 2683417.1346 | 1250611.4787 | 2683420.246 | 1250609.799
40 | 2683420.246 | 1250609.799 | 2683429.7277 | 1250605.1778
41 | 2683420.246 | 1250609.799 | 2683419.6303 | 1250608.4894 | 2683416.6687 | 1250602.2097 | 2683416.8089 | 1250599.7654 | 2683416.1326 | 1250598.3874
42 | 2683426.0819 | 1250621.2167 | 2683428.8259 | 1250626.6082
43 | 2683414.8458 | 1250619.0744 | 2683412.3704 | 1250614.1914 | 2683412.1129 | 1250612.1085 | 2683403.5505 | 1250595.0473
44 | 2683414.8458 | 1250619.0744 | 2683417.3944 | 1250624.1251 | 2683419.7583 | 1250625.6706 | 2683427.0458 | 1250640.5986
45 | 2683414.8458 | 1250619.0744 | 2683392.4896 | 1250638.0703
46 | 2683436.0565 | 1250602.0933 | 2683429.7277 | 1250605.1778
47 | 2683408.2437 | 1250582.3513 | 2683410.3799 | 1250586.6651 | 2683416.1326 | 1250598.3874
48 | 2683427.0458 | 1250640.5986 | 2683433.3908 | 1250653.5959
49 | 2683380.8674 | 1250647.9455 | 2683392.4896 | 1250638.0703
50 | 2683388.261 | 1250564.5819 | 2683389.0463 | 1250566.1465
51 | 2683388.261 | 1250564.5819 | 2683381.2926 | 1250550.6513
52 | 2683620.499 | 1250615.6027 | 2683618.408 | 1250621.4665 | 2683615.8466 | 1250626.9678 | 2683611.836 | 1250634.5836
53 | 2683611.836 | 1250634.5836 | 2683592.9441 | 1250625.3047
54 | 2683620.499 | 1250615.6027 | 2683611.9739 | 1250607.6988 | 2683601.0213 | 1250602.4356
55 | 2683495.8445 | 1250626.3569 | 2683508.3686 | 1250638.9117
56 | 2683552.7503 | 1250586.1032 | 2683543.7803 | 1250588.3228 | 2683536.7272 | 1250591.6592 | 2683530.4237 | 1250597.5192
57 | 2683530.4237 | 1250597.5192 | 2683521.4459 | 1250588.0473
58 | 2683581.3642 | 1250592.9895 | 2683567.1132 | 1250586.9174 | 2683560.1502 | 1250586.0074 | 2683552.7503 | 1250586.1032
59 | 2683552.7503 | 1250586.1032 | 2683546.419 | 1250574.1272 | 2683547.4843 | 1250572.4634
60 | 2683521.0143 | 1250587.592 | 2683521.4459 | 1250588.0473
61 | 2683482.2337 | 1250553.2313 | 2683479.7359 | 1250555.7407 | 2683484.6178 | 1250561.1712
62 | 2683499.6699 | 1250569.8178 | 2683498.9428 | 1250569.4658
63 | 2683302.5208 | 1250596.211 | 2683303.9323 | 1250594.0848 | 2683317.5066 | 1250573.6715
64 | 2683302.5208 | 1250596.211 | 2683301.4158 | 1250597.8738
65 | 2683309.9525 | 1250557.3532 | 2683317.5066 | 1250573.6715
66 | 2683317.5066 | 1250573.6715 | 2683320.5336 | 1250579.4428
67 | 2683302.2017 | 1250566.8291 | 2683307.1726 | 1250559.0821 | 2683309.9525 | 1250557.3532
68 | 2683309.9525 | 1250557.3532 | 2683306.9698 | 1250550.9119
69 | 2683320.5336 | 1250579.4428 | 2683327.6834 | 1250593.0748
70 | 2683471.6457 | 1250602.2614 | 2683449.8682 | 1250580.842
71 | 2683460.6497 | 1250517.1534 | 2683474.2487 | 1250522.9612 | 2683479.7287 | 1250528.9317 | 2683486.7298 | 1250532.2871
72 | 2683486.7298 | 1250532.2871 | 2683493.6168 | 1250535.5878 | 2683490.5761 | 1250543.4953 | 2683487.9223 | 1250547.5165 | 2683482.2337 | 1250553.2313
73 | 2683591.1022 | 1250565.2394 | 2683595.3842 | 1250552.6061
74 | 2683591.1022 | 1250565.2394 | 2683606.0861 | 1250564.3167 | 2683611.6524 | 1250565.3779
75 | 2683581.3642 | 1250592.9895 | 2683591.1022 | 1250565.2394
76 | 2683448.7752 | 1250666.1025 | 2683448.8119 | 1250666.1765 | 2683454.4408 | 1250677.2899
77 | 2683428.8259 | 1250626.6082 | 2683431.5639 | 1250631.9879
78 | 2683380.8674 | 1250647.9455 | 2683379.2503 | 1250649.3196
79 | 2683581.3642 | 1250592.9895 | 2683601.0213 | 1250602.4356
80 | 2683292.4173 | 1250520.6962 | 2683297.2547 | 1250529.9321 | 2683300.0252 | 1250535.915
81 | 2683300.0252 | 1250535.915 | 2683306.9698 | 1250550.9119
82 | 2683581.3642 | 1250592.9895 | 2683580.6601 | 1250596.8713 | 2683577.3202 | 1250603.8871
83 | 2683554.4552 | 1250561.5756 | 2683547.4843 | 1250572.4634
84 | 2683507.9805 | 1250573.8409 | 2683521.0143 | 1250587.592
85 | 2683507.9805 | 1250573.8409 | 2683499.6699 | 1250569.8178
86 | 2683525.6518 | 1250554.7431 | 2683534.9051 | 1250544.743
87 | 2683542.7639 | 1250544.2475 | 2683534.9051 | 1250544.743 | 2683534.9051 | 1250544.743
88 | 2683575.5692 | 1250607.5653 | 2683577.3202 | 1250603.8871
89 | 2683542.7639 | 1250544.2475 | 2683544.8492 | 1250544.116 | 2683553.99 | 1250552.2732 | 2683554.4552 | 1250561.5756 | 2683554.4552 | 1250561.5756
90 | 2683327.6834 | 1250593.0748 | 2683334.5622 | 1250606.1902
91 | 2683379.0206 | 1250649.5147 | 2683379.2503 | 1250649.3196
92 | 2683369.0691 | 1250657.9704 | 2683379.0206 | 1250649.5147
93 | 2683369.0691 | 1250657.9704 | 2683356.4757 | 1250668.9834
94 | 2683369.0691 | 1250657.9704 | 2683356.8229 | 1250644.0879
95 | 2683356.423 | 1250669.0295 | 2683356.4757 | 1250668.9834
96 | 2683356.8229 | 1250644.0879 | 2683347.835 | 1250631.4965 | 2683346.5508 | 1250629.048
97 | 2683480.2593 | 1250610.7335 | 2683471.6457 | 1250602.2614
98 | 2683480.2593 | 1250610.7335 | 2683469.5062 | 1250621.3993
99 | 2683480.2593 | 1250610.7335 | 2683495.8445 | 1250626.3569
100 | 2683470.6206 | 1250640.0925 | 2683473.9631 | 1250636.4418 | 2683466.7671 | 1250629.5686 | 2683466.2325 | 1250624.6463 | 2683469.5062 | 1250621.3993
101 | 2683431.5639 | 1250631.9879 | 2683434.3023 | 1250637.3684
102 | 2683341.4247 | 1250619.2745 | 2683346.5508 | 1250629.048
103 | 2683341.4247 | 1250619.2745 | 2683334.5622 | 1250606.1902
104 | 2683434.3023 | 1250637.3684 | 2683437.0401 | 1250642.7476
105 | 2683437.0401 | 1250642.7476 | 2683439.7787 | 1250648.1285
106 | 2683439.7787 | 1250648.1285 | 2683442.4102 | 1250653.299 | 2683448.7752 | 1250666.1025

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2683572.7131 | 1250662.3595
1 | 2683557.017 | 1250675.3855
2 | 2683545.5697 | 1250657.3551
3 | 2683564.9345 | 1250685.4174
4 | 2683533.4388 | 1250667.4472
5 | 2683528.0171 | 1250665.9252
6 | 2683519.5074 | 1250656.3871
7 | 2683520.3324 | 1250670.4373
8 | 2683514.6687 | 1250645.2273
9 | 2683495.8796 | 1250676.6943
10 | 2683511.865 | 1250616.9278
11 | 2683495.8151 | 1250602.9129
12 | 2683525.3405 | 1250631.1321
13 | 2683542.8442 | 1250679.2525
14 | 2683471.6974 | 1250578.6445
15 | 2683486.7824 | 1250563.5791
16 | 2683483.8724 | 1250592.3869
17 | 2683458.9115 | 1250565.34
18 | 2683414.2354 | 1250550.3812
19 | 2683397.1156 | 1250560.37
20 | 2683429.0752 | 1250535.5679
21 | 2683434.9992 | 1250566.4891
22 | 2683365.125 | 1250518.1997
23 | 2683369.1067 | 1250526.1917
24 | 2683349.3339 | 1250486.4833
25 | 2683401.7717 | 1250506.8957
26 | 2683437.9885 | 1250544.462
27 | 2683465.6454 | 1250696.8475
28 | 2683458.1402 | 1250700.1331
29 | 2683462.0509 | 1250689.4135
30 | 2683420.246 | 1250609.799
31 | 2683426.0819 | 1250621.2167
32 | 2683414.8458 | 1250619.0744
33 | 2683429.7277 | 1250605.1778
34 | 2683416.1326 | 1250598.3874
35 | 2683403.5505 | 1250595.0473
36 | 2683427.0458 | 1250640.5986
37 | 2683392.4896 | 1250638.0703
38 | 2683446.8587 | 1250680.5373
39 | 2683426.1219 | 1250489.5699
40 | 2683388.261 | 1250564.5819
41 | 2683408.2437 | 1250582.3513
42 | 2683381.2926 | 1250550.6513
43 | 2683611.836 | 1250634.5836
44 | 2683620.499 | 1250615.6027
45 | 2683592.9441 | 1250625.3047
46 | 2683389.0463 | 1250566.1465
47 | 2683506.6757 | 1250684.1049
48 | 2683508.3686 | 1250638.9117
49 | 2683530.4237 | 1250597.5192
50 | 2683552.7503 | 1250586.1032
51 | 2683521.4459 | 1250588.0473
52 | 2683484.6178 | 1250561.1712
53 | 2683498.9428 | 1250569.4658
54 | 2683302.5208 | 1250596.211
55 | 2683317.5066 | 1250573.6715
56 | 2683301.4158 | 1250597.8738
57 | 2683309.9525 | 1250557.3532
58 | 2683320.5336 | 1250579.4428
59 | 2683450.2778 | 1250556.7249
60 | 2683449.8682 | 1250580.842
61 | 2683460.6497 | 1250517.1534
62 | 2683486.7298 | 1250532.2871
63 | 2683595.3842 | 1250552.6061
64 | 2683591.1022 | 1250565.2394
65 | 2683454.4408 | 1250677.2899
66 | 2683428.8259 | 1250626.6082
67 | 2683436.0565 | 1250602.0933
68 | 2683433.3908 | 1250653.5959
69 | 2683380.8674 | 1250647.9455
70 | 2683601.0213 | 1250602.4356
71 | 2683611.6524 | 1250565.3779
72 | 2683292.4173 | 1250520.6962
73 | 2683300.0252 | 1250535.915
74 | 2683581.3642 | 1250592.9895
75 | 2683547.4843 | 1250572.4634
76 | 2683521.0143 | 1250587.592
77 | 2683507.9805 | 1250573.8409
78 | 2683499.6699 | 1250569.8178
79 | 2683525.6518 | 1250554.7431
80 | 2683534.9051 | 1250544.743
81 | 2683577.3202 | 1250603.8871
82 | 2683554.4552 | 1250561.5756
83 | 2683542.7639 | 1250544.2475
84 | 2683575.5692 | 1250607.5653
85 | 2683482.2337 | 1250553.2313
86 | 2683302.2017 | 1250566.8291
87 | 2683306.9698 | 1250550.9119
88 | 2683327.6834 | 1250593.0748
89 | 2683379.2503 | 1250649.3196
90 | 2683379.0206 | 1250649.5147
91 | 2683369.0691 | 1250657.9704
92 | 2683356.4757 | 1250668.9834
93 | 2683356.8229 | 1250644.0879
94 | 2683471.6457 | 1250602.2614
95 | 2683480.2593 | 1250610.7335
96 | 2683469.5062 | 1250621.3993
97 | 2683495.8445 | 1250626.3569
98 | 2683470.6206 | 1250640.0925
99 | 2683431.5639 | 1250631.9879
100 | 2683341.4247 | 1250619.2745
101 | 2683346.5508 | 1250629.048
102 | 2683334.5622 | 1250606.1902
103 | 2683356.423 | 1250669.0295
104 | 2683434.3023 | 1250637.3684
105 | 2683437.0401 | 1250642.7476
106 | 2683439.7787 | 1250648.1285
107 | 2683448.7752 | 1250666.1025
108 | 2683480.2593 | 1250610.7335

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99265 | -0.14137 | 0.02694 | 0.0067518
1 | 0.99315 | -0.13165 | 0 | 0
2 | 0.99385 | -0.11824 | 0 | 0
3 | 0.99305 | -0.13361 | 0.0086468 | 0.0021671
4 | 0.99436 | -0.10834 | 0 | 0
5 | 0.99458 | -0.10417 | 0 | 0
6 | 0.99521 | -0.091881 | 0 | 0
7 | 0.99447 | -0.10617 | 0.0063038 | 0.0015799
8 | 0.9959 | -0.078598 | 0.0051961 | 0.0013023
9 | 0.9951 | -0.094039 | 0.0039275 | 0.00098434
10 | 0.98535 | -0.2807 | 0 | 0
11 | 0.98589 | -0.27017 | 0.005985 | 0.0015
12 | 0.98485 | -0.29041 | 0.027548 | 0.0069042
13 | 0.99427 | -0.11006 | 0.006465 | 0.0016203
14 | 0.987 | -0.24854 | 0 | 0
15 | 0.98484 | -0.29041 | 0 | 0
16 | 0.98638 | -0.2606 | 0.0029235 | 0.0007327
17 | 0.98825 | -0.22441 | 0.0051356 | 0.0012871
18 | 0.99141 | -0.16365 | 0 | 0
19 | 0.99023 | -0.18636 | 0 | 0
20 | 0.99027 | -0.18559 | 0 | 0
21 | 0.9943 | -0.10816 | 0.0018788 | 0.00047086
22 | 0.98873 | -0.21553 | 0 | 0
23 | 0.98886 | -0.21285 | 0.010238 | 0.0025658
24 | 0.98818 | -0.22617 | 0.016829 | 0.0042178
25 | 0.98969 | -0.19685 | 0 | 0
26 | 0.98964 | -0.1976 | 0.0070921 | 0.0017775
27 | 0.98518 | -0.28422 | 0 | 0
28 | 0.9851 | -0.28576 | 0 | 0
29 | 0.98526 | -0.28267 | 0.0048653 | 0.0012193
30 | 0.98752 | -0.23879 | 0 | 0
31 | 0.98706 | -0.24772 | 0.0023184 | 0.00058105
32 | 0.98629 | -0.26258 | 0 | 0
33 | 0.98747 | -0.23959 | 0.0022897 | 0.00057386
34 | 0.98832 | -0.22321 | 0.0020491 | 0.00051356
35 | 0.98616 | -0.26504 | 0.0051568 | 0.0012924
36 | 0.986 | -0.26825 | 0.0051021 | 0.0012787
37 | 0.98411 | -0.30478 | 0.0050553 | 0.001267
38 | 0.98489 | -0.29002 | 0.010456 | 0.0026205
39 | 0.98914 | -0.2075 | 0.015982 | 0.0040054
40 | 0.98993 | -0.19218 | 0 | 0
41 | 0.98911 | -0.20801 | 0.0049859 | 0.0012496
42 | 0.98954 | -0.19968 | 0 | 0
43 | 0.97653 | -0.4527 | 0 | 0
44 | 0.97675 | -0.44827 | 0 | 0
45 | 0.9763 | -0.45717 | 0.011619 | 0.0029119
46 | 0.98992 | -0.19238 | 0.0063071 | 0.0015807
47 | 0.99436 | -0.1084 | 0.0062593 | 0.0015687
48 | 0.99642 | -0.06861 | 0.0052343 | 0.0013118
49 | 0.98054 | -0.37399 | 0 | 0
50 | 0.97874 | -0.40919 | 0 | 0
51 | 0.98146 | -0.35609 | 0.0050286 | 0.0012603
52 | 0.98478 | -0.29159 | 0.0024333 | 0.00060984
53 | 0.98372 | -0.31212 | 0.0055167 | 0.0013826
54 | 0.97897 | -0.40539 | 0 | 0
55 | 0.9791 | -0.40288 | 0 | 0
56 | 0.97896 | -0.40557 | 0.0050823 | 0.0012738
57 | 0.97886 | -0.40755 | 0 | 0
58 | 0.97921 | -0.40059 | 0.0033807 | 0.00084729
59 | 0.98882 | -0.21344 | 0.0024743 | 0.00062013
60 | 0.99659 | -0.064505 | 0.0020567 | 0.00051546
61 | 0.98408 | -0.3053 | 0.0067163 | 0.0016833
62 | 0.98427 | -0.30159 | 0.0057822 | 0.0014492
63 | 0.97696 | -0.44414 | 0.0069936 | 0.0017528
64 | 0.97705 | -0.44244 | 0 | 0
65 | 0.98547 | -0.27864 | 0.0049898 | 0.0012506
66 | 0.98685 | -0.25169 | 0.0023093 | 0.00057876
67 | 0.98746 | -0.23983 | 0.0019301 | 0.00048372
68 | 0.9859 | -0.2702 | 0.0075156 | 0.0018836
69 | 0.98306 | -0.3254 | 0.0049147 | 0.0012317
70 | 0.97701 | -0.44322 | 0.0085483 | 0.0021424
71 | 0.97693 | -0.44489 | 0.0065034 | 0.0016299
72 | 0.97863 | -0.41209 | 0.0037544 | 0.00094094
73 | 0.97869 | -0.41093 | 0.0031287 | 0.00078411
74 | 0.97742 | -0.43519 | 0 | 0
75 | 0.97834 | -0.41706 | 0.0049226 | 0.0012337
76 | 0.98151 | -0.35518 | 0.001479 | 0.00037067
77 | 0.98295 | -0.32703 | 0 | 0
78 | 0.98366 | -0.31334 | 0.0015944 | 0.00039959
79 | 0.97756 | -0.43248 | 0.0051007 | 0.0012783
80 | 0.97762 | -0.43122 | 0.0055431 | 0.0013892
81 | 0.97727 | -0.43822 | 0.0027804 | 0.00069682
82 | 0.97807 | -0.42247 | 0.0062105 | 0.0015565
83 | 0.9777 | -0.42969 | 0.0060979 | 0.0015283
84 | 0.97722 | -0.43907 | 0.011395 | 0.0028558
85 | 0.9846 | -0.29508 | 0.0053901 | 0.0013509
86 | 0.97881 | -0.40849 | 0.0041504 | 0.0010402
87 | 0.97879 | -0.40886 | 0.0032364 | 0.00081113
88 | 0.97954 | -0.39423 | 0.0031371 | 0.00078623
89 | 0.98292 | -0.32809 | 0.0051988 | 0.0013029
90 | 0.9829 | -0.32844 | 0.0056176 | 0.0014079
91 | 0.98218 | -0.34242 | 0 | 0
92 | 0.98203 | -0.3455 | 0.0044163 | 0.0011068
93 | 0.98134 | -0.35888 | 0.0074114 | 0.0018575
94 | 1 | 0 | -0.4543 | -0.11576
95 | 0.99907 | -0.017804 | 0 | 0
96 | 0.99895 | -0.020026 | 0.0028884 | 0.00072391
97 | 0.99754 | -0.04716 | 0.0070849 | 0.0017756
98 | 0.99883 | -0.022383 | 0.0055132 | 0.0013817
99 | 0.98666 | -0.2554 | 0.0023117 | 0.00057938
100 | 0.98029 | -0.3795 | 0.0051168 | 0.0012824
101 | 0.98064 | -0.37267 | 0.0076198 | 0.0019097
102 | 0.97989 | -0.38727 | 0.0031337 | 0.00078537
103 | 0.98203 | -0.3455 | 0.005744 | 0.0014396
104 | 0.98648 | -0.25886 | 0.0023104 | 0.00057905
105 | 0.98632 | -0.26207 | 0.0023117 | 0.00057938
106 | 0.98617 | -0.26503 | 0.0023093 | 0.00057875
107 | 0.9857 | -0.27407 | 0.0047658 | 0.0011944
108 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.02694 | -0.0067518 | 0.026953 | 0.0067596 | 1.2474e-05 | 7.7198e-06 | 0.040384 | 0.040384 | 0.040384 | 0.99265 | -0.14137 | 0.99315 | -0.13165 | 11.0945
1 | -0.0356 | -0.008927 | 0.035623 | 0.0089413 | 2.2769e-05 | 1.4296e-05 | 0.053341 | 0.05334 | 0.053341 | 0.99315 | -0.13165 | 0.99385 | -0.11824 | 14.654
2 | 0.0086476 | 0.0021674 | -0.0086468 | -0.0021671 | 8.0451e-07 | 3.4953e-07 | 0.012956 | 0.012957 | 0.012957 | 0.99315 | -0.13165 | 0.99305 | -0.13361 | 3.5595
3 | -0.035623 | -0.0089413 | 0.03564 | 0.0089519 | 1.6837e-05 | 1.0571e-05 | 0.05334 | 0.05334 | 0.05334 | 0.99385 | -0.11824 | 0.99436 | -0.10834 | 14.654
4 | 0.0064656 | 0.0016204 | -0.006465 | -0.0016203 | 5.2988e-07 | 1.4335e-07 | 0.0096754 | 0.0096755 | 0.0096755 | 0.99436 | -0.10834 | 0.99427 | -0.11006 | 2.6581
5 | -0.042105 | -0.010572 | 0.042114 | 0.010578 | 8.3629e-06 | 5.2794e-06 | 0.063016 | 0.063016 | 0.063016 | 0.99436 | -0.10834 | 0.99458 | -0.10417 | 17.312
6 | -0.054679 | -0.013727 | 0.054711 | 0.013747 | 3.2085e-05 | 2.0369e-05 | 0.081815 | 0.081815 | 0.081815 | 0.99458 | -0.10417 | 0.99521 | -0.091881 | 22.4766
7 | 0.012565 | 0.0031494 | -0.012564 | -0.0031488 | 1.1962e-06 | 6.4843e-07 | 0.018799 | 0.018799 | 0.018799 | 0.99458 | -0.10417 | 0.99447 | -0.10617 | 5.1646
8 | -0.058639 | -0.014732 | 0.058676 | 0.014755 | 3.72e-05 | 2.364e-05 | 0.087688 | 0.087687 | 0.087688 | 0.99521 | -0.091881 | 0.9959 | -0.078598 | 24.09
9 | 0.0039279 | 0.00098419 | -0.0039275 | -0.00098434 | 4.0372e-07 | -1.4716e-07 | 0.0058729 | 0.005873 | 0.005873 | 0.99521 | -0.091881 | 0.9951 | -0.094039 | 1.6135
10 | 0.00626 | 0.0015689 | -0.0062593 | -0.0015687 | 6.6308e-07 | 1.6291e-07 | 0.0093667 | 0.0093668 | 0.0093668 | 0.99447 | -0.10617 | 0.99436 | -0.1084 | 2.5733
11 | -0.063872 | -0.016057 | 0.063903 | 0.016077 | 3.0478e-05 | 1.939e-05 | 0.095451 | 0.095451 | 0.095451 | 0.9959 | -0.078598 | 0.99642 | -0.06861 | 26.2228
12 | -0.027561 | -0.0069121 | 0.027575 | 0.0069207 | 1.3843e-05 | 8.5879e-06 | 0.041622 | 0.041622 | 0.041622 | 0.98535 | -0.2807 | 0.98589 | -0.27017 | 11.4347
13 | 0.027561 | 0.0069121 | -0.027548 | -0.0069042 | 1.2745e-05 | 7.907e-06 | 0.041622 | 0.041622 | 0.041622 | 0.98535 | -0.2807 | 0.98485 | -0.29041 | 11.4347
14 | -0.03356 | -0.0084207 | 0.033575 | 0.0084303 | 1.5318e-05 | 9.6005e-06 | 0.050655 | 0.050655 | 0.050655 | 0.98589 | -0.27017 | 0.98638 | -0.2606 | 13.9163
15 | 0.11045 | 0.027987 | -0.11023 | -0.027845 | 0.00022167 | 0.0001416 | 0.16663 | 0.16663 | 0.16663 | 0.987 | -0.24854 | 0.98484 | -0.29041 | 45.777
16 | 0.036519 | 0.0091762 | -0.036498 | -0.009163 | 2.1016e-05 | 1.3214e-05 | 0.055066 | 0.055066 | 0.055066 | 0.987 | -0.24854 | 0.98638 | -0.2606 | 15.1279
17 | -0.14697 | -0.037163 | 0.14714 | 0.037272 | 0.00017031 | 0.00010852 | 0.22169 | 0.22169 | 0.22169 | 0.987 | -0.24854 | 0.98825 | -0.22441 | 30.4524
18 | 0.020331 | 0.0050981 | -0.02033 | -0.0050974 | 1.1458e-06 | 6.9214e-07 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03072 | 0.98484 | -0.29041 | 0.98478 | -0.29159 | 8.4395
19 | 0.0899 | 0.022747 | -0.089806 | -0.022688 | 9.3582e-05 | 5.9721e-05 | 0.13591 | 0.13591 | 0.13591 | 0.98484 | -0.29041 | 0.98372 | -0.31212 | 37.3376
20 | -0.15228 | -0.038559 | 0.15236 | 0.03861 | 8.0249e-05 | 5.089e-05 | 0.22943 | 0.22943 | 0.22943 | 0.98825 | -0.22441 | 0.98882 | -0.21344 | 21.0097
21 | 0.18264 | 0.046228 | -0.18244 | -0.046101 | 0.00019888 | 0.00012647 | 0.27429 | 0.27429 | 0.27429 | 0.99141 | -0.16365 | 0.99023 | -0.18636 | 25.1181
22 | 0.17832 | 0.045276 | -0.17813 | -0.045156 | 0.00018805 | 0.00011954 | 0.26785 | 0.26785 | 0.26785 | 0.99141 | -0.16365 | 0.99027 | -0.18559 | 24.5288
23 | -0.36096 | -0.091504 | 0.36193 | 0.092121 | 0.0009655 | 0.0006169 | 0.54214 | 0.54214 | 0.54214 | 0.99141 | -0.16365 | 0.9943 | -0.10816 | 49.6469
24 | 0.033421 | 0.008393 | -0.033412 | -0.0083872 | 9.2764e-06 | 5.8108e-06 | 0.050227 | 0.050227 | 0.050227 | 0.99023 | -0.18636 | 0.98993 | -0.19218 | 13.7988
25 | 0.14902 | 0.037708 | -0.14887 | -0.03761 | 0.00015462 | 9.8006e-05 | 0.22406 | 0.22406 | 0.22406 | 0.99023 | -0.18636 | 0.98911 | -0.20801 | 20.5186
26 | 0.015998 | 0.0040151 | -0.01599 | -0.0040101 | 8.5824e-06 | 4.9836e-06 | 0.024042 | 0.024042 | 0.024042 | 0.99027 | -0.18559 | 0.98969 | -0.19685 | 6.6049
27 | 0.16214 | 0.041141 | -0.16204 | -0.041082 | 9.3564e-05 | 5.9395e-05 | 0.24381 | 0.24381 | 0.24381 | 0.99027 | -0.18559 | 0.98964 | -0.1976 | 22.3272
28 | -0.36381 | -0.092592 | 0.36457 | 0.093082 | 0.00076733 | 0.00049028 | 0.54495 | 0.54495 | 0.54495 | 0.9943 | -0.10816 | 0.99659 | -0.064505 | 49.9043
29 | -0.016838 | -0.0042228 | 0.01684 | 0.0042241 | 2.1503e-06 | 1.2617e-06 | 0.025342 | 0.025342 | 0.025342 | 0.98873 | -0.21553 | 0.98886 | -0.21285 | 6.962
30 | 0.016838 | 0.0042228 | -0.016829 | -0.0042178 | 8.5332e-06 | 5.0071e-06 | 0.025342 | 0.025342 | 0.025342 | 0.98873 | -0.21553 | 0.98818 | -0.22617 | 6.962
31 | -0.027078 | -0.0067899 | 0.027095 | 0.0068004 | 1.7014e-05 | 1.0538e-05 | 0.040747 | 0.040747 | 0.040747 | 0.98886 | -0.21285 | 0.98954 | -0.19968 | 11.1942
32 | 0.01599 | 0.0040101 | -0.015982 | -0.0040054 | 8.1157e-06 | 4.7132e-06 | 0.024042 | 0.024042 | 0.024042 | 0.98969 | -0.19685 | 0.98914 | -0.2075 | 6.605
33 | 0.15495 | 0.039305 | -0.15483 | -0.03923 | 0.00011797 | 7.4829e-05 | 0.23315 | 0.23315 | 0.23315 | 0.98964 | -0.1976 | 0.98882 | -0.21344 | 21.3507
34 | 0.010459 | 0.0026219 | -0.010458 | -0.0026215 | 7.6668e-07 | 3.8636e-07 | 0.015797 | 0.015797 | 0.015797 | 0.98518 | -0.28422 | 0.9851 | -0.28576 | 4.3398
35 | -0.010459 | -0.0026219 | 0.010459 | 0.0026223 | 7.7273e-07 | 3.8939e-07 | 0.015797 | 0.015797 | 0.015797 | 0.98518 | -0.28422 | 0.98526 | -0.28267 | 4.3398
36 | 0.010458 | 0.0026215 | -0.010456 | -0.0026205 | 2.1235e-06 | 1.0702e-06 | 0.015797 | 0.015797 | 0.015797 | 0.9851 | -0.28576 | 0.98489 | -0.29002 | 4.3398
37 | -0.015325 | -0.0038416 | 0.015328 | 0.0038433 | 2.9452e-06 | 1.6982e-06 | 0.023145 | 0.023145 | 0.023145 | 0.98526 | -0.28267 | 0.98547 | -0.27864 | 6.3584
38 | 0.039013 | 0.0098012 | -0.038996 | -0.0097908 | 1.6622e-05 | 1.0474e-05 | 0.058794 | 0.058794 | 0.058794 | 0.98752 | -0.23879 | 0.98706 | -0.24772 | 16.1522
39 | 0.098389 | 0.024855 | -0.098277 | -0.024783 | 0.00011205 | 7.1536e-05 | 0.14832 | 0.14832 | 0.14832 | 0.98752 | -0.23879 | 0.98629 | -0.26258 | 40.7486
40 | 0.00422 | 0.0010575 | -0.0042198 | -0.0010575 | 1.5993e-07 | -3.2585e-08 | 0.0063587 | 0.0063587 | 0.0063587 | 0.98752 | -0.23879 | 0.98747 | -0.23959 | 1.7469
41 | -0.14162 | -0.035714 | 0.14173 | 0.035781 | 0.00010573 | 6.735e-05 | 0.21348 | 0.21348 | 0.21348 | 0.98752 | -0.23879 | 0.98832 | -0.22321 | 29.3238
42 | 0.036678 | 0.0092097 | -0.036671 | -0.0092053 | 6.9373e-06 | 4.3626e-06 | 0.055299 | 0.055299 | 0.055299 | 0.98706 | -0.24772 | 0.98685 | -0.25169 | 15.192
43 | 0.0051574 | 0.0012925 | -0.0051568 | -0.0012924 | 6.0534e-07 | 4.7197e-08 | 0.0077809 | 0.007781 | 0.007781 | 0.98629 | -0.26258 | 0.98616 | -0.26504 | 2.1376
44 | 0.012622 | 0.0031644 | -0.012618 | -0.0031626 | 3.4124e-06 | 1.8638e-06 | 0.019043 | 0.019043 | 0.019043 | 0.98629 | -0.26258 | 0.986 | -0.26825 | 5.2316
45 | 0.080497 | 0.020326 | -0.080335 | -0.020223 | 0.00016241 | 0.00010357 | 0.1215 | 0.1215 | 0.1215 | 0.98629 | -0.26258 | 0.98411 | -0.30478 | 33.3794
46 | 0.0019301 | 0.00048364 | -0.0019301 | -0.00048372 | 2.2333e-08 | -7.5773e-08 | 0.0029084 | 0.0029084 | 0.0029084 | 0.98747 | -0.23959 | 0.98746 | -0.23983 | 0.79901
47 | -0.14378 | -0.036294 | 0.14388 | 0.036361 | 0.00010477 | 6.6365e-05 | 0.21656 | 0.21656 | 0.21656 | 0.98832 | -0.22321 | 0.98911 | -0.20801 | 19.8317
48 | 0.0075163 | 0.0018839 | -0.0075156 | -0.0018836 | 6.9787e-07 | 2.6219e-07 | 0.011343 | 0.011343 | 0.011343 | 0.986 | -0.26825 | 0.9859 | -0.2702 | 3.1163
49 | 0.07528 | 0.018956 | -0.075206 | -0.018909 | 7.414e-05 | 4.7256e-05 | 0.11386 | 0.11386 | 0.11386 | 0.98411 | -0.30478 | 0.98306 | -0.3254 | 31.2795
50 | 0.0063072 | 0.0015807 | -0.0063071 | -0.0015807 | 5.9007e-08 | 1.5258e-08 | 0.0094806 | 0.0094806 | 0.0094806 | 0.98993 | -0.19218 | 0.98992 | -0.19238 | 2.6046
51 | 0.027104 | 0.0068064 | -0.027095 | -0.0068004 | 9.6929e-06 | 6.0034e-06 | 0.040747 | 0.040747 | 0.040747 | 0.98993 | -0.19218 | 0.98954 | -0.19968 | 11.1942
52 | -0.011621 | -0.0029132 | 0.011624 | 0.0029145 | 2.4569e-06 | 1.311e-06 | 0.017708 | 0.017708 | 0.017708 | 0.97653 | -0.4527 | 0.97675 | -0.44827 | 4.8649
53 | 0.011621 | 0.0029132 | -0.011619 | -0.0029119 | 2.4751e-06 | 1.3208e-06 | 0.017708 | 0.017708 | 0.017708 | 0.97653 | -0.4527 | 0.9763 | -0.45717 | 4.8649
54 | -0.011624 | -0.0029145 | 0.011626 | 0.002916 | 2.796e-06 | 1.4917e-06 | 0.017708 | 0.017708 | 0.017708 | 0.97675 | -0.44827 | 0.97701 | -0.44322 | 4.8649
55 | -0.069137 | -0.017389 | 0.069208 | 0.017434 | 7.0918e-05 | 4.5156e-05 | 0.10327 | 0.10327 | 0.10327 | 0.99642 | -0.06861 | 0.99754 | -0.04716 | 28.3703
56 | 0.075948 | 0.019122 | -0.075821 | -0.019041 | 0.00012756 | 8.1315e-05 | 0.11529 | 0.11529 | 0.11529 | 0.98054 | -0.37399 | 0.97874 | -0.40919 | 31.672
57 | -0.075948 | -0.019122 | 0.076013 | 0.019163 | 6.5045e-05 | 4.1464e-05 | 0.11529 | 0.11529 | 0.11529 | 0.98054 | -0.37399 | 0.98146 | -0.35609 | 31.672
58 | 0.047923 | 0.012041 | -0.047863 | -0.012003 | 5.9404e-05 | 3.7644e-05 | 0.072869 | 0.072869 | 0.072869 | 0.97874 | -0.40919 | 0.97742 | -0.43519 | 20.019
59 | 0.027898 | 0.007 | -0.027888 | -0.0069935 | 1.0473e-05 | 6.5077e-06 | 0.042417 | 0.042417 | 0.042417 | 0.97874 | -0.40919 | 0.97834 | -0.41706 | 11.6531
60 | -0.081042 | -0.020424 | 0.081045 | 0.020426 | 3.5537e-06 | 2.2665e-06 | 0.12291 | 0.12291 | 0.12291 | 0.98146 | -0.35609 | 0.98151 | -0.35518 | 33.7665
61 | 0.017897 | 0.0044876 | -0.017894 | -0.0044858 | 2.9736e-06 | 1.7652e-06 | 0.027043 | 0.027043 | 0.027043 | 0.98478 | -0.29159 | 0.9846 | -0.29508 | 7.4294
62 | 0.084289 | 0.021305 | -0.084284 | -0.021302 | 4.9294e-06 | 3.1445e-06 | 0.12756 | 0.12756 | 0.12756 | 0.98372 | -0.31212 | 0.98366 | -0.31334 | 35.0451
63 | -0.0050824 | -0.0012738 | 0.005083 | 0.0012738 | 6.0572e-07 | 4.7299e-08 | 0.0077251 | 0.007725 | 0.0077251 | 0.97897 | -0.40539 | 0.9791 | -0.40288 | 2.1223
64 | 0.0050824 | 0.0012738 | -0.0050823 | -0.0012738 | 4.4679e-08 | 3.4928e-09 | 0.0077251 | 0.0077251 | 0.0077251 | 0.97897 | -0.40539 | 0.97896 | -0.40557 | 2.1223
65 | 0.014275 | 0.0035786 | -0.014272 | -0.0035768 | 3.1725e-06 | 1.8044e-06 | 0.021695 | 0.021695 | 0.021695 | 0.9791 | -0.40288 | 0.97886 | -0.40755 | 5.9602
66 | -0.019358 | -0.0048524 | 0.01936 | 0.0048537 | 2.1152e-06 | 1.2718e-06 | 0.02942 | 0.02942 | 0.02942 | 0.9791 | -0.40288 | 0.97921 | -0.40059 | 8.0824
67 | 0.0041506 | 0.0010402 | -0.0041504 | -0.0010402 | 1.8609e-07 | -3.7584e-08 | 0.0063096 | 0.0063096 | 0.0063096 | 0.97886 | -0.40755 | 0.97881 | -0.40849 | 1.7334
68 | 0.010121 | 0.0025366 | -0.01012 | -0.0025363 | 6.301e-07 | 3.1404e-07 | 0.015385 | 0.015386 | 0.015386 | 0.97886 | -0.40755 | 0.97879 | -0.40886 | 4.2268
69 | -0.022741 | -0.005701 | 0.022748 | 0.0057052 | 6.8935e-06 | 4.2182e-06 | 0.034557 | 0.034557 | 0.034557 | 0.97921 | -0.40059 | 0.97954 | -0.39423 | 9.4938
70 | -0.36663 | -0.093597 | 0.36778 | 0.09433 | 0.0011467 | 0.00073271 | 0.54803 | 0.54803 | 0.54803 | 0.99659 | -0.064505 | 1 | 0 | 50.1855
71 | -0.0067163 | -0.0016833 | 0.0067175 | 0.0016836 | 1.1856e-06 | 3.6926e-07 | 0.010156 | 0.010156 | 0.010156 | 0.98408 | -0.3053 | 0.98427 | -0.30159 | 2.79
72 | -0.0125 | -0.0031328 | 0.012504 | 0.0031349 | 3.8822e-06 | 2.116e-06 | 0.018897 | 0.018897 | 0.018897 | 0.98427 | -0.30159 | 0.9846 | -0.29508 | 5.1915
73 | -0.0069936 | -0.0017528 | 0.0069942 | 0.001753 | 5.6757e-07 | 1.962e-07 | 0.010652 | 0.010652 | 0.010652 | 0.97696 | -0.44414 | 0.97705 | -0.44244 | 2.9264
74 | 0.0065042 | 0.0016301 | -0.0065034 | -0.0016299 | 7.609e-07 | 2.2803e-07 | 0.0099057 | 0.0099058 | 0.0099058 | 0.97705 | -0.44244 | 0.97693 | -0.44489 | 2.7214
75 | -0.013498 | -0.0033831 | 0.013503 | 0.0033857 | 4.6598e-06 | 2.6139e-06 | 0.020558 | 0.020557 | 0.020558 | 0.97705 | -0.44244 | 0.97742 | -0.43519 | 5.6477
76 | -0.020317 | -0.0050939 | 0.020322 | 0.0050966 | 4.4261e-06 | 2.6729e-06 | 0.030679 | 0.030679 | 0.030679 | 0.98547 | -0.27864 | 0.9857 | -0.27407 | 8.4283
77 | 0.034361 | 0.0086266 | -0.034355 | -0.0086228 | 6.0778e-06 | 3.8127e-06 | 0.051817 | 0.051817 | 0.051817 | 0.98685 | -0.25169 | 0.98666 | -0.2554 | 14.2354
78 | 0.070291 | 0.017677 | -0.070282 | -0.017671 | 9.012e-06 | 5.7408e-06 | 0.10642 | 0.10642 | 0.10642 | 0.98306 | -0.3254 | 0.98292 | -0.32809 | 29.2358
79 | -0.020175 | -0.0050584 | 0.020182 | 0.0050631 | 7.7217e-06 | 4.6687e-06 | 0.030727 | 0.030727 | 0.030727 | 0.97701 | -0.44322 | 0.97742 | -0.43519 | 8.4416
80 | -0.0037544 | -0.00094094 | 0.0037546 | 0.00094086 | 2.0798e-07 | -8.0744e-08 | 0.0057086 | 0.0057085 | 0.0057086 | 0.97863 | -0.41209 | 0.97869 | -0.41093 | 1.5683
81 | -0.0068832 | -0.001725 | 0.0068839 | 0.0017252 | 6.7877e-07 | 2.2672e-07 | 0.010465 | 0.010465 | 0.010465 | 0.97869 | -0.41093 | 0.97879 | -0.40886 | 2.8751
82 | 0.014178 | 0.0035541 | -0.014176 | -0.0035529 | 2.0468e-06 | 1.1631e-06 | 0.021584 | 0.021585 | 0.021585 | 0.97742 | -0.43519 | 0.97727 | -0.43822 | 5.9298
83 | 0.022965 | 0.0057598 | -0.022959 | -0.0057562 | 5.9152e-06 | 3.6235e-06 | 0.03493 | 0.03493 | 0.03493 | 0.97834 | -0.41706 | 0.97807 | -0.42247 | 9.5962
84 | -0.082524 | -0.020797 | 0.082636 | 0.020868 | 0.00011129 | 7.0983e-05 | 0.12515 | 0.12515 | 0.12515 | 0.98151 | -0.35518 | 0.98295 | -0.32703 | 34.3825
85 | -0.082636 | -0.020868 | 0.08269 | 0.020902 | 5.4232e-05 | 3.4592e-05 | 0.12515 | 0.12515 | 0.12515 | 0.98295 | -0.32703 | 0.98366 | -0.31334 | 34.3825
86 | -0.0051007 | -0.0012783 | 0.005101 | 0.0012784 | 3.0798e-07 | 2.6288e-08 | 0.0077641 | 0.007764 | 0.0077641 | 0.97756 | -0.43248 | 0.97762 | -0.43122 | 2.133
87 | -0.010644 | -0.0026676 | 0.010645 | 0.002668 | 7.7507e-07 | 3.973e-07 | 0.016201 | 0.016201 | 0.016201 | 0.97762 | -0.43122 | 0.9777 | -0.42969 | 4.4509
88 | 0.011395 | 0.0028561 | -0.011395 | -0.0028558 | 4.5991e-07 | 2.433e-07 | 0.017351 | 0.017351 | 0.017351 | 0.97727 | -0.43822 | 0.97722 | -0.43907 | 4.7668
89 | 0.016749 | 0.0041997 | -0.016743 | -0.0041963 | 5.7598e-06 | 3.3895e-06 | 0.025482 | 0.025482 | 0.025482 | 0.97807 | -0.42247 | 0.9777 | -0.42969 | 7.0005
90 | -0.025885 | -0.0064914 | 0.025893 | 0.0064967 | 8.5876e-06 | 5.3095e-06 | 0.039323 | 0.039323 | 0.039323 | 0.97954 | -0.39423 | 0.97989 | -0.38727 | 10.803
91 | 0.065083 | 0.016368 | -0.065082 | -0.016368 | 1.0978e-06 | 6.9876e-07 | 0.098548 | 0.098548 | 0.098548 | 0.98292 | -0.32809 | 0.9829 | -0.32844 | 27.0736
92 | 0.059464 | 0.01496 | -0.059425 | -0.014934 | 3.9704e-05 | 2.5245e-05 | 0.090043 | 0.090044 | 0.090044 | 0.9829 | -0.32844 | 0.98218 | -0.34242 | 24.7372
93 | 0.010162 | 0.0025471 | -0.01016 | -0.0025464 | 1.4869e-06 | 7.3994e-07 | 0.015395 | 0.015395 | 0.015395 | 0.98218 | -0.34242 | 0.98203 | -0.3455 | 4.2295
94 | 0.049263 | 0.012387 | -0.049224 | -0.012363 | 3.8683e-05 | 2.4523e-05 | 0.074648 | 0.074648 | 0.074648 | 0.98218 | -0.34242 | 0.98134 | -0.35888 | 20.5078
95 | 0.005744 | 0.0014396 | -0.005744 | -0.0014396 | 1.991e-09 | 3.8703e-10 | 0.0087035 | 0.0087035 | 0.0087035 | 0.98203 | -0.3455 | 0.98203 | -0.3455 | 2.3911
96 | 0.041813 | 0.010505 | -0.041785 | -0.010488 | 2.7495e-05 | 1.7367e-05 | 0.06341 | 0.063411 | 0.063411 | 0.98134 | -0.35888 | 0.98064 | -0.37267 | 17.4205
97 | 0.084875 | 0.02143 | -0.084803 | -0.021384 | 7.2331e-05 | 4.6134e-05 | 0.12635 | 0.12635 | 0.12635 | 1 | 0 | 0.99907 | -0.017804 | 34.712
98 | 0.0084032 | 0.0021061 | -0.0084023 | -0.0021057 | 8.8967e-07 | 3.7108e-07 | 0.012516 | 0.012516 | 0.012516 | 0.99907 | -0.017804 | 0.99895 | -0.020026 | 3.4384
99 | 0.0764 | 0.019278 | -0.076293 | -0.019209 | 0.00010724 | 6.8344e-05 | 0.11384 | 0.11384 | 0.11384 | 0.99907 | -0.017804 | 0.99754 | -0.04716 | 31.2737
100 | 0.0055138 | 0.0013818 | -0.0055132 | -0.0013817 | 6.1883e-07 | 7.5827e-08 | 0.0082132 | 0.0082133 | 0.0082133 | 0.99895 | -0.020026 | 0.99883 | -0.022383 | 2.2564
101 | 0.032044 | 0.0080434 | -0.032038 | -0.0080401 | 5.2882e-06 | 3.3074e-06 | 0.04833 | 0.04833 | 0.04833 | 0.98666 | -0.2554 | 0.98648 | -0.25886 | 13.2776
102 | -0.034154 | -0.0085712 | 0.034166 | 0.0085782 | 1.1125e-05 | 6.9811e-06 | 0.051848 | 0.051848 | 0.051848 | 0.98029 | -0.3795 | 0.98064 | -0.37267 | 14.244
103 | 0.029038 | 0.0072888 | -0.029027 | -0.0072821 | 1.0766e-05 | 6.7042e-06 | 0.044081 | 0.044081 | 0.044081 | 0.98029 | -0.3795 | 0.97989 | -0.38727 | 12.1103
104 | 0.029728 | 0.007461 | -0.029723 | -0.0074582 | 4.5521e-06 | 2.8363e-06 | 0.044845 | 0.044845 | 0.044845 | 0.98648 | -0.25886 | 0.98632 | -0.26207 | 12.3202
105 | 0.027412 | 0.0068788 | -0.027408 | -0.0068764 | 3.8728e-06 | 2.4015e-06 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358 | 0.98632 | -0.26207 | 0.98617 | -0.26503 | 11.362
106 | 0.025098 | 0.0062977 | -0.025088 | -0.006291 | 1.0812e-05 | 6.6632e-06 | 0.037873 | 0.037874 | 0.037874 | 0.98617 | -0.26503 | 0.9857 | -0.27407 | 10.4048

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.45674 | 0.11637

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.02694 | 0.0067518
1 | 0.0086468 | 0.0021671
2 | 0.0063038 | 0.0015799
3 | 0.0051961 | 0.0013023
4 | 0.0039275 | 0.00098434
5 | 0.005985 | 0.0015
6 | 0.027548 | 0.0069042
7 | 0.006465 | 0.0016203
8 | 0.0029235 | 0.0007327
9 | 0.0051356 | 0.0012871
10 | 0.0018788 | 0.00047086
11 | 0.010238 | 0.0025658
12 | 0.016829 | 0.0042178
13 | 0.0070921 | 0.0017775
14 | 0.0048653 | 0.0012193
15 | 0.0023184 | 0.00058105
16 | 0.0022897 | 0.00057386
17 | 0.0020491 | 0.00051356
18 | 0.0051568 | 0.0012924
19 | 0.0051021 | 0.0012787
20 | 0.0050553 | 0.001267
21 | 0.010456 | 0.0026205
22 | 0.015982 | 0.0040054
23 | 0.0049859 | 0.0012496
24 | 0.011619 | 0.0029119
25 | 0.0063071 | 0.0015807
26 | 0.0062593 | 0.0015687
27 | 0.0052343 | 0.0013118
28 | 0.0050286 | 0.0012603
29 | 0.0024333 | 0.00060984
30 | 0.0055167 | 0.0013826
31 | 0.0050823 | 0.0012738
32 | 0.0033807 | 0.00084729
33 | 0.0024743 | 0.00062013
34 | 0.0020567 | 0.00051546
35 | 0.0067163 | 0.0016833
36 | 0.0057822 | 0.0014492
37 | 0.0069936 | 0.0017528
38 | 0.0049898 | 0.0012506
39 | 0.0023093 | 0.00057876
40 | 0.0019301 | 0.00048372
41 | 0.0075156 | 0.0018836
42 | 0.0049147 | 0.0012317
43 | 0.0085483 | 0.0021424
44 | 0.0065034 | 0.0016299
45 | 0.0037544 | 0.00094094
46 | 0.0031287 | 0.00078411
47 | 0.0049226 | 0.0012337
48 | 0.001479 | 0.00037067
49 | 0.0015944 | 0.00039959
50 | 0.0051007 | 0.0012783
51 | 0.0055431 | 0.0013892
52 | 0.0027804 | 0.00069682
53 | 0.0062105 | 0.0015565
54 | 0.0060979 | 0.0015283
55 | 0.011395 | 0.0028558
56 | 0.0053901 | 0.0013509
57 | 0.0041504 | 0.0010402
58 | 0.0032364 | 0.00081113
59 | 0.0031371 | 0.00078623
60 | 0.0051988 | 0.0013029
61 | 0.0056176 | 0.0014079
62 | 0.0044163 | 0.0011068
63 | 0.0074114 | 0.0018575
64 | 0.0024383 | 0.0006111
65 | 0.0028884 | 0.00072391
66 | 0.0070849 | 0.0017756
67 | 0.0055132 | 0.0013817
68 | 0.0023117 | 0.00057938
69 | 0.0051168 | 0.0012824
70 | 0.0076198 | 0.0019097
71 | 0.0031337 | 0.00078537
72 | 0.005744 | 0.0014396
73 | 0.0023104 | 0.00057905
74 | 0.0023117 | 0.00057938
75 | 0.0023093 | 0.00057875
76 | 0.0047658 | 0.0011944

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1