## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-689_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-689_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-689_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-689_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-689_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-689_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-689_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-689_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-689_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-689_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-689_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-689_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-689_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-689_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-689_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-689_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-689_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-689_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-689_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-689_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-689_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-689_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-689_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-689_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-689_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-689_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-689_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-689_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-689_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-689_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-689_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-689_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-689_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-689_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-689_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-689_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-689_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-689_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-689_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-689_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-689_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-689_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-689_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-689_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-689_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-689_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-689_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-689_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-689_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-689_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-689_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-689_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-689_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-689_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-689_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-689_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-689_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-689_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-689_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-689_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-689_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-689_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-689_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-689_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-689_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-689_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-689_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-689_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-689_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-689_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_261-689_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_261-689_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_261-689_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_261-689_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_261-689_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_261-689_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_261-689_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_261-689_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_261-689_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_261-689_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_261-689_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_261-689_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_261-689_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_261-689_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_261-689_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_261-689_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_261-689_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_261-689_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_261-689_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_261-689_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_261-689_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_261-689_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_261-689_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_261-689_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_261-689_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_261-689_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_261-689_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_261-689_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_261-689_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_261-689_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_261-689_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_261-689_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_261-689_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_261-689_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_261-689_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_261-689_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_261-689_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_261-689_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_261-689_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_261-689_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_261-689_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_261-689_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_261-689_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_261-689_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_261-689_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_261-689_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_261-689_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_261-689_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_261-689_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_261-689_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_542_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-689_0_5_load_0 | 0 | 0.0064883 | 0.0016261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-689_0_5_load_1 | 1 | 0.0064891 | 0.0016263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-689_0_5_load_3 | 2 | 0.006493 | 0.0016273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-689_0_5_load_4 | 4 | 0.0031068 | 0.00077863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-689_0_5_load_5 | 5 | 0.0031046 | 0.00077808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-689_0_5_load_92 | 6 | 0.0023095 | 0.00057881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-689_0_5_load_118 | 8 | 0.0021868 | 0.00054806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-689_0_5_load_7 | 10 | 0.0033101 | 0.00082959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-689_0_5_load_95 | 11 | 0.0021839 | 0.00054733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-689_0_5_load_84 | 14 | 0.0052599 | 0.0013183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-689_0_5_load_79 | 15 | 0.0052675 | 0.0013202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-689_0_5_load_85 | 19 | 0.013844 | 0.0034695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-689_0_5_load_37 | 21 | 0.0055193 | 0.0013833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-689_0_5_load_67 | 25 | 0.0054594 | 0.0013683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-689_0_5_load_105 | 27 | 0.018123 | 0.004542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-689_0_5_load_117 | 31 | 0.0055347 | 0.0013871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-689_0_5_load_33 | 32 | 0.0071555 | 0.0017933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-689_0_5_load_34 | 33 | 0.018736 | 0.0046957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-689_0_5_load_115 | 35 | 0.0094414 | 0.0023662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-689_0_5_load_81 | 36 | 0.0047024 | 0.0011785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-689_0_5_load_80 | 37 | 0.0074477 | 0.0018666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-689_0_5_load_82 | 39 | 0.006716 | 0.0016832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-689_0_5_load_108 | 40 | 0.0063434 | 0.0015898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-689_0_5_load_74 | 43 | 0.0055657 | 0.0013949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-689_0_5_load_121 | 44 | 0.0076212 | 0.0019101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-689_0_5_load_123 | 45 | 0.0072497 | 0.001817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-689_0_5_load_38 | 48 | 0.0016984 | 0.00042565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-689_0_5_load_39 | 50 | 0.014267 | 0.0035756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-689_0_5_load_89 | 51 | 0.0049391 | 0.0012378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-689_0_5_load_119 | 52 | 0.0033101 | 0.00082959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-689_0_5_load_76 | 53 | 0.0084058 | 0.0021067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-689_0_5_load_75 | 54 | 0.0083073 | 0.002082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-689_0_5_load_94 | 55 | 0.0050133 | 0.0012564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-689_0_5_load_35 | 57 | 0.0040619 | 0.001018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-689_0_5_load_36 | 58 | 0.0044198 | 0.0011077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-689_0_5_load_83 | 59 | 0.0046786 | 0.0011726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-689_0_5_load_78 | 60 | 0.0085666 | 0.002147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-689_0_5_load_86 | 61 | 0.0059677 | 0.0014956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-689_0_5_load_66 | 62 | 0.0055231 | 0.0013842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-689_0_5_load_114 | 63 | 0.018074 | 0.0045299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-689_0_5_load_64 | 64 | 0.019151 | 0.0047997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-689_0_5_load_103 | 65 | 0.00892 | 0.0022356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-689_0_5_load_116 | 67 | 0.0056498 | 0.001416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-689_0_5_load_111 | 68 | 0.007628 | 0.0019117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-689_0_5_load_112 | 69 | 0.0059361 | 0.0014877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-689_0_5_load_29 | 70 | 0.0033101 | 0.00082959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-689_0_5_load_113 | 72 | 0.0067974 | 0.0017036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-689_0_5_load_31 | 73 | 0.0033101 | 0.00082959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-689_0_5_load_107 | 74 | 0.0025362 | 0.00063562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-689_0_5_load_122 | 76 | 0.0068733 | 0.0017226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-689_0_5_load_93 | 77 | 0.0073969 | 0.0018538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-689_0_5_load_40 | 78 | 0.0052528 | 0.0013165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-689_0_5_load_43 | 80 | 0.0018088 | 0.00045333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-689_0_5_load_120 | 82 | 0.0018346 | 0.00045979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-689_0_5_load_125 | 84 | 0.021079 | 0.005283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-689_0_5_load_127 | 88 | 0.016138 | 0.0040445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_261-689_0_5_load_124 | 90 | 0.0087366 | 0.0021896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_261-689_0_5_load_126 | 91 | 0.015695 | 0.0039334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_261-689_0_5_load_53 | 94 | 0.0078621 | 0.0019704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_261-689_0_5_load_49 | 95 | 0.0048249 | 0.0012092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_261-689_0_5_load_104 | 96 | 0.0087444 | 0.0021915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_261-689_0_5_load_110 | 97 | 0.012615 | 0.0031617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_261-689_0_5_load_97 | 99 | 0.01062 | 0.0026617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_261-689_0_5_load_96 | 100 | 0.0042274 | 0.0010595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_261-689_0_5_load_71 | 101 | 0.0064674 | 0.0016209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_261-689_0_5_load_50 | 102 | 0.0050309 | 0.0012609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_261-689_0_5_load_52 | 103 | 0.0035894 | 0.00089959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_261-689_0_5_load_69 | 104 | 0.0046506 | 0.0011656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_261-689_0_5_load_68 | 105 | 0.0047767 | 0.0011971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_261-689_0_5_load_109 | 106 | 0.0024564 | 0.00061562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_261-689_0_5_load_106 | 107 | 0.0018651 | 0.00046745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_261-689_0_5_load_61 | 108 | 0.0059989 | 0.0015035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_261-689_0_5_load_63 | 109 | 0.0060004 | 0.0015038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_261-689_0_5_load_62 | 110 | 0.019151 | 0.0047997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_261-689_0_5_load_65 | 111 | 0.0055337 | 0.0013869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_261-689_0_5_load_70 | 112 | 0.0036923 | 0.00092538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_261-689_0_5_load_77 | 113 | 0.0085304 | 0.0021379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_261-689_0_5_load_87 | 114 | 0.0072386 | 0.0018142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_261-689_0_5_load_98 | 115 | 0.0019391 | 0.00048599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_261-689_0_5_load_99 | 116 | 0.0046166 | 0.001157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_261-689_0_5_load_100 | 117 | 0.0018612 | 0.00046645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_261-689_0_5_load_101 | 118 | 0.0024893 | 0.00062387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_261-689_0_5_load_102 | 119 | 0.0064711 | 0.0016218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 64 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-689_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0084499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-689_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0084529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-689_0_5_line_2 |  | 2 | 6 | 0.0084503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-689_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.013328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-689_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.013117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-689_0_5_line_5 |  | 4 | 7 | 0.019504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-689_0_5_line_6 |  | 5 | 8 | 0.0083401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-689_0_5_line_7 |  | 6 | 9 | 0.0093486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-689_0_5_line_8 |  | 7 | 10 | 0.02775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-689_0_5_line_9 |  | 8 | 11 | 0.0083382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-689_0_5_line_10 |  | 9 | 56 | 0.016732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-689_0_5_line_11 |  | 9 | 51 | 0.011765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-689_0_5_line_12 |  | 10 | 12 | 0.012537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-689_0_5_line_13 |  | 11 | 56 | 0.0064037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-689_0_5_line_14 |  | 12 | 52 | 0.012343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-689_0_5_line_15 |  | 13 | 14 | 0.0096699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-689_0_5_line_16 |  | 13 | 15 | 0.0063666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-689_0_5_line_17 |  | 14 | 59 | 0.016541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-689_0_5_line_18 |  | 15 | 60 | 0.016045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-689_0_5_line_19 |  | 16 | 17 | 0.003666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-689_0_5_line_20 |  | 16 | 18 | 0.020227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-689_0_5_line_21 |  | 16 | 19 | 0.01167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-689_0_5_line_22 |  | 17 | 50 | 0.032686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-689_0_5_line_23 |  | 17 | 20 | 0.009433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-689_0_5_line_24 |  | 18 | 34 | 0.016417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-689_0_5_line_25 |  | 18 | 35 | 0.0024824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-689_0_5_line_26 |  | 19 | 61 | 0.012246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_261-689_0_5_line_27 |  | 20 | 21 | 0.010534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-689_0_5_line_28 |  | 21 | 58 | 0.025047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-689_0_5_line_29 |  | 21 | 30 | 0.014004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-689_0_5_line_30 |  | 22 | 23 | 0.023134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_261-689_0_5_line_31 |  | 22 | 24 | 0.022918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_261-689_0_5_line_32 |  | 22 | 25 | 0.002879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-689_0_5_line_33 |  | 23 | 36 | 0.02676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-689_0_5_line_34 |  | 23 | 37 | 0.013973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_261-689_0_5_line_35 |  | 24 | 44 | 0.0018075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_261-689_0_5_line_36 |  | 25 | 62 | 0.011584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-689_0_5_line_37 |  | 26 | 27 | 0.023403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-689_0_5_line_38 |  | 26 | 28 | 0.028476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_261-689_0_5_line_39 |  | 26 | 29 | 0.004328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_261-689_0_5_line_40 |  | 27 | 63 | 0.017421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-689_0_5_line_41 |  | 28 | 32 | 0.011703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_261-689_0_5_line_42 |  | 28 | 33 | 0.010853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_261-689_0_5_line_43 |  | 29 | 64 | 0.013186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_261-689_0_5_line_44 |  | 30 | 31 | 0.0078599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-689_0_5_line_45 |  | 31 | 67 | 0.014498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-689_0_5_line_46 |  | 32 | 68 | 0.0094221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_261-689_0_5_line_47 |  | 33 | 69 | 0.016162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_261-689_0_5_line_48 |  | 34 | 40 | 0.012035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-689_0_5_line_49 |  | 36 | 59 | 0.016381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-689_0_5_line_50 |  | 37 | 38 | 0.01853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_261-689_0_5_line_51 |  | 38 | 39 | 0.014885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_261-689_0_5_line_52 |  | 39 | 72 | 0.016161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_261-689_0_5_line_53 |  | 40 | 74 | 0.013297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-689_0_5_line_54 |  | 41 | 42 | 0.004132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_261-689_0_5_line_55 |  | 41 | 43 | 0.035319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_261-689_0_5_line_56 |  | 42 | 45 | 0.008466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_261-689_0_5_line_57 |  | 43 | 75 | 0.032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_261-689_0_5_line_58 |  | 44 | 76 | 0.01852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_261-689_0_5_line_59 |  | 45 | 76 | 0.018512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_261-689_0_5_line_60 |  | 46 | 47 | 0.002994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-689_0_5_line_61 |  | 46 | 48 | 0.012247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-689_0_5_line_62 |  | 47 | 51 | 0.02322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-689_0_5_line_63 |  | 48 | 49 | 0.013501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-689_0_5_line_64 |  | 49 | 50 | 0.017594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-689_0_5_line_65 |  | 52 | 73 | 0.0082631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_261-689_0_5_line_66 |  | 53 | 54 | 0.016038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_261-689_0_5_line_67 |  | 54 | 113 | 0.016038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_261-689_0_5_line_68 |  | 55 | 56 | 0.0090642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_261-689_0_5_line_69 |  | 57 | 58 | 0.001004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_261-689_0_5_line_70 |  | 60 | 113 | 0.01609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_261-689_0_5_line_71 |  | 61 | 114 | 0.01841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_261-689_0_5_line_72 |  | 62 | 111 | 0.006404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_261-689_0_5_line_73 |  | 64 | 110 | 0.019237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_261-689_0_5_line_74 |  | 65 | 66 | 0.011254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_261-689_0_5_line_75 |  | 66 | 96 | 0.017974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_261-689_0_5_line_76 |  | 66 | 89 | 0.013968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_261-689_0_5_line_77 |  | 68 | 77 | 0.0095772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_261-689_0_5_line_78 |  | 69 | 72 | 0.025061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_261-689_0_5_line_79 |  | 70 | 71 | 0.014483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_261-689_0_5_line_80 |  | 71 | 73 | 0.014847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_261-689_0_5_line_81 |  | 74 | 119 | 0.00302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_261-689_0_5_line_82 |  | 75 | 101 | 0.01324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_261-689_0_5_line_83 |  | 75 | 81 | 0.002699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_261-689_0_5_line_84 |  | 77 | 114 | 0.0093331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_261-689_0_5_line_85 |  | 78 | 79 | 0.015091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_261-689_0_5_line_86 |  | 79 | 80 | 0.022521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_261-689_0_5_line_87 |  | 79 | 81 | 0.006681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_261-689_0_5_line_88 |  | 81 | 82 | 0.026713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_261-689_0_5_line_89 |  | 83 | 84 | 0.006602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_261-689_0_5_line_90 |  | 83 | 85 | 0.032373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_261-689_0_5_line_91 |  | 85 | 100 | 0.022504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_261-689_0_5_line_92 |  | 86 | 87 | 0.015315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_261-689_0_5_line_93 |  | 86 | 88 | 0.010575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_261-689_0_5_line_94 |  | 87 | 91 | 0.004518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_261-689_0_5_line_95 |  | 87 | 92 | 0.032991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_261-689_0_5_line_96 |  | 89 | 90 | 0.01851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_261-689_0_5_line_97 |  | 90 | 94 | 0.028663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_261-689_0_5_line_98 |  | 92 | 97 | 0.0071552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_261-689_0_5_line_99 |  | 92 | 96 | 0.021628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_261-689_0_5_line_100 |  | 93 | 94 | 0.015519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_261-689_0_5_line_101 |  | 93 | 95 | 0.01941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_261-689_0_5_line_102 |  | 95 | 102 | 0.00037631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_261-689_0_5_line_103 |  | 97 | 99 | 0.026695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_261-689_0_5_line_104 |  | 98 | 99 | 0.010178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_261-689_0_5_line_105 |  | 98 | 100 | 0.020259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_261-689_0_5_line_106 |  | 101 | 112 | 0.017622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_261-689_0_5_line_107 |  | 102 | 103 | 0.018221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_261-689_0_5_line_108 |  | 103 | 104 | 0.01585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_261-689_0_5_line_109 |  | 104 | 105 | 0.00062532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_261-689_0_5_line_110 |  | 105 | 112 | 0.018286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_261-689_0_5_line_111 |  | 106 | 107 | 0.010276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_261-689_0_5_line_112 |  | 107 | 118 | 0.018456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_261-689_0_5_line_113 |  | 108 | 109 | 0.019183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_261-689_0_5_line_114 |  | 109 | 111 | 0.027974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_261-689_0_5_line_115 |  | 115 | 116 | 0.0072355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_261-689_0_5_line_116 |  | 115 | 117 | 0.01687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_261-689_0_5_line_117 |  | 116 | 118 | 0.0031963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_261-689_0_5_line_118 |  | 117 | 119 | 0.0063823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-689_0_5_trafo_64 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 120 | 64 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2683194.0917 | 1250305.5922 | 2683187.063 | 1250300.9019
1 | 2683180.0319 | 1250296.2099 | 2683187.063 | 1250300.9019
2 | 2683173.0029 | 1250291.5194 | 2683180.0319 | 1250296.2099
3 | 2683206.4524 | 1250295.2598 | 2683211.8352 | 1250293.6675 | 2683216.1855 | 1250287.2959
4 | 2683206.4524 | 1250295.2598 | 2683204.3186 | 1250292.3722 | 2683196.3776 | 1250287.1095
5 | 2683227.183 | 1250271.1885 | 2683216.1855 | 1250287.2959
6 | 2683196.3776 | 1250287.1095 | 2683189.4256 | 1250282.5022
7 | 2683165.2268 | 1250286.3302 | 2683173.0029 | 1250291.5194
8 | 2683227.183 | 1250271.1885 | 2683237.5447 | 1250296.931
9 | 2683189.4256 | 1250282.5022 | 2683182.4752 | 1250277.896
10 | 2683165.2268 | 1250286.3302 | 2683170.3822 | 1250278.8859 | 2683173.905 | 1250275.8775 | 2683176.8176 | 1250274.9177
11 | 2683165.2268 | 1250286.3302 | 2683155.4909 | 1250279.7243
12 | 2683242.2259 | 1250308.5609 | 2683237.5447 | 1250296.931
13 | 2683176.8176 | 1250274.9177 | 2683181.2118 | 1250277.0587 | 2683182.4752 | 1250277.896
14 | 2683242.2259 | 1250308.5609 | 2683234.9937 | 1250318.5629
15 | 2683272.9835 | 1250310.2274 | 2683276.7126 | 1250319.1494
16 | 2683272.9835 | 1250310.2274 | 2683270.5285 | 1250304.3532
17 | 2683276.7126 | 1250319.1494 | 2683283.0917 | 1250334.4111
18 | 2683264.3416 | 1250289.5494 | 2683270.5285 | 1250304.3532
19 | 2683101.0949 | 1250330.6415 | 2683099.4117 | 1250327.3822
20 | 2683092.525 | 1250348.4569 | 2683093.1256 | 1250344.9294 | 2683093.7758 | 1250341.1023 | 2683097.6279 | 1250335.5966 | 2683101.0949 | 1250330.6415
21 | 2683101.0949 | 1250330.6415 | 2683103.209 | 1250332.7839 | 2683107.8746 | 1250335.4958 | 2683111.055 | 1250336.2277
22 | 2683099.4117 | 1250327.3822 | 2683099.7398 | 1250323.9064 | 2683101.4066 | 1250319.7267 | 2683108.5606 | 1250308.6632 | 2683114.9093 | 1250299.0507
23 | 2683090.7525 | 1250323.5802 | 2683099.4117 | 1250327.3822
24 | 2683092.525 | 1250348.4569 | 2683088.4374 | 1250348.6775 | 2683085.2669 | 1250349.189 | 2683082.7097 | 1250350.6432 | 2683078.3742 | 1250355.0857
25 | 2683092.525 | 1250348.4569 | 2683094.9615 | 1250348.9318
26 | 2683111.055 | 1250336.2277 | 2683122.4366 | 1250338.8469 | 2683122.9869 | 1250338.9827
27 | 2683090.7525 | 1250323.5802 | 2683081.1346 | 1250319.2199
28 | 2683081.1346 | 1250319.2199 | 2683091.0045 | 1250308.8394 | 2683097.4072 | 1250300.2373
29 | 2683068.8537 | 1250322.7949 | 2683071.2387 | 1250323.3843 | 2683073.4901 | 1250323.8162 | 2683074.9167 | 1250323.8362 | 2683076.2526 | 1250323.3323 | 2683077.7518 | 1250322.4861 | 2683079.0044 | 1250321.4584 | 2683081.1346 | 1250319.2199
30 | 2683294.2117 | 1250397.3572 | 2683295.4745 | 1250393.461 | 2683296.3508 | 1250390.7379 | 2683295.4312 | 1250385.7991 | 2683294.4547 | 1250382.2271 | 2683292.4946 | 1250375.0387
31 | 2683310.5926 | 1250412.5432 | 2683307.3662 | 1250406.2932 | 2683301.5019 | 1250401.863 | 2683294.2117 | 1250397.3572
32 | 2683294.2117 | 1250397.3572 | 2683291.4018 | 1250396.7303
33 | 2683292.4946 | 1250375.0387 | 2683294.312 | 1250371.9731 | 2683294.5518 | 1250368.3404 | 2683293.7592 | 1250362.9586 | 2683291.9861 | 1250356.9737 | 2683289.1736 | 1250349.6192
34 | 2683292.4946 | 1250375.0387 | 2683286.8434 | 1250376.3936 | 2683281.5322 | 1250376.1188 | 2683278.6975 | 1250375.9024
35 | 2683310.5926 | 1250412.5432 | 2683310.4163 | 1250414.342
36 | 2683291.4018 | 1250396.7303 | 2683280.0955 | 1250394.2077
37 | 2683163.857 | 1250368.2942 | 2683157.0338 | 1250366.5527 | 2683154.233 | 1250363.311 | 2683142.5444 | 1250360.2728
38 | 2683163.857 | 1250368.2942 | 2683167.8422 | 1250360.8446 | 2683169.2658 | 1250355.7052 | 2683178.459 | 1250358.0359 | 2683179.7304 | 1250352.9833
39 | 2683163.857 | 1250368.2942 | 2683168.1024 | 1250369.1989
40 | 2683125.6838 | 1250355.8902 | 2683142.5444 | 1250360.2728
41 | 2683179.7304 | 1250352.9833 | 2683168.3684 | 1250350.1799
42 | 2683179.7304 | 1250352.9833 | 2683190.2755 | 1250355.5502
43 | 2683168.1024 | 1250369.1989 | 2683170.0213 | 1250369.6484 | 2683180.9675 | 1250372.0906
44 | 2683068.8537 | 1250322.7949 | 2683061.2196 | 1250320.9241
45 | 2683047.1388 | 1250317.4734 | 2683061.2196 | 1250320.9241
46 | 2683159.2206 | 1250347.9228 | 2683168.3684 | 1250350.1799
47 | 2683190.2755 | 1250355.5502 | 2683205.979 | 1250359.3728
48 | 2683078.3742 | 1250355.0857 | 2683075.6971 | 1250358.6286 | 2683071.3652 | 1250364.8667
49 | 2683289.1736 | 1250349.6192 | 2683286.2187 | 1250341.8925 | 2683283.0917 | 1250334.4111
50 | 2683260.4943 | 1250372.6429 | 2683267.1592 | 1250374.3711 | 2683275.9965 | 1250375.6963 | 2683278.6975 | 1250375.9024
51 | 2683260.4943 | 1250372.6429 | 2683246.0314 | 1250369.1223
52 | 2683230.3285 | 1250365.2999 | 2683246.0314 | 1250369.1223
53 | 2683063.7804 | 1250375.7888 | 2683071.3652 | 1250364.8667
54 | 2683330.854 | 1250454.5593 | 2683333.0394 | 1250458.0704
55 | 2683333.0394 | 1250458.0704 | 2683330.6662 | 1250459.3268 | 2683323.4016 | 1250462.6717 | 2683316.122 | 1250471.9096 | 2683306.4876 | 1250480.4505
56 | 2683330.854 | 1250454.5593 | 2683328.0304 | 1250452.418 | 2683325.9523 | 1250447.956
57 | 2683282.5451 | 1250501.6821 | 2683284.1429 | 1250500.2591 | 2683306.4876 | 1250480.4505
58 | 2683310.4163 | 1250414.342 | 2683310.4163 | 1250414.342 | 2683312.0324 | 1250418.0675 | 2683318.1368 | 1250431.1747
59 | 2683318.1368 | 1250431.1747 | 2683325.9523 | 1250447.956
60 | 2683134.6258 | 1250269.1882 | 2683136.2766 | 1250266.6873
61 | 2683134.6258 | 1250269.1882 | 2683138.0088 | 1250275.0622 | 2683135.0946 | 1250279.6901
62 | 2683136.2766 | 1250266.6873 | 2683155.4909 | 1250279.7243
63 | 2683124.6053 | 1250284.3701 | 2683131.6999 | 1250285.0812 | 2683135.0946 | 1250279.6901
64 | 2683124.6053 | 1250284.3701 | 2683114.9093 | 1250299.0507
65 | 2683230.1521 | 1250325.259 | 2683234.9937 | 1250318.5629
66 | 2683251.9526 | 1250259.9056 | 2683245.7681 | 1250245.1075
67 | 2683251.9526 | 1250259.9056 | 2683258.1371 | 1250274.7036
68 | 2683176.8176 | 1250274.9177 | 2683175.4409 | 1250265.9586
69 | 2683098.0067 | 1250299.4319 | 2683097.4072 | 1250300.2373
70 | 2683264.3416 | 1250289.5494 | 2683258.1371 | 1250274.7036
71 | 2683122.9869 | 1250338.9827 | 2683140.861 | 1250343.3928
72 | 2683273.8451 | 1250392.8131 | 2683280.0955 | 1250394.2077
73 | 2683180.9675 | 1250372.0906 | 2683199.7429 | 1250376.2797
74 | 2683129.0323 | 1250419.744 | 2683135.1551 | 1250410.3016
75 | 2683129.0323 | 1250419.744 | 2683119.077 | 1250434.7093
76 | 2683129.0323 | 1250419.744 | 2683137.0713 | 1250423.6152 | 2683140.1548 | 1250419.6221
77 | 2683149.9223 | 1250345.6286 | 2683159.2206 | 1250347.9228
78 | 2683205.979 | 1250359.3728 | 2683230.3285 | 1250365.2999
79 | 2683221.4525 | 1250337.2906 | 2683218.7574 | 1250339.9658 | 2683208.3511 | 1250337.5387
80 | 2683221.4525 | 1250337.2906 | 2683230.1521 | 1250325.259
81 | 2683063.7804 | 1250375.7888 | 2683062.0578 | 1250378.2694
82 | 2683282.5451 | 1250501.6821 | 2683275.7574 | 1250492.5911 | 2683274.1756 | 1250491.5476
83 | 2683280.8172 | 1250503.7594 | 2683282.5451 | 1250501.6821
84 | 2683140.861 | 1250343.3928 | 2683149.9223 | 1250345.6286
85 | 2683276.7713 | 1250509.0732 | 2683268.3743 | 1250521.6126
86 | 2683276.7713 | 1250509.0732 | 2683259.4466 | 1250494.6845
87 | 2683280.8172 | 1250503.7594 | 2683278.2905 | 1250506.8039 | 2683276.7713 | 1250509.0732
88 | 2683280.8172 | 1250503.7594 | 2683290.8068 | 1250517.6212 | 2683295.2732 | 1250526.1488
89 | 2683090.4094 | 1250535.8667 | 2683086.7612 | 1250541.3752
90 | 2683059.0347 | 1250524.9856 | 2683062.6974 | 1250527.0607 | 2683072.2155 | 1250532.5871 | 2683074.6019 | 1250533.0764 | 2683086.7612 | 1250541.3752
91 | 2683059.0347 | 1250524.9856 | 2683071.4986 | 1250506.2482
92 | 2683145.0531 | 1250479.4354 | 2683143.9021 | 1250479.1412 | 2683142.0546 | 1250477.3696 | 2683135.3167 | 1250467.9458
93 | 2683139.1766 | 1250488.2373 | 2683145.0531 | 1250479.4354
94 | 2683137.7633 | 1250464.144 | 2683135.3167 | 1250467.9458
95 | 2683135.3167 | 1250467.9458 | 2683122.5547 | 1250460.0832 | 2683120.3979 | 1250460.987 | 2683110.6021 | 1250454.8006 | 2683107.0981 | 1250452.7166
96 | 2683140.1548 | 1250419.6221 | 2683148.4908 | 1250423.8533 | 2683156.9046 | 1250427.4784
97 | 2683183.8376 | 1250437.2545 | 2683177.5133 | 1250435.0577 | 2683161.616 | 1250429.5083 | 2683156.9046 | 1250427.4784
98 | 2683107.0981 | 1250452.7166 | 2683103.1362 | 1250458.6748
99 | 2683107.0981 | 1250452.7166 | 2683119.077 | 1250434.7093
100 | 2683198.4974 | 1250442.3465 | 2683183.8376 | 1250437.2545
101 | 2683198.4974 | 1250442.3465 | 2683201.8408 | 1250443.5054 | 2683212.7109 | 1250450.0629 | 2683215.3315 | 1250451.8587
102 | 2683215.6419 | 1250452.0714 | 2683215.3315 | 1250451.8587
103 | 2683103.1362 | 1250458.6748 | 2683088.355 | 1250480.9041
104 | 2683082.7191 | 1250489.3799 | 2683088.355 | 1250480.9041
105 | 2683082.7191 | 1250489.3799 | 2683071.4986 | 1250506.2482
106 | 2683274.1756 | 1250491.5476 | 2683259.4662 | 1250481.8436
107 | 2683215.6419 | 1250452.0714 | 2683230.6724 | 1250462.3713
108 | 2683243.747 | 1250471.3309 | 2683230.6724 | 1250462.3713
109 | 2683244.2628 | 1250471.6844 | 2683243.747 | 1250471.3309
110 | 2683259.4662 | 1250481.8436 | 2683249.3219 | 1250475.1512 | 2683244.2628 | 1250471.6844
111 | 2683032.9132 | 1250421.5006 | 2683027.2097 | 1250430.0482
112 | 2683032.9132 | 1250421.5006 | 2683043.1568 | 1250406.1486
113 | 2683246.5425 | 1250386.7215 | 2683227.8196 | 1250382.5441
114 | 2683246.5425 | 1250386.7215 | 2683273.8451 | 1250392.8131
115 | 2683048.9468 | 1250397.4712 | 2683044.9308 | 1250403.4899
116 | 2683048.9468 | 1250397.4712 | 2683054.4301 | 1250389.2534 | 2683058.4175 | 1250383.5116
117 | 2683044.9308 | 1250403.4899 | 2683043.1568 | 1250406.1486
118 | 2683062.0578 | 1250378.2694 | 2683058.4175 | 1250383.5116

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2683194.0917 | 1250305.5922
1 | 2683187.063 | 1250300.9019
2 | 2683180.0319 | 1250296.2099
3 | 2683206.4524 | 1250295.2598
4 | 2683216.1855 | 1250287.2959
5 | 2683196.3776 | 1250287.1095
6 | 2683173.0029 | 1250291.5194
7 | 2683227.183 | 1250271.1885
8 | 2683189.4256 | 1250282.5022
9 | 2683165.2268 | 1250286.3302
10 | 2683237.5447 | 1250296.931
11 | 2683182.4752 | 1250277.896
12 | 2683242.2259 | 1250308.5609
13 | 2683272.9835 | 1250310.2274
14 | 2683276.7126 | 1250319.1494
15 | 2683270.5285 | 1250304.3532
16 | 2683101.0949 | 1250330.6415
17 | 2683099.4117 | 1250327.3822
18 | 2683092.525 | 1250348.4569
19 | 2683111.055 | 1250336.2277
20 | 2683090.7525 | 1250323.5802
21 | 2683081.1347 | 1250319.2199
22 | 2683294.2117 | 1250397.3572
23 | 2683292.4947 | 1250375.0387
24 | 2683310.5926 | 1250412.5432
25 | 2683291.4018 | 1250396.7303
26 | 2683163.857 | 1250368.2942
27 | 2683142.5444 | 1250360.2728
28 | 2683179.7304 | 1250352.9833
29 | 2683168.1024 | 1250369.1989
30 | 2683068.8537 | 1250322.7949
31 | 2683061.2196 | 1250320.9241
32 | 2683168.3684 | 1250350.1799
33 | 2683190.2754 | 1250355.5502
34 | 2683078.3742 | 1250355.0857
35 | 2683094.9615 | 1250348.9318
36 | 2683289.1736 | 1250349.6192
37 | 2683278.6975 | 1250375.9024
38 | 2683260.4943 | 1250372.6429
39 | 2683246.0314 | 1250369.1223
40 | 2683071.3652 | 1250364.8667
41 | 2683333.0394 | 1250458.0704
42 | 2683330.854 | 1250454.5593
43 | 2683306.4876 | 1250480.4505
44 | 2683310.4163 | 1250414.342
45 | 2683325.9523 | 1250447.956
46 | 2683134.6258 | 1250269.1882
47 | 2683136.2766 | 1250266.6873
48 | 2683135.0946 | 1250279.6901
49 | 2683124.6053 | 1250284.3701
50 | 2683114.9093 | 1250299.0507
51 | 2683155.4909 | 1250279.7243
52 | 2683234.9937 | 1250318.5629
53 | 2683245.7681 | 1250245.1075
54 | 2683251.9526 | 1250259.9056
55 | 2683175.4409 | 1250265.9586
56 | 2683176.8176 | 1250274.9177
57 | 2683098.0067 | 1250299.4319
58 | 2683097.4072 | 1250300.2373
59 | 2683283.0917 | 1250334.4111
60 | 2683264.3416 | 1250289.5494
61 | 2683122.9869 | 1250338.9827
62 | 2683280.0955 | 1250394.2077
63 | 2683125.6838 | 1250355.8902
64 | 2683180.9675 | 1250372.0906
65 | 2683135.1551 | 1250410.3016
66 | 2683129.0323 | 1250419.744
67 | 2683047.1388 | 1250317.4734
68 | 2683159.2206 | 1250347.9228
69 | 2683205.979 | 1250359.3728
70 | 2683208.3511 | 1250337.5387
71 | 2683221.4525 | 1250337.2906
72 | 2683230.3285 | 1250365.2999
73 | 2683230.1521 | 1250325.259
74 | 2683063.7804 | 1250375.7888
75 | 2683282.5451 | 1250501.6821
76 | 2683318.1368 | 1250431.1747
77 | 2683149.9223 | 1250345.6286
78 | 2683268.3743 | 1250521.6126
79 | 2683276.7713 | 1250509.0732
80 | 2683259.4466 | 1250494.6845
81 | 2683280.8172 | 1250503.7594
82 | 2683295.2732 | 1250526.1488
83 | 2683086.7612 | 1250541.3752
84 | 2683090.4094 | 1250535.8667
85 | 2683059.0347 | 1250524.9856
86 | 2683145.0531 | 1250479.4354
87 | 2683135.3167 | 1250467.9458
88 | 2683139.1766 | 1250488.2373
89 | 2683140.1548 | 1250419.6221
90 | 2683156.9046 | 1250427.4784
91 | 2683137.7633 | 1250464.144
92 | 2683107.0981 | 1250452.7166
93 | 2683198.4974 | 1250442.3465
94 | 2683183.8376 | 1250437.2545
95 | 2683215.3315 | 1250451.8587
96 | 2683119.077 | 1250434.7094
97 | 2683103.1362 | 1250458.6748
98 | 2683082.7191 | 1250489.3799
99 | 2683088.355 | 1250480.9041
100 | 2683071.4986 | 1250506.2482
101 | 2683274.1756 | 1250491.5476
102 | 2683215.6419 | 1250452.0714
103 | 2683230.6724 | 1250462.3713
104 | 2683243.747 | 1250471.3309
105 | 2683244.2628 | 1250471.6844
106 | 2683027.2097 | 1250430.0482
107 | 2683032.9132 | 1250421.5006
108 | 2683227.8196 | 1250382.5441
109 | 2683246.5425 | 1250386.7215
110 | 2683199.7429 | 1250376.2797
111 | 2683273.8451 | 1250392.8131
112 | 2683259.4662 | 1250481.8436
113 | 2683258.1371 | 1250274.7036
114 | 2683140.861 | 1250343.3928
115 | 2683048.9468 | 1250397.4712
116 | 2683044.9308 | 1250403.4899
117 | 2683058.4175 | 1250383.5116
118 | 2683043.1568 | 1250406.1486
119 | 2683062.0578 | 1250378.2694
120 | 2683168.1024 | 1250369.1989

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98284 | -0.33013 | 0.0064883 | 0.0016261
1 | 0.98289 | -0.32915 | 0.0064891 | 0.0016263
2 | 0.98299 | -0.32717 | 0.006493 | 0.0016273
3 | 0.98223 | -0.34204 | 0 | 0
4 | 0.98203 | -0.34598 | 0.0031068 | 0.00077863
5 | 0.98243 | -0.33817 | 0.0031046 | 0.00077808
6 | 0.98314 | -0.3242 | 0.0023095 | 0.00057881
7 | 0.98179 | -0.35065 | 0 | 0
8 | 0.98258 | -0.33524 | 0.0021868 | 0.00054806
9 | 0.98333 | -0.32053 | 0 | 0
10 | 0.98145 | -0.3573 | 0.0033101 | 0.00082959
11 | 0.98275 | -0.33198 | 0.0021839 | 0.00054733
12 | 0.98134 | -0.35955 | 0 | 0
13 | 0.9839 | -0.30844 | 0 | 0
14 | 0.98425 | -0.30164 | 0.0052599 | 0.0013183
15 | 0.98367 | -0.31292 | 0.0052675 | 0.0013202
16 | 0.98998 | -0.19151 | 0 | 0
17 | 0.98965 | -0.19782 | 0 | 0
18 | 0.98924 | -0.20592 | 0 | 0
19 | 0.99145 | -0.16318 | 0.013844 | 0.0034695
20 | 0.98944 | -0.20205 | 0 | 0
21 | 0.98919 | -0.20678 | 0.0055193 | 0.0013833
22 | 0.98585 | -0.27029 | 0 | 0
23 | 0.98699 | -0.24828 | 0 | 0
24 | 0.98488 | -0.2892 | 0 | 0
25 | 0.98578 | -0.27176 | 0.0054594 | 0.0013683
26 | 0.99784 | -0.040841 | 0 | 0
27 | 0.99707 | -0.055682 | 0.018123 | 0.004542
28 | 0.99457 | -0.10308 | 0 | 0
29 | 0.99838 | -0.030732 | 0 | 0
30 | 0.98905 | -0.20957 | 0 | 0
31 | 0.98897 | -0.21113 | 0.0055347 | 0.0013871
32 | 0.99407 | -0.11267 | 0.0071555 | 0.0017933
33 | 0.99379 | -0.118 | 0.018736 | 0.0046957
34 | 0.98878 | -0.21487 | 0 | 0
35 | 0.98922 | -0.20634 | 0.0094414 | 0.0023662
36 | 0.98567 | -0.27403 | 0.0047024 | 0.0011785
37 | 0.98786 | -0.23166 | 0.0074477 | 0.0018666
38 | 0.98903 | -0.20904 | 0 | 0
39 | 0.98998 | -0.19092 | 0.006716 | 0.0016832
40 | 0.98844 | -0.22143 | 0.0063434 | 0.0015898
41 | 0.98284 | -0.32871 | 0 | 0
42 | 0.98299 | -0.32569 | 0 | 0
43 | 0.9815 | -0.35459 | 0.0055657 | 0.0013949
44 | 0.9848 | -0.2907 | 0.0076212 | 0.0019101
45 | 0.98331 | -0.3195 | 0.0072497 | 0.001817
46 | 0.98523 | -0.28361 | 0 | 0
47 | 0.98507 | -0.2866 | 0 | 0
48 | 0.98585 | -0.2714 | 0.0016984 | 0.00042565
49 | 0.98657 | -0.25754 | 0 | 0
50 | 0.9875 | -0.23952 | 0.014267 | 0.0035756
51 | 0.98388 | -0.3098 | 0.0049391 | 0.0012378
52 | 0.98122 | -0.36177 | 0.0033101 | 0.00082959
53 | 0.98243 | -0.33729 | 0.0084058 | 0.0021067
54 | 0.98255 | -0.33486 | 0.0083073 | 0.002082
55 | 0.98284 | -0.33005 | 0.0050133 | 0.0012564
56 | 0.98289 | -0.32923 | 0 | 0
57 | 0.98899 | -0.21063 | 0.0040619 | 0.001018
58 | 0.989 | -0.21056 | 0.0044198 | 0.0011077
59 | 0.98493 | -0.28845 | 0.0046786 | 0.0011726
60 | 0.98317 | -0.32269 | 0.0085666 | 0.002147
61 | 0.9923 | -0.14684 | 0.0059677 | 0.0014956
62 | 0.98553 | -0.27655 | 0.0055231 | 0.0013842
63 | 0.99679 | -0.061204 | 0.018074 | 0.0045299
64 | 1 | 0 | -0.56256 | -0.1436
65 | 0.97521 | -0.47773 | 0.00892 | 0.0022356
66 | 0.9753 | -0.47589 | 0 | 0
67 | 0.98889 | -0.21259 | 0.0056498 | 0.001416
68 | 0.99369 | -0.1201 | 0.007628 | 0.0019117
69 | 0.99269 | -0.13892 | 0.0059361 | 0.0014877
70 | 0.98108 | -0.36452 | 0.0033101 | 0.00082959
71 | 0.98113 | -0.36365 | 0 | 0
72 | 0.99102 | -0.17079 | 0.0067974 | 0.0017036
73 | 0.98117 | -0.36276 | 0.0033101 | 0.00082959
74 | 0.98814 | -0.22718 | 0.0025362 | 0.00063562
75 | 0.98034 | -0.37728 | 0 | 0
76 | 0.98404 | -0.30538 | 0.0068733 | 0.0017226
77 | 0.99331 | -0.12734 | 0.0073969 | 0.0018538
78 | 0.9802 | -0.38001 | 0.0052528 | 0.0013165
79 | 0.98027 | -0.37857 | 0 | 0
80 | 0.98023 | -0.37931 | 0.0018088 | 0.00045333
81 | 0.98032 | -0.37772 | 0 | 0
82 | 0.98027 | -0.37861 | 0.0018346 | 0.00045979
83 | 0.97137 | -0.55341 | 0 | 0
84 | 0.97124 | -0.55598 | 0.021079 | 0.005283
85 | 0.97201 | -0.54081 | 0 | 0
86 | 0.97318 | -0.51771 | 0 | 0
87 | 0.97341 | -0.51316 | 0 | 0
88 | 0.97302 | -0.52085 | 0.016138 | 0.0040445
89 | 0.97562 | -0.46962 | 0 | 0
90 | 0.97604 | -0.46131 | 0.0087366 | 0.0021896
91 | 0.97334 | -0.51446 | 0.015695 | 0.0039334
92 | 0.97439 | -0.49386 | 0 | 0
93 | 0.97717 | -0.4392 | 0 | 0
94 | 0.97676 | -0.44732 | 0.0078621 | 0.0019704
95 | 0.97769 | -0.42905 | 0.0048249 | 0.0012092
96 | 0.97493 | -0.48323 | 0.0087444 | 0.0021915
97 | 0.97406 | -0.50024 | 0.012615 | 0.0031617
98 | 0.97293 | -0.52262 | 0 | 0
99 | 0.97317 | -0.51788 | 0.01062 | 0.0026617
100 | 0.97245 | -0.53206 | 0.0042274 | 0.0010595
101 | 0.97988 | -0.38615 | 0.0064674 | 0.0016209
102 | 0.9777 | -0.42884 | 0.0050309 | 0.0012609
103 | 0.97823 | -0.41851 | 0.0035894 | 0.00089959
104 | 0.9787 | -0.40926 | 0.0046506 | 0.0011656
105 | 0.97872 | -0.40889 | 0.0047767 | 0.0011971
106 | 0.98759 | -0.23786 | 0.0024564 | 0.00061562
107 | 0.98762 | -0.23741 | 0.0018651 | 0.00046745
108 | 0.98502 | -0.28666 | 0.0059989 | 0.0015035
109 | 0.98512 | -0.28459 | 0.0060004 | 0.0015038
110 | 0.99967 | -0.0064234 | 0.019151 | 0.0047997
111 | 0.98543 | -0.27857 | 0.0055337 | 0.0013869
112 | 0.9793 | -0.39745 | 0.0036923 | 0.00092538
113 | 0.9828 | -0.33002 | 0.0085304 | 0.0021379
114 | 0.99296 | -0.1341 | 0.0072386 | 0.0018142
115 | 0.98779 | -0.23412 | 0.0019391 | 0.00048599
116 | 0.98771 | -0.23559 | 0.0046166 | 0.001157
117 | 0.98799 | -0.23009 | 0.0018612 | 0.00046645
118 | 0.98769 | -0.23598 | 0.0024893 | 0.00062387
119 | 0.98808 | -0.22835 | 0.0064711 | 0.0016218
120 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0064883 | -0.0016261 | 0.0064886 | 0.0016262 | 3.0576e-07 | 8.8598e-08 | 0.0098232 | 0.0098231 | 0.0098232 | 0.98284 | -0.33013 | 0.98289 | -0.32915 | 2.6987
1 | -0.012978 | -0.0032525 | 0.012979 | 0.0032532 | 1.2236e-06 | 6.7595e-07 | 0.019647 | 0.019647 | 0.019647 | 0.98289 | -0.32915 | 0.98299 | -0.32717 | 5.3976
2 | -0.019472 | -0.0048805 | 0.019475 | 0.0048822 | 2.7532e-06 | 1.6549e-06 | 0.029476 | 0.029476 | 0.029476 | 0.98299 | -0.32717 | 0.98314 | -0.3242 | 8.0978
3 | 0.01636 | 0.0041037 | -0.016357 | -0.0041019 | 3.0706e-06 | 1.7965e-06 | 0.024786 | 0.024786 | 0.024786 | 0.98223 | -0.34204 | 0.98203 | -0.34598 | 6.8093
4 | -0.01636 | -0.0041037 | 0.016363 | 0.0041055 | 3.0219e-06 | 1.7679e-06 | 0.024786 | 0.024786 | 0.024786 | 0.98223 | -0.34204 | 0.98243 | -0.33817 | 6.8093
5 | 0.01325 | 0.0033233 | -0.013247 | -0.0033216 | 2.9485e-06 | 1.6404e-06 | 0.020078 | 0.020078 | 0.020078 | 0.98203 | -0.34598 | 0.98179 | -0.35065 | 5.516
6 | -0.019468 | -0.0048836 | 0.01947 | 0.0048852 | 2.7195e-06 | 1.6349e-06 | 0.029488 | 0.029488 | 0.029488 | 0.98243 | -0.33817 | 0.98258 | -0.33524 | 8.1011
7 | -0.021784 | -0.005461 | 0.021788 | 0.0054633 | 3.8111e-06 | 2.3205e-06 | 0.032971 | 0.032971 | 0.032971 | 0.98314 | -0.3242 | 0.98333 | -0.32053 | 9.0581
8 | 0.013247 | 0.0033216 | -0.013243 | -0.0033193 | 4.1952e-06 | 2.3341e-06 | 0.020078 | 0.020079 | 0.020079 | 0.98179 | -0.35065 | 0.98145 | -0.3573 | 5.5161
9 | -0.021657 | -0.0054333 | 0.021661 | 0.0054353 | 3.3639e-06 | 2.0472e-06 | 0.0328 | 0.0328 | 0.0328 | 0.98258 | -0.33524 | 0.98275 | -0.33198 | 9.0109
10 | 0.028873 | 0.0072485 | -0.028861 | -0.007241 | 1.198e-05 | 7.4552e-06 | 0.043696 | 0.043696 | 0.043696 | 0.98333 | -0.32053 | 0.98289 | -0.32923 | 12.0045
11 | -0.050661 | -0.012712 | 0.050687 | 0.012728 | 2.5933e-05 | 1.6448e-05 | 0.076668 | 0.076667 | 0.076668 | 0.98333 | -0.32053 | 0.98388 | -0.3098 | 21.0625
12 | 0.009933 | 0.0024897 | -0.009932 | -0.0024892 | 1.0662e-06 | 5.2399e-07 | 0.01506 | 0.01506 | 0.01506 | 0.98145 | -0.3573 | 0.98134 | -0.35955 | 4.1374
13 | -0.023844 | -0.0059826 | 0.023848 | 0.0059846 | 3.1306e-06 | 1.9224e-06 | 0.036106 | 0.036106 | 0.036106 | 0.98275 | -0.33198 | 0.98289 | -0.32923 | 9.9193
14 | 0.009932 | 0.0024892 | -0.0099309 | -0.0024887 | 1.0498e-06 | 5.1593e-07 | 0.01506 | 0.01506 | 0.01506 | 0.98134 | -0.35955 | 0.98122 | -0.36177 | 4.1374
15 | -0.039115 | -0.009817 | 0.039128 | 0.009825 | 1.2692e-05 | 8e-06 | 0.059161 | 0.059161 | 0.059161 | 0.9839 | -0.30844 | 0.98425 | -0.30164 | 16.2531
16 | 0.039115 | 0.009817 | -0.039107 | -0.0098118 | 8.3563e-06 | 5.2672e-06 | 0.059161 | 0.059161 | 0.059161 | 0.9839 | -0.30844 | 0.98367 | -0.31292 | 16.2531
17 | -0.044388 | -0.011143 | 0.044416 | 0.011161 | 2.7939e-05 | 1.7671e-05 | 0.067113 | 0.067113 | 0.067113 | 0.98425 | -0.30164 | 0.98493 | -0.28845 | 18.4377
18 | 0.033839 | 0.0084916 | -0.033824 | -0.0084817 | 1.5768e-05 | 9.8882e-06 | 0.051193 | 0.051193 | 0.051193 | 0.98367 | -0.31292 | 0.98317 | -0.32269 | 14.0641
19 | 0.097154 | 0.024519 | -0.097125 | -0.0245 | 2.9341e-05 | 1.8731e-05 | 0.14609 | 0.14609 | 0.14609 | 0.98998 | -0.19151 | 0.98965 | -0.19782 | 40.1348
20 | 0.040083 | 0.010069 | -0.040055 | -0.010051 | 2.754e-05 | 1.7366e-05 | 0.060256 | 0.060256 | 0.060256 | 0.98998 | -0.19151 | 0.98924 | -0.20592 | 16.5539
21 | -0.13724 | -0.034587 | 0.13742 | 0.034706 | 0.00018633 | 0.0001191 | 0.20635 | 0.20635 | 0.20635 | 0.98998 | -0.19151 | 0.99145 | -0.16318 | 56.6886
22 | 0.071924 | 0.018179 | -0.071781 | -0.018088 | 0.00014349 | 9.1417e-05 | 0.1082 | 0.1082 | 0.1082 | 0.98965 | -0.19782 | 0.9875 | -0.23952 | 29.7248
23 | 0.025201 | 0.0063206 | -0.025195 | -0.0063175 | 5.0791e-06 | 3.1295e-06 | 0.037893 | 0.037893 | 0.037893 | 0.98965 | -0.19782 | 0.98944 | -0.20205 | 10.41
24 | 0.030614 | 0.007685 | -0.030601 | -0.0076769 | 1.3058e-05 | 8.1461e-06 | 0.046054 | 0.046054 | 0.046054 | 0.98924 | -0.20592 | 0.98878 | -0.21487 | 12.6522
25 | 0.0094416 | 0.0023663 | -0.0094414 | -0.0023662 | 1.8776e-07 | 8.8297e-08 | 0.014202 | 0.014202 | 0.014202 | 0.98924 | -0.20592 | 0.98922 | -0.20634 | 3.9017
26 | -0.15127 | -0.038176 | 0.15139 | 0.038251 | 0.00011844 | 7.5489e-05 | 0.22712 | 0.22712 | 0.22712 | 0.99145 | -0.16318 | 0.9923 | -0.14684 | 31.1983
27 | 0.025195 | 0.0063175 | -0.02519 | -0.006314 | 5.672e-06 | 3.4948e-06 | 0.037893 | 0.037893 | 0.037893 | 0.98944 | -0.20205 | 0.98919 | -0.20678 | 10.4101
28 | 0.0084833 | 0.0021264 | -0.0084818 | -0.0021257 | 1.5296e-06 | 6.5748e-07 | 0.012761 | 0.012761 | 0.012761 | 0.98919 | -0.20678 | 0.989 | -0.21056 | 3.5059
29 | 0.011187 | 0.0028044 | -0.011186 | -0.0028036 | 1.4873e-06 | 7.7211e-07 | 0.016829 | 0.016829 | 0.016829 | 0.98919 | -0.20678 | 0.98905 | -0.20957 | 4.6233
30 | -0.21405 | -0.054269 | 0.21428 | 0.054412 | 0.00022669 | 0.0001439 | 0.3233 | 0.3233 | 0.3233 | 0.98585 | -0.27029 | 0.98699 | -0.24828 | 22.2047
31 | 0.18552 | 0.047114 | -0.18535 | -0.047008 | 0.00016874 | 0.00010682 | 0.28024 | 0.28024 | 0.28024 | 0.98585 | -0.27029 | 0.98488 | -0.2892 | 19.2472
32 | 0.028528 | 0.0071541 | -0.028526 | -0.0071529 | 2.002e-06 | 1.2445e-06 | 0.043061 | 0.043061 | 0.043061 | 0.98585 | -0.27029 | 0.98578 | -0.27176 | 11.8301
33 | 0.053897 | 0.013576 | -0.053831 | -0.013533 | 6.6297e-05 | 4.2089e-05 | 0.08128 | 0.081281 | 0.081281 | 0.98699 | -0.24828 | 0.98567 | -0.27403 | 22.3298
34 | -0.26817 | -0.067988 | 0.26839 | 0.068125 | 0.00021442 | 0.00013651 | 0.40458 | 0.40458 | 0.40458 | 0.98699 | -0.24828 | 0.98786 | -0.23166 | 27.7871
35 | 0.18535 | 0.047008 | -0.18534 | -0.046999 | 1.3308e-05 | 8.425e-06 | 0.28024 | 0.28024 | 0.28024 | 0.98488 | -0.2892 | 0.9848 | -0.2907 | 19.2472
36 | 0.023067 | 0.0057846 | -0.023062 | -0.0057814 | 5.2671e-06 | 3.2233e-06 | 0.034821 | 0.034821 | 0.034821 | 0.98578 | -0.27176 | 0.98553 | -0.27655 | 9.5661
37 | 0.036228 | 0.0090908 | -0.036202 | -0.0090747 | 2.5618e-05 | 1.609e-05 | 0.054028 | 0.054028 | 0.054028 | 0.99784 | -0.040841 | 0.99707 | -0.055682 | 14.8429
38 | 0.50446 | 0.12902 | -0.50294 | -0.12805 | 0.0015144 | 0.00096774 | 0.75318 | 0.75318 | 0.75318 | 0.99784 | -0.040841 | 0.99457 | -0.10308 | 51.7295
39 | -0.54068 | -0.13811 | 0.54095 | 0.13828 | 0.00026438 | 0.00016898 | 0.80721 | 0.80721 | 0.80721 | 0.99784 | -0.040841 | 0.99838 | -0.030732 | 55.4402
40 | 0.018079 | 0.0045327 | -0.018074 | -0.0045299 | 4.756e-06 | 2.8167e-06 | 0.026982 | 0.026982 | 0.026982 | 0.99707 | -0.055682 | 0.99679 | -0.061204 | 7.4126
41 | 0.18713 | 0.047347 | -0.18705 | -0.047293 | 8.6097e-05 | 5.4495e-05 | 0.28013 | 0.28013 | 0.28013 | 0.99457 | -0.10308 | 0.99407 | -0.11267 | 19.2399
42 | 0.31581 | 0.080702 | -0.31558 | -0.080557 | 0.00022768 | 0.00014515 | 0.47305 | 0.47305 | 0.47305 | 0.99457 | -0.10308 | 0.99379 | -0.118 | 32.4897
43 | -0.54095 | -0.13828 | 0.54175 | 0.13879 | 0.00080549 | 0.00051483 | 0.80721 | 0.80721 | 0.80721 | 0.99838 | -0.030732 | 1 | 0 | 55.4402
44 | 0.011186 | 0.0028036 | -0.011185 | -0.0028032 | 8.3476e-07 | 4.3338e-07 | 0.016829 | 0.016829 | 0.016829 | 0.98905 | -0.20957 | 0.98897 | -0.21113 | 4.6233
45 | 0.0056502 | 0.001416 | -0.0056498 | -0.001416 | 3.9292e-07 | 6.5459e-08 | 0.0085013 | 0.0085014 | 0.0085014 | 0.98897 | -0.21113 | 0.98889 | -0.21259 | 2.3356
46 | 0.17989 | 0.045499 | -0.17983 | -0.045459 | 6.4119e-05 | 4.0548e-05 | 0.26942 | 0.26942 | 0.26942 | 0.99407 | -0.11267 | 0.99369 | -0.1201 | 18.5043
47 | 0.29685 | 0.075861 | -0.29655 | -0.07567 | 0.00030004 | 0.00019119 | 0.445 | 0.445 | 0.445 | 0.99379 | -0.118 | 0.99269 | -0.13892 | 30.5629
48 | 0.030601 | 0.0076769 | -0.030591 | -0.0076709 | 9.5725e-06 | 5.9721e-06 | 0.046054 | 0.046054 | 0.046054 | 0.98878 | -0.21487 | 0.98844 | -0.22143 | 12.6522
49 | 0.049128 | 0.012355 | -0.049094 | -0.012334 | 3.3804e-05 | 2.1426e-05 | 0.074182 | 0.074182 | 0.074182 | 0.98567 | -0.27403 | 0.98493 | -0.28845 | 20.3796
50 | -0.27583 | -0.069991 | 0.27613 | 0.070182 | 0.00030034 | 0.00019127 | 0.4158 | 0.4158 | 0.4158 | 0.98786 | -0.23166 | 0.98903 | -0.20904 | 28.5576
51 | -0.27613 | -0.070182 | 0.27638 | 0.070336 | 0.00024126 | 0.00015364 | 0.4158 | 0.4158 | 0.4158 | 0.98903 | -0.20904 | 0.98998 | -0.19092 | 28.5576
52 | -0.28309 | -0.072019 | 0.28337 | 0.072194 | 0.00027482 | 0.00017505 | 0.42589 | 0.42589 | 0.42589 | 0.98998 | -0.19092 | 0.99102 | -0.17079 | 29.2509
53 | 0.024248 | 0.0060811 | -0.024241 | -0.006077 | 6.645e-06 | 4.0824e-06 | 0.036505 | 0.036505 | 0.036505 | 0.98844 | -0.22143 | 0.98814 | -0.22718 | 10.0288
54 | -0.16328 | -0.041352 | 0.1633 | 0.041366 | 2.3702e-05 | 1.496e-05 | 0.24736 | 0.24736 | 0.24736 | 0.98284 | -0.32871 | 0.98299 | -0.32569 | 16.9891
55 | 0.16328 | 0.041352 | -0.16308 | -0.041224 | 0.0002026 | 0.00012788 | 0.24736 | 0.24736 | 0.24736 | 0.98284 | -0.32871 | 0.9815 | -0.35459 | 16.9891
56 | -0.1633 | -0.041366 | 0.16335 | 0.041397 | 4.8563e-05 | 3.0651e-05 | 0.24736 | 0.24736 | 0.24736 | 0.98299 | -0.32569 | 0.98331 | -0.3195 | 16.9891
57 | 0.15751 | 0.039829 | -0.15734 | -0.039721 | 0.00017126 | 0.00010799 | 0.23892 | 0.23892 | 0.23892 | 0.9815 | -0.35459 | 0.98034 | -0.37728 | 16.4096
58 | 0.17772 | 0.045089 | -0.17759 | -0.04501 | 0.00012538 | 7.9301e-05 | 0.26872 | 0.26872 | 0.26872 | 0.9848 | -0.2907 | 0.98404 | -0.30538 | 18.4564
59 | -0.1706 | -0.043214 | 0.17072 | 0.043287 | 0.00011582 | 7.3184e-05 | 0.25833 | 0.25833 | 0.25833 | 0.98331 | -0.3195 | 0.98404 | -0.30538 | 17.7425
60 | 0.055696 | 0.01401 | -0.055688 | -0.014005 | 7.948e-06 | 5.0486e-06 | 0.084137 | 0.084137 | 0.084137 | 0.98523 | -0.28361 | 0.98507 | -0.2866 | 23.1146
61 | -0.055696 | -0.01401 | 0.055728 | 0.014031 | 3.2513e-05 | 2.0652e-05 | 0.084137 | 0.084137 | 0.084137 | 0.98523 | -0.28361 | 0.98585 | -0.2714 | 23.1146
62 | 0.055688 | 0.014005 | -0.055626 | -0.013966 | 6.164e-05 | 3.9155e-05 | 0.084137 | 0.084137 | 0.084137 | 0.98507 | -0.2866 | 0.98388 | -0.3098 | 23.1146
63 | -0.057427 | -0.014457 | 0.057465 | 0.014481 | 3.8058e-05 | 2.4185e-05 | 0.086701 | 0.086701 | 0.086701 | 0.98585 | -0.2714 | 0.98657 | -0.25754 | 23.8188
64 | -0.057465 | -0.014481 | 0.057514 | 0.014512 | 4.9594e-05 | 3.1515e-05 | 0.086701 | 0.0867 | 0.086701 | 0.98657 | -0.25754 | 0.9875 | -0.23952 | 23.8188
65 | 0.0066208 | 0.0016591 | -0.0066205 | -0.001659 | 3.1237e-07 | 9.5548e-08 | 0.01004 | 0.01004 | 0.01004 | 0.98122 | -0.36177 | 0.98117 | -0.36276 | 2.7583
66 | -0.0084058 | -0.0021067 | 0.0084068 | 0.0021071 | 9.749e-07 | 4.2083e-07 | 0.012732 | 0.012732 | 0.012732 | 0.98243 | -0.33729 | 0.98255 | -0.33486 | 3.4977
67 | -0.016714 | -0.0041891 | 0.016718 | 0.0041914 | 3.8535e-06 | 2.2631e-06 | 0.025312 | 0.025312 | 0.025312 | 0.98255 | -0.33486 | 0.9828 | -0.33002 | 6.954
68 | -0.0050133 | -0.0012564 | 0.0050135 | 0.0012565 | 1.9582e-07 | 1.0447e-08 | 0.0075901 | 0.00759 | 0.0075901 | 0.98284 | -0.33005 | 0.98289 | -0.32923 | 2.0852
69 | -0.0040619 | -0.001018 | 0.004062 | 0.001018 | 1.4062e-08 | -3.8835e-09 | 0.0061115 | 0.0061115 | 0.0061115 | 0.98899 | -0.21063 | 0.989 | -0.21056 | 1.679
70 | 0.025257 | 0.0063347 | -0.025248 | -0.0063293 | 8.8176e-06 | 5.4393e-06 | 0.038228 | 0.038228 | 0.038228 | 0.98317 | -0.32269 | 0.9828 | -0.33002 | 10.5022
71 | -0.15735 | -0.039747 | 0.15745 | 0.039808 | 9.6187e-05 | 6.0608e-05 | 0.23607 | 0.23607 | 0.23607 | 0.9923 | -0.14684 | 0.99296 | -0.1341 | 16.2138
72 | 0.017539 | 0.0043971 | -0.017537 | -0.0043961 | 1.6841e-06 | 9.9622e-07 | 0.026481 | 0.026481 | 0.026481 | 0.98553 | -0.27655 | 0.98543 | -0.27857 | 7.2751
73 | 0.019157 | 0.0048032 | -0.019151 | -0.0047997 | 5.8621e-06 | 3.4995e-06 | 0.028506 | 0.028506 | 0.028506 | 1 | 0 | 0.99967 | -0.0064234 | 7.8314
74 | -0.00892 | -0.0022356 | 0.0089208 | 0.0022359 | 7.8177e-07 | 3.5991e-07 | 0.013611 | 0.01361 | 0.013611 | 0.97521 | -0.47773 | 0.9753 | -0.47589 | 3.7392
75 | 0.089314 | 0.022456 | -0.089282 | -0.022437 | 3.1301e-05 | 1.9136e-05 | 0.13629 | 0.13629 | 0.13629 | 0.9753 | -0.47589 | 0.97493 | -0.48323 | 9.3607
76 | -0.098234 | -0.024692 | 0.098264 | 0.02471 | 2.9424e-05 | 1.8134e-05 | 0.1499 | 0.1499 | 0.1499 | 0.9753 | -0.47589 | 0.97562 | -0.46962 | 10.2955
77 | 0.1722 | 0.043547 | -0.17214 | -0.043509 | 5.9765e-05 | 3.7754e-05 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.99369 | -0.1201 | 0.99331 | -0.12734 | 17.7198
78 | 0.29061 | 0.074183 | -0.29016 | -0.073898 | 0.00044682 | 0.00028467 | 0.4361 | 0.4361 | 0.4361 | 0.99269 | -0.13892 | 0.99102 | -0.17079 | 29.9518
79 | -0.0033101 | -0.00082959 | 0.0033102 | 0.0008295 | 1.3689e-07 | -9.5285e-08 | 0.0050205 | 0.0050204 | 0.0050205 | 0.98108 | -0.36452 | 0.98113 | -0.36365 | 1.3792
80 | -0.0033102 | -0.0008295 | 0.0033104 | 0.0008294 | 1.4033e-07 | -9.7701e-08 | 0.0050204 | 0.0050203 | 0.0050204 | 0.98113 | -0.36365 | 0.98117 | -0.36276 | 1.3792
81 | 0.021705 | 0.0054414 | -0.021704 | -0.0054407 | 1.2099e-06 | 7.3565e-07 | 0.032686 | 0.032686 | 0.032686 | 0.98814 | -0.22718 | 0.98808 | -0.22835 | 8.9796
82 | 0.14844 | 0.037491 | -0.14838 | -0.037452 | 6.3075e-05 | 3.9701e-05 | 0.22542 | 0.22542 | 0.22542 | 0.98034 | -0.37728 | 0.97988 | -0.38615 | 15.4822
83 | 0.0088971 | 0.0022293 | -0.008897 | -0.0022292 | 1.8458e-07 | 8.4102e-08 | 0.013504 | 0.013504 | 0.013504 | 0.98034 | -0.37728 | 0.98032 | -0.37772 | 3.71
84 | 0.16474 | 0.041656 | -0.16469 | -0.041622 | 5.3347e-05 | 3.3659e-05 | 0.24692 | 0.24692 | 0.24692 | 0.99331 | -0.12734 | 0.99296 | -0.1341 | 16.9588
85 | -0.0052528 | -0.0013165 | 0.0052531 | 0.0013165 | 3.5985e-07 | 4.0064e-08 | 0.0079741 | 0.007974 | 0.0079741 | 0.9802 | -0.38001 | 0.98027 | -0.37857 | 2.1907
86 | 0.0018089 | 0.00045309 | -0.0018088 | -0.00045333 | 6.367e-08 | -2.4315e-07 | 0.0027457 | 0.0027458 | 0.0027458 | 0.98027 | -0.37857 | 0.98023 | -0.37931 | 0.75434
87 | -0.007062 | -0.0017696 | 0.0070623 | 0.0017697 | 2.879e-07 | 1.0003e-07 | 0.01072 | 0.01072 | 0.01072 | 0.98027 | -0.37857 | 0.98032 | -0.37772 | 2.945
88 | 0.0018347 | 0.0004595 | -0.0018346 | -0.00045979 | 7.7684e-08 | -2.8706e-07 | 0.0027847 | 0.0027848 | 0.0027848 | 0.98032 | -0.37772 | 0.98027 | -0.37861 | 0.76507
89 | 0.021082 | 0.0052846 | -0.021079 | -0.005283 | 2.5822e-06 | 1.5709e-06 | 0.032295 | 0.032295 | 0.032295 | 0.97137 | -0.55341 | 0.97124 | -0.55598 | 8.8723
90 | -0.021082 | -0.0052846 | 0.021095 | 0.0052923 | 1.2662e-05 | 7.7025e-06 | 0.032295 | 0.032295 | 0.032295 | 0.97137 | -0.55341 | 0.97201 | -0.54081 | 8.8723
91 | -0.021095 | -0.0052923 | 0.021103 | 0.0052976 | 8.8017e-06 | 5.354e-06 | 0.032295 | 0.032295 | 0.032295 | 0.97201 | -0.54081 | 0.97245 | -0.53206 | 8.8723
92 | -0.01614 | -0.0040459 | 0.016144 | 0.004048 | 3.4978e-06 | 2.0483e-06 | 0.024679 | 0.024679 | 0.024679 | 0.97318 | -0.51771 | 0.97341 | -0.51316 | 6.7799
93 | 0.01614 | 0.0040459 | -0.016138 | -0.0040445 | 2.4153e-06 | 1.4144e-06 | 0.024679 | 0.024679 | 0.024679 | 0.97318 | -0.51771 | 0.97302 | -0.52085 | 6.7799
94 | 0.015695 | 0.003934 | -0.015695 | -0.0039334 | 9.7534e-07 | 5.6806e-07 | 0.023993 | 0.023993 | 0.023993 | 0.97341 | -0.51316 | 0.97334 | -0.51446 | 6.5916
95 | -0.031839 | -0.0079819 | 0.031868 | 0.0080003 | 2.9308e-05 | 1.8346e-05 | 0.048672 | 0.048672 | 0.048672 | 0.97341 | -0.51316 | 0.97439 | -0.49386 | 13.3715
96 | -0.098264 | -0.02471 | 0.098303 | 0.024734 | 3.8993e-05 | 2.4031e-05 | 0.1499 | 0.1499 | 0.1499 | 0.97562 | -0.46962 | 0.97604 | -0.46131 | 10.2954
97 | -0.10704 | -0.026924 | 0.10711 | 0.026968 | 7.1588e-05 | 4.4383e-05 | 0.16322 | 0.16322 | 0.16322 | 0.97604 | -0.46131 | 0.97676 | -0.44732 | 11.2102
98 | 0.048629 | 0.01222 | -0.048614 | -0.01221 | 1.4802e-05 | 9.3843e-06 | 0.074274 | 0.074274 | 0.074274 | 0.97439 | -0.49386 | 0.97406 | -0.50024 | 20.4049
99 | -0.080497 | -0.02022 | 0.080538 | 0.020245 | 4.0864e-05 | 2.5344e-05 | 0.12295 | 0.12295 | 0.12295 | 0.97439 | -0.49386 | 0.97493 | -0.48323 | 11.2588
100 | 0.11502 | 0.028966 | -0.11497 | -0.028938 | 4.4657e-05 | 2.7803e-05 | 0.1752 | 0.1752 | 0.1752 | 0.97717 | -0.4392 | 0.97676 | -0.44732 | 12.0328
101 | -0.11502 | -0.028966 | 0.11507 | 0.029001 | 5.5854e-05 | 3.4774e-05 | 0.1752 | 0.1752 | 0.1752 | 0.97717 | -0.4392 | 0.97769 | -0.42905 | 12.0328
102 | -0.1199 | -0.03021 | 0.1199 | 0.030211 | 1.1755e-06 | 7.3347e-07 | 0.18254 | 0.18254 | 0.18254 | 0.97769 | -0.42905 | 0.9777 | -0.42884 | 12.5371
103 | 0.035998 | 0.0090484 | -0.035968 | -0.0090293 | 3.0284e-05 | 1.905e-05 | 0.055002 | 0.055002 | 0.055002 | 0.97406 | -0.50024 | 0.97317 | -0.51788 | 15.1104
104 | -0.025342 | -0.0063641 | 0.025348 | 0.0063677 | 5.7353e-06 | 3.5442e-06 | 0.038763 | 0.038763 | 0.038763 | 0.97293 | -0.52262 | 0.97317 | -0.51788 | 10.6493
105 | 0.025342 | 0.0063641 | -0.025331 | -0.0063571 | 1.1416e-05 | 7.0546e-06 | 0.038763 | 0.038764 | 0.038764 | 0.97293 | -0.52262 | 0.97245 | -0.53206 | 10.6493
106 | 0.14191 | 0.035831 | -0.14184 | -0.035783 | 7.6793e-05 | 4.826e-05 | 0.2156 | 0.2156 | 0.2156 | 0.97988 | -0.38615 | 0.9793 | -0.39745 | 14.8076
107 | -0.12493 | -0.031472 | 0.12499 | 0.03151 | 6.1794e-05 | 3.8634e-05 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.9777 | -0.42884 | 0.97823 | -0.41851 | 13.063
108 | -0.12858 | -0.03241 | 0.12864 | 0.032446 | 5.6883e-05 | 3.5609e-05 | 0.19566 | 0.19566 | 0.19566 | 0.97823 | -0.41851 | 0.9787 | -0.40926 | 13.4379
109 | -0.13329 | -0.033611 | 0.13329 | 0.033613 | 2.4093e-06 | 1.5105e-06 | 0.20273 | 0.20273 | 0.20273 | 0.9787 | -0.40926 | 0.97872 | -0.40889 | 13.9236
110 | -0.13807 | -0.03481 | 0.13814 | 0.034857 | 7.5593e-05 | 4.746e-05 | 0.20999 | 0.20999 | 0.20999 | 0.97872 | -0.40889 | 0.9793 | -0.39745 | 14.4223
111 | -0.0024564 | -0.00061562 | 0.0024564 | 0.00061553 | 5.2782e-08 | -9.7709e-08 | 0.003701 | 0.003701 | 0.003701 | 0.98759 | -0.23786 | 0.98762 | -0.23741 | 1.0168
112 | -0.0043216 | -0.001083 | 0.0043219 | 0.0010829 | 2.9341e-07 | -4.8403e-08 | 0.0065112 | 0.0065111 | 0.0065112 | 0.98762 | -0.23741 | 0.98769 | -0.23598 | 1.7888
113 | -0.0059989 | -0.0015035 | 0.0059995 | 0.0015036 | 5.9077e-07 | 1.3388e-07 | 0.0090622 | 0.0090621 | 0.0090622 | 0.98502 | -0.28666 | 0.98512 | -0.28459 | 2.4896
114 | -0.012 | -0.0030074 | 0.012003 | 0.0030093 | 3.4464e-06 | 1.8494e-06 | 0.018126 | 0.018126 | 0.018126 | 0.98512 | -0.28459 | 0.98543 | -0.27857 | 4.9796
115 | 0.011429 | 0.0028643 | -0.011428 | -0.0028639 | 8.0422e-07 | 4.2209e-07 | 0.017216 | 0.017216 | 0.017216 | 0.98779 | -0.23412 | 0.98771 | -0.23559 | 4.7297
116 | -0.013368 | -0.0033503 | 0.01337 | 0.0033517 | 2.5653e-06 | 1.4258e-06 | 0.020137 | 0.020137 | 0.020137 | 0.98779 | -0.23412 | 0.98799 | -0.23009 | 5.5322
117 | 0.0068113 | 0.0017068 | -0.0068111 | -0.0017068 | 1.2621e-07 | 3.9864e-08 | 0.010261 | 0.010261 | 0.010261 | 0.98771 | -0.23559 | 0.98769 | -0.23598 | 2.819
118 | -0.015231 | -0.0038181 | 0.015233 | 0.0038189 | 1.2595e-06 | 7.2436e-07 | 0.02294 | 0.02294 | 0.02294 | 0.98799 | -0.23009 | 0.98808 | -0.22835 | 6.3023

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.58171 | 0.14839

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0064883 | 0.0016261
1 | 0.0064891 | 0.0016263
2 | 0.006493 | 0.0016273
3 | 0.0031068 | 0.00077863
4 | 0.0031046 | 0.00077808
5 | 0.0023095 | 0.00057881
6 | 0.0021868 | 0.00054806
7 | 0.0033101 | 0.00082959
8 | 0.0021839 | 0.00054733
9 | 0.0052599 | 0.0013183
10 | 0.0052675 | 0.0013202
11 | 0.013844 | 0.0034695
12 | 0.0055193 | 0.0013833
13 | 0.0054594 | 0.0013683
14 | 0.018123 | 0.004542
15 | 0.0055347 | 0.0013871
16 | 0.0071555 | 0.0017933
17 | 0.018736 | 0.0046957
18 | 0.0094414 | 0.0023662
19 | 0.0047024 | 0.0011785
20 | 0.0074477 | 0.0018666
21 | 0.006716 | 0.0016832
22 | 0.0063434 | 0.0015898
23 | 0.0055657 | 0.0013949
24 | 0.0076212 | 0.0019101
25 | 0.0072497 | 0.001817
26 | 0.0016984 | 0.00042565
27 | 0.014267 | 0.0035756
28 | 0.0049391 | 0.0012378
29 | 0.0033101 | 0.00082959
30 | 0.0084058 | 0.0021067
31 | 0.0083073 | 0.002082
32 | 0.0050133 | 0.0012564
33 | 0.0040619 | 0.001018
34 | 0.0044198 | 0.0011077
35 | 0.0046786 | 0.0011726
36 | 0.0085666 | 0.002147
37 | 0.0059677 | 0.0014956
38 | 0.0055231 | 0.0013842
39 | 0.018074 | 0.0045299
40 | 0.019151 | 0.0047997
41 | 0.00892 | 0.0022356
42 | 0.0056498 | 0.001416
43 | 0.007628 | 0.0019117
44 | 0.0059361 | 0.0014877
45 | 0.0033101 | 0.00082959
46 | 0.0067974 | 0.0017036
47 | 0.0033101 | 0.00082959
48 | 0.0025362 | 0.00063562
49 | 0.0068733 | 0.0017226
50 | 0.0073969 | 0.0018538
51 | 0.0052528 | 0.0013165
52 | 0.0018088 | 0.00045333
53 | 0.0018346 | 0.00045979
54 | 0.021079 | 0.005283
55 | 0.016138 | 0.0040445
56 | 0.0087366 | 0.0021896
57 | 0.015695 | 0.0039334
58 | 0.0078621 | 0.0019704
59 | 0.0048249 | 0.0012092
60 | 0.0087444 | 0.0021915
61 | 0.012615 | 0.0031617
62 | 0.01062 | 0.0026617
63 | 0.0042274 | 0.0010595
64 | 0.0064674 | 0.0016209
65 | 0.0050309 | 0.0012609
66 | 0.0035894 | 0.00089959
67 | 0.0046506 | 0.0011656
68 | 0.0047767 | 0.0011971
69 | 0.0024564 | 0.00061562
70 | 0.0018651 | 0.00046745
71 | 0.0059989 | 0.0015035
72 | 0.0060004 | 0.0015038
73 | 0.019151 | 0.0047997
74 | 0.0055337 | 0.0013869
75 | 0.0036923 | 0.00092538
76 | 0.0085304 | 0.0021379
77 | 0.0072386 | 0.0018142
78 | 0.0019391 | 0.00048599
79 | 0.0046166 | 0.001157
80 | 0.0018612 | 0.00046645
81 | 0.0024893 | 0.00062387
82 | 0.0064711 | 0.0016218

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1