## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-693_0_9_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-693_0_9_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-693_0_9_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-693_0_9_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-693_0_9_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-693_0_9_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-693_0_9_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-693_0_9_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-693_0_9_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-693_0_9_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-693_0_9_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-693_0_9_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-693_0_9_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-693_0_9_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-693_0_9_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-693_0_9_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-693_0_9_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-693_0_9_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-693_0_9_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-693_0_9_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-693_0_9_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-693_0_9_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-693_0_9_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-693_0_9_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-693_0_9_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-693_0_9_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-693_0_9_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-693_0_9_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-693_0_9_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-693_0_9_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-693_0_9_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-693_0_9_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-693_0_9_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-693_0_9_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-693_0_9_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-693_0_9_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-693_0_9_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-693_0_9_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-693_0_9_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-693_0_9_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-693_0_9_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-693_0_9_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-693_0_9_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-693_0_9_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-693_0_9_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-693_0_9_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-693_0_9_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-693_0_9_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-693_0_9_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-693_0_9_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-693_0_9_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-693_0_9_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-693_0_9_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-693_0_9_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-693_0_9_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-693_0_9_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-693_0_9_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-693_0_9_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-693_0_9_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-693_0_9_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-693_0_9_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-693_0_9_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-693_0_9_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-693_0_9_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-693_0_9_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-693_0_9_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-693_0_9_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-693_0_9_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-693_0_9_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-693_0_9_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_261-693_0_9_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_261-693_0_9_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_261-693_0_9_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_261-693_0_9_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_261-693_0_9_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_261-693_0_9_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_261-693_0_9_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_261-693_0_9_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_261-693_0_9_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_261-693_0_9_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_261-693_0_9_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_261-693_0_9_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_261-693_0_9_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_261-693_0_9_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_261-693_0_9_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_261-693_0_9_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_261-693_0_9_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_261-693_0_9_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_261-693_0_9_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_261-693_0_9_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_261-693_0_9_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_261-693_0_9_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_261-693_0_9_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_261-693_0_9_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_261-693_0_9_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_261-693_0_9_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_261-693_0_9_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_261-693_0_9_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_261-693_0_9_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_261-693_0_9_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_261-693_0_9_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_261-693_0_9_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_261-693_0_9_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_261-693_0_9_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_261-693_0_9_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_261-693_0_9_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_261-693_0_9_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_261-693_0_9_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_261-693_0_9_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_261-693_0_9_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_261-693_0_9_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_261-693_0_9_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_261-693_0_9_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_261-693_0_9_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_261-693_0_9_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_261-693_0_9_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_261-693_0_9_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_261-693_0_9_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_261-693_0_9_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_261-693_0_9_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_261-693_0_9_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_261-693_0_9_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_261-693_0_9_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_261-693_0_9_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_261-693_0_9_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_261-693_0_9_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_261-693_0_9_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_261-693_0_9_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_261-693_0_9_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_261-693_0_9_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_261-693_0_9_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_261-693_0_9_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_261-693_0_9_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_261-693_0_9_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_261-693_0_9_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_261-693_0_9_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_261-693_0_9_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_261-693_0_9_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_261-693_0_9_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_261-693_0_9_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_261-693_0_9_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_261-693_0_9_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_261-693_0_9_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_261-693_0_9_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_261-693_0_9_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_261-693_0_9_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_261-693_0_9_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_261-693_0_9_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_261-693_0_9_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_261-693_0_9_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_261-693_0_9_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_261-693_0_9_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_261-693_0_9_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_261-693_0_9_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_261-693_0_9_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_261-693_0_9_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_261-693_0_9_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_261-693_0_9_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_261-693_0_9_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_261-693_0_9_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_261-693_0_9_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_261-693_0_9_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_261-693_0_9_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_261-693_0_9_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_261-693_0_9_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_261-693_0_9_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_261-693_0_9_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_261-693_0_9_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_261-693_0_9_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_261-693_0_9_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_261-693_0_9_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_261-693_0_9_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_261-693_0_9_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_261-693_0_9_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_261-693_0_9_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_261-693_0_9_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_261-693_0_9_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_261-693_0_9_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_261-693_0_9_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_261-693_0_9_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_261-693_0_9_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_261-693_0_9_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_261-693_0_9_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_261-693_0_9_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_261-693_0_9_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_261-693_0_9_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_261-693_0_9_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_261-693_0_9_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_261-693_0_9_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_261-693_0_9_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_261-693_0_9_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_261-693_0_9_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_261-693_0_9_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_261-693_0_9_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_261-693_0_9_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_261-693_0_9_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_261-693_0_9_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_261-693_0_9_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_MV_493_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-693_0_9_load_0 | 0 | 0.00049489 | 0.00012403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-693_0_9_load_1 | 1 | 0.0011309 | 0.00028342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-693_0_9_load_3 | 3 | 0.00058328 | 0.00014618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-693_0_9_load_61 | 5 | 0.0047789 | 0.0011977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-693_0_9_load_206 | 6 | 0.00063717 | 0.00015969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-693_0_9_load_163 | 8 | 0.0054343 | 0.001362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-693_0_9_load_159 | 10 | 0.0024817 | 0.00062197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-693_0_9_load_186 | 11 | 0.010861 | 0.0027221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-693_0_9_load_30 | 12 | 0.006936 | 0.0017383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-693_0_9_load_29 | 14 | 0.011608 | 0.0029093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-693_0_9_load_60 | 15 | 0.0044396 | 0.0011127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-693_0_9_load_39 | 18 | 0.0029531 | 0.00074011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-693_0_9_load_43 | 20 | 0.0059999 | 0.0015037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-693_0_9_load_44 | 21 | 0.0047774 | 0.0011973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-693_0_9_load_45 | 22 | 0.006195 | 0.0015526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-693_0_9_load_46 | 23 | 0.0035048 | 0.00087839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-693_0_9_load_55 | 26 | 0.0032101 | 0.00080453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-693_0_9_load_54 | 27 | 0.0059579 | 0.0014932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-693_0_9_load_181 | 30 | 0.0043393 | 0.0010875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-693_0_9_load_180 | 31 | 0.0043825 | 0.0010984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-693_0_9_load_179 | 32 | 0.0029674 | 0.0007437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-693_0_9_load_7 | 33 | 0.0063791 | 0.0015987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-693_0_9_load_10 | 35 | 0.0063276 | 0.0015859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-693_0_9_load_16 | 37 | 0.0027748 | 0.00069543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-693_0_9_load_52 | 39 | 0.0039675 | 0.00099434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-693_0_9_load_38 | 40 | 0.0039828 | 0.00099819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-693_0_9_load_190 | 44 | 0.0023031 | 0.0005772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-693_0_9_load_24 | 45 | 0.0080701 | 0.0020226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-693_0_9_load_173 | 48 | 0.0029674 | 0.0007437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-693_0_9_load_53 | 49 | 0.0038775 | 0.0009718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-693_0_9_load_37 | 50 | 0.0042304 | 0.0010602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-693_0_9_load_21 | 51 | 0.0038761 | 0.00097144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-693_0_9_load_169 | 53 | 0.0073985 | 0.0018542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-693_0_9_load_18 | 54 | 0.0038047 | 0.00095356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-693_0_9_load_19 | 55 | 0.0041582 | 0.0010421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-693_0_9_load_189 | 58 | 0.0037813 | 0.00094769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-693_0_9_load_23 | 59 | 0.0038273 | 0.00095922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-693_0_9_load_59 | 60 | 0.0050652 | 0.0012695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-693_0_9_load_51 | 61 | 0.0061948 | 0.0015526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-693_0_9_load_188 | 62 | 0.0067915 | 0.0017021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-693_0_9_load_187 | 63 | 0.0061277 | 0.0015358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-693_0_9_load_184 | 65 | 0.0048815 | 0.0012234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-693_0_9_load_47 | 66 | 0.0063191 | 0.0015837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-693_0_9_load_34 | 70 | 0.0074411 | 0.0018649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-693_0_9_load_208 | 72 | 0.0054573 | 0.0013677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-693_0_9_load_175 | 74 | 0.0018331 | 0.00045943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-693_0_9_load_170 | 76 | 0.0017727 | 0.00044428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-693_0_9_load_171 | 77 | 0.0028609 | 0.000717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-693_0_9_load_50 | 78 | 0.0063191 | 0.0015837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-693_0_9_load_49 | 79 | 0.0027236 | 0.00068259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-693_0_9_load_185 | 81 | 0.0027234 | 0.00068254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-693_0_9_load_62 | 83 | 0.002212 | 0.00055438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-693_0_9_load_63 | 84 | 0.002212 | 0.00055438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-693_0_9_load_65 | 86 | 0.0026771 | 0.00067093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-693_0_9_load_87 | 87 | 0.0026803 | 0.00067175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-693_0_9_load_66 | 88 | 0.0067462 | 0.0016908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_261-693_0_9_load_89 | 90 | 0.0026465 | 0.00066328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_261-693_0_9_load_197 | 92 | 0.0029217 | 0.00073226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_261-693_0_9_load_88 | 93 | 0.0020762 | 0.00052034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_261-693_0_9_load_67 | 94 | 0.0023836 | 0.00059739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_261-693_0_9_load_68 | 95 | 0.0016045 | 0.00040212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_261-693_0_9_load_69 | 96 | 0.0063882 | 0.001601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_261-693_0_9_load_77 | 100 | 0.0056957 | 0.0014275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_261-693_0_9_load_73 | 101 | 0.0095928 | 0.0024042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_261-693_0_9_load_72 | 102 | 0.0036612 | 0.00091759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_261-693_0_9_load_83 | 104 | 0.0067672 | 0.001696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_261-693_0_9_load_98 | 105 | 0.0054348 | 0.0013621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_261-693_0_9_load_76 | 107 | 0.0030328 | 0.0007601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_261-693_0_9_load_195 | 110 | 0.0041972 | 0.0010519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_261-693_0_9_load_148 | 111 | 0.0042661 | 0.0010692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_261-693_0_9_load_95 | 112 | 0.0035128 | 0.0008804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_261-693_0_9_load_92 | 113 | 0.0041882 | 0.0010497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_261-693_0_9_load_149 | 115 | 0.0042688 | 0.0010699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_261-693_0_9_load_96 | 116 | 0.0068372 | 0.0017136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_261-693_0_9_load_78 | 117 | 0.0042403 | 0.0010627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_261-693_0_9_load_79 | 118 | 0.002597 | 0.00065087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_261-693_0_9_load_81 | 119 | 0.003377 | 0.00084637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_261-693_0_9_load_135 | 122 | 0.0028417 | 0.0007122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_261-693_0_9_load_194 | 124 | 0.0090836 | 0.0022766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_261-693_0_9_load_147 | 126 | 0.0069078 | 0.0017313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_261-693_0_9_load_136 | 128 | 0.0026366 | 0.00066081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_261-693_0_9_load_82 | 130 | 0.0043133 | 0.001081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_261-693_0_9_load_93 | 131 | 0.0073626 | 0.0018452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_261-693_0_9_load_107 | 132 | 0.006166 | 0.0015453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_261-693_0_9_load_117 | 134 | 0.0035096 | 0.00087958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_261-693_0_9_load_97 | 136 | 0.0068259 | 0.0017107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_261-693_0_9_load_99 | 137 | 0.0068439 | 0.0017153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_261-693_0_9_load_100 | 138 | 0.0074216 | 0.00186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_261-693_0_9_load_101 | 139 | 0.0074436 | 0.0018655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_261-693_0_9_load_115 | 140 | 0.0056474 | 0.0014154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_261-693_0_9_load_112 | 142 | 0.0050383 | 0.0012627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_261-693_0_9_load_110 | 143 | 0.0053379 | 0.0013378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_261-693_0_9_load_146 | 144 | 0.0063991 | 0.0016038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_261-693_0_9_load_113 | 146 | 0.0010425 | 0.00026126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_261-693_0_9_load_204 | 148 | 0.003263 | 0.00081777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_261-693_0_9_load_205 | 149 | 0.0036559 | 0.00091626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_261-693_0_9_load_123 | 153 | 0.0023835 | 0.00059737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_261-693_0_9_load_118 | 154 | 0.0026278 | 0.00065858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_261-693_0_9_load_122 | 155 | 0.0025288 | 0.00063377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_261-693_0_9_load_119 | 156 | 0.0025079 | 0.00062855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_261-693_0_9_load_120 | 157 | 0.0035076 | 0.00087909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_261-693_0_9_load_124 | 161 | 0.029366 | 0.0073598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_261-693_0_9_load_133 | 162 | 0.0029189 | 0.00073154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_261-693_0_9_load_140 | 163 | 0.0028998 | 0.00072675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_261-693_0_9_load_151 | 164 | 0.0023209 | 0.00058167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_261-693_0_9_load_131 | 167 | 0.0043888 | 0.0010999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_261-693_0_9_load_134 | 168 | 0.0028596 | 0.00071669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_261-693_0_9_load_132 | 170 | 0.0035802 | 0.00089727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_261-693_0_9_load_202 | 172 | 0.006614 | 0.0016576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_261-693_0_9_load_155 | 177 | 0.0060329 | 0.001512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_261-693_0_9_load_139 | 178 | 0.0029123 | 0.00072989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_261-693_0_9_load_137 | 180 | 0.0026355 | 0.00066051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_261-693_0_9_load_193 | 181 | 0.0025313 | 0.0006344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_261-693_0_9_load_196 | 183 | 0.00829 | 0.0020777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_261-693_0_9_load_201 | 184 | 0.0038179 | 0.00095687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_261-693_0_9_load_150 | 185 | 0.0066612 | 0.0016694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_261-693_0_9_load_154 | 186 | 0.0059449 | 0.0014899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_261-693_0_9_load_153 | 187 | 0.0081485 | 0.0020422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_261-693_0_9_load_198 | 188 | 0.0027297 | 0.00068412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_261-693_0_9_load_165 | 189 | 0.0058815 | 0.001474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_261-693_0_9_load_166 | 190 | 0.0017727 | 0.00044428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_261-693_0_9_load_174 | 193 | 0.0037227 | 0.00093299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_261-693_0_9_load_177 | 194 | 0.0037227 | 0.00093299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_261-693_0_9_load_178 | 195 | 0.0029597 | 0.00074177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_261-693_0_9_load_207 | 196 | 0.0049879 | 0.0012501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_261-693_0_9_load_192 | 197 | 0.00042087 | 0.00010548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 89 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-693_0_9_line_0 |  | 0 | 1 | 0.041252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-693_0_9_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0076278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-693_0_9_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0052462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-693_0_9_line_3 |  | 2 | 4 | 0.096352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-693_0_9_line_4 |  | 2 | 5 | 0.071811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-693_0_9_line_5 |  | 4 | 6 | 0.058654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-693_0_9_line_6 |  | 5 | 21 | 0.021743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-693_0_9_line_7 |  | 7 | 8 | 0.013153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-693_0_9_line_8 |  | 7 | 9 | 0.053015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_261-693_0_9_line_9 |  | 7 | 10 | 0.024437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_261-693_0_9_line_10 |  | 9 | 11 | 0.0076621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_261-693_0_9_line_11 |  | 10 | 28 | 0.014841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_261-693_0_9_line_12 |  | 11 | 29 | 0.034992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_261-693_0_9_line_13 |  | 12 | 13 | 0.021338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-693_0_9_line_14 |  | 12 | 14 | 0.035263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-693_0_9_line_15 |  | 13 | 15 | 0.022485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-693_0_9_line_16 |  | 13 | 16 | 0.045674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-693_0_9_line_17 |  | 13 | 17 | 0.021638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-693_0_9_line_18 |  | 14 | 68 | 0.024292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-693_0_9_line_19 |  | 15 | 25 | 0.073914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-693_0_9_line_20 |  | 16 | 26 | 0.018203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-693_0_9_line_21 |  | 17 | 18 | 0.017748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-693_0_9_line_22 |  | 18 | 19 | 0.0057946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-693_0_9_line_23 |  | 19 | 20 | 0.022228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-693_0_9_line_24 |  | 19 | 21 | 0.0075843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-693_0_9_line_25 |  | 22 | 23 | 0.0009103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-693_0_9_line_26 |  | 23 | 24 | 0.047975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-693_0_9_line_27 |  | 24 | 25 | 0.018044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-693_0_9_line_28 |  | 26 | 27 | 0.01694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-693_0_9_line_29 |  | 28 | 89 | 0.034076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_261-693_0_9_line_30 |  | 29 | 47 | 0.032257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_261-693_0_9_line_31 |  | 30 | 31 | 0.021088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_261-693_0_9_line_32 |  | 30 | 32 | 0.05431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_261-693_0_9_line_33 |  | 31 | 47 | 0.026431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_261-693_0_9_line_34 |  | 31 | 48 | 0.025719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-693_0_9_line_35 |  | 32 | 195 | 0.020612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_261-693_0_9_line_36 |  | 33 | 34 | 0.00745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-693_0_9_line_37 |  | 34 | 35 | 0.023437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-693_0_9_line_38 |  | 34 | 36 | 0.021159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-693_0_9_line_39 |  | 35 | 37 | 0.030339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-693_0_9_line_40 |  | 36 | 40 | 0.024364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-693_0_9_line_41 |  | 36 | 41 | 0.023375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-693_0_9_line_42 |  | 36 | 38 | 0.032892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-693_0_9_line_43 |  | 38 | 39 | 0.017136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-693_0_9_line_44 |  | 39 | 49 | 0.018057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-693_0_9_line_45 |  | 40 | 50 | 0.016861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-693_0_9_line_46 |  | 41 | 51 | 0.016189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-693_0_9_line_47 |  | 41 | 52 | 0.030755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-693_0_9_line_48 |  | 42 | 43 | 0.03583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-693_0_9_line_49 |  | 42 | 44 | 0.013468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-693_0_9_line_50 |  | 43 | 64 | 0.028928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-693_0_9_line_51 |  | 43 | 65 | 0.020834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-693_0_9_line_52 |  | 45 | 46 | 0.019987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-693_0_9_line_53 |  | 46 | 52 | 0.02821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-693_0_9_line_54 |  | 47 | 53 | 0.048313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-693_0_9_line_55 |  | 48 | 192 | 0.018478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-693_0_9_line_56 |  | 50 | 59 | 0.022335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-693_0_9_line_57 |  | 51 | 55 | 0.018611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-693_0_9_line_58 |  | 52 | 63 | 0.016689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-693_0_9_line_59 |  | 53 | 191 | 0.021159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-693_0_9_line_60 |  | 54 | 55 | 0.022837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-693_0_9_line_61 |  | 56 | 57 | 0.030753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_261-693_0_9_line_62 |  | 56 | 58 | 0.011504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-693_0_9_line_63 |  | 57 | 60 | 0.022793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_261-693_0_9_line_64 |  | 57 | 61 | 0.012043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-693_0_9_line_65 |  | 58 | 62 | 0.024449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_261-693_0_9_line_66 |  | 60 | 73 | 0.018821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_261-693_0_9_line_67 |  | 62 | 63 | 0.017144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_261-693_0_9_line_68 |  | 64 | 196 | 0.01852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_261-693_0_9_line_69 |  | 64 | 73 | 0.028633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_261-693_0_9_line_70 |  | 65 | 80 | 0.018163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_261-693_0_9_line_71 |  | 66 | 67 | 0.020241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_261-693_0_9_line_72 |  | 67 | 78 | 0.012118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_261-693_0_9_line_73 |  | 68 | 69 | 0.030509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_261-693_0_9_line_74 |  | 68 | 70 | 0.027823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_261-693_0_9_line_75 |  | 68 | 71 | 0.0050535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_261-693_0_9_line_76 |  | 69 | 72 | 0.018959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_261-693_0_9_line_77 |  | 69 | 73 | 0.028955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_261-693_0_9_line_78 |  | 71 | 74 | 0.019437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_261-693_0_9_line_79 |  | 74 | 75 | 0.0062158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_261-693_0_9_line_80 |  | 75 | 194 | 0.02134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_261-693_0_9_line_81 |  | 75 | 195 | 0.008924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_261-693_0_9_line_82 |  | 76 | 77 | 0.016172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_261-693_0_9_line_83 |  | 77 | 192 | 0.0035054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_261-693_0_9_line_84 |  | 78 | 81 | 0.021866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_261-693_0_9_line_85 |  | 79 | 80 | 0.01187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_261-693_0_9_line_86 |  | 80 | 82 | 0.029568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_261-693_0_9_line_87 |  | 81 | 82 | 0.011718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_261-693_0_9_line_88 |  | 83 | 84 | 0.0076065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_261-693_0_9_line_89 |  | 83 | 85 | 0.0097699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_261-693_0_9_line_90 |  | 85 | 86 | 0.014623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_261-693_0_9_line_91 |  | 86 | 87 | 0.010405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_261-693_0_9_line_92 |  | 87 | 91 | 0.011142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_261-693_0_9_line_93 |  | 88 | 89 | 0.014969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_261-693_0_9_line_94 |  | 88 | 90 | 0.011346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_261-693_0_9_line_95 |  | 89 | 92 | 0.020921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_261-693_0_9_line_96 |  | 90 | 93 | 0.010395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_261-693_0_9_line_97 |  | 91 | 104 | 0.017438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_261-693_0_9_line_98 |  | 91 | 97 | 0.017071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_261-693_0_9_line_99 |  | 92 | 188 | 0.02568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_261-693_0_9_line_100 |  | 93 | 99 | 0.011041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_261-693_0_9_line_101 |  | 94 | 95 | 0.010348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_261-693_0_9_line_102 |  | 94 | 96 | 0.016452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_261-693_0_9_line_103 |  | 95 | 97 | 0.010224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_261-693_0_9_line_104 |  | 96 | 98 | 0.023199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_261-693_0_9_line_105 |  | 97 | 99 | 0.012176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_261-693_0_9_line_106 |  | 98 | 100 | 0.021129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_261-693_0_9_line_107 |  | 98 | 101 | 0.016963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_261-693_0_9_line_108 |  | 99 | 103 | 0.00682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_261-693_0_9_line_109 |  | 100 | 105 | 0.036316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_261-693_0_9_line_110 |  | 101 | 106 | 0.019056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_261-693_0_9_line_111 |  | 102 | 103 | 0.010634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_261-693_0_9_line_112 |  | 104 | 130 | 0.010343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_261-693_0_9_line_113 |  | 105 | 116 | 0.018439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_261-693_0_9_line_114 |  | 106 | 107 | 0.0181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_261-693_0_9_line_115 |  | 107 | 111 | 0.014056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_261-693_0_9_line_116 |  | 108 | 109 | 0.008038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_261-693_0_9_line_117 |  | 108 | 110 | 0.022983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_261-693_0_9_line_118 |  | 109 | 112 | 0.014386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_261-693_0_9_line_119 |  | 109 | 113 | 0.018062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_261-693_0_9_line_120 |  | 110 | 114 | 0.026384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_261-693_0_9_line_121 |  | 111 | 115 | 0.021186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_261-693_0_9_line_122 |  | 112 | 134 | 0.0027108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
123 | LV_261-693_0_9_line_123 |  | 113 | 131 | 0.017726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
124 | LV_261-693_0_9_line_124 |  | 114 | 158 | 0.059114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_261-693_0_9_line_125 |  | 114 | 157 | 0.017237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_261-693_0_9_line_126 |  | 115 | 185 | 0.021118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_261-693_0_9_line_127 |  | 116 | 136 | 0.018378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_261-693_0_9_line_128 |  | 117 | 118 | 0.036756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_261-693_0_9_line_129 |  | 118 | 119 | 0.0077662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_261-693_0_9_line_130 |  | 119 | 123 | 0.017538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_261-693_0_9_line_131 |  | 120 | 121 | 0.04705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_261-693_0_9_line_132 |  | 120 | 122 | 0.023686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_261-693_0_9_line_133 |  | 121 | 124 | 0.053146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_261-693_0_9_line_134 |  | 122 | 128 | 0.0024588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_261-693_0_9_line_135 |  | 123 | 129 | 0.004111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
136 | LV_261-693_0_9_line_136 |  | 123 | 130 | 0.014411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
137 | LV_261-693_0_9_line_137 |  | 124 | 181 | 0.033654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_261-693_0_9_line_138 |  | 125 | 126 | 0.033659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_261-693_0_9_line_139 |  | 125 | 127 | 0.013151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_261-693_0_9_line_140 |  | 126 | 144 | 0.014884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_261-693_0_9_line_141 |  | 127 | 138 | 0.015094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_261-693_0_9_line_142 |  | 128 | 180 | 0.002457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_261-693_0_9_line_143 |  | 129 | 131 | 0.029607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
144 | LV_261-693_0_9_line_144 |  | 129 | 132 | 0.016563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_261-693_0_9_line_145 |  | 132 | 133 | 0.032175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_261-693_0_9_line_146 |  | 133 | 139 | 0.0099327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_261-693_0_9_line_147 |  | 134 | 135 | 0.019858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
148 | LV_261-693_0_9_line_148 |  | 135 | 140 | 0.0078781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
149 | LV_261-693_0_9_line_149 |  | 136 | 137 | 0.013764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_261-693_0_9_line_150 |  | 138 | 139 | 0.023091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_261-693_0_9_line_151 |  | 140 | 150 | 0.019604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
152 | LV_261-693_0_9_line_152 |  | 141 | 142 | 0.023035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_261-693_0_9_line_153 |  | 141 | 143 | 0.013894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_261-693_0_9_line_154 |  | 143 | 151 | 0.014227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_261-693_0_9_line_155 |  | 144 | 180 | 0.0041902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_261-693_0_9_line_156 |  | 145 | 146 | 0.016687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_261-693_0_9_line_157 |  | 145 | 147 | 0.059386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_261-693_0_9_line_158 |  | 146 | 151 | 0.0080047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_261-693_0_9_line_159 |  | 147 | 178 | 0.047766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_261-693_0_9_line_160 |  | 147 | 174 | 0.00521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_261-693_0_9_line_161 |  | 148 | 149 | 0.040186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_261-693_0_9_line_162 |  | 149 | 174 | 0.028682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_261-693_0_9_line_163 |  | 150 | 154 | 0.012145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_261-693_0_9_line_164 |  | 150 | 152 | 0.029776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_261-693_0_9_line_165 |  | 151 | 152 | 0.011508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_261-693_0_9_line_166 |  | 152 | 153 | 0.013277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_261-693_0_9_line_167 |  | 153 | 155 | 0.01409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_261-693_0_9_line_168 |  | 154 | 156 | 0.0091359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_261-693_0_9_line_169 |  | 158 | 164 | 0.018257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_261-693_0_9_line_170 |  | 159 | 160 | 0.01751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_261-693_0_9_line_171 |  | 159 | 161 | 0.024291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_261-693_0_9_line_172 |  | 160 | 162 | 0.011569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_261-693_0_9_line_173 |  | 160 | 163 | 0.0026894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_261-693_0_9_line_174 |  | 162 | 170 | 0.015632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_261-693_0_9_line_175 |  | 163 | 178 | 0.014064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_261-693_0_9_line_176 |  | 164 | 179 | 0.010721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_261-693_0_9_line_177 |  | 165 | 166 | 0.011143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_261-693_0_9_line_178 |  | 165 | 167 | 0.0053618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_261-693_0_9_line_179 |  | 166 | 168 | 0.010845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_261-693_0_9_line_180 |  | 167 | 169 | 0.034722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_261-693_0_9_line_181 |  | 168 | 170 | 0.0090051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_261-693_0_9_line_182 |  | 169 | 171 | 0.16345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_261-693_0_9_line_183 |  | 171 | 172 | 0.022306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_261-693_0_9_line_184 |  | 171 | 173 | 0.031642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_261-693_0_9_line_185 |  | 173 | 184 | 0.030757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_261-693_0_9_line_186 |  | 175 | 176 | 0.044934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_261-693_0_9_line_187 |  | 175 | 177 | 0.036543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_261-693_0_9_line_188 |  | 176 | 182 | 0.021924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_261-693_0_9_line_189 |  | 176 | 186 | 0.02876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_261-693_0_9_line_190 |  | 179 | 186 | 0.019844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_261-693_0_9_line_191 |  | 181 | 197 | 0.018143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_261-693_0_9_line_192 |  | 182 | 183 | 0.023088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_261-693_0_9_line_193 |  | 183 | 187 | 0.024665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_261-693_0_9_line_194 |  | 189 | 190 | 0.015885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_261-693_0_9_line_195 |  | 189 | 191 | 0.0037774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_261-693_0_9_line_196 |  | 192 | 193 | 0.020443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-693_0_9_trafo_162 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 198 | 89 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23
0 | 2687760.299 | 1245989.7764 | 2687775.0366 | 1245976.992 | 2687791.433 | 1245962.7141
1 | 2687756.4446 | 1245996.22 | 2687758.9174 | 1245990.975 | 2687760.299 | 1245989.7764
2 | 2687795.3894 | 1245959.2689 | 2687791.433 | 1245962.7141
3 | 2687849.8428 | 1246020.9654 | 2687756.4446 | 1245996.22
4 | 2687756.4446 | 1245996.22 | 2687731.7447 | 1246063.6492
5 | 2687887.4263 | 1245976.489 | 2687871.1634 | 1246001.1664 | 2687865.7057 | 1246007.4569 | 2687860.8133 | 1246011.7988 | 2687849.8428 | 1246020.9654
6 | 2687731.7447 | 1246063.6492 | 2687731.5051 | 1246079.8355 | 2687725.9833 | 1246079.7538 | 2687725.9823 | 1246079.7864
7 | 2687703.934 | 1245937.4442 | 2687693.7018 | 1245945.7435
8 | 2687658.2514 | 1245971.2385 | 2687663.5012 | 1245974.3962 | 2687669.5273 | 1245972.5728 | 2687677.2878 | 1245967.4059 | 2687692.6713 | 1245955.1353 | 2687695.7924 | 1245952.5351 | 2687695.852 | 1245948.5107 | 2687693.7018 | 1245945.7435
9 | 2687693.7018 | 1245945.7435 | 2687692.5012 | 1245946.7154 | 2687678.6802 | 1245928.4656
10 | 2687658.2514 | 1245971.2385 | 2687651.6837 | 1245967.2923
11 | 2687669.72 | 1245916.6341 | 2687678.6802 | 1245928.4656
12 | 2687621.6896 | 1245949.2709 | 2687630.9686 | 1245954.8455 | 2687651.6837 | 1245967.2923
13 | 2687736.4439 | 1246122.885 | 2687729.3114 | 1246119.8328 | 2687716.8188 | 1246114.5091
14 | 2687716.8188 | 1246114.5091 | 2687684.3784 | 1246100.6845
15 | 2687736.4439 | 1246122.885 | 2687730.1643 | 1246144.4758
16 | 2687736.4439 | 1246122.885 | 2687737.6776 | 1246118.6557 | 2687775.6303 | 1246134.8625
17 | 2687728.8866 | 1246109.2297 | 2687726.6988 | 1246114.1121 | 2687737.6776 | 1246118.6557 | 2687736.4439 | 1246122.885
18 | 2687662.0312 | 1246091.1613 | 2687684.3784 | 1246100.6845
19 | 2687762.4465 | 1246195.557 | 2687764.6148 | 1246178.721 | 2687742.9407 | 1246171.4283 | 2687734.6006 | 1246166.7681 | 2687729.2334 | 1246159.8169 | 2687728.0296 | 1246151.8154 | 2687730.1643 | 1246144.4758
20 | 2687775.6303 | 1246134.8625 | 2687782.4771 | 1246117.9962
21 | 2687728.8866 | 1246109.2297 | 2687725.2165 | 1246106.0398 | 2687725.5843 | 1246093.1594
22 | 2687725.7497 | 1246087.3671 | 2687725.5843 | 1246093.1594
23 | 2687725.7497 | 1246087.3671 | 2687748.0389 | 1246087.8416
24 | 2687725.7497 | 1246087.3671 | 2687725.9823 | 1246079.7864
25 | 2687707.9828 | 1246196.4329 | 2687708.8657 | 1246196.6545
26 | 2687752.781 | 1246203.3643 | 2687720.7929 | 1246195.6298 | 2687719.6948 | 1246199.3719 | 2687708.8657 | 1246196.6545
27 | 2687762.4465 | 1246195.557 | 2687754.6339 | 1246193.54 | 2687752.781 | 1246203.3643
28 | 2687788.8487 | 1246102.3005 | 2687782.4771 | 1246117.9962
29 | 2687669.72 | 1245916.6341 | 2687696.7232 | 1245895.7511
30 | 2687621.6896 | 1245949.2709 | 2687615.4918 | 1245945.8435 | 2687612.0797 | 1245963.5284 | 2687609.9536 | 1245970.3688
31 | 2687619.3467 | 1245986.6794 | 2687639.3231 | 1245993.4364
32 | 2687639.3231 | 1245993.4364 | 2687671.2053 | 1246037.4032
33 | 2687609.9536 | 1245970.3688 | 2687607.0502 | 1245979.7106 | 2687606.0992 | 1245982.1984 | 2687619.3467 | 1245986.6794
34 | 2687619.3467 | 1245986.6794 | 2687611.0603 | 1246011.0264
35 | 2687667.1955 | 1246054.359 | 2687667.1969 | 1246054.0211 | 2687670.9612 | 1246053.91 | 2687671.2053 | 1246037.4032
36 | 2687648.7267 | 1246220.3829 | 2687655.8092 | 1246222.6941
37 | 2687648.7267 | 1246220.3829 | 2687626.5108 | 1246212.9171
38 | 2687648.7267 | 1246220.3829 | 2687651.5665 | 1246212.2744 | 2687654.4297 | 1246204.1218 | 2687650.7399 | 1246202.7774
39 | 2687626.5108 | 1246212.9171 | 2687624.5339 | 1246212.2528 | 2687599.895 | 1246203.1265 | 2687598.0277 | 1246202.4705
40 | 2687650.7399 | 1246202.7774 | 2687651.7326 | 1246200.5348 | 2687660.1277 | 1246199.9473 | 2687660.8347 | 1246187.3929 | 2687660.948 | 1246186.4783
41 | 2687650.7399 | 1246202.7774 | 2687628.7923 | 1246194.5581
42 | 2687650.7399 | 1246202.7774 | 2687654.4297 | 1246204.1218 | 2687675.422 | 1246211.026 | 2687682.0358 | 1246212.8696
43 | 2687682.0358 | 1246212.8696 | 2687682.8245 | 1246209.1007 | 2687686.1535 | 1246208.2715 | 2687688.262 | 1246198.6447
44 | 2687692.1252 | 1246181.0062 | 2687688.262 | 1246198.6447
45 | 2687660.948 | 1246186.4783 | 2687663.0223 | 1246169.7454
46 | 2687628.7923 | 1246194.5581 | 2687629.0454 | 1246193.2831 | 2687627.4166 | 1246187.9551 | 2687629.9463 | 1246178.9869
47 | 2687599.7439 | 1246184.2102 | 2687628.7923 | 1246194.5581
48 | 2687522.5413 | 1246027.7766 | 2687554.9838 | 1246043.189
49 | 2687522.5413 | 1246027.7766 | 2687518.1859 | 1246038.7538 | 2687517.5302 | 1246040.2771
50 | 2687581.2932 | 1246055.3865 | 2687554.9838 | 1246043.189
51 | 2687554.9838 | 1246043.189 | 2687546.5796 | 1246060.2332 | 2687545.5286 | 1246061.732
52 | 2687573.2657 | 1246174.2674 | 2687554.4401 | 1246167.5525
53 | 2687573.2657 | 1246174.2674 | 2687599.7439 | 1246184.2102
54 | 2687609.9536 | 1245970.3688 | 2687572.8963 | 1246001.3668
55 | 2687610.7872 | 1246029.5028 | 2687611.0603 | 1246011.0264
56 | 2687663.0223 | 1246169.7454 | 2687673.5144 | 1246152.0207 | 2687672.1168 | 1246150.9881
57 | 2687633.2138 | 1246160.7205 | 2687631.8737 | 1246172.1536 | 2687629.9463 | 1246178.9869
58 | 2687599.7439 | 1246184.2102 | 2687599.284 | 1246176.987 | 2687601.9354 | 1246168.8423 | 2687602.1222 | 1246167.9767
59 | 2687572.8963 | 1246001.3668 | 2687551.676 | 1246001.1423
60 | 2687633.2138 | 1246160.7205 | 2687643.8087 | 1246143.1973 | 2687641.8022 | 1246141.9556
61 | 2687617.6022 | 1246119.9818 | 2687605.272 | 1246114.3399 | 2687590.9225 | 1246104.7431
62 | 2687617.6022 | 1246119.9818 | 2687613.8088 | 1246130.8419
63 | 2687590.9225 | 1246104.7431 | 2687591.1068 | 1246098.4078 | 2687594.6265 | 1246092.8557 | 2687595.4609 | 1246090.5885 | 2687597.7844 | 1246088.7882 | 2687599.551 | 1246084.621
64 | 2687590.9225 | 1246104.7431 | 2687586.1052 | 1246115.7802
65 | 2687605.7393 | 1246151.2187 | 2687605.7393 | 1246151.2187 | 2687615.9515 | 1246132.4889 | 2687613.6338 | 1246131.3427 | 2687613.8088 | 1246130.8419
66 | 2687607.3245 | 1246067.4799 | 2687599.5692 | 1246084.5781 | 2687599.551 | 1246084.621
67 | 2687602.1222 | 1246167.9767 | 2687605.7393 | 1246151.2187
68 | 2687581.2932 | 1246055.3865 | 2687573.4744 | 1246072.1835
69 | 2687581.2932 | 1246055.3865 | 2687607.3245 | 1246067.4799
70 | 2687537.5182 | 1246077.7903 | 2687539.1833 | 1246071.4546 | 2687543.8783 | 1246064.0851 | 2687545.5286 | 1246061.732
71 | 2687548.4577 | 1246130.5354 | 2687557.7936 | 1246135.3101 | 2687566.7174 | 1246139.25
72 | 2687548.4577 | 1246130.5354 | 2687553.6875 | 1246119.6039
73 | 2687662.0312 | 1246091.1613 | 2687633.8748 | 1246079.2141
74 | 2687662.0312 | 1246091.1613 | 2687655.3831 | 1246107.9755 | 2687653.7524 | 1246109.9306 | 2687651.8487 | 1246111.4481 | 2687649.7121 | 1246111.8501 | 2687647.0985 | 1246111.8115
75 | 2687662.0312 | 1246091.1613 | 2687663.5621 | 1246087.2699 | 2687664.3577 | 1246087.6263
76 | 2687633.8748 | 1246079.2141 | 2687626.1239 | 1246096.5236
77 | 2687633.8748 | 1246079.2141 | 2687607.3245 | 1246067.4799
78 | 2687664.3577 | 1246087.6263 | 2687666.3035 | 1246082.24 | 2687666.3552 | 1246068.5306
79 | 2687667.1581 | 1246063.283 | 2687667.1385 | 1246068.6978 | 2687666.3552 | 1246068.5306
80 | 2687667.1581 | 1246063.283 | 2687688.5607 | 1246063.4328
81 | 2687667.1581 | 1246063.283 | 2687667.1955 | 1246054.359
82 | 2687606.1217 | 1246044.5784 | 2687607.0572 | 1246044.6701 | 2687607.2823 | 1246029.4399
83 | 2687610.7872 | 1246029.5028 | 2687607.2823 | 1246029.4399
84 | 2687553.6875 | 1246119.6039 | 2687561.8748 | 1246102.4904 | 2687559.264 | 1246101.2398 | 2687559.264 | 1246101.2398
85 | 2687537.5182 | 1246077.7903 | 2687532.4052 | 1246088.5029
86 | 2687537.5182 | 1246077.7903 | 2687564.2336 | 1246090.6275
87 | 2687564.2336 | 1246090.6275 | 2687559.264 | 1246101.2398
88 | 2687661.6356 | 1245874.812 | 2687667.9199 | 1245870.5264
89 | 2687675.9915 | 1245865.0218 | 2687667.9199 | 1245870.5264
90 | 2687675.9915 | 1245865.0218 | 2687676.8478 | 1245855.6608 | 2687681.2008 | 1245852.7749
91 | 2687689.873 | 1245847.0254 | 2687681.2008 | 1245852.7749
92 | 2687699.1597 | 1245840.8686 | 2687689.873 | 1245847.0254
93 | 2687696.7232 | 1245895.7511 | 2687688.3463 | 1245883.3291
94 | 2687688.3463 | 1245883.3291 | 2687697.7753 | 1245877.0188
95 | 2687696.7232 | 1245895.7511 | 2687701.9431 | 1245899.9091 | 2687715.233 | 1245894.7751
96 | 2687706.4141 | 1245871.2372 | 2687697.7753 | 1245877.0188
97 | 2687699.1597 | 1245840.8686 | 2687692.4973 | 1245831.0406 | 2687689.3738 | 1245826.4349
98 | 2687699.1597 | 1245840.8686 | 2687708.7503 | 1245855.0098
99 | 2687739.6109 | 1245891.5711 | 2687738.2019 | 1245890.2826 | 2687735.0524 | 1245889.6911 | 2687726.5808 | 1245890.8222 | 2687718.2433 | 1245893.6121 | 2687715.233 | 1245894.7751
100 | 2687715.5901 | 1245865.0962 | 2687706.4141 | 1245871.2372
101 | 2687725.8064 | 1245843.5078 | 2687717.2272 | 1245849.2932
102 | 2687739.1368 | 1245842.9502 | 2687733.3557 | 1245838.4168 | 2687725.8064 | 1245843.5078
103 | 2687708.7503 | 1245855.0098 | 2687717.2272 | 1245849.2932
104 | 2687739.1368 | 1245842.9502 | 2687750.5505 | 1245822.7373
105 | 2687708.7503 | 1245855.0098 | 2687715.5901 | 1245865.0962
106 | 2687750.5505 | 1245822.7373 | 2687770.0797 | 1245830.802
107 | 2687750.5505 | 1245822.7373 | 2687753.6317 | 1245814.6769 | 2687755.3216 | 1245810.2653 | 2687755.4445 | 1245806.6575
108 | 2687715.5901 | 1245865.0962 | 2687719.4204 | 1245870.7459
109 | 2687799.7573 | 1245819.3133 | 2687780.7403 | 1245835.2043 | 2687770.0797 | 1245830.802
110 | 2687754.401 | 1245787.7238 | 2687755.8025 | 1245796.1508 | 2687755.4445 | 1245806.6575
111 | 2687719.4204 | 1245870.7459 | 2687725.8751 | 1245862.2954
112 | 2687683.5794 | 1245817.8675 | 2687685.931 | 1245821.3585 | 2687689.3738 | 1245826.4349
113 | 2687813.9062 | 1245807.4902 | 2687799.7573 | 1245819.3133
114 | 2687754.401 | 1245787.7238 | 2687768.5206 | 1245776.399
115 | 2687768.5206 | 1245776.399 | 2687779.4854 | 1245767.6045
116 | 2687729.6241 | 1245762.2829 | 2687735.8353 | 1245757.1598
117 | 2687735.8353 | 1245757.1598 | 2687753.9875 | 1245743.0634
118 | 2687729.6241 | 1245762.2829 | 2687719.7487 | 1245751.8217
119 | 2687729.6241 | 1245762.2829 | 2687715.6832 | 1245773.7675
120 | 2687774.8263 | 1245726.8808 | 2687753.9875 | 1245743.0634
121 | 2687779.4854 | 1245767.6045 | 2687796.0123 | 1245754.3489
122 | 2687717.8879 | 1245749.8505 | 2687719.7487 | 1245751.8217
123 | 2687715.6832 | 1245773.7675 | 2687702.0019 | 1245785.0382
124 | 2687774.8263 | 1245726.8808 | 2687788.3636 | 1245716.3622 | 2687821.5151 | 1245690.6227
125 | 2687774.8263 | 1245726.8808 | 2687771.6304 | 1245715.1248 | 2687768.3096 | 1245711.3142
126 | 2687796.0123 | 1245754.3489 | 2687812.486 | 1245741.1359
127 | 2687813.9062 | 1245807.4902 | 2687828.0088 | 1245795.7057
128 | 2687652.8292 | 1245816.7437 | 2687659.4717 | 1245842.2274 | 2687650.5942 | 1245847.6849
129 | 2687652.8292 | 1245816.7437 | 2687655.9345 | 1245815.7332 | 2687660.161 | 1245814.1866
130 | 2687675.5284 | 1245805.9155 | 2687665.5142 | 1245812.2278 | 2687660.161 | 1245814.1866
131 | 2687582.1713 | 1245781.6962 | 2687586.9514 | 1245785.4585 | 2687580.5316 | 1245792.9471 | 2687605.7407 | 1245811.1661
132 | 2687605.7407 | 1245811.1661 | 2687617.81 | 1245790.7859
133 | 2687582.1713 | 1245781.6962 | 2687590.5704 | 1245770.1339 | 2687596.6439 | 1245761.0279 | 2687602.3333 | 1245751.8385 | 2687607.1454 | 1245743.7257 | 2687610.9871 | 1245737.0889
134 | 2687617.81 | 1245790.7859 | 2687619.0628 | 1245788.6703
135 | 2687675.5284 | 1245805.9155 | 2687678.9178 | 1245803.575
136 | 2687675.5284 | 1245805.9155 | 2687683.5794 | 1245817.8675
137 | 2687610.9871 | 1245737.0889 | 2687612.5189 | 1245734.4426 | 2687619.393 | 1245724.3367 | 2687627.4439 | 1245713.8589 | 2687630.8921 | 1245710.0196
138 | 2687619.2117 | 1245743.7595 | 2687634.9787 | 1245761.7947 | 2687630.0344 | 1245770.1436
139 | 2687619.2117 | 1245743.7595 | 2687623.2234 | 1245737.1472 | 2687626.2519 | 1245732.6442
140 | 2687622.45 | 1245782.9508 | 2687630.0344 | 1245770.1436
141 | 2687626.2519 | 1245732.6442 | 2687636.3924 | 1245743.8248
142 | 2687620.3148 | 1245786.5562 | 2687619.0628 | 1245788.6703
143 | 2687678.9178 | 1245803.575 | 2687693.1608 | 1245792.3216 | 2687702.0019 | 1245785.0382
144 | 2687678.9178 | 1245803.575 | 2687668.4768 | 1245790.7173
145 | 2687659.6984 | 1245767.1194 | 2687666.0834 | 1245773.7409 | 2687659.5795 | 1245779.7604 | 2687668.4768 | 1245790.7173
146 | 2687659.6984 | 1245767.1194 | 2687652.0785 | 1245760.748
147 | 2687704.2561 | 1245735.4101 | 2687717.8879 | 1245749.8505
148 | 2687704.2561 | 1245735.4101 | 2687710.0128 | 1245730.0318
149 | 2687838.5707 | 1245786.88 | 2687828.0088 | 1245795.7057
150 | 2687636.3924 | 1245743.8248 | 2687650.6824 | 1245759.5806 | 2687652.0785 | 1245760.748
151 | 2687724.3378 | 1245716.6486 | 2687710.0128 | 1245730.0318
152 | 2687673.4829 | 1245718.4092 | 2687665.3669 | 1245726.1395 | 2687657.3076 | 1245717.4846
153 | 2687673.4829 | 1245718.4092 | 2687683.5771 | 1245708.8618
154 | 2687693.9129 | 1245699.0857 | 2687683.5771 | 1245708.8618
155 | 2687620.3148 | 1245786.5562 | 2687622.45 | 1245782.9508
156 | 2687676.7208 | 1245681.3629 | 2687688.3394 | 1245693.3402
157 | 2687723.4775 | 1245644.5824 | 2687676.7208 | 1245681.3629
158 | 2687693.9129 | 1245699.0857 | 2687688.3394 | 1245693.3402
159 | 2687723.4775 | 1245644.5824 | 2687744.9358 | 1245671.1862 | 2687752.4322 | 1245665.5151 | 2687750.9556 | 1245663.1804 | 2687752.0842 | 1245662.3121
160 | 2687720.2054 | 1245640.5199 | 2687723.4775 | 1245644.5824
161 | 2687666.5799 | 1245683.7268 | 2687673.4461 | 1245677.9898 | 2687674.2644 | 1245677.3236 | 2687697.8206 | 1245658.4525
162 | 2687720.2054 | 1245640.5199 | 2687697.8206 | 1245658.4525
163 | 2687724.3378 | 1245716.6486 | 2687729.8652 | 1245714.3398 | 2687734.3644 | 1245710.1404
164 | 2687724.3378 | 1245716.6486 | 2687704.3625 | 1245694.5146
165 | 2687693.9129 | 1245699.0857 | 2687703.0061 | 1245695.7955 | 2687704.3625 | 1245694.5146
166 | 2687704.3625 | 1245694.5146 | 2687714.0347 | 1245685.4197
167 | 2687724.2993 | 1245675.7678 | 2687714.0347 | 1245685.4197
168 | 2687741.1226 | 1245704.0433 | 2687740.7832 | 1245704.1492 | 2687734.3644 | 1245710.1404
169 | 2687821.5151 | 1245690.6227 | 2687833.341 | 1245704.5325
170 | 2687765.3627 | 1245652.0964 | 2687771.1826 | 1245659.6326 | 2687778.0436 | 1245655.5422
171 | 2687778.0436 | 1245655.5422 | 2687787.3913 | 1245665.688 | 2687789.1155 | 1245666.1027 | 2687794.8059 | 1245665.0306 | 2687797.1369 | 1245663.2526
172 | 2687765.3627 | 1245652.0964 | 2687774.5297 | 1245645.0392
173 | 2687765.3627 | 1245652.0964 | 2687763.2312 | 1245653.7363
174 | 2687786.9165 | 1245635.503 | 2687786.9165 | 1245635.503 | 2687774.5297 | 1245645.0392
175 | 2687752.0842 | 1245662.3121 | 2687763.2312 | 1245653.7363
176 | 2687841.1426 | 1245711.729 | 2687837.3411 | 1245709.2375 | 2687833.341 | 1245704.5325
177 | 2687805.8574 | 1245641.2543 | 2687810.745 | 1245640.8263 | 2687816.7718 | 1245642.5501
178 | 2687816.7718 | 1245642.5501 | 2687821.6336 | 1245640.289
179 | 2687805.8574 | 1245641.2543 | 2687797.0679 | 1245637.8105 | 2687795.6976 | 1245637.499
180 | 2687841.5343 | 1245613.9066 | 2687837.6071 | 1245625.5015 | 2687834.3391 | 1245631.8801 | 2687825.9705 | 1245638.272 | 2687821.6336 | 1245640.289
181 | 2687795.6976 | 1245637.499 | 2687786.9165 | 1245635.503
182 | 2687720.0853 | 1245586.8561 | 2687722.4246 | 1245585.0227 | 2687725.0197 | 1245583.2597 | 2687728.1514 | 1245584.5626 | 2687730.5257 | 1245586.9995 | 2687743.1695 | 1245599.0843 | 2687748.4747 | 1245601.0754 | 2687752.3699 | 1245604.391 | 2687754.7776 | 1245604.5712 | 2687756.7045 | 1245603.5434 | 2687773.2481 | 1245587.4985 | 2687777.194 | 1245583.8208 | 2687782.1588 | 1245581.2368 | 2687784.5074 | 1245579.2923 | 2687789.0346 | 1245584.3186 | 2687793.3324 | 1245589.019 | 2687792.7584 | 1245590.5339 | 2687793.0177 | 1245591.9054 | 2687793.5088 | 1245592.9245 | 2687794.1232 | 1245593.7898 | 2687788.6813 | 1245598.4794 | 2687804.6893 | 1245603.2977 | 2687822.1289 | 1245608.393 | 2687841.5343 | 1245613.9066
183 | 2687720.0853 | 1245586.8561 | 2687715.4622 | 1245598.5186 | 2687707.7321 | 1245604.4777
184 | 2687695.0802 | 1245586.475 | 2687702.353 | 1245593.8769 | 2687704.6178 | 1245595.5449 | 2687707.2331 | 1245595.9951 | 2687709.757 | 1245594.9649 | 2687720.0853 | 1245586.8561
185 | 2687695.0802 | 1245586.475 | 2687684.7557 | 1245596.3742 | 2687669.2159 | 1245601.7818
186 | 2687902.9237 | 1245663.5862 | 2687902.8693 | 1245667.2547 | 2687886.9144 | 1245697.6076 | 2687884.4523 | 1245704.1537
187 | 2687902.9237 | 1245663.5862 | 2687894.2996 | 1245661.2233 | 2687879.0087 | 1245658.5058 | 2687868.0309 | 1245663.5247
188 | 2687884.4523 | 1245704.1537 | 2687886.4122 | 1245709.0531 | 2687890.7381 | 1245717.4567 | 2687894.8514 | 1245723.3776
189 | 2687884.4523 | 1245704.1537 | 2687874.4771 | 1245708.8316 | 2687862.7356 | 1245701.6635 | 2687859.1428 | 1245703.3903
190 | 2687841.1426 | 1245711.729 | 2687845.5214 | 1245709.9369 | 2687859.1428 | 1245703.3903
191 | 2687643.3866 | 1245696.874 | 2687641.3111 | 1245698.8971 | 2687635.6722 | 1245704.6625 | 2687631.9381 | 1245708.8549 | 2687630.8921 | 1245710.0196
192 | 2687894.8514 | 1245723.3776 | 2687882.4669 | 1245737.1599 | 2687878.4339 | 1245739.2851
193 | 2687855.7965 | 1245748.2398 | 2687863.4207 | 1245747.1964 | 2687878.4339 | 1245739.2851
194 | 2687547.8987 | 1246001.1088 | 2687547.6386 | 1246016.1606 | 2687546.8076 | 1246016.1483 | 2687546.8076 | 1246016.1483
195 | 2687551.676 | 1246001.1423 | 2687547.8987 | 1246001.1088
196 | 2687631.2875 | 1246029.8726 | 2687610.7872 | 1246029.5028

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2687760.299 | 1245989.7764
1 | 2687791.433 | 1245962.7141
2 | 2687756.4446 | 1245996.22
3 | 2687795.3894 | 1245959.2689
4 | 2687849.8428 | 1246020.9654
5 | 2687731.7447 | 1246063.6492
6 | 2687887.4263 | 1245976.489
7 | 2687693.7018 | 1245945.7435
8 | 2687703.934 | 1245937.4442
9 | 2687658.2514 | 1245971.2385
10 | 2687678.6802 | 1245928.4656
11 | 2687651.6837 | 1245967.2923
12 | 2687716.8188 | 1246114.5091
13 | 2687736.4439 | 1246122.885
14 | 2687684.3784 | 1246100.6845
15 | 2687730.1643 | 1246144.4758
16 | 2687775.6303 | 1246134.8625
17 | 2687728.8866 | 1246109.2297
18 | 2687725.5843 | 1246093.1594
19 | 2687725.7497 | 1246087.3671
20 | 2687748.0389 | 1246087.8416
21 | 2687725.9823 | 1246079.7864
22 | 2687707.9828 | 1246196.4329
23 | 2687708.8657 | 1246196.6545
24 | 2687752.781 | 1246203.3643
25 | 2687762.4465 | 1246195.557
26 | 2687782.4771 | 1246117.9962
27 | 2687788.8487 | 1246102.3005
28 | 2687669.72 | 1245916.6341
29 | 2687621.6896 | 1245949.2709
30 | 2687639.3231 | 1245993.4364
31 | 2687619.3467 | 1245986.6794
32 | 2687671.2053 | 1246037.4032
33 | 2687655.8092 | 1246222.6941
34 | 2687648.7267 | 1246220.3829
35 | 2687626.5108 | 1246212.9171
36 | 2687650.7399 | 1246202.7774
37 | 2687598.0277 | 1246202.4705
38 | 2687682.0358 | 1246212.8696
39 | 2687688.262 | 1246198.6447
40 | 2687660.948 | 1246186.4783
41 | 2687628.7923 | 1246194.5581
42 | 2687522.5413 | 1246027.7766
43 | 2687554.9838 | 1246043.189
44 | 2687517.5302 | 1246040.2771
45 | 2687554.4401 | 1246167.5525
46 | 2687573.2657 | 1246174.2674
47 | 2687609.9536 | 1245970.3688
48 | 2687611.0603 | 1246011.0264
49 | 2687692.1252 | 1246181.0062
50 | 2687663.0223 | 1246169.7454
51 | 2687629.9463 | 1246178.9869
52 | 2687599.7439 | 1246184.2102
53 | 2687572.8963 | 1246001.3668
54 | 2687641.8022 | 1246141.9556
55 | 2687633.2138 | 1246160.7205
56 | 2687617.6022 | 1246119.9818
57 | 2687590.9225 | 1246104.7431
58 | 2687613.8088 | 1246130.8419
59 | 2687672.1168 | 1246150.9881
60 | 2687599.551 | 1246084.621
61 | 2687586.1052 | 1246115.7802
62 | 2687605.7393 | 1246151.2187
63 | 2687602.1222 | 1246167.9767
64 | 2687581.2932 | 1246055.3865
65 | 2687545.5286 | 1246061.732
66 | 2687566.7174 | 1246139.25
67 | 2687548.4577 | 1246130.5354
68 | 2687662.0312 | 1246091.1613
69 | 2687633.8748 | 1246079.2141
70 | 2687647.0985 | 1246111.8115
71 | 2687664.3577 | 1246087.6263
72 | 2687626.1239 | 1246096.5236
73 | 2687607.3245 | 1246067.4799
74 | 2687666.3552 | 1246068.5306
75 | 2687667.1581 | 1246063.283
76 | 2687606.1217 | 1246044.5784
77 | 2687607.2823 | 1246029.4399
78 | 2687553.6875 | 1246119.6039
79 | 2687532.4052 | 1246088.5029
80 | 2687537.5182 | 1246077.7903
81 | 2687559.264 | 1246101.2398
82 | 2687564.2336 | 1246090.6275
83 | 2687667.9199 | 1245870.5264
84 | 2687661.6356 | 1245874.812
85 | 2687675.9915 | 1245865.0218
86 | 2687681.2008 | 1245852.7749
87 | 2687689.873 | 1245847.0254
88 | 2687688.3463 | 1245883.3291
89 | 2687696.7232 | 1245895.7511
90 | 2687697.7753 | 1245877.0188
91 | 2687699.1597 | 1245840.8686
92 | 2687715.233 | 1245894.7751
93 | 2687706.4141 | 1245871.2372
94 | 2687725.8064 | 1245843.5078
95 | 2687717.2272 | 1245849.2932
96 | 2687739.1368 | 1245842.9502
97 | 2687708.7503 | 1245855.0098
98 | 2687750.5505 | 1245822.7373
99 | 2687715.5901 | 1245865.0962
100 | 2687770.0797 | 1245830.802
101 | 2687755.4445 | 1245806.6575
102 | 2687725.8751 | 1245862.2954
103 | 2687719.4204 | 1245870.7459
104 | 2687689.3738 | 1245826.4349
105 | 2687799.7573 | 1245819.3133
106 | 2687754.401 | 1245787.7238
107 | 2687768.5206 | 1245776.399
108 | 2687735.8353 | 1245757.1598
109 | 2687729.6241 | 1245762.2829
110 | 2687753.9875 | 1245743.0634
111 | 2687779.4854 | 1245767.6045
112 | 2687719.7487 | 1245751.8217
113 | 2687715.6832 | 1245773.7675
114 | 2687774.8263 | 1245726.8808
115 | 2687796.0123 | 1245754.3489
116 | 2687813.9062 | 1245807.4902
117 | 2687650.5942 | 1245847.6849
118 | 2687652.8292 | 1245816.7437
119 | 2687660.161 | 1245814.1866
120 | 2687605.7407 | 1245811.1661
121 | 2687582.1713 | 1245781.6962
122 | 2687617.81 | 1245790.7859
123 | 2687675.5284 | 1245805.9155
124 | 2687610.9871 | 1245737.0889
125 | 2687619.2117 | 1245743.7595
126 | 2687630.0344 | 1245770.1436
127 | 2687626.2519 | 1245732.6442
128 | 2687619.0628 | 1245788.6703
129 | 2687678.9178 | 1245803.575
130 | 2687683.5794 | 1245817.8675
131 | 2687702.0019 | 1245785.0382
132 | 2687668.4768 | 1245790.7173
133 | 2687659.6984 | 1245767.1194
134 | 2687717.8879 | 1245749.8505
135 | 2687704.2561 | 1245735.4101
136 | 2687828.0088 | 1245795.7057
137 | 2687838.5707 | 1245786.88
138 | 2687636.3924 | 1245743.8248
139 | 2687652.0785 | 1245760.748
140 | 2687710.0128 | 1245730.0318
141 | 2687673.4829 | 1245718.4092
142 | 2687657.3076 | 1245717.4846
143 | 2687683.5771 | 1245708.8618
144 | 2687622.45 | 1245782.9508
145 | 2687676.7208 | 1245681.3629
146 | 2687688.3394 | 1245693.3402
147 | 2687723.4775 | 1245644.5824
148 | 2687666.5799 | 1245683.7268
149 | 2687697.8206 | 1245658.4525
150 | 2687724.3378 | 1245716.6486
151 | 2687693.9129 | 1245699.0857
152 | 2687704.3625 | 1245694.5146
153 | 2687714.0347 | 1245685.4197
154 | 2687734.3644 | 1245710.1404
155 | 2687724.2993 | 1245675.7678
156 | 2687741.1226 | 1245704.0433
157 | 2687768.3096 | 1245711.3142
158 | 2687821.5151 | 1245690.6227
159 | 2687778.0436 | 1245655.5422
160 | 2687765.3627 | 1245652.0964
161 | 2687797.1369 | 1245663.2526
162 | 2687774.5297 | 1245645.0392
163 | 2687763.2312 | 1245653.7363
164 | 2687833.341 | 1245704.5325
165 | 2687816.7718 | 1245642.5501
166 | 2687805.8574 | 1245641.2543
167 | 2687821.6336 | 1245640.289
168 | 2687795.6976 | 1245637.499
169 | 2687841.5343 | 1245613.9066
170 | 2687786.9165 | 1245635.503
171 | 2687720.0853 | 1245586.8561
172 | 2687707.7321 | 1245604.4777
173 | 2687695.0802 | 1245586.475
174 | 2687720.2054 | 1245640.5199
175 | 2687902.9237 | 1245663.5862
176 | 2687884.4523 | 1245704.1537
177 | 2687868.0309 | 1245663.5247
178 | 2687752.0842 | 1245662.3121
179 | 2687841.1426 | 1245711.729
180 | 2687620.3148 | 1245786.5562
181 | 2687630.8921 | 1245710.0196
182 | 2687894.8514 | 1245723.3776
183 | 2687878.4339 | 1245739.2851
184 | 2687669.2159 | 1245601.7818
185 | 2687812.486 | 1245741.1359
186 | 2687859.1428 | 1245703.3903
187 | 2687855.7965 | 1245748.2398
188 | 2687739.6109 | 1245891.5711
189 | 2687547.8987 | 1246001.1088
190 | 2687546.8076 | 1246016.1483
191 | 2687551.676 | 1246001.1423
192 | 2687610.7872 | 1246029.5028
193 | 2687631.2875 | 1246029.8726
194 | 2687688.5607 | 1246063.4328
195 | 2687667.1955 | 1246054.359
196 | 2687573.4744 | 1246072.1835
197 | 2687643.3866 | 1245696.874
198 | 2687688.3463 | 1245883.3291

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97556 | -0.47015 | 0.00049489 | 0.00012403
1 | 0.9755 | -0.47145 | 0.0011309 | 0.00028342
2 | 0.97558 | -0.46984 | 0 | 0
3 | 0.9755 | -0.4715 | 0.00058328 | 0.00014618
4 | 0.97552 | -0.47097 | 0 | 0
5 | 0.97577 | -0.46609 | 0.0047789 | 0.0011977
6 | 0.97549 | -0.47166 | 0.00063717 | 0.00015969
7 | 0.99567 | -0.081618 | 0 | 0
8 | 0.99561 | -0.082874 | 0.0054343 | 0.001362
9 | 0.99263 | -0.13938 | 0 | 0
10 | 0.99711 | -0.054527 | 0.0024817 | 0.00062197
11 | 0.99219 | -0.14776 | 0.010861 | 0.0027221
12 | 0.97778 | -0.4266 | 0.006936 | 0.0017383
13 | 0.97689 | -0.444 | 0 | 0
14 | 0.97947 | -0.39347 | 0.011608 | 0.0029093
15 | 0.9766 | -0.44981 | 0.0044396 | 0.0011127
16 | 0.9765 | -0.45165 | 0 | 0
17 | 0.97646 | -0.45244 | 0 | 0
18 | 0.97611 | -0.45938 | 0.0029531 | 0.00074011
19 | 0.97601 | -0.46133 | 0 | 0
20 | 0.97589 | -0.46377 | 0.0059999 | 0.0015037
21 | 0.97592 | -0.46305 | 0.0047774 | 0.0011973
22 | 0.97533 | -0.47475 | 0.006195 | 0.0015526
23 | 0.97533 | -0.47465 | 0.0035048 | 0.00087839
24 | 0.97577 | -0.46613 | 0 | 0
25 | 0.97593 | -0.46292 | 0 | 0
26 | 0.97635 | -0.4547 | 0.0032101 | 0.00080453
27 | 0.97625 | -0.45654 | 0.0059579 | 0.0014932
28 | 0.99798 | -0.03795 | 0 | 0
29 | 0.99028 | -0.18443 | 0 | 0
30 | 0.98614 | -0.26386 | 0.0043393 | 0.0010875
31 | 0.98715 | -0.24446 | 0.0043825 | 0.0010984
32 | 0.9836 | -0.31293 | 0.0029674 | 0.0007437
33 | 0.97082 | -0.56326 | 0.0063791 | 0.0015987
34 | 0.97086 | -0.56238 | 0 | 0
35 | 0.97066 | -0.56633 | 0.0063276 | 0.0015859
36 | 0.97117 | -0.55633 | 0 | 0
37 | 0.97059 | -0.56789 | 0.0027748 | 0.00069543
38 | 0.97093 | -0.5611 | 0 | 0
39 | 0.9708 | -0.56358 | 0.0039675 | 0.00099434
40 | 0.9709 | -0.56175 | 0.0039828 | 0.00099819
41 | 0.97194 | -0.54106 | 0 | 0
42 | 0.97772 | -0.42757 | 0 | 0
43 | 0.9778 | -0.42607 | 0 | 0
44 | 0.9777 | -0.42814 | 0.0023031 | 0.0005772
45 | 0.97294 | -0.52146 | 0.0080701 | 0.0020226
46 | 0.97309 | -0.51849 | 0 | 0
47 | 0.98851 | -0.21835 | 0 | 0
48 | 0.98688 | -0.24967 | 0.0029674 | 0.0007437
49 | 0.97074 | -0.56488 | 0.0038775 | 0.0009718
50 | 0.97077 | -0.56426 | 0.0042304 | 0.0010602
51 | 0.97176 | -0.5446 | 0.0038761 | 0.00097144
52 | 0.9733 | -0.5143 | 0 | 0
53 | 0.98784 | -0.23133 | 0.0073985 | 0.0018542
54 | 0.97154 | -0.54894 | 0.0038047 | 0.00095356
55 | 0.97162 | -0.54733 | 0.0041582 | 0.0010421
56 | 0.97747 | -0.43239 | 0 | 0
57 | 0.9785 | -0.41221 | 0 | 0
58 | 0.9767 | -0.44751 | 0.0037813 | 0.00094769
59 | 0.97069 | -0.56584 | 0.0038273 | 0.00095922
60 | 0.97892 | -0.40411 | 0.0050652 | 0.0012695
61 | 0.97843 | -0.41357 | 0.0061948 | 0.0015526
62 | 0.97514 | -0.47802 | 0.0067915 | 0.0017021
63 | 0.97416 | -0.49734 | 0.0061277 | 0.0015358
64 | 0.97848 | -0.41275 | 0 | 0
65 | 0.97736 | -0.4348 | 0.0048815 | 0.0012234
66 | 0.97602 | -0.46118 | 0.0063191 | 0.0015837
67 | 0.97613 | -0.45884 | 0 | 0
68 | 0.98089 | -0.36561 | 0 | 0
69 | 0.98005 | -0.38206 | 0 | 0
70 | 0.9807 | -0.36936 | 0.0074411 | 0.0018649
71 | 0.98112 | -0.36127 | 0 | 0
72 | 0.97995 | -0.38394 | 0.0054573 | 0.0013677
73 | 0.97928 | -0.39698 | 0 | 0
74 | 0.98197 | -0.34459 | 0.0018331 | 0.00045943
75 | 0.98225 | -0.33922 | 0 | 0
76 | 0.9867 | -0.25324 | 0.0017727 | 0.00044428
77 | 0.98672 | -0.25273 | 0.0028609 | 0.000717
78 | 0.97621 | -0.45743 | 0.0063191 | 0.0015837
79 | 0.97702 | -0.44138 | 0.0027236 | 0.00068259
80 | 0.97705 | -0.44079 | 0 | 0
81 | 0.97646 | -0.45238 | 0.0027234 | 0.00068254
82 | 0.97663 | -0.44909 | 0 | 0
83 | 0.99449 | -0.10492 | 0.002212 | 0.00055438
84 | 0.99448 | -0.10521 | 0.002212 | 0.00055438
85 | 0.99453 | -0.10416 | 0 | 0
86 | 0.99459 | -0.10302 | 0.0026771 | 0.00067093
87 | 0.99466 | -0.10171 | 0.0026803 | 0.00067175
88 | 0.9989 | -0.020962 | 0.0067462 | 0.0016908
89 | 1 | 0 | -0.59221 | -0.15144
90 | 0.99808 | -0.036547 | 0.0026465 | 0.00066328
91 | 0.99476 | -0.099794 | 0 | 0
92 | 0.99989 | -0.0020614 | 0.0029217 | 0.00073226
93 | 0.99733 | -0.050727 | 0.0020762 | 0.00052034
94 | 0.99439 | -0.10707 | 0.0023836 | 0.00059739
95 | 0.99503 | -0.09463 | 0.0016045 | 0.00040212
96 | 0.9934 | -0.12619 | 0.0063882 | 0.001601
97 | 0.99569 | -0.082067 | 0 | 0
98 | 0.99213 | -0.15058 | 0 | 0
99 | 0.99654 | -0.065711 | 0 | 0
100 | 0.99152 | -0.16243 | 0.0056957 | 0.0014275
101 | 0.9917 | -0.15894 | 0.0095928 | 0.0024042
102 | 0.99649 | -0.066833 | 0.0036612 | 0.00091759
103 | 0.99652 | -0.06615 | 0 | 0
104 | 0.99385 | -0.11718 | 0.0067672 | 0.001696
105 | 0.99066 | -0.17915 | 0.0054348 | 0.0013621
106 | 0.99139 | -0.1651 | 0 | 0
107 | 0.99108 | -0.17096 | 0.0030328 | 0.0007601
108 | 0.98994 | -0.19225 | 0 | 0
109 | 0.99022 | -0.18676 | 0 | 0
110 | 0.98913 | -0.20798 | 0.0041972 | 0.0010519
111 | 0.99089 | -0.17475 | 0.0042661 | 0.0010692
112 | 0.98989 | -0.19318 | 0.0035128 | 0.0008804
113 | 0.9908 | -0.17561 | 0.0041882 | 0.0010497
114 | 0.98829 | -0.2241 | 0 | 0
115 | 0.99068 | -0.17886 | 0.0042688 | 0.0010699
116 | 0.99031 | -0.18586 | 0.0068372 | 0.0017136
117 | 0.99226 | -0.14778 | 0.0042403 | 0.0010627
118 | 0.9924 | -0.14502 | 0.002597 | 0.00065087
119 | 0.99245 | -0.14408 | 0.003377 | 0.00084637
120 | 0.98617 | -0.2657 | 0 | 0
121 | 0.98565 | -0.27586 | 0 | 0
122 | 0.98643 | -0.26059 | 0.0028417 | 0.0007122
123 | 0.99261 | -0.14091 | 0 | 0
124 | 0.98506 | -0.28734 | 0.0090836 | 0.0022766
125 | 0.98798 | -0.23044 | 0 | 0
126 | 0.98695 | -0.25057 | 0.0069078 | 0.0017313
127 | 0.98839 | -0.22259 | 0 | 0
128 | 0.98647 | -0.25993 | 0.0026366 | 0.00066081
129 | 0.99242 | -0.14463 | 0 | 0
130 | 0.99333 | -0.1272 | 0.0043133 | 0.001081
131 | 0.99139 | -0.16436 | 0.0073626 | 0.0018452
132 | 0.99159 | -0.16062 | 0.006166 | 0.0015453
133 | 0.99016 | -0.18823 | 0 | 0
134 | 0.98983 | -0.19435 | 0.0035096 | 0.00087958
135 | 0.9894 | -0.2026 | 0 | 0
136 | 0.99008 | -0.19033 | 0.0068259 | 0.0017107
137 | 0.99 | -0.192 | 0.0068439 | 0.0017153
138 | 0.98885 | -0.21358 | 0.0074216 | 0.00186
139 | 0.98972 | -0.19677 | 0.0074436 | 0.0018655
140 | 0.98923 | -0.20588 | 0.0056474 | 0.0014154
141 | 0.98512 | -0.28516 | 0 | 0
142 | 0.98501 | -0.28724 | 0.0050383 | 0.0012627
143 | 0.98518 | -0.2839 | 0.0053379 | 0.0013378
144 | 0.98658 | -0.25765 | 0.0063991 | 0.0016038
145 | 0.98379 | -0.31083 | 0 | 0
146 | 0.98482 | -0.29093 | 0.0010425 | 0.00026126
147 | 0.98013 | -0.382 | 0 | 0
148 | 0.97979 | -0.38863 | 0.003263 | 0.00081777
149 | 0.97991 | -0.38625 | 0.0036559 | 0.00091626
150 | 0.98843 | -0.22121 | 0 | 0
151 | 0.98532 | -0.28125 | 0 | 0
152 | 0.98615 | -0.26521 | 0 | 0
153 | 0.98609 | -0.26638 | 0.0023835 | 0.00059737
154 | 0.98837 | -0.22233 | 0.0026278 | 0.00065858
155 | 0.98605 | -0.26702 | 0.0025288 | 0.00063377
156 | 0.98835 | -0.22273 | 0.0025079 | 0.00062855
157 | 0.98824 | -0.22518 | 0.0035076 | 0.00087909
158 | 0.98662 | -0.25659 | 0 | 0
159 | 0.97614 | -0.46012 | 0 | 0
160 | 0.97662 | -0.45071 | 0 | 0
161 | 0.97548 | -0.47317 | 0.029366 | 0.0073598
162 | 0.97636 | -0.45583 | 0.0029189 | 0.00073154
163 | 0.97675 | -0.44808 | 0.0028998 | 0.00072675
164 | 0.9861 | -0.26664 | 0.0023209 | 0.00058167
165 | 0.9756 | -0.4708 | 0 | 0
166 | 0.97575 | -0.46777 | 0 | 0
167 | 0.97553 | -0.47225 | 0.0043888 | 0.0010999
168 | 0.9759 | -0.46483 | 0.0028596 | 0.00071669
169 | 0.97519 | -0.47889 | 0 | 0
170 | 0.97605 | -0.46191 | 0.0035802 | 0.00089727
171 | 0.9736 | -0.51021 | 0 | 0
172 | 0.97346 | -0.51292 | 0.006614 | 0.0016576
173 | 0.97349 | -0.51243 | 0 | 0
174 | 0.9801 | -0.38265 | 0 | 0
175 | 0.98446 | -0.29871 | 0 | 0
176 | 0.98471 | -0.29384 | 0 | 0
177 | 0.98426 | -0.30268 | 0.0060329 | 0.001512
178 | 0.97749 | -0.43359 | 0.0029123 | 0.00072989
179 | 0.98582 | -0.2721 | 0 | 0
180 | 0.98651 | -0.25916 | 0.0026355 | 0.00066051
181 | 0.98497 | -0.28913 | 0.0025313 | 0.0006344
182 | 0.98438 | -0.30032 | 0 | 0
183 | 0.98403 | -0.30715 | 0.00829 | 0.0020777
184 | 0.97338 | -0.51459 | 0.0038179 | 0.00095687
185 | 0.99055 | -0.18136 | 0.0066612 | 0.0016694
186 | 0.9853 | -0.28222 | 0.0059449 | 0.0014899
187 | 0.98384 | -0.31077 | 0.0081485 | 0.0020422
188 | 0.99983 | -0.0032837 | 0.0027297 | 0.00068412
189 | 0.98766 | -0.23474 | 0.0058815 | 0.001474
190 | 0.98764 | -0.23525 | 0.0017727 | 0.00044428
191 | 0.98769 | -0.23423 | 0 | 0
192 | 0.98674 | -0.25244 | 0 | 0
193 | 0.98667 | -0.2538 | 0.0037227 | 0.00093299
194 | 0.98218 | -0.34065 | 0.0037227 | 0.00093299
195 | 0.98265 | -0.33135 | 0.0029597 | 0.00074177
196 | 0.97839 | -0.41443 | 0.0049879 | 0.0012501
197 | 0.98496 | -0.28926 | 0.00042087 | 0.00010548
198 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0017143 | 0.00042909 | -0.0017142 | -0.00042954 | 1.0575e-07 | -4.4735e-07 | 0.0026145 | 0.0026147 | 0.0026147 | 0.97556 | -0.47015 | 0.9755 | -0.47145 | 0.71833
1 | -0.0022091 | -0.00055313 | 0.0022092 | 0.00055305 | 3.2473e-08 | -7.4459e-08 | 0.0033694 | 0.0033694 | 0.0033694 | 0.97556 | -0.47015 | 0.97558 | -0.46984 | 0.92566
2 | 0.00058328 | 0.00014612 | -0.00058328 | -0.00014618 | 1.5573e-09 | -6.4499e-08 | 0.00088971 | 0.00088973 | 0.00088973 | 0.9755 | -0.47145 | 0.9755 | -0.4715 | 0.24443
3 | 0.00063723 | 0.00015779 | -0.00063719 | -0.00015897 | 3.41e-08 | -1.1812e-06 | 0.00097126 | 0.00097169 | 0.00097169 | 0.97558 | -0.46984 | 0.97552 | -0.47097 | 0.26695
4 | -0.0028464 | -0.00071084 | 0.0028469 | 0.00071027 | 5.0733e-07 | -5.7214e-07 | 0.0043406 | 0.0043403 | 0.0043406 | 0.97558 | -0.46984 | 0.97577 | -0.46609 | 1.1925
5 | 0.00063719 | 0.00015897 | -0.00063717 | -0.00015969 | 2.0773e-08 | -7.1897e-07 | 0.00097169 | 0.00097195 | 0.00097195 | 0.97552 | -0.47097 | 0.97549 | -0.47166 | 0.26702
6 | -0.0076258 | -0.001908 | 0.0076269 | 0.0019084 | 1.1024e-06 | 4.3392e-07 | 0.011628 | 0.011628 | 0.011628 | 0.97577 | -0.46609 | 0.97592 | -0.46305 | 3.1945
7 | 0.0054346 | 0.001362 | -0.0054343 | -0.001362 | 3.2537e-07 | 3.7178e-08 | 0.0081219 | 0.008122 | 0.008122 | 0.99567 | -0.081618 | 0.99561 | -0.082874 | 2.2313
8 | 0.2511 | 0.064471 | -0.2504 | -0.064024 | 0.00070197 | 0.00044651 | 0.37581 | 0.37582 | 0.37582 | 0.99567 | -0.081618 | 0.99263 | -0.13938 | 25.8115
9 | -0.25654 | -0.065833 | 0.25687 | 0.066048 | 0.00033771 | 0.00021486 | 0.38394 | 0.38394 | 0.38394 | 0.99567 | -0.081618 | 0.99711 | -0.054527 | 26.3693
10 | 0.2504 | 0.064024 | -0.2503 | -0.06396 | 0.00010145 | 6.4535e-05 | 0.37582 | 0.37582 | 0.37582 | 0.99263 | -0.13938 | 0.99219 | -0.14776 | 25.8115
11 | -0.25936 | -0.06667 | 0.25956 | 0.066803 | 0.00020908 | 0.00013303 | 0.38764 | 0.38764 | 0.38764 | 0.99711 | -0.054527 | 0.99798 | -0.03795 | 26.6236
12 | 0.23944 | 0.061238 | -0.23901 | -0.060968 | 0.00042403 | 0.00026958 | 0.35953 | 0.35953 | 0.35953 | 0.99219 | -0.14776 | 0.99028 | -0.18443 | 24.6928
13 | 0.044742 | 0.011236 | -0.044705 | -0.011212 | 3.7106e-05 | 2.348e-05 | 0.068097 | 0.068098 | 0.068098 | 0.97778 | -0.4266 | 0.97689 | -0.444 | 18.7081
14 | -0.051678 | -0.012974 | 0.051759 | 0.013026 | 8.1806e-05 | 5.1913e-05 | 0.078653 | 0.078653 | 0.078653 | 0.97778 | -0.4266 | 0.97947 | -0.39347 | 21.608
15 | 0.014155 | 0.0035515 | -0.014151 | -0.0035493 | 3.9204e-06 | 2.2276e-06 | 0.021562 | 0.021562 | 0.021562 | 0.97689 | -0.444 | 0.9766 | -0.44981 | 5.9238
16 | 0.0091732 | 0.0023 | -0.0091699 | -0.0022985 | 3.3442e-06 | 1.5687e-06 | 0.013973 | 0.013973 | 0.013973 | 0.97689 | -0.444 | 0.9765 | -0.45165 | 3.8388
17 | 0.021376 | 0.0053608 | -0.021368 | -0.0053556 | 8.6033e-06 | 5.2353e-06 | 0.032562 | 0.032562 | 0.032562 | 0.97689 | -0.444 | 0.97646 | -0.45244 | 8.9457
18 | -0.063368 | -0.015935 | 0.063452 | 0.015989 | 8.4456e-05 | 5.3746e-05 | 0.096288 | 0.096288 | 0.096288 | 0.97947 | -0.39347 | 0.98089 | -0.36561 | 26.4527
19 | 0.0097113 | 0.0024366 | -0.0097053 | -0.0024337 | 6.0697e-06 | 2.9604e-06 | 0.014798 | 0.014798 | 0.014798 | 0.9766 | -0.44981 | 0.97593 | -0.46292 | 4.0654
20 | 0.0091699 | 0.0022985 | -0.0091685 | -0.0022978 | 1.3328e-06 | 6.2534e-07 | 0.013973 | 0.013973 | 0.013973 | 0.9765 | -0.45165 | 0.97635 | -0.4547 | 3.8389
21 | 0.021368 | 0.0053556 | -0.021361 | -0.0053513 | 7.0569e-06 | 4.2945e-06 | 0.032562 | 0.032562 | 0.032562 | 0.97646 | -0.45244 | 0.97611 | -0.45938 | 8.9457
22 | 0.018408 | 0.0046112 | -0.018406 | -0.0046102 | 1.711e-06 | 1.0226e-06 | 0.02806 | 0.028061 | 0.028061 | 0.97611 | -0.45938 | 0.97601 | -0.46133 | 7.7089
23 | 0.0060006 | 0.0015039 | -0.0059999 | -0.0015037 | 6.9765e-07 | 1.6874e-07 | 0.0091485 | 0.0091486 | 0.0091486 | 0.97601 | -0.46133 | 0.97589 | -0.46377 | 2.5134
24 | 0.012405 | 0.0031063 | -0.012404 | -0.0031057 | 1.0172e-06 | 5.5626e-07 | 0.018912 | 0.018912 | 0.018912 | 0.97601 | -0.46133 | 0.97592 | -0.46305 | 5.1956
25 | -0.006195 | -0.0015526 | 0.006195 | 0.0015526 | 3.0494e-08 | 8.1552e-09 | 0.0094514 | 0.0094514 | 0.0094514 | 0.97533 | -0.47475 | 0.97533 | -0.47465 | 2.5965
26 | -0.0096998 | -0.002431 | 0.0097038 | 0.0024329 | 3.9398e-06 | 1.9225e-06 | 0.014799 | 0.014798 | 0.014799 | 0.97533 | -0.47465 | 0.97577 | -0.46613 | 4.0655
27 | -0.0097038 | -0.0024329 | 0.0097053 | 0.0024337 | 1.4818e-06 | 7.2292e-07 | 0.014798 | 0.014798 | 0.014798 | 0.97577 | -0.46613 | 0.97593 | -0.46292 | 4.0655
28 | 0.0059584 | 0.0014933 | -0.0059579 | -0.0014932 | 5.2385e-07 | 1.2344e-07 | 0.009081 | 0.0090811 | 0.0090811 | 0.97635 | -0.4547 | 0.97625 | -0.45654 | 2.4948
29 | -0.25956 | -0.066803 | 0.26004 | 0.067108 | 0.00048004 | 0.00030544 | 0.38764 | 0.38764 | 0.38764 | 0.99798 | -0.03795 | 1 | 0 | 26.6236
30 | 0.23901 | 0.060968 | -0.23862 | -0.060719 | 0.00039089 | 0.00024851 | 0.35953 | 0.35953 | 0.35953 | 0.99028 | -0.18443 | 0.98851 | -0.21835 | 24.6929
31 | -0.20737 | -0.052702 | 0.20757 | 0.052825 | 0.0001939 | 0.00012302 | 0.31317 | 0.31317 | 0.31317 | 0.98614 | -0.26386 | 0.98715 | -0.24446 | 21.509
32 | 0.20303 | 0.051614 | -0.20255 | -0.051311 | 0.0004787 | 0.0003036 | 0.30662 | 0.30662 | 0.30662 | 0.98614 | -0.26386 | 0.9836 | -0.31293 | 21.0594
33 | -0.22328 | -0.056763 | 0.22356 | 0.056941 | 0.00028117 | 0.00017859 | 0.33685 | 0.33685 | 0.33685 | 0.98715 | -0.24446 | 0.98851 | -0.21835 | 23.1355
34 | 0.011328 | 0.0028396 | -0.011325 | -0.0028381 | 2.8121e-06 | 1.4711e-06 | 0.017076 | 0.017076 | 0.017076 | 0.98715 | -0.24446 | 0.98688 | -0.24967 | 4.6912
35 | 0.19959 | 0.050567 | -0.19941 | -0.050455 | 0.0001764 | 0.00011185 | 0.30214 | 0.30214 | 0.30214 | 0.9836 | -0.31293 | 0.98265 | -0.33135 | 20.7511
36 | -0.0063791 | -0.0015987 | 0.0063793 | 0.0015988 | 2.6708e-07 | 7.8808e-08 | 0.0097774 | 0.0097774 | 0.0097774 | 0.97082 | -0.56326 | 0.97086 | -0.56238 | 2.6861
37 | 0.0091044 | 0.0022819 | -0.0091027 | -0.002281 | 1.7113e-06 | 8.0549e-07 | 0.013954 | 0.013954 | 0.013954 | 0.97086 | -0.56238 | 0.97066 | -0.56633 | 3.8336
38 | -0.015484 | -0.0038807 | 0.015488 | 0.0038833 | 4.4687e-06 | 2.5982e-06 | 0.023731 | 0.023731 | 0.023731 | 0.97086 | -0.56238 | 0.97117 | -0.55633 | 6.5196
39 | 0.002775 | 0.00069519 | -0.0027748 | -0.00069543 | 2.0589e-07 | -2.4322e-07 | 0.004254 | 0.0042541 | 0.0042541 | 0.97066 | -0.56633 | 0.97059 | -0.56789 | 1.1687
40 | 0.012045 | 0.0030196 | -0.012042 | -0.003018 | 3.1119e-06 | 1.6902e-06 | 0.018455 | 0.018455 | 0.018455 | 0.97117 | -0.55633 | 0.9709 | -0.56175 | 5.0702
41 | -0.035381 | -0.0088701 | 0.035407 | 0.0088863 | 2.5761e-05 | 1.6198e-05 | 0.054211 | 0.054211 | 0.054211 | 0.97117 | -0.55633 | 0.97194 | -0.54106 | 14.8932
42 | 0.0078479 | 0.0019672 | -0.0078461 | -0.0019664 | 1.7835e-06 | 7.3453e-07 | 0.012025 | 0.012025 | 0.012025 | 0.97117 | -0.55633 | 0.97093 | -0.5611 | 3.3035
43 | 0.0078461 | 0.0019664 | -0.0078452 | -0.0019661 | 9.2919e-07 | 3.8277e-07 | 0.012025 | 0.012025 | 0.012025 | 0.97093 | -0.5611 | 0.9708 | -0.56358 | 3.3035
44 | 0.0038778 | 0.00097173 | -0.0038775 | -0.0009718 | 2.3921e-07 | -7.0149e-08 | 0.0059437 | 0.0059437 | 0.0059437 | 0.9708 | -0.56358 | 0.97074 | -0.56488 | 1.6329
45 | 0.0080589 | 0.0020198 | -0.008058 | -0.0020194 | 9.6459e-07 | 4.0885e-07 | 0.012351 | 0.012351 | 0.012351 | 0.9709 | -0.56175 | 0.97077 | -0.56426 | 3.3932
46 | 0.011842 | 0.0029686 | -0.01184 | -0.0029675 | 1.9957e-06 | 1.0766e-06 | 0.018131 | 0.018131 | 0.018131 | 0.97194 | -0.54106 | 0.97176 | -0.5446 | 4.9809
47 | -0.047249 | -0.011855 | 0.047309 | 0.011893 | 6.0357e-05 | 3.8247e-05 | 0.072342 | 0.072342 | 0.072342 | 0.97194 | -0.54106 | 0.9733 | -0.5143 | 19.8741
48 | -0.0023031 | -0.00057707 | 0.0023033 | 0.00057673 | 1.6507e-07 | -3.4375e-07 | 0.0035051 | 0.0035049 | 0.0035051 | 0.97772 | -0.42757 | 0.9778 | -0.42607 | 0.96294
49 | 0.0023031 | 0.00057707 | -0.0023031 | -0.0005772 | 6.2051e-08 | -1.2919e-07 | 0.0035051 | 0.0035052 | 0.0035052 | 0.97772 | -0.42757 | 0.9777 | -0.42814 | 0.96296
50 | -0.025297 | -0.0063485 | 0.025314 | 0.0063584 | 1.608e-05 | 9.9281e-06 | 0.038501 | 0.038501 | 0.038501 | 0.9778 | -0.42607 | 0.97848 | -0.41275 | 10.5771
51 | 0.022994 | 0.0057718 | -0.022985 | -0.0057659 | 9.5683e-06 | 5.8625e-06 | 0.034996 | 0.034996 | 0.034996 | 0.9778 | -0.42607 | 0.97736 | -0.4348 | 9.6142
52 | -0.0080701 | -0.0020226 | 0.0080713 | 0.002023 | 1.1418e-06 | 4.825e-07 | 0.012343 | 0.012342 | 0.012343 | 0.97294 | -0.52146 | 0.97309 | -0.51849 | 3.3908
53 | -0.0080713 | -0.002023 | 0.0080729 | 0.0020237 | 1.6115e-06 | 6.8084e-07 | 0.012342 | 0.012342 | 0.012342 | 0.97309 | -0.51849 | 0.9733 | -0.5143 | 3.3908
54 | 0.015063 | 0.0037782 | -0.015054 | -0.0037729 | 9.3161e-06 | 5.3434e-06 | 0.022676 | 0.022676 | 0.022676 | 0.98851 | -0.21835 | 0.98784 | -0.23133 | 6.2297
55 | 0.0083577 | 0.0020945 | -0.0083566 | -0.002094 | 1.1004e-06 | 4.6819e-07 | 0.012602 | 0.012602 | 0.012602 | 0.98688 | -0.24967 | 0.98674 | -0.25244 | 3.462
56 | 0.0038276 | 0.00095913 | -0.0038273 | -0.00095922 | 2.8831e-07 | -9.16e-08 | 0.005867 | 0.0058671 | 0.0058671 | 0.97077 | -0.56426 | 0.97069 | -0.56584 | 1.6118
57 | 0.0079643 | 0.001996 | -0.0079632 | -0.0019956 | 1.038e-06 | 4.3378e-07 | 0.012195 | 0.012195 | 0.012195 | 0.97176 | -0.5446 | 0.97162 | -0.54733 | 3.3504
58 | -0.055382 | -0.013917 | 0.055427 | 0.013945 | 4.4881e-05 | 2.8516e-05 | 0.084684 | 0.084684 | 0.084684 | 0.9733 | -0.5143 | 0.97416 | -0.49734 | 23.2648
59 | 0.0076555 | 0.0019186 | -0.0076544 | -0.0019182 | 1.0551e-06 | 4.0446e-07 | 0.011532 | 0.011532 | 0.011532 | 0.98784 | -0.23133 | 0.98769 | -0.23423 | 3.1681
60 | -0.0038047 | -0.00095356 | 0.003805 | 0.00095346 | 2.908e-07 | -9.6702e-08 | 0.0058274 | 0.0058273 | 0.0058274 | 0.97154 | -0.54894 | 0.97162 | -0.54733 | 1.6009
61 | -0.072337 | -0.018264 | 0.072407 | 0.018308 | 6.9984e-05 | 4.4018e-05 | 0.11017 | 0.11017 | 0.11017 | 0.97747 | -0.43239 | 0.9785 | -0.41221 | 15.133
62 | 0.072337 | 0.018264 | -0.072285 | -0.018231 | 5.2357e-05 | 3.3364e-05 | 0.11017 | 0.11017 | 0.11017 | 0.97747 | -0.43239 | 0.9767 | -0.44751 | 30.266
63 | -0.078602 | -0.019861 | 0.078633 | 0.019879 | 3.056e-05 | 1.8413e-05 | 0.11959 | 0.11959 | 0.11959 | 0.9785 | -0.41221 | 0.97892 | -0.40411 | 8.2135
64 | 0.0061952 | 0.0015527 | -0.0061948 | -0.0015526 | 4.0083e-07 | 1.0527e-07 | 0.0094211 | 0.0094212 | 0.0094212 | 0.9785 | -0.41221 | 0.97843 | -0.41357 | 2.5882
65 | 0.068503 | 0.017283 | -0.068403 | -0.017219 | 9.9943e-05 | 6.3658e-05 | 0.10441 | 0.10441 | 0.10441 | 0.9767 | -0.44751 | 0.97514 | -0.47802 | 28.6833
66 | -0.083698 | -0.021149 | 0.083726 | 0.021166 | 2.8589e-05 | 1.735e-05 | 0.12729 | 0.12729 | 0.12729 | 0.97892 | -0.40411 | 0.97928 | -0.39698 | 8.7423
67 | 0.061612 | 0.015517 | -0.061555 | -0.015481 | 5.6859e-05 | 3.6176e-05 | 0.094044 | 0.094044 | 0.094044 | 0.97514 | -0.47802 | 0.97416 | -0.49734 | 25.8362
68 | 0.0049883 | 0.0012501 | -0.0049879 | -0.0012501 | 3.9967e-07 | 2.3183e-08 | 0.007586 | 0.007586 | 0.007586 | 0.97848 | -0.41275 | 0.97839 | -0.41443 | 2.0841
69 | -0.030302 | -0.0076085 | 0.030325 | 0.0076228 | 2.2806e-05 | 1.4236e-05 | 0.046086 | 0.046086 | 0.046086 | 0.97848 | -0.41275 | 0.97928 | -0.39698 | 12.6611
70 | 0.018103 | 0.0045425 | -0.018098 | -0.0045394 | 5.1748e-06 | 3.0843e-06 | 0.027564 | 0.027564 | 0.027564 | 0.97736 | -0.4348 | 0.97705 | -0.44079 | 7.5725
71 | -0.0063191 | -0.0015837 | 0.0063198 | 0.0015839 | 7.0449e-07 | 1.9788e-07 | 0.009634 | 0.0096339 | 0.009634 | 0.97602 | -0.46118 | 0.97613 | -0.45884 | 2.6467
72 | -0.0063198 | -0.0015839 | 0.0063202 | 0.001584 | 4.2177e-07 | 1.1844e-07 | 0.0096339 | 0.0096339 | 0.0096339 | 0.97613 | -0.45884 | 0.97621 | -0.45743 | 2.6467
73 | 0.11968 | 0.030266 | -0.11959 | -0.030207 | 9.4388e-05 | 5.8869e-05 | 0.18166 | 0.18166 | 0.18166 | 0.98089 | -0.36561 | 0.98005 | -0.38206 | 12.4766
74 | 0.0074424 | 0.0018654 | -0.0074411 | -0.0018649 | 1.33e-06 | 5.0005e-07 | 0.01129 | 0.01129 | 0.01129 | 0.98089 | -0.36561 | 0.9807 | -0.36936 | 3.1017
75 | -0.19058 | -0.048121 | 0.19062 | 0.048146 | 3.9634e-05 | 2.5111e-05 | 0.28924 | 0.28924 | 0.28924 | 0.98089 | -0.36561 | 0.98112 | -0.36127 | 19.8652
76 | 0.0054578 | 0.0013678 | -0.0054573 | -0.0013677 | 4.8821e-07 | 7.3573e-08 | 0.0082866 | 0.0082867 | 0.0082867 | 0.98005 | -0.38206 | 0.97995 | -0.38394 | 2.2766
77 | 0.11413 | 0.02884 | -0.11405 | -0.028789 | 8.1595e-05 | 5.0762e-05 | 0.17337 | 0.17337 | 0.17337 | 0.98005 | -0.38206 | 0.97928 | -0.39698 | 11.9075
78 | -0.19062 | -0.048146 | 0.19077 | 0.048242 | 0.00015244 | 9.6579e-05 | 0.28924 | 0.28924 | 0.28924 | 0.98112 | -0.36127 | 0.98197 | -0.34459 | 19.8652
79 | -0.1926 | -0.048702 | 0.19265 | 0.048733 | 4.9691e-05 | 3.1488e-05 | 0.29201 | 0.29201 | 0.29201 | 0.98197 | -0.34459 | 0.98225 | -0.33922 | 20.056
80 | 0.0037229 | 0.00093288 | -0.0037227 | -0.00093299 | 2.5454e-07 | -1.0719e-07 | 0.0056398 | 0.0056399 | 0.0056399 | 0.98225 | -0.33922 | 0.98218 | -0.34065 | 1.5494
81 | -0.19638 | -0.049666 | 0.19645 | 0.049713 | 7.4124e-05 | 4.6987e-05 | 0.29765 | 0.29765 | 0.29765 | 0.98225 | -0.33922 | 0.98265 | -0.33135 | 20.4433
82 | -0.0017727 | -0.00044428 | 0.0017728 | 0.0004441 | 4.3341e-08 | -1.7882e-07 | 0.0026734 | 0.0026733 | 0.0026734 | 0.9867 | -0.25324 | 0.98672 | -0.25273 | 0.73444
83 | -0.0046336 | -0.0011611 | 0.0046337 | 0.0011611 | 6.4183e-08 | -3.699e-09 | 0.0069876 | 0.0069876 | 0.0069876 | 0.98672 | -0.25273 | 0.98674 | -0.25244 | 1.9197
84 | -0.012639 | -0.0031678 | 0.012642 | 0.0031694 | 3.0436e-06 | 1.6744e-06 | 0.019266 | 0.019266 | 0.019266 | 0.97621 | -0.45743 | 0.97646 | -0.45238 | 5.2929
85 | -0.0027236 | -0.00068259 | 0.0027236 | 0.00068249 | 7.659e-08 | -9.9642e-08 | 0.004148 | 0.004148 | 0.004148 | 0.97702 | -0.44138 | 0.97705 | -0.44079 | 1.1396
86 | 0.015374 | 0.0038569 | -0.015368 | -0.0038534 | 6.0796e-06 | 3.5208e-06 | 0.023416 | 0.023416 | 0.023416 | 0.97705 | -0.44079 | 0.97663 | -0.44909 | 6.433
87 | -0.015366 | -0.003852 | 0.015368 | 0.0038534 | 2.4095e-06 | 1.3954e-06 | 0.023416 | 0.023416 | 0.023416 | 0.97646 | -0.45238 | 0.97663 | -0.44909 | 6.433
88 | 0.002212 | 0.0005543 | -0.002212 | -0.00055438 | 3.1247e-08 | -7.8696e-08 | 0.0033097 | 0.0033098 | 0.0033098 | 0.99449 | -0.10492 | 0.99448 | -0.10521 | 0.90928
89 | -0.004424 | -0.0011087 | 0.0044242 | 0.0011087 | 1.6053e-07 | -2.4031e-08 | 0.0066195 | 0.0066194 | 0.0066195 | 0.99449 | -0.10492 | 0.99453 | -0.10416 | 1.8185
90 | -0.0044242 | -0.0011087 | 0.0044244 | 0.0011086 | 2.4027e-07 | -3.5989e-08 | 0.0066194 | 0.0066193 | 0.0066194 | 0.99453 | -0.10416 | 0.99459 | -0.10302 | 1.8185
91 | -0.0071015 | -0.0017796 | 0.0071019 | 0.0017797 | 4.4044e-07 | 1.4684e-07 | 0.010625 | 0.010624 | 0.010625 | 0.99459 | -0.10302 | 0.99466 | -0.10171 | 2.9188
92 | -0.0097822 | -0.0024515 | 0.0097831 | 0.0024519 | 8.9483e-07 | 4.2806e-07 | 0.014634 | 0.014634 | 0.014634 | 0.99466 | -0.10171 | 0.99476 | -0.099794 | 4.0204
93 | -0.32453 | -0.082702 | 0.32486 | 0.082911 | 0.00032865 | 0.00020955 | 0.48393 | 0.48393 | 0.48393 | 0.9989 | -0.020962 | 1 | 0 | 33.2369
94 | 0.31779 | 0.081011 | -0.31755 | -0.080859 | 0.00023886 | 0.00015228 | 0.47388 | 0.47388 | 0.47388 | 0.9989 | -0.020962 | 0.99808 | -0.036547 | 32.5467
95 | 0.0056521 | 0.0014162 | -0.0056516 | -0.0014161 | 5.5493e-07 | 8.0723e-08 | 0.0084104 | 0.0084105 | 0.0084105 | 1 | 0 | 0.99989 | -0.0020614 | 2.3106
96 | 0.3149 | 0.080195 | -0.31469 | -0.080058 | 0.00021521 | 0.00013719 | 0.46993 | 0.46993 | 0.46993 | 0.99808 | -0.036547 | 0.99733 | -0.050727 | 32.2757
97 | 0.22837 | 0.058057 | -0.22818 | -0.057936 | 0.00019111 | 0.0001214 | 0.3419 | 0.3419 | 0.3419 | 0.99476 | -0.099794 | 0.99385 | -0.11718 | 23.4822
98 | -0.23815 | -0.060509 | 0.23836 | 0.060638 | 0.00020344 | 0.00012931 | 0.35654 | 0.35653 | 0.35654 | 0.99476 | -0.099794 | 0.99569 | -0.082067 | 24.4873
99 | 0.0027298 | 0.00068389 | -0.0027297 | -0.00068412 | 1.5893e-07 | -2.3509e-07 | 0.0040624 | 0.0040625 | 0.0040625 | 0.99989 | -0.0020614 | 0.99983 | -0.0032837 | 1.1161
100 | 0.31261 | 0.079538 | -0.31239 | -0.079394 | 0.00022559 | 0.0001438 | 0.46684 | 0.46684 | 0.46684 | 0.99733 | -0.050727 | 0.99654 | -0.065711 | 32.063
101 | -0.068437 | -0.017229 | 0.068477 | 0.017254 | 4.0718e-05 | 2.5925e-05 | 0.10244 | 0.10244 | 0.10244 | 0.99439 | -0.10707 | 0.99503 | -0.09463 | 28.1419
102 | 0.066053 | 0.016631 | -0.065993 | -0.016593 | 6.0308e-05 | 3.8384e-05 | 0.09887 | 0.09887 | 0.09887 | 0.99439 | -0.10707 | 0.9934 | -0.12619 | 27.162
103 | -0.070082 | -0.017657 | 0.070124 | 0.017683 | 4.2139e-05 | 2.6836e-05 | 0.10484 | 0.10484 | 0.10484 | 0.99503 | -0.09463 | 0.99569 | -0.082067 | 28.8011
104 | 0.059604 | 0.014992 | -0.059535 | -0.014948 | 6.9376e-05 | 4.4101e-05 | 0.089301 | 0.089301 | 0.089301 | 0.9934 | -0.12619 | 0.99213 | -0.15058 | 24.5332
105 | -0.30848 | -0.078322 | 0.30872 | 0.078477 | 0.00024298 | 0.00015487 | 0.46137 | 0.46137 | 0.46137 | 0.99569 | -0.082067 | 0.99654 | -0.065711 | 31.6875
106 | 0.031686 | 0.0079588 | -0.031668 | -0.0079477 | 1.7899e-05 | 1.1183e-05 | 0.04753 | 0.04753 | 0.04753 | 0.99213 | -0.15058 | 0.99152 | -0.16243 | 13.0576
107 | 0.027849 | 0.0069888 | -0.027838 | -0.0069819 | 1.1099e-05 | 6.8847e-06 | 0.041771 | 0.041772 | 0.041772 | 0.99213 | -0.15058 | 0.9917 | -0.15894 | 11.4757
108 | 0.0036614 | 0.00091748 | -0.0036613 | -0.00091752 | 7.6441e-08 | -3.9932e-08 | 0.0054671 | 0.0054671 | 0.0054671 | 0.99654 | -0.065711 | 0.99652 | -0.06615 | 1.502
109 | 0.025973 | 0.0065202 | -0.025952 | -0.0065074 | 2.0695e-05 | 1.2777e-05 | 0.038982 | 0.038982 | 0.038982 | 0.99152 | -0.16243 | 0.99066 | -0.17915 | 10.7093
110 | 0.018245 | 0.0045777 | -0.01824 | -0.0045745 | 5.3561e-06 | 3.1821e-06 | 0.027378 | 0.027378 | 0.027378 | 0.9917 | -0.15894 | 0.99139 | -0.1651 | 7.5214
111 | -0.0036612 | -0.00091759 | 0.0036613 | 0.00091752 | 1.1919e-07 | -6.2252e-08 | 0.0054671 | 0.0054671 | 0.0054671 | 0.99649 | -0.066833 | 0.99652 | -0.06615 | 1.502
112 | 0.22141 | 0.05624 | -0.22131 | -0.056172 | 0.00010673 | 6.7771e-05 | 0.33177 | 0.33177 | 0.33177 | 0.99385 | -0.11718 | 0.99333 | -0.1272 | 22.7864
113 | 0.020517 | 0.0051453 | -0.02051 | -0.0051413 | 6.5673e-06 | 3.9657e-06 | 0.030819 | 0.030819 | 0.030819 | 0.99066 | -0.17915 | 0.99031 | -0.18586 | 8.4667
114 | 0.01824 | 0.0045745 | -0.018235 | -0.0045715 | 5.0876e-06 | 3.0228e-06 | 0.027378 | 0.027378 | 0.027378 | 0.99139 | -0.1651 | 0.99108 | -0.17096 | 7.5214
115 | 0.015202 | 0.0038114 | -0.015199 | -0.0038098 | 2.746e-06 | 1.5763e-06 | 0.022824 | 0.022825 | 0.022825 | 0.99108 | -0.17096 | 0.99089 | -0.17475 | 6.2705
116 | -0.038608 | -0.0097364 | 0.038618 | 0.0097428 | 1.0159e-05 | 6.3985e-06 | 0.058055 | 0.058055 | 0.058055 | 0.98994 | -0.19225 | 0.99022 | -0.18676 | 15.9492
117 | 0.038608 | 0.0097364 | -0.038579 | -0.0097181 | 2.9048e-05 | 1.8295e-05 | 0.058055 | 0.058055 | 0.058055 | 0.98994 | -0.19225 | 0.98913 | -0.20798 | 15.9492
118 | 0.1014 | 0.025783 | -0.10136 | -0.025764 | 3.1366e-05 | 1.9334e-05 | 0.1525 | 0.1525 | 0.1525 | 0.99022 | -0.18676 | 0.98989 | -0.19318 | 10.474
119 | -0.14001 | -0.035526 | 0.14009 | 0.035573 | 7.5072e-05 | 4.7116e-05 | 0.21056 | 0.21056 | 0.21056 | 0.99022 | -0.18676 | 0.9908 | -0.17561 | 14.4613
120 | 0.034382 | 0.0086662 | -0.034356 | -0.0086496 | 2.6488e-05 | 1.6614e-05 | 0.051741 | 0.051741 | 0.051741 | 0.98913 | -0.20798 | 0.98829 | -0.2241 | 14.2146
121 | 0.010933 | 0.0027406 | -0.010931 | -0.0027395 | 2.1416e-06 | 1.0978e-06 | 0.016418 | 0.016418 | 0.016418 | 0.99089 | -0.17475 | 0.99068 | -0.17886 | 4.5105
122 | 0.097852 | 0.024883 | -0.097847 | -0.02488 | 5.5082e-06 | 3.3859e-06 | 0.14722 | 0.14722 | 0.14722 | 0.98989 | -0.19318 | 0.98983 | -0.19435 | 10.1113
123 | -0.14428 | -0.036623 | 0.14436 | 0.036672 | 7.8141e-05 | 4.9097e-05 | 0.21685 | 0.21685 | 0.21685 | 0.9908 | -0.17561 | 0.99139 | -0.16436 | 14.8932
124 | 0.030848 | 0.0077706 | -0.0308 | -0.0077407 | 4.785e-05 | 2.9868e-05 | 0.04646 | 0.04646 | 0.04646 | 0.98829 | -0.2241 | 0.98662 | -0.25659 | 12.7637
125 | 0.0035078 | 0.00087898 | -0.0035076 | -0.00087909 | 1.803e-07 | -1.0547e-07 | 0.0052814 | 0.0052815 | 0.0052815 | 0.98829 | -0.2241 | 0.98824 | -0.22518 | 1.451
126 | 0.006662 | 0.0016697 | -0.0066612 | -0.0016694 | 7.9294e-07 | 2.3561e-07 | 0.010006 | 0.010007 | 0.010007 | 0.99068 | -0.17886 | 0.99055 | -0.18136 | 2.749
127 | 0.013673 | 0.0034278 | -0.01367 | -0.0034262 | 2.9091e-06 | 1.6254e-06 | 0.020545 | 0.020545 | 0.020545 | 0.99031 | -0.18586 | 0.99008 | -0.19033 | 5.6444
128 | -0.0042403 | -0.0010627 | 0.0042409 | 0.0010626 | 5.5733e-07 | -1.1815e-07 | 0.0063589 | 0.0063587 | 0.0063589 | 0.99226 | -0.14778 | 0.9924 | -0.14502 | 1.7469
129 | -0.0068379 | -0.0017135 | 0.0068382 | 0.0017136 | 3.0613e-07 | 9.5577e-08 | 0.010253 | 0.010253 | 0.010253 | 0.9924 | -0.14502 | 0.99245 | -0.14408 | 2.8167
130 | -0.010215 | -0.0025599 | 0.010217 | 0.0025607 | 1.5428e-06 | 7.607e-07 | 0.015316 | 0.015316 | 0.015316 | 0.99245 | -0.14408 | 0.99261 | -0.14091 | 4.2077
131 | 0.012048 | 0.0030226 | -0.012043 | -0.0030195 | 5.8321e-06 | 3.1325e-06 | 0.018181 | 0.018181 | 0.018181 | 0.98617 | -0.2657 | 0.98565 | -0.27586 | 4.9948
132 | -0.012048 | -0.0030226 | 0.012051 | 0.0030242 | 2.9359e-06 | 1.5767e-06 | 0.018181 | 0.018181 | 0.018181 | 0.98617 | -0.2657 | 0.98643 | -0.26059 | 4.9947
133 | 0.012043 | 0.0030195 | -0.012036 | -0.003016 | 6.5878e-06 | 3.5392e-06 | 0.018181 | 0.018181 | 0.018181 | 0.98565 | -0.27586 | 0.98506 | -0.28734 | 4.9948
134 | -0.014893 | -0.0037364 | 0.014894 | 0.0037367 | 4.6543e-07 | 2.6649e-07 | 0.022467 | 0.022467 | 0.022467 | 0.98643 | -0.26059 | 0.98647 | -0.25993 | 6.1723
135 | 0.20663 | 0.052439 | -0.2066 | -0.052416 | 3.7036e-05 | 2.349e-05 | 0.30999 | 0.30999 | 0.30999 | 0.99261 | -0.14091 | 0.99242 | -0.14463 | 21.2907
136 | -0.21685 | -0.055 | 0.21699 | 0.055091 | 0.00014297 | 9.0756e-05 | 0.32531 | 0.32531 | 0.32531 | 0.99261 | -0.14091 | 0.99333 | -0.1272 | 22.3426
137 | 0.0029524 | 0.00073939 | -0.0029522 | -0.00073965 | 2.5101e-07 | -2.6774e-07 | 0.0044597 | 0.0044598 | 0.0044598 | 0.98506 | -0.28734 | 0.98497 | -0.28913 | 1.2252
138 | 0.033516 | 0.00842 | -0.033484 | -0.0083998 | 3.2171e-05 | 2.0159e-05 | 0.050486 | 0.050486 | 0.050486 | 0.98798 | -0.23044 | 0.98695 | -0.25057 | 13.8698
139 | -0.033516 | -0.00842 | 0.033528 | 0.0084279 | 1.257e-05 | 7.8762e-06 | 0.050486 | 0.050486 | 0.050486 | 0.98798 | -0.23044 | 0.98839 | -0.22259 | 13.8697
140 | 0.026576 | 0.0066686 | -0.026567 | -0.006663 | 8.9625e-06 | 5.5459e-06 | 0.040071 | 0.040071 | 0.040071 | 0.98695 | -0.25057 | 0.98658 | -0.25765 | 11.0086
141 | -0.033528 | -0.0084279 | 0.033543 | 0.0084369 | 1.4427e-05 | 9.0399e-06 | 0.050486 | 0.050486 | 0.050486 | 0.98839 | -0.22259 | 0.98885 | -0.21358 | 13.8697
142 | -0.01753 | -0.0043975 | 0.017531 | 0.0043979 | 6.4433e-07 | 3.81e-07 | 0.026444 | 0.026444 | 0.026444 | 0.98647 | -0.25993 | 0.98651 | -0.25916 | 7.265
143 | 0.15186 | 0.038608 | -0.15172 | -0.038517 | 0.00014416 | 9.0732e-05 | 0.2279 | 0.2279 | 0.2279 | 0.99242 | -0.14463 | 0.99139 | -0.16436 | 15.6522
144 | 0.054733 | 0.013808 | -0.054691 | -0.013782 | 4.1863e-05 | 2.6579e-05 | 0.082097 | 0.082098 | 0.082098 | 0.99242 | -0.14463 | 0.99159 | -0.16062 | 22.5543
145 | 0.048525 | 0.012236 | -0.048461 | -0.012196 | 6.4024e-05 | 4.0561e-05 | 0.072845 | 0.072845 | 0.072845 | 0.99159 | -0.16062 | 0.99016 | -0.18823 | 20.0123
146 | 0.048461 | 0.012196 | -0.048441 | -0.012183 | 1.9765e-05 | 1.2522e-05 | 0.072845 | 0.072845 | 0.072845 | 0.99016 | -0.18823 | 0.98972 | -0.19677 | 20.0123
147 | 0.094337 | 0.024 | -0.094299 | -0.023977 | 3.7511e-05 | 2.2986e-05 | 0.14194 | 0.14195 | 0.14195 | 0.98983 | -0.19435 | 0.9894 | -0.2026 | 9.749
148 | 0.094299 | 0.023977 | -0.094285 | -0.023968 | 1.4881e-05 | 9.1193e-06 | 0.14195 | 0.14195 | 0.14195 | 0.9894 | -0.2026 | 0.98923 | -0.20588 | 9.749
149 | 0.0068445 | 0.0017154 | -0.0068439 | -0.0017153 | 5.4617e-07 | 1.7256e-07 | 0.010287 | 0.010287 | 0.010287 | 0.99008 | -0.19033 | 0.99 | -0.192 | 2.826
150 | -0.040964 | -0.010297 | 0.040997 | 0.010318 | 3.2914e-05 | 2.0769e-05 | 0.061654 | 0.061654 | 0.061654 | 0.98885 | -0.21358 | 0.98972 | -0.19677 | 16.9378
151 | 0.088637 | 0.022553 | -0.088572 | -0.022511 | 6.5462e-05 | 4.1393e-05 | 0.13345 | 0.13345 | 0.13345 | 0.98923 | -0.20588 | 0.98843 | -0.22121 | 18.3312
152 | 0.0050388 | 0.0012627 | -0.0050383 | -0.0012627 | 5.0039e-07 | 2.7012e-08 | 0.0076111 | 0.0076112 | 0.0076112 | 0.98512 | -0.28516 | 0.98501 | -0.28724 | 2.091
153 | -0.0050388 | -0.0012627 | 0.0050391 | 0.0012628 | 3.0182e-07 | 1.6258e-08 | 0.0076111 | 0.007611 | 0.0076111 | 0.98512 | -0.28516 | 0.98518 | -0.2839 | 2.091
154 | -0.010377 | -0.0026006 | 0.010378 | 0.0026012 | 1.3106e-06 | 6.5758e-07 | 0.015673 | 0.015673 | 0.015673 | 0.98518 | -0.2839 | 0.98532 | -0.28125 | 4.3059
155 | 0.020168 | 0.0050592 | -0.020166 | -0.0050584 | 1.4541e-06 | 8.7709e-07 | 0.03042 | 0.03042 | 0.03042 | 0.98658 | -0.25765 | 0.98651 | -0.25916 | 8.3571
156 | -0.06677 | -0.016919 | 0.066834 | 0.01696 | 6.3907e-05 | 4.0688e-05 | 0.10106 | 0.10106 | 0.10106 | 0.98379 | -0.31083 | 0.98482 | -0.29093 | 27.7633
157 | 0.06677 | 0.016919 | -0.066542 | -0.016774 | 0.00022744 | 0.00014481 | 0.10106 | 0.10106 | 0.10106 | 0.98379 | -0.31083 | 0.98013 | -0.382 | 27.7633
158 | -0.067876 | -0.017221 | 0.067908 | 0.017241 | 3.1619e-05 | 2.0135e-05 | 0.10263 | 0.10263 | 0.10263 | 0.98482 | -0.29093 | 0.98532 | -0.28125 | 28.196
159 | 0.059622 | 0.01504 | -0.059475 | -0.014947 | 0.00014687 | 9.3398e-05 | 0.090552 | 0.090552 | 0.090552 | 0.98013 | -0.382 | 0.97749 | -0.43359 | 24.8769
160 | 0.0069207 | 0.0017342 | -0.0069204 | -0.0017342 | 2.1568e-07 | 7.2374e-08 | 0.010507 | 0.010507 | 0.010507 | 0.98013 | -0.382 | 0.9801 | -0.38265 | 2.8865
161 | -0.003263 | -0.00081777 | 0.0032633 | 0.0008175 | 3.7005e-07 | -2.6935e-07 | 0.0049555 | 0.0049553 | 0.0049555 | 0.97979 | -0.38863 | 0.97991 | -0.38625 | 1.3614
162 | -0.0069193 | -0.0017338 | 0.0069204 | 0.0017342 | 1.1874e-06 | 3.9853e-07 | 0.010507 | 0.010507 | 0.010507 | 0.97991 | -0.38625 | 0.9801 | -0.38265 | 2.8865
163 | 0.005136 | 0.0012871 | -0.0051358 | -0.001287 | 2.7227e-07 | 1.8595e-08 | 0.0077319 | 0.007732 | 0.007732 | 0.98843 | -0.22121 | 0.98837 | -0.22233 | 2.1242
164 | 0.083436 | 0.021224 | -0.083259 | -0.021112 | 0.00017648 | 0.00011257 | 0.12572 | 0.12572 | 0.12572 | 0.98843 | -0.22121 | 0.98615 | -0.26521 | 34.5382
165 | -0.078286 | -0.019842 | 0.078347 | 0.019881 | 6.0402e-05 | 3.851e-05 | 0.11831 | 0.11831 | 0.11831 | 0.98532 | -0.28125 | 0.98615 | -0.26521 | 32.5018
166 | 0.0049127 | 0.001231 | -0.0049124 | -0.001231 | 2.7358e-07 | 5.7116e-09 | 0.0074127 | 0.0074128 | 0.0074128 | 0.98615 | -0.26521 | 0.98609 | -0.26638 | 2.0365
167 | 0.0025289 | 0.00063364 | -0.0025288 | -0.00063377 | 7.6942e-08 | -1.3049e-07 | 0.003816 | 0.0038161 | 0.0038161 | 0.98609 | -0.26638 | 0.98605 | -0.26702 | 1.0484
168 | 0.002508 | 0.00062847 | -0.0025079 | -0.00062855 | 4.8844e-08 | -8.5823e-08 | 0.0037758 | 0.0037758 | 0.0037758 | 0.98837 | -0.22233 | 0.98835 | -0.22273 | 1.0373
169 | 0.0308 | 0.0077407 | -0.030785 | -0.0077315 | 1.4778e-05 | 9.2252e-06 | 0.04646 | 0.04646 | 0.04646 | 0.98662 | -0.25659 | 0.9861 | -0.26664 | 12.7638
170 | -0.029384 | -0.0073712 | 0.029397 | 0.0073794 | 1.3175e-05 | 8.2133e-06 | 0.044795 | 0.044795 | 0.044795 | 0.97614 | -0.46012 | 0.97662 | -0.45071 | 12.3063
171 | 0.029384 | 0.0073712 | -0.029366 | -0.0073598 | 1.8278e-05 | 1.1395e-05 | 0.044795 | 0.044795 | 0.044795 | 0.97614 | -0.46012 | 0.97548 | -0.47317 | 12.3064
172 | 0.02422 | 0.0060815 | -0.024214 | -0.0060778 | 5.9091e-06 | 3.6371e-06 | 0.036906 | 0.036906 | 0.036906 | 0.97662 | -0.45071 | 0.97636 | -0.45583 | 10.1391
173 | -0.053617 | -0.013461 | 0.053624 | 0.013465 | 6.732e-06 | 4.2748e-06 | 0.081701 | 0.081701 | 0.081701 | 0.97662 | -0.45071 | 0.97675 | -0.44808 | 22.4454
174 | 0.021295 | 0.0053463 | -0.021289 | -0.0053425 | 6.1759e-06 | 3.7571e-06 | 0.032458 | 0.032458 | 0.032458 | 0.97636 | -0.45583 | 0.97605 | -0.46191 | 8.917
175 | -0.056524 | -0.014192 | 0.056563 | 0.014217 | 3.9115e-05 | 2.4857e-05 | 0.086119 | 0.086119 | 0.086119 | 0.97675 | -0.44808 | 0.97749 | -0.43359 | 23.659
176 | 0.028464 | 0.0071498 | -0.028457 | -0.0071452 | 7.419e-06 | 4.6114e-06 | 0.042958 | 0.042958 | 0.042958 | 0.9861 | -0.26664 | 0.98582 | -0.2721 | 11.8016
177 | -0.014842 | -0.0037247 | 0.014845 | 0.0037259 | 2.1418e-06 | 1.2316e-06 | 0.02264 | 0.02264 | 0.02264 | 0.9756 | -0.4708 | 0.97575 | -0.46777 | 6.2197
178 | 0.014842 | 0.0037247 | -0.014841 | -0.0037241 | 1.0306e-06 | 5.9264e-07 | 0.02264 | 0.02264 | 0.02264 | 0.9756 | -0.4708 | 0.97553 | -0.47225 | 6.2197
179 | -0.014845 | -0.0037259 | 0.014847 | 0.0037271 | 2.0846e-06 | 1.1986e-06 | 0.02264 | 0.02264 | 0.02264 | 0.97575 | -0.46777 | 0.9759 | -0.46483 | 6.2197
180 | 0.010453 | 0.0026241 | -0.010449 | -0.0026224 | 3.3106e-06 | 1.6854e-06 | 0.015945 | 0.015945 | 0.015945 | 0.97553 | -0.47225 | 0.97519 | -0.47889 | 4.3806
181 | -0.017706 | -0.0044438 | 0.017709 | 0.0044452 | 2.4617e-06 | 1.463e-06 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.9759 | -0.46483 | 0.97605 | -0.46191 | 7.4176
182 | 0.010449 | 0.0026224 | -0.010434 | -0.0026145 | 1.5585e-05 | 7.9383e-06 | 0.015945 | 0.015946 | 0.015946 | 0.97519 | -0.47889 | 0.9736 | -0.51021 | 4.3808
183 | 0.0066149 | 0.0016579 | -0.006614 | -0.0016576 | 8.5497e-07 | 2.6983e-07 | 0.01011 | 0.01011 | 0.01011 | 0.9736 | -0.51021 | 0.97346 | -0.51292 | 2.7775
184 | 0.0038187 | 0.0009566 | -0.0038183 | -0.00095674 | 4.0418e-07 | -1.3477e-07 | 0.0058363 | 0.0058364 | 0.0058364 | 0.9736 | -0.51021 | 0.97349 | -0.51243 | 1.6034
185 | 0.0038183 | 0.00095674 | -0.0038179 | -0.00095687 | 3.929e-07 | -1.309e-07 | 0.0058364 | 0.0058365 | 0.0058365 | 0.97349 | -0.51243 | 0.97338 | -0.51459 | 1.6034
186 | -0.006034 | -0.0015122 | 0.0060354 | 0.0015126 | 1.4016e-06 | 3.2557e-07 | 0.0091204 | 0.0091202 | 0.0091204 | 0.98446 | -0.29871 | 0.98471 | -0.29384 | 2.5056
187 | 0.006034 | 0.0015122 | -0.0060329 | -0.001512 | 1.1399e-06 | 2.6501e-07 | 0.0091204 | 0.0091206 | 0.0091206 | 0.98446 | -0.29871 | 0.98426 | -0.30268 | 2.5057
188 | 0.01645 | 0.0041266 | -0.016445 | -0.0041236 | 5.081e-06 | 2.973e-06 | 0.02486 | 0.02486 | 0.02486 | 0.98471 | -0.29384 | 0.98438 | -0.30032 | 6.8297
189 | -0.022486 | -0.0056391 | 0.022498 | 0.0056467 | 1.2453e-05 | 7.6038e-06 | 0.03398 | 0.03398 | 0.03398 | 0.98471 | -0.29384 | 0.9853 | -0.28222 | 9.3352
190 | 0.028457 | 0.0071452 | -0.028443 | -0.0071367 | 1.3733e-05 | 8.536e-06 | 0.042958 | 0.042958 | 0.042958 | 0.98582 | -0.2721 | 0.9853 | -0.28222 | 11.8017
191 | 0.00042087 | 0.00010525 | -0.00042087 | -0.00010548 | 2.75e-09 | -2.2915e-07 | 0.00063574 | 0.00063582 | 0.00063582 | 0.98497 | -0.28913 | 0.98496 | -0.28926 | 0.17468
192 | 0.016445 | 0.0041236 | -0.01644 | -0.0041205 | 5.3508e-06 | 3.1311e-06 | 0.02486 | 0.02486 | 0.02486 | 0.98438 | -0.30032 | 0.98403 | -0.30715 | 6.8297
193 | 0.0081499 | 0.0020428 | -0.0081485 | -0.0020422 | 1.4049e-06 | 5.8584e-07 | 0.012324 | 0.012324 | 0.012324 | 0.98403 | -0.30715 | 0.98384 | -0.31077 | 3.3858
194 | 0.0017728 | 0.00044411 | -0.0017727 | -0.00044428 | 4.2492e-08 | -1.7609e-07 | 0.0026708 | 0.0026708 | 0.0026708 | 0.98766 | -0.23474 | 0.98764 | -0.23525 | 0.73375
195 | -0.0076542 | -0.0019181 | 0.0076544 | 0.0019182 | 1.8837e-07 | 7.2216e-08 | 0.011532 | 0.011532 | 0.011532 | 0.98766 | -0.23474 | 0.98769 | -0.23423 | 3.1681
196 | 0.0037229 | 0.00093289 | -0.0037227 | -0.00093299 | 2.4163e-07 | -1.0647e-07 | 0.0056142 | 0.0056142 | 0.0056142 | 0.98674 | -0.25244 | 0.98667 | -0.2538 | 1.5424

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.59221 | 0.15144

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00049489 | 0.00012403
1 | 0.0011309 | 0.00028342
2 | 0.00058328 | 0.00014618
3 | 0.0047789 | 0.0011977
4 | 0.00063717 | 0.00015969
5 | 0.0054343 | 0.001362
6 | 0.0024817 | 0.00062197
7 | 0.010861 | 0.0027221
8 | 0.006936 | 0.0017383
9 | 0.011608 | 0.0029093
10 | 0.0044396 | 0.0011127
11 | 0.0029531 | 0.00074011
12 | 0.0059999 | 0.0015037
13 | 0.0047774 | 0.0011973
14 | 0.006195 | 0.0015526
15 | 0.0035048 | 0.00087839
16 | 0.0032101 | 0.00080453
17 | 0.0059579 | 0.0014932
18 | 0.0043393 | 0.0010875
19 | 0.0043825 | 0.0010984
20 | 0.0029674 | 0.0007437
21 | 0.0063791 | 0.0015987
22 | 0.0063276 | 0.0015859
23 | 0.0027748 | 0.00069543
24 | 0.0039675 | 0.00099434
25 | 0.0039828 | 0.00099819
26 | 0.0023031 | 0.0005772
27 | 0.0080701 | 0.0020226
28 | 0.0029674 | 0.0007437
29 | 0.0038775 | 0.0009718
30 | 0.0042304 | 0.0010602
31 | 0.0038761 | 0.00097144
32 | 0.0073985 | 0.0018542
33 | 0.0038047 | 0.00095356
34 | 0.0041582 | 0.0010421
35 | 0.0037813 | 0.00094769
36 | 0.0038273 | 0.00095922
37 | 0.0050652 | 0.0012695
38 | 0.0061948 | 0.0015526
39 | 0.0067915 | 0.0017021
40 | 0.0061277 | 0.0015358
41 | 0.0048815 | 0.0012234
42 | 0.0063191 | 0.0015837
43 | 0.0074411 | 0.0018649
44 | 0.0054573 | 0.0013677
45 | 0.0018331 | 0.00045943
46 | 0.0017727 | 0.00044428
47 | 0.0028609 | 0.000717
48 | 0.0063191 | 0.0015837
49 | 0.0027236 | 0.00068259
50 | 0.0027234 | 0.00068254
51 | 0.002212 | 0.00055438
52 | 0.002212 | 0.00055438
53 | 0.0026771 | 0.00067093
54 | 0.0026803 | 0.00067175
55 | 0.0067462 | 0.0016908
56 | 0.0026465 | 0.00066328
57 | 0.0029217 | 0.00073226
58 | 0.0020762 | 0.00052034
59 | 0.0023836 | 0.00059739
60 | 0.0016045 | 0.00040212
61 | 0.0063882 | 0.001601
62 | 0.0056957 | 0.0014275
63 | 0.0095928 | 0.0024042
64 | 0.0036612 | 0.00091759
65 | 0.0067672 | 0.001696
66 | 0.0054348 | 0.0013621
67 | 0.0030328 | 0.0007601
68 | 0.0041972 | 0.0010519
69 | 0.0042661 | 0.0010692
70 | 0.0035128 | 0.0008804
71 | 0.0041882 | 0.0010497
72 | 0.0042688 | 0.0010699
73 | 0.0068372 | 0.0017136
74 | 0.0042403 | 0.0010627
75 | 0.002597 | 0.00065087
76 | 0.003377 | 0.00084637
77 | 0.0028417 | 0.0007122
78 | 0.0090836 | 0.0022766
79 | 0.0069078 | 0.0017313
80 | 0.0026366 | 0.00066081
81 | 0.0043133 | 0.001081
82 | 0.0073626 | 0.0018452
83 | 0.006166 | 0.0015453
84 | 0.0035096 | 0.00087958
85 | 0.0068259 | 0.0017107
86 | 0.0068439 | 0.0017153
87 | 0.0074216 | 0.00186
88 | 0.0074436 | 0.0018655
89 | 0.0056474 | 0.0014154
90 | 0.0050383 | 0.0012627
91 | 0.0053379 | 0.0013378
92 | 0.0063991 | 0.0016038
93 | 0.0010425 | 0.00026126
94 | 0.003263 | 0.00081777
95 | 0.0036559 | 0.00091626
96 | 0.0023835 | 0.00059737
97 | 0.0026278 | 0.00065858
98 | 0.0025288 | 0.00063377
99 | 0.0025079 | 0.00062855
100 | 0.0035076 | 0.00087909
101 | 0.029366 | 0.0073598
102 | 0.0029189 | 0.00073154
103 | 0.0028998 | 0.00072675
104 | 0.0023209 | 0.00058167
105 | 0.0043888 | 0.0010999
106 | 0.0028596 | 0.00071669
107 | 0.0035802 | 0.00089727
108 | 0.006614 | 0.0016576
109 | 0.0060329 | 0.001512
110 | 0.0029123 | 0.00072989
111 | 0.0026355 | 0.00066051
112 | 0.0025313 | 0.0006344
113 | 0.00829 | 0.0020777
114 | 0.0038179 | 0.00095687
115 | 0.0066612 | 0.0016694
116 | 0.0059449 | 0.0014899
117 | 0.0081485 | 0.0020422
118 | 0.0027297 | 0.00068412
119 | 0.0058815 | 0.001474
120 | 0.0017727 | 0.00044428
121 | 0.0037227 | 0.00093299
122 | 0.0037227 | 0.00093299
123 | 0.0029597 | 0.00074177
124 | 0.0049879 | 0.0012501
125 | 0.00042087 | 0.00010548

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1