## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-694_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-694_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-694_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-694_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-694_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-694_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-694_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-694_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-694_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-694_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-694_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-694_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-694_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-694_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-694_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-694_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-694_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-694_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-694_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-694_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-694_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-694_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-694_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-694_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-694_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-694_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-694_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-694_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-694_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-694_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-694_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-694_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-694_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-694_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-694_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-694_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-694_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-694_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-694_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-694_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-694_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-694_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-694_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-694_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-694_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-694_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-694_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-694_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-694_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-694_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-694_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-694_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-694_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-694_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-694_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-694_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-694_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-694_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-694_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-694_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-694_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-694_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-694_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-694_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-694_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-694_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-694_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-694_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-694_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-694_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_261-694_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_261-694_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_261-694_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_261-694_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_261-694_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_261-694_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_261-694_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_261-694_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_261-694_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_261-694_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_261-694_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_261-694_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_261-694_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_261-694_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_261-694_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_261-694_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_261-694_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_261-694_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_261-694_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_261-694_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_261-694_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_261-694_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_261-694_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_261-694_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_261-694_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_261-694_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_261-694_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_261-694_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_261-694_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_261-694_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_261-694_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_261-694_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_261-694_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_261-694_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_261-694_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_261-694_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_261-694_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_261-694_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_261-694_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_261-694_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_261-694_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_261-694_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_261-694_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_261-694_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_261-694_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_261-694_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_261-694_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_261-694_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_261-694_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_261-694_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_261-694_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_261-694_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_261-694_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_261-694_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_261-694_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_261-694_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_261-694_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_261-694_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_261-694_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_261-694_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_261-694_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_261-694_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_261-694_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_261-694_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_261-694_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_261-694_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_261-694_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_261-694_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_261-694_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_261-694_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_261-694_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_261-694_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_261-694_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_261-694_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_261-694_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_261-694_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_261-694_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_261-694_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_261-694_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_261-694_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_261-694_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_261-694_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_261-694_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_261-694_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_261-694_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_261-694_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_261-694_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_261-694_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_261-694_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_261-694_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_261-694_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_261-694_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_261-694_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_MV_493_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-694_0_4_load_0 | 0 | 0.0023404 | 0.00058656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-694_0_4_load_104 | 2 | 0.0018539 | 0.00046464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-694_0_4_load_46 | 3 | 0.001781 | 0.00044635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-694_0_4_load_2 | 4 | 0.0034368 | 0.00086133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-694_0_4_load_3 | 5 | 0.00070387 | 0.00017641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-694_0_4_load_5 | 6 | 0.0017512 | 0.00043888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-694_0_4_load_6 | 9 | 0.0042059 | 0.0010541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-694_0_4_load_7 | 10 | 0.0030445 | 0.00076301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-694_0_4_load_8 | 11 | 0.0037489 | 0.00093956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-694_0_4_load_10 | 13 | 0.0053905 | 0.001351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-694_0_4_load_40 | 14 | 0.0028475 | 0.00071365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-694_0_4_load_32 | 15 | 0.0034871 | 0.00087395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-694_0_4_load_21 | 17 | 0.002973 | 0.00074511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-694_0_4_load_30 | 18 | 0.0029623 | 0.00074242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-694_0_4_load_27 | 19 | 0.0037837 | 0.00094829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-694_0_4_load_11 | 21 | 0.0031064 | 0.00077854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-694_0_4_load_12 | 22 | 0.0051691 | 0.0012955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-694_0_4_load_14 | 24 | 0.0057907 | 0.0014513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-694_0_4_load_15 | 25 | 0.0051741 | 0.0012967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-694_0_4_load_34 | 26 | 0.0038736 | 0.00097082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-694_0_4_load_16 | 27 | 0.0026063 | 0.0006532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-694_0_4_load_39 | 28 | 0.0036893 | 0.00092463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-694_0_4_load_35 | 29 | 0.00060012 | 0.0001504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-694_0_4_load_33 | 30 | 0.0024015 | 0.00060186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-694_0_4_load_17 | 31 | 0.0035283 | 0.00088427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-694_0_4_load_18 | 32 | 0.0030137 | 0.0007553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-694_0_4_load_19 | 33 | 0.0029494 | 0.00073918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-694_0_4_load_20 | 34 | 0.0029152 | 0.00073062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-694_0_4_load_81 | 36 | 0.00052811 | 0.00013236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-694_0_4_load_76 | 37 | 0.0006747 | 0.0001691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-694_0_4_load_22 | 38 | 0.0018542 | 0.00046471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-694_0_4_load_24 | 40 | 0.0015522 | 0.00038901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-694_0_4_load_25 | 41 | 0.0025418 | 0.00063703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-694_0_4_load_103 | 42 | 0.0019673 | 0.00049305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-694_0_4_load_154 | 43 | 0.0015714 | 0.00039384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-694_0_4_load_136 | 45 | 0.0039205 | 0.00098256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-694_0_4_load_134 | 46 | 0.0037803 | 0.00094744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-694_0_4_load_109 | 48 | 0.0099665 | 0.0024978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-694_0_4_load_135 | 50 | 0.005015 | 0.0012569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-694_0_4_load_29 | 51 | 0.0025519 | 0.00063957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-694_0_4_load_31 | 52 | 0.003626 | 0.00090876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-694_0_4_load_36 | 53 | 0.00061114 | 0.00015317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-694_0_4_load_41 | 54 | 0.00029127 | 7.3e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-694_0_4_load_42 | 55 | 0.00026554 | 6.6551e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-694_0_4_load_71 | 57 | 0.000514 | 0.00012882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-694_0_4_load_84 | 58 | 0.00030849 | 7.7314e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-694_0_4_load_52 | 59 | 0.0012349 | 0.00030951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-694_0_4_load_85 | 60 | 0.00030872 | 7.7372e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-694_0_4_load_44 | 61 | 0.0010995 | 0.00027557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-694_0_4_load_45 | 62 | 0.0014715 | 0.00036878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-694_0_4_load_47 | 64 | 0.0012916 | 0.0003237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-694_0_4_load_66 | 65 | 0.00268 | 0.00067167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-694_0_4_load_91 | 66 | 0.0075444 | 0.0018908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-694_0_4_load_72 | 67 | 0.0022431 | 0.00056216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-694_0_4_load_49 | 69 | 0.0013193 | 0.00033064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-694_0_4_load_50 | 70 | 0.0010449 | 0.00026188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_261-694_0_4_load_51 | 71 | 0.0010452 | 0.00026196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_261-694_0_4_load_53 | 72 | 0.0010446 | 0.00026181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_261-694_0_4_load_73 | 73 | 0.0012598 | 0.00031573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_261-694_0_4_load_74 | 74 | 0.0012747 | 0.00031946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_261-694_0_4_load_54 | 75 | 0.00081276 | 0.0002037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_261-694_0_4_load_55 | 76 | 0.00048265 | 0.00012096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_261-694_0_4_load_57 | 78 | 0.00022843 | 5.7249e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_261-694_0_4_load_69 | 81 | 0.0015271 | 0.00038272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_261-694_0_4_load_67 | 82 | 0.00038142 | 9.5594e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_261-694_0_4_load_60 | 83 | 0.00029923 | 7.4994e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_261-694_0_4_load_61 | 86 | 0.00021746 | 5.45e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_261-694_0_4_load_92 | 89 | 0.00058077 | 0.00014555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_261-694_0_4_load_168 | 90 | 0.0010896 | 0.00027307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_261-694_0_4_load_169 | 92 | 0.0026824 | 0.00067227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_261-694_0_4_load_167 | 94 | 0.0013232 | 0.00033163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_261-694_0_4_load_165 | 95 | 0.0015299 | 0.00038343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_261-694_0_4_load_166 | 96 | 0.0013443 | 0.00033692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_261-694_0_4_load_75 | 97 | 0.0014774 | 0.00037028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_261-694_0_4_load_83 | 98 | 0.0028862 | 0.00072335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_261-694_0_4_load_82 | 99 | 0.00084609 | 0.00021205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_261-694_0_4_load_79 | 101 | 0.00069007 | 0.00017295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_261-694_0_4_load_80 | 102 | 0.0029409 | 0.00073706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_261-694_0_4_load_87 | 103 | 0.00053038 | 0.00013293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_261-694_0_4_load_158 | 104 | 0.0035445 | 0.00088834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_261-694_0_4_load_86 | 105 | 0.00057631 | 0.00014444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_261-694_0_4_load_116 | 106 | 0.0060426 | 0.0015144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_261-694_0_4_load_123 | 108 | 0.00031977 | 8.0141e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_261-694_0_4_load_119 | 109 | 0.0044067 | 0.0011044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_261-694_0_4_load_93 | 110 | 0.01958 | 0.0049071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_261-694_0_4_load_94 | 111 | 0.0079128 | 0.0019831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_261-694_0_4_load_96 | 112 | 0.0073677 | 0.0018465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_261-694_0_4_load_102 | 113 | 0.0062869 | 0.0015756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_261-694_0_4_load_97 | 115 | 0.0036727 | 0.00092046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_261-694_0_4_load_98 | 116 | 0.012114 | 0.003036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_261-694_0_4_load_100 | 117 | 0.0031562 | 0.00079102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_261-694_0_4_load_137 | 119 | 0.0070825 | 0.001775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_261-694_0_4_load_151 | 120 | 0.011373 | 0.0028504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_261-694_0_4_load_148 | 122 | 0.011336 | 0.002841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_261-694_0_4_load_105 | 125 | 0.0072132 | 0.0018078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_261-694_0_4_load_106 | 126 | 0.0092898 | 0.0023282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_261-694_0_4_load_107 | 127 | 0.0030866 | 0.00077357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_261-694_0_4_load_108 | 128 | 0.010076 | 0.0025254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_261-694_0_4_load_110 | 129 | 0.0035629 | 0.00089294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_261-694_0_4_load_111 | 130 | 0.0042373 | 0.001062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_261-694_0_4_load_113 | 132 | 0.0040341 | 0.0010111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_261-694_0_4_load_114 | 133 | 0.0059857 | 0.0015002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_261-694_0_4_load_115 | 134 | 0.0043668 | 0.0010944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_261-694_0_4_load_140 | 136 | 0.0057907 | 0.0014513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_261-694_0_4_load_150 | 137 | 0.0015988 | 0.00040069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_261-694_0_4_load_141 | 138 | 0.0046642 | 0.001169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_261-694_0_4_load_139 | 139 | 0.0056617 | 0.001419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_261-694_0_4_load_120 | 140 | 0.0019383 | 0.00048579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_261-694_0_4_load_132 | 142 | 0.0054232 | 0.0013592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_261-694_0_4_load_143 | 143 | 0.0040006 | 0.0010026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_261-694_0_4_load_127 | 144 | 0.004153 | 0.0010408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_261-694_0_4_load_142 | 146 | 0.0056483 | 0.0014156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_261-694_0_4_load_152 | 147 | 0.0047423 | 0.0011885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_261-694_0_4_load_147 | 148 | 0.0082905 | 0.0020778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_261-694_0_4_load_128 | 149 | 0.0056979 | 0.001428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_261-694_0_4_load_129 | 150 | 0.0023948 | 0.0006002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_261-694_0_4_load_131 | 151 | 0.014029 | 0.0035159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_261-694_0_4_load_133 | 152 | 0.011024 | 0.0027629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_261-694_0_4_load_157 | 153 | 0.0049142 | 0.0012316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_261-694_0_4_load_155 | 154 | 0.0056685 | 0.0014207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_261-694_0_4_load_156 | 155 | 0.011005 | 0.0027582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_261-694_0_4_load_159 | 157 | 0.0019702 | 0.00049378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_261-694_0_4_load_162 | 159 | 0.0016206 | 0.00040615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_261-694_0_4_load_144 | 160 | 0.0080502 | 0.0020176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_261-694_0_4_load_145 | 161 | 0.0083715 | 0.0020981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_261-694_0_4_load_149 | 162 | 0.006652 | 0.0016672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 134 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-694_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.11802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-694_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.040459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-694_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.064148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-694_0_4_line_3 |  | 2 | 42 | 0.030327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-694_0_4_line_4 |  | 3 | 61 | 0.015158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-694_0_4_line_5 |  | 4 | 5 | 0.00021209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-694_0_4_line_6 |  | 5 | 6 | 0.10854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-694_0_4_line_7 |  | 6 | 7 | 0.041788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-694_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.033672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-694_0_4_line_9 |  | 8 | 43 | 0.013705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-694_0_4_line_10 |  | 9 | 10 | 0.010696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-694_0_4_line_11 |  | 9 | 11 | 0.0034341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-694_0_4_line_12 |  | 10 | 12 | 0.016173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-694_0_4_line_13 |  | 11 | 13 | 0.010556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-694_0_4_line_14 |  | 12 | 14 | 0.012725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-694_0_4_line_15 |  | 12 | 15 | 0.016781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-694_0_4_line_16 |  | 13 | 16 | 0.039618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-694_0_4_line_17 |  | 14 | 17 | 0.0018522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-694_0_4_line_18 |  | 15 | 18 | 0.00047768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-694_0_4_line_19 |  | 16 | 19 | 0.020473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-694_0_4_line_20 |  | 16 | 20 | 0.002215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_261-694_0_4_line_21 |  | 17 | 33 | 0.022145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-694_0_4_line_22 |  | 18 | 51 | 0.024208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-694_0_4_line_23 |  | 19 | 44 | 0.018323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-694_0_4_line_24 |  | 20 | 45 | 0.020734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-694_0_4_line_25 |  | 20 | 46 | 0.010214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_261-694_0_4_line_26 |  | 21 | 22 | 0.0041661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-694_0_4_line_27 |  | 21 | 23 | 0.023165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-694_0_4_line_28 |  | 22 | 24 | 0.017908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-694_0_4_line_29 |  | 23 | 25 | 0.010099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-694_0_4_line_30 |  | 25 | 26 | 0.0078377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-694_0_4_line_31 |  | 26 | 29 | 0.0102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-694_0_4_line_32 |  | 27 | 28 | 0.0074238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-694_0_4_line_33 |  | 28 | 30 | 0.013857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-694_0_4_line_34 |  | 29 | 53 | 0.020197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-694_0_4_line_35 |  | 30 | 52 | 0.021301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-694_0_4_line_36 |  | 31 | 32 | 0.0053784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-694_0_4_line_37 |  | 31 | 33 | 0.0034384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-694_0_4_line_38 |  | 32 | 34 | 0.0044946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-694_0_4_line_39 |  | 34 | 35 | 0.015221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-694_0_4_line_40 |  | 35 | 36 | 0.0044824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-694_0_4_line_41 |  | 35 | 37 | 0.016615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-694_0_4_line_42 |  | 36 | 99 | 0.018736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-694_0_4_line_43 |  | 37 | 100 | 0.019174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-694_0_4_line_44 |  | 38 | 39 | 0.029246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-694_0_4_line_45 |  | 39 | 40 | 0.0075832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-694_0_4_line_46 |  | 39 | 41 | 0.018197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-694_0_4_line_47 |  | 40 | 42 | 0.017069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-694_0_4_line_48 |  | 41 | 43 | 0.02565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-694_0_4_line_49 |  | 44 | 47 | 0.009671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-694_0_4_line_50 |  | 44 | 48 | 0.033069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-694_0_4_line_51 |  | 45 | 49 | 0.010069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-694_0_4_line_52 |  | 46 | 50 | 0.017337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_261-694_0_4_line_53 |  | 47 | 120 | 0.021537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-694_0_4_line_54 |  | 48 | 127 | 0.023174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-694_0_4_line_55 |  | 49 | 147 | 0.01836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-694_0_4_line_56 |  | 50 | 134 | 0.013761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_261-694_0_4_line_57 |  | 51 | 52 | 0.0025593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-694_0_4_line_58 |  | 53 | 54 | 0.0059627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-694_0_4_line_59 |  | 54 | 55 | 0.00073877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-694_0_4_line_60 |  | 55 | 56 | 0.017103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-694_0_4_line_61 |  | 56 | 57 | 0.010162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-694_0_4_line_62 |  | 56 | 58 | 0.014017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-694_0_4_line_63 |  | 57 | 59 | 0.025547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-694_0_4_line_64 |  | 58 | 60 | 0.0081998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-694_0_4_line_65 |  | 59 | 70 | 0.0035058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_261-694_0_4_line_66 |  | 60 | 78 | 0.020675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_261-694_0_4_line_67 |  | 61 | 62 | 0.01241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_261-694_0_4_line_68 |  | 61 | 63 | 0.099614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_261-694_0_4_line_69 |  | 62 | 64 | 0.028882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_261-694_0_4_line_70 |  | 63 | 65 | 0.024372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_261-694_0_4_line_71 |  | 64 | 66 | 0.046962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_261-694_0_4_line_72 |  | 65 | 67 | 0.015748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_261-694_0_4_line_73 |  | 66 | 68 | 0.012818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_261-694_0_4_line_74 |  | 68 | 89 | 0.02107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_261-694_0_4_line_75 |  | 69 | 70 | 0.0063421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_261-694_0_4_line_76 |  | 69 | 71 | 0.0018712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_261-694_0_4_line_77 |  | 71 | 72 | 0.008957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_261-694_0_4_line_78 |  | 72 | 73 | 0.010141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_261-694_0_4_line_79 |  | 73 | 74 | 0.009893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_261-694_0_4_line_80 |  | 74 | 97 | 0.011168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_261-694_0_4_line_81 |  | 75 | 76 | 0.025768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_261-694_0_4_line_82 |  | 75 | 77 | 0.020039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_261-694_0_4_line_83 |  | 76 | 78 | 0.0022363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_261-694_0_4_line_84 |  | 77 | 79 | 0.042922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_261-694_0_4_line_85 |  | 77 | 80 | 0.008681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_261-694_0_4_line_86 |  | 79 | 81 | 0.021511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_261-694_0_4_line_87 |  | 79 | 82 | 0.017715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_261-694_0_4_line_88 |  | 80 | 83 | 0.038543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_261-694_0_4_line_89 |  | 81 | 84 | 0.025915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_261-694_0_4_line_90 |  | 82 | 85 | 0.031901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_261-694_0_4_line_91 |  | 84 | 95 | 0.0060751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_261-694_0_4_line_92 |  | 84 | 96 | 0.015191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_261-694_0_4_line_93 |  | 85 | 88 | 0.02642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_261-694_0_4_line_94 |  | 86 | 87 | 0.01524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_261-694_0_4_line_95 |  | 87 | 88 | 0.012973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_261-694_0_4_line_96 |  | 88 | 90 | 0.030238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_261-694_0_4_line_97 |  | 89 | 91 | 0.040502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_261-694_0_4_line_98 |  | 90 | 92 | 0.011897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_261-694_0_4_line_99 |  | 91 | 108 | 0.019196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_261-694_0_4_line_100 |  | 91 | 109 | 0.024551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_261-694_0_4_line_101 |  | 93 | 94 | 0.017768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_261-694_0_4_line_102 |  | 93 | 95 | 0.021409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_261-694_0_4_line_103 |  | 97 | 98 | 0.00044529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_261-694_0_4_line_104 |  | 98 | 99 | 0.0084273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_261-694_0_4_line_105 |  | 100 | 101 | 0.023259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_261-694_0_4_line_106 |  | 100 | 102 | 0.0069205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_261-694_0_4_line_107 |  | 101 | 103 | 0.0011828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_261-694_0_4_line_108 |  | 102 | 104 | 0.007213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_261-694_0_4_line_109 |  | 103 | 105 | 0.021615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_261-694_0_4_line_110 |  | 106 | 107 | 0.0034328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_261-694_0_4_line_111 |  | 107 | 124 | 0.016171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_261-694_0_4_line_112 |  | 107 | 128 | 0.019095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_261-694_0_4_line_113 |  | 108 | 144 | 0.013503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_261-694_0_4_line_114 |  | 109 | 140 | 0.00824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_261-694_0_4_line_115 |  | 110 | 111 | 0.0045928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_261-694_0_4_line_116 |  | 111 | 112 | 0.0045109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_261-694_0_4_line_117 |  | 112 | 113 | 0.031135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_261-694_0_4_line_118 |  | 113 | 114 | 0.010455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_261-694_0_4_line_119 |  | 114 | 118 | 0.024259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_261-694_0_4_line_120 |  | 114 | 115 | 0.023279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_261-694_0_4_line_121 |  | 115 | 116 | 0.0039996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_261-694_0_4_line_122 |  | 116 | 117 | 0.0079048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_261-694_0_4_line_123 |  | 118 | 119 | 0.018425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_261-694_0_4_line_124 |  | 119 | 124 | 0.019392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_261-694_0_4_line_125 |  | 121 | 122 | 0.024486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_261-694_0_4_line_126 |  | 121 | 123 | 0.49692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_261-694_0_4_line_127 |  | 122 | 156 | 0.029614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_261-694_0_4_line_128 |  | 123 | 159 | 0.010178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_261-694_0_4_line_129 |  | 124 | 139 | 0.027063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_261-694_0_4_line_130 |  | 125 | 126 | 0.018593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_261-694_0_4_line_131 |  | 125 | 127 | 0.0088859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_261-694_0_4_line_132 |  | 126 | 128 | 0.0099222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_261-694_0_4_line_133 |  | 129 | 130 | 0.0053345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_261-694_0_4_line_134 |  | 129 | 131 | 0.016908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_261-694_0_4_line_135 |  | 130 | 132 | 0.016288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_261-694_0_4_line_136 |  | 131 | 133 | 0.016954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_261-694_0_4_line_137 |  | 131 | 134 | 0.011602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
138 | LV_261-694_0_4_line_138 |  | 132 | 135 | 0.014229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_261-694_0_4_line_139 |  | 133 | 136 | 0.017308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_261-694_0_4_line_140 |  | 135 | 137 | 0.018166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_261-694_0_4_line_141 |  | 136 | 138 | 0.002659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_261-694_0_4_line_142 |  | 137 | 148 | 0.011478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_261-694_0_4_line_143 |  | 138 | 146 | 0.026004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_261-694_0_4_line_144 |  | 140 | 141 | 0.033061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_261-694_0_4_line_145 |  | 141 | 142 | 0.021261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_261-694_0_4_line_146 |  | 141 | 143 | 0.0059305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_261-694_0_4_line_147 |  | 142 | 145 | 0.01331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_261-694_0_4_line_148 |  | 143 | 146 | 0.014162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_261-694_0_4_line_149 |  | 145 | 152 | 0.040347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_261-694_0_4_line_150 |  | 145 | 149 | 0.013104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_261-694_0_4_line_151 |  | 147 | 162 | 0.018274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_261-694_0_4_line_152 |  | 148 | 161 | 0.021628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_261-694_0_4_line_153 |  | 149 | 150 | 0.025009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_261-694_0_4_line_154 |  | 150 | 151 | 0.023315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_261-694_0_4_line_155 |  | 151 | 153 | 0.0010576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_261-694_0_4_line_156 |  | 152 | 154 | 0.0095816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_261-694_0_4_line_157 |  | 154 | 155 | 0.0020221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_261-694_0_4_line_158 |  | 156 | 160 | 0.020969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_261-694_0_4_line_159 |  | 157 | 158 | 0.015128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_261-694_0_4_line_160 |  | 158 | 159 | 0.035199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_261-694_0_4_line_161 |  | 160 | 161 | 0.01972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-694_0_4_trafo_115 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 163 | 134 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2686992.5223 | 1246664.9418 | 2686906.9296 | 1246746.203
1 | 2686992.5223 | 1246664.9418 | 2687032.5889 | 1246670.5607
2 | 2686992.5223 | 1246664.9418 | 2687000.2919 | 1246656.4829 | 2687048.538 | 1246635.3722
3 | 2687062.5117 | 1246675.4369 | 2687049.5562 | 1246672.9401 | 2687032.5889 | 1246670.5607
4 | 2687048.538 | 1246635.3722 | 2687062.4245 | 1246629.296
5 | 2687172.756 | 1246862.2315 | 2687172.6744 | 1246862.4273
6 | 2687172.756 | 1246862.2315 | 2687179.1129 | 1246846.9724 | 2687187.6517 | 1246828.8511 | 2687195.6983 | 1246815.4261 | 2687196.2527 | 1246808.0399 | 2687191.6359 | 1246777.2936 | 2687185.3697 | 1246760.604
7 | 2687166.7647 | 1246723.4657 | 2687177.7361 | 1246740.2728 | 2687185.3697 | 1246760.604
8 | 2687166.7647 | 1246723.4657 | 2687163.5621 | 1246721.3727 | 2687137.883 | 1246706.0173
9 | 2687137.883 | 1246706.0173 | 2687126.2922 | 1246698.7042
10 | 2687399.6867 | 1246568.4683 | 2687396.9485 | 1246562.5111 | 2687393.5182 | 1246560.1932
11 | 2687401.1209 | 1246571.5886 | 2687399.6867 | 1246568.4683
12 | 2687378.7299 | 1246554.0586 | 2687389.0417 | 1246557.1684 | 2687393.5182 | 1246560.1932
13 | 2687401.1209 | 1246571.5886 | 2687401.2453 | 1246571.8591 | 2687401.2903 | 1246580.5885 | 2687400.866 | 1246582.0576
14 | 2687378.7299 | 1246554.0586 | 2687382.3908 | 1246541.8712
15 | 2687378.7299 | 1246554.0586 | 2687362.3084 | 1246550.6031
16 | 2687387.1161 | 1246618.5968 | 2687389.8175 | 1246610.6196 | 2687396.8171 | 1246590.3743 | 2687397.2511 | 1246589.1242 | 2687399.093 | 1246588.1951 | 2687400.866 | 1246582.0576
17 | 2687382.3908 | 1246541.8712 | 2687382.9237 | 1246540.0973
18 | 2687362.3084 | 1246550.6031 | 2687361.8409 | 1246550.5048
19 | 2687387.1161 | 1246618.5968 | 2687407.22 | 1246622.4668
20 | 2687384.9311 | 1246618.1977 | 2687387.1161 | 1246618.5968
21 | 2687389.1178 | 1246518.836 | 2687384.1403 | 1246536.0471 | 2687382.9237 | 1246540.0973
22 | 2687338.5043 | 1246544.2214 | 2687349.5227 | 1246547.9127 | 2687361.8409 | 1246550.5048
23 | 2687425.2125 | 1246625.9304 | 2687407.22 | 1246622.4668
24 | 2687384.9311 | 1246618.1977 | 2687380.3563 | 1246638.421
25 | 2687384.9311 | 1246618.1977 | 2687374.8956 | 1246616.2984
26 | 2687258.6179 | 1246543.8489 | 2687259.5731 | 1246539.7938
27 | 2687267.836 | 1246518.3884 | 2687263.1814 | 1246526.1367 | 2687259.5731 | 1246539.7938
28 | 2687254.5123 | 1246561.2798 | 2687258.6179 | 1246543.8489
29 | 2687267.836 | 1246518.3884 | 2687268.2565 | 1246508.2982
30 | 2687268.2565 | 1246508.2982 | 2687268.2565 | 1246508.2982 | 2687270.4262 | 1246500.7667
31 | 2687273.2497 | 1246490.9658 | 2687270.4262 | 1246500.7667
32 | 2687295.7012 | 1246529.8818 | 2687302.7405 | 1246532.24
33 | 2687315.8794 | 1246536.6418 | 2687302.7405 | 1246532.24
34 | 2687273.2497 | 1246490.9658 | 2687278.8407 | 1246471.5585
35 | 2687336.0776 | 1246543.4084 | 2687315.8794 | 1246536.6418
36 | 2687391.5673 | 1246510.3662 | 2687390.0731 | 1246515.5329
37 | 2687389.1178 | 1246518.836 | 2687390.0731 | 1246515.5329
38 | 2687391.5673 | 1246510.3662 | 2687392.816 | 1246506.0485
39 | 2687397.0447 | 1246491.4263 | 2687392.816 | 1246506.0485
40 | 2687397.0447 | 1246491.4263 | 2687393.1595 | 1246489.1909
41 | 2687397.0447 | 1246491.4263 | 2687411.4465 | 1246499.7123
42 | 2687376.083 | 1246481.6078 | 2687387.703 | 1246486.0513 | 2687393.1595 | 1246489.1909
43 | 2687428.0665 | 1246509.2745 | 2687411.4465 | 1246499.7123
44 | 2687086.7183 | 1246680.1021 | 2687086.0118 | 1246686.5409 | 2687083.6247 | 1246709.1838
45 | 2687086.7183 | 1246680.1021 | 2687079.2721 | 1246678.667
46 | 2687086.7183 | 1246680.1021 | 2687092.3423 | 1246682.4531 | 2687103.5126 | 1246687.109
47 | 2687079.2721 | 1246678.667 | 2687062.5117 | 1246675.4369
48 | 2687103.5126 | 1246687.109 | 2687116.4827 | 1246692.5151 | 2687126.2922 | 1246698.7042
49 | 2687434.8089 | 1246627.3395 | 2687425.2125 | 1246625.9304
50 | 2687425.2125 | 1246625.9304 | 2687427.2873 | 1246618.4331 | 2687428.9203 | 1246612.2081 | 2687426.1943 | 1246603.417 | 2687429.3165 | 1246594.2854
51 | 2687378.1346 | 1246648.2421 | 2687380.3563 | 1246638.421
52 | 2687374.8956 | 1246616.2984 | 2687357.8614 | 1246613.0745
53 | 2687434.8089 | 1246627.3395 | 2687431.8197 | 1246636.9026 | 2687434.2146 | 1246648.1685
54 | 2687438.1685 | 1246573.2155 | 2687435.7004 | 1246575.6142 | 2687429.3165 | 1246594.2854
55 | 2687378.1346 | 1246648.2421 | 2687395.931 | 1246652.7578
56 | 2687357.8614 | 1246613.0745 | 2687344.3403 | 1246610.5155
57 | 2687336.0776 | 1246543.4084 | 2687338.5043 | 1246544.2214
58 | 2687280.4913 | 1246465.8288 | 2687278.8407 | 1246471.5585
59 | 2687280.6958 | 1246465.1189 | 2687280.4913 | 1246465.8288
60 | 2687285.4304 | 1246448.6843 | 2687280.6958 | 1246465.1189
61 | 2687285.4304 | 1246448.6843 | 2687295.036 | 1246451.9997
62 | 2687285.4304 | 1246448.6843 | 2687272.8277 | 1246442.548
63 | 2687319.1846 | 1246460.3346 | 2687295.036 | 1246451.9997
64 | 2687265.4554 | 1246438.9583 | 2687272.8277 | 1246442.548
65 | 2687319.1846 | 1246460.3346 | 2687322.4986 | 1246461.4784
66 | 2687265.4554 | 1246438.9583 | 2687256.8657 | 1246434.7759 | 2687247.5886 | 1246428.6434
67 | 2687062.4245 | 1246629.296 | 2687073.7935 | 1246624.3213
68 | 2687062.4245 | 1246629.296 | 2687024.9217 | 1246537.011
69 | 2687073.7935 | 1246624.3213 | 2687089.7635 | 1246617.3335 | 2687099.9487 | 1246612.1014 | 2687099.9487 | 1246612.1014
70 | 2687024.9217 | 1246537.011 | 2687001.5562 | 1246543.9429
71 | 2687122.5107 | 1246571.0792 | 2687114.5019 | 1246586.2181 | 2687105.9448 | 1246604.039 | 2687103.2165 | 1246608.2243 | 2687099.9487 | 1246612.1014
72 | 2686986.4586 | 1246548.4219 | 2687001.5562 | 1246543.9429
73 | 2687128.5048 | 1246559.7485 | 2687122.5107 | 1246571.0792
74 | 2687128.5048 | 1246559.7485 | 2687144.5952 | 1246566.5233 | 2687148.067 | 1246567.5196
75 | 2687328.4936 | 1246463.5476 | 2687322.4986 | 1246461.4784
76 | 2687328.4936 | 1246463.5476 | 2687330.2625 | 1246464.1581
77 | 2687330.2625 | 1246464.1581 | 2687332.2072 | 1246464.8293 | 2687338.6517 | 1246467.2937
78 | 2687348.1236 | 1246470.9159 | 2687338.6517 | 1246467.2937
79 | 2687348.1236 | 1246470.9159 | 2687357.364 | 1246474.4495
80 | 2687357.364 | 1246474.4495 | 2687367.7957 | 1246478.4386
81 | 2687245.7231 | 1246427.4103 | 2687238.3023 | 1246422.5049 | 2687225.1153 | 1246411.9801
82 | 2687208.8539 | 1246400.3554 | 2687215.1237 | 1246404.0058 | 2687225.1153 | 1246411.9801
83 | 2687245.7231 | 1246427.4103 | 2687247.5886 | 1246428.6434
84 | 2687208.8539 | 1246400.3554 | 2687200.6618 | 1246412.3327 | 2687189.416 | 1246428.0013 | 2687184.1308 | 1246435.4847
85 | 2687208.8539 | 1246400.3554 | 2687201.6578 | 1246395.4682
86 | 2687184.1308 | 1246435.4847 | 2687201.5516 | 1246446.8492 | 2687202.0553 | 1246447.3512
87 | 2687184.1308 | 1246435.4847 | 2687180.6158 | 1246442.8051 | 2687178.0927 | 1246449.9734 | 2687177.6605 | 1246451.9206
88 | 2687201.6578 | 1246395.4682 | 2687197.8369 | 1246400.4713 | 2687193.5744 | 1246404.1669 | 2687189.8668 | 1246406.6031 | 2687184.3854 | 1246408.4128 | 2687175.9833 | 1246409.5012 | 2687168.1863 | 1246408.0835
89 | 2687213.4289 | 1246464.7594 | 2687216.3193 | 1246459.3312 | 2687215.8649 | 1246456.3223 | 2687213.9262 | 1246454.5813 | 2687205.617 | 1246450.9009 | 2687202.0553 | 1246447.3512
90 | 2687170.6633 | 1246483.0443 | 2687176.3855 | 1246457.6651 | 2687177.6605 | 1246451.9206
91 | 2687213.4289 | 1246464.7594 | 2687212.2013 | 1246467.0653 | 2687211.1104 | 1246470.3517
92 | 2687213.4289 | 1246464.7594 | 2687227.8823 | 1246469.4354
93 | 2687160.1168 | 1246507.1739 | 2687162.8915 | 1246502.4112 | 2687166.545 | 1246494.4033 | 2687169.9765 | 1246486.0809 | 2687170.6633 | 1246483.0443
94 | 2687153.0889 | 1246518.0899 | 2687138.1602 | 1246515.0238
95 | 2687153.0889 | 1246518.0899 | 2687160.1168 | 1246507.1739
96 | 2687160.1168 | 1246507.1739 | 2687187.2083 | 1246520.6044
97 | 2687187.4537 | 1246576.8052 | 2687180.659 | 1246575.4599 | 2687164.8925 | 1246572.3481 | 2687148.067 | 1246567.5196
98 | 2687198.3281 | 1246524.7375 | 2687190.8602 | 1246522.4149 | 2687187.2083 | 1246520.6044
99 | 2687187.4537 | 1246576.8052 | 2687183.3083 | 1246595.5482
100 | 2687187.4537 | 1246576.8052 | 2687193.8026 | 1246578.1551 | 2687211.4715 | 1246581.8963
101 | 2687204.6733 | 1246489.8826 | 2687207.77 | 1246492.5079 | 2687210.7846 | 1246496.5997 | 2687218.9777 | 1246499.2968
102 | 2687204.6733 | 1246489.8826 | 2687209.2493 | 1246483.8788 | 2687210.5156 | 1246481.5068 | 2687211.1104 | 1246470.3517
103 | 2687368.2116 | 1246478.5977 | 2687367.7957 | 1246478.4386
104 | 2687376.083 | 1246481.6078 | 2687368.2116 | 1246478.5977
105 | 2687428.0665 | 1246509.2745 | 2687435.3096 | 1246500.7083 | 2687440.2797 | 1246493.6096 | 2687441.5158 | 1246490.4688
106 | 2687428.0665 | 1246509.2745 | 2687434.0639 | 1246512.7278
107 | 2687441.5158 | 1246490.4688 | 2687441.949 | 1246489.3682
108 | 2687440.3147 | 1246516.327 | 2687434.0639 | 1246512.7278
109 | 2687441.949 | 1246489.3682 | 2687446.8887 | 1246476.8168 | 2687448.8513 | 1246475.4002 | 2687454.3392 | 1246476.963
110 | 2687486.5926 | 1246577.4771 | 2687486.9537 | 1246574.0634
111 | 2687486.5926 | 1246577.4771 | 2687485.4479 | 1246593.6056
112 | 2687486.5926 | 1246577.4771 | 2687468.2921 | 1246572.0254
113 | 2687180.464 | 1246608.7484 | 2687181.7643 | 1246602.5296 | 2687183.3083 | 1246595.5482
114 | 2687211.4715 | 1246581.8963 | 2687219.5328 | 1246583.6031
115 | 2687558.2334 | 1246630.4816 | 2687553.6421 | 1246630.5995
116 | 2687553.6421 | 1246630.5995 | 2687549.1327 | 1246630.7152
117 | 2687518.0082 | 1246631.5141 | 2687549.1327 | 1246630.7152
118 | 2687507.5563 | 1246631.7823 | 2687518.0082 | 1246631.5141
119 | 2687507.5563 | 1246631.7823 | 2687483.2286 | 1246631.3565
120 | 2687507.5563 | 1246631.7823 | 2687507.3015 | 1246638.2945 | 2687504.9967 | 1246652.1486 | 2687504.1973 | 1246654.7461
121 | 2687504.1973 | 1246654.7461 | 2687503.0208 | 1246658.5687
122 | 2687499.8392 | 1246665.8049 | 2687503.0208 | 1246658.5687
123 | 2687483.2286 | 1246631.3565 | 2687483.6766 | 1246620.9665 | 2687484.1951 | 1246612.9574
124 | 2687485.4479 | 1246593.6056 | 2687484.1951 | 1246612.9574
125 | 2687461.5216 | 1246694.4722 | 2687437.5068 | 1246689.6942
126 | 2687461.5216 | 1246694.4722 | 2687615.0719 | 1247167.0685
127 | 2687408.4621 | 1246683.9155 | 2687437.5068 | 1246689.6942
128 | 2687615.0719 | 1247167.0685 | 2687621.8588 | 1247174.6532
129 | 2687485.4479 | 1246593.6056 | 2687512.5915 | 1246593.6616
130 | 2687446.4233 | 1246574.2605 | 2687461.7817 | 1246580.0909 | 2687463.9141 | 1246580.4671
131 | 2687438.1685 | 1246573.2155 | 2687438.1685 | 1246573.2155 | 2687440.7234 | 1246572.0967 | 2687446.4233 | 1246574.2605
132 | 2687468.2921 | 1246572.0254 | 2687465.8584 | 1246579.2616 | 2687463.9141 | 1246580.4671
133 | 2687329.4479 | 1246624.9016 | 2687328.3459 | 1246630.1211
134 | 2687332.9406 | 1246608.3579 | 2687329.4479 | 1246624.9016
135 | 2687328.3459 | 1246630.1211 | 2687324.9814 | 1246646.0577
136 | 2687332.9406 | 1246608.3579 | 2687316.3859 | 1246604.7011
137 | 2687332.9406 | 1246608.3579 | 2687344.3403 | 1246610.5155
138 | 2687335.3771 | 1246655.7735 | 2687324.9814 | 1246646.0577
139 | 2687316.3859 | 1246604.7011 | 2687299.4848 | 1246600.9678
140 | 2687335.3771 | 1246655.7735 | 2687337.4358 | 1246664.7439 | 2687335.6368 | 1246673.5239
141 | 2687299.4848 | 1246600.9678 | 2687296.8884 | 1246600.3943
142 | 2687335.6368 | 1246673.5239 | 2687346.7956 | 1246676.2107
143 | 2687271.4964 | 1246594.7854 | 2687296.8884 | 1246600.3943
144 | 2687251.8768 | 1246590.4516 | 2687219.5328 | 1246583.6031
145 | 2687251.8768 | 1246590.4516 | 2687247.6811 | 1246611.2949
146 | 2687251.8768 | 1246590.4516 | 2687257.6677 | 1246591.7308
147 | 2687245.0545 | 1246624.3431 | 2687247.6811 | 1246611.2949
148 | 2687271.4964 | 1246594.7854 | 2687257.6677 | 1246591.7308
149 | 2687245.0545 | 1246624.3431 | 2687263.136 | 1246647.2372 | 2687267.3472 | 1246651.6358 | 2687272.0872 | 1246653.4736 | 2687272.0872 | 1246653.4736
150 | 2687245.0545 | 1246624.3431 | 2687232.0327 | 1246625.8105
151 | 2687413.9304 | 1246655.3193 | 2687404.282 | 1246654.8768 | 2687395.931 | 1246652.7578
152 | 2687346.7956 | 1246676.2107 | 2687349.1646 | 1246676.7811 | 2687366.9521 | 1246677.0433 | 2687368.3434 | 1246677.2107
153 | 2687232.0327 | 1246625.8105 | 2687220.3548 | 1246627.1264 | 2687212.106 | 1246629.6291 | 2687208.9957 | 1246633.0685
154 | 2687201.7939 | 1246654.7862 | 2687206.1619 | 1246636.2022 | 2687208.9957 | 1246633.0685
155 | 2687201.552 | 1246655.8157 | 2687201.7939 | 1246654.7862
156 | 2687272.0872 | 1246653.4736 | 2687279.3315 | 1246654.0361 | 2687281.5964 | 1246653.5548
157 | 2687281.5964 | 1246653.5548 | 2687283.5743 | 1246653.1344
158 | 2687408.4621 | 1246683.9155 | 2687387.8326 | 1246680.1572
159 | 2687631.2409 | 1247207.204 | 2687642.2618 | 1247196.8404
160 | 2687631.2409 | 1247207.204 | 2687631.8093 | 1247202.4867 | 2687631.844 | 1247197.072 | 2687631.0555 | 1247191.6452 | 2687629.052 | 1247185.6333 | 2687625.0744 | 1247178.2468 | 2687621.8588 | 1247174.6532
161 | 2687387.8326 | 1246680.1572 | 2687378.1133 | 1246678.3865 | 2687368.3434 | 1246677.2107

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2686906.9296 | 1246746.203
1 | 2686992.5223 | 1246664.9418
2 | 2687032.5889 | 1246670.5607
3 | 2687048.538 | 1246635.3722
4 | 2687172.6744 | 1246862.4273
5 | 2687172.756 | 1246862.2315
6 | 2687185.3697 | 1246760.604
7 | 2687166.7647 | 1246723.4657
8 | 2687137.883 | 1246706.0173
9 | 2687399.6867 | 1246568.4683
10 | 2687393.5182 | 1246560.1932
11 | 2687401.1209 | 1246571.5886
12 | 2687378.7299 | 1246554.0586
13 | 2687400.866 | 1246582.0576
14 | 2687382.3908 | 1246541.8712
15 | 2687362.3084 | 1246550.6031
16 | 2687387.1161 | 1246618.5968
17 | 2687382.9237 | 1246540.0973
18 | 2687361.8409 | 1246550.5048
19 | 2687407.22 | 1246622.4668
20 | 2687384.9311 | 1246618.1977
21 | 2687259.5731 | 1246539.7938
22 | 2687258.6179 | 1246543.8489
23 | 2687267.836 | 1246518.3884
24 | 2687254.5123 | 1246561.2798
25 | 2687268.2565 | 1246508.2982
26 | 2687270.4262 | 1246500.7667
27 | 2687295.7012 | 1246529.8818
28 | 2687302.7405 | 1246532.24
29 | 2687273.2497 | 1246490.9658
30 | 2687315.8794 | 1246536.6418
31 | 2687390.0731 | 1246515.5329
32 | 2687391.5673 | 1246510.3662
33 | 2687389.1178 | 1246518.836
34 | 2687392.816 | 1246506.0485
35 | 2687397.0447 | 1246491.4263
36 | 2687393.1595 | 1246489.1909
37 | 2687411.4465 | 1246499.7123
38 | 2687083.6247 | 1246709.1838
39 | 2687086.7183 | 1246680.1021
40 | 2687079.2721 | 1246678.667
41 | 2687103.5126 | 1246687.109
42 | 2687062.5117 | 1246675.4369
43 | 2687126.2922 | 1246698.7042
44 | 2687425.2125 | 1246625.9304
45 | 2687380.3563 | 1246638.421
46 | 2687374.8956 | 1246616.2984
47 | 2687434.8089 | 1246627.3395
48 | 2687429.3165 | 1246594.2854
49 | 2687378.1346 | 1246648.2421
50 | 2687357.8614 | 1246613.0745
51 | 2687338.5043 | 1246544.2214
52 | 2687336.0776 | 1246543.4084
53 | 2687278.8407 | 1246471.5585
54 | 2687280.4913 | 1246465.8288
55 | 2687280.6958 | 1246465.1189
56 | 2687285.4304 | 1246448.6843
57 | 2687295.036 | 1246451.9997
58 | 2687272.8277 | 1246442.548
59 | 2687319.1846 | 1246460.3346
60 | 2687265.4554 | 1246438.9583
61 | 2687062.4245 | 1246629.296
62 | 2687073.7935 | 1246624.3213
63 | 2687024.9217 | 1246537.011
64 | 2687099.9487 | 1246612.1014
65 | 2687001.5562 | 1246543.9429
66 | 2687122.5107 | 1246571.0792
67 | 2686986.4586 | 1246548.4219
68 | 2687128.5048 | 1246559.7485
69 | 2687328.4936 | 1246463.5476
70 | 2687322.4986 | 1246461.4784
71 | 2687330.2625 | 1246464.1581
72 | 2687338.6517 | 1246467.2937
73 | 2687348.1236 | 1246470.9159
74 | 2687357.364 | 1246474.4495
75 | 2687225.1153 | 1246411.9801
76 | 2687245.7231 | 1246427.4103
77 | 2687208.8539 | 1246400.3554
78 | 2687247.5886 | 1246428.6434
79 | 2687184.1307 | 1246435.4847
80 | 2687201.6578 | 1246395.4682
81 | 2687202.0553 | 1246447.3512
82 | 2687177.6605 | 1246451.9206
83 | 2687168.1863 | 1246408.0835
84 | 2687213.4289 | 1246464.7594
85 | 2687170.6633 | 1246483.0443
86 | 2687138.1602 | 1246515.0238
87 | 2687153.0889 | 1246518.0899
88 | 2687160.1168 | 1246507.1739
89 | 2687148.067 | 1246567.5196
90 | 2687187.2083 | 1246520.6044
91 | 2687187.4537 | 1246576.8052
92 | 2687198.3281 | 1246524.7375
93 | 2687204.6733 | 1246489.8826
94 | 2687218.9777 | 1246499.2968
95 | 2687211.1104 | 1246470.3517
96 | 2687227.8823 | 1246469.4354
97 | 2687367.7957 | 1246478.4386
98 | 2687368.2116 | 1246478.5977
99 | 2687376.083 | 1246481.6078
100 | 2687428.0665 | 1246509.2745
101 | 2687441.5158 | 1246490.4688
102 | 2687434.0639 | 1246512.7278
103 | 2687441.949 | 1246489.3682
104 | 2687440.3147 | 1246516.327
105 | 2687454.3392 | 1246476.963
106 | 2687486.9537 | 1246574.0634
107 | 2687486.5926 | 1246577.4771
108 | 2687183.3083 | 1246595.5482
109 | 2687211.4715 | 1246581.8963
110 | 2687558.2334 | 1246630.4816
111 | 2687553.6421 | 1246630.5995
112 | 2687549.1327 | 1246630.7152
113 | 2687518.0082 | 1246631.5141
114 | 2687507.5563 | 1246631.7823
115 | 2687504.1973 | 1246654.7461
116 | 2687503.0208 | 1246658.5687
117 | 2687499.8392 | 1246665.8049
118 | 2687483.2286 | 1246631.3565
119 | 2687484.1951 | 1246612.9574
120 | 2687434.2146 | 1246648.1685
121 | 2687461.5216 | 1246694.4722
122 | 2687437.5068 | 1246689.6942
123 | 2687615.0719 | 1247167.0685
124 | 2687485.4479 | 1246593.6056
125 | 2687446.4233 | 1246574.2605
126 | 2687463.9141 | 1246580.4671
127 | 2687438.1685 | 1246573.2155
128 | 2687468.2921 | 1246572.0254
129 | 2687329.4479 | 1246624.9016
130 | 2687328.3459 | 1246630.1211
131 | 2687332.9406 | 1246608.3579
132 | 2687324.9814 | 1246646.0577
133 | 2687316.3859 | 1246604.7011
134 | 2687344.3403 | 1246610.5155
135 | 2687335.3771 | 1246655.7735
136 | 2687299.4848 | 1246600.9678
137 | 2687335.6368 | 1246673.5239
138 | 2687296.8884 | 1246600.3943
139 | 2687512.5915 | 1246593.6616
140 | 2687219.5328 | 1246583.6031
141 | 2687251.8768 | 1246590.4516
142 | 2687247.6811 | 1246611.2949
143 | 2687257.6677 | 1246591.7308
144 | 2687180.464 | 1246608.7484
145 | 2687245.0545 | 1246624.3431
146 | 2687271.4964 | 1246594.7854
147 | 2687395.931 | 1246652.7578
148 | 2687346.7956 | 1246676.2107
149 | 2687232.0327 | 1246625.8105
150 | 2687208.9957 | 1246633.0685
151 | 2687201.7939 | 1246654.7862
152 | 2687272.0872 | 1246653.4736
153 | 2687201.552 | 1246655.8157
154 | 2687281.5964 | 1246653.5548
155 | 2687283.5743 | 1246653.1344
156 | 2687408.4621 | 1246683.9155
157 | 2687642.2618 | 1247196.8404
158 | 2687631.2409 | 1247207.204
159 | 2687621.8588 | 1247174.6532
160 | 2687387.8326 | 1246680.1572
161 | 2687368.3434 | 1246677.2107
162 | 2687413.9304 | 1246655.3193
163 | 2687332.9406 | 1246608.3579

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98005 | -0.38484 | 0.0023404 | 0.00058656
1 | 0.9803 | -0.37983 | 0 | 0
2 | 0.97966 | -0.39249 | 0.0018539 | 0.00046464
3 | 0.98147 | -0.35706 | 0.001781 | 0.00044635
4 | 0.97768 | -0.43135 | 0.0034368 | 0.00086133
5 | 0.97768 | -0.43134 | 0.00070387 | 0.00017641
6 | 0.9781 | -0.42314 | 0.0017512 | 0.00043888
7 | 0.97832 | -0.41866 | 0 | 0
8 | 0.97851 | -0.41504 | 0 | 0
9 | 0.98887 | -0.21214 | 0.0042059 | 0.0010541
10 | 0.98784 | -0.23189 | 0.0030445 | 0.00076301
11 | 0.98921 | -0.20555 | 0.0037489 | 0.00093956
12 | 0.98634 | -0.26094 | 0 | 0
13 | 0.9903 | -0.18462 | 0.0053905 | 0.001351
14 | 0.98541 | -0.27899 | 0.0028475 | 0.00071365
15 | 0.98601 | -0.26736 | 0.0034871 | 0.00087395
16 | 0.99457 | -0.10272 | 0 | 0
17 | 0.98528 | -0.28153 | 0.002973 | 0.00074511
18 | 0.986 | -0.26751 | 0.0029623 | 0.00074242
19 | 0.99204 | -0.15106 | 0.0037837 | 0.00094829
20 | 0.99483 | -0.097831 | 0 | 0
21 | 0.97543 | -0.47388 | 0.0031064 | 0.00077854
22 | 0.97539 | -0.47472 | 0.0051691 | 0.0012955
23 | 0.97574 | -0.46791 | 0 | 0
24 | 0.97529 | -0.47662 | 0.0057907 | 0.0014513
25 | 0.97587 | -0.46531 | 0.0051741 | 0.0012967
26 | 0.97601 | -0.46255 | 0.0038736 | 0.00097082
27 | 0.98538 | -0.27977 | 0.0026063 | 0.0006532
28 | 0.98539 | -0.27943 | 0.0036893 | 0.00092463
29 | 0.97623 | -0.45824 | 0.00060012 | 0.0001504
30 | 0.98547 | -0.27786 | 0.0024015 | 0.00060186
31 | 0.98355 | -0.31507 | 0.0035283 | 0.00088427
32 | 0.98322 | -0.32154 | 0.0030137 | 0.0007553
33 | 0.98377 | -0.31071 | 0.0029494 | 0.00073918
34 | 0.98295 | -0.32671 | 0.0029152 | 0.00073062
35 | 0.98209 | -0.34344 | 0 | 0
36 | 0.98188 | -0.34765 | 0.00052811 | 0.00013236
37 | 0.98195 | -0.34613 | 0.0006747 | 0.0001691
38 | 0.97888 | -0.40775 | 0.0018542 | 0.00046471
39 | 0.97893 | -0.40677 | 0 | 0
40 | 0.97901 | -0.40513 | 0.0015522 | 0.00038901
41 | 0.97876 | -0.41008 | 0.0025418 | 0.00063703
42 | 0.97922 | -0.40097 | 0.0019673 | 0.00049305
43 | 0.97858 | -0.41357 | 0.0015714 | 0.00039384
44 | 0.98983 | -0.19331 | 0 | 0
45 | 0.99454 | -0.10343 | 0.0039205 | 0.00098256
46 | 0.99609 | -0.073955 | 0.0037803 | 0.00094744
47 | 0.98973 | -0.19527 | 0 | 0
48 | 0.98619 | -0.26329 | 0.0099665 | 0.0024978
49 | 0.99444 | -0.10545 | 0 | 0
50 | 0.99825 | -0.032991 | 0.005015 | 0.0012569
51 | 0.98567 | -0.27397 | 0.0025519 | 0.00063957
52 | 0.98564 | -0.27453 | 0.003626 | 0.00090876
53 | 0.97667 | -0.44948 | 0.00061114 | 0.00015317
54 | 0.97681 | -0.44683 | 0.00029127 | 7.3e-05
55 | 0.97682 | -0.4465 | 0.00026554 | 6.6551e-05
56 | 0.97722 | -0.43873 | 0 | 0
57 | 0.97757 | -0.43179 | 0.000514 | 0.00012882
58 | 0.97706 | -0.44194 | 0.00030849 | 7.7314e-05
59 | 0.97847 | -0.41412 | 0.0012349 | 0.00030951
60 | 0.97696 | -0.44377 | 0.00030872 | 7.7372e-05
61 | 0.98177 | -0.3512 | 0.0010995 | 0.00027557
62 | 0.98208 | -0.34505 | 0.0014715 | 0.00036878
63 | 0.98131 | -0.36008 | 0 | 0
64 | 0.98285 | -0.33 | 0.0012916 | 0.0003237
65 | 0.9812 | -0.36225 | 0.00268 | 0.00067167
66 | 0.98416 | -0.30447 | 0.0075444 | 0.0018908
67 | 0.98117 | -0.36289 | 0.0022431 | 0.00056216
68 | 0.98461 | -0.29578 | 0 | 0
69 | 0.97884 | -0.40698 | 0.0013193 | 0.00033064
70 | 0.9786 | -0.41162 | 0.0010449 | 0.00026188
71 | 0.97891 | -0.40557 | 0.0010452 | 0.00026196
72 | 0.97926 | -0.39863 | 0.0010446 | 0.00026181
73 | 0.97968 | -0.39059 | 0.0012598 | 0.00031573
74 | 0.98009 | -0.38253 | 0.0012747 | 0.00031946
75 | 0.97644 | -0.45404 | 0.00081276 | 0.0002037
76 | 0.97671 | -0.44876 | 0.00048265 | 0.00012096
77 | 0.97625 | -0.45785 | 0 | 0
78 | 0.97673 | -0.44828 | 0.00022843 | 5.7249e-05
79 | 0.97585 | -0.46579 | 0 | 0
80 | 0.97625 | -0.4579 | 0 | 0
81 | 0.97573 | -0.46804 | 0.0015271 | 0.00038272
82 | 0.97577 | -0.46721 | 0.00038142 | 9.5594e-05
83 | 0.97624 | -0.45811 | 0.00029923 | 7.4994e-05
84 | 0.97563 | -0.47004 | 0 | 0
85 | 0.97566 | -0.46954 | 0 | 0
86 | 0.97555 | -0.47158 | 0.00021746 | 5.45e-05
87 | 0.97556 | -0.47152 | 0 | 0
88 | 0.97556 | -0.47147 | 0 | 0
89 | 0.98534 | -0.2815 | 0.00058077 | 0.00014555
90 | 0.97545 | -0.47356 | 0.0010896 | 0.00027307
91 | 0.98677 | -0.2537 | 0 | 0
92 | 0.97542 | -0.47414 | 0.0026824 | 0.00067227
93 | 0.97559 | -0.47087 | 0 | 0
94 | 0.97557 | -0.4713 | 0.0013232 | 0.00033163
95 | 0.97561 | -0.47035 | 0.0015299 | 0.00038343
96 | 0.97561 | -0.47041 | 0.0013443 | 0.00033692
97 | 0.98057 | -0.37317 | 0.0014774 | 0.00037028
98 | 0.98059 | -0.37279 | 0.0028862 | 0.00072335
99 | 0.98098 | -0.36507 | 0.00084609 | 0.00021205
100 | 0.98181 | -0.34901 | 0 | 0
101 | 0.98177 | -0.34976 | 0.00069007 | 0.00017295
102 | 0.98177 | -0.34982 | 0.0029409 | 0.00073706
103 | 0.98177 | -0.34979 | 0.00053038 | 0.00013293
104 | 0.98174 | -0.35028 | 0.0035445 | 0.00088834
105 | 0.98176 | -0.35001 | 0.00057631 | 0.00014444
106 | 0.97904 | -0.40209 | 0.0060426 | 0.0015144
107 | 0.97906 | -0.40172 | 0 | 0
108 | 0.9867 | -0.25524 | 0.00031977 | 8.0141e-05
109 | 0.98774 | -0.23493 | 0.0044067 | 0.0011044
110 | 0.97274 | -0.52571 | 0.01958 | 0.0049071
111 | 0.97283 | -0.52405 | 0.0079128 | 0.0019831
112 | 0.97294 | -0.52177 | 0.0073677 | 0.0018465
113 | 0.97396 | -0.50181 | 0.0062869 | 0.0015756
114 | 0.97436 | -0.4939 | 0 | 0
115 | 0.97395 | -0.502 | 0.0036727 | 0.00092046
116 | 0.97389 | -0.50313 | 0.012114 | 0.003036
117 | 0.97387 | -0.50358 | 0.0031562 | 0.00079102
118 | 0.97571 | -0.46718 | 0 | 0
119 | 0.97675 | -0.44693 | 0.0070825 | 0.001775
120 | 0.9895 | -0.19963 | 0.011373 | 0.0028504
121 | 0.99383 | -0.11858 | 0 | 0
122 | 0.99391 | -0.11702 | 0.011336 | 0.002841
123 | 0.9922 | -0.15021 | 0 | 0
124 | 0.97796 | -0.42316 | 0 | 0
125 | 0.98298 | -0.32537 | 0.0072132 | 0.0018078
126 | 0.98128 | -0.35838 | 0.0092898 | 0.0023282
127 | 0.98385 | -0.30848 | 0.0030866 | 0.00077357
128 | 0.98046 | -0.37437 | 0.010076 | 0.0025254
129 | 0.99818 | -0.034767 | 0.0035629 | 0.00089294
130 | 0.99794 | -0.03939 | 0.0042373 | 0.001062
131 | 0.999 | -0.019075 | 0 | 0
132 | 0.99727 | -0.052311 | 0.0040341 | 0.0010111
133 | 0.99689 | -0.05924 | 0.0059857 | 0.0015002
134 | 1 | 0 | -0.47132 | -0.12027
135 | 0.99673 | -0.062606 | 0 | 0
136 | 0.99483 | -0.098597 | 0.0057907 | 0.0014513
137 | 0.99605 | -0.075764 | 0.0015988 | 0.00040069
138 | 0.99452 | -0.10439 | 0.0046642 | 0.001169
139 | 0.97782 | -0.42595 | 0.0056617 | 0.001419
140 | 0.9881 | -0.22798 | 0.0019383 | 0.00048579
141 | 0.9896 | -0.19904 | 0 | 0
142 | 0.98843 | -0.22183 | 0.0054232 | 0.0013592
143 | 0.9902 | -0.18751 | 0.0040006 | 0.0010026
144 | 0.98664 | -0.25624 | 0.004153 | 0.0010408
145 | 0.98776 | -0.23484 | 0 | 0
146 | 0.99168 | -0.15904 | 0.0056483 | 0.0014156
147 | 0.99425 | -0.10914 | 0.0047423 | 0.0011885
148 | 0.99563 | -0.083765 | 0.0082905 | 0.0020778
149 | 0.98743 | -0.24117 | 0.0056979 | 0.001428
150 | 0.98694 | -0.25072 | 0.0023948 | 0.0006002
151 | 0.98654 | -0.25862 | 0.014029 | 0.0035159
152 | 0.98673 | -0.25482 | 0.011024 | 0.0027629
153 | 0.98653 | -0.25871 | 0.0049142 | 0.0012316
154 | 0.98658 | -0.25768 | 0.0056685 | 0.0014207
155 | 0.98656 | -0.25808 | 0.011005 | 0.0027582
156 | 0.99432 | -0.10921 | 0 | 0
157 | 0.99208 | -0.15261 | 0.0019702 | 0.00049378
158 | 0.99211 | -0.15208 | 0 | 0
159 | 0.99217 | -0.15085 | 0.0016206 | 0.00040615
160 | 0.9946 | -0.10369 | 0.0080502 | 0.0020176
161 | 0.99502 | -0.095702 | 0.0083715 | 0.0020981
162 | 0.99414 | -0.11128 | 0.006652 | 0.0016672
163 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0023404 | -0.00058656 | 0.002341 | 0.00058543 | 5.5878e-07 | -1.13e-06 | 0.0035535 | 0.003553 | 0.0035535 | 0.98005 | -0.38484 | 0.9803 | -0.37983 | 0.97623
1 | 0.01726 | 0.0043318 | -0.01725 | -0.0043257 | 1.0416e-05 | 6.1564e-06 | 0.026201 | 0.026202 | 0.026202 | 0.9803 | -0.37983 | 0.97966 | -0.39249 | 7.1982
2 | -0.019601 | -0.0049173 | 0.019622 | 0.0049301 | 2.1297e-05 | 1.282e-05 | 0.029754 | 0.029754 | 0.029754 | 0.9803 | -0.37983 | 0.98147 | -0.35706 | 8.1743
3 | 0.015396 | 0.0038611 | -0.015389 | -0.0038575 | 6.2196e-06 | 3.5989e-06 | 0.023386 | 0.023386 | 0.023386 | 0.97966 | -0.39249 | 0.97922 | -0.40097 | 6.4247
4 | -0.021403 | -0.0053765 | 0.021409 | 0.0053801 | 5.987e-06 | 3.6401e-06 | 0.032454 | 0.032454 | 0.032454 | 0.98147 | -0.35706 | 0.98177 | -0.3512 | 8.916
5 | -0.0034368 | -0.00086133 | 0.0034368 | 0.00086133 | 2.1765e-09 | -1.2666e-09 | 0.0052307 | 0.0052307 | 0.0052307 | 0.97768 | -0.43135 | 0.97768 | -0.43134 | 1.437
6 | -0.0041406 | -0.0010377 | 0.0041422 | 0.0010374 | 1.6164e-06 | -3.272e-07 | 0.006302 | 0.0063015 | 0.006302 | 0.97768 | -0.43134 | 0.9781 | -0.42314 | 1.7313
7 | -0.0058934 | -0.0014763 | 0.0058947 | 0.0014766 | 1.2596e-06 | 2.8155e-07 | 0.0089656 | 0.0089654 | 0.0089656 | 0.9781 | -0.42314 | 0.97832 | -0.41866 | 2.4631
8 | -0.0058947 | -0.0014766 | 0.0058957 | 0.0014768 | 1.0149e-06 | 2.2667e-07 | 0.0089654 | 0.0089653 | 0.0089654 | 0.97832 | -0.41866 | 0.97851 | -0.41504 | 2.463
9 | -0.0058957 | -0.0014768 | 0.0058961 | 0.0014769 | 4.1308e-07 | 9.2204e-08 | 0.0089653 | 0.0089652 | 0.0089653 | 0.97851 | -0.41504 | 0.97858 | -0.41357 | 2.463
10 | 0.10424 | 0.026422 | -0.10414 | -0.026359 | 9.8823e-05 | 6.311e-05 | 0.15696 | 0.15696 | 0.15696 | 0.98887 | -0.21214 | 0.98784 | -0.23189 | 43.1216
11 | -0.10845 | -0.027476 | 0.10848 | 0.027498 | 3.4338e-05 | 2.1932e-05 | 0.16329 | 0.16329 | 0.16329 | 0.98887 | -0.21214 | 0.98921 | -0.20555 | 44.8603
12 | 0.1011 | 0.025596 | -0.10096 | -0.025506 | 0.00014082 | 8.9918e-05 | 0.15238 | 0.15238 | 0.15238 | 0.98784 | -0.23189 | 0.98634 | -0.26094 | 41.8618
13 | -0.11223 | -0.028438 | 0.11234 | 0.02851 | 0.00011297 | 7.2166e-05 | 0.16893 | 0.16893 | 0.16893 | 0.98921 | -0.20555 | 0.9903 | -0.18462 | 46.4096
14 | 0.079618 | 0.020154 | -0.079549 | -0.02011 | 6.8929e-05 | 4.3952e-05 | 0.12018 | 0.12018 | 0.12018 | 0.98634 | -0.26094 | 0.98541 | -0.27899 | 33.0178
15 | 0.021338 | 0.0053519 | -0.021331 | -0.0053479 | 6.5216e-06 | 3.9597e-06 | 0.032192 | 0.032192 | 0.032192 | 0.98634 | -0.26094 | 0.98601 | -0.26736 | 8.844
16 | -0.11773 | -0.029861 | 0.1182 | 0.030159 | 0.00046561 | 0.00029748 | 0.17703 | 0.17703 | 0.17703 | 0.9903 | -0.18462 | 0.99457 | -0.10272 | 48.6348
17 | 0.076701 | 0.019397 | -0.076692 | -0.019391 | 9.3279e-06 | 5.9463e-06 | 0.11589 | 0.11589 | 0.11589 | 0.98541 | -0.27899 | 0.98528 | -0.28153 | 31.8365
18 | 0.017844 | 0.004474 | -0.017844 | -0.0044739 | 1.2991e-07 | 7.7048e-08 | 0.02693 | 0.02693 | 0.02693 | 0.98601 | -0.26736 | 0.986 | -0.26751 | 7.3983
19 | 0.13566 | 0.034772 | -0.13534 | -0.034569 | 0.00031713 | 0.0002027 | 0.20324 | 0.20324 | 0.20324 | 0.99457 | -0.10272 | 0.99204 | -0.15106 | 55.8356
20 | -0.25386 | -0.06493 | 0.25392 | 0.064969 | 6.0057e-05 | 3.8379e-05 | 0.38027 | 0.38027 | 0.38027 | 0.99457 | -0.10272 | 0.99483 | -0.097831 | 52.2351
21 | 0.073719 | 0.018646 | -0.073616 | -0.01858 | 0.00010305 | 6.567e-05 | 0.1114 | 0.1114 | 0.1114 | 0.98528 | -0.28153 | 0.98377 | -0.31071 | 30.6031
22 | 0.014882 | 0.0037315 | -0.014877 | -0.0037289 | 4.5792e-06 | 2.622e-06 | 0.022459 | 0.022459 | 0.022459 | 0.986 | -0.26751 | 0.98567 | -0.27397 | 6.1702
23 | 0.13156 | 0.033621 | -0.13129 | -0.033449 | 0.00026819 | 0.00017141 | 0.19757 | 0.19757 | 0.19757 | 0.99204 | -0.15106 | 0.98983 | -0.19331 | 54.2764
24 | 0.015323 | 0.0038424 | -0.015319 | -0.0038401 | 4.0845e-06 | 2.3449e-06 | 0.02292 | 0.02292 | 0.02292 | 0.99483 | -0.097831 | 0.99454 | -0.10343 | 6.2966
25 | -0.26924 | -0.068811 | 0.26955 | 0.06901 | 0.00031132 | 0.00019898 | 0.40319 | 0.40319 | 0.40319 | 0.99483 | -0.097831 | 0.99609 | -0.073955 | 55.3834
26 | 0.010961 | 0.0027471 | -0.01096 | -0.0027469 | 4.3678e-07 | 2.2754e-07 | 0.016721 | 0.016721 | 0.016721 | 0.97543 | -0.47388 | 0.97539 | -0.47472 | 4.5936
27 | -0.014067 | -0.0035257 | 0.014071 | 0.0035279 | 4.0003e-06 | 2.2709e-06 | 0.021459 | 0.021459 | 0.021459 | 0.97543 | -0.47388 | 0.97574 | -0.46791 | 5.8954
28 | 0.0057913 | 0.0014514 | -0.0057907 | -0.0014513 | 5.2418e-07 | 1.1198e-07 | 0.0088349 | 0.008835 | 0.008835 | 0.97539 | -0.47472 | 0.97529 | -0.47662 | 2.4272
29 | -0.014071 | -0.0035279 | 0.014073 | 0.0035289 | 1.744e-06 | 9.8998e-07 | 0.021459 | 0.021459 | 0.021459 | 0.97574 | -0.46791 | 0.97587 | -0.46531 | 5.8954
30 | -0.019247 | -0.0048257 | 0.01925 | 0.0048272 | 2.5316e-06 | 1.5223e-06 | 0.029349 | 0.029349 | 0.029349 | 0.97587 | -0.46531 | 0.97601 | -0.46255 | 8.0628
31 | -0.023123 | -0.005798 | 0.023128 | 0.0058009 | 4.7538e-06 | 2.9149e-06 | 0.035254 | 0.035254 | 0.035254 | 0.97601 | -0.46255 | 0.97623 | -0.45824 | 9.6853
32 | -0.0026063 | -0.0006532 | 0.0026063 | 0.00065313 | 4.3123e-08 | -6.697e-08 | 0.0039358 | 0.0039357 | 0.0039358 | 0.98538 | -0.27977 | 0.98539 | -0.27943 | 1.0813
33 | -0.0062957 | -0.0015778 | 0.0062961 | 0.0015779 | 4.6964e-07 | 1.2404e-07 | 0.0095069 | 0.0095068 | 0.0095069 | 0.98539 | -0.27943 | 0.98547 | -0.27786 | 2.6118
34 | -0.023728 | -0.0059513 | 0.023738 | 0.0059574 | 9.908e-06 | 6.0885e-06 | 0.036169 | 0.036169 | 0.036169 | 0.97623 | -0.45824 | 0.97667 | -0.44948 | 9.9366
35 | -0.0086976 | -0.0021798 | 0.008699 | 0.0021804 | 1.3777e-06 | 6.1029e-07 | 0.013133 | 0.013133 | 0.013133 | 0.98547 | -0.27786 | 0.98564 | -0.27453 | 3.6079
36 | 0.067124 | 0.016947 | -0.067103 | -0.016934 | 2.0818e-05 | 1.3255e-05 | 0.1016 | 0.1016 | 0.1016 | 0.98355 | -0.31507 | 0.98322 | -0.32154 | 27.911
37 | -0.070652 | -0.017831 | 0.070667 | 0.017841 | 1.4744e-05 | 9.3927e-06 | 0.10693 | 0.10693 | 0.10693 | 0.98355 | -0.31507 | 0.98377 | -0.31071 | 29.3775
38 | 0.064089 | 0.016179 | -0.064073 | -0.016169 | 1.587e-05 | 1.01e-05 | 0.097035 | 0.097035 | 0.097035 | 0.98322 | -0.32154 | 0.98295 | -0.32671 | 26.658
39 | 0.061158 | 0.015438 | -0.061109 | -0.015407 | 4.8968e-05 | 3.1147e-05 | 0.092622 | 0.092622 | 0.092622 | 0.98295 | -0.32671 | 0.98209 | -0.34344 | 25.4457
40 | 0.05215 | 0.013161 | -0.052139 | -0.013155 | 1.0503e-05 | 6.6652e-06 | 0.079047 | 0.079047 | 0.079047 | 0.98209 | -0.34344 | 0.98188 | -0.34765 | 21.7163
41 | 0.0089596 | 0.0022453 | -0.0089584 | -0.0022448 | 1.1482e-06 | 5.2464e-07 | 0.013575 | 0.013575 | 0.013575 | 0.98209 | -0.34344 | 0.98195 | -0.34613 | 3.7294
42 | 0.051611 | 0.013022 | -0.051568 | -0.012995 | 4.3017e-05 | 2.7294e-05 | 0.078247 | 0.078247 | 0.078247 | 0.98188 | -0.34765 | 0.98098 | -0.36507 | 21.4964
43 | 0.0082837 | 0.0020757 | -0.0082826 | -0.0020752 | 1.133e-06 | 4.826e-07 | 0.012553 | 0.012553 | 0.012553 | 0.98195 | -0.34613 | 0.98181 | -0.34901 | 3.4486
44 | -0.0018542 | -0.00046471 | 0.0018543 | 0.00046439 | 8.7125e-08 | -3.1191e-07 | 0.0028186 | 0.0028185 | 0.0028186 | 0.97888 | -0.40775 | 0.97893 | -0.40677 | 0.77434
45 | -0.011866 | -0.0029734 | 0.011867 | 0.0029739 | 9.2518e-07 | 4.9677e-07 | 0.018037 | 0.018037 | 0.018037 | 0.97893 | -0.40677 | 0.97901 | -0.40513 | 4.9553
46 | 0.010012 | 0.002509 | -0.010011 | -0.0025082 | 1.5805e-06 | 7.8279e-07 | 0.015219 | 0.015219 | 0.015219 | 0.97893 | -0.40677 | 0.97876 | -0.41008 | 4.181
47 | -0.013419 | -0.0033629 | 0.013422 | 0.0033644 | 2.6628e-06 | 1.4895e-06 | 0.020396 | 0.020396 | 0.020396 | 0.97901 | -0.40513 | 0.97922 | -0.40097 | 5.6034
48 | 0.0074688 | 0.0018712 | -0.0074675 | -0.0018707 | 1.2401e-06 | 4.7138e-07 | 0.011355 | 0.011355 | 0.011355 | 0.97876 | -0.41008 | 0.97858 | -0.41357 | 3.1194
49 | 0.011377 | 0.0028522 | -0.011376 | -0.0028516 | 1.0608e-06 | 5.5463e-07 | 0.017103 | 0.017103 | 0.017103 | 0.98983 | -0.19331 | 0.98973 | -0.19527 | 4.6986
50 | 0.11991 | 0.030597 | -0.11951 | -0.030339 | 0.00040386 | 0.00025805 | 0.18046 | 0.18046 | 0.18046 | 0.98983 | -0.19331 | 0.98619 | -0.26329 | 49.5779
51 | 0.011398 | 0.0028575 | -0.011397 | -0.0028569 | 1.0982e-06 | 5.722e-07 | 0.017054 | 0.017054 | 0.017054 | 0.99454 | -0.10343 | 0.99444 | -0.10545 | 4.6852
52 | -0.27333 | -0.069957 | 0.27388 | 0.070305 | 0.00054334 | 0.00034728 | 0.40884 | 0.40884 | 0.40884 | 0.99609 | -0.073955 | 0.99825 | -0.032991 | 56.1591
53 | 0.011376 | 0.0028516 | -0.011373 | -0.0028504 | 2.3624e-06 | 1.2353e-06 | 0.017103 | 0.017103 | 0.017103 | 0.98973 | -0.19527 | 0.9895 | -0.19963 | 4.6986
54 | 0.10954 | 0.027841 | -0.10931 | -0.027689 | 0.00023781 | 0.00015191 | 0.16543 | 0.16543 | 0.16543 | 0.98619 | -0.26329 | 0.98385 | -0.30848 | 45.4466
55 | 0.011397 | 0.0028569 | -0.011395 | -0.0028559 | 2.0025e-06 | 1.0434e-06 | 0.017054 | 0.017054 | 0.017054 | 0.99444 | -0.10545 | 0.99425 | -0.10914 | 4.6852
56 | -0.27889 | -0.071562 | 0.27934 | 0.071847 | 0.00044719 | 0.00028584 | 0.41631 | 0.41631 | 0.41631 | 0.99825 | -0.032991 | 1 | 0 | 57.1859
57 | 0.012325 | 0.0030893 | -0.012325 | -0.0030891 | 3.3228e-07 | 1.8004e-07 | 0.018607 | 0.018607 | 0.018607 | 0.98567 | -0.27397 | 0.98564 | -0.27453 | 5.1118
58 | -0.024349 | -0.0061106 | 0.024352 | 0.0061125 | 3.0777e-06 | 1.8951e-06 | 0.0371 | 0.0371 | 0.0371 | 0.97667 | -0.44948 | 0.97681 | -0.44683 | 10.1923
59 | -0.024643 | -0.0061855 | 0.024644 | 0.0061857 | 3.905e-07 | 2.4067e-07 | 0.037544 | 0.037544 | 0.037544 | 0.97681 | -0.44683 | 0.97682 | -0.4465 | 10.3142
60 | -0.024909 | -0.0062523 | 0.024919 | 0.006258 | 9.2361e-06 | 5.6969e-06 | 0.037948 | 0.037948 | 0.037948 | 0.97682 | -0.4465 | 0.97722 | -0.43873 | 10.4254
61 | -0.037471 | -0.0094052 | 0.037484 | 0.009413 | 1.2408e-05 | 7.8138e-06 | 0.057063 | 0.057063 | 0.057063 | 0.97722 | -0.43873 | 0.97757 | -0.43179 | 15.6765
62 | 0.012553 | 0.0031472 | -0.012551 | -0.0031461 | 1.9205e-06 | 1.0535e-06 | 0.019114 | 0.019114 | 0.019114 | 0.97722 | -0.43873 | 0.97706 | -0.44194 | 5.2512
63 | -0.037998 | -0.0095418 | 0.03803 | 0.009562 | 3.2055e-05 | 2.0195e-05 | 0.057845 | 0.057845 | 0.057845 | 0.97757 | -0.43179 | 0.97847 | -0.41412 | 15.8915
64 | 0.012242 | 0.0030688 | -0.012241 | -0.0030682 | 1.0689e-06 | 5.8142e-07 | 0.018645 | 0.018645 | 0.018645 | 0.97706 | -0.44194 | 0.97696 | -0.44377 | 5.1222
65 | -0.039265 | -0.0098715 | 0.039269 | 0.0098745 | 4.6892e-06 | 2.957e-06 | 0.059723 | 0.059723 | 0.059723 | 0.97847 | -0.41412 | 0.9786 | -0.41162 | 16.4074
66 | 0.011932 | 0.0029909 | -0.01193 | -0.0029895 | 2.5609e-06 | 1.3802e-06 | 0.018174 | 0.018175 | 0.018175 | 0.97696 | -0.44377 | 0.97673 | -0.44828 | 4.993
67 | -0.027434 | -0.0068894 | 0.027443 | 0.0068944 | 8.048e-06 | 4.9937e-06 | 0.041586 | 0.041586 | 0.041586 | 0.98177 | -0.3512 | 0.98208 | -0.34505 | 11.4248
68 | 0.0049257 | 0.0012338 | -0.0049236 | -0.0012337 | 2.082e-06 | 7.3448e-08 | 0.0074654 | 0.0074659 | 0.0074659 | 0.98177 | -0.3512 | 0.98131 | -0.36008 | 2.0511
69 | -0.028914 | -0.0072632 | 0.028935 | 0.0072762 | 2.0793e-05 | 1.2942e-05 | 0.043816 | 0.043815 | 0.043816 | 0.98208 | -0.34505 | 0.98285 | -0.33 | 12.0372
70 | 0.0049236 | 0.0012337 | -0.0049231 | -0.0012337 | 5.0944e-07 | 1.8172e-08 | 0.0074659 | 0.007466 | 0.007466 | 0.98131 | -0.36008 | 0.9812 | -0.36225 | 2.0511
71 | -0.030226 | -0.0075999 | 0.030263 | 0.0076229 | 3.6894e-05 | 2.3016e-05 | 0.045771 | 0.045771 | 0.045771 | 0.98285 | -0.33 | 0.98416 | -0.30447 | 12.5744
72 | 0.0022431 | 0.00056201 | -0.0022431 | -0.00056216 | 6.8337e-08 | -1.5517e-07 | 0.0034017 | 0.0034018 | 0.0034018 | 0.9812 | -0.36225 | 0.98117 | -0.36289 | 0.93455
73 | -0.037808 | -0.0095137 | 0.037823 | 0.0095236 | 1.5715e-05 | 9.8947e-06 | 0.057178 | 0.057178 | 0.057178 | 0.98416 | -0.30447 | 0.98461 | -0.29578 | 15.7081
74 | -0.037823 | -0.0095236 | 0.037849 | 0.0095398 | 2.5832e-05 | 1.6264e-05 | 0.057178 | 0.057177 | 0.057178 | 0.98461 | -0.29578 | 0.98534 | -0.2815 | 15.7081
75 | 0.040323 | 0.010142 | -0.040314 | -0.010136 | 8.9403e-06 | 5.6421e-06 | 0.061312 | 0.061312 | 0.061312 | 0.97884 | -0.40698 | 0.9786 | -0.41162 | 16.8439
76 | -0.041642 | -0.010473 | 0.041645 | 0.010474 | 2.8132e-06 | 1.7769e-06 | 0.063317 | 0.063317 | 0.063317 | 0.97884 | -0.40698 | 0.97891 | -0.40557 | 17.3948
77 | -0.042691 | -0.010736 | 0.042705 | 0.010745 | 1.415e-05 | 8.9435e-06 | 0.064906 | 0.064906 | 0.064906 | 0.97891 | -0.40557 | 0.97926 | -0.39863 | 17.8313
78 | -0.043749 | -0.011007 | 0.043766 | 0.011018 | 1.6814e-05 | 1.0633e-05 | 0.066493 | 0.066493 | 0.066493 | 0.97926 | -0.39863 | 0.97968 | -0.39059 | 18.2674
79 | -0.045026 | -0.011333 | 0.045043 | 0.011344 | 1.736e-05 | 1.0986e-05 | 0.068407 | 0.068407 | 0.068407 | 0.97968 | -0.39059 | 0.98009 | -0.38253 | 18.7931
80 | -0.046318 | -0.011664 | 0.046339 | 0.011677 | 2.0723e-05 | 1.3122e-05 | 0.070342 | 0.070342 | 0.070342 | 0.98009 | -0.38253 | 0.98057 | -0.37317 | 19.3247
81 | -0.011216 | -0.0028096 | 0.011219 | 0.0028111 | 2.8227e-06 | 1.4841e-06 | 0.017091 | 0.017091 | 0.017091 | 0.97644 | -0.45404 | 0.97671 | -0.44876 | 4.6954
82 | 0.010403 | 0.0026059 | -0.010401 | -0.002605 | 1.8885e-06 | 9.5803e-07 | 0.015853 | 0.015853 | 0.015853 | 0.97644 | -0.45404 | 0.97625 | -0.45785 | 4.3552
83 | -0.011701 | -0.0029321 | 0.011701 | 0.0029322 | 2.665e-07 | 1.4257e-07 | 0.017827 | 0.017827 | 0.017827 | 0.97671 | -0.44876 | 0.97673 | -0.44828 | 4.8974
84 | 0.010102 | 0.0025306 | -0.010098 | -0.0025287 | 3.8158e-06 | 1.9057e-06 | 0.015397 | 0.015397 | 0.015397 | 0.97625 | -0.45785 | 0.97585 | -0.46579 | 4.23
85 | 0.00029923 | 7.4406e-05 | -0.00029923 | -7.4514e-05 | 6.7662e-10 | -1.0811e-07 | 0.00045588 | 0.00045592 | 0.00045592 | 0.97625 | -0.45785 | 0.97625 | -0.4579 | 0.12525
86 | 0.0057256 | 0.0014341 | -0.005725 | -0.001434 | 6.1485e-07 | 1.2479e-07 | 0.0087304 | 0.0087305 | 0.0087305 | 0.97585 | -0.46579 | 0.97573 | -0.46804 | 2.3985
87 | 0.0043724 | 0.0010946 | -0.0043721 | -0.0010946 | 2.9526e-07 | -3.233e-08 | 0.0066668 | 0.0066669 | 0.0066669 | 0.97585 | -0.46579 | 0.97577 | -0.46721 | 1.8316
88 | 0.00029923 | 7.4514e-05 | -0.00029923 | -7.4994e-05 | 3.0055e-09 | -4.7999e-07 | 0.00045592 | 0.0004561 | 0.0004561 | 0.97625 | -0.4579 | 0.97624 | -0.45811 | 0.1253
89 | 0.004198 | 0.0010512 | -0.0041976 | -0.0010513 | 3.9827e-07 | -6.8755e-08 | 0.0064017 | 0.0064018 | 0.0064018 | 0.97573 | -0.46804 | 0.97563 | -0.47004 | 1.7587
90 | 0.0039907 | 0.00099904 | -0.0039902 | -0.00099916 | 4.4299e-07 | -1.1492e-07 | 0.0060852 | 0.0060854 | 0.0060854 | 0.97577 | -0.46721 | 0.97566 | -0.46954 | 1.6718
91 | 0.0028532 | 0.00071456 | -0.0028532 | -0.00071461 | 4.3138e-08 | -4.8254e-08 | 0.0043515 | 0.0043515 | 0.0043515 | 0.97563 | -0.47004 | 0.97561 | -0.47035 | 1.1955
92 | 0.0013444 | 0.00033675 | -0.0013443 | -0.00033692 | 2.3948e-08 | -1.7437e-07 | 0.0020503 | 0.0020504 | 0.0020504 | 0.97563 | -0.47004 | 0.97561 | -0.47041 | 0.56329
93 | 0.0039902 | 0.00099916 | -0.0039899 | -0.00099925 | 3.669e-07 | -9.5094e-08 | 0.0060854 | 0.0060855 | 0.0060855 | 0.97566 | -0.46954 | 0.97556 | -0.47147 | 1.6718
94 | -0.00021746 | -5.45e-05 | 0.00021746 | 5.431e-05 | 6.2864e-10 | -1.8988e-07 | 0.00033169 | 0.00033162 | 0.00033169 | 0.97555 | -0.47158 | 0.97556 | -0.47152 | 0.091123
95 | -0.00021746 | -5.431e-05 | 0.00021746 | 5.4148e-05 | 5.3491e-10 | -1.6164e-07 | 0.00033162 | 0.00033156 | 0.00033162 | 0.97556 | -0.47152 | 0.97556 | -0.47147 | 0.091104
96 | 0.0037724 | 0.0009451 | -0.003772 | -0.00094524 | 3.7542e-07 | -1.3723e-07 | 0.0057539 | 0.005754 | 0.005754 | 0.97556 | -0.47147 | 0.97545 | -0.47356 | 1.5808
97 | -0.03843 | -0.0096854 | 0.038481 | 0.0097176 | 5.1189e-05 | 3.2244e-05 | 0.058054 | 0.058054 | 0.058054 | 0.98534 | -0.2815 | 0.98677 | -0.2537 | 15.949
98 | 0.0026824 | 0.00067217 | -0.0026824 | -0.00067227 | 7.4701e-08 | -1.007e-07 | 0.0040919 | 0.004092 | 0.004092 | 0.97545 | -0.47356 | 0.97542 | -0.47414 | 1.1242
99 | 0.0044733 | 0.0011209 | -0.004473 | -0.0011209 | 3.2754e-07 | -3.5573e-08 | 0.0067454 | 0.0067455 | 0.0067455 | 0.98677 | -0.2537 | 0.9867 | -0.25524 | 1.8532
100 | -0.042954 | -0.010839 | 0.042993 | 0.010863 | 3.8659e-05 | 2.4428e-05 | 0.0648 | 0.0648 | 0.0648 | 0.98677 | -0.2537 | 0.98774 | -0.23493 | 17.8021
101 | 0.0013232 | 0.00033142 | -0.0013232 | -0.00033163 | 2.714e-08 | -2.0448e-07 | 0.0020182 | 0.0020183 | 0.0020183 | 0.97559 | -0.47087 | 0.97557 | -0.4713 | 0.55447
102 | -0.0013232 | -0.00033142 | 0.0013233 | 0.00033118 | 3.2698e-08 | -2.464e-07 | 0.0020182 | 0.0020181 | 0.0020182 | 0.97559 | -0.47087 | 0.97561 | -0.47035 | 0.55445
103 | -0.047816 | -0.012047 | 0.047817 | 0.012048 | 8.7973e-07 | 5.5741e-07 | 0.072584 | 0.072584 | 0.072584 | 0.98057 | -0.37317 | 0.98059 | -0.37279 | 19.9406
104 | -0.050703 | -0.012771 | 0.050722 | 0.012783 | 1.8719e-05 | 1.1874e-05 | 0.076964 | 0.076964 | 0.076964 | 0.98059 | -0.37279 | 0.98098 | -0.36507 | 21.1439
105 | 0.0017968 | 0.00044978 | -0.0017968 | -0.00045003 | 6.4678e-08 | -2.5273e-07 | 0.0027231 | 0.0027232 | 0.0027232 | 0.98181 | -0.34901 | 0.98177 | -0.34976 | 0.74812
106 | 0.0064857 | 0.0016254 | -0.0064855 | -0.0016254 | 2.5076e-07 | 7.2968e-08 | 0.0098297 | 0.0098297 | 0.0098297 | 0.98181 | -0.34901 | 0.98177 | -0.34982 | 2.7005
107 | 0.0011067 | 0.00027708 | -0.0011067 | -0.0002771 | 1.2479e-09 | -1.4159e-08 | 0.0016773 | 0.0016773 | 0.0016773 | 0.98177 | -0.34976 | 0.98177 | -0.34979 | 0.46079
108 | 0.0035446 | 0.0008883 | -0.0035445 | -0.00088834 | 7.8069e-08 | -4.1244e-08 | 0.0053723 | 0.0053724 | 0.0053724 | 0.98177 | -0.34982 | 0.98174 | -0.35028 | 1.4759
109 | 0.00057632 | 0.00014417 | -0.00057631 | -0.00014444 | 6.1839e-09 | -2.6937e-07 | 0.0008734 | 0.0008735 | 0.0008735 | 0.98177 | -0.34979 | 0.98176 | -0.35001 | 0.23997
110 | -0.0060426 | -0.0015144 | 0.0060427 | 0.0015145 | 1.0858e-07 | 2.6322e-08 | 0.0091841 | 0.009184 | 0.0091841 | 0.97904 | -0.40209 | 0.97906 | -0.40172 | 2.5231
111 | 0.073183 | 0.018475 | -0.073108 | -0.018427 | 7.5087e-05 | 4.7852e-05 | 0.11127 | 0.11127 | 0.11127 | 0.97906 | -0.40172 | 0.97796 | -0.42316 | 30.57
112 | -0.079226 | -0.019989 | 0.07933 | 0.020056 | 0.0001039 | 6.6258e-05 | 0.12046 | 0.12046 | 0.12046 | 0.97906 | -0.40172 | 0.98046 | -0.37437 | 33.0931
113 | 0.0041532 | 0.0010408 | -0.004153 | -0.0010408 | 1.9865e-07 | -4.5329e-08 | 0.0062633 | 0.0062634 | 0.0062634 | 0.9867 | -0.25524 | 0.98664 | -0.25624 | 1.7207
114 | -0.0474 | -0.011967 | 0.047416 | 0.011977 | 1.577e-05 | 9.987e-06 | 0.071438 | 0.071438 | 0.071438 | 0.98774 | -0.23493 | 0.9881 | -0.22798 | 19.6259
115 | -0.01958 | -0.0049071 | 0.019581 | 0.004908 | 1.545e-06 | 9.3178e-07 | 0.029951 | 0.029951 | 0.029951 | 0.97274 | -0.52571 | 0.97283 | -0.52405 | 8.2283
116 | -0.027494 | -0.0068912 | 0.027497 | 0.006893 | 2.9917e-06 | 1.8587e-06 | 0.042054 | 0.042054 | 0.042054 | 0.97283 | -0.52405 | 0.97294 | -0.52177 | 11.5533
117 | -0.034865 | -0.0087395 | 0.034898 | 0.0087604 | 3.3197e-05 | 2.0859e-05 | 0.053322 | 0.053322 | 0.053322 | 0.97294 | -0.52177 | 0.97396 | -0.50181 | 14.649
118 | -0.041185 | -0.010336 | 0.0412 | 0.010346 | 1.5526e-05 | 9.8062e-06 | 0.062927 | 0.062927 | 0.062927 | 0.97396 | -0.50181 | 0.97436 | -0.4939 | 17.2877
119 | -0.060151 | -0.015098 | 0.060228 | 0.015147 | 7.678e-05 | 4.8837e-05 | 0.09187 | 0.09187 | 0.09187 | 0.97436 | -0.4939 | 0.97571 | -0.46718 | 25.2389
120 | 0.018951 | 0.0047523 | -0.018944 | -0.0047479 | 7.3126e-06 | 4.3902e-06 | 0.028942 | 0.028942 | 0.028942 | 0.97436 | -0.4939 | 0.97395 | -0.502 | 7.9512
121 | 0.015271 | 0.0038274 | -0.01527 | -0.003827 | 8.1644e-07 | 4.7275e-07 | 0.023331 | 0.023331 | 0.023331 | 0.97395 | -0.502 | 0.97389 | -0.50313 | 6.4097
122 | 0.0031563 | 0.00079097 | -0.0031562 | -0.00079102 | 6.8939e-08 | -5.4237e-08 | 0.0048225 | 0.0048225 | 0.0048225 | 0.97389 | -0.50313 | 0.97387 | -0.50358 | 1.3249
123 | -0.060228 | -0.015147 | 0.060286 | 0.015184 | 5.8317e-05 | 3.7092e-05 | 0.09187 | 0.091869 | 0.09187 | 0.97571 | -0.46718 | 0.97675 | -0.44693 | 25.2389
124 | -0.067369 | -0.016959 | 0.067445 | 0.017008 | 7.664e-05 | 4.8807e-05 | 0.10266 | 0.10266 | 0.10266 | 0.97675 | -0.44693 | 0.97796 | -0.42316 | 28.2031
125 | -0.0035965 | -0.00089636 | 0.0035967 | 0.00089621 | 2.6606e-07 | -1.4703e-07 | 0.005383 | 0.0053829 | 0.005383 | 0.99383 | -0.11858 | 0.99391 | -0.11702 | 1.4789
126 | 0.0035965 | 0.00089636 | -0.0035911 | -0.00089933 | 5.402e-06 | -2.9712e-06 | 0.005383 | 0.0053853 | 0.0053853 | 0.99383 | -0.11858 | 0.9922 | -0.15021 | 1.4795
127 | -0.014933 | -0.0037372 | 0.014938 | 0.0037404 | 5.5493e-06 | 3.1676e-06 | 0.022354 | 0.022354 | 0.022354 | 0.99391 | -0.11702 | 0.99432 | -0.10921 | 6.1412
128 | 0.0035911 | 0.00089933 | -0.0035909 | -0.00089939 | 1.1069e-07 | -6.0606e-08 | 0.0053853 | 0.0053853 | 0.0053853 | 0.9922 | -0.15021 | 0.99217 | -0.15085 | 1.4795
129 | 0.0056625 | 0.0014191 | -0.0056617 | -0.001419 | 7.5335e-07 | 1.4262e-07 | 0.0086157 | 0.0086158 | 0.0086158 | 0.97796 | -0.42316 | 0.97782 | -0.42595 | 2.367
130 | 0.098921 | 0.025053 | -0.098764 | -0.024953 | 0.00015654 | 9.9952e-05 | 0.14984 | 0.14984 | 0.14984 | 0.98298 | -0.32537 | 0.98128 | -0.35838 | 41.1644
131 | -0.10613 | -0.026861 | 0.10622 | 0.026916 | 8.6114e-05 | 5.5e-05 | 0.16076 | 0.16076 | 0.16076 | 0.98298 | -0.32537 | 0.98385 | -0.30848 | 44.1641
132 | 0.089474 | 0.022625 | -0.089406 | -0.022581 | 6.8569e-05 | 4.3759e-05 | 0.13575 | 0.13575 | 0.13575 | 0.98128 | -0.35838 | 0.98046 | -0.37437 | 37.2943
133 | 0.049651 | 0.01249 | -0.04964 | -0.012483 | 1.0964e-05 | 6.9474e-06 | 0.074033 | 0.074033 | 0.074033 | 0.99818 | -0.034767 | 0.99794 | -0.03939 | 20.3388
134 | -0.053214 | -0.013383 | 0.053254 | 0.013408 | 3.9918e-05 | 2.5326e-05 | 0.079344 | 0.079344 | 0.079344 | 0.99818 | -0.034767 | 0.999 | -0.019075 | 21.7979
135 | 0.045403 | 0.011421 | -0.045375 | -0.011403 | 2.8007e-05 | 1.7712e-05 | 0.067715 | 0.067715 | 0.067715 | 0.99794 | -0.03939 | 0.99727 | -0.052311 | 18.603
136 | 0.1369 | 0.034907 | -0.13663 | -0.034737 | 0.0002649 | 0.00016932 | 0.20412 | 0.20412 | 0.20412 | 0.999 | -0.019075 | 0.99689 | -0.05924 | 56.0782
137 | -0.19015 | -0.048315 | 0.19033 | 0.048426 | 0.0001748 | 0.00011157 | 0.28347 | 0.28347 | 0.28347 | 0.999 | -0.019075 | 1 | 0 | 38.938
138 | 0.041341 | 0.010392 | -0.041321 | -0.010379 | 2.031e-05 | 1.2813e-05 | 0.061696 | 0.061696 | 0.061696 | 0.99727 | -0.052311 | 0.99673 | -0.062606 | 16.9494
139 | 0.13065 | 0.033237 | -0.1304 | -0.033079 | 0.00024729 | 0.00015804 | 0.19519 | 0.19519 | 0.19519 | 0.99689 | -0.05924 | 0.99483 | -0.098597 | 53.6237
140 | 0.041321 | 0.010379 | -0.041295 | -0.010363 | 2.593e-05 | 1.6359e-05 | 0.061696 | 0.061696 | 0.061696 | 0.99673 | -0.062606 | 0.99605 | -0.075764 | 16.9494
141 | 0.12461 | 0.031628 | -0.12458 | -0.031606 | 3.4693e-05 | 2.2169e-05 | 0.18653 | 0.18653 | 0.18653 | 0.99483 | -0.098597 | 0.99452 | -0.10439 | 51.2442
142 | 0.039696 | 0.0099622 | -0.039681 | -0.0099526 | 1.5139e-05 | 9.5397e-06 | 0.059307 | 0.059307 | 0.059307 | 0.99605 | -0.075764 | 0.99563 | -0.083765 | 16.2932
143 | 0.11991 | 0.030437 | -0.1196 | -0.030236 | 0.00031437 | 0.00020086 | 0.17955 | 0.17955 | 0.17955 | 0.99452 | -0.10439 | 0.99168 | -0.15904 | 49.327
144 | -0.049354 | -0.012463 | 0.049422 | 0.012507 | 6.8548e-05 | 4.3446e-05 | 0.074357 | 0.074357 | 0.074357 | 0.9881 | -0.22798 | 0.9896 | -0.19904 | 20.4278
145 | 0.06031 | 0.015173 | -0.060245 | -0.015131 | 6.5599e-05 | 4.1711e-05 | 0.090706 | 0.090706 | 0.090706 | 0.9896 | -0.19904 | 0.98843 | -0.22183 | 24.9194
146 | -0.10973 | -0.02768 | 0.10979 | 0.027718 | 6.0593e-05 | 3.8703e-05 | 0.16506 | 0.16506 | 0.16506 | 0.9896 | -0.19904 | 0.9902 | -0.18751 | 45.3471
147 | 0.054822 | 0.013772 | -0.054788 | -0.013751 | 3.4006e-05 | 2.1594e-05 | 0.082542 | 0.082542 | 0.082542 | 0.98843 | -0.22183 | 0.98776 | -0.23484 | 22.6764
148 | -0.11379 | -0.028721 | 0.11395 | 0.02882 | 0.00015543 | 9.9292e-05 | 0.17108 | 0.17108 | 0.17108 | 0.9902 | -0.18751 | 0.99168 | -0.15904 | 46.9987
149 | 0.027727 | 0.0069596 | -0.0277 | -0.0069432 | 2.6402e-05 | 1.6381e-05 | 0.041773 | 0.041773 | 0.041773 | 0.98776 | -0.23484 | 0.98673 | -0.25482 | 11.4762
150 | 0.027061 | 0.006791 | -0.027053 | -0.0067859 | 8.1678e-06 | 5.0597e-06 | 0.040769 | 0.040769 | 0.040769 | 0.98776 | -0.23484 | 0.98743 | -0.24117 | 11.2003
151 | 0.0066527 | 0.0016674 | -0.006652 | -0.0016672 | 6.7936e-07 | 1.9782e-07 | 0.0099567 | 0.0099567 | 0.0099567 | 0.99425 | -0.10914 | 0.99414 | -0.11128 | 2.7354
152 | 0.03139 | 0.0078748 | -0.031373 | -0.0078637 | 1.7852e-05 | 1.1144e-05 | 0.046917 | 0.046917 | 0.046917 | 0.99563 | -0.083765 | 0.99502 | -0.095702 | 12.8893
153 | 0.021355 | 0.0053579 | -0.021345 | -0.005352 | 9.7135e-06 | 5.8969e-06 | 0.032183 | 0.032183 | 0.032183 | 0.98743 | -0.24117 | 0.98694 | -0.25072 | 8.8414
154 | 0.01895 | 0.0047518 | -0.018943 | -0.0047475 | 7.1377e-06 | 4.2703e-06 | 0.028572 | 0.028572 | 0.028572 | 0.98694 | -0.25072 | 0.98654 | -0.25862 | 7.8495
155 | 0.0049142 | 0.0012316 | -0.0049142 | -0.0012316 | 2.1789e-08 | 4.4159e-10 | 0.0074122 | 0.0074122 | 0.0074122 | 0.98654 | -0.25862 | 0.98653 | -0.25871 | 2.0363
156 | 0.016676 | 0.0041803 | -0.016674 | -0.0041789 | 2.2725e-06 | 1.332e-06 | 0.025149 | 0.025149 | 0.025149 | 0.98673 | -0.25482 | 0.98658 | -0.25768 | 6.9089
157 | 0.011005 | 0.0027583 | -0.011005 | -0.0027582 | 2.0892e-07 | 1.0789e-07 | 0.016599 | 0.016599 | 0.016599 | 0.98658 | -0.25768 | 0.98656 | -0.25808 | 4.5602
158 | -0.014938 | -0.0037404 | 0.014942 | 0.0037426 | 3.9293e-06 | 2.2427e-06 | 0.022354 | 0.022354 | 0.022354 | 0.99432 | -0.10921 | 0.9946 | -0.10369 | 6.1412
159 | -0.0019702 | -0.00049378 | 0.0019703 | 0.00049362 | 4.954e-08 | -1.6364e-07 | 0.0029551 | 0.002955 | 0.0029551 | 0.99208 | -0.15261 | 0.99211 | -0.15208 | 0.81184
160 | -0.0019703 | -0.00049362 | 0.0019704 | 0.00049324 | 1.1525e-07 | -3.8078e-07 | 0.002955 | 0.0029549 | 0.002955 | 0.99211 | -0.15208 | 0.99217 | -0.15085 | 0.81182
161 | -0.022992 | -0.0057602 | 0.023001 | 0.0057656 | 8.7496e-06 | 5.3437e-06 | 0.034398 | 0.034398 | 0.034398 | 0.9946 | -0.10369 | 0.99502 | -0.095702 | 9.4499

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.47568 | 0.12137

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0023404 | 0.00058656
1 | 0.0018539 | 0.00046464
2 | 0.001781 | 0.00044635
3 | 0.0034368 | 0.00086133
4 | 0.00070387 | 0.00017641
5 | 0.0017512 | 0.00043888
6 | 0.0042059 | 0.0010541
7 | 0.0030445 | 0.00076301
8 | 0.0037489 | 0.00093956
9 | 0.0053905 | 0.001351
10 | 0.0028475 | 0.00071365
11 | 0.0034871 | 0.00087395
12 | 0.002973 | 0.00074511
13 | 0.0029623 | 0.00074242
14 | 0.0037837 | 0.00094829
15 | 0.0031064 | 0.00077854
16 | 0.0051691 | 0.0012955
17 | 0.0057907 | 0.0014513
18 | 0.0051741 | 0.0012967
19 | 0.0038736 | 0.00097082
20 | 0.0026063 | 0.0006532
21 | 0.0036893 | 0.00092463
22 | 0.00060012 | 0.0001504
23 | 0.0024015 | 0.00060186
24 | 0.0035283 | 0.00088427
25 | 0.0030137 | 0.0007553
26 | 0.0029494 | 0.00073918
27 | 0.0029152 | 0.00073062
28 | 0.00052811 | 0.00013236
29 | 0.0006747 | 0.0001691
30 | 0.0018542 | 0.00046471
31 | 0.0015522 | 0.00038901
32 | 0.0025418 | 0.00063703
33 | 0.0019673 | 0.00049305
34 | 0.0015714 | 0.00039384
35 | 0.0039205 | 0.00098256
36 | 0.0037803 | 0.00094744
37 | 0.0099665 | 0.0024978
38 | 0.005015 | 0.0012569
39 | 0.0025519 | 0.00063957
40 | 0.003626 | 0.00090876
41 | 0.00061114 | 0.00015317
42 | 0.00029127 | 7.3e-05
43 | 0.00026554 | 6.6551e-05
44 | 0.000514 | 0.00012882
45 | 0.00030849 | 7.7314e-05
46 | 0.0012349 | 0.00030951
47 | 0.00030872 | 7.7372e-05
48 | 0.0010995 | 0.00027557
49 | 0.0014715 | 0.00036878
50 | 0.0012916 | 0.0003237
51 | 0.00268 | 0.00067167
52 | 0.0075444 | 0.0018908
53 | 0.0022431 | 0.00056216
54 | 0.0013193 | 0.00033064
55 | 0.0010449 | 0.00026188
56 | 0.0010452 | 0.00026196
57 | 0.0010446 | 0.00026181
58 | 0.0012598 | 0.00031573
59 | 0.0012747 | 0.00031946
60 | 0.00081276 | 0.0002037
61 | 0.00048265 | 0.00012096
62 | 0.00022843 | 5.7249e-05
63 | 0.0015271 | 0.00038272
64 | 0.00038142 | 9.5594e-05
65 | 0.00029923 | 7.4994e-05
66 | 0.00021746 | 5.45e-05
67 | 0.00058077 | 0.00014555
68 | 0.0010896 | 0.00027307
69 | 0.0026824 | 0.00067227
70 | 0.0013232 | 0.00033163
71 | 0.0015299 | 0.00038343
72 | 0.0013443 | 0.00033692
73 | 0.0014774 | 0.00037028
74 | 0.0028862 | 0.00072335
75 | 0.00084609 | 0.00021205
76 | 0.00069007 | 0.00017295
77 | 0.0029409 | 0.00073706
78 | 0.00053038 | 0.00013293
79 | 0.0035445 | 0.00088834
80 | 0.00057631 | 0.00014444
81 | 0.0060426 | 0.0015144
82 | 0.00031977 | 8.0141e-05
83 | 0.0044067 | 0.0011044
84 | 0.01958 | 0.0049071
85 | 0.0079128 | 0.0019831
86 | 0.0073677 | 0.0018465
87 | 0.0062869 | 0.0015756
88 | 0.0036727 | 0.00092046
89 | 0.012114 | 0.003036
90 | 0.0031562 | 0.00079102
91 | 0.0070825 | 0.001775
92 | 0.011373 | 0.0028504
93 | 0.011336 | 0.002841
94 | 0.0072132 | 0.0018078
95 | 0.0092898 | 0.0023282
96 | 0.0030866 | 0.00077357
97 | 0.010076 | 0.0025254
98 | 0.0035629 | 0.00089294
99 | 0.0042373 | 0.001062
100 | 0.0040341 | 0.0010111
101 | 0.0059857 | 0.0015002
102 | 0.0043668 | 0.0010944
103 | 0.0057907 | 0.0014513
104 | 0.0015988 | 0.00040069
105 | 0.0046642 | 0.001169
106 | 0.0056617 | 0.001419
107 | 0.0019383 | 0.00048579
108 | 0.0054232 | 0.0013592
109 | 0.0040006 | 0.0010026
110 | 0.004153 | 0.0010408
111 | 0.0056483 | 0.0014156
112 | 0.0047423 | 0.0011885
113 | 0.0082905 | 0.0020778
114 | 0.0056979 | 0.001428
115 | 0.0023948 | 0.0006002
116 | 0.014029 | 0.0035159
117 | 0.011024 | 0.0027629
118 | 0.0049142 | 0.0012316
119 | 0.0056685 | 0.0014207
120 | 0.011005 | 0.0027582
121 | 0.0019702 | 0.00049378
122 | 0.0016206 | 0.00040615
123 | 0.0080502 | 0.0020176
124 | 0.0083715 | 0.0020981
125 | 0.006652 | 0.0016672

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1