## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-70_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-70_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-70_0_7_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-70_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-70_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-70_0_7_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-70_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-70_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-70_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-70_0_7_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-70_0_7_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-70_0_7_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-70_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-70_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-70_0_7_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-70_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-70_0_7_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-70_0_7_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-70_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-70_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-70_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-70_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-70_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-70_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-70_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-70_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-70_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-70_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-70_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-70_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-70_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-70_0_7_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-70_0_7_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-70_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-70_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-70_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-70_0_7_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-70_0_7_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-70_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-70_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-70_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-70_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-70_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-70_0_7_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-70_0_7_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-70_0_7_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-70_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-70_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-70_0_7_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-70_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-70_0_7_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-70_0_7_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-70_0_7_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-70_0_7_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-70_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-70_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-70_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-70_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-70_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-70_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-70_0_7_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-70_0_7_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-70_0_7_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-70_0_7_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-70_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-70_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-70_0_7_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_533_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-70_0_7_load_0 | 0 | 0.035841 | 0.0089826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-70_0_7_load_1 | 1 | 0.067646 | 0.016954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-70_0_7_load_2 | 2 | 0.0092218 | 0.0023112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-70_0_7_load_4 | 3 | 0.011994 | 0.0030061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-70_0_7_load_67 | 7 | 0.010246 | 0.0025678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-70_0_7_load_60 | 10 | 0.0096259 | 0.0024125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-70_0_7_load_57 | 12 | 0.0088716 | 0.0022234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-70_0_7_load_69 | 13 | 0.0075402 | 0.0018898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-70_0_7_load_64 | 16 | 0.015736 | 0.0039439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-70_0_7_load_61 | 17 | 0.032951 | 0.0082584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-70_0_7_load_59 | 19 | 0.0097309 | 0.0024388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-70_0_7_load_73 | 22 | 0.0069234 | 0.0017352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-70_0_7_load_74 | 23 | 0.0095361 | 0.00239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-70_0_7_load_71 | 24 | 0.0073334 | 0.0018379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-70_0_7_load_49 | 26 | 0.0096066 | 0.0024076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-70_0_7_load_5 | 27 | 0.0037898 | 0.00094982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-70_0_7_load_14 | 29 | 0.0085191 | 0.0021351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-70_0_7_load_77 | 32 | 0.0032285 | 0.00080913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-70_0_7_load_76 | 35 | 0.0087052 | 0.0021817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-70_0_7_load_54 | 37 | 0.010203 | 0.0025572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-70_0_7_load_48 | 39 | 0.0093088 | 0.002333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-70_0_7_load_17 | 40 | 0.0092562 | 0.0023198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-70_0_7_load_20 | 41 | 0.0085801 | 0.0021504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-70_0_7_load_51 | 42 | 0.0092944 | 0.0023294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-70_0_7_load_15 | 43 | 0.0069448 | 0.0017405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-70_0_7_load_18 | 44 | 0.013988 | 0.0035057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-70_0_7_load_19 | 45 | 0.0073945 | 0.0018532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-70_0_7_load_22 | 46 | 0.0097388 | 0.0024408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-70_0_7_load_23 | 47 | 0.0073909 | 0.0018523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-70_0_7_load_29 | 49 | 0.009615 | 0.0024097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-70_0_7_load_28 | 50 | 0.0097675 | 0.002448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-70_0_7_load_30 | 53 | 0.0099217 | 0.0024866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-70_0_7_load_75 | 54 | 0.0074511 | 0.0018674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-70_0_7_load_68 | 55 | 0.0076699 | 0.0019223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-70_0_7_load_31 | 56 | 0.010053 | 0.0025196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-70_0_7_load_70 | 57 | 0.0048192 | 0.0012078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-70_0_7_load_72 | 58 | 0.0072541 | 0.0018181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-70_0_7_load_58 | 59 | 0.0044141 | 0.0011063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-70_0_7_load_56 | 60 | 0.0058884 | 0.0014758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-70_0_7_load_50 | 61 | 0.0089049 | 0.0022318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-70_0_7_load_65 | 62 | 0.0086322 | 0.0021634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-70_0_7_load_55 | 63 | 0.0043631 | 0.0010935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-70_0_7_load_62 | 64 | 0.024719 | 0.0061951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-70_0_7_load_66 | 65 | 0.024152 | 0.0060531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-70_0_7_load_63 | 66 | 0.027032 | 0.0067748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 25 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-70_0_7_line_0 |  | 0 | 1 | 0.025502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-70_0_7_line_1 |  | 0 | 2 | 0.024439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-70_0_7_line_2 |  | 2 | 3 | 0.016585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-70_0_7_line_3 |  | 3 | 4 | 0.025444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-70_0_7_line_4 |  | 4 | 11 | 0.011069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_261-70_0_7_line_5 |  | 4 | 9 | 0.01215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_261-70_0_7_line_6 |  | 5 | 6 | 0.01889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-70_0_7_line_7 |  | 5 | 7 | 0.0037539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-70_0_7_line_8 |  | 5 | 8 | 0.018588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-70_0_7_line_9 |  | 6 | 12 | 0.014818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-70_0_7_line_10 |  | 7 | 34 | 0.01871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_261-70_0_7_line_11 |  | 8 | 13 | 0.007072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-70_0_7_line_12 |  | 8 | 14 | 0.023403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-70_0_7_line_13 |  | 9 | 10 | 0.03917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_261-70_0_7_line_14 |  | 10 | 18 | 0.011352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_261-70_0_7_line_15 |  | 11 | 25 | 0.006462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_261-70_0_7_line_16 |  | 11 | 32 | 0.018057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-70_0_7_line_17 |  | 12 | 63 | 0.01554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-70_0_7_line_18 |  | 13 | 55 | 0.014516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-70_0_7_line_19 |  | 13 | 20 | 0.01417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-70_0_7_line_20 |  | 14 | 48 | 0.028833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-70_0_7_line_21 |  | 14 | 46 | 0.015206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-70_0_7_line_22 |  | 15 | 16 | 0.029795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-70_0_7_line_23 |  | 15 | 17 | 0.014578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-70_0_7_line_24 |  | 15 | 18 | 0.011331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-70_0_7_line_25 |  | 16 | 62 | 0.012887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-70_0_7_line_26 |  | 17 | 64 | 0.016002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-70_0_7_line_27 |  | 18 | 19 | 0.018956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-70_0_7_line_28 |  | 20 | 21 | 0.0086379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-70_0_7_line_29 |  | 20 | 22 | 0.019887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-70_0_7_line_30 |  | 21 | 23 | 0.015676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-70_0_7_line_31 |  | 21 | 24 | 0.028238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-70_0_7_line_32 |  | 22 | 58 | 0.013821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-70_0_7_line_33 |  | 23 | 54 | 0.015012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-70_0_7_line_34 |  | 24 | 57 | 0.01112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-70_0_7_line_35 |  | 25 | 26 | 0.0064731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_261-70_0_7_line_36 |  | 26 | 61 | 0.014019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_261-70_0_7_line_37 |  | 27 | 28 | 0.059767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-70_0_7_line_38 |  | 28 | 29 | 0.010869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-70_0_7_line_39 |  | 28 | 30 | 0.049492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-70_0_7_line_40 |  | 29 | 40 | 0.00064243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-70_0_7_line_41 |  | 30 | 36 | 0.029159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-70_0_7_line_42 |  | 30 | 37 | 0.011483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-70_0_7_line_43 |  | 30 | 31 | 0.13752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-70_0_7_line_44 |  | 31 | 32 | 0.030929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-70_0_7_line_45 |  | 33 | 34 | 0.018685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_261-70_0_7_line_46 |  | 33 | 35 | 0.01374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_261-70_0_7_line_47 |  | 34 | 41 | 0.011047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-70_0_7_line_48 |  | 35 | 42 | 0.016599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_261-70_0_7_line_49 |  | 36 | 38 | 0.005686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-70_0_7_line_50 |  | 36 | 39 | 0.010948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-70_0_7_line_51 |  | 38 | 43 | 0.010594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-70_0_7_line_52 |  | 40 | 44 | 0.011249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-70_0_7_line_53 |  | 41 | 45 | 0.017478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-70_0_7_line_54 |  | 42 | 61 | 0.016428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_261-70_0_7_line_55 |  | 46 | 47 | 0.017493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-70_0_7_line_56 |  | 48 | 49 | 0.01496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-70_0_7_line_57 |  | 49 | 50 | 0.019054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-70_0_7_line_58 |  | 51 | 52 | 0.025599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-70_0_7_line_59 |  | 51 | 53 | 0.015154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-70_0_7_line_60 |  | 52 | 54 | 0.028291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-70_0_7_line_61 |  | 53 | 56 | 0.019735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-70_0_7_line_62 |  | 59 | 60 | 0.011174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-70_0_7_line_63 |  | 60 | 63 | 0.011147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-70_0_7_line_64 |  | 64 | 66 | 0.015682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-70_0_7_line_65 |  | 65 | 66 | 0.01553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-70_0_7_trafo_40 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 67 | 25 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2681660.4195 | 1246600.4509 | 2681668.0822 | 1246576.1271
1 | 2681660.4195 | 1246600.4509 | 2681658.5734 | 1246606.3111 | 2681657.523 | 1246612.9125 | 2681656.731 | 1246618.8615 | 2681656.6921 | 1246624.47
2 | 2681658.3279 | 1246640.9627 | 2681657.249 | 1246632.8011 | 2681656.6851 | 1246625.4768 | 2681656.6921 | 1246624.47
3 | 2681661.1775 | 1246666.2462 | 2681658.4874 | 1246642.1694 | 2681658.3279 | 1246640.9627
4 | 2681662.8473 | 1246677.1883 | 2681661.1775 | 1246666.2462
5 | 2681661.1775 | 1246666.2462 | 2681662.3881 | 1246666.1072 | 2681667.0563 | 1246665.5934 | 2681670.1509 | 1246665.2468 | 2681673.253 | 1246664.9004
6 | 2681677.5509 | 1246791.0295 | 2681680.0479 | 1246790.1855 | 2681685.0571 | 1246788.4977 | 2681685.7478 | 1246788.2626 | 2681686.7579 | 1246786.7754 | 2681690.4665 | 1246781.3336 | 2681691.515 | 1246779.8025
7 | 2681677.5509 | 1246791.0295 | 2681676.8177 | 1246787.348
8 | 2681684.6073 | 1246805.7819 | 2681684.1059 | 1246805.4414 | 2681680.0789 | 1246802.7396 | 2681677.5414 | 1246801.0367 | 2681677.8756 | 1246799.2622 | 2681678.1102 | 1246797.0416 | 2681677.5509 | 1246791.0295
9 | 2681691.515 | 1246779.8025 | 2681689.7882 | 1246779.5786 | 2681688.3667 | 1246778.5694 | 2681687.4325 | 1246776.7441 | 2681686.7887 | 1246771.9317 | 2681686.2367 | 1246767.5388
10 | 2681674.4428 | 1246768.7927 | 2681676.5406 | 1246785.9563 | 2681676.8177 | 1246787.348
11 | 2681684.6073 | 1246805.7819 | 2681685.7975 | 1246806.5767 | 2681689.4802 | 1246809.0514 | 2681690.4906 | 1246809.7325
12 | 2681684.6073 | 1246805.7819 | 2681684.1059 | 1246805.4414 | 2681680.0789 | 1246802.7396 | 2681677.5414 | 1246801.0367 | 2681675.0075 | 1246805.6607 | 2681672.2025 | 1246810.2143 | 2681670.9978 | 1246814.3119
13 | 2681673.253 | 1246664.9004 | 2681668.7959 | 1246625.9851
14 | 2681668.7171 | 1246614.6902 | 2681668.1955 | 1246620.743 | 2681668.7959 | 1246625.9851
15 | 2681663.6202 | 1246683.6037 | 2681662.8473 | 1246677.1883
16 | 2681662.8473 | 1246677.1883 | 2681644.9073 | 1246679.2429
17 | 2681684.2994 | 1246752.1201 | 2681686.2367 | 1246767.5388
18 | 2681690.4906 | 1246809.7325 | 2681698.6309 | 1246798.4586 | 2681698.9862 | 1246797.9621
19 | 2681690.4906 | 1246809.7325 | 2681685.2463 | 1246817.5215 | 2681682.6076 | 1246821.5214
20 | 2681670.9978 | 1246814.3119 | 2681669.9991 | 1246817.7117 | 2681663.2722 | 1246842.0925
21 | 2681670.9978 | 1246814.3119 | 2681656.3014 | 1246810.407
22 | 2681671.5501 | 1246603.7212 | 2681679.4171 | 1246605.175 | 2681700.777 | 1246600.842
23 | 2681671.5501 | 1246603.7212 | 2681673.1622 | 1246598.0281 | 2681674.9812 | 1246595.4068 | 2681676.6465 | 1246590.1957
24 | 2681668.7171 | 1246614.6902 | 2681669.5213 | 1246611.1542 | 2681671.5501 | 1246603.7212
25 | 2681713.4072 | 1246598.28 | 2681700.777 | 1246600.842
26 | 2681676.6465 | 1246590.1957 | 2681681.5176 | 1246574.9536
27 | 2681668.7171 | 1246614.6902 | 2681687.2796 | 1246610.8499
28 | 2681678.7541 | 1246829.2518 | 2681680.2859 | 1246826.0928 | 2681682.6076 | 1246821.5214
29 | 2681682.6076 | 1246821.5214 | 2681698.0423 | 1246834.0615
30 | 2681678.7541 | 1246829.2518 | 2681675.6402 | 1246838.1376 | 2681674.0289 | 1246844.1872
31 | 2681678.7541 | 1246829.2518 | 2681684.6378 | 1246833.169 | 2681701.0796 | 1246846.504
32 | 2681708.7691 | 1246842.7766 | 2681698.0423 | 1246834.0615
33 | 2681674.0289 | 1246844.1872 | 2681671.7924 | 1246852.5841 | 2681670.1573 | 1246858.6919
34 | 2681709.7166 | 1246853.5088 | 2681701.0796 | 1246846.504
35 | 2681663.6202 | 1246683.6037 | 2681664.3903 | 1246690.0308
36 | 2681664.3903 | 1246690.0308 | 2681666.058 | 1246703.9498
37 | 2681587.7308 | 1246749.7854 | 2681600.7223 | 1246724.1454 | 2681602.8811 | 1246719.3383 | 2681603.638 | 1246716.491 | 2681603.5626 | 1246713.7324 | 2681602.786 | 1246709.7855 | 2681602.294 | 1246708.2109 | 2681596.6986 | 1246694.9687
38 | 2681587.7308 | 1246749.7854 | 2681578.24 | 1246744.4882
39 | 2681565.3816 | 1246793.9436 | 2681567.0275 | 1246790.7195 | 2681569.0309 | 1246786.7664 | 2681587.7308 | 1246749.7854
40 | 2681577.679 | 1246744.1751 | 2681578.24 | 1246744.4882
41 | 2681550.2783 | 1246777.0792 | 2681569.0309 | 1246786.7664 | 2681567.0275 | 1246790.7195 | 2681565.3816 | 1246793.9436
42 | 2681565.3816 | 1246793.9436 | 2681560.1683 | 1246804.1754
43 | 2681565.3816 | 1246793.9436 | 2681567.0275 | 1246790.7195 | 2681569.8721 | 1246792.0596 | 2681571.3655 | 1246792.7806 | 2681575.1475 | 1246794.6229 | 2681577.2835 | 1246790.3714 | 2681605.1271 | 1246735.0807 | 2681615.1058 | 1246740.066 | 2681617.9298 | 1246734.6787 | 2681625.4881 | 1246738.7858 | 2681630.2388 | 1246728.9884 | 2681635.3387 | 1246708.0989
44 | 2681635.3387 | 1246708.0989 | 2681642.0757 | 1246682.4396 | 2681643.0614 | 1246680.5295 | 2681644.9073 | 1246679.2429
45 | 2681671.6218 | 1246750.3848 | 2681672.4676 | 1246752.5981 | 2681674.4428 | 1246768.7927
46 | 2681671.6218 | 1246750.3848 | 2681669.9872 | 1246736.7424
47 | 2681674.4428 | 1246768.7927 | 2681663.4847 | 1246770.1947
48 | 2681668.0125 | 1246720.2616 | 2681669.9872 | 1246736.7424
49 | 2681550.2783 | 1246777.0792 | 2681545.2151 | 1246774.4632
50 | 2681550.2783 | 1246777.0792 | 2681555.1107 | 1246767.2553
51 | 2681545.2151 | 1246774.4632 | 2681550.132 | 1246765.0799
52 | 2681567.8568 | 1246738.6929 | 2681577.679 | 1246744.1751
53 | 2681663.4847 | 1246770.1947 | 2681646.148 | 1246772.4129
54 | 2681666.058 | 1246703.9498 | 2681668.0125 | 1246720.2616
55 | 2681639.3954 | 1246805.915 | 2681656.3014 | 1246810.407
56 | 2681663.2722 | 1246842.0925 | 2681648.7378 | 1246838.548
57 | 2681648.7378 | 1246838.548 | 2681630.2263 | 1246834.0337
58 | 2681655.3997 | 1246870.6716 | 2681654.4775 | 1246874.0058 | 2681652.3165 | 1246882.8158 | 2681657.94 | 1246883.6828 | 2681657.5759 | 1246885.4346 | 2681661.9805 | 1246885.9512 | 2681663.1268 | 1246886.0893
59 | 2681655.3997 | 1246870.6716 | 2681640.7209 | 1246866.9079
60 | 2681663.1268 | 1246886.0893 | 2681664.4255 | 1246880.1028 | 2681670.1573 | 1246858.6919
61 | 2681640.7209 | 1246866.9079 | 2681621.6047 | 1246862.0065
62 | 2681681.5167 | 1246729.9734 | 2681682.9098 | 1246741.0603
63 | 2681684.2994 | 1246752.1201 | 2681682.9098 | 1246741.0603
64 | 2681681.5176 | 1246574.9536 | 2681686.2913 | 1246560.0163
65 | 2681686.2913 | 1246560.0163 | 2681691.0188 | 1246545.2234

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2681660.4195 | 1246600.4509
1 | 2681668.0822 | 1246576.1271
2 | 2681656.6921 | 1246624.47
3 | 2681658.3279 | 1246640.9627
4 | 2681661.1775 | 1246666.2462
5 | 2681677.5509 | 1246791.0295
6 | 2681691.515 | 1246779.8025
7 | 2681676.8177 | 1246787.348
8 | 2681684.6073 | 1246805.7819
9 | 2681673.253 | 1246664.9004
10 | 2681668.7959 | 1246625.9851
11 | 2681662.8473 | 1246677.1883
12 | 2681686.2367 | 1246767.5388
13 | 2681690.4906 | 1246809.7325
14 | 2681670.9978 | 1246814.3119
15 | 2681671.5501 | 1246603.7212
16 | 2681700.777 | 1246600.842
17 | 2681676.6465 | 1246590.1957
18 | 2681668.7171 | 1246614.6902
19 | 2681687.2796 | 1246610.8499
20 | 2681682.6076 | 1246821.5214
21 | 2681678.7541 | 1246829.2518
22 | 2681698.0423 | 1246834.0615
23 | 2681674.0289 | 1246844.1872
24 | 2681701.0796 | 1246846.504
25 | 2681663.6202 | 1246683.6037
26 | 2681664.3903 | 1246690.0308
27 | 2681596.6986 | 1246694.9687
28 | 2681587.7308 | 1246749.7854
29 | 2681578.24 | 1246744.4882
30 | 2681565.3816 | 1246793.9436
31 | 2681635.3387 | 1246708.0989
32 | 2681644.9073 | 1246679.2429
33 | 2681671.6218 | 1246750.3848
34 | 2681674.4428 | 1246768.7927
35 | 2681669.9872 | 1246736.7424
36 | 2681550.2783 | 1246777.0792
37 | 2681560.1683 | 1246804.1754
38 | 2681545.2151 | 1246774.4632
39 | 2681555.1107 | 1246767.2553
40 | 2681577.679 | 1246744.1751
41 | 2681663.4847 | 1246770.1947
42 | 2681668.0125 | 1246720.2616
43 | 2681550.132 | 1246765.0799
44 | 2681567.8568 | 1246738.6929
45 | 2681646.148 | 1246772.4129
46 | 2681656.3014 | 1246810.407
47 | 2681639.3954 | 1246805.915
48 | 2681663.2722 | 1246842.0925
49 | 2681648.7378 | 1246838.548
50 | 2681630.2263 | 1246834.0337
51 | 2681655.3997 | 1246870.6716
52 | 2681663.1268 | 1246886.0893
53 | 2681640.7209 | 1246866.9079
54 | 2681670.1573 | 1246858.6919
55 | 2681698.9862 | 1246797.9621
56 | 2681621.6047 | 1246862.0065
57 | 2681709.7166 | 1246853.5088
58 | 2681708.7691 | 1246842.7766
59 | 2681681.5167 | 1246729.9734
60 | 2681682.9098 | 1246741.0603
61 | 2681666.058 | 1246703.9498
62 | 2681713.4072 | 1246598.28
63 | 2681684.2994 | 1246752.1201
64 | 2681681.5176 | 1246574.9536
65 | 2681691.0188 | 1246545.2234
66 | 2681686.2913 | 1246560.0163
67 | 2681669.1815 | 1246682.9687

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99146 | -0.16406 | 0.035841 | 0.0089826
1 | 0.98988 | -0.1947 | 0.067646 | 0.016954
2 | 0.99377 | -0.11932 | 0.0092218 | 0.0023112
3 | 0.99548 | -0.086386 | 0.011994 | 0.0030061
4 | 0.99839 | -0.030742 | 0 | 0
5 | 0.99361 | -0.12252 | 0 | 0
6 | 0.9932 | -0.13037 | 0 | 0
7 | 0.99408 | -0.11334 | 0.010246 | 0.0025678
8 | 0.99165 | -0.16034 | 0 | 0
9 | 0.99782 | -0.041555 | 0 | 0
10 | 0.996 | -0.076494 | 0.0096259 | 0.0024125
11 | 0.99932 | -0.012869 | 0 | 0
12 | 0.99288 | -0.13654 | 0.0088716 | 0.0022234
13 | 0.99114 | -0.17019 | 0.0075402 | 0.0018898
14 | 0.99087 | -0.1755 | 0 | 0
15 | 0.99388 | -0.11736 | 0 | 0
16 | 0.99322 | -0.13018 | 0.015736 | 0.0039439
17 | 0.99243 | -0.1454 | 0.032951 | 0.0082584
18 | 0.99526 | -0.090761 | 0 | 0
19 | 0.99509 | -0.094007 | 0.0097309 | 0.0024388
20 | 0.99032 | -0.18611 | 0 | 0
21 | 0.98993 | -0.19366 | 0 | 0
22 | 0.99006 | -0.19113 | 0.0069234 | 0.0017352
23 | 0.9894 | -0.20397 | 0.0095361 | 0.00239
24 | 0.98961 | -0.19976 | 0.0073334 | 0.0018379
25 | 1 | 0 | -0.54976 | -0.13903
26 | 0.9996 | -0.0075738 | 0.0096066 | 0.0024076
27 | 0.98682 | -0.25345 | 0.0037898 | 0.00094982
28 | 0.98703 | -0.24939 | 0 | 0
29 | 0.98671 | -0.25557 | 0.0085191 | 0.0021351
30 | 0.98864 | -0.21796 | 0 | 0
31 | 0.99648 | -0.067066 | 0 | 0
32 | 0.99824 | -0.033455 | 0.0032285 | 0.00080913
33 | 0.9963 | -0.070779 | 0 | 0
34 | 0.99536 | -0.088818 | 0 | 0
35 | 0.99699 | -0.057535 | 0.0087052 | 0.0021817
36 | 0.98821 | -0.22642 | 0 | 0
37 | 0.98854 | -0.22005 | 0.010203 | 0.0025572
38 | 0.98817 | -0.22712 | 0 | 0
39 | 0.98812 | -0.22824 | 0.0093088 | 0.002333
40 | 0.9867 | -0.25584 | 0.0092562 | 0.0023198
41 | 0.9952 | -0.091923 | 0.0085801 | 0.0021504
42 | 0.99787 | -0.040718 | 0.0092944 | 0.0023294
43 | 0.98811 | -0.22844 | 0.0069448 | 0.0017405
44 | 0.98655 | -0.25866 | 0.013988 | 0.0035057
45 | 0.99508 | -0.094198 | 0.0073945 | 0.0018532
46 | 0.99063 | -0.18013 | 0.0097388 | 0.0024408
47 | 0.99051 | -0.18242 | 0.0073909 | 0.0018523
48 | 0.99035 | -0.18543 | 0 | 0
49 | 0.99009 | -0.19058 | 0.009615 | 0.0024097
50 | 0.98992 | -0.19389 | 0.0097675 | 0.002448
51 | 0.98803 | -0.23051 | 0 | 0
52 | 0.9885 | -0.22138 | 0 | 0
53 | 0.98775 | -0.23591 | 0.0099217 | 0.0024866
54 | 0.98902 | -0.2113 | 0.0074511 | 0.0018674
55 | 0.99104 | -0.17216 | 0.0076699 | 0.0019223
56 | 0.98757 | -0.23946 | 0.010053 | 0.0025196
57 | 0.98957 | -0.20072 | 0.0048192 | 0.0012078
58 | 0.98997 | -0.19291 | 0.0072541 | 0.0018181
59 | 0.99253 | -0.14347 | 0.0044141 | 0.0011063
60 | 0.99257 | -0.1426 | 0.0058884 | 0.0014758
61 | 0.99878 | -0.023212 | 0.0089049 | 0.0022318
62 | 0.99312 | -0.13215 | 0.0086322 | 0.0021634
63 | 0.99268 | -0.14057 | 0.0043631 | 0.0010935
64 | 0.99132 | -0.16692 | 0.024719 | 0.0061951
65 | 0.99024 | -0.18783 | 0.024152 | 0.0060531
66 | 0.99058 | -0.18117 | 0.027032 | 0.0067748
67 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.067745 | 0.017017 | -0.067646 | -0.016954 | 9.889e-05 | 6.2961e-05 | 0.10169 | 0.10169 | 0.10169 | 0.99146 | -0.16406 | 0.98988 | -0.1947 | 27.9363
1 | -0.10359 | -0.025999 | 0.10381 | 0.026141 | 0.00022154 | 0.00014147 | 0.15548 | 0.15548 | 0.15548 | 0.99146 | -0.16406 | 0.99377 | -0.11932 | 42.7142
2 | -0.11303 | -0.028452 | 0.11321 | 0.028566 | 0.00017824 | 0.00011386 | 0.16929 | 0.16929 | 0.16929 | 0.99377 | -0.11932 | 0.99548 | -0.086386 | 46.5076
3 | -0.1252 | -0.031572 | 0.12554 | 0.031786 | 0.00033443 | 0.0002137 | 0.18722 | 0.18722 | 0.18722 | 0.99548 | -0.086386 | 0.99839 | -0.030742 | 51.4331
4 | -0.279 | -0.070589 | 0.27924 | 0.070742 | 0.00023952 | 0.00015286 | 0.41607 | 0.41607 | 0.41607 | 0.99839 | -0.030742 | 0.99932 | -0.012869 | 38.1013
5 | 0.15347 | 0.038804 | -0.15339 | -0.038753 | 7.9542e-05 | 5.0431e-05 | 0.22885 | 0.22885 | 0.22885 | 0.99839 | -0.030742 | 0.99782 | -0.041555 | 20.9569
6 | 0.023557 | 0.0059107 | -0.023548 | -0.0059053 | 8.8176e-06 | 5.3987e-06 | 0.035281 | 0.035281 | 0.035281 | 0.99361 | -0.12252 | 0.9932 | -0.13037 | 9.6926
7 | -0.13899 | -0.035 | 0.13905 | 0.035039 | 6.1026e-05 | 3.9008e-05 | 0.20821 | 0.20821 | 0.20821 | 0.99361 | -0.12252 | 0.99408 | -0.11334 | 57.2005
8 | 0.11543 | 0.029089 | -0.11523 | -0.028956 | 0.00020845 | 0.00013317 | 0.17293 | 0.17293 | 0.17293 | 0.99361 | -0.12252 | 0.99165 | -0.16034 | 47.5079
9 | 0.023548 | 0.0059053 | -0.023541 | -0.0059011 | 6.9167e-06 | 4.235e-06 | 0.035281 | 0.035281 | 0.035281 | 0.9932 | -0.13037 | 0.99288 | -0.13654 | 9.6927
10 | -0.1493 | -0.037606 | 0.14947 | 0.037718 | 0.00017531 | 0.00011171 | 0.22355 | 0.22355 | 0.22355 | 0.99408 | -0.11334 | 0.99536 | -0.088818 | 30.7069
11 | 0.078667 | 0.019777 | -0.07863 | -0.019753 | 3.6967e-05 | 2.3568e-05 | 0.11806 | 0.11806 | 0.11806 | 0.99165 | -0.16034 | 0.99114 | -0.17019 | 32.4354
12 | 0.036559 | 0.009179 | -0.036532 | -0.0091624 | 2.6417e-05 | 1.6605e-05 | 0.054864 | 0.054864 | 0.054864 | 0.99165 | -0.16034 | 0.99087 | -0.1755 | 15.0725
13 | 0.15339 | 0.038753 | -0.15313 | -0.038591 | 0.00025643 | 0.00016258 | 0.22885 | 0.22885 | 0.22885 | 0.99782 | -0.041555 | 0.996 | -0.076494 | 20.957
14 | 0.1435 | 0.036178 | -0.14341 | -0.036116 | 9.7901e-05 | 6.2362e-05 | 0.21447 | 0.21447 | 0.21447 | 0.996 | -0.076494 | 0.99526 | -0.090761 | 29.4601
15 | -0.34517 | -0.08753 | 0.34539 | 0.087667 | 0.00021368 | 0.0001365 | 0.51433 | 0.51433 | 0.51433 | 0.99932 | -0.012869 | 1 | 0 | 47.0998
16 | 0.06593 | 0.016788 | -0.065865 | -0.016746 | 6.5385e-05 | 4.161e-05 | 0.098265 | 0.098265 | 0.098265 | 0.99932 | -0.012869 | 0.99824 | -0.033455 | 26.9958
17 | 0.01467 | 0.0036776 | -0.014667 | -0.003676 | 2.8168e-06 | 1.6018e-06 | 0.021986 | 0.021986 | 0.021986 | 0.99288 | -0.13654 | 0.99268 | -0.14057 | 6.04
18 | 0.0076706 | 0.0019225 | -0.0076699 | -0.0019223 | 7.2192e-07 | 2.7497e-07 | 0.011516 | 0.011516 | 0.011516 | 0.99114 | -0.17019 | 0.99104 | -0.17216 | 3.1638
19 | 0.063419 | 0.015941 | -0.063371 | -0.01591 | 4.8188e-05 | 3.0658e-05 | 0.095228 | 0.095229 | 0.095229 | 0.99114 | -0.17019 | 0.99032 | -0.18611 | 26.1617
20 | 0.019398 | 0.0048668 | -0.019389 | -0.0048613 | 9.1765e-06 | 5.5017e-06 | 0.029132 | 0.029133 | 0.029133 | 0.99087 | -0.1755 | 0.99035 | -0.18543 | 8.0034
21 | 0.017134 | 0.0042956 | -0.017131 | -0.0042934 | 3.7756e-06 | 2.2206e-06 | 0.025732 | 0.025732 | 0.025732 | 0.99087 | -0.1755 | 0.99063 | -0.18013 | 7.0691
22 | 0.024384 | 0.0061168 | -0.024369 | -0.0061076 | 1.4893e-05 | 9.1457e-06 | 0.036509 | 0.036509 | 0.036509 | 0.99388 | -0.11736 | 0.99322 | -0.13018 | 10.0301
23 | 0.10912 | 0.027451 | -0.10897 | -0.027358 | 0.00014598 | 9.3238e-05 | 0.16341 | 0.16341 | 0.16341 | 0.99388 | -0.11736 | 0.99243 | -0.1454 | 44.8926
24 | -0.1335 | -0.033568 | 0.13367 | 0.033676 | 0.00016983 | 0.00010854 | 0.19992 | 0.19992 | 0.19992 | 0.99388 | -0.11736 | 0.99526 | -0.090761 | 54.9226
25 | 0.008633 | 0.0021638 | -0.0086322 | -0.0021634 | 8.0845e-07 | 3.5064e-07 | 0.012934 | 0.012934 | 0.012934 | 0.99322 | -0.13018 | 0.99312 | -0.13215 | 3.5533
26 | 0.076023 | 0.019099 | -0.075945 | -0.01905 | 7.7988e-05 | 4.9706e-05 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.99243 | -0.1454 | 0.99132 | -0.16692 | 31.3196
27 | 0.0097324 | 0.0024395 | -0.0097309 | -0.0024388 | 1.5051e-06 | 7.1696e-07 | 0.014551 | 0.014551 | 0.014551 | 0.99526 | -0.090761 | 0.99509 | -0.094007 | 3.9976
28 | 0.049189 | 0.012355 | -0.049172 | -0.012344 | 1.7699e-05 | 1.1217e-05 | 0.07392 | 0.07392 | 0.07392 | 0.99032 | -0.18611 | 0.98993 | -0.19366 | 20.3076
29 | 0.014182 | 0.0035553 | -0.014178 | -0.0035534 | 3.3863e-06 | 1.9114e-06 | 0.021309 | 0.021309 | 0.021309 | 0.99032 | -0.18611 | 0.99006 | -0.19113 | 5.8542
30 | 0.037015 | 0.009296 | -0.036997 | -0.0092845 | 1.8203e-05 | 1.1449e-05 | 0.055646 | 0.055646 | 0.055646 | 0.98993 | -0.19366 | 0.9894 | -0.20397 | 15.2875
31 | 0.012156 | 0.0030476 | -0.012153 | -0.0030457 | 3.5359e-06 | 1.9001e-06 | 0.018273 | 0.018273 | 0.018273 | 0.98993 | -0.19366 | 0.98961 | -0.19976 | 5.0202
32 | 0.0072548 | 0.0018183 | -0.0072541 | -0.0018181 | 6.1618e-07 | 2.1664e-07 | 0.010904 | 0.010904 | 0.010904 | 0.99006 | -0.19113 | 0.98997 | -0.19291 | 2.9955
33 | 0.027461 | 0.0068945 | -0.027451 | -0.0068886 | 9.6046e-06 | 5.9542e-06 | 0.041304 | 0.041305 | 0.041305 | 0.9894 | -0.20397 | 0.98902 | -0.2113 | 11.3474
34 | 0.0048194 | 0.0012078 | -0.0048192 | -0.0012078 | 2.1899e-07 | -2.7174e-09 | 0.0072466 | 0.0072466 | 0.0072466 | 0.98961 | -0.19976 | 0.98957 | -0.20072 | 1.9908
35 | 0.20272 | 0.051358 | -0.20265 | -0.051311 | 7.3724e-05 | 4.6929e-05 | 0.30185 | 0.30185 | 0.30185 | 1 | 0 | 0.9996 | -0.0075738 | 27.642
36 | 0.19304 | 0.048904 | -0.1929 | -0.048811 | 0.00014489 | 9.2179e-05 | 0.28755 | 0.28755 | 0.28755 | 0.9996 | -0.0075738 | 0.99878 | -0.023212 | 26.3324
37 | -0.0037898 | -0.00094982 | 0.0037906 | 0.00094953 | 7.319e-07 | -2.9531e-07 | 0.0057147 | 0.0057144 | 0.0057147 | 0.98682 | -0.25345 | 0.98703 | -0.24939 | 1.57
38 | 0.031775 | 0.0079677 | -0.031765 | -0.0079618 | 9.3534e-06 | 5.8473e-06 | 0.047904 | 0.047904 | 0.047904 | 0.98703 | -0.24939 | 0.98671 | -0.25557 | 13.1605
39 | -0.035565 | -0.0089172 | 0.035619 | 0.0089507 | 5.3357e-05 | 3.3515e-05 | 0.053619 | 0.053618 | 0.053619 | 0.98703 | -0.24939 | 0.98864 | -0.21796 | 14.7304
40 | 0.023246 | 0.0058268 | -0.023246 | -0.0058266 | 2.9608e-07 | 1.8128e-07 | 0.035057 | 0.035057 | 0.035057 | 0.98671 | -0.25557 | 0.9867 | -0.25584 | 9.631
41 | 0.016262 | 0.0040779 | -0.016255 | -0.0040741 | 6.5508e-06 | 3.8188e-06 | 0.024476 | 0.024476 | 0.024476 | 0.98864 | -0.21796 | 0.98821 | -0.22642 | 6.7243
42 | 0.010204 | 0.0025577 | -0.010203 | -0.0025572 | 1.0158e-06 | 5.0287e-07 | 0.015359 | 0.015359 | 0.015359 | 0.98864 | -0.21796 | 0.98854 | -0.22005 | 4.2194
43 | -0.062085 | -0.015586 | 0.062535 | 0.015873 | 0.0004504 | 0.00028648 | 0.093453 | 0.093453 | 0.093453 | 0.98864 | -0.21796 | 0.99648 | -0.067066 | 25.674
44 | -0.062535 | -0.015873 | 0.062636 | 0.015937 | 0.00010129 | 6.4423e-05 | 0.093453 | 0.093452 | 0.093453 | 0.99648 | -0.067066 | 0.99824 | -0.033455 | 25.6738
45 | 0.16559 | 0.041814 | -0.16545 | -0.041723 | 0.00014299 | 9.0786e-05 | 0.24743 | 0.24743 | 0.24743 | 0.9963 | -0.070779 | 0.99536 | -0.088818 | 22.6586
46 | -0.16559 | -0.041814 | 0.1657 | 0.041881 | 0.00010515 | 6.6759e-05 | 0.24743 | 0.24743 | 0.24743 | 0.9963 | -0.070779 | 0.99699 | -0.057535 | 22.6586
47 | 0.015978 | 0.0040053 | -0.015975 | -0.0040039 | 2.3637e-06 | 1.3692e-06 | 0.023886 | 0.023886 | 0.023886 | 0.99536 | -0.088818 | 0.9952 | -0.091923 | 6.5622
48 | -0.1744 | -0.044063 | 0.17454 | 0.044152 | 0.00014072 | 8.9409e-05 | 0.26042 | 0.26042 | 0.26042 | 0.99699 | -0.057535 | 0.99787 | -0.040718 | 23.8484
49 | 0.0069454 | 0.0017407 | -0.0069452 | -0.0017407 | 2.3322e-07 | 7.6413e-08 | 0.010458 | 0.010458 | 0.010458 | 0.98821 | -0.22642 | 0.98817 | -0.22712 | 2.8732
50 | 0.0093096 | 0.0023334 | -0.0093088 | -0.002333 | 8.0678e-07 | 3.7609e-07 | 0.014018 | 0.014018 | 0.014018 | 0.98821 | -0.22642 | 0.98812 | -0.22824 | 3.8512
51 | 0.0069452 | 0.0017407 | -0.0069448 | -0.0017405 | 4.3451e-07 | 1.4238e-07 | 0.010458 | 0.010458 | 0.010458 | 0.98817 | -0.22712 | 0.98811 | -0.22844 | 2.8732
52 | 0.01399 | 0.0035068 | -0.013988 | -0.0035057 | 1.8776e-06 | 1.058e-06 | 0.021098 | 0.021098 | 0.021098 | 0.9867 | -0.25584 | 0.98655 | -0.25866 | 5.7961
53 | 0.0073953 | 0.0018535 | -0.0073945 | -0.0018532 | 8.0138e-07 | 2.858e-07 | 0.011057 | 0.011058 | 0.011058 | 0.9952 | -0.091923 | 0.99508 | -0.094198 | 3.0378
54 | -0.18384 | -0.046481 | 0.18399 | 0.04658 | 0.00015449 | 9.8231e-05 | 0.27428 | 0.27428 | 0.27428 | 0.99787 | -0.040718 | 0.99878 | -0.023212 | 25.1175
55 | 0.0073917 | 0.0018526 | -0.0073909 | -0.0018523 | 8.0868e-07 | 2.9237e-07 | 0.011103 | 0.011103 | 0.011103 | 0.99063 | -0.18013 | 0.99051 | -0.18242 | 3.0503
56 | 0.019389 | 0.0048613 | -0.019384 | -0.0048585 | 4.7613e-06 | 2.8548e-06 | 0.029133 | 0.029133 | 0.029133 | 0.99035 | -0.18543 | 0.99009 | -0.19058 | 8.0035
57 | 0.0097691 | 0.0024487 | -0.0097675 | -0.002448 | 1.5403e-06 | 7.4078e-07 | 0.014682 | 0.014682 | 0.014682 | 0.99009 | -0.19058 | 0.98992 | -0.19389 | 4.0336
58 | -0.019982 | -0.0050101 | 0.019991 | 0.0050154 | 8.6941e-06 | 5.2362e-06 | 0.030094 | 0.030094 | 0.030094 | 0.98803 | -0.23051 | 0.9885 | -0.22138 | 8.2677
59 | 0.019982 | 0.0050101 | -0.019977 | -0.005007 | 5.1466e-06 | 3.0998e-06 | 0.030094 | 0.030094 | 0.030094 | 0.98803 | -0.23051 | 0.98775 | -0.23591 | 8.2677
60 | -0.019991 | -0.0050154 | 0.02 | 0.0050212 | 9.6081e-06 | 5.7863e-06 | 0.030094 | 0.030094 | 0.030094 | 0.9885 | -0.22138 | 0.98902 | -0.2113 | 8.2676
61 | 0.010055 | 0.0025204 | -0.010053 | -0.0025196 | 1.698e-06 | 8.342e-07 | 0.015148 | 0.015148 | 0.015148 | 0.98775 | -0.23591 | 0.98757 | -0.23946 | 4.1615
62 | -0.0044141 | -0.0011063 | 0.0044143 | 0.0011063 | 1.8351e-07 | -2.6973e-08 | 0.0066178 | 0.0066177 | 0.0066178 | 0.99253 | -0.14347 | 0.99257 | -0.1426 | 1.8181
63 | -0.010303 | -0.002582 | 0.010304 | 0.0025825 | 9.9717e-07 | 4.941e-07 | 0.015445 | 0.015445 | 0.015445 | 0.99257 | -0.1426 | 0.99268 | -0.14057 | 4.2432
64 | 0.051227 | 0.012855 | -0.051192 | -0.012833 | 3.4775e-05 | 2.2054e-05 | 0.076899 | 0.076899 | 0.076899 | 0.99132 | -0.16692 | 0.99058 | -0.18117 | 21.1262
65 | -0.024152 | -0.0060531 | 0.02416 | 0.0060578 | 7.6709e-06 | 4.7095e-06 | 0.036293 | 0.036293 | 0.036293 | 0.99024 | -0.18783 | 0.99058 | -0.18117 | 9.9706

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.54976 | 0.13903

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.035841 | 0.0089826
1 | 0.067646 | 0.016954
2 | 0.0092218 | 0.0023112
3 | 0.011994 | 0.0030061
4 | 0.010246 | 0.0025678
5 | 0.0096259 | 0.0024125
6 | 0.0088716 | 0.0022234
7 | 0.0075402 | 0.0018898
8 | 0.015736 | 0.0039439
9 | 0.032951 | 0.0082584
10 | 0.0097309 | 0.0024388
11 | 0.0069234 | 0.0017352
12 | 0.0095361 | 0.00239
13 | 0.0073334 | 0.0018379
14 | 0.0096066 | 0.0024076
15 | 0.0037898 | 0.00094982
16 | 0.0085191 | 0.0021351
17 | 0.0032285 | 0.00080913
18 | 0.0087052 | 0.0021817
19 | 0.010203 | 0.0025572
20 | 0.0093088 | 0.002333
21 | 0.0092562 | 0.0023198
22 | 0.0085801 | 0.0021504
23 | 0.0092944 | 0.0023294
24 | 0.0069448 | 0.0017405
25 | 0.013988 | 0.0035057
26 | 0.0073945 | 0.0018532
27 | 0.0097388 | 0.0024408
28 | 0.0073909 | 0.0018523
29 | 0.009615 | 0.0024097
30 | 0.0097675 | 0.002448
31 | 0.0099217 | 0.0024866
32 | 0.0074511 | 0.0018674
33 | 0.0076699 | 0.0019223
34 | 0.010053 | 0.0025196
35 | 0.0048192 | 0.0012078
36 | 0.0072541 | 0.0018181
37 | 0.0044141 | 0.0011063
38 | 0.0058884 | 0.0014758
39 | 0.0089049 | 0.0022318
40 | 0.0086322 | 0.0021634
41 | 0.0043631 | 0.0010935
42 | 0.024719 | 0.0061951
43 | 0.024152 | 0.0060531
44 | 0.027032 | 0.0067748

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1