## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-721_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-721_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-721_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-721_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-721_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-721_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-721_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-721_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-721_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-721_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-721_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-721_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-721_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-721_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-721_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-721_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-721_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-721_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-721_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-721_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-721_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-721_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-721_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-721_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-721_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-721_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-721_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-721_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-721_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-721_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-721_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-721_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-721_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-721_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-721_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-721_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-721_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-721_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-721_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-721_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-721_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-721_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-721_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-721_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-721_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-721_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-721_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-721_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-721_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-721_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-721_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-721_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-721_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-721_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-721_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-721_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-721_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-721_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-721_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-721_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-721_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-721_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-721_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-721_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-721_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-721_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-721_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-721_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-721_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-721_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_261-721_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_261-721_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_261-721_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_261-721_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_261-721_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_261-721_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_261-721_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_261-721_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_261-721_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_261-721_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_261-721_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_261-721_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_261-721_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_261-721_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_261-721_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_261-721_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_261-721_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_261-721_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_261-721_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_261-721_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_261-721_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_261-721_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_261-721_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_261-721_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_261-721_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_261-721_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_261-721_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_261-721_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_261-721_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_261-721_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_261-721_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_261-721_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_261-721_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_261-721_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_261-721_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_261-721_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_261-721_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_261-721_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_261-721_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_261-721_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_261-721_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_534_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-721_0_6_load_0 | 0 | 0.011418 | 0.0028615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-721_0_6_load_108 | 5 | 0.0053875 | 0.0013502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-721_0_6_load_115 | 7 | 0.0027272 | 0.00068351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-721_0_6_load_48 | 10 | 0.010833 | 0.0027149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-721_0_6_load_75 | 13 | 0.037281 | 0.0093435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-721_0_6_load_85 | 14 | 0.0025688 | 0.0006438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-721_0_6_load_82 | 15 | 0.0053036 | 0.0013292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-721_0_6_load_73 | 19 | 0.014052 | 0.0035218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-721_0_6_load_67 | 21 | 0.018148 | 0.0045482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-721_0_6_load_66 | 23 | 0.012537 | 0.0031421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-721_0_6_load_65 | 25 | 0.0065978 | 0.0016536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-721_0_6_load_101 | 27 | 0.025232 | 0.0063239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-721_0_6_load_111 | 31 | 0.0090343 | 0.0022642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-721_0_6_load_81 | 32 | 0.014418 | 0.0036134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-721_0_6_load_119 | 33 | 0.006506 | 0.0016306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-721_0_6_load_70 | 35 | 0.0040896 | 0.001025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-721_0_6_load_71 | 36 | 0.0032261 | 0.00080855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-721_0_6_load_79 | 37 | 0.0074458 | 0.0018661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-721_0_6_load_43 | 38 | 0.0063076 | 0.0015808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-721_0_6_load_109 | 39 | 0.0027493 | 0.00068903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-721_0_6_load_118 | 40 | 0.0022757 | 0.00057034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-721_0_6_load_52 | 41 | 0.0027402 | 0.00068675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-721_0_6_load_114 | 42 | 0.0019022 | 0.00047673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-721_0_6_load_50 | 43 | 0.003918 | 0.00098194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-721_0_6_load_51 | 44 | 0.0055052 | 0.0013797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-721_0_6_load_44 | 45 | 0.0080311 | 0.0020128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-721_0_6_load_49 | 47 | 0.011398 | 0.0028565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-721_0_6_load_100 | 48 | 0.0065536 | 0.0016425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-721_0_6_load_33 | 51 | 0.0060142 | 0.0015073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-721_0_6_load_74 | 52 | 0.016632 | 0.0041685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-721_0_6_load_72 | 53 | 0.022126 | 0.0055453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-721_0_6_load_69 | 54 | 0.0075936 | 0.0019031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-721_0_6_load_68 | 55 | 0.0074646 | 0.0018708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-721_0_6_load_83 | 56 | 0.006692 | 0.0016772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-721_0_6_load_90 | 57 | 0.0038425 | 0.00096303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-721_0_6_load_86 | 58 | 0.0025215 | 0.00063194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-721_0_6_load_80 | 59 | 0.0092781 | 0.0023253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-721_0_6_load_23 | 61 | 0.0068534 | 0.0017176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-721_0_6_load_24 | 62 | 0.0053684 | 0.0013454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-721_0_6_load_26 | 64 | 0.0053689 | 0.0013456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-721_0_6_load_27 | 65 | 0.0078821 | 0.0019754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-721_0_6_load_116 | 69 | 0.011547 | 0.002894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-721_0_6_load_92 | 71 | 0.0039525 | 0.00099059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-721_0_6_load_93 | 72 | 0.0060847 | 0.001525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-721_0_6_load_91 | 73 | 0.0047116 | 0.0011808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-721_0_6_load_99 | 75 | 0.010436 | 0.0026154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-721_0_6_load_34 | 77 | 0.0051877 | 0.0013002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-721_0_6_load_117 | 78 | 0.0074002 | 0.0018547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-721_0_6_load_95 | 79 | 0.0075179 | 0.0018842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-721_0_6_load_97 | 80 | 0.0075461 | 0.0018912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-721_0_6_load_55 | 81 | 0.0020882 | 0.00052334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-721_0_6_load_53 | 82 | 0.002625 | 0.0006579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-721_0_6_load_39 | 84 | 0.0058507 | 0.0014663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-721_0_6_load_40 | 85 | 0.001976 | 0.00049524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-721_0_6_load_41 | 86 | 0.0038596 | 0.0009673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-721_0_6_load_42 | 87 | 0.0057457 | 0.00144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_261-721_0_6_load_46 | 88 | 0.0040294 | 0.0010099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_261-721_0_6_load_47 | 89 | 0.0033595 | 0.00084197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_261-721_0_6_load_54 | 90 | 0.0022462 | 0.00056294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_261-721_0_6_load_56 | 91 | 0.0036595 | 0.00091716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_261-721_0_6_load_57 | 92 | 0.0057355 | 0.0014374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_261-721_0_6_load_61 | 93 | 0.0082405 | 0.0020653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_261-721_0_6_load_98 | 95 | 0.0099348 | 0.0024899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_261-721_0_6_load_103 | 96 | 0.0032675 | 0.00081892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_261-721_0_6_load_76 | 98 | 0.012585 | 0.0031541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_261-721_0_6_load_77 | 99 | 0.0090382 | 0.0022652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_261-721_0_6_load_84 | 100 | 0.0033074 | 0.0008289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_261-721_0_6_load_102 | 102 | 0.0026774 | 0.00067102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_261-721_0_6_load_96 | 103 | 0.0032513 | 0.00081485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_261-721_0_6_load_87 | 104 | 0.0039267 | 0.00098413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_261-721_0_6_load_110 | 105 | 0.0024967 | 0.00062574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_261-721_0_6_load_107 | 106 | 0.0045715 | 0.0011457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_261-721_0_6_load_94 | 107 | 0.0056613 | 0.0014189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_261-721_0_6_load_105 | 108 | 0.0024122 | 0.00060457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_261-721_0_6_load_106 | 109 | 0.0024228 | 0.00060722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_261-721_0_6_load_112 | 110 | 0.0025623 | 0.00064218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 107 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-721_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.036039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-721_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.048266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-721_0_6_line_2 |  | 2 | 6 | 0.002573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-721_0_6_line_3 |  | 2 | 7 | 0.008551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-721_0_6_line_4 |  | 3 | 4 | 0.006197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-721_0_6_line_5 |  | 3 | 5 | 0.0080005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-721_0_6_line_6 |  | 4 | 38 | 0.013755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-721_0_6_line_7 |  | 5 | 39 | 0.011955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-721_0_6_line_8 |  | 6 | 40 | 0.01422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-721_0_6_line_9 |  | 6 | 41 | 0.01488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-721_0_6_line_10 |  | 7 | 42 | 0.010786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-721_0_6_line_11 |  | 8 | 9 | 0.003426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-721_0_6_line_12 |  | 8 | 10 | 0.018007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-721_0_6_line_13 |  | 9 | 45 | 0.007213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-721_0_6_line_14 |  | 10 | 47 | 0.018614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-721_0_6_line_15 |  | 11 | 12 | 0.016189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-721_0_6_line_16 |  | 11 | 13 | 0.014453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-721_0_6_line_17 |  | 12 | 14 | 0.03625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-721_0_6_line_18 |  | 12 | 15 | 0.037152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-721_0_6_line_19 |  | 15 | 56 | 0.016262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-721_0_6_line_20 |  | 16 | 17 | 0.005567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-721_0_6_line_21 |  | 16 | 18 | 0.01316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-721_0_6_line_22 |  | 16 | 19 | 0.028609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-721_0_6_line_23 |  | 17 | 32 | 0.012612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-721_0_6_line_24 |  | 17 | 26 | 0.01546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-721_0_6_line_25 |  | 18 | 20 | 0.018108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-721_0_6_line_26 |  | 18 | 21 | 0.030207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-721_0_6_line_27 |  | 19 | 53 | 0.017704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-721_0_6_line_28 |  | 20 | 34 | 0.027992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-721_0_6_line_29 |  | 20 | 35 | 0.0043559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-721_0_6_line_30 |  | 21 | 55 | 0.018655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-721_0_6_line_31 |  | 22 | 23 | 0.014715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_261-721_0_6_line_32 |  | 22 | 24 | 0.014318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_261-721_0_6_line_33 |  | 22 | 25 | 0.014463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-721_0_6_line_34 |  | 23 | 26 | 0.02242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-721_0_6_line_35 |  | 24 | 37 | 0.016257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_261-721_0_6_line_36 |  | 26 | 27 | 0.0089337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-721_0_6_line_37 |  | 28 | 29 | 0.067482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-721_0_6_line_38 |  | 28 | 30 | 0.028183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_261-721_0_6_line_39 |  | 28 | 31 | 0.018403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_261-721_0_6_line_40 |  | 29 | 33 | 0.039689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-721_0_6_line_41 |  | 30 | 57 | 0.02063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-721_0_6_line_42 |  | 30 | 58 | 0.03597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_261-721_0_6_line_43 |  | 31 | 59 | 0.00082296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_261-721_0_6_line_44 |  | 34 | 36 | 0.010988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-721_0_6_line_45 |  | 37 | 60 | 0.022378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_261-721_0_6_line_46 |  | 38 | 86 | 0.023301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-721_0_6_line_47 |  | 39 | 105 | 0.016167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-721_0_6_line_48 |  | 40 | 92 | 0.0006295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-721_0_6_line_49 |  | 41 | 44 | 0.028207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-721_0_6_line_50 |  | 42 | 89 | 0.016169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-721_0_6_line_51 |  | 43 | 44 | 0.025545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-721_0_6_line_52 |  | 46 | 47 | 0.017024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-721_0_6_line_53 |  | 46 | 48 | 0.028669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-721_0_6_line_54 |  | 46 | 49 | 0.0067524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-721_0_6_line_55 |  | 48 | 83 | 0.025099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-721_0_6_line_56 |  | 49 | 50 | 0.003724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-721_0_6_line_57 |  | 49 | 51 | 0.0082904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-721_0_6_line_58 |  | 50 | 81 | 0.019867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-721_0_6_line_59 |  | 51 | 77 | 0.021885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-721_0_6_line_60 |  | 52 | 53 | 0.022291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-721_0_6_line_61 |  | 54 | 55 | 0.0087795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-721_0_6_line_62 |  | 56 | 100 | 0.0039116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-721_0_6_line_63 |  | 58 | 104 | 0.0042595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_261-721_0_6_line_64 |  | 59 | 60 | 0.019108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_261-721_0_6_line_65 |  | 60 | 98 | 0.029345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_261-721_0_6_line_66 |  | 61 | 62 | 0.021074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_261-721_0_6_line_67 |  | 61 | 63 | 0.016345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_261-721_0_6_line_68 |  | 62 | 64 | 0.018825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_261-721_0_6_line_69 |  | 63 | 65 | 0.0064306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_261-721_0_6_line_70 |  | 63 | 66 | 0.0064667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_261-721_0_6_line_71 |  | 64 | 67 | 0.015885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_261-721_0_6_line_72 |  | 65 | 68 | 0.012392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_261-721_0_6_line_73 |  | 66 | 69 | 0.02623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_261-721_0_6_line_74 |  | 67 | 77 | 0.0060313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_261-721_0_6_line_75 |  | 68 | 76 | 0.003974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_261-721_0_6_line_76 |  | 69 | 78 | 0.018076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_261-721_0_6_line_77 |  | 70 | 71 | 0.02797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_261-721_0_6_line_78 |  | 70 | 72 | 0.019889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_261-721_0_6_line_79 |  | 70 | 73 | 0.0047875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_261-721_0_6_line_80 |  | 71 | 79 | 0.0029738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_261-721_0_6_line_81 |  | 72 | 74 | 0.017688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_261-721_0_6_line_82 |  | 73 | 76 | 0.015745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_261-721_0_6_line_83 |  | 74 | 75 | 0.024987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_261-721_0_6_line_84 |  | 75 | 80 | 0.039169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_261-721_0_6_line_85 |  | 79 | 107 | 0.022622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_261-721_0_6_line_86 |  | 80 | 95 | 2.4179e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_261-721_0_6_line_87 |  | 81 | 82 | 0.0006716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_261-721_0_6_line_88 |  | 82 | 90 | 0.0070762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_261-721_0_6_line_89 |  | 83 | 94 | 0.003993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_261-721_0_6_line_90 |  | 84 | 85 | 0.0019704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_261-721_0_6_line_91 |  | 84 | 86 | 0.02225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_261-721_0_6_line_92 |  | 85 | 87 | 0.020875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_261-721_0_6_line_93 |  | 87 | 88 | 0.022347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_261-721_0_6_line_94 |  | 88 | 89 | 0.00020731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_261-721_0_6_line_95 |  | 90 | 91 | 0.0054227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_261-721_0_6_line_96 |  | 91 | 92 | 0.0071695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_261-721_0_6_line_97 |  | 93 | 94 | 0.024697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_261-721_0_6_line_98 |  | 96 | 97 | 0.01636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_261-721_0_6_line_99 |  | 97 | 108 | 0.013241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_261-721_0_6_line_100 |  | 97 | 109 | 0.029126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_261-721_0_6_line_101 |  | 98 | 99 | 0.00089795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_261-721_0_6_line_102 |  | 100 | 101 | 0.01682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_261-721_0_6_line_103 |  | 101 | 102 | 0.022663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_261-721_0_6_line_104 |  | 101 | 103 | 0.015607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_261-721_0_6_line_105 |  | 101 | 104 | 0.034457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_261-721_0_6_line_106 |  | 102 | 106 | 0.004493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_261-721_0_6_line_107 |  | 103 | 107 | 0.026747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_261-721_0_6_line_108 |  | 106 | 108 | 0.023535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_261-721_0_6_line_109 |  | 109 | 110 | 0.0092835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-721_0_6_trafo_94 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 111 | 107 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2685009.1678 | 1246995.4394 | 2685007.4789 | 1247016.275 | 2685007.0082 | 1247025.9198 | 2685007.0912 | 1247031.3981
1 | 2685009.1678 | 1246995.4394 | 2685009.3515 | 1246993.1625 | 2685010.3861 | 1246983.1811 | 2685010.824 | 1246978.9843 | 2685016.2384 | 1246978.5949 | 2685017.8773 | 1246968.0884 | 2685019.8325 | 1246959.7547 | 2685026.6637 | 1246961.7097
2 | 2685026.6637 | 1246961.7097 | 2685026.1893 | 1246964.2381
3 | 2685026.6637 | 1246961.7097 | 2685027.4463 | 1246958.7631 | 2685028.9588 | 1246953.4727
4 | 2685080.9737 | 1246832.6153 | 2685083.405 | 1246826.9126
5 | 2685083.405 | 1246826.9126 | 2685086.7645 | 1246819.6517
6 | 2685080.9737 | 1246832.6153 | 2685075.294 | 1246845.1433
7 | 2685086.7645 | 1246819.6517 | 2685091.7844 | 1246808.802
8 | 2685026.1893 | 1246964.2381 | 2685039.94 | 1246967.8618
9 | 2685026.1893 | 1246964.2381 | 2685023.977 | 1246974.1692 | 2685023.2387 | 1246978.8168
10 | 2685032.2333 | 1246943.198 | 2685029.729 | 1246950.7789 | 2685028.9588 | 1246953.4727
11 | 2685071.0377 | 1247022.2129 | 2685067.6708 | 1247021.5308
12 | 2685071.0377 | 1247022.2129 | 2685075.2557 | 1247023.0741 | 2685078.9509 | 1247009.8797
13 | 2685067.6708 | 1247021.5308 | 2685065.8187 | 1247028.502
14 | 2685083.9708 | 1246991.9556 | 2685078.9509 | 1247009.8797
15 | 2685133.4871 | 1246717.2614 | 2685135.2826 | 1246712.6949 | 2685139.7902 | 1246702.3519
16 | 2685139.7902 | 1246702.3519 | 2685153.6785 | 1246706.3543
17 | 2685133.4871 | 1246717.2614 | 2685127.1747 | 1246731.2366 | 2685118.5345 | 1246750.2834
18 | 2685133.4871 | 1246717.2614 | 2685164.1294 | 1246738.2692
19 | 2685164.1294 | 1246738.2692 | 2685177.5416 | 1246747.4644
20 | 2685190.8292 | 1246604.5792 | 2685185.8448 | 1246607.0873
21 | 2685174.1927 | 1246600.971 | 2685180.955 | 1246604.593 | 2685185.8448 | 1246607.0873
22 | 2685185.8448 | 1246607.0873 | 2685173.2489 | 1246629.8454 | 2685172.1551 | 1246632.2011
23 | 2685190.8292 | 1246604.5792 | 2685196.1626 | 1246607.2245 | 2685200.8255 | 1246610.2603 | 2685201.725 | 1246610.8835
24 | 2685190.8292 | 1246604.5792 | 2685191.885 | 1246602.0814 | 2685193.5827 | 1246598.0251 | 2685196.2071 | 1246595.194 | 2685199.2612 | 1246591.9021
25 | 2685168.7446 | 1246583.7022 | 2685171.2156 | 1246591.5435 | 2685174.1927 | 1246600.971
26 | 2685174.1927 | 1246600.971 | 2685163.4687 | 1246620.1645 | 2685160.1232 | 1246627.6741
27 | 2685164.6991 | 1246648.2588 | 2685172.1551 | 1246632.2011
28 | 2685168.7446 | 1246583.7022 | 2685169.9632 | 1246581.4403 | 2685170.921 | 1246577.351 | 2685170.3232 | 1246572.6834 | 2685167.9814 | 1246569.5141 | 2685162.4808 | 1246563.7865 | 2685159.012 | 1246560.7122
29 | 2685168.7446 | 1246583.7022 | 2685167.1608 | 1246585.6142 | 2685165.5214 | 1246586.5203
30 | 2685160.1232 | 1246627.6741 | 2685152.532 | 1246644.7142
31 | 2685226.5922 | 1246616.2127 | 2685214.5331 | 1246607.7802
32 | 2685224.7547 | 1246626.8386 | 2685227.4019 | 1246623.4741 | 2685223.6282 | 1246620.5956 | 2685226.5922 | 1246616.2127
33 | 2685226.5922 | 1246616.2127 | 2685234.6919 | 1246604.2307
34 | 2685199.2612 | 1246591.9021 | 2685200.3446 | 1246594.3194 | 2685203.2561 | 1246598.3198 | 2685206.7041 | 1246602.3056 | 2685214.5331 | 1246607.7802
35 | 2685224.7547 | 1246626.8386 | 2685214.7085 | 1246639.6194
36 | 2685199.2612 | 1246591.9021 | 2685198.8475 | 1246587.0481 | 2685199.6699 | 1246583.0701
37 | 2685236.1909 | 1246667.3996 | 2685245.1615 | 1246647.7362 | 2685248.8552 | 1246649.8797 | 2685249.6761 | 1246648.4794 | 2685251.2794 | 1246647.8353 | 2685253.0921 | 1246647.8614 | 2685255.6958 | 1246649.0997 | 2685259.8704 | 1246651.9396 | 2685260.2 | 1246653.7123 | 2685265.7817 | 1246657.4731 | 2685269.2084 | 1246652.9635 | 2685280.3278 | 1246661.9633
38 | 2685236.1909 | 1246667.3996 | 2685224.4901 | 1246693.0504
39 | 2685236.1909 | 1246667.3996 | 2685219.2863 | 1246660.1269
40 | 2685280.3278 | 1246661.9633 | 2685267.3261 | 1246680.8793 | 2685260.6249 | 1246685.0972 | 2685255.9536 | 1246692.6245
41 | 2685224.4901 | 1246693.0504 | 2685243.334 | 1246701.4462
42 | 2685224.4901 | 1246693.0504 | 2685209.3438 | 1246725.6763
43 | 2685218.5303 | 1246659.8017 | 2685219.2863 | 1246660.1269
44 | 2685159.012 | 1246560.7122 | 2685151.0168 | 1246568.249
45 | 2685201.7296 | 1246657.7306 | 2685203.4768 | 1246653.9085 | 2685214.7085 | 1246639.6194
46 | 2685075.294 | 1246845.1433 | 2685065.6729 | 1246866.365
47 | 2685091.7844 | 1246808.802 | 2685098.5731 | 1246794.1295
48 | 2685040.5487 | 1246968.0222 | 2685039.94 | 1246967.8618
49 | 2685019.7126 | 1247006.7952 | 2685020.7225 | 1246996.717 | 2685022.0172 | 1246986.5058 | 2685023.2387 | 1246978.8168
50 | 2685032.2333 | 1246943.198 | 2685033.3301 | 1246939.878 | 2685038.1347 | 1246928.1515
51 | 2685019.7126 | 1247006.7952 | 2685019.4529 | 1247009.386 | 2685019.0231 | 1247018.2864 | 2685018.5803 | 1247028.0873 | 2685018.6331 | 1247032.3062
52 | 2685087.1798 | 1246975.4655 | 2685086.2196 | 1246979.21 | 2685086.6976 | 1246982.2191 | 2685083.9708 | 1246991.9556
53 | 2685087.1798 | 1246975.4655 | 2685114.8859 | 1246982.8317
54 | 2685080.6553 | 1246973.7261 | 2685083.801 | 1246974.5608 | 2685087.1798 | 1246975.4655
55 | 2685139.1435 | 1246989.2769 | 2685125.9964 | 1246985.7857 | 2685114.8859 | 1246982.8317
56 | 2685080.6553 | 1246973.7261 | 2685079.6595 | 1246977.3145
57 | 2685080.6553 | 1246973.7261 | 2685082.2165 | 1246968.1111 | 2685082.8083 | 1246965.7209
58 | 2685079.6595 | 1246977.3145 | 2685078.9219 | 1246977.126 | 2685072.6943 | 1246975.7468 | 2685060.266 | 1246973.0033
59 | 2685090.7005 | 1246945.3644 | 2685087.0832 | 1246953.2588 | 2685083.8845 | 1246961.3744 | 2685082.8083 | 1246965.7209
60 | 2685164.6991 | 1246648.2588 | 2685155.3116 | 1246668.4762
61 | 2685152.532 | 1246644.7142 | 2685148.9592 | 1246652.7339
62 | 2685177.5416 | 1246747.4644 | 2685178.2151 | 1246747.9262 | 2685180.8064 | 1246749.6187
63 | 2685209.3438 | 1246725.6763 | 2685207.5502 | 1246729.5398
64 | 2685201.7296 | 1246657.7306 | 2685204.5567 | 1246659.1945 | 2685209.1839 | 1246655.7807 | 2685218.5303 | 1246659.8017
65 | 2685201.7296 | 1246657.7306 | 2685189.4962 | 1246684.4045
66 | 2685117.5784 | 1246889.7066 | 2685115.9136 | 1246893.0613 | 2685109.7979 | 1246904.9267 | 2685108.0788 | 1246908.5169
67 | 2685124.8445 | 1246875.065 | 2685117.5784 | 1246889.7066
68 | 2685108.0788 | 1246908.5169 | 2685099.9485 | 1246925.4955
69 | 2685124.8445 | 1246875.065 | 2685128.0356 | 1246869.4821
70 | 2685124.8445 | 1246875.065 | 2685127.6266 | 1246876.4949 | 2685130.604 | 1246878.0054
71 | 2685093.2129 | 1246939.8813 | 2685096.5352 | 1246932.6236 | 2685099.9485 | 1246925.4955
72 | 2685134.6678 | 1246859.1054 | 2685133.1593 | 1246860.5181 | 2685128.0356 | 1246869.4821
73 | 2685130.604 | 1246878.0054 | 2685130.3084 | 1246879.1242 | 2685131.5948 | 1246882.1338 | 2685122.6341 | 1246900.0963 | 2685121.8856 | 1246901.6514
74 | 2685093.2129 | 1246939.8813 | 2685090.7005 | 1246945.3644
75 | 2685134.6678 | 1246859.1054 | 2685137.5775 | 1246856.3896
76 | 2685121.8856 | 1246901.6514 | 2685114.0463 | 1246917.9392
77 | 2685153.3115 | 1246848.0982 | 2685164.8966 | 1246822.6402
78 | 2685153.3115 | 1246848.0982 | 2685158.4195 | 1246850.1175 | 2685155.1934 | 1246860.1341 | 2685154.4171 | 1246863.9289
79 | 2685153.3115 | 1246848.0982 | 2685148.857 | 1246846.3441
80 | 2685164.8966 | 1246822.6402 | 2685166.1283 | 1246819.9335
81 | 2685147.2024 | 1246875.7976 | 2685152.4088 | 1246876.2282 | 2685154.064 | 1246865.6553 | 2685154.4171 | 1246863.9289
82 | 2685137.5775 | 1246856.3896 | 2685139.4684 | 1246854.6487 | 2685146.6916 | 1246850.883 | 2685148.857 | 1246846.3441
83 | 2685147.2024 | 1246875.7976 | 2685145.4819 | 1246890.9174 | 2685144.8537 | 1246900.6665
84 | 2685142.3348 | 1246939.7545 | 2685144.8537 | 1246900.6665
85 | 2685175.4984 | 1246799.3429 | 2685166.1283 | 1246819.9335
86 | 2685142.3346 | 1246939.7569 | 2685142.3348 | 1246939.7545
87 | 2685060.266 | 1246973.0033 | 2685059.6102 | 1246972.8585
88 | 2685052.7251 | 1246971.2311 | 2685055.2389 | 1246971.8936 | 2685059.6102 | 1246972.8585
89 | 2685138.9804 | 1246993.2664 | 2685139.1435 | 1246989.2769
90 | 2685056.5329 | 1246886.6508 | 2685055.7234 | 1246888.4474
91 | 2685065.6729 | 1246866.365 | 2685065.6127 | 1246866.4978 | 2685056.5329 | 1246886.6508
92 | 2685047.1483 | 1246907.4801 | 2685055.7234 | 1246888.4474
93 | 2685047.1483 | 1246907.4801 | 2685041.1429 | 1246920.8092 | 2685038.2133 | 1246927.9596
94 | 2685038.2133 | 1246927.9596 | 2685038.1347 | 1246928.1515
95 | 2685052.7251 | 1246971.2311 | 2685047.4815 | 1246969.8492
96 | 2685047.4815 | 1246969.8492 | 2685040.5487 | 1246968.0222
97 | 2685138.9804 | 1246993.2664 | 2685136.632 | 1247017.8514
98 | 2685247.768 | 1246792.1693 | 2685249.8783 | 1246796.7141 | 2685259.2847 | 1246803.0643
99 | 2685247.768 | 1246792.1693 | 2685236.2293 | 1246785.6752
100 | 2685247.768 | 1246792.1693 | 2685249.4464 | 1246785.7775 | 2685260.6188 | 1246766.2275
101 | 2685189.4962 | 1246684.4045 | 2685189.1219 | 1246685.2207
102 | 2685193.0411 | 1246760.7931 | 2685188.3114 | 1246754.5205 | 2685180.8064 | 1246749.6187
103 | 2685193.0411 | 1246760.7931 | 2685196.7005 | 1246766.3609 | 2685203.0275 | 1246769.2428 | 2685211.2541 | 1246773.009
104 | 2685193.0411 | 1246760.7931 | 2685186.5767 | 1246774.9984
105 | 2685193.0411 | 1246760.7931 | 2685207.5502 | 1246729.5398
106 | 2685211.2541 | 1246773.009 | 2685215.3394 | 1246774.8793
107 | 2685175.4984 | 1246799.3429 | 2685186.5767 | 1246774.9984
108 | 2685236.2293 | 1246785.6752 | 2685224.4921 | 1246779.0695 | 2685215.3394 | 1246774.8793
109 | 2685265.2249 | 1246758.1674 | 2685260.6188 | 1246766.2275

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2685007.0912 | 1247031.3981
1 | 2685009.1678 | 1246995.4394
2 | 2685026.6637 | 1246961.7097
3 | 2685083.405 | 1246826.9126
4 | 2685080.9737 | 1246832.6153
5 | 2685086.7645 | 1246819.6517
6 | 2685026.1893 | 1246964.2381
7 | 2685028.9588 | 1246953.4727
8 | 2685071.0377 | 1247022.2129
9 | 2685067.6708 | 1247021.5308
10 | 2685078.9509 | 1247009.8797
11 | 2685139.7902 | 1246702.3519
12 | 2685133.4871 | 1246717.2614
13 | 2685153.6785 | 1246706.3543
14 | 2685118.5345 | 1246750.2834
15 | 2685164.1294 | 1246738.2692
16 | 2685185.8448 | 1246607.0873
17 | 2685190.8292 | 1246604.5792
18 | 2685174.1927 | 1246600.971
19 | 2685172.1551 | 1246632.2011
20 | 2685168.7446 | 1246583.7022
21 | 2685160.1232 | 1246627.6741
22 | 2685226.5922 | 1246616.2127
23 | 2685214.5331 | 1246607.7802
24 | 2685224.7547 | 1246626.8386
25 | 2685234.6919 | 1246604.2307
26 | 2685199.2612 | 1246591.9021
27 | 2685199.6699 | 1246583.0701
28 | 2685236.1909 | 1246667.3996
29 | 2685280.3278 | 1246661.9633
30 | 2685224.4901 | 1246693.0504
31 | 2685219.2863 | 1246660.1269
32 | 2685201.725 | 1246610.8835
33 | 2685255.9536 | 1246692.6245
34 | 2685159.012 | 1246560.7122
35 | 2685165.5214 | 1246586.5203
36 | 2685151.0168 | 1246568.249
37 | 2685214.7085 | 1246639.6194
38 | 2685075.294 | 1246845.1433
39 | 2685091.7844 | 1246808.802
40 | 2685039.94 | 1246967.8618
41 | 2685023.2387 | 1246978.8168
42 | 2685032.2333 | 1246943.198
43 | 2685018.6331 | 1247032.3062
44 | 2685019.7126 | 1247006.7952
45 | 2685065.8187 | 1247028.502
46 | 2685087.1798 | 1246975.4655
47 | 2685083.9708 | 1246991.9556
48 | 2685114.8859 | 1246982.8317
49 | 2685080.6553 | 1246973.7261
50 | 2685079.6595 | 1246977.3145
51 | 2685082.8083 | 1246965.7209
52 | 2685155.3116 | 1246668.4762
53 | 2685164.6991 | 1246648.2588
54 | 2685148.9592 | 1246652.7339
55 | 2685152.532 | 1246644.7142
56 | 2685177.5416 | 1246747.4644
57 | 2685243.334 | 1246701.4462
58 | 2685209.3438 | 1246725.6763
59 | 2685218.5303 | 1246659.8017
60 | 2685201.7296 | 1246657.7306
61 | 2685117.5784 | 1246889.7066
62 | 2685108.0788 | 1246908.5169
63 | 2685124.8445 | 1246875.065
64 | 2685099.9485 | 1246925.4955
65 | 2685128.0356 | 1246869.4821
66 | 2685130.604 | 1246878.0054
67 | 2685093.2129 | 1246939.8813
68 | 2685134.6678 | 1246859.1054
69 | 2685121.8856 | 1246901.6514
70 | 2685153.3115 | 1246848.0982
71 | 2685164.8966 | 1246822.6402
72 | 2685154.4171 | 1246863.9289
73 | 2685148.857 | 1246846.3441
74 | 2685147.2024 | 1246875.7976
75 | 2685144.8537 | 1246900.6665
76 | 2685137.5775 | 1246856.3896
77 | 2685090.7005 | 1246945.3644
78 | 2685114.0463 | 1246917.9392
79 | 2685166.1283 | 1246819.9335
80 | 2685142.3348 | 1246939.7545
81 | 2685060.266 | 1246973.0033
82 | 2685059.6102 | 1246972.8585
83 | 2685139.1435 | 1246989.2769
84 | 2685056.5329 | 1246886.6508
85 | 2685055.7234 | 1246888.4474
86 | 2685065.6729 | 1246866.365
87 | 2685047.1483 | 1246907.4801
88 | 2685038.2133 | 1246927.9596
89 | 2685038.1347 | 1246928.1515
90 | 2685052.7251 | 1246971.2311
91 | 2685047.4815 | 1246969.8492
92 | 2685040.5487 | 1246968.0222
93 | 2685136.632 | 1247017.8514
94 | 2685138.9804 | 1246993.2664
95 | 2685142.3346 | 1246939.7569
96 | 2685259.2847 | 1246803.0643
97 | 2685247.768 | 1246792.1693
98 | 2685189.4962 | 1246684.4045
99 | 2685189.1219 | 1246685.2207
100 | 2685180.8064 | 1246749.6187
101 | 2685193.0411 | 1246760.7931
102 | 2685211.2541 | 1246773.009
103 | 2685186.5767 | 1246774.9984
104 | 2685207.5502 | 1246729.5398
105 | 2685098.5731 | 1246794.1295
106 | 2685215.3394 | 1246774.8793
107 | 2685175.4984 | 1246799.3429
108 | 2685236.2293 | 1246785.6752
109 | 2685260.6188 | 1246766.2275
110 | 2685265.2249 | 1246758.1674
111 | 2685193.0411 | 1246760.7931

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98055 | -0.37458 | 0.011418 | 0.0028615
1 | 0.98093 | -0.36712 | 0 | 0
2 | 0.98144 | -0.35715 | 0 | 0
3 | 0.9777 | -0.43052 | 0 | 0
4 | 0.97776 | -0.42932 | 0 | 0
5 | 0.97762 | -0.43207 | 0.0053875 | 0.0013502
6 | 0.98158 | -0.35445 | 0 | 0
7 | 0.98107 | -0.36433 | 0.0027272 | 0.00068351
8 | 0.98479 | -0.29189 | 0 | 0
9 | 0.98477 | -0.29239 | 0 | 0
10 | 0.98493 | -0.28929 | 0.010833 | 0.0027149
11 | 0.9926 | -0.1416 | 0 | 0
12 | 0.99315 | -0.13093 | 0 | 0
13 | 0.99211 | -0.15114 | 0.037281 | 0.0093435
14 | 0.99307 | -0.13257 | 0.0025688 | 0.0006438
15 | 0.9945 | -0.1048 | 0.0053036 | 0.0013292
16 | 0.97894 | -0.40525 | 0 | 0
17 | 0.97942 | -0.39581 | 0 | 0
18 | 0.97844 | -0.41496 | 0 | 0
19 | 0.97754 | -0.43277 | 0.014052 | 0.0035218
20 | 0.97832 | -0.41737 | 0 | 0
21 | 0.97751 | -0.43324 | 0.018148 | 0.0045482
22 | 0.98472 | -0.29247 | 0 | 0
23 | 0.98373 | -0.31173 | 0.012537 | 0.0031421
24 | 0.9854 | -0.27943 | 0 | 0
25 | 0.98464 | -0.29418 | 0.0065978 | 0.0016536
26 | 0.98097 | -0.36559 | 0 | 0
27 | 0.98076 | -0.36967 | 0.025232 | 0.0063239
28 | 0.98951 | -0.19997 | 0 | 0
29 | 0.98911 | -0.20779 | 0 | 0
30 | 0.9913 | -0.16558 | 0 | 0
31 | 0.98838 | -0.22178 | 0.0090343 | 0.0022642
32 | 0.97925 | -0.39911 | 0.014418 | 0.0036134
33 | 0.98887 | -0.21239 | 0.006506 | 0.0016306
34 | 0.97824 | -0.41902 | 0 | 0
35 | 0.97831 | -0.4177 | 0.0040896 | 0.001025
36 | 0.97821 | -0.41966 | 0.0032261 | 0.00080855
37 | 0.98616 | -0.26464 | 0.0074458 | 0.0018661
38 | 0.97789 | -0.42665 | 0.0063076 | 0.0015808
39 | 0.97756 | -0.43321 | 0.0027493 | 0.00068903
40 | 0.9825 | -0.33647 | 0.0022757 | 0.00057034
41 | 0.98141 | -0.35773 | 0.0027402 | 0.00068675
42 | 0.98064 | -0.37286 | 0.0019022 | 0.00047673
43 | 0.98107 | -0.36435 | 0.003918 | 0.00098194
44 | 0.98117 | -0.36254 | 0.0055052 | 0.0013797
45 | 0.98472 | -0.29343 | 0.0080311 | 0.0020128
46 | 0.98573 | -0.27374 | 0 | 0
47 | 0.98525 | -0.28299 | 0.011398 | 0.0028565
48 | 0.98534 | -0.28135 | 0.0065536 | 0.0016425
49 | 0.98601 | -0.26828 | 0 | 0
50 | 0.9857 | -0.2742 | 0 | 0
51 | 0.98703 | -0.24844 | 0.0060142 | 0.0015073
52 | 0.97656 | -0.45207 | 0.016632 | 0.0041685
53 | 0.9769 | -0.4453 | 0.022126 | 0.0055453
54 | 0.97719 | -0.43958 | 0.0075936 | 0.0019031
55 | 0.97725 | -0.43836 | 0.0074646 | 0.0018708
56 | 0.99517 | -0.091868 | 0.006692 | 0.0016772
57 | 0.99123 | -0.16699 | 0.0038425 | 0.00096303
58 | 0.99363 | -0.12105 | 0.0025215 | 0.00063194
59 | 0.98833 | -0.22272 | 0.0092781 | 0.0023253
60 | 0.98726 | -0.24333 | 0 | 0
61 | 0.99284 | -0.13644 | 0.0068534 | 0.0017176
62 | 0.99184 | -0.15579 | 0.0053684 | 0.0013454
63 | 0.99366 | -0.1208 | 0 | 0
64 | 0.99096 | -0.17251 | 0.0053689 | 0.0013456
65 | 0.99402 | -0.11394 | 0.0078821 | 0.0019754
66 | 0.99355 | -0.12296 | 0 | 0
67 | 0.99026 | -0.18613 | 0 | 0
68 | 0.99474 | -0.10015 | 0 | 0
69 | 0.9931 | -0.13174 | 0.011547 | 0.002894
70 | 0.99617 | -0.07282 | 0 | 0
71 | 0.99813 | -0.035553 | 0.0039525 | 0.00099059
72 | 0.99556 | -0.084706 | 0.0060847 | 0.001525
73 | 0.99589 | -0.07826 | 0.0047116 | 0.0011808
74 | 0.9951 | -0.093394 | 0 | 0
75 | 0.99447 | -0.10568 | 0.010436 | 0.0026154
76 | 0.99497 | -0.095736 | 0 | 0
77 | 0.98985 | -0.1939 | 0.0051877 | 0.0013002
78 | 0.99297 | -0.13411 | 0.0074002 | 0.0018547
79 | 0.99834 | -0.031531 | 0.0075179 | 0.0018842
80 | 0.99384 | -0.11776 | 0.0075461 | 0.0018912
81 | 0.98407 | -0.30584 | 0.0020882 | 0.00052334
82 | 0.98402 | -0.30688 | 0.002625 | 0.0006579
83 | 0.98514 | -0.28507 | 0 | 0
84 | 0.97869 | -0.41103 | 0.0058507 | 0.0014663
85 | 0.97874 | -0.41007 | 0.001976 | 0.00049524
86 | 0.97826 | -0.41946 | 0.0038596 | 0.0009673
87 | 0.97929 | -0.3992 | 0.0057457 | 0.00144
88 | 0.98 | -0.38525 | 0.0040294 | 0.0010099
89 | 0.98001 | -0.38511 | 0.0033595 | 0.00084197
90 | 0.98347 | -0.31757 | 0.0022462 | 0.00056294
91 | 0.98306 | -0.32556 | 0.0036595 | 0.00091716
92 | 0.98254 | -0.33565 | 0.0057355 | 0.0014374
93 | 0.98493 | -0.28931 | 0.0082405 | 0.0020653
94 | 0.98511 | -0.28566 | 0 | 0
95 | 0.99384 | -0.11776 | 0.0099348 | 0.0024899
96 | 0.9954 | -0.087606 | 0.0032675 | 0.00081892
97 | 0.99545 | -0.086666 | 0 | 0
98 | 0.98668 | -0.25469 | 0.012585 | 0.0031541
99 | 0.98667 | -0.25483 | 0.0090382 | 0.0022652
100 | 0.99536 | -0.088299 | 0.0033074 | 0.0008289
101 | 0.99621 | -0.071992 | 0 | 0
102 | 0.99584 | -0.079126 | 0.0026774 | 0.00067102
103 | 0.99759 | -0.045587 | 0.0032513 | 0.00081485
104 | 0.99391 | -0.11573 | 0.0039267 | 0.00098413
105 | 0.97752 | -0.43395 | 0.0024967 | 0.00062574
106 | 0.99577 | -0.080329 | 0.0045715 | 0.0011457
107 | 1 | 0 | -0.54076 | -0.13782
108 | 0.99555 | -0.084743 | 0.0024122 | 0.00060457
109 | 0.99531 | -0.08922 | 0.0024228 | 0.00060722
110 | 0.99529 | -0.089639 | 0.0025623 | 0.00064218
111 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.011418 | -0.0028615 | 0.011422 | 0.0028636 | 4.0572e-06 | 2.1418e-06 | 0.017326 | 0.017326 | 0.017326 | 0.98055 | -0.37458 | 0.98093 | -0.36712 | 4.76
1 | -0.011422 | -0.0028636 | 0.011427 | 0.0028665 | 5.4335e-06 | 2.8678e-06 | 0.017326 | 0.017326 | 0.017326 | 0.98093 | -0.36712 | 0.98144 | -0.35715 | 4.76
2 | -0.057933 | -0.014564 | 0.057941 | 0.014569 | 7.4468e-06 | 4.7335e-06 | 0.087852 | 0.087852 | 0.087852 | 0.98144 | -0.35715 | 0.98158 | -0.35445 | 24.1351
3 | 0.046506 | 0.011698 | -0.04649 | -0.011688 | 1.5949e-05 | 1.01e-05 | 0.070526 | 0.070526 | 0.070526 | 0.98144 | -0.35715 | 0.98107 | -0.36433 | 19.3752
4 | -0.010635 | -0.0026653 | 0.010635 | 0.0026656 | 6.0879e-07 | 3.119e-07 | 0.016186 | 0.016185 | 0.016186 | 0.9777 | -0.43052 | 0.97776 | -0.42932 | 4.4466
5 | 0.010635 | 0.0026653 | -0.010634 | -0.0026649 | 7.8596e-07 | 4.0269e-07 | 0.016186 | 0.016186 | 0.016186 | 0.9777 | -0.43052 | 0.97762 | -0.43207 | 4.4466
6 | -0.010635 | -0.0026656 | 0.010637 | 0.0026663 | 1.3513e-06 | 6.9229e-07 | 0.016185 | 0.016185 | 0.016185 | 0.97776 | -0.42932 | 0.97789 | -0.42665 | 4.4466
7 | 0.0052464 | 0.0013147 | -0.0052461 | -0.0013146 | 2.8586e-07 | 3.3067e-08 | 0.0079853 | 0.0079854 | 0.0079854 | 0.97762 | -0.43207 | 0.97756 | -0.43321 | 2.1938
8 | -0.070108 | -0.01762 | 0.070169 | 0.017658 | 6.0254e-05 | 3.8382e-05 | 0.1063 | 0.1063 | 0.1063 | 0.98158 | -0.35445 | 0.9825 | -0.33647 | 29.2027
9 | 0.012168 | 0.0030504 | -0.012166 | -0.0030493 | 1.8987e-06 | 1.0271e-06 | 0.018446 | 0.018446 | 0.018446 | 0.98158 | -0.35445 | 0.98141 | -0.35773 | 5.0676
10 | 0.043763 | 0.011004 | -0.043745 | -0.010993 | 1.7827e-05 | 1.1273e-05 | 0.066389 | 0.066389 | 0.066389 | 0.98107 | -0.36433 | 0.98064 | -0.37286 | 18.2388
11 | 0.0080317 | 0.002013 | -0.0080315 | -0.0020129 | 1.8922e-07 | 7.7509e-08 | 0.012136 | 0.012136 | 0.012136 | 0.98479 | -0.29189 | 0.98477 | -0.29239 | 3.334
12 | -0.0080317 | -0.002013 | 0.0080327 | 0.0020134 | 9.9451e-07 | 4.0734e-07 | 0.012136 | 0.012136 | 0.012136 | 0.98479 | -0.29189 | 0.98493 | -0.28929 | 3.334
13 | 0.0080315 | 0.0020129 | -0.0080311 | -0.0020128 | 3.9837e-07 | 1.6319e-07 | 0.012136 | 0.012136 | 0.012136 | 0.98477 | -0.29239 | 0.98472 | -0.29343 | 3.334
14 | -0.018865 | -0.0047283 | 0.018871 | 0.0047317 | 5.6702e-06 | 3.3919e-06 | 0.028501 | 0.028501 | 0.028501 | 0.98493 | -0.28929 | 0.98525 | -0.28299 | 7.83
15 | -0.037298 | -0.0093542 | 0.037317 | 0.0093661 | 1.8982e-05 | 1.1939e-05 | 0.055916 | 0.055916 | 0.055916 | 0.9926 | -0.1416 | 0.99315 | -0.13093 | 15.3615
16 | 0.037298 | 0.0093542 | -0.037281 | -0.0093435 | 1.6946e-05 | 1.0659e-05 | 0.055916 | 0.055916 | 0.055916 | 0.9926 | -0.1416 | 0.99211 | -0.15114 | 15.3616
17 | 0.002569 | 0.00064346 | -0.0025688 | -0.0006438 | 2.0139e-07 | -3.4015e-07 | 0.0038489 | 0.0038491 | 0.0038491 | 0.99315 | -0.13093 | 0.99307 | -0.13257 | 1.0574
18 | -0.039886 | -0.01001 | 0.039936 | 0.010041 | 4.9763e-05 | 3.1367e-05 | 0.059765 | 0.059765 | 0.059765 | 0.99315 | -0.13093 | 0.9945 | -0.1048 | 16.4189
19 | -0.045239 | -0.01137 | 0.045267 | 0.011388 | 2.795e-05 | 1.7677e-05 | 0.0677 | 0.0677 | 0.0677 | 0.9945 | -0.1048 | 0.99517 | -0.091868 | 18.5989
20 | -0.093483 | -0.023485 | 0.093525 | 0.023512 | 4.2164e-05 | 2.6915e-05 | 0.14212 | 0.14212 | 0.14212 | 0.97894 | -0.40525 | 0.97942 | -0.39581 | 39.0432
21 | 0.040575 | 0.010188 | -0.040556 | -0.010176 | 1.8776e-05 | 1.1852e-05 | 0.061682 | 0.061682 | 0.061682 | 0.97894 | -0.40525 | 0.97844 | -0.41496 | 16.9455
22 | 0.052908 | 0.013297 | -0.052839 | -0.013253 | 6.9411e-05 | 4.4064e-05 | 0.080436 | 0.080436 | 0.080436 | 0.97894 | -0.40525 | 0.97754 | -0.43277 | 22.0978
23 | 0.01442 | 0.0036147 | -0.014418 | -0.0036134 | 2.27e-06 | 1.2941e-06 | 0.021908 | 0.021908 | 0.021908 | 0.97942 | -0.39581 | 0.97925 | -0.39911 | 6.0188
24 | -0.10795 | -0.027127 | 0.1081 | 0.027227 | 0.00015598 | 9.9631e-05 | 0.16403 | 0.16403 | 0.16403 | 0.97942 | -0.39581 | 0.98097 | -0.36559 | 45.062
25 | 0.007317 | 0.0018335 | -0.0073162 | -0.0018332 | 8.4082e-07 | 3.1072e-07 | 0.011128 | 0.011128 | 0.011128 | 0.97844 | -0.41496 | 0.97832 | -0.41737 | 3.0571
26 | 0.033239 | 0.0083426 | -0.03321 | -0.0083245 | 2.8951e-05 | 1.8149e-05 | 0.050554 | 0.050554 | 0.050554 | 0.97844 | -0.41496 | 0.97751 | -0.43324 | 13.8885
27 | 0.038787 | 0.0097315 | -0.038764 | -0.0097169 | 2.3146e-05 | 1.4592e-05 | 0.059045 | 0.059046 | 0.059046 | 0.97754 | -0.43277 | 0.9769 | -0.4453 | 16.2213
28 | 0.0032265 | 0.00080828 | -0.0032262 | -0.00080847 | 2.5279e-07 | -1.8967e-07 | 0.0049073 | 0.0049075 | 0.0049075 | 0.97832 | -0.41737 | 0.97824 | -0.41902 | 1.3482
29 | 0.0040897 | 0.0010249 | -0.0040896 | -0.001025 | 6.3203e-08 | -1.4244e-08 | 0.0062203 | 0.0062204 | 0.0062204 | 0.97832 | -0.41737 | 0.97831 | -0.4177 | 1.7089
30 | 0.015062 | 0.0037762 | -0.015059 | -0.0037741 | 3.6778e-06 | 2.12e-06 | 0.022929 | 0.022929 | 0.022929 | 0.97751 | -0.43324 | 0.97725 | -0.43836 | 6.2992
31 | 0.14636 | 0.037002 | -0.14622 | -0.036916 | 0.00013509 | 8.6082e-05 | 0.22127 | 0.22127 | 0.22127 | 0.98472 | -0.29247 | 0.98373 | -0.31173 | 30.3946
32 | -0.15295 | -0.038655 | 0.15305 | 0.038716 | 9.5706e-05 | 6.0705e-05 | 0.23124 | 0.23124 | 0.23124 | 0.98472 | -0.29247 | 0.9854 | -0.27943 | 21.1761
33 | 0.0065983 | 0.0016537 | -0.0065978 | -0.0016536 | 5.3919e-07 | 1.6111e-07 | 0.0099707 | 0.0099708 | 0.0099708 | 0.98472 | -0.29247 | 0.98464 | -0.29418 | 2.7392
34 | 0.13368 | 0.033774 | -0.13334 | -0.033554 | 0.00034411 | 0.00021995 | 0.20231 | 0.20231 | 0.20231 | 0.98373 | -0.31173 | 0.98097 | -0.36559 | 55.5793
35 | -0.15305 | -0.038716 | 0.15316 | 0.038785 | 0.00010866 | 6.8921e-05 | 0.23124 | 0.23124 | 0.23124 | 0.9854 | -0.27943 | 0.98616 | -0.26464 | 21.1761
36 | 0.025237 | 0.0063269 | -0.025232 | -0.0063239 | 4.9099e-06 | 3.0296e-06 | 0.038283 | 0.038283 | 0.038283 | 0.98097 | -0.36559 | 0.98076 | -0.36967 | 10.5173
37 | 0.0065099 | 0.0016317 | -0.0065074 | -0.001631 | 2.4252e-06 | 6.8566e-07 | 0.0097895 | 0.0097898 | 0.0097898 | 0.98951 | -0.19997 | 0.98911 | -0.20779 | 2.6895
38 | -0.20763 | -0.052658 | 0.20797 | 0.052877 | 0.00034391 | 0.00021902 | 0.31245 | 0.31245 | 0.31245 | 0.98951 | -0.19997 | 0.9913 | -0.16558 | 28.6123
39 | 0.20112 | 0.051026 | -0.20091 | -0.050892 | 0.00021071 | 0.00013415 | 0.30266 | 0.30266 | 0.30266 | 0.98951 | -0.19997 | 0.98838 | -0.22178 | 27.7159
40 | 0.0065074 | 0.001631 | -0.006506 | -0.0016306 | 1.4265e-06 | 4.0364e-07 | 0.0097898 | 0.00979 | 0.00979 | 0.98911 | -0.20779 | 0.98887 | -0.21239 | 2.6896
41 | 0.0038428 | 0.00096292 | -0.0038425 | -0.00096303 | 2.574e-07 | -1.012e-07 | 0.0057682 | 0.0057683 | 0.0057683 | 0.9913 | -0.16558 | 0.99123 | -0.16699 | 1.5847
42 | -0.21181 | -0.05384 | 0.21227 | 0.05413 | 0.00045529 | 0.00028999 | 0.31821 | 0.31821 | 0.31821 | 0.9913 | -0.16558 | 0.99363 | -0.12105 | 29.1405
43 | 0.19187 | 0.048628 | -0.19186 | -0.048622 | 8.5952e-06 | 5.4693e-06 | 0.28906 | 0.28906 | 0.28906 | 0.98838 | -0.22178 | 0.98833 | -0.22272 | 26.4703
44 | 0.0032262 | 0.00080847 | -0.0032261 | -0.00080855 | 9.9232e-08 | -7.4431e-08 | 0.0049075 | 0.0049075 | 0.0049075 | 0.97824 | -0.41902 | 0.97821 | -0.41966 | 1.3482
45 | -0.1606 | -0.040651 | 0.16077 | 0.040756 | 0.00016446 | 0.0001044 | 0.24248 | 0.24248 | 0.24248 | 0.98616 | -0.26464 | 0.98726 | -0.24333 | 22.2049
46 | -0.016944 | -0.0042471 | 0.01695 | 0.0042505 | 5.8087e-06 | 3.4251e-06 | 0.025783 | 0.025783 | 0.025783 | 0.97789 | -0.42665 | 0.97826 | -0.41946 | 7.0833
47 | 0.0024968 | 0.00062559 | -0.0024967 | -0.00062574 | 8.757e-08 | -1.4663e-07 | 0.0038005 | 0.0038006 | 0.0038006 | 0.97756 | -0.43321 | 0.97752 | -0.43395 | 1.0441
48 | -0.072444 | -0.018228 | 0.072447 | 0.01823 | 2.8431e-06 | 1.8116e-06 | 0.10974 | 0.10974 | 0.10974 | 0.9825 | -0.33647 | 0.98254 | -0.33565 | 30.1495
49 | 0.0094257 | 0.0023626 | -0.0094235 | -0.0023616 | 2.1604e-06 | 1.0263e-06 | 0.014291 | 0.014291 | 0.014291 | 0.98141 | -0.35773 | 0.98117 | -0.36254 | 3.9262
50 | 0.041843 | 0.010516 | -0.041818 | -0.010501 | 2.4452e-05 | 1.5445e-05 | 0.063503 | 0.063503 | 0.063503 | 0.98064 | -0.37286 | 0.98001 | -0.38511 | 17.4459
51 | -0.003918 | -0.00098194 | 0.0039183 | 0.00098183 | 3.3827e-07 | -1.061e-07 | 0.0059425 | 0.0059424 | 0.0059425 | 0.98107 | -0.36435 | 0.98117 | -0.36254 | 1.6326
52 | 0.030282 | 0.0075965 | -0.030268 | -0.0075882 | 1.3341e-05 | 8.3216e-06 | 0.045715 | 0.045715 | 0.045715 | 0.98573 | -0.27374 | 0.98525 | -0.28299 | 12.559
53 | 0.014803 | 0.0037121 | -0.014797 | -0.0037091 | 5.3684e-06 | 3.0705e-06 | 0.022346 | 0.022346 | 0.022346 | 0.98573 | -0.27374 | 0.98534 | -0.28135 | 6.1391
54 | -0.045084 | -0.011309 | 0.045096 | 0.011316 | 1.173e-05 | 7.4209e-06 | 0.068061 | 0.068061 | 0.068061 | 0.98573 | -0.27374 | 0.98601 | -0.26828 | 18.6981
55 | 0.0082436 | 0.0020666 | -0.0082421 | -0.002066 | 1.4588e-06 | 6.1398e-07 | 0.012449 | 0.012449 | 0.012449 | 0.98534 | -0.28135 | 0.98514 | -0.28507 | 3.4202
56 | 0.089078 | 0.022505 | -0.089053 | -0.022489 | 2.5261e-05 | 1.612e-05 | 0.13449 | 0.13449 | 0.13449 | 0.98601 | -0.26828 | 0.9857 | -0.2742 | 36.9492
57 | -0.13417 | -0.033821 | 0.1343 | 0.033903 | 0.00012755 | 8.1529e-05 | 0.20256 | 0.20256 | 0.20256 | 0.98601 | -0.26828 | 0.98703 | -0.24844 | 55.6472
58 | 0.089053 | 0.022489 | -0.088918 | -0.022403 | 0.00013477 | 8.5998e-05 | 0.13449 | 0.1345 | 0.1345 | 0.9857 | -0.2742 | 0.98407 | -0.30584 | 36.9492
59 | -0.14032 | -0.03541 | 0.14068 | 0.035645 | 0.00036753 | 0.00023494 | 0.21162 | 0.21162 | 0.21162 | 0.98703 | -0.24844 | 0.98985 | -0.1939 | 58.1381
60 | -0.016632 | -0.0041685 | 0.016638 | 0.0041716 | 5.3688e-06 | 3.1571e-06 | 0.025343 | 0.025343 | 0.025343 | 0.97656 | -0.45207 | 0.9769 | -0.4453 | 6.9625
61 | -0.0075936 | -0.0019031 | 0.0075941 | 0.0019033 | 4.402e-07 | 1.7174e-07 | 0.011563 | 0.011563 | 0.011563 | 0.97719 | -0.43958 | 0.97725 | -0.43836 | 3.1767
62 | -0.051959 | -0.013065 | 0.051968 | 0.013071 | 8.8573e-06 | 5.6178e-06 | 0.077706 | 0.077706 | 0.077706 | 0.99517 | -0.091868 | 0.99536 | -0.088299 | 21.3479
63 | -0.21479 | -0.054762 | 0.21484 | 0.054797 | 5.5202e-05 | 3.5164e-05 | 0.32199 | 0.32199 | 0.32199 | 0.99363 | -0.12105 | 0.99391 | -0.11573 | 29.4862
64 | 0.18258 | 0.046297 | -0.1824 | -0.046182 | 0.00018075 | 0.00011495 | 0.27509 | 0.27509 | 0.27509 | 0.98833 | -0.22272 | 0.98726 | -0.24333 | 25.1911
65 | 0.021635 | 0.0054265 | -0.021623 | -0.0054194 | 1.1703e-05 | 7.1146e-06 | 0.03261 | 0.03261 | 0.03261 | 0.98726 | -0.24333 | 0.98668 | -0.25469 | 8.9589
66 | 0.15703 | 0.039901 | -0.15688 | -0.039809 | 0.00014614 | 9.2715e-05 | 0.23554 | 0.23554 | 0.23554 | 0.99284 | -0.13644 | 0.99184 | -0.15579 | 21.5693
67 | -0.16388 | -0.041619 | 0.164 | 0.041697 | 0.00012345 | 7.8374e-05 | 0.24581 | 0.24581 | 0.24581 | 0.99284 | -0.13644 | 0.99366 | -0.1208 | 22.5098
68 | 0.15151 | 0.038463 | -0.15139 | -0.038386 | 0.00012177 | 7.7204e-05 | 0.22748 | 0.22748 | 0.22748 | 0.99184 | -0.15579 | 0.99096 | -0.17251 | 20.8317
69 | -0.18296 | -0.046452 | 0.18302 | 0.046491 | 6.0435e-05 | 3.8428e-05 | 0.2742 | 0.2742 | 0.2742 | 0.99366 | -0.1208 | 0.99402 | -0.11394 | 25.1097
70 | 0.018958 | 0.0047549 | -0.018956 | -0.0047537 | 1.9547e-06 | 1.1673e-06 | 0.028391 | 0.028391 | 0.028391 | 0.99366 | -0.1208 | 0.99355 | -0.12296 | 7.7998
71 | 0.14602 | 0.03704 | -0.14593 | -0.03698 | 9.56e-05 | 6.057e-05 | 0.21942 | 0.21942 | 0.21942 | 0.99096 | -0.17251 | 0.99026 | -0.18613 | 20.0935
72 | -0.1909 | -0.048466 | 0.19103 | 0.048547 | 0.0001267 | 8.0604e-05 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.99402 | -0.11394 | 0.99474 | -0.10015 | 26.1902
73 | 0.018956 | 0.0047537 | -0.018948 | -0.004749 | 7.9285e-06 | 4.7347e-06 | 0.028391 | 0.028391 | 0.028391 | 0.99355 | -0.12296 | 0.9931 | -0.13174 | 7.7998
74 | 0.14593 | 0.03698 | -0.14587 | -0.036945 | 5.4446e-05 | 3.469e-05 | 0.21942 | 0.21942 | 0.21942 | 0.99026 | -0.18613 | 0.98985 | -0.1939 | 30.1402
75 | -0.19103 | -0.048547 | 0.19107 | 0.048573 | 4.0631e-05 | 2.5849e-05 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.99474 | -0.10015 | 0.99497 | -0.095736 | 26.1902
76 | 0.007401 | 0.001855 | -0.0074002 | -0.0018547 | 8.336e-07 | 2.9965e-07 | 0.011089 | 0.011089 | 0.011089 | 0.9931 | -0.13174 | 0.99297 | -0.13411 | 3.0466
77 | -0.23005 | -0.058445 | 0.23047 | 0.058709 | 0.00041354 | 0.00026357 | 0.34392 | 0.34392 | 0.34392 | 0.99617 | -0.07282 | 0.99813 | -0.035553 | 31.4944
78 | 0.034059 | 0.0085569 | -0.034039 | -0.0085448 | 1.931e-05 | 1.21e-05 | 0.050882 | 0.050882 | 0.050882 | 0.99617 | -0.07282 | 0.99556 | -0.084706 | 13.9786
79 | 0.19599 | 0.049889 | -0.19594 | -0.049856 | 5.1388e-05 | 3.2701e-05 | 0.29304 | 0.29304 | 0.29304 | 0.99617 | -0.07282 | 0.99589 | -0.07826 | 26.8349
80 | -0.23442 | -0.0597 | 0.23447 | 0.059729 | 4.5487e-05 | 2.8995e-05 | 0.34981 | 0.34981 | 0.34981 | 0.99813 | -0.035553 | 0.99834 | -0.031531 | 32.0339
81 | 0.027955 | 0.0070198 | -0.027943 | -0.0070126 | 1.1582e-05 | 7.1829e-06 | 0.041787 | 0.041788 | 0.041788 | 0.99556 | -0.084706 | 0.9951 | -0.093394 | 11.4801
82 | 0.19123 | 0.048675 | -0.19107 | -0.048573 | 0.00016098 | 0.00010241 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.99589 | -0.07826 | 0.99497 | -0.095736 | 26.1902
83 | 0.027943 | 0.0070126 | -0.027927 | -0.0070025 | 1.6362e-05 | 1.0147e-05 | 0.041788 | 0.041788 | 0.041788 | 0.9951 | -0.093394 | 0.99447 | -0.10568 | 11.4801
84 | 0.017491 | 0.004387 | -0.017481 | -0.0043811 | 1.0062e-05 | 5.9317e-06 | 0.026173 | 0.026173 | 0.026173 | 0.99447 | -0.10568 | 0.99384 | -0.11776 | 7.1904
85 | -0.24198 | -0.061613 | 0.24235 | 0.061848 | 0.00036855 | 0.00023498 | 0.36102 | 0.36102 | 0.36102 | 0.99834 | -0.031531 | 1 | 0 | 33.06
86 | 0.0099348 | 0.0024899 | -0.0099348 | -0.0024899 | 2.0049e-10 | 7.0542e-11 | 0.014875 | 0.014875 | 0.014875 | 0.99384 | -0.11776 | 0.99384 | -0.11776 | 4.0864
87 | 0.08683 | 0.02188 | -0.086825 | -0.021877 | 4.3443e-06 | 2.7718e-06 | 0.13134 | 0.13134 | 0.13134 | 0.98407 | -0.30584 | 0.98402 | -0.30688 | 36.0817
88 | 0.0842 | 0.021219 | -0.084157 | -0.021192 | 4.3048e-05 | 2.7461e-05 | 0.12737 | 0.12737 | 0.12737 | 0.98402 | -0.30688 | 0.98347 | -0.31757 | 34.9912
89 | 0.0082421 | 0.002066 | -0.0082419 | -0.0020659 | 2.3208e-07 | 9.7691e-08 | 0.012449 | 0.012449 | 0.012449 | 0.98514 | -0.28507 | 0.98511 | -0.28566 | 3.4202
90 | -0.026669 | -0.0066892 | 0.02667 | 0.00669 | 1.215e-06 | 7.5281e-07 | 0.040549 | 0.040549 | 0.040549 | 0.97869 | -0.41103 | 0.97874 | -0.41007 | 11.1399
91 | 0.020818 | 0.0052229 | -0.02081 | -0.0052179 | 8.3602e-06 | 5.071e-06 | 0.031654 | 0.031654 | 0.031654 | 0.97869 | -0.41103 | 0.97826 | -0.41946 | 8.6962
92 | -0.028646 | -0.0071852 | 0.028661 | 0.0071945 | 1.485e-05 | 9.2412e-06 | 0.043554 | 0.043554 | 0.043554 | 0.97874 | -0.41007 | 0.97929 | -0.3992 | 11.9653
93 | -0.034406 | -0.0086345 | 0.034429 | 0.0086489 | 2.2908e-05 | 1.438e-05 | 0.052284 | 0.052284 | 0.052284 | 0.97929 | -0.3992 | 0.98 | -0.38525 | 14.3638
94 | -0.038459 | -0.0096587 | 0.038459 | 0.0096589 | 2.6516e-07 | 1.6709e-07 | 0.058402 | 0.058402 | 0.058402 | 0.98 | -0.38525 | 0.98001 | -0.38511 | 16.0445
95 | 0.081911 | 0.020629 | -0.08188 | -0.020609 | 3.1252e-05 | 1.9932e-05 | 0.12397 | 0.12397 | 0.12397 | 0.98347 | -0.31757 | 0.98306 | -0.32556 | 34.0576
96 | 0.07822 | 0.019692 | -0.078183 | -0.019668 | 3.7709e-05 | 2.4043e-05 | 0.11843 | 0.11843 | 0.11843 | 0.98306 | -0.32556 | 0.98254 | -0.33565 | 32.5358
97 | -0.0082405 | -0.0020653 | 0.0082419 | 0.0020659 | 1.4354e-06 | 6.043e-07 | 0.01245 | 0.012449 | 0.01245 | 0.98493 | -0.28931 | 0.98511 | -0.28566 | 3.4202
98 | -0.0032675 | -0.00081892 | 0.0032677 | 0.0008188 | 1.4638e-07 | -1.1899e-07 | 0.0048846 | 0.0048845 | 0.0048846 | 0.9954 | -0.087606 | 0.99545 | -0.086666 | 1.3419
99 | -0.0082535 | -0.0020681 | 0.0082543 | 0.0020684 | 7.5576e-07 | 3.1154e-07 | 0.012337 | 0.012337 | 0.012337 | 0.99545 | -0.086666 | 0.99555 | -0.084743 | 3.3894
100 | 0.0049858 | 0.0012493 | -0.0049852 | -0.0012493 | 6.0668e-07 | 9.6896e-09 | 0.0074529 | 0.007453 | 0.007453 | 0.99545 | -0.086666 | 0.99531 | -0.08922 | 2.0475
101 | 0.0090383 | 0.0022652 | -0.0090382 | -0.0022652 | 6.2563e-08 | 2.8572e-08 | 0.013631 | 0.013631 | 0.013631 | 0.98668 | -0.25469 | 0.98667 | -0.25483 | 3.7447
102 | -0.055275 | -0.0139 | 0.055319 | 0.013927 | 4.3087e-05 | 2.7357e-05 | 0.082651 | 0.08265 | 0.082651 | 0.99536 | -0.088299 | 0.99621 | -0.071992 | 22.7062
103 | 0.017925 | 0.004495 | -0.017919 | -0.0044914 | 6.0925e-06 | 3.6042e-06 | 0.026775 | 0.026775 | 0.026775 | 0.99621 | -0.071992 | 0.99584 | -0.079126 | 7.3557
104 | -0.29248 | -0.074498 | 0.29285 | 0.074736 | 0.00037306 | 0.00023815 | 0.43729 | 0.43729 | 0.43729 | 0.99621 | -0.071992 | 0.99759 | -0.045587 | 40.0451
105 | 0.21923 | 0.056076 | -0.21877 | -0.055781 | 0.00046301 | 0.00029498 | 0.32787 | 0.32787 | 0.32787 | 0.99621 | -0.071992 | 0.99391 | -0.11573 | 30.0246
106 | 0.015241 | 0.0038204 | -0.01524 | -0.0038199 | 8.7387e-07 | 5.0082e-07 | 0.022774 | 0.022774 | 0.022774 | 0.99584 | -0.079126 | 0.99577 | -0.080329 | 6.2566
107 | -0.2961 | -0.075551 | 0.29676 | 0.075968 | 0.00065358 | 0.00041724 | 0.44214 | 0.44214 | 0.44214 | 0.99759 | -0.045587 | 1 | 0 | 40.4892
108 | 0.010669 | 0.0026741 | -0.010667 | -0.002673 | 2.2432e-06 | 1.1296e-06 | 0.015943 | 0.015943 | 0.015943 | 0.99577 | -0.080329 | 0.99555 | -0.084743 | 4.3799
109 | 0.0025624 | 0.00064209 | -0.0025623 | -0.00064218 | 5.1088e-08 | -8.7955e-08 | 0.0038308 | 0.0038308 | 0.0038308 | 0.99531 | -0.08922 | 0.99529 | -0.089639 | 1.0524

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.54642 | 0.13923

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.011418 | 0.0028615
1 | 0.0053875 | 0.0013502
2 | 0.0027272 | 0.00068351
3 | 0.010833 | 0.0027149
4 | 0.037281 | 0.0093435
5 | 0.0025688 | 0.0006438
6 | 0.0053036 | 0.0013292
7 | 0.014052 | 0.0035218
8 | 0.018148 | 0.0045482
9 | 0.012537 | 0.0031421
10 | 0.0065978 | 0.0016536
11 | 0.025232 | 0.0063239
12 | 0.0090343 | 0.0022642
13 | 0.014418 | 0.0036134
14 | 0.006506 | 0.0016306
15 | 0.0040896 | 0.001025
16 | 0.0032261 | 0.00080855
17 | 0.0074458 | 0.0018661
18 | 0.0063076 | 0.0015808
19 | 0.0027493 | 0.00068903
20 | 0.0022757 | 0.00057034
21 | 0.0027402 | 0.00068675
22 | 0.0019022 | 0.00047673
23 | 0.003918 | 0.00098194
24 | 0.0055052 | 0.0013797
25 | 0.0080311 | 0.0020128
26 | 0.011398 | 0.0028565
27 | 0.0065536 | 0.0016425
28 | 0.0060142 | 0.0015073
29 | 0.016632 | 0.0041685
30 | 0.022126 | 0.0055453
31 | 0.0075936 | 0.0019031
32 | 0.0074646 | 0.0018708
33 | 0.006692 | 0.0016772
34 | 0.0038425 | 0.00096303
35 | 0.0025215 | 0.00063194
36 | 0.0092781 | 0.0023253
37 | 0.0068534 | 0.0017176
38 | 0.0053684 | 0.0013454
39 | 0.0053689 | 0.0013456
40 | 0.0078821 | 0.0019754
41 | 0.011547 | 0.002894
42 | 0.0039525 | 0.00099059
43 | 0.0060847 | 0.001525
44 | 0.0047116 | 0.0011808
45 | 0.010436 | 0.0026154
46 | 0.0051877 | 0.0013002
47 | 0.0074002 | 0.0018547
48 | 0.0075179 | 0.0018842
49 | 0.0075461 | 0.0018912
50 | 0.0020882 | 0.00052334
51 | 0.002625 | 0.0006579
52 | 0.0058507 | 0.0014663
53 | 0.001976 | 0.00049524
54 | 0.0038596 | 0.0009673
55 | 0.0057457 | 0.00144
56 | 0.0040294 | 0.0010099
57 | 0.0033595 | 0.00084197
58 | 0.0022462 | 0.00056294
59 | 0.0036595 | 0.00091716
60 | 0.0057355 | 0.0014374
61 | 0.0082405 | 0.0020653
62 | 0.0099348 | 0.0024899
63 | 0.0032675 | 0.00081892
64 | 0.012585 | 0.0031541
65 | 0.0090382 | 0.0022652
66 | 0.0033074 | 0.0008289
67 | 0.0026774 | 0.00067102
68 | 0.0032513 | 0.00081485
69 | 0.0039267 | 0.00098413
70 | 0.0024967 | 0.00062574
71 | 0.0045715 | 0.0011457
72 | 0.0056613 | 0.0014189
73 | 0.0024122 | 0.00060457
74 | 0.0024228 | 0.00060722
75 | 0.0025623 | 0.00064218

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1