## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-809_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-809_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-809_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-809_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-809_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-809_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-809_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-809_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-809_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-809_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-809_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-809_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-809_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-809_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-809_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-809_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-809_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-809_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-809_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-809_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-809_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-809_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-809_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-809_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-809_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-809_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-809_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-809_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-809_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-809_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-809_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-809_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-809_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-809_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-809_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-809_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-809_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-809_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-809_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-809_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-809_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-809_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-809_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-809_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-809_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-809_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-809_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-809_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-809_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-809_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-809_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-809_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-809_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-809_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-809_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-809_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-809_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-809_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-809_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-809_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-809_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-809_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-809_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-809_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-809_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-809_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-809_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-809_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-809_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-809_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_261-809_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_261-809_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_261-809_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_261-809_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_261-809_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_261-809_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_261-809_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_261-809_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_261-809_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_261-809_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_261-809_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_261-809_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_261-809_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_261-809_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_261-809_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_261-809_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_261-809_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_261-809_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_261-809_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_261-809_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_261-809_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_261-809_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_261-809_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_261-809_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_261-809_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_261-809_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_261-809_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_261-809_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_261-809_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_261-809_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_261-809_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_261-809_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_261-809_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_261-809_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_261-809_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_543_0_node_181 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-809_0_4_load_0 | 0 | 0.0042686 | 0.0010698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-809_0_4_load_1 | 2 | 0.020561 | 0.005153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-809_0_4_load_3 | 3 | 0.0074853 | 0.001876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-809_0_4_load_4 | 4 | 0.0089001 | 0.0022306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-809_0_4_load_100 | 8 | 0.0021548 | 0.00054005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-809_0_4_load_31 | 12 | 0.0091556 | 0.0022946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-809_0_4_load_99 | 14 | 0.0037722 | 0.00094541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-809_0_4_load_98 | 17 | 0.0023762 | 0.00059553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-809_0_4_load_102 | 18 | 0.0029106 | 0.00072946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-809_0_4_load_107 | 22 | 0.0062064 | 0.0015555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-809_0_4_load_106 | 23 | 0.0031793 | 0.0007968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-809_0_4_load_87 | 25 | 0.0055634 | 0.0013943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-809_0_4_load_101 | 27 | 0.0077657 | 0.0019463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-809_0_4_load_94 | 29 | 0.0041567 | 0.0010418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-809_0_4_load_93 | 30 | 0.011342 | 0.0028426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-809_0_4_load_86 | 33 | 0.0076156 | 0.0019087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-809_0_4_load_91 | 36 | 0.0097835 | 0.002452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-809_0_4_load_78 | 39 | 0.0098988 | 0.0024809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-809_0_4_load_57 | 42 | 0.0032954 | 0.0008259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-809_0_4_load_90 | 43 | 0.0041012 | 0.0010279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-809_0_4_load_83 | 44 | 0.003899 | 0.00097718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-809_0_4_load_80 | 45 | 0.0076474 | 0.0019166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-809_0_4_load_61 | 48 | 0.0014545 | 0.00036453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-809_0_4_load_67 | 50 | 0.0079433 | 0.0019908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-809_0_4_load_64 | 51 | 0.0087844 | 0.0022016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-809_0_4_load_52 | 52 | 0.026555 | 0.0066553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-809_0_4_load_76 | 55 | 0.0048848 | 0.0012243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-809_0_4_load_110 | 56 | 0.001468 | 0.00036791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-809_0_4_load_77 | 57 | 0.0047682 | 0.001195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-809_0_4_load_19 | 58 | 0.0074978 | 0.0018791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-809_0_4_load_27 | 59 | 0.0057704 | 0.0014462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-809_0_4_load_13 | 62 | 0.0014284 | 0.00035798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-809_0_4_load_20 | 63 | 0.0053873 | 0.0013502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-809_0_4_load_82 | 65 | 0.0083784 | 0.0020998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-809_0_4_load_85 | 66 | 0.0094064 | 0.0023575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-809_0_4_load_28 | 67 | 0.0030652 | 0.0007682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-809_0_4_load_14 | 68 | 0.009084 | 0.0022767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-809_0_4_load_21 | 69 | 0.017342 | 0.0043464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-809_0_4_load_22 | 70 | 0.0033946 | 0.00085076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-809_0_4_load_24 | 71 | 0.002585 | 0.00064787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-809_0_4_load_26 | 72 | 0.0017712 | 0.0004439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-809_0_4_load_112 | 73 | 0.0037735 | 0.00094574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-809_0_4_load_113 | 74 | 0.0032044 | 0.0008031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-809_0_4_load_84 | 76 | 0.0064081 | 0.001606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-809_0_4_load_88 | 78 | 0.005679 | 0.0014233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-809_0_4_load_95 | 79 | 0.0029412 | 0.00073713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-809_0_4_load_89 | 80 | 0.0079188 | 0.0019846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-809_0_4_load_96 | 81 | 0.0047248 | 0.0011841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-809_0_4_load_97 | 82 | 0.0079314 | 0.0019878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-809_0_4_load_109 | 84 | 0.0084492 | 0.0021176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-809_0_4_load_108 | 85 | 0.0042916 | 0.0010756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-809_0_4_load_104 | 86 | 0.0042499 | 0.0010651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-809_0_4_load_111 | 88 | 0.0014641 | 0.00036695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-809_0_4_load_68 | 89 | 0.0032706 | 0.0008197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-809_0_4_load_62 | 90 | 0.006709 | 0.0016814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-809_0_4_load_53 | 91 | 0.0057867 | 0.0014503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_261-809_0_4_load_54 | 92 | 0.0049264 | 0.0012347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_261-809_0_4_load_56 | 93 | 0.0037629 | 0.00094307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_261-809_0_4_load_60 | 95 | 0.0037544 | 0.00094095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_261-809_0_4_load_63 | 98 | 0.0045331 | 0.0011361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_261-809_0_4_load_65 | 99 | 0.0042963 | 0.0010767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_261-809_0_4_load_66 | 100 | 0.0042846 | 0.0010738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_261-809_0_4_load_73 | 102 | 0.0041266 | 0.0010342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_261-809_0_4_load_71 | 103 | 0.0069085 | 0.0017314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_261-809_0_4_load_72 | 104 | 0.0045106 | 0.0011305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 77 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-809_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0089428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-809_0_4_line_1 |  | 1 | 4 | 0.024989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-809_0_4_line_2 |  | 1 | 5 | 0.018139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-809_0_4_line_3 |  | 2 | 3 | 0.019288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-809_0_4_line_4 |  | 3 | 6 | 0.018191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-809_0_4_line_5 |  | 4 | 7 | 0.031876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-809_0_4_line_6 |  | 5 | 8 | 0.010847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-809_0_4_line_7 |  | 6 | 15 | 0.038218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-809_0_4_line_8 |  | 6 | 11 | 0.019082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-809_0_4_line_9 |  | 7 | 16 | 0.024682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-809_0_4_line_10 |  | 8 | 17 | 0.018572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-809_0_4_line_11 |  | 9 | 10 | 0.027961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_261-809_0_4_line_12 |  | 9 | 11 | 0.023971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_261-809_0_4_line_13 |  | 9 | 12 | 0.095585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-809_0_4_line_14 |  | 10 | 52 | 0.019754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_261-809_0_4_line_15 |  | 10 | 53 | 0.019935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-809_0_4_line_16 |  | 11 | 13 | 0.016061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-809_0_4_line_17 |  | 11 | 14 | 0.019874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-809_0_4_line_18 |  | 13 | 27 | 0.012823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-809_0_4_line_19 |  | 13 | 24 | 0.019418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-809_0_4_line_20 |  | 14 | 17 | 0.019853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-809_0_4_line_21 |  | 15 | 59 | 0.014217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-809_0_4_line_22 |  | 16 | 58 | 0.017245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-809_0_4_line_23 |  | 18 | 19 | 0.0060819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-809_0_4_line_24 |  | 19 | 86 | 0.0088854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-809_0_4_line_25 |  | 20 | 21 | 0.003534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-809_0_4_line_26 |  | 20 | 22 | 0.0040416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-809_0_4_line_27 |  | 20 | 23 | 0.0046608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-809_0_4_line_28 |  | 21 | 86 | 0.011275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-809_0_4_line_29 |  | 23 | 27 | 0.028871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-809_0_4_line_30 |  | 24 | 25 | 0.025779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-809_0_4_line_31 |  | 24 | 26 | 0.00159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-809_0_4_line_32 |  | 25 | 78 | 0.019235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-809_0_4_line_33 |  | 26 | 66 | 0.014969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-809_0_4_line_34 |  | 28 | 29 | 0.014573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-809_0_4_line_35 |  | 28 | 30 | 0.018867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-809_0_4_line_36 |  | 29 | 79 | 0.027168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-809_0_4_line_37 |  | 30 | 34 | 0.021832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-809_0_4_line_38 |  | 31 | 32 | 0.026104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-809_0_4_line_39 |  | 31 | 33 | 0.017533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-809_0_4_line_40 |  | 32 | 38 | 0.018082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-809_0_4_line_41 |  | 34 | 35 | 0.011572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-809_0_4_line_42 |  | 34 | 36 | 0.014079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-809_0_4_line_43 |  | 35 | 44 | 0.0078027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-809_0_4_line_44 |  | 36 | 80 | 0.015416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-809_0_4_line_45 |  | 37 | 38 | 0.055696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-809_0_4_line_46 |  | 37 | 39 | 0.0039118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-809_0_4_line_47 |  | 38 | 45 | 0.017546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-809_0_4_line_48 |  | 40 | 41 | 0.021734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-809_0_4_line_49 |  | 40 | 42 | 0.015961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-809_0_4_line_50 |  | 40 | 43 | 0.013164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-809_0_4_line_51 |  | 41 | 81 | 0.006782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-809_0_4_line_52 |  | 41 | 82 | 0.0021615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-809_0_4_line_53 |  | 42 | 83 | 0.013121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-809_0_4_line_54 |  | 43 | 80 | 0.024541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-809_0_4_line_55 |  | 45 | 75 | 0.026115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-809_0_4_line_56 |  | 46 | 47 | 0.032777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-809_0_4_line_57 |  | 46 | 48 | 0.032384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-809_0_4_line_58 |  | 47 | 57 | 0.001059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-809_0_4_line_59 |  | 49 | 50 | 0.023062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-809_0_4_line_60 |  | 49 | 51 | 0.016892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-809_0_4_line_61 |  | 50 | 89 | 0.019187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-809_0_4_line_62 |  | 51 | 90 | 0.015461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-809_0_4_line_63 |  | 52 | 77 | 0.043381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_261-809_0_4_line_64 |  | 53 | 65 | 0.010981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-809_0_4_line_65 |  | 54 | 55 | 0.0082758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_261-809_0_4_line_66 |  | 54 | 56 | 0.020875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_261-809_0_4_line_67 |  | 55 | 87 | 0.0099258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_261-809_0_4_line_68 |  | 56 | 88 | 0.0075683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_261-809_0_4_line_69 |  | 57 | 87 | 0.0143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_261-809_0_4_line_70 |  | 58 | 64 | 0.021283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_261-809_0_4_line_71 |  | 59 | 67 | 0.022205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_261-809_0_4_line_72 |  | 60 | 61 | 0.011264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_261-809_0_4_line_73 |  | 60 | 62 | 0.011009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_261-809_0_4_line_74 |  | 61 | 63 | 0.0053046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_261-809_0_4_line_75 |  | 62 | 68 | 0.025931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_261-809_0_4_line_76 |  | 64 | 68 | 0.0021053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_261-809_0_4_line_77 |  | 65 | 75 | 0.017087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_261-809_0_4_line_78 |  | 66 | 76 | 0.024026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_261-809_0_4_line_79 |  | 67 | 72 | 0.0015061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_261-809_0_4_line_80 |  | 69 | 70 | 0.033113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_261-809_0_4_line_81 |  | 70 | 71 | 0.011857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_261-809_0_4_line_82 |  | 71 | 72 | 0.0089457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_261-809_0_4_line_83 |  | 73 | 74 | 0.01611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_261-809_0_4_line_84 |  | 74 | 95 | 0.016046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_261-809_0_4_line_85 |  | 77 | 83 | 0.074906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_261-809_0_4_line_86 |  | 83 | 94 | 0.01628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_261-809_0_4_line_87 |  | 83 | 91 | 0.020628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_261-809_0_4_line_88 |  | 84 | 85 | 0.019253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_261-809_0_4_line_89 |  | 85 | 100 | 0.012279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_261-809_0_4_line_90 |  | 87 | 104 | 0.014269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_261-809_0_4_line_91 |  | 89 | 96 | 0.0011971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_261-809_0_4_line_92 |  | 90 | 98 | 0.021707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_261-809_0_4_line_93 |  | 91 | 92 | 0.016053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_261-809_0_4_line_94 |  | 92 | 93 | 0.016111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_261-809_0_4_line_95 |  | 93 | 95 | 0.032394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_261-809_0_4_line_96 |  | 94 | 96 | 0.007559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_261-809_0_4_line_97 |  | 96 | 97 | 0.029966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_261-809_0_4_line_98 |  | 97 | 101 | 0.016491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_261-809_0_4_line_99 |  | 98 | 99 | 0.02183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_261-809_0_4_line_100 |  | 99 | 100 | 0.012278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_261-809_0_4_line_101 |  | 101 | 102 | 0.002119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_261-809_0_4_line_102 |  | 102 | 103 | 0.010173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_261-809_0_4_line_103 |  | 103 | 104 | 0.016081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-809_0_4_trafo_59 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 105 | 77 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2684327.6608 | 1251062.967 | 2684335.6354 | 1251058.9198
1 | 2684327.6608 | 1251062.967 | 2684316.6146 | 1251040.5524
2 | 2684327.6608 | 1251062.967 | 2684329.5392 | 1251066.7744 | 2684337.1351 | 1251062.9462 | 2684339.5502 | 1251067.762
3 | 2684379.1427 | 1251034.2997 | 2684362.0276 | 1251043.1938
4 | 2684393.6402 | 1251023.6878 | 2684387.4509 | 1251029.9822 | 2684379.1427 | 1251034.2997
5 | 2684302.524 | 1251011.9601 | 2684316.6146 | 1251040.5524
6 | 2684339.5502 | 1251067.762 | 2684349.228 | 1251062.8642
7 | 2684393.6402 | 1251023.6878 | 2684388.5781 | 1251010.7394 | 2684380.4626 | 1251004.3968 | 2684387.7285 | 1250997.2505 | 2684391.2889 | 1250995.8557
8 | 2684393.6402 | 1251023.6878 | 2684400.2288 | 1251031.7543 | 2684402.3511 | 1251040.1575
9 | 2684302.524 | 1251011.9601 | 2684327.1208 | 1251009.1746
10 | 2684365.7984 | 1251054.4782 | 2684349.228 | 1251062.8642
11 | 2684422.75 | 1251000.3404 | 2684414.8262 | 1251027.1588
12 | 2684402.3511 | 1251040.1575 | 2684400.2288 | 1251031.7543 | 2684414.8262 | 1251027.1588
13 | 2684414.8262 | 1251027.1588 | 2684411.7743 | 1250997.6488 | 2684395.931 | 1250959.8726 | 2684385.6351 | 1250940.7228 | 2684383.6972 | 1250938.1623
14 | 2684422.75 | 1251000.3404 | 2684416.1015 | 1250981.7385
15 | 2684422.75 | 1251000.3404 | 2684431.5327 | 1251004.8912 | 2684437.3108 | 1251013.1463
16 | 2684402.3511 | 1251040.1575 | 2684405.2345 | 1251040.7101 | 2684408.4213 | 1251042.2233 | 2684411.7061 | 1251045.8617 | 2684414.3453 | 1251049.78
17 | 2684402.3511 | 1251040.1575 | 2684396.8304 | 1251040.3235 | 2684391.4351 | 1251041.7588 | 2684384.983 | 1251044.7692 | 2684383.5122 | 1251045.5136
18 | 2684414.3453 | 1251049.78 | 2684417.0277 | 1251055.9561 | 2684419.6974 | 1251061.4288
19 | 2684414.3453 | 1251049.78 | 2684422.5908 | 1251046.9953 | 2684432.7404 | 1251043.5596
20 | 2684365.7984 | 1251054.4782 | 2684383.5122 | 1251045.5136
21 | 2684391.2889 | 1250995.8557 | 2684389.7226 | 1250989.2284 | 2684386.9401 | 1250982.3639
22 | 2684327.1208 | 1251009.1746 | 2684325.3878 | 1250999.3982 | 2684323.5744 | 1250992.3099
23 | 2684411.7086 | 1251102.8933 | 2684406.5391 | 1251106.0975
24 | 2684411.7086 | 1251102.8933 | 2684419.2644 | 1251098.218
25 | 2684428.8525 | 1251092.2851 | 2684431.8314 | 1251090.3706
26 | 2684431.8314 | 1251090.3706 | 2684434.1873 | 1251093.5065 | 2684434.2959 | 1251093.4569
27 | 2684431.8314 | 1251090.3706 | 2684429.0387 | 1251086.6391 | 2684429.0387 | 1251086.6391
28 | 2684428.8525 | 1251092.2851 | 2684419.2644 | 1251098.218
29 | 2684419.6974 | 1251061.4288 | 2684420.387 | 1251062.8425 | 2684423.1537 | 1251067.8746 | 2684425.7409 | 1251072.2591 | 2684429.1758 | 1251077.0227 | 2684430.1884 | 1251078.5383 | 2684431.107 | 1251080.8198 | 2684431.0815 | 1251082.6096 | 2684430.3025 | 1251084.2998 | 2684429.0387 | 1251086.6391
30 | 2684432.7404 | 1251043.5596 | 2684433.8001 | 1251046.5324 | 2684436.4873 | 1251052.9088 | 2684440.0659 | 1251058.1749 | 2684444.7305 | 1251064.5795 | 2684445.6 | 1251065.6932
31 | 2684434.2571 | 1251043.0697 | 2684432.7404 | 1251043.5596
32 | 2684445.6 | 1251065.6932 | 2684448.163 | 1251068.9761 | 2684452.4679 | 1251073.0738 | 2684456.7784 | 1251076.7714 | 2684459.488 | 1251078.9029
33 | 2684434.2571 | 1251043.0697 | 2684437.572 | 1251041.9494 | 2684437.7368 | 1251040.4506 | 2684439.989 | 1251038.6814 | 2684443.5799 | 1251035.6747 | 2684445.5698 | 1251034.3069
34 | 2684555.2155 | 1250909.8053 | 2684544.2136 | 1250900.2488
35 | 2684555.2155 | 1250909.8053 | 2684542.0823 | 1250923.3507
36 | 2684544.2136 | 1250900.2488 | 2684534.6647 | 1250891.9544 | 2684520.8719 | 1250887.4194
37 | 2684526.5173 | 1250938.6287 | 2684530.4596 | 1250935.338 | 2684542.0823 | 1250923.3507
38 | 2684510.5922 | 1251021.964 | 2684515.879 | 1251021.2611 | 2684516.884 | 1251031.7722 | 2684517.2684 | 1251037.1039 | 2684517.6219 | 1251041.957
39 | 2684517.6219 | 1251041.957 | 2684514.0746 | 1251039.26 | 2684501.1024 | 1251040.9111
40 | 2684508.4553 | 1251004.009 | 2684508.9339 | 1251008.0299 | 2684509.8849 | 1251015.9828 | 2684510.5922 | 1251021.964
41 | 2684526.5173 | 1250938.6287 | 2684529.5477 | 1250940.5178 | 2684532.6293 | 1250942.5299 | 2684533.2186 | 1250943.5502 | 2684533.9703 | 1250944.3059 | 2684535.8838 | 1250945.1116
42 | 2684526.5173 | 1250938.6287 | 2684525.1649 | 1250939.2321 | 2684524.0418 | 1250939.6386 | 2684523.021 | 1250939.7574 | 2684521.77 | 1250939.6062 | 2684513.3113 | 1250936.2087
43 | 2684535.8838 | 1250945.1116 | 2684543.1752 | 1250947.8895
44 | 2684499.0063 | 1250930.4631 | 2684513.3113 | 1250936.2087
45 | 2684503.4008 | 1250992.6618 | 2684504.5109 | 1250998.9823 | 2684509.3721 | 1250998.4846 | 2684514.4491 | 1250998.2012 | 2684517.3896 | 1250997.9318 | 2684518.8107 | 1250997.7964 | 2684520.0732 | 1250997.6699 | 2684522.182 | 1250997.4887 | 2684525.2365 | 1250997.1654 | 2684530.2502 | 1251001.3178 | 2684508.4553 | 1251004.009
46 | 2684503.4008 | 1250992.6618 | 2684502.6003 | 1250988.8328
47 | 2684508.4553 | 1251004.009 | 2684491.0523 | 1251006.2453
48 | 2684472.7716 | 1250896.5087 | 2684464.0175 | 1250916.41
49 | 2684464.0175 | 1250916.41 | 2684460.5269 | 1250914.4921 | 2684451.7139 | 1250909.4183 | 2684450.26 | 1250908.3426
50 | 2684464.0175 | 1250916.41 | 2684476.2333 | 1250921.3164
51 | 2684479.1236 | 1250898.9344 | 2684472.7716 | 1250896.5087
52 | 2684472.7716 | 1250896.5087 | 2684470.7508 | 1250895.7414
53 | 2684439.5316 | 1250900.7938 | 2684441.7456 | 1250902.2376 | 2684446.0439 | 1250905.2232 | 2684450.26 | 1250908.3426
54 | 2684499.0063 | 1250930.4631 | 2684476.2333 | 1250921.3164
55 | 2684465.1499 | 1251009.5737 | 2684491.0523 | 1251006.2453
56 | 2684378.7665 | 1250814.5306 | 2684379.4538 | 1250812.9169 | 2684381.8688 | 1250809.7934 | 2684383.0377 | 1250808.2867 | 2684392.2001 | 1250796.8085 | 2684384.4339 | 1250789.7705
57 | 2684384.4339 | 1250789.7705 | 2684361.8876 | 1250797.4664 | 2684354.3488 | 1250793.4119
58 | 2684378.7665 | 1250814.5306 | 2684378.3541 | 1250815.5059
59 | 2684448.9893 | 1250834.1898 | 2684446.6885 | 1250847.3002 | 2684445.3002 | 1250856.9517
60 | 2684448.9893 | 1250834.1898 | 2684465.003 | 1250839.5642
61 | 2684445.3002 | 1250856.9517 | 2684442.5685 | 1250875.9432
62 | 2684479.8694 | 1250843.7917 | 2684478.9396 | 1250843.557 | 2684468.1934 | 1250840.6349 | 2684465.003 | 1250839.5642
63 | 2684412.8232 | 1250943.1229 | 2684409.5001 | 1250945.3439 | 2684406.3866 | 1250948.7465 | 2684405.9785 | 1250953.5443 | 2684410.5466 | 1250966.1966 | 2684416.1015 | 1250981.7385
64 | 2684437.3108 | 1251013.1463 | 2684448.2021 | 1251011.7486
65 | 2684364.595 | 1250840.0702 | 2684370.2349 | 1250834.0138
66 | 2684364.595 | 1250840.0702 | 2684382.8989 | 1250850.1072
67 | 2684378.3677 | 1250829.2692 | 2684373.9252 | 1250830.051 | 2684370.2349 | 1250834.0138
68 | 2684382.8989 | 1250850.1072 | 2684389.5349 | 1250853.7461
69 | 2684378.3677 | 1250829.2692 | 2684379.6463 | 1250825.896 | 2684379.1172 | 1250823.2977 | 2684378.4816 | 1250820.2196 | 2684377.7899 | 1250816.8406 | 2684378.3541 | 1250815.5059
70 | 2684315.8664 | 1250972.4981 | 2684320.1508 | 1250982.2886 | 2684323.1352 | 1250990.5929 | 2684323.5744 | 1250992.3099
71 | 2684378.0994 | 1250962.0263 | 2684380.1982 | 1250965.7308 | 2684386.9401 | 1250982.3639
72 | 2684292.4458 | 1250941.4306 | 2684284.0297 | 1250933.9164
73 | 2684292.4458 | 1250941.4306 | 2684300.1089 | 1250949.3344
74 | 2684284.0297 | 1250933.9164 | 2684283.6067 | 1250928.6287
75 | 2684300.1089 | 1250949.3344 | 2684307.4501 | 1250959.1684 | 2684314.7424 | 1250970.718
76 | 2684315.8664 | 1250972.4981 | 2684314.7424 | 1250970.718
77 | 2684465.1499 | 1251009.5737 | 2684448.2021 | 1251011.7486
78 | 2684468.8518 | 1251029.624 | 2684455.3735 | 1251031.3062 | 2684448.017 | 1251032.6246 | 2684445.5698 | 1251034.3069
79 | 2684378.0994 | 1250962.0263 | 2684377.357 | 1250960.7159
80 | 2684345.0594 | 1250917.7403 | 2684359.5469 | 1250934.2466 | 2684366.1493 | 1250943.233
81 | 2684372.9472 | 1250952.9326 | 2684371.8401 | 1250950.9785 | 2684366.1493 | 1250943.233
82 | 2684372.9472 | 1250952.9326 | 2684377.357 | 1250960.7159
83 | 2684332.0542 | 1250854.3341 | 2684346.9807 | 1250860.3947
84 | 2684346.9807 | 1250860.3947 | 2684361.8479 | 1250866.4313
85 | 2684412.8232 | 1250943.1229 | 2684411.0632 | 1250935.7812 | 2684412.0838 | 1250933.027 | 2684415.9776 | 1250922.5413 | 2684419.8556 | 1250923.7641 | 2684443.9202 | 1250895.8526 | 2684443.6829 | 1250895.0264 | 2684443.5465 | 1250894.5352 | 2684440.4469 | 1250893.2568 | 2684439.5316 | 1250900.7938
86 | 2684441.4908 | 1250884.6319 | 2684440.4469 | 1250893.2568 | 2684439.5316 | 1250900.7938
87 | 2684439.5316 | 1250900.7938 | 2684435.4044 | 1250897.4659 | 2684427.5236 | 1250893.1837 | 2684421.6375 | 1250890.7821
88 | 2684546.2528 | 1250858.9499 | 2684547.791 | 1250859.2949 | 2684556.1691 | 1250861.5161 | 2684561.9116 | 1250863.2771 | 2684564.746 | 1250864.2686
89 | 2684546.2528 | 1250858.9499 | 2684534.2711 | 1250856.2622
90 | 2684378.3677 | 1250829.2692 | 2684391.5441 | 1250834.7451
91 | 2684442.398 | 1250877.128 | 2684442.5685 | 1250875.9432
92 | 2684479.8694 | 1250843.7917 | 2684490.0048 | 1250846.3501 | 2684500.9873 | 1250848.807
93 | 2684421.6375 | 1250890.7821 | 2684406.774 | 1250884.7176
94 | 2684391.8568 | 1250878.6311 | 2684406.774 | 1250884.7176
95 | 2684361.8479 | 1250866.4313 | 2684384.1488 | 1250875.4861 | 2684391.8568 | 1250878.6311
96 | 2684442.398 | 1250877.128 | 2684441.4908 | 1250884.6319
97 | 2684442.398 | 1250877.128 | 2684415.3698 | 1250864.0221
98 | 2684415.3698 | 1250864.0221 | 2684415.6496 | 1250860.2789 | 2684415.8183 | 1250857.9795 | 2684415.9862 | 1250855.7358 | 2684416.1167 | 1250853.9919 | 2684416.2163 | 1250853.3595 | 2684416.5507 | 1250851.0848 | 2684416.6426 | 1250850.4634 | 2684416.2884 | 1250848.8349 | 2684416.0333 | 1250847.6638
99 | 2684500.9873 | 1250848.807 | 2684518.9394 | 1250852.823 | 2684522.2907 | 1250853.5748
100 | 2684522.2907 | 1250853.5748 | 2684534.2711 | 1250856.2622
101 | 2684416.0333 | 1250847.6638 | 2684414.9038 | 1250845.8686
102 | 2684414.9038 | 1250845.8686 | 2684413.6931 | 1250843.9499 | 2684406.3941 | 1250840.9165
103 | 2684406.3941 | 1250840.9165 | 2684391.5441 | 1250834.7451

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2684335.6354 | 1251058.9198
1 | 2684327.6608 | 1251062.967
2 | 2684362.0276 | 1251043.1938
3 | 2684379.1427 | 1251034.2997
4 | 2684316.6146 | 1251040.5524
5 | 2684339.5502 | 1251067.762
6 | 2684393.6402 | 1251023.6878
7 | 2684302.524 | 1251011.9601
8 | 2684349.228 | 1251062.8642
9 | 2684414.8262 | 1251027.1588
10 | 2684422.75 | 1251000.3404
11 | 2684402.3511 | 1251040.1575
12 | 2684383.6972 | 1250938.1623
13 | 2684414.3453 | 1251049.78
14 | 2684383.5122 | 1251045.5136
15 | 2684391.2889 | 1250995.8557
16 | 2684327.1208 | 1251009.1746
17 | 2684365.7984 | 1251054.4782
18 | 2684406.5391 | 1251106.0975
19 | 2684411.7086 | 1251102.8933
20 | 2684431.8314 | 1251090.3706
21 | 2684428.8525 | 1251092.2851
22 | 2684434.2959 | 1251093.4569
23 | 2684429.0387 | 1251086.6391
24 | 2684432.7403 | 1251043.5596
25 | 2684445.6 | 1251065.6932
26 | 2684434.2571 | 1251043.0697
27 | 2684419.6974 | 1251061.4288
28 | 2684555.2155 | 1250909.8053
29 | 2684544.2136 | 1250900.2488
30 | 2684542.0823 | 1250923.3507
31 | 2684517.6219 | 1251041.957
32 | 2684510.5922 | 1251021.964
33 | 2684501.1024 | 1251040.9111
34 | 2684526.5173 | 1250938.6287
35 | 2684535.8838 | 1250945.1116
36 | 2684513.3113 | 1250936.2087
37 | 2684503.4008 | 1250992.6618
38 | 2684508.4553 | 1251004.009
39 | 2684502.6003 | 1250988.8328
40 | 2684464.0175 | 1250916.41
41 | 2684472.7716 | 1250896.5087
42 | 2684450.26 | 1250908.3426
43 | 2684476.2333 | 1250921.3164
44 | 2684543.1752 | 1250947.8895
45 | 2684491.0523 | 1251006.2453
46 | 2684384.4339 | 1250789.7705
47 | 2684378.7665 | 1250814.5305
48 | 2684354.3488 | 1250793.4119
49 | 2684448.9893 | 1250834.1898
50 | 2684445.3002 | 1250856.9517
51 | 2684465.003 | 1250839.5642
52 | 2684416.1015 | 1250981.7385
53 | 2684437.3108 | 1251013.1463
54 | 2684364.595 | 1250840.0702
55 | 2684370.2349 | 1250834.0138
56 | 2684382.8989 | 1250850.1072
57 | 2684378.3541 | 1250815.5059
58 | 2684323.5744 | 1250992.3099
59 | 2684386.9401 | 1250982.3639
60 | 2684292.4458 | 1250941.4306
61 | 2684284.0297 | 1250933.9164
62 | 2684300.1089 | 1250949.3344
63 | 2684283.6067 | 1250928.6287
64 | 2684315.8664 | 1250972.4981
65 | 2684448.2021 | 1251011.7486
66 | 2684445.5698 | 1251034.3069
67 | 2684378.0994 | 1250962.0263
68 | 2684314.7424 | 1250970.718
69 | 2684345.0594 | 1250917.7403
70 | 2684366.1493 | 1250943.233
71 | 2684372.9472 | 1250952.9326
72 | 2684377.357 | 1250960.7159
73 | 2684332.0542 | 1250854.3341
74 | 2684346.9807 | 1250860.3947
75 | 2684465.1499 | 1251009.5737
76 | 2684468.8518 | 1251029.624
77 | 2684412.8232 | 1250943.1229
78 | 2684459.488 | 1251078.9029
79 | 2684520.8719 | 1250887.4194
80 | 2684499.0063 | 1250930.4631
81 | 2684479.1236 | 1250898.9344
82 | 2684470.7508 | 1250895.7414
83 | 2684439.5316 | 1250900.7938
84 | 2684564.746 | 1250864.2686
85 | 2684546.2528 | 1250858.9499
86 | 2684419.2644 | 1251098.218
87 | 2684378.3677 | 1250829.2692
88 | 2684389.5349 | 1250853.7461
89 | 2684442.5685 | 1250875.9432
90 | 2684479.8694 | 1250843.7917
91 | 2684421.6375 | 1250890.7821
92 | 2684406.774 | 1250884.7176
93 | 2684391.8568 | 1250878.6311
94 | 2684441.4908 | 1250884.6319
95 | 2684361.8479 | 1250866.4313
96 | 2684442.398 | 1250877.128
97 | 2684415.3698 | 1250864.0221
98 | 2684500.9873 | 1250848.807
99 | 2684522.2907 | 1250853.5748
100 | 2684534.2711 | 1250856.2622
101 | 2684416.0333 | 1250847.6638
102 | 2684414.9038 | 1250845.8686
103 | 2684406.3941 | 1250840.9165
104 | 2684391.5441 | 1250834.7451
105 | 2684412.0838 | 1250933.027

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98651 | -0.25939 | 0.0042686 | 0.0010698
1 | 0.98655 | -0.2587 | 0 | 0
2 | 0.98784 | -0.23371 | 0.020561 | 0.005153
3 | 0.9882 | -0.22662 | 0.0074853 | 0.001876
4 | 0.9858 | -0.27317 | 0.0089001 | 0.0022306
5 | 0.98716 | -0.24683 | 0 | 0
6 | 0.98867 | -0.21752 | 0 | 0
7 | 0.98512 | -0.28656 | 0 | 0
8 | 0.98752 | -0.23974 | 0.0021548 | 0.00054005
9 | 0.9915 | -0.16277 | 0 | 0
10 | 0.99365 | -0.12137 | 0 | 0
11 | 0.98976 | -0.19646 | 0 | 0
12 | 0.9907 | -0.1783 | 0.0091556 | 0.0022946
13 | 0.989 | -0.21115 | 0 | 0
14 | 0.98894 | -0.21234 | 0.0037722 | 0.00094541
15 | 0.98748 | -0.24067 | 0 | 0
16 | 0.98458 | -0.29694 | 0 | 0
17 | 0.98818 | -0.22689 | 0.0023762 | 0.00059553
18 | 0.98808 | -0.22901 | 0.0029106 | 0.00072946
19 | 0.9881 | -0.22869 | 0 | 0
20 | 0.98822 | -0.22634 | 0 | 0
21 | 0.9882 | -0.22679 | 0 | 0
22 | 0.9882 | -0.22679 | 0.0062064 | 0.0015555
23 | 0.98828 | -0.22523 | 0.0031793 | 0.0007968
24 | 0.98852 | -0.22052 | 0 | 0
25 | 0.98825 | -0.22569 | 0.0055634 | 0.0013943
26 | 0.98849 | -0.22096 | 0 | 0
27 | 0.98871 | -0.21671 | 0.0077657 | 0.0019463
28 | 0.99004 | -0.19151 | 0 | 0
29 | 0.98995 | -0.19335 | 0.0041567 | 0.0010418
30 | 0.99017 | -0.18912 | 0.011342 | 0.0028426
31 | 0.99112 | -0.17036 | 0 | 0
32 | 0.9913 | -0.16684 | 0 | 0
33 | 0.991 | -0.17273 | 0.0076156 | 0.0019087
34 | 0.99054 | -0.18197 | 0 | 0
35 | 0.99049 | -0.18277 | 0 | 0
36 | 0.99082 | -0.17638 | 0.0097835 | 0.002452
37 | 0.99092 | -0.17418 | 0 | 0
38 | 0.99143 | -0.1644 | 0 | 0
39 | 0.99089 | -0.17486 | 0.0098988 | 0.0024809
40 | 0.99271 | -0.13989 | 0 | 0
41 | 0.99246 | -0.14476 | 0 | 0
42 | 0.99354 | -0.12387 | 0.0032954 | 0.0008259
43 | 0.99218 | -0.15018 | 0.0041012 | 0.0010279
44 | 0.99047 | -0.18331 | 0.003899 | 0.00097718
45 | 0.99171 | -0.15895 | 0.0076474 | 0.0019166
46 | 0.99033 | -0.18594 | 0 | 0
47 | 0.99037 | -0.18509 | 0 | 0
48 | 0.99029 | -0.18677 | 0.0014545 | 0.00036453
49 | 0.99067 | -0.17934 | 0 | 0
50 | 0.99154 | -0.16242 | 0.0079433 | 0.0019908
51 | 0.99003 | -0.19176 | 0.0087844 | 0.0022016
52 | 0.99547 | -0.086398 | 0.026555 | 0.0066553
53 | 0.99304 | -0.13318 | 0 | 0
54 | 0.99036 | -0.18529 | 0 | 0
55 | 0.99038 | -0.18486 | 0.0048848 | 0.0012243
56 | 0.99031 | -0.18638 | 0.001468 | 0.00036791
57 | 0.99037 | -0.18506 | 0.0047682 | 0.001195
58 | 0.98421 | -0.3042 | 0.0074978 | 0.0018791
59 | 0.98703 | -0.2493 | 0.0057704 | 0.0014462
60 | 0.98365 | -0.31514 | 0 | 0
61 | 0.9836 | -0.31624 | 0 | 0
62 | 0.98371 | -0.31407 | 0.0014284 | 0.00035798
63 | 0.98357 | -0.31675 | 0.0053873 | 0.0013502
64 | 0.9839 | -0.31029 | 0 | 0
65 | 0.9927 | -0.1397 | 0.0083784 | 0.0020998
66 | 0.98828 | -0.22519 | 0.0094064 | 0.0023575
67 | 0.98646 | -0.26049 | 0.0030652 | 0.0007682
68 | 0.98387 | -0.31089 | 0.009084 | 0.0022767
69 | 0.98548 | -0.27962 | 0.017342 | 0.0043464
70 | 0.98601 | -0.26932 | 0.0033946 | 0.00085076
71 | 0.98623 | -0.26491 | 0.002585 | 0.00064787
72 | 0.98642 | -0.26117 | 0.0017712 | 0.0004439
73 | 0.99281 | -0.13796 | 0.0037735 | 0.00094574
74 | 0.99287 | -0.13689 | 0.0032044 | 0.0008031
75 | 0.99231 | -0.14731 | 0 | 0
76 | 0.98814 | -0.22794 | 0.0064081 | 0.001606
77 | 1 | 0 | -0.40034 | -0.10137
78 | 0.98815 | -0.22764 | 0.005679 | 0.0014233
79 | 0.98988 | -0.19477 | 0.0029412 | 0.00073713
80 | 0.99128 | -0.1676 | 0.0079188 | 0.0019846
81 | 0.99243 | -0.14533 | 0.0047248 | 0.0011841
82 | 0.99244 | -0.14506 | 0.0079314 | 0.0019878
83 | 0.99426 | -0.10996 | 0 | 0
84 | 0.98814 | -0.22843 | 0.0084492 | 0.0021176
85 | 0.98829 | -0.22553 | 0.0042916 | 0.0010756
86 | 0.98812 | -0.22823 | 0.0042499 | 0.0010651
87 | 0.99046 | -0.18348 | 0 | 0
88 | 0.9903 | -0.18657 | 0.0014641 | 0.00036695
89 | 0.99241 | -0.14567 | 0.0032706 | 0.0008197
90 | 0.98956 | -0.20071 | 0.006709 | 0.0016814
91 | 0.99378 | -0.11913 | 0.0057867 | 0.0014503
92 | 0.9935 | -0.12464 | 0.0049264 | 0.0012347
93 | 0.99329 | -0.12876 | 0.0037629 | 0.00094307
94 | 0.99303 | -0.13357 | 0 | 0
95 | 0.99297 | -0.13491 | 0.0037544 | 0.00094095
96 | 0.99246 | -0.14455 | 0 | 0
97 | 0.99165 | -0.16026 | 0 | 0
98 | 0.98905 | -0.21071 | 0.0045331 | 0.0011361
99 | 0.98862 | -0.21901 | 0.0042963 | 0.0010767
100 | 0.98843 | -0.22274 | 0.0042846 | 0.0010738
101 | 0.99121 | -0.16891 | 0 | 0
102 | 0.99115 | -0.17002 | 0.0041266 | 0.0010342
103 | 0.99091 | -0.17462 | 0.0069085 | 0.0017314
104 | 0.99064 | -0.17992 | 0.0045106 | 0.0011305
105 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0042686 | -0.0010698 | 0.0042687 | 0.0010698 | 1.3902e-07 | -2.5209e-08 | 0.0064386 | 0.0064385 | 0.0064386 | 0.98651 | -0.25939 | 0.98655 | -0.2587 | 1.7688
1 | 0.032361 | 0.0081331 | -0.032339 | -0.0081191 | 2.2333e-05 | 1.3974e-05 | 0.048819 | 0.048819 | 0.048819 | 0.98655 | -0.2587 | 0.9858 | -0.27317 | 13.4118
2 | -0.03663 | -0.0092029 | 0.036651 | 0.009216 | 2.0769e-05 | 1.3061e-05 | 0.055257 | 0.055257 | 0.055257 | 0.98655 | -0.2587 | 0.98716 | -0.24683 | 15.1806
3 | -0.020561 | -0.005153 | 0.020568 | 0.0051572 | 6.938e-06 | 4.1933e-06 | 0.030971 | 0.030971 | 0.030971 | 0.98784 | -0.23371 | 0.9882 | -0.22662 | 8.5086
4 | -0.028053 | -0.0070332 | 0.028065 | 0.0070407 | 1.2172e-05 | 7.5572e-06 | 0.042242 | 0.042242 | 0.042242 | 0.9882 | -0.22662 | 0.98867 | -0.21752 | 11.605
5 | 0.023439 | 0.0058886 | -0.023424 | -0.0058794 | 1.4967e-05 | 9.1726e-06 | 0.035385 | 0.035385 | 0.035385 | 0.9858 | -0.27317 | 0.98512 | -0.28656 | 9.7211
6 | -0.036651 | -0.009216 | 0.036663 | 0.0092238 | 1.242e-05 | 7.8098e-06 | 0.055257 | 0.055257 | 0.055257 | 0.98716 | -0.24683 | 0.98752 | -0.23974 | 15.1806
7 | 0.034013 | 0.0085557 | -0.033976 | -0.0085322 | 3.7575e-05 | 2.3558e-05 | 0.051203 | 0.051203 | 0.051203 | 0.98867 | -0.21752 | 0.98748 | -0.24067 | 14.0669
8 | -0.062078 | -0.015596 | 0.062141 | 0.015636 | 6.2486e-05 | 3.9746e-05 | 0.093445 | 0.093445 | 0.093445 | 0.98867 | -0.21752 | 0.98976 | -0.19646 | 25.6718
9 | 0.023424 | 0.0058794 | -0.023412 | -0.0058723 | 1.1589e-05 | 7.103e-06 | 0.035385 | 0.035385 | 0.035385 | 0.98512 | -0.28656 | 0.98458 | -0.29694 | 9.7212
10 | -0.038818 | -0.0097638 | 0.038842 | 0.0097788 | 2.3837e-05 | 1.5018e-05 | 0.058504 | 0.058504 | 0.058504 | 0.98752 | -0.23974 | 0.98818 | -0.22689 | 16.0726
11 | -0.16805 | -0.042373 | 0.16839 | 0.042586 | 0.00033372 | 0.00021286 | 0.2523 | 0.2523 | 0.2523 | 0.9915 | -0.16277 | 0.99365 | -0.12137 | 34.6563
12 | 0.15889 | 0.040076 | -0.15863 | -0.039912 | 0.00025576 | 0.00016307 | 0.23855 | 0.23855 | 0.23855 | 0.9915 | -0.16277 | 0.98976 | -0.19646 | 32.7674
13 | 0.0091624 | 0.0022977 | -0.0091556 | -0.0022946 | 6.7782e-06 | 3.1063e-06 | 0.013751 | 0.013752 | 0.013752 | 0.9915 | -0.16277 | 0.9907 | -0.1783 | 3.7779
14 | -0.20199 | -0.051031 | 0.20233 | 0.051248 | 0.00033923 | 0.00021659 | 0.30263 | 0.30263 | 0.30263 | 0.99365 | -0.12137 | 0.99547 | -0.086398 | 41.5701
15 | 0.033605 | 0.0084448 | -0.033586 | -0.008433 | 1.8939e-05 | 1.1863e-05 | 0.050333 | 0.050333 | 0.050333 | 0.99365 | -0.12137 | 0.99304 | -0.13318 | 13.8277
16 | 0.051439 | 0.012917 | -0.051403 | -0.012894 | 3.6029e-05 | 2.2852e-05 | 0.077343 | 0.077344 | 0.077344 | 0.98976 | -0.19646 | 0.989 | -0.21115 | 21.2482
17 | 0.045053 | 0.01136 | -0.045019 | -0.011338 | 3.4217e-05 | 2.1644e-05 | 0.067758 | 0.067758 | 0.067758 | 0.98976 | -0.19646 | 0.98894 | -0.21234 | 18.6149
18 | 0.024327 | 0.0061015 | -0.02432 | -0.0060976 | 6.4422e-06 | 3.9585e-06 | 0.036603 | 0.036603 | 0.036603 | 0.989 | -0.21115 | 0.98871 | -0.21671 | 10.0557
19 | 0.027077 | 0.0067924 | -0.027065 | -0.0067849 | 1.2087e-05 | 7.4864e-06 | 0.040741 | 0.040741 | 0.040741 | 0.989 | -0.21115 | 0.98852 | -0.22052 | 11.1926
20 | 0.041247 | 0.010392 | -0.041218 | -0.010374 | 2.8694e-05 | 1.811e-05 | 0.062082 | 0.062082 | 0.062082 | 0.98894 | -0.21234 | 0.98818 | -0.22689 | 17.0556
21 | 0.033976 | 0.0085322 | -0.033962 | -0.0085234 | 1.3978e-05 | 8.7639e-06 | 0.051203 | 0.051203 | 0.051203 | 0.98748 | -0.24067 | 0.98703 | -0.2493 | 14.0669
22 | 0.023412 | 0.0058723 | -0.023404 | -0.0058673 | 8.0974e-06 | 4.9631e-06 | 0.035385 | 0.035385 | 0.035385 | 0.98458 | -0.29694 | 0.98421 | -0.3042 | 9.7212
23 | -0.0029106 | -0.00072946 | 0.0029106 | 0.00072941 | 4.3819e-08 | -4.9857e-08 | 0.0043833 | 0.0043832 | 0.0043833 | 0.98808 | -0.22901 | 0.9881 | -0.22869 | 1.2042
24 | -0.0029106 | -0.00072941 | 0.0029107 | 0.00072934 | 6.4017e-08 | -7.2844e-08 | 0.0043832 | 0.0043832 | 0.0043832 | 0.9881 | -0.22869 | 0.98812 | -0.22823 | 1.2042
25 | 0.0071612 | 0.0017947 | -0.0071611 | -0.0017946 | 1.5409e-07 | 5.3342e-08 | 0.010783 | 0.010783 | 0.010783 | 0.98822 | -0.22634 | 0.9882 | -0.22679 | 2.9624
26 | 0.0062065 | 0.0015555 | -0.0062064 | -0.0015555 | 1.3237e-07 | 3.2937e-08 | 0.0093455 | 0.0093455 | 0.0093455 | 0.98822 | -0.22634 | 0.9882 | -0.22679 | 2.5674
27 | -0.013368 | -0.0033502 | 0.013368 | 0.0033506 | 7.0814e-07 | 3.9349e-07 | 0.020129 | 0.020129 | 0.020129 | 0.98822 | -0.22634 | 0.98828 | -0.22523 | 5.5298
28 | 0.0071611 | 0.0017946 | -0.0071606 | -0.0017945 | 4.9163e-07 | 1.702e-07 | 0.010783 | 0.010783 | 0.010783 | 0.9882 | -0.22679 | 0.98812 | -0.22823 | 2.9624
29 | -0.016548 | -0.0041474 | 0.016554 | 0.0041513 | 6.721e-06 | 3.9313e-06 | 0.024915 | 0.024915 | 0.024915 | 0.98828 | -0.22523 | 0.98871 | -0.21671 | 6.8449
30 | 0.011246 | 0.0028192 | -0.011243 | -0.0028177 | 2.7703e-06 | 1.4426e-06 | 0.016929 | 0.016929 | 0.016929 | 0.98852 | -0.22052 | 0.98825 | -0.22569 | 4.6507
31 | 0.015819 | 0.0039657 | -0.015818 | -0.0039656 | 3.3809e-07 | 1.96e-07 | 0.023812 | 0.023812 | 0.023812 | 0.98852 | -0.22052 | 0.98849 | -0.22096 | 6.5419
32 | 0.0056796 | 0.0014234 | -0.005679 | -0.0014233 | 5.2751e-07 | 9.1179e-08 | 0.0085517 | 0.0085518 | 0.0085518 | 0.98825 | -0.22569 | 0.98815 | -0.22764 | 2.3494
33 | 0.015818 | 0.0039656 | -0.015815 | -0.0039637 | 3.183e-06 | 1.8453e-06 | 0.023812 | 0.023813 | 0.023813 | 0.98849 | -0.22096 | 0.98828 | -0.22519 | 6.5419
34 | 0.0070987 | 0.0017789 | -0.0070981 | -0.0017787 | 6.2207e-07 | 2.1075e-07 | 0.010669 | 0.010669 | 0.010669 | 0.99004 | -0.19151 | 0.98995 | -0.19335 | 2.9311
35 | -0.0070987 | -0.0017789 | 0.0070995 | 0.0017792 | 8.0536e-07 | 2.7278e-07 | 0.010669 | 0.010669 | 0.010669 | 0.99004 | -0.19151 | 0.99017 | -0.18912 | 2.9311
36 | 0.0029414 | 0.00073691 | -0.0029412 | -0.00073713 | 1.9914e-07 | -2.2181e-07 | 0.0044212 | 0.0044213 | 0.0044213 | 0.98995 | -0.19335 | 0.98988 | -0.19477 | 1.2146
37 | -0.018442 | -0.0046218 | 0.018448 | 0.0046255 | 6.2881e-06 | 3.7435e-06 | 0.027714 | 0.027714 | 0.027714 | 0.99017 | -0.18912 | 0.99054 | -0.18197 | 7.6137
38 | -0.0076165 | -0.001909 | 0.0076178 | 0.0019095 | 1.28e-06 | 4.8273e-07 | 0.011435 | 0.011435 | 0.011435 | 0.99112 | -0.17036 | 0.9913 | -0.16684 | 3.1415
39 | 0.0076165 | 0.001909 | -0.0076156 | -0.0019087 | 8.5974e-07 | 3.2431e-07 | 0.011435 | 0.011435 | 0.011435 | 0.99112 | -0.17036 | 0.991 | -0.17273 | 3.1415
40 | -0.0076178 | -0.0019095 | 0.0076187 | 0.0019098 | 8.8662e-07 | 3.343e-07 | 0.011435 | 0.011435 | 0.011435 | 0.9913 | -0.16684 | 0.99143 | -0.1644 | 3.1415
41 | 0.0038993 | 0.00097709 | -0.0038991 | -0.00097715 | 1.4889e-07 | -5.3657e-08 | 0.0058575 | 0.0058576 | 0.0058576 | 0.99054 | -0.18197 | 0.99049 | -0.18277 | 1.6092
42 | -0.022347 | -0.0056026 | 0.022353 | 0.0056062 | 5.9501e-06 | 3.6268e-06 | 0.033571 | 0.033571 | 0.033571 | 0.99054 | -0.18197 | 0.99082 | -0.17638 | 9.2229
43 | 0.0038991 | 0.00097715 | -0.003899 | -0.00097718 | 1.004e-07 | -3.6172e-08 | 0.0058576 | 0.0058576 | 0.0058576 | 0.99049 | -0.18277 | 0.99047 | -0.18331 | 1.6092
44 | -0.032137 | -0.0080582 | 0.03215 | 0.0080666 | 1.3466e-05 | 8.4197e-06 | 0.048264 | 0.048264 | 0.048264 | 0.99082 | -0.17638 | 0.99128 | -0.1676 | 13.2594
45 | -0.0098992 | -0.002481 | 0.0099038 | 0.0024833 | 4.6152e-06 | 2.2359e-06 | 0.014865 | 0.014865 | 0.014865 | 0.99092 | -0.17418 | 0.99143 | -0.1644 | 4.0838
46 | 0.0098992 | 0.002481 | -0.0098988 | -0.0024809 | 3.2414e-07 | 1.5706e-07 | 0.014865 | 0.014865 | 0.014865 | 0.99092 | -0.17418 | 0.99089 | -0.17486 | 4.0838
47 | -0.017522 | -0.0043931 | 0.017527 | 0.0043958 | 4.5511e-06 | 2.6864e-06 | 0.0263 | 0.0263 | 0.0263 | 0.99143 | -0.1644 | 0.99171 | -0.15895 | 7.2252
48 | 0.012659 | 0.0031736 | -0.012656 | -0.003172 | 2.9348e-06 | 1.5974e-06 | 0.018976 | 0.018976 | 0.018976 | 0.99271 | -0.13989 | 0.99246 | -0.14476 | 5.2132
49 | -0.056884 | -0.014287 | 0.056928 | 0.014315 | 4.3526e-05 | 2.765e-05 | 0.085278 | 0.085278 | 0.085278 | 0.99271 | -0.13989 | 0.99354 | -0.12387 | 23.4279
50 | 0.044225 | 0.011114 | -0.044203 | -0.0111 | 2.1701e-05 | 1.3719e-05 | 0.066302 | 0.066302 | 0.066302 | 0.99271 | -0.13989 | 0.99218 | -0.15018 | 18.2148
51 | 0.0047249 | 0.0011841 | -0.0047248 | -0.0011841 | 1.2763e-07 | -5.9495e-09 | 0.0070841 | 0.0070842 | 0.0070842 | 0.99246 | -0.14476 | 0.99243 | -0.14533 | 1.9462
52 | 0.0079315 | 0.0019878 | -0.0079314 | -0.0019878 | 1.1463e-07 | 4.5431e-08 | 0.011892 | 0.011892 | 0.011892 | 0.99246 | -0.14476 | 0.99244 | -0.14506 | 3.267
53 | -0.060223 | -0.015141 | 0.060263 | 0.015166 | 4.0045e-05 | 2.5458e-05 | 0.090213 | 0.090213 | 0.090213 | 0.99354 | -0.12387 | 0.99426 | -0.10996 | 24.7838
54 | 0.040102 | 0.010072 | -0.040069 | -0.010051 | 3.3298e-05 | 2.0994e-05 | 0.060151 | 0.060151 | 0.060151 | 0.99218 | -0.15018 | 0.99128 | -0.1676 | 16.525
55 | -0.025174 | -0.0063124 | 0.025188 | 0.006321 | 1.3974e-05 | 8.6061e-06 | 0.037774 | 0.037774 | 0.037774 | 0.99171 | -0.15895 | 0.99231 | -0.14731 | 10.3775
56 | -0.0014545 | -0.00036415 | 0.0014546 | 0.00036377 | 5.8698e-08 | -3.8418e-07 | 0.0021854 | 0.0021852 | 0.0021854 | 0.99033 | -0.18594 | 0.99037 | -0.18509 | 0.60038
57 | 0.0014545 | 0.00036415 | -0.0014545 | -0.00036453 | 5.8002e-08 | -3.7953e-07 | 0.0021854 | 0.0021855 | 0.0021855 | 0.99033 | -0.18594 | 0.99029 | -0.18677 | 0.60042
58 | -0.0014546 | -0.00036377 | 0.0014546 | 0.00036375 | 1.8962e-09 | -1.2413e-08 | 0.0021852 | 0.0021852 | 0.0021852 | 0.99037 | -0.18509 | 0.99037 | -0.18506 | 0.60034
59 | -0.041413 | -0.010403 | 0.041447 | 0.010424 | 3.3472e-05 | 2.1125e-05 | 0.062213 | 0.062213 | 0.062213 | 0.99067 | -0.17934 | 0.99154 | -0.16242 | 17.0914
60 | 0.041413 | 0.010403 | -0.041389 | -0.010387 | 2.4517e-05 | 1.5473e-05 | 0.062213 | 0.062213 | 0.062213 | 0.99067 | -0.17934 | 0.99003 | -0.19176 | 17.0914
61 | -0.04939 | -0.012415 | 0.04943 | 0.01244 | 3.9542e-05 | 2.5059e-05 | 0.074133 | 0.074133 | 0.074133 | 0.99154 | -0.16242 | 0.99241 | -0.14567 | 20.3663
62 | 0.032604 | 0.0081859 | -0.03259 | -0.0081772 | 1.3926e-05 | 8.7139e-06 | 0.04901 | 0.04901 | 0.04901 | 0.99003 | -0.19176 | 0.98956 | -0.20071 | 13.4642
63 | -0.22888 | -0.057903 | 0.22984 | 0.058512 | 0.00095317 | 0.0006089 | 0.34232 | 0.34232 | 0.34232 | 0.99547 | -0.086398 | 1 | 0 | 47.0225
64 | 0.033586 | 0.008433 | -0.033576 | -0.0084264 | 1.0432e-05 | 6.5344e-06 | 0.050333 | 0.050333 | 0.050333 | 0.99304 | -0.13318 | 0.9927 | -0.1397 | 13.8277
65 | -0.0029323 | -0.0007346 | 0.0029324 | 0.00073453 | 6.0236e-08 | -6.7941e-08 | 0.0044057 | 0.0044056 | 0.0044057 | 0.99036 | -0.18529 | 0.99038 | -0.18486 | 1.2103
66 | 0.0029323 | 0.0007346 | -0.0029321 | -0.00073477 | 1.5195e-07 | -1.7135e-07 | 0.0044057 | 0.0044058 | 0.0044058 | 0.99036 | -0.18529 | 0.99031 | -0.18638 | 1.2104
67 | -0.0078172 | -0.0019588 | 0.0078177 | 0.001959 | 5.1344e-07 | 2.0087e-07 | 0.011745 | 0.011745 | 0.011745 | 0.99038 | -0.18486 | 0.99046 | -0.18348 | 3.2266
68 | 0.0014641 | 0.00036686 | -0.0014641 | -0.00036695 | 1.3736e-08 | -8.8582e-08 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.99031 | -0.18638 | 0.9903 | -0.18657 | 0.6044
69 | -0.0062228 | -0.0015588 | 0.0062233 | 0.0015589 | 4.6875e-07 | 1.1597e-07 | 0.0093494 | 0.0093493 | 0.0093494 | 0.99037 | -0.18506 | 0.99046 | -0.18348 | 2.5685
70 | 0.015906 | 0.0039882 | -0.015902 | -0.0039855 | 4.6162e-06 | 2.684e-06 | 0.024049 | 0.024049 | 0.024049 | 0.98421 | -0.3042 | 0.9839 | -0.31029 | 6.607
71 | 0.028191 | 0.0070772 | -0.028176 | -0.0070678 | 1.5044e-05 | 9.3442e-06 | 0.042504 | 0.042504 | 0.042504 | 0.98703 | -0.2493 | 0.98646 | -0.26049 | 11.677
72 | 0.0053877 | 0.0013502 | -0.0053874 | -0.0013502 | 2.8058e-07 | 3.6598e-08 | 0.0081502 | 0.0081502 | 0.0081502 | 0.98365 | -0.31514 | 0.9836 | -0.31624 | 2.2391
73 | -0.0053877 | -0.0013502 | 0.005388 | 0.0013503 | 2.7422e-07 | 3.5751e-08 | 0.0081502 | 0.0081501 | 0.0081502 | 0.98365 | -0.31514 | 0.98371 | -0.31407 | 2.2391
74 | 0.0053874 | 0.0013502 | -0.0053873 | -0.0013502 | 1.3214e-07 | 1.7242e-08 | 0.0081502 | 0.0081503 | 0.0081503 | 0.9836 | -0.31624 | 0.98357 | -0.31675 | 2.2391
75 | -0.0068163 | -0.0017082 | 0.0068174 | 0.0017086 | 1.0338e-06 | 3.3236e-07 | 0.010311 | 0.010311 | 0.010311 | 0.98371 | -0.31407 | 0.98387 | -0.31089 | 2.8326
76 | 0.015902 | 0.0039855 | -0.015901 | -0.0039853 | 4.5662e-07 | 2.655e-07 | 0.024049 | 0.024049 | 0.024049 | 0.9839 | -0.31029 | 0.98387 | -0.31089 | 6.607
77 | 0.025197 | 0.0063266 | -0.025188 | -0.006321 | 9.1428e-06 | 5.6306e-06 | 0.037774 | 0.037774 | 0.037774 | 0.9927 | -0.1397 | 0.99231 | -0.14731 | 10.3775
78 | 0.0064089 | 0.0016062 | -0.0064081 | -0.001606 | 8.3898e-07 | 2.2913e-07 | 0.0096497 | 0.0096498 | 0.0096498 | 0.98828 | -0.22519 | 0.98814 | -0.22794 | 2.6511
79 | 0.025111 | 0.0062996 | -0.02511 | -0.0062991 | 8.1043e-07 | 4.9945e-07 | 0.037881 | 0.037881 | 0.037881 | 0.98646 | -0.26049 | 0.98642 | -0.26117 | 10.4068
80 | -0.017342 | -0.0043464 | 0.017351 | 0.0043514 | 8.5147e-06 | 5.0273e-06 | 0.026186 | 0.026186 | 0.026186 | 0.98548 | -0.27962 | 0.98601 | -0.26932 | 7.1939
81 | -0.020745 | -0.0052022 | 0.02075 | 0.0052048 | 4.3586e-06 | 2.6382e-06 | 0.031309 | 0.031309 | 0.031309 | 0.98601 | -0.26932 | 0.98623 | -0.26491 | 8.6013
82 | -0.023335 | -0.0058527 | 0.023339 | 0.0058552 | 4.1586e-06 | 2.5473e-06 | 0.035209 | 0.035209 | 0.035209 | 0.98623 | -0.26491 | 0.98642 | -0.26117 | 9.6728
83 | -0.0037735 | -0.00094574 | 0.0037737 | 0.00094565 | 1.9324e-07 | -8.4661e-08 | 0.0056557 | 0.0056557 | 0.0056557 | 0.99281 | -0.13796 | 0.99287 | -0.13689 | 1.5538
84 | -0.0069781 | -0.0017488 | 0.0069788 | 0.001749 | 6.5812e-07 | 2.1366e-07 | 0.010458 | 0.010458 | 0.010458 | 0.99287 | -0.13689 | 0.99297 | -0.13491 | 2.8731
85 | 0.16886 | 0.042856 | -0.16797 | -0.04229 | 0.00088804 | 0.00056639 | 0.25145 | 0.25145 | 0.25145 | 1 | 0 | 0.99426 | -0.10996 | 34.5402
86 | 0.082475 | 0.020792 | -0.082382 | -0.020733 | 9.308e-05 | 5.936e-05 | 0.12348 | 0.12348 | 0.12348 | 0.99426 | -0.10996 | 0.99303 | -0.13357 | 33.9219
87 | 0.025231 | 0.006331 | -0.02522 | -0.0063242 | 1.1032e-05 | 6.793e-06 | 0.037764 | 0.037764 | 0.037764 | 0.99426 | -0.10996 | 0.99378 | -0.11913 | 10.3748
88 | -0.0084492 | -0.0021176 | 0.0084504 | 0.0021181 | 1.1688e-06 | 5.0137e-07 | 0.012723 | 0.012723 | 0.012723 | 0.98814 | -0.22843 | 0.98829 | -0.22553 | 3.4955
89 | -0.012742 | -0.0031936 | 0.012744 | 0.0031946 | 1.6949e-06 | 9.2734e-07 | 0.019185 | 0.019185 | 0.019185 | 0.98829 | -0.22553 | 0.98843 | -0.22274 | 5.2706
90 | -0.014041 | -0.0035179 | 0.014043 | 0.0035192 | 2.3809e-06 | 1.3401e-06 | 0.021094 | 0.021094 | 0.021094 | 0.99046 | -0.18348 | 0.99064 | -0.17992 | 5.7951
91 | -0.0527 | -0.01326 | 0.052703 | 0.013261 | 2.8043e-06 | 1.7793e-06 | 0.079037 | 0.079037 | 0.079037 | 0.99241 | -0.14567 | 0.99246 | -0.14455 | 21.7135
92 | 0.025881 | 0.0064957 | -0.025869 | -0.0064881 | 1.2331e-05 | 7.6134e-06 | 0.038921 | 0.038921 | 0.038921 | 0.98956 | -0.20071 | 0.98905 | -0.21071 | 10.6927
93 | 0.019434 | 0.0048739 | -0.019429 | -0.0048709 | 5.0976e-06 | 3.0545e-06 | 0.0291 | 0.0291 | 0.0291 | 0.99378 | -0.11913 | 0.9935 | -0.12464 | 7.9944
94 | 0.014502 | 0.0036362 | -0.014499 | -0.0036346 | 2.8505e-06 | 1.6158e-06 | 0.021721 | 0.021721 | 0.021721 | 0.9935 | -0.12464 | 0.99329 | -0.12876 | 5.9674
95 | 0.010736 | 0.0026915 | -0.010733 | -0.0026899 | 3.1427e-06 | 1.5921e-06 | 0.016084 | 0.016084 | 0.016084 | 0.99329 | -0.12876 | 0.99297 | -0.13491 | 4.4188
96 | 0.082382 | 0.020733 | -0.082338 | -0.020705 | 4.3217e-05 | 2.7561e-05 | 0.12348 | 0.12348 | 0.12348 | 0.99303 | -0.13357 | 0.99246 | -0.14455 | 33.9219
97 | 0.029635 | 0.007444 | -0.029613 | -0.0074302 | 2.2191e-05 | 1.3816e-05 | 0.044439 | 0.044439 | 0.044439 | 0.99246 | -0.14455 | 0.99165 | -0.16026 | 12.2085
98 | 0.029613 | 0.0074302 | -0.029601 | -0.0074226 | 1.2212e-05 | 7.6032e-06 | 0.044439 | 0.044439 | 0.044439 | 0.99165 | -0.16026 | 0.99121 | -0.16891 | 12.2085
99 | 0.021336 | 0.005352 | -0.021328 | -0.0053469 | 8.4362e-06 | 5.1191e-06 | 0.032101 | 0.032102 | 0.032102 | 0.98905 | -0.21071 | 0.98862 | -0.21901 | 8.8191
100 | 0.017031 | 0.0042702 | -0.017028 | -0.0042684 | 3.0257e-06 | 1.7791e-06 | 0.025635 | 0.025635 | 0.025635 | 0.98862 | -0.21901 | 0.98843 | -0.22274 | 7.0426
101 | 0.029601 | 0.0074226 | -0.029599 | -0.0074216 | 1.5692e-06 | 9.77e-07 | 0.044439 | 0.044439 | 0.044439 | 0.99121 | -0.16891 | 0.99115 | -0.17002 | 12.2085
102 | 0.025473 | 0.0063874 | -0.025467 | -0.0063839 | 5.5795e-06 | 3.4398e-06 | 0.038244 | 0.038244 | 0.038244 | 0.99115 | -0.17002 | 0.99091 | -0.17462 | 10.5065
103 | 0.018559 | 0.0046525 | -0.018554 | -0.0046497 | 4.6839e-06 | 2.7906e-06 | 0.027869 | 0.027869 | 0.027869 | 0.99091 | -0.17462 | 0.99064 | -0.17992 | 7.6564

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.40034 | 0.10137

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0042686 | 0.0010698
1 | 0.020561 | 0.005153
2 | 0.0074853 | 0.001876
3 | 0.0089001 | 0.0022306
4 | 0.0021548 | 0.00054005
5 | 0.0091556 | 0.0022946
6 | 0.0037722 | 0.00094541
7 | 0.0023762 | 0.00059553
8 | 0.0029106 | 0.00072946
9 | 0.0062064 | 0.0015555
10 | 0.0031793 | 0.0007968
11 | 0.0055634 | 0.0013943
12 | 0.0077657 | 0.0019463
13 | 0.0041567 | 0.0010418
14 | 0.011342 | 0.0028426
15 | 0.0076156 | 0.0019087
16 | 0.0097835 | 0.002452
17 | 0.0098988 | 0.0024809
18 | 0.0032954 | 0.0008259
19 | 0.0041012 | 0.0010279
20 | 0.003899 | 0.00097718
21 | 0.0076474 | 0.0019166
22 | 0.0014545 | 0.00036453
23 | 0.0079433 | 0.0019908
24 | 0.0087844 | 0.0022016
25 | 0.026555 | 0.0066553
26 | 0.0048848 | 0.0012243
27 | 0.001468 | 0.00036791
28 | 0.0047682 | 0.001195
29 | 0.0074978 | 0.0018791
30 | 0.0057704 | 0.0014462
31 | 0.0014284 | 0.00035798
32 | 0.0053873 | 0.0013502
33 | 0.0083784 | 0.0020998
34 | 0.0094064 | 0.0023575
35 | 0.0030652 | 0.0007682
36 | 0.009084 | 0.0022767
37 | 0.017342 | 0.0043464
38 | 0.0033946 | 0.00085076
39 | 0.002585 | 0.00064787
40 | 0.0017712 | 0.0004439
41 | 0.0037735 | 0.00094574
42 | 0.0032044 | 0.0008031
43 | 0.0064081 | 0.001606
44 | 0.005679 | 0.0014233
45 | 0.0029412 | 0.00073713
46 | 0.0079188 | 0.0019846
47 | 0.0047248 | 0.0011841
48 | 0.0079314 | 0.0019878
49 | 0.0084492 | 0.0021176
50 | 0.0042916 | 0.0010756
51 | 0.0042499 | 0.0010651
52 | 0.0014641 | 0.00036695
53 | 0.0032706 | 0.0008197
54 | 0.006709 | 0.0016814
55 | 0.0057867 | 0.0014503
56 | 0.0049264 | 0.0012347
57 | 0.0037629 | 0.00094307
58 | 0.0037544 | 0.00094095
59 | 0.0045331 | 0.0011361
60 | 0.0042963 | 0.0010767
61 | 0.0042846 | 0.0010738
62 | 0.0041266 | 0.0010342
63 | 0.0069085 | 0.0017314
64 | 0.0045106 | 0.0011305

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1