## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-811_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-811_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-811_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-811_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-811_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-811_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-811_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-811_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-811_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-811_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-811_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-811_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-811_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-811_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-811_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-811_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-811_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-811_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-811_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-811_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-811_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-811_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-811_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-811_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-811_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-811_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-811_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-811_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-811_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-811_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-811_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-811_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-811_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-811_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-811_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-811_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-811_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-811_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-811_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-811_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-811_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-811_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-811_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-811_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-811_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-811_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-811_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-811_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-811_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-811_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-811_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-811_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-811_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-811_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-811_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-811_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-811_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-811_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-811_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-811_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-811_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-811_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-811_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-811_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-811_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-811_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-811_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-811_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-811_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-811_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_261-811_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_261-811_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_261-811_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_261-811_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_261-811_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_261-811_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_261-811_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_261-811_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_261-811_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_261-811_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_261-811_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_261-811_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_261-811_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_261-811_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_261-811_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_261-811_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_261-811_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_261-811_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_261-811_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_261-811_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_261-811_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_261-811_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_261-811_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_261-811_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_261-811_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_261-811_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_542_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-811_0_4_load_0 | 0 | 0.0064578 | 0.0016185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-811_0_4_load_1 | 1 | 0.0087355 | 0.0021893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-811_0_4_load_2 | 2 | 0.0057585 | 0.0014432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-811_0_4_load_3 | 3 | 0.0086457 | 0.0021668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-811_0_4_load_4 | 4 | 0.0084899 | 0.0021278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-811_0_4_load_95 | 6 | 0.0064578 | 0.0016185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-811_0_4_load_23 | 7 | 0.0065397 | 0.001639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-811_0_4_load_35 | 8 | 0.0064557 | 0.0016179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-811_0_4_load_33 | 9 | 0.0087367 | 0.0021896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-811_0_4_load_92 | 10 | 0.0057585 | 0.0014432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-811_0_4_load_22 | 11 | 0.0044255 | 0.0011091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-811_0_4_load_5 | 12 | 0.0034948 | 0.00087589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-811_0_4_load_6 | 13 | 0.0036142 | 0.0009058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-811_0_4_load_26 | 17 | 0.0067514 | 0.0016921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-811_0_4_load_97 | 20 | 0.0047974 | 0.0012024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-811_0_4_load_60 | 21 | 0.0035555 | 0.00089109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-811_0_4_load_58 | 22 | 0.0023367 | 0.00058564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-811_0_4_load_102 | 26 | 0.02167 | 0.0054311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-811_0_4_load_80 | 28 | 0.0037907 | 0.00095005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-811_0_4_load_84 | 32 | 0.0017736 | 0.00044452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-811_0_4_load_82 | 33 | 0.0061904 | 0.0015515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-811_0_4_load_30 | 35 | 0.0043412 | 0.001088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-811_0_4_load_66 | 37 | 0.018639 | 0.0046713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-811_0_4_load_61 | 38 | 0.0098379 | 0.0024656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-811_0_4_load_98 | 39 | 0.0044259 | 0.0011092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-811_0_4_load_59 | 40 | 0.0028564 | 0.00071589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-811_0_4_load_91 | 41 | 0.0067548 | 0.0016929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-811_0_4_load_86 | 42 | 0.0079729 | 0.0019982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-811_0_4_load_81 | 43 | 0.0079518 | 0.0019929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-811_0_4_load_100 | 44 | 0.0045417 | 0.0011382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-811_0_4_load_40 | 45 | 0.002465 | 0.00061779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-811_0_4_load_96 | 46 | 0.0037049 | 0.00092854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-811_0_4_load_36 | 47 | 0.0043395 | 0.0010876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-811_0_4_load_85 | 49 | 0.011327 | 0.0028389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-811_0_4_load_68 | 53 | 0.02235 | 0.0056013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-811_0_4_load_79 | 56 | 0.021662 | 0.0054289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-811_0_4_load_64 | 57 | 0.0089999 | 0.0022556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-811_0_4_load_67 | 58 | 0.031764 | 0.0079609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-811_0_4_load_24 | 59 | 0.0085699 | 0.0021478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-811_0_4_load_25 | 60 | 0.0036799 | 0.00092227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-811_0_4_load_87 | 61 | 0.0080152 | 0.0020088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-811_0_4_load_27 | 63 | 0.0051134 | 0.0012815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-811_0_4_load_32 | 66 | 0.0066024 | 0.0016547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-811_0_4_load_101 | 67 | 0.0036998 | 0.00092726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-811_0_4_load_89 | 68 | 0.0057614 | 0.0014439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-811_0_4_load_37 | 70 | 0.002634 | 0.00066015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-811_0_4_load_38 | 71 | 0.0015325 | 0.00038408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-811_0_4_load_39 | 72 | 0.0026334 | 0.00065999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-811_0_4_load_41 | 73 | 0.0042979 | 0.0010772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-811_0_4_load_42 | 74 | 0.0071751 | 0.0017983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-811_0_4_load_43 | 75 | 0.0027406 | 0.00068687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-811_0_4_load_44 | 76 | 0.0079328 | 0.0019881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-811_0_4_load_45 | 77 | 0.0047946 | 0.0012016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-811_0_4_load_46 | 78 | 0.0079042 | 0.001981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-811_0_4_load_83 | 79 | 0.0042718 | 0.0010706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-811_0_4_load_57 | 80 | 0.0083202 | 0.0020852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_261-811_0_4_load_54 | 81 | 0.0079056 | 0.0019813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_261-811_0_4_load_77 | 84 | 0.010116 | 0.0025352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_261-811_0_4_load_56 | 85 | 0.0077406 | 0.00194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_261-811_0_4_load_76 | 86 | 0.0061979 | 0.0015533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_261-811_0_4_load_99 | 88 | 0.0050343 | 0.0012617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_261-811_0_4_load_51 | 91 | 0.0017929 | 0.00044934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_261-811_0_4_load_52 | 92 | 0.0088459 | 0.002217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_261-811_0_4_load_55 | 93 | 0.007903 | 0.0019807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_261-811_0_4_load_75 | 95 | 0.0086521 | 0.0021684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 59 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-811_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.017389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-811_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.00070857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-811_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.034839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-811_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0045355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-811_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.002841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-811_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.017472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-811_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.02961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-811_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.017531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-811_0_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.018328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-811_0_4_line_9 |  | 6 | 10 | 0.017564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-811_0_4_line_10 |  | 7 | 11 | 0.00076244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-811_0_4_line_11 |  | 8 | 68 | 0.023617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-811_0_4_line_12 |  | 9 | 65 | 0.013488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-811_0_4_line_13 |  | 11 | 59 | 0.0030656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-811_0_4_line_14 |  | 12 | 13 | 0.028223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-811_0_4_line_15 |  | 12 | 14 | 0.00888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-811_0_4_line_16 |  | 13 | 15 | 0.018182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-811_0_4_line_17 |  | 14 | 16 | 0.072002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-811_0_4_line_18 |  | 15 | 17 | 0.012955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-811_0_4_line_19 |  | 16 | 21 | 0.043662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-811_0_4_line_20 |  | 16 | 22 | 0.01319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-811_0_4_line_21 |  | 17 | 23 | 0.021147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-811_0_4_line_22 |  | 18 | 19 | 0.007471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-811_0_4_line_23 |  | 18 | 20 | 0.032468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-811_0_4_line_24 |  | 19 | 38 | 0.0067711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-811_0_4_line_25 |  | 19 | 30 | 0.056773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-811_0_4_line_26 |  | 20 | 39 | 0.01737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-811_0_4_line_27 |  | 21 | 40 | 0.0022361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-811_0_4_line_28 |  | 23 | 24 | 0.006396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-811_0_4_line_29 |  | 24 | 41 | 0.018387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-811_0_4_line_30 |  | 25 | 26 | 0.009456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-811_0_4_line_31 |  | 25 | 27 | 0.055364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-811_0_4_line_32 |  | 27 | 28 | 0.05675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-811_0_4_line_33 |  | 28 | 29 | 0.059242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-811_0_4_line_34 |  | 29 | 30 | 0.091142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-811_0_4_line_35 |  | 30 | 37 | 0.045408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-811_0_4_line_36 |  | 31 | 32 | 0.033137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-811_0_4_line_37 |  | 31 | 33 | 0.012343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-811_0_4_line_38 |  | 32 | 42 | 0.0024816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-811_0_4_line_39 |  | 33 | 43 | 0.027224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-811_0_4_line_40 |  | 34 | 35 | 0.018385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-811_0_4_line_41 |  | 34 | 36 | 0.034231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-811_0_4_line_42 |  | 35 | 46 | 0.016094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-811_0_4_line_43 |  | 36 | 47 | 0.018743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-811_0_4_line_44 |  | 37 | 58 | 0.0011508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-811_0_4_line_45 |  | 39 | 88 | 0.016052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-811_0_4_line_46 |  | 41 | 69 | 1.2631e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-811_0_4_line_47 |  | 43 | 79 | 0.0025469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-811_0_4_line_48 |  | 44 | 45 | 0.020508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-811_0_4_line_49 |  | 45 | 71 | 0.0091246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-811_0_4_line_50 |  | 47 | 67 | 0.016872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-811_0_4_line_51 |  | 48 | 49 | 0.042899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-811_0_4_line_52 |  | 48 | 50 | 0.006383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-811_0_4_line_53 |  | 49 | 82 | 0.012126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-811_0_4_line_54 |  | 50 | 73 | 0.032443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-811_0_4_line_55 |  | 51 | 52 | 0.042121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-811_0_4_line_56 |  | 51 | 53 | 0.018547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-811_0_4_line_57 |  | 52 | 56 | 0.044064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-811_0_4_line_58 |  | 53 | 54 | 0.01722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-811_0_4_line_59 |  | 54 | 55 | 0.019608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-811_0_4_line_60 |  | 55 | 57 | 0.026861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-811_0_4_line_61 |  | 57 | 94 | 0.021726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-811_0_4_line_62 |  | 59 | 60 | 0.014072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_261-811_0_4_line_63 |  | 60 | 61 | 0.0083903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_261-811_0_4_line_64 |  | 61 | 62 | 0.011864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_261-811_0_4_line_65 |  | 62 | 87 | 0.014829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_261-811_0_4_line_66 |  | 63 | 64 | 0.014117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_261-811_0_4_line_67 |  | 64 | 65 | 0.002276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_261-811_0_4_line_68 |  | 64 | 66 | 0.017761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_261-811_0_4_line_69 |  | 66 | 67 | 0.023353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_261-811_0_4_line_70 |  | 68 | 69 | 0.016451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_261-811_0_4_line_71 |  | 70 | 71 | 0.019632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_261-811_0_4_line_72 |  | 70 | 72 | 0.0072464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_261-811_0_4_line_73 |  | 72 | 73 | 0.023157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_261-811_0_4_line_74 |  | 74 | 75 | 0.013504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_261-811_0_4_line_75 |  | 74 | 76 | 0.00052456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_261-811_0_4_line_76 |  | 75 | 77 | 0.018377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_261-811_0_4_line_77 |  | 76 | 78 | 0.022612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_261-811_0_4_line_78 |  | 77 | 79 | 0.00060737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_261-811_0_4_line_79 |  | 78 | 80 | 0.0042601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_261-811_0_4_line_80 |  | 80 | 81 | 0.027943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_261-811_0_4_line_81 |  | 81 | 92 | 0.0036429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_261-811_0_4_line_82 |  | 82 | 83 | 0.027438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_261-811_0_4_line_83 |  | 82 | 84 | 0.0091446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_261-811_0_4_line_84 |  | 83 | 85 | 0.016668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_261-811_0_4_line_85 |  | 84 | 86 | 0.02883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_261-811_0_4_line_86 |  | 85 | 90 | 0.014476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_261-811_0_4_line_87 |  | 86 | 95 | 0.028697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_261-811_0_4_line_88 |  | 87 | 88 | 0.019326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_261-811_0_4_line_89 |  | 87 | 89 | 0.006221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_261-811_0_4_line_90 |  | 89 | 95 | 0.017025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_261-811_0_4_line_91 |  | 89 | 94 | 0.038828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_261-811_0_4_line_92 |  | 90 | 93 | 0.004107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_261-811_0_4_line_93 |  | 90 | 91 | 0.0091093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_261-811_0_4_line_94 |  | 91 | 92 | 0.020084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-811_0_4_trafo_24 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 96 | 59 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2683235.135 | 1250697.5742 | 2683244.7621 | 1250683.0932
1 | 2683235.135 | 1250697.5742 | 2683234.7427 | 1250698.1643
2 | 2683264.0501 | 1250654.0803 | 2683244.7621 | 1250683.0932
3 | 2683232.2317 | 1250701.9413 | 2683234.7427 | 1250698.1643
4 | 2683264.0501 | 1250654.0803 | 2683265.6235 | 1250651.7117
5 | 2683264.0501 | 1250654.0803 | 2683261.6709 | 1250652.5457 | 2683250.6171 | 1250645.6631 | 2683249.2733 | 1250644.759
6 | 2683215.8386 | 1250726.5997 | 2683232.2317 | 1250701.9413
7 | 2683265.6235 | 1250651.7117 | 2683262.7482 | 1250650.0256 | 2683250.853 | 1250642.2739
8 | 2683265.6235 | 1250651.7117 | 2683275.7713 | 1250636.449
9 | 2683249.2733 | 1250644.759 | 2683236.355 | 1250636.0668 | 2683234.6858 | 1250634.9761
10 | 2683215.8386 | 1250726.5997 | 2683215.4165 | 1250727.2347
11 | 2683250.853 | 1250642.2739 | 2683239.1532 | 1250634.6495 | 2683237.9865 | 1250632.7872 | 2683237.936 | 1250630.4737 | 2683239.3194 | 1250628.1914 | 2683240.475 | 1250626.006 | 2683240.475 | 1250626.006
12 | 2683283.239 | 1250625.2172 | 2683275.7713 | 1250636.449
13 | 2683215.4165 | 1250727.2347 | 2683213.7193 | 1250729.7876
14 | 2683153.2036 | 1250672.0597 | 2683166.741 | 1250662.9541 | 2683175.0915 | 1250654.4638
15 | 2683145.8354 | 1250677.0157 | 2683153.2036 | 1250672.0597
16 | 2683187.8411 | 1250641.5009 | 2683175.0915 | 1250654.4638
17 | 2683117.8937 | 1250622.7612 | 2683125.5892 | 1250622.5801 | 2683125.213 | 1250627.3339 | 2683121.7048 | 1250635.2351 | 2683140.8229 | 1250653.8615 | 2683140.4176 | 1250663.374 | 2683144.2178 | 1250672.8566 | 2683145.8354 | 1250677.0157
18 | 2683187.8411 | 1250641.5009 | 2683195.1783 | 1250630.8238
19 | 2683117.8937 | 1250622.7612 | 2683117.537 | 1250626.1254 | 2683110.0664 | 1250633.415 | 2683106.1253 | 1250633.9712 | 2683102.6753 | 1250632.3439 | 2683086.2424 | 1250617.647 | 2683086.2424 | 1250617.647
20 | 2683117.8937 | 1250622.7612 | 2683118.2978 | 1250613.8714 | 2683121.3009 | 1250610.8064
21 | 2683207.1549 | 1250613.3955 | 2683195.1783 | 1250630.8238
22 | 2683109.7331 | 1250723.3439 | 2683117.0058 | 1250721.5446
23 | 2683117.0058 | 1250721.5446 | 2683134.2306 | 1250733.584 | 2683143.77 | 1250739.9219
24 | 2683109.7331 | 1250723.3439 | 2683115.0336 | 1250726.5095 | 2683115.5364 | 1250726.832
25 | 2683062.6037 | 1250691.4818 | 2683109.7331 | 1250723.3439
26 | 2683143.77 | 1250739.9219 | 2683158.2378 | 1250749.534
27 | 2683086.3492 | 1250615.4135 | 2683086.2424 | 1250617.647
28 | 2683210.6801 | 1250608.0521 | 2683207.1549 | 1250613.3955
29 | 2683210.6801 | 1250608.0521 | 2683215.7394 | 1250611.737 | 2683219.7198 | 1250614.2947 | 2683223.0183 | 1250615.9534 | 2683226.3308 | 1250617.6117
30 | 2683090.3611 | 1250561.3739 | 2683092.7322 | 1250558.6496 | 2683096.882 | 1250554.5158
31 | 2683057.5054 | 1250534.9827 | 2683062.6974 | 1250527.0607 | 2683072.2155 | 1250532.5871 | 2683074.6019 | 1250533.0764 | 2683086.7612 | 1250541.3752 | 2683087.307 | 1250541.7498 | 2683089.2322 | 1250542.8221 | 2683094.198 | 1250546.1831 | 2683096.1656 | 1250550.1581 | 2683096.8262 | 1250553.114 | 2683096.882 | 1250554.5158
32 | 2683057.5054 | 1250534.9827 | 2683025.8654 | 1250582.094
33 | 2682995.984 | 1250631.9265 | 2682998.9395 | 1250628.4319 | 2682998.4689 | 1250626.4572 | 2682998.3379 | 1250624.4984 | 2682999.0675 | 1250621.9956 | 2683025.8654 | 1250582.094
34 | 2683062.6037 | 1250691.4818 | 2683037.3782 | 1250673.9153 | 2683036.3884 | 1250667.5078 | 2683029.3562 | 1250662.3832 | 2683014.953 | 1250650.4504 | 2682995.984 | 1250631.9265
35 | 2683062.6037 | 1250691.4818 | 2683060.8051 | 1250698.6064 | 2683057.8326 | 1250704.925 | 2683057.764 | 1250721.125 | 2683060.9799 | 1250735.6505
36 | 2683343.3409 | 1250680.4699 | 2683323.8617 | 1250659.6583 | 2683320.552 | 1250662.8988
37 | 2683343.3409 | 1250680.4699 | 2683336.9816 | 1250686.029 | 2683334.1901 | 1250688.7468
38 | 2683318.7788 | 1250664.635 | 2683320.552 | 1250662.8988
39 | 2683314.7968 | 1250707.852 | 2683324.2372 | 1250698.4369 | 2683334.1901 | 1250688.7468
40 | 2683264.4278 | 1250560.6159 | 2683249.087 | 1250550.4151
41 | 2683249.087 | 1250550.4151 | 2683229.972 | 1250578.8456
42 | 2683264.4278 | 1250560.6159 | 2683278.1634 | 1250569.004
43 | 2683244.8817 | 1250590.1745 | 2683243.1127 | 1250589.2712 | 2683235.4306 | 1250583.6592 | 2683229.972 | 1250578.8456
44 | 2683061.2287 | 1250736.7741 | 2683060.9799 | 1250735.6505
45 | 2683158.2378 | 1250749.534 | 2683171.6061 | 1250758.4157 | 2683171.6082 | 1250758.4174
46 | 2683226.3319 | 1250617.6123 | 2683226.3308 | 1250617.6117
47 | 2683314.7968 | 1250707.852 | 2683312.9935 | 1250709.6505
48 | 2683341.4197 | 1250793.9386 | 2683325.7936 | 1250807.2198
49 | 2683325.7936 | 1250807.2198 | 2683320.5454 | 1250811.6806 | 2683318.9717 | 1250813.27
50 | 2683244.8817 | 1250590.1745 | 2683247.0555 | 1250591.2837 | 2683254.4648 | 1250594.2789 | 2683260.0131 | 1250597.5481 | 2683260.0131 | 1250597.5481
51 | 2683264.2762 | 1250882.8763 | 2683261.0055 | 1250880.8622 | 2683260.4218 | 1250878.8858 | 2683259.7091 | 1250876.9521 | 2683257.9182 | 1250875.4703 | 2683249.5463 | 1250870.0821 | 2683240.3745 | 1250863.604 | 2683231.2075 | 1250856.7813
52 | 2683264.2762 | 1250882.8763 | 2683267.614 | 1250877.4302
53 | 2683223.4265 | 1250847.4873 | 2683227.0682 | 1250852.1085 | 2683231.2075 | 1250856.7813
54 | 2683267.614 | 1250877.4302 | 2683281.3937 | 1250855.7854 | 2683285.6379 | 1250850.4928
55 | 2683075.3871 | 1250797.8958 | 2683075.6867 | 1250824.4309 | 2683071.5354 | 1250839.4506
56 | 2683075.3871 | 1250797.8958 | 2683080.4618 | 1250797.778 | 2683093.6342 | 1250800.5978
57 | 2683071.5354 | 1250839.4506 | 2683103.6941 | 1250855.669 | 2683110.8897 | 1250859.2714
58 | 2683110.4625 | 1250804.2478 | 2683107.3095 | 1250803.5253 | 2683093.6342 | 1250800.5978
59 | 2683110.4625 | 1250804.2478 | 2683123.4799 | 1250789.5527
60 | 2683123.4799 | 1250789.5527 | 2683139.2524 | 1250767.8099
61 | 2683152.0098 | 1250750.2236 | 2683139.2524 | 1250767.8099
62 | 2683205.9285 | 1250741.5065 | 2683213.7193 | 1250729.7876
63 | 2683205.9285 | 1250741.5065 | 2683201.2834 | 1250748.4936
64 | 2683194.7153 | 1250758.3733 | 2683201.2834 | 1250748.4936
65 | 2683194.7153 | 1250758.3733 | 2683186.5016 | 1250770.7339
66 | 2683284.5038 | 1250623.3225 | 2683292.3173 | 1250611.565
67 | 2683283.239 | 1250625.2172 | 2683283.7482 | 1250624.446 | 2683284.5038 | 1250623.3225
68 | 2683284.5038 | 1250623.3225 | 2683281.9583 | 1250621.8078 | 2683275.2893 | 1250617.1662 | 2683269.7855 | 1250613.3926
69 | 2683269.7855 | 1250613.3926 | 2683260.6859 | 1250607.1536 | 2683257.282 | 1250604.9375 | 2683257.04 | 1250603.3551 | 2683257.6117 | 1250600.8168 | 2683260.0131 | 1250597.5481
70 | 2683226.3319 | 1250617.6123 | 2683227.6139 | 1250618.253 | 2683234.9214 | 1250622.581 | 2683240.475 | 1250626.006
71 | 2683318.9717 | 1250813.27 | 2683305.159 | 1250827.2204
72 | 2683300.125 | 1250832.4272 | 2683300.6421 | 1250831.7825 | 2683305.159 | 1250827.2204
73 | 2683285.6379 | 1250850.4928 | 2683300.125 | 1250832.4272
74 | 2683290.7735 | 1250733.3092 | 2683298.181 | 1250724.4234 | 2683299.5514 | 1250723.0567
75 | 2683290.4376 | 1250733.7121 | 2683290.7735 | 1250733.3092
76 | 2683312.5634 | 1250710.0794 | 2683299.5514 | 1250723.0567
77 | 2683290.4376 | 1250733.7121 | 2683275.9585 | 1250751.0807
78 | 2683312.5634 | 1250710.0794 | 2683312.9935 | 1250709.6505
79 | 2683273.2851 | 1250754.3975 | 2683275.6972 | 1250751.3942 | 2683275.9585 | 1250751.0807
80 | 2683273.2851 | 1250754.3975 | 2683255.7879 | 1250776.1839
81 | 2683253.5068 | 1250779.0242 | 2683255.7879 | 1250776.1839
82 | 2683223.4265 | 1250847.4873 | 2683226.1009 | 1250845.2009 | 2683222.0194 | 1250839.6395 | 2683214.1005 | 1250824.5726
83 | 2683223.4265 | 1250847.4873 | 2683219.4648 | 1250841.4605 | 2683218.5548 | 1250839.7558
84 | 2683214.1005 | 1250824.5726 | 2683225.8756 | 1250813.4185 | 2683226.1568 | 1250813.0686
85 | 2683204.9444 | 1250814.3412 | 2683210.0275 | 1250823.7815 | 2683218.5548 | 1250839.7558
86 | 2683235.2265 | 1250801.7856 | 2683226.1568 | 1250813.0686
87 | 2683191.147 | 1250789.1808 | 2683195.585 | 1250796.9588 | 2683204.9444 | 1250814.3412
88 | 2683186.5016 | 1250770.7339 | 2683171.6082 | 1250758.4174
89 | 2683181.8831 | 1250774.9167 | 2683186.5016 | 1250770.7339
90 | 2683181.8831 | 1250774.9167 | 2683187.974 | 1250783.6198 | 2683191.147 | 1250789.1808
91 | 2683152.0098 | 1250750.2236 | 2683159.5129 | 1250755.1325 | 2683173.2141 | 1250765.9439 | 2683177.7018 | 1250770.5436 | 2683181.8831 | 1250774.9167
92 | 2683235.2265 | 1250801.7856 | 2683232.0395 | 1250799.1833
93 | 2683235.2265 | 1250801.7856 | 2683240.9306 | 1250794.6833
94 | 2683240.9306 | 1250794.6833 | 2683253.5068 | 1250779.0242

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2683235.135 | 1250697.5742
1 | 2683244.7621 | 1250683.0932
2 | 2683234.7427 | 1250698.1643
3 | 2683264.0501 | 1250654.0803
4 | 2683232.2317 | 1250701.9413
5 | 2683265.6235 | 1250651.7117
6 | 2683249.2733 | 1250644.759
7 | 2683215.8386 | 1250726.5997
8 | 2683250.853 | 1250642.2739
9 | 2683275.7713 | 1250636.449
10 | 2683234.6858 | 1250634.9761
11 | 2683215.4165 | 1250727.2347
12 | 2683153.2036 | 1250672.0597
13 | 2683175.0915 | 1250654.4638
14 | 2683145.8354 | 1250677.0157
15 | 2683187.8411 | 1250641.5009
16 | 2683117.8937 | 1250622.7612
17 | 2683195.1783 | 1250630.8238
18 | 2683117.0058 | 1250721.5446
19 | 2683109.7331 | 1250723.3439
20 | 2683143.77 | 1250739.9219
21 | 2683086.2424 | 1250617.647
22 | 2683121.3009 | 1250610.8064
23 | 2683207.1549 | 1250613.3955
24 | 2683210.6801 | 1250608.0521
25 | 2683096.882 | 1250554.5158
26 | 2683090.3611 | 1250561.3739
27 | 2683057.5054 | 1250534.9827
28 | 2683025.8654 | 1250582.094
29 | 2682995.984 | 1250631.9265
30 | 2683062.6037 | 1250691.4818
31 | 2683343.3409 | 1250680.4699
32 | 2683320.552 | 1250662.8988
33 | 2683334.1901 | 1250688.7468
34 | 2683249.087 | 1250550.4151
35 | 2683264.4278 | 1250560.6159
36 | 2683229.972 | 1250578.8456
37 | 2683060.9799 | 1250735.6505
38 | 2683115.5364 | 1250726.832
39 | 2683158.2378 | 1250749.534
40 | 2683086.3492 | 1250615.4135
41 | 2683226.3308 | 1250617.6117
42 | 2683318.7788 | 1250664.635
43 | 2683314.7968 | 1250707.852
44 | 2683341.4197 | 1250793.9386
45 | 2683325.7936 | 1250807.2198
46 | 2683278.1634 | 1250569.004
47 | 2683244.8817 | 1250590.1745
48 | 2683264.2762 | 1250882.8763
49 | 2683231.2075 | 1250856.7813
50 | 2683267.614 | 1250877.4302
51 | 2683075.3871 | 1250797.8958
52 | 2683071.5354 | 1250839.4506
53 | 2683093.6342 | 1250800.5978
54 | 2683110.4625 | 1250804.2478
55 | 2683123.4799 | 1250789.5527
56 | 2683110.8897 | 1250859.2714
57 | 2683139.2524 | 1250767.8099
58 | 2683061.2287 | 1250736.7741
59 | 2683213.7193 | 1250729.7876
60 | 2683205.9285 | 1250741.5065
61 | 2683201.2834 | 1250748.4936
62 | 2683194.7153 | 1250758.3733
63 | 2683292.3173 | 1250611.565
64 | 2683284.5038 | 1250623.3225
65 | 2683283.239 | 1250625.2172
66 | 2683269.7855 | 1250613.3926
67 | 2683260.0131 | 1250597.5481
68 | 2683240.475 | 1250626.006
69 | 2683226.3319 | 1250617.6123
70 | 2683305.159 | 1250827.2204
71 | 2683318.9717 | 1250813.27
72 | 2683300.125 | 1250832.4272
73 | 2683285.6379 | 1250850.4928
74 | 2683290.7735 | 1250733.3092
75 | 2683299.5514 | 1250723.0567
76 | 2683290.4376 | 1250733.7121
77 | 2683312.5634 | 1250710.0794
78 | 2683275.9585 | 1250751.0807
79 | 2683312.9935 | 1250709.6505
80 | 2683273.2851 | 1250754.3975
81 | 2683255.7879 | 1250776.1839
82 | 2683223.4265 | 1250847.4873
83 | 2683214.1005 | 1250824.5726
84 | 2683218.5548 | 1250839.7558
85 | 2683226.1568 | 1250813.0686
86 | 2683204.9444 | 1250814.3412
87 | 2683186.5016 | 1250770.7339
88 | 2683171.6082 | 1250758.4174
89 | 2683181.8831 | 1250774.9167
90 | 2683235.2265 | 1250801.7856
91 | 2683240.9306 | 1250794.6833
92 | 2683253.5068 | 1250779.0242
93 | 2683232.0395 | 1250799.1833
94 | 2683152.0098 | 1250750.2236
95 | 2683191.147 | 1250789.1808
96 | 2683194.7153 | 1250758.3733

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99546 | -0.086818 | 0.0064578 | 0.0016185
1 | 0.99374 | -0.11983 | 0.0087355 | 0.0021893
2 | 0.99553 | -0.085394 | 0.0057585 | 0.0014432
3 | 0.99058 | -0.18089 | 0.0086457 | 0.0021668
4 | 0.99603 | -0.075832 | 0.0084899 | 0.0021278
5 | 0.99037 | -0.18484 | 0 | 0
6 | 0.99038 | -0.18469 | 0.0064578 | 0.0016185
7 | 0.99951 | -0.0092471 | 0.0065397 | 0.001639
8 | 0.9897 | -0.1978 | 0.0064557 | 0.0016179
9 | 0.98976 | -0.19675 | 0.0087367 | 0.0021896
10 | 0.99029 | -0.18648 | 0.0057585 | 0.0014432
11 | 0.99961 | -0.0074518 | 0.0044255 | 0.0011091
12 | 0.98677 | -0.25476 | 0.0034948 | 0.00087589
13 | 0.98709 | -0.24857 | 0.0036142 | 0.0009058
14 | 0.9867 | -0.25615 | 0 | 0
15 | 0.98736 | -0.24342 | 0 | 0
16 | 0.98612 | -0.26744 | 0 | 0
17 | 0.98754 | -0.23974 | 0.0067514 | 0.0016921
18 | 0.98804 | -0.22836 | 0 | 0
19 | 0.98745 | -0.2398 | 0 | 0
20 | 0.99062 | -0.1788 | 0.0047974 | 0.0012024
21 | 0.98586 | -0.27246 | 0.0035555 | 0.00089109
22 | 0.98609 | -0.26799 | 0.0023367 | 0.00058564
23 | 0.98798 | -0.2312 | 0 | 0
24 | 0.98812 | -0.22862 | 0 | 0
25 | 0.97766 | -0.43059 | 0 | 0
26 | 0.97747 | -0.43432 | 0.02167 | 0.0054311
27 | 0.97877 | -0.40873 | 0 | 0
28 | 0.97992 | -0.38638 | 0.0037907 | 0.00095005
29 | 0.98131 | -0.35904 | 0 | 0
30 | 0.98347 | -0.31711 | 0 | 0
31 | 0.97721 | -0.43961 | 0 | 0
32 | 0.97691 | -0.4455 | 0.0017736 | 0.00044452
33 | 0.97732 | -0.43741 | 0.0061904 | 0.0015515
34 | 0.98806 | -0.22976 | 0 | 0
35 | 0.98792 | -0.23241 | 0.0043412 | 0.001088
36 | 0.98831 | -0.22485 | 0 | 0
37 | 0.98135 | -0.35845 | 0.018639 | 0.0046713
38 | 0.98739 | -0.24099 | 0.0098379 | 0.0024656
39 | 0.99207 | -0.15092 | 0.0044259 | 0.0011092
40 | 0.98586 | -0.27257 | 0.0028564 | 0.00071589
41 | 0.9885 | -0.2212 | 0.0067548 | 0.0016929
42 | 0.97689 | -0.44586 | 0.0079729 | 0.0019982
43 | 0.97772 | -0.4295 | 0.0079518 | 0.0019929
44 | 0.98742 | -0.24081 | 0.0045417 | 0.0011382
45 | 0.98751 | -0.23915 | 0.002465 | 0.00061779
46 | 0.98787 | -0.23347 | 0.0037049 | 0.00092854
47 | 0.98845 | -0.22216 | 0.0043395 | 0.0010876
48 | 0.98874 | -0.21531 | 0 | 0
49 | 0.98945 | -0.20147 | 0.011327 | 0.0028389
50 | 0.98863 | -0.21737 | 0 | 0
51 | 0.98898 | -0.21118 | 0 | 0
52 | 0.98814 | -0.22745 | 0 | 0
53 | 0.98935 | -0.20402 | 0.02235 | 0.0056013
54 | 0.99005 | -0.19053 | 0 | 0
55 | 0.99084 | -0.1752 | 0 | 0
56 | 0.98727 | -0.24451 | 0.021662 | 0.0054289
57 | 0.99192 | -0.15423 | 0.0089999 | 0.0022556
58 | 0.98132 | -0.35911 | 0.031764 | 0.0079609
59 | 1 | 0 | -0.46704 | -0.11884
60 | 0.99861 | -0.026225 | 0.0036799 | 0.00092227
61 | 0.9978 | -0.041716 | 0.0080152 | 0.0020088
62 | 0.99667 | -0.063107 | 0 | 0
63 | 0.98929 | -0.20584 | 0.0051134 | 0.0012815
64 | 0.98936 | -0.20455 | 0 | 0
65 | 0.98942 | -0.20342 | 0 | 0
66 | 0.98899 | -0.21173 | 0.0066024 | 0.0016547
67 | 0.98864 | -0.21843 | 0.0036998 | 0.00092726
68 | 0.98894 | -0.21258 | 0.0057614 | 0.0014439
69 | 0.9885 | -0.2212 | 0 | 0
70 | 0.98772 | -0.23501 | 0.002634 | 0.00066015
71 | 0.98757 | -0.23801 | 0.0015325 | 0.00038408
72 | 0.9878 | -0.23356 | 0.0026334 | 0.00065999
73 | 0.98809 | -0.22785 | 0.0042979 | 0.0010772
74 | 0.9788 | -0.40827 | 0.0071751 | 0.0017983
75 | 0.97836 | -0.41704 | 0.0027406 | 0.00068687
76 | 0.97882 | -0.40786 | 0.0079328 | 0.0019881
77 | 0.97779 | -0.42807 | 0.0047946 | 0.0012016
78 | 0.97989 | -0.38698 | 0.0079042 | 0.001981
79 | 0.97778 | -0.42839 | 0.0042718 | 0.0010706
80 | 0.98012 | -0.38244 | 0.0083202 | 0.0020852
81 | 0.98186 | -0.34852 | 0.0079056 | 0.0019813
82 | 0.98978 | -0.19512 | 0 | 0
83 | 0.9872 | -0.24466 | 0 | 0
84 | 0.99088 | -0.17388 | 0.010116 | 0.0025352
85 | 0.98564 | -0.27488 | 0.0077406 | 0.00194
86 | 0.99275 | -0.13793 | 0.0061979 | 0.0015533
87 | 0.99527 | -0.089912 | 0 | 0
88 | 0.99348 | -0.12397 | 0.0050343 | 0.0012617
89 | 0.99487 | -0.097528 | 0 | 0
90 | 0.98439 | -0.29919 | 0 | 0
91 | 0.98367 | -0.31322 | 0.0017929 | 0.00044934
92 | 0.98211 | -0.34358 | 0.0088459 | 0.002217
93 | 0.98436 | -0.29977 | 0.007903 | 0.0019807
94 | 0.99298 | -0.13385 | 0 | 0
95 | 0.99405 | -0.11309 | 0.0086521 | 0.0021684
96 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.10835 | 0.027391 | -0.10817 | -0.027282 | 0.00017122 | 0.00010935 | 0.16204 | 0.16204 | 0.16204 | 0.99546 | -0.086818 | 0.99374 | -0.11983 | 44.5163
1 | -0.1148 | -0.02901 | 0.11481 | 0.029015 | 7.8328e-06 | 5.0038e-06 | 0.17169 | 0.17169 | 0.17169 | 0.99546 | -0.086818 | 0.99553 | -0.085394 | 47.1683
2 | 0.099439 | 0.025093 | -0.099149 | -0.024908 | 0.00028989 | 0.00018508 | 0.14896 | 0.14896 | 0.14896 | 0.99374 | -0.11983 | 0.99058 | -0.18089 | 40.9229
3 | -0.12057 | -0.030458 | 0.12062 | 0.030493 | 5.529e-05 | 3.5327e-05 | 0.1803 | 0.1803 | 0.1803 | 0.99553 | -0.085394 | 0.99603 | -0.075832 | 49.5329
4 | 0.078284 | 0.019678 | -0.078269 | -0.019668 | 1.4738e-05 | 9.3958e-06 | 0.11762 | 0.11762 | 0.11762 | 0.99058 | -0.18089 | 0.99037 | -0.18484 | 32.3123
5 | 0.012219 | 0.003063 | -0.012217 | -0.0030618 | 2.2075e-06 | 1.1879e-06 | 0.018355 | 0.018355 | 0.018355 | 0.99058 | -0.18089 | 0.99038 | -0.18469 | 5.0427
6 | -0.12911 | -0.032621 | 0.12953 | 0.032885 | 0.00041354 | 0.00026428 | 0.19298 | 0.19298 | 0.19298 | 0.99603 | -0.075832 | 0.99951 | -0.0092471 | 53.0173
7 | 0.041681 | 0.010481 | -0.041655 | -0.010465 | 2.5793e-05 | 1.6282e-05 | 0.062637 | 0.062637 | 0.062637 | 0.99037 | -0.18484 | 0.9897 | -0.1978 | 17.208
8 | 0.036589 | 0.0091872 | -0.036568 | -0.0091741 | 2.0776e-05 | 1.3061e-05 | 0.05498 | 0.05498 | 0.05498 | 0.99037 | -0.18484 | 0.98976 | -0.19675 | 15.1043
9 | 0.005759 | 0.0014433 | -0.0057585 | -0.0014432 | 4.9314e-07 | 8.9613e-08 | 0.0086527 | 0.0086528 | 0.0086528 | 0.99038 | -0.18469 | 0.99029 | -0.18648 | 2.3771
10 | -0.13607 | -0.034524 | 0.13608 | 0.034532 | 1.175e-05 | 7.5097e-06 | 0.20272 | 0.20272 | 0.20272 | 0.99951 | -0.0092471 | 0.99961 | -0.0074518 | 55.692
11 | 0.035199 | 0.008847 | -0.035175 | -0.0088314 | 2.4813e-05 | 1.5577e-05 | 0.052931 | 0.052931 | 0.052931 | 0.9897 | -0.1978 | 0.98894 | -0.21258 | 14.5415
12 | 0.027831 | 0.0069845 | -0.027822 | -0.006979 | 8.8564e-06 | 5.4948e-06 | 0.041845 | 0.041845 | 0.041845 | 0.98976 | -0.19675 | 0.98942 | -0.20342 | 11.4959
13 | -0.14051 | -0.035641 | 0.14056 | 0.035673 | 5.0364e-05 | 3.2192e-05 | 0.20931 | 0.20931 | 0.20931 | 0.99961 | -0.0074518 | 1 | 0 | 57.5018
14 | -0.01225 | -0.0030711 | 0.012254 | 0.0030731 | 3.6119e-06 | 1.9509e-06 | 0.018473 | 0.018473 | 0.018473 | 0.98677 | -0.25476 | 0.98709 | -0.24857 | 5.0751
15 | 0.0087555 | 0.0021952 | -0.008755 | -0.002195 | 5.8051e-07 | 2.581e-07 | 0.013203 | 0.013203 | 0.013203 | 0.98677 | -0.25476 | 0.9867 | -0.25615 | 3.6273
16 | -0.015868 | -0.0039789 | 0.015872 | 0.0039812 | 3.9017e-06 | 2.2646e-06 | 0.023922 | 0.023922 | 0.023922 | 0.98709 | -0.24857 | 0.98736 | -0.24342 | 6.5719
17 | 0.008755 | 0.002195 | -0.0087503 | -0.0021929 | 4.7072e-06 | 2.0935e-06 | 0.013203 | 0.013204 | 0.013204 | 0.9867 | -0.25615 | 0.98612 | -0.26744 | 3.6274
18 | -0.015872 | -0.0039812 | 0.015875 | 0.0039828 | 2.78e-06 | 1.6135e-06 | 0.023922 | 0.023921 | 0.023922 | 0.98736 | -0.24342 | 0.98754 | -0.23974 | 6.5718
19 | 0.0064135 | 0.0016074 | -0.0064119 | -0.001607 | 1.5335e-06 | 4.2456e-07 | 0.0096777 | 0.0096779 | 0.0096779 | 0.98612 | -0.26744 | 0.98586 | -0.27246 | 2.6588
20 | 0.0023368 | 0.00058551 | -0.0023367 | -0.00058564 | 6.1498e-08 | -1.2891e-07 | 0.003526 | 0.0035261 | 0.0035261 | 0.98612 | -0.26744 | 0.98609 | -0.26799 | 0.96871
21 | -0.022626 | -0.0056748 | 0.022635 | 0.0056805 | 9.2181e-06 | 5.6289e-06 | 0.034094 | 0.034094 | 0.034094 | 0.98754 | -0.23974 | 0.98798 | -0.2312 | 9.3666
22 | 0.086267 | 0.021836 | -0.08622 | -0.021805 | 4.7345e-05 | 3.0205e-05 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.98804 | -0.22836 | 0.98745 | -0.2398 | 35.7133
23 | -0.086267 | -0.021836 | 0.086473 | 0.021967 | 0.00020576 | 0.00013127 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.98804 | -0.22836 | 0.99062 | -0.1788 | 35.7133
24 | 0.0098384 | 0.0024659 | -0.0098379 | -0.0024656 | 5.5813e-07 | 2.7059e-07 | 0.014826 | 0.014826 | 0.014826 | 0.98745 | -0.2398 | 0.98739 | -0.24099 | 4.073
25 | 0.076381 | 0.01934 | -0.076099 | -0.01916 | 0.0002824 | 0.00018001 | 0.11517 | 0.11517 | 0.11517 | 0.98745 | -0.2398 | 0.98347 | -0.31711 | 31.6404
26 | -0.09127 | -0.023169 | 0.091393 | 0.023247 | 0.00012262 | 7.8251e-05 | 0.1372 | 0.1372 | 0.1372 | 0.99062 | -0.1788 | 0.99207 | -0.15092 | 37.693
27 | 0.0028565 | 0.00071587 | -0.0028564 | -0.00071589 | 1.5587e-08 | -1.8536e-08 | 0.0043114 | 0.0043114 | 0.0043114 | 0.98586 | -0.27246 | 0.98586 | -0.27257 | 1.1845
28 | -0.022635 | -0.0056805 | 0.022638 | 0.0056822 | 2.7881e-06 | 1.7024e-06 | 0.034094 | 0.034094 | 0.034094 | 0.98798 | -0.2312 | 0.98812 | -0.22862 | 9.3666
29 | -0.022638 | -0.0056822 | 0.022646 | 0.0056871 | 8.0149e-06 | 4.8939e-06 | 0.034094 | 0.034094 | 0.034094 | 0.98812 | -0.22862 | 0.9885 | -0.2212 | 9.3666
30 | 0.021674 | 0.0054335 | -0.02167 | -0.0054311 | 3.859e-06 | 2.3512e-06 | 0.032989 | 0.032989 | 0.032989 | 0.97766 | -0.43059 | 0.97747 | -0.43432 | 9.0629
31 | -0.021674 | -0.0054335 | 0.021697 | 0.0054472 | 2.2594e-05 | 1.3765e-05 | 0.032989 | 0.032989 | 0.032989 | 0.97766 | -0.43059 | 0.97877 | -0.40873 | 9.0629
32 | -0.021697 | -0.0054472 | 0.02172 | 0.0054613 | 2.3159e-05 | 1.4108e-05 | 0.032989 | 0.032989 | 0.032989 | 0.97877 | -0.40873 | 0.97992 | -0.38638 | 9.0629
33 | -0.025511 | -0.0064114 | 0.025544 | 0.006432 | 3.3349e-05 | 2.0596e-05 | 0.038745 | 0.038745 | 0.038745 | 0.97992 | -0.38638 | 0.98131 | -0.35904 | 10.6442
34 | -0.025544 | -0.006432 | 0.025595 | 0.0064637 | 5.1306e-05 | 3.1682e-05 | 0.038745 | 0.038744 | 0.038745 | 0.98131 | -0.35904 | 0.98347 | -0.31711 | 10.6441
35 | 0.050503 | 0.012696 | -0.050404 | -0.012633 | 9.9462e-05 | 6.3081e-05 | 0.076427 | 0.076427 | 0.076427 | 0.98347 | -0.31711 | 0.98135 | -0.35845 | 20.9964
36 | 0.0097494 | 0.0024441 | -0.0097466 | -0.0024428 | 2.7388e-06 | 1.3378e-06 | 0.014846 | 0.014846 | 0.014846 | 0.97721 | -0.43961 | 0.97691 | -0.4455 | 4.0786
37 | -0.0097494 | -0.0024441 | 0.0097504 | 0.0024446 | 1.0201e-06 | 4.9822e-07 | 0.014846 | 0.014846 | 0.014846 | 0.97721 | -0.43961 | 0.97732 | -0.43741 | 4.0785
38 | 0.007973 | 0.0019982 | -0.0079729 | -0.0019982 | 1.3725e-07 | 5.677e-08 | 0.012144 | 0.012144 | 0.012144 | 0.97691 | -0.4455 | 0.97689 | -0.44586 | 3.3364
39 | -0.015941 | -0.0039961 | 0.015947 | 0.0039996 | 6.0138e-06 | 3.5076e-06 | 0.024271 | 0.024271 | 0.024271 | 0.97732 | -0.43741 | 0.97772 | -0.4295 | 6.6678
40 | 0.0080473 | 0.0020169 | -0.0080463 | -0.0020165 | 1.0126e-06 | 4.1264e-07 | 0.012119 | 0.012119 | 0.012119 | 0.98806 | -0.22976 | 0.98792 | -0.23241 | 3.3295
41 | -0.0080473 | -0.0020169 | 0.0080492 | 0.0020176 | 1.8854e-06 | 7.681e-07 | 0.012119 | 0.012119 | 0.012119 | 0.98806 | -0.22976 | 0.98831 | -0.22485 | 3.3295
42 | 0.0037051 | 0.00092846 | -0.0037049 | -0.00092854 | 1.8796e-07 | -8.5769e-08 | 0.0055806 | 0.0055807 | 0.0055807 | 0.98792 | -0.23241 | 0.98787 | -0.23347 | 1.5332
43 | -0.0080492 | -0.0020176 | 0.0080502 | 0.0020181 | 1.0323e-06 | 4.2046e-07 | 0.012119 | 0.012119 | 0.012119 | 0.98831 | -0.22485 | 0.98845 | -0.22216 | 3.3294
44 | 0.031765 | 0.0079615 | -0.031764 | -0.0079609 | 1.0011e-06 | 6.2618e-07 | 0.048165 | 0.048165 | 0.048165 | 0.98135 | -0.35845 | 0.98132 | -0.35911 | 13.2323
45 | -0.095819 | -0.024357 | 0.095943 | 0.024436 | 0.00012455 | 7.9503e-05 | 0.14384 | 0.14384 | 0.14384 | 0.99207 | -0.15092 | 0.99348 | -0.12397 | 39.5167
46 | -0.029401 | -0.00738 | 0.029401 | 0.00738 | 9.2801e-10 | 5.9392e-10 | 0.044262 | 0.044262 | 0.044262 | 0.9885 | -0.2212 | 0.9885 | -0.2212 | 12.16
47 | -0.023899 | -0.0059925 | 0.0239 | 0.0059932 | 1.2636e-06 | 7.7674e-07 | 0.036373 | 0.036373 | 0.036373 | 0.97772 | -0.4295 | 0.97778 | -0.42839 | 9.9925
48 | -0.0045417 | -0.0011382 | 0.004542 | 0.0011382 | 3.6023e-07 | -3.1799e-08 | 0.0068441 | 0.006844 | 0.0068441 | 0.98742 | -0.24081 | 0.98751 | -0.23915 | 1.8803
49 | -0.007007 | -0.001756 | 0.0070074 | 0.0017561 | 3.8145e-07 | 1.2739e-07 | 0.010558 | 0.010558 | 0.010558 | 0.98751 | -0.23915 | 0.98757 | -0.23801 | 2.9007
50 | -0.01239 | -0.0031056 | 0.012392 | 0.0031068 | 2.2011e-06 | 1.1924e-06 | 0.018652 | 0.018652 | 0.018652 | 0.98845 | -0.22216 | 0.98864 | -0.21843 | 5.1241
51 | -0.018122 | -0.004547 | 0.018134 | 0.0045541 | 1.1967e-05 | 7.1085e-06 | 0.027275 | 0.027274 | 0.027275 | 0.98874 | -0.21531 | 0.98945 | -0.20147 | 7.493
52 | 0.018122 | 0.004547 | -0.01812 | -0.0045459 | 1.7806e-06 | 1.0577e-06 | 0.027275 | 0.027275 | 0.027275 | 0.98874 | -0.21531 | 0.98863 | -0.21737 | 7.493
53 | -0.029461 | -0.0073929 | 0.02947 | 0.0073985 | 8.9277e-06 | 5.5579e-06 | 0.044309 | 0.044309 | 0.044309 | 0.98945 | -0.20147 | 0.98978 | -0.19512 | 12.1729
54 | 0.01812 | 0.0045459 | -0.018111 | -0.0045405 | 9.0505e-06 | 5.3765e-06 | 0.027275 | 0.027275 | 0.027275 | 0.98863 | -0.21737 | 0.98809 | -0.22785 | 7.4931
55 | 0.021696 | 0.0054499 | -0.021679 | -0.0054396 | 1.6836e-05 | 1.0235e-05 | 0.032648 | 0.032648 | 0.032648 | 0.98898 | -0.21118 | 0.98814 | -0.22745 | 8.9693
56 | -0.021696 | -0.0054499 | 0.021703 | 0.0054544 | 7.4134e-06 | 4.5065e-06 | 0.032648 | 0.032648 | 0.032648 | 0.98898 | -0.21118 | 0.98935 | -0.20402 | 8.9693
57 | 0.021679 | 0.0054396 | -0.021662 | -0.0054289 | 1.7613e-05 | 1.0709e-05 | 0.032648 | 0.032649 | 0.032649 | 0.98814 | -0.22745 | 0.98727 | -0.24451 | 8.9694
58 | -0.044053 | -0.011056 | 0.044081 | 0.011074 | 2.8353e-05 | 1.7925e-05 | 0.066263 | 0.066263 | 0.066263 | 0.98935 | -0.20402 | 0.99005 | -0.19053 | 18.204
59 | -0.044081 | -0.011074 | 0.044114 | 0.011094 | 3.2285e-05 | 2.041e-05 | 0.066263 | 0.066262 | 0.066263 | 0.99005 | -0.19053 | 0.99084 | -0.1752 | 18.204
60 | -0.044114 | -0.011094 | 0.044158 | 0.011122 | 4.4227e-05 | 2.7959e-05 | 0.066262 | 0.066262 | 0.066262 | 0.99084 | -0.1752 | 0.99192 | -0.15423 | 18.204
61 | -0.053158 | -0.013378 | 0.05321 | 0.01341 | 5.1835e-05 | 3.2894e-05 | 0.079763 | 0.079763 | 0.079763 | 0.99192 | -0.15423 | 0.99298 | -0.13385 | 21.913
62 | 0.32484 | 0.083168 | -0.32443 | -0.082905 | 0.00041204 | 0.00026315 | 0.48399 | 0.48399 | 0.48399 | 1 | 0 | 0.99861 | -0.026225 | 44.3212
63 | 0.32075 | 0.081983 | -0.32051 | -0.081829 | 0.00024014 | 0.00015336 | 0.4785 | 0.4785 | 0.4785 | 0.99861 | -0.026225 | 0.9978 | -0.041716 | 43.8191
64 | 0.31249 | 0.079821 | -0.31217 | -0.079615 | 0.0003228 | 0.00020613 | 0.46655 | 0.46655 | 0.46655 | 0.9978 | -0.041716 | 0.99667 | -0.063107 | 42.7245
65 | 0.31217 | 0.079615 | -0.31176 | -0.079357 | 0.00040348 | 0.00025765 | 0.46655 | 0.46655 | 0.46655 | 0.99667 | -0.063107 | 0.99527 | -0.089912 | 42.7245
66 | -0.0051134 | -0.0012815 | 0.0051137 | 0.0012816 | 3.1315e-07 | 1.9146e-08 | 0.0076912 | 0.0076911 | 0.0076912 | 0.98929 | -0.20584 | 0.98936 | -0.20455 | 2.113
67 | -0.027821 | -0.0069781 | 0.027822 | 0.006979 | 1.4945e-06 | 9.2724e-07 | 0.041845 | 0.041845 | 0.041845 | 0.98936 | -0.20455 | 0.98942 | -0.20342 | 11.4959
68 | 0.022707 | 0.0056965 | -0.022699 | -0.0056918 | 7.7691e-06 | 4.7442e-06 | 0.034154 | 0.034154 | 0.034154 | 0.98936 | -0.20455 | 0.98899 | -0.21173 | 9.3829
69 | 0.016097 | 0.0040371 | -0.016092 | -0.0040341 | 5.1373e-06 | 2.9883e-06 | 0.02422 | 0.02422 | 0.02422 | 0.98899 | -0.21173 | 0.98864 | -0.21843 | 6.6539
70 | 0.029413 | 0.0073875 | -0.029401 | -0.00738 | 1.2086e-05 | 7.5242e-06 | 0.044262 | 0.044262 | 0.044262 | 0.98894 | -0.21258 | 0.9885 | -0.2212 | 12.16
71 | 0.0085411 | 0.0021407 | -0.0085399 | -0.0021402 | 1.2189e-06 | 5.2887e-07 | 0.012867 | 0.012867 | 0.012867 | 0.98772 | -0.23501 | 0.98757 | -0.23801 | 3.535
72 | -0.011175 | -0.0028009 | 0.011176 | 0.0028013 | 7.702e-07 | 4.0018e-07 | 0.016836 | 0.016836 | 0.016836 | 0.98772 | -0.23501 | 0.9878 | -0.23356 | 4.6252
73 | -0.013809 | -0.0034613 | 0.013813 | 0.0034634 | 3.7579e-06 | 2.1085e-06 | 0.020802 | 0.020802 | 0.020802 | 0.9878 | -0.23356 | 0.98809 | -0.22785 | 5.715
74 | 0.03574 | 0.0089729 | -0.035725 | -0.0089635 | 1.4952e-05 | 9.3998e-06 | 0.054338 | 0.054339 | 0.054339 | 0.9788 | -0.40827 | 0.97836 | -0.41704 | 14.9282
75 | -0.042915 | -0.010771 | 0.042916 | 0.010772 | 8.3742e-07 | 5.2935e-07 | 0.065246 | 0.065246 | 0.065246 | 0.9788 | -0.40827 | 0.97882 | -0.40786 | 17.9248
76 | 0.032984 | 0.0082766 | -0.032967 | -0.0082658 | 1.7346e-05 | 1.0871e-05 | 0.05017 | 0.05017 | 0.05017 | 0.97836 | -0.41704 | 0.97779 | -0.42807 | 13.783
77 | -0.050848 | -0.01276 | 0.050899 | 0.012792 | 5.0676e-05 | 3.2148e-05 | 0.077306 | 0.077306 | 0.077306 | 0.97882 | -0.40786 | 0.97989 | -0.38698 | 21.2379
78 | 0.028172 | 0.0070641 | -0.028172 | -0.0070639 | 4.1866e-07 | 2.6033e-07 | 0.042874 | 0.042874 | 0.042874 | 0.97779 | -0.42807 | 0.97778 | -0.42839 | 11.7785
79 | -0.058803 | -0.014773 | 0.058816 | 0.014781 | 1.2742e-05 | 8.1012e-06 | 0.089309 | 0.089309 | 0.089309 | 0.97989 | -0.38698 | 0.98012 | -0.38244 | 24.5353
80 | -0.067136 | -0.016866 | 0.067245 | 0.016936 | 0.00010889 | 6.9337e-05 | 0.10194 | 0.10194 | 0.10194 | 0.98012 | -0.38244 | 0.98186 | -0.34852 | 28.0056
81 | -0.075151 | -0.018917 | 0.075168 | 0.018928 | 1.7729e-05 | 1.1301e-05 | 0.11392 | 0.11392 | 0.11392 | 0.98186 | -0.34852 | 0.98211 | -0.34358 | 31.297
82 | 0.10213 | 0.025949 | -0.10189 | -0.025794 | 0.00024297 | 0.00015515 | 0.15367 | 0.15367 | 0.15367 | 0.98978 | -0.19512 | 0.9872 | -0.24466 | 42.2165
83 | -0.1316 | -0.033348 | 0.13174 | 0.033434 | 0.00013441 | 8.5904e-05 | 0.19798 | 0.19798 | 0.19798 | 0.98978 | -0.19512 | 0.99088 | -0.17388 | 54.3893
84 | 0.10189 | 0.025794 | -0.10174 | -0.0257 | 0.0001476 | 9.4251e-05 | 0.15367 | 0.15367 | 0.15367 | 0.9872 | -0.24466 | 0.98564 | -0.27488 | 42.2165
85 | -0.14185 | -0.035969 | 0.1421 | 0.036125 | 0.00024563 | 0.00015646 | 0.21317 | 0.21317 | 0.21317 | 0.99088 | -0.17388 | 0.99275 | -0.13793 | 29.2813
86 | 0.094 | 0.02376 | -0.09389 | -0.02369 | 0.00010944 | 6.9855e-05 | 0.14198 | 0.14198 | 0.14198 | 0.98564 | -0.27488 | 0.98439 | -0.29919 | 39.0061
87 | -0.14829 | -0.037679 | 0.14847 | 0.037791 | 0.00017752 | 0.0001125 | 0.22246 | 0.22246 | 0.22246 | 0.99275 | -0.13793 | 0.99405 | -0.11309 | 20.3715
88 | 0.10114 | 0.025804 | -0.10098 | -0.025698 | 0.00016608 | 0.00010604 | 0.15138 | 0.15138 | 0.15138 | 0.99527 | -0.089912 | 0.99348 | -0.12397 | 41.5882
89 | 0.21062 | 0.053553 | -0.21054 | -0.053504 | 7.7244e-05 | 4.9193e-05 | 0.31517 | 0.31517 | 0.31517 | 0.99527 | -0.089912 | 0.99487 | -0.097528 | 28.8618
90 | 0.15724 | 0.040034 | -0.15712 | -0.03996 | 0.00011794 | 7.4817e-05 | 0.23541 | 0.23541 | 0.23541 | 0.99487 | -0.097528 | 0.99405 | -0.11309 | 21.5575
91 | 0.053302 | 0.013469 | -0.05321 | -0.01341 | 9.2636e-05 | 5.8784e-05 | 0.079763 | 0.079763 | 0.079763 | 0.99487 | -0.097528 | 0.99298 | -0.13385 | 21.913
92 | 0.0079032 | 0.0019808 | -0.007903 | -0.0019807 | 2.1981e-07 | 8.8468e-08 | 0.011947 | 0.011947 | 0.011947 | 0.98439 | -0.29919 | 0.98436 | -0.29977 | 3.282
93 | 0.085987 | 0.021709 | -0.085929 | -0.021672 | 5.7762e-05 | 3.6852e-05 | 0.13004 | 0.13004 | 0.13004 | 0.98439 | -0.29919 | 0.98367 | -0.31322 | 35.7241
94 | 0.084136 | 0.021223 | -0.084014 | -0.021145 | 0.0001221 | 7.7887e-05 | 0.12732 | 0.12732 | 0.12732 | 0.98367 | -0.31322 | 0.98211 | -0.34358 | 34.9791

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.47561 | 0.12099

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0064578 | 0.0016185
1 | 0.0087355 | 0.0021893
2 | 0.0057585 | 0.0014432
3 | 0.0086457 | 0.0021668
4 | 0.0084899 | 0.0021278
5 | 0.0064578 | 0.0016185
6 | 0.0065397 | 0.001639
7 | 0.0064557 | 0.0016179
8 | 0.0087367 | 0.0021896
9 | 0.0057585 | 0.0014432
10 | 0.0044255 | 0.0011091
11 | 0.0034948 | 0.00087589
12 | 0.0036142 | 0.0009058
13 | 0.0067514 | 0.0016921
14 | 0.0047974 | 0.0012024
15 | 0.0035555 | 0.00089109
16 | 0.0023367 | 0.00058564
17 | 0.02167 | 0.0054311
18 | 0.0037907 | 0.00095005
19 | 0.0017736 | 0.00044452
20 | 0.0061904 | 0.0015515
21 | 0.0043412 | 0.001088
22 | 0.018639 | 0.0046713
23 | 0.0098379 | 0.0024656
24 | 0.0044259 | 0.0011092
25 | 0.0028564 | 0.00071589
26 | 0.0067548 | 0.0016929
27 | 0.0079729 | 0.0019982
28 | 0.0079518 | 0.0019929
29 | 0.0045417 | 0.0011382
30 | 0.002465 | 0.00061779
31 | 0.0037049 | 0.00092854
32 | 0.0043395 | 0.0010876
33 | 0.011327 | 0.0028389
34 | 0.02235 | 0.0056013
35 | 0.021662 | 0.0054289
36 | 0.0089999 | 0.0022556
37 | 0.031764 | 0.0079609
38 | 0.0085699 | 0.0021478
39 | 0.0036799 | 0.00092227
40 | 0.0080152 | 0.0020088
41 | 0.0051134 | 0.0012815
42 | 0.0066024 | 0.0016547
43 | 0.0036998 | 0.00092726
44 | 0.0057614 | 0.0014439
45 | 0.002634 | 0.00066015
46 | 0.0015325 | 0.00038408
47 | 0.0026334 | 0.00065999
48 | 0.0042979 | 0.0010772
49 | 0.0071751 | 0.0017983
50 | 0.0027406 | 0.00068687
51 | 0.0079328 | 0.0019881
52 | 0.0047946 | 0.0012016
53 | 0.0079042 | 0.001981
54 | 0.0042718 | 0.0010706
55 | 0.0083202 | 0.0020852
56 | 0.0079056 | 0.0019813
57 | 0.010116 | 0.0025352
58 | 0.0077406 | 0.00194
59 | 0.0061979 | 0.0015533
60 | 0.0050343 | 0.0012617
61 | 0.0017929 | 0.00044934
62 | 0.0088459 | 0.002217
63 | 0.007903 | 0.0019807
64 | 0.0086521 | 0.0021684

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1