## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-829_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-829_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-829_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-829_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-829_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-829_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-829_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-829_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-829_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-829_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-829_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-829_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-829_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-829_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-829_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-829_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-829_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-829_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-829_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-829_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-829_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-829_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-829_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-829_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-829_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-829_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-829_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-829_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-829_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-829_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-829_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-829_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-829_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-829_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-829_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-829_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-829_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-829_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-829_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-829_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-829_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-829_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-829_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-829_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-829_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-829_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-829_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-829_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-829_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-829_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-829_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-829_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-829_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-829_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-829_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-829_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-829_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-829_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-829_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-829_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-829_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-829_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-829_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-829_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-829_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-829_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-829_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-829_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-829_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-829_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_261-829_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_261-829_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_261-829_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_261-829_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_261-829_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_261-829_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_261-829_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_261-829_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_261-829_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_261-829_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_261-829_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_261-829_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_261-829_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_261-829_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_261-829_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_261-829_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_261-829_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_261-829_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_261-829_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_261-829_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_261-829_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_261-829_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_261-829_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_261-829_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_261-829_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_552_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-829_0_4_load_0 | 0 | 0.0087345 | 0.0021891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-829_0_4_load_3 | 3 | 0.010198 | 0.0025558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-829_0_4_load_5 | 5 | 0.010104 | 0.0025323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-829_0_4_load_66 | 7 | 0.013913 | 0.0034868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-829_0_4_load_64 | 8 | 0.012804 | 0.0032091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-829_0_4_load_65 | 11 | 0.0027305 | 0.00068433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-829_0_4_load_71 | 12 | 0.0025842 | 0.00064766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-829_0_4_load_10 | 13 | 0.012739 | 0.0031928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-829_0_4_load_75 | 15 | 0.013925 | 0.0034901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-829_0_4_load_72 | 16 | 0.016594 | 0.0041587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-829_0_4_load_34 | 17 | 0.027743 | 0.0069531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-829_0_4_load_102 | 19 | 0.0014001 | 0.0003509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-829_0_4_load_101 | 21 | 0.0014001 | 0.0003509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-829_0_4_load_61 | 24 | 0.0015067 | 0.0003776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-829_0_4_load_35 | 27 | 0.016175 | 0.0040538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-829_0_4_load_59 | 30 | 0.002311 | 0.0005792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-829_0_4_load_82 | 32 | 0.004255 | 0.0010664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-829_0_4_load_91 | 34 | 0.0028752 | 0.00072059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-829_0_4_load_56 | 35 | 0.0011064 | 0.0002773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-829_0_4_load_92 | 36 | 0.0010797 | 0.00027059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-829_0_4_load_99 | 37 | 0.0010813 | 0.00027101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-829_0_4_load_53 | 39 | 0.0041361 | 0.0010366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-829_0_4_load_88 | 40 | 0.0020858 | 0.00052276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-829_0_4_load_54 | 41 | 0.0071497 | 0.0017919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-829_0_4_load_77 | 42 | 0.0041451 | 0.0010389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-829_0_4_load_83 | 43 | 0.0013991 | 0.00035064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-829_0_4_load_40 | 44 | 0.0013991 | 0.00035064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-829_0_4_load_44 | 45 | 0.0044092 | 0.001105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-829_0_4_load_42 | 47 | 0.0077934 | 0.0019532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-829_0_4_load_84 | 48 | 0.013268 | 0.0033253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-829_0_4_load_103 | 51 | 0.0018497 | 0.00046358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-829_0_4_load_55 | 52 | 0.0075271 | 0.0018865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-829_0_4_load_100 | 54 | 0.0014459 | 0.00036237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-829_0_4_load_39 | 55 | 0.0014472 | 0.00036271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-829_0_4_load_81 | 57 | 0.0029782 | 0.00074641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-829_0_4_load_79 | 58 | 0.0029432 | 0.00073764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-829_0_4_load_86 | 59 | 0.0020401 | 0.0005113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-829_0_4_load_87 | 60 | 0.01019 | 0.0025539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-829_0_4_load_89 | 61 | 0.0020684 | 0.00051838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-829_0_4_load_90 | 62 | 0.0029198 | 0.00073178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-829_0_4_load_93 | 63 | 0.0010801 | 0.00027071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-829_0_4_load_97 | 64 | 0.0010803 | 0.00027074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-829_0_4_load_51 | 65 | 0.0024266 | 0.00060817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-829_0_4_load_52 | 66 | 0.0020384 | 0.00051088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-829_0_4_load_74 | 68 | 0.001844 | 0.00046216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-829_0_4_load_48 | 69 | 0.00082944 | 0.00020788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-829_0_4_load_67 | 70 | 0.0025876 | 0.00064852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-829_0_4_load_62 | 71 | 0.0027437 | 0.00068764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-829_0_4_load_28 | 72 | 0.0041613 | 0.0010429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-829_0_4_load_29 | 73 | 0.0073375 | 0.001839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-829_0_4_load_31 | 75 | 0.0049336 | 0.0012365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-829_0_4_load_32 | 76 | 0.0032584 | 0.00081663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-829_0_4_load_33 | 77 | 0.0033871 | 0.00084888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-829_0_4_load_68 | 78 | 0.00461 | 0.0011554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-829_0_4_load_49 | 79 | 0.0044573 | 0.0011171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-829_0_4_load_63 | 80 | 0.0033162 | 0.00083112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_261-829_0_4_load_47 | 81 | 0.0023191 | 0.00058123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_261-829_0_4_load_36 | 82 | 0.0014459 | 0.00036237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_261-829_0_4_load_37 | 83 | 0.0014472 | 0.00036271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_261-829_0_4_load_38 | 84 | 0.0013991 | 0.00035064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_261-829_0_4_load_41 | 85 | 0.014951 | 0.0037471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_261-829_0_4_load_43 | 86 | 0.0025387 | 0.00063625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_261-829_0_4_load_46 | 87 | 0.00082962 | 0.00020792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_261-829_0_4_load_76 | 88 | 0.01462 | 0.0036642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_261-829_0_4_load_73 | 89 | 0.0017266 | 0.00043273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_261-829_0_4_load_78 | 90 | 0.0014001 | 0.0003509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_261-829_0_4_load_94 | 91 | 0.0010801 | 0.00027069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_261-829_0_4_load_98 | 92 | 0.001071 | 0.00026842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_261-829_0_4_load_96 | 93 | 0.0011009 | 0.00027592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_261-829_0_4_load_95 | 94 | 0.0010813 | 0.00027101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 17 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-829_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.030225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-829_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.015451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-829_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.027763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-829_0_4_line_3 |  | 1 | 4 | 0.00699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-829_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.025601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-829_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.02616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-829_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.023244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-829_0_4_line_7 |  | 4 | 8 | 0.030069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-829_0_4_line_8 |  | 6 | 13 | 0.017591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-829_0_4_line_9 |  | 6 | 14 | 0.023403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-829_0_4_line_10 |  | 7 | 15 | 0.023975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-829_0_4_line_11 |  | 8 | 11 | 0.027578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-829_0_4_line_12 |  | 9 | 10 | 0.011728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-829_0_4_line_13 |  | 9 | 11 | 0.016016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-829_0_4_line_14 |  | 10 | 12 | 0.034397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-829_0_4_line_15 |  | 12 | 16 | 0.041172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-829_0_4_line_16 |  | 13 | 17 | 0.048958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_261-829_0_4_line_17 |  | 14 | 28 | 0.038561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-829_0_4_line_18 |  | 15 | 88 | 0.020398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-829_0_4_line_19 |  | 16 | 89 | 0.020374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-829_0_4_line_20 |  | 17 | 27 | 0.043166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_261-829_0_4_line_21 |  | 18 | 19 | 0.0022279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-829_0_4_line_22 |  | 18 | 20 | 0.024664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-829_0_4_line_23 |  | 18 | 21 | 0.0035139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-829_0_4_line_24 |  | 19 | 43 | 0.0057403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-829_0_4_line_25 |  | 20 | 41 | 0.023251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-829_0_4_line_26 |  | 20 | 42 | 0.015908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-829_0_4_line_27 |  | 21 | 44 | 0.0057403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-829_0_4_line_28 |  | 22 | 23 | 0.025372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-829_0_4_line_29 |  | 22 | 24 | 0.025048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-829_0_4_line_30 |  | 23 | 37 | 0.012683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-829_0_4_line_31 |  | 24 | 29 | 0.023534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-829_0_4_line_32 |  | 25 | 26 | 0.018048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_261-829_0_4_line_33 |  | 25 | 27 | 0.0050184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_261-829_0_4_line_34 |  | 26 | 31 | 0.00838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-829_0_4_line_35 |  | 26 | 32 | 0.020116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-829_0_4_line_36 |  | 28 | 48 | 0.034158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-829_0_4_line_37 |  | 29 | 30 | 0.031639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-829_0_4_line_38 |  | 30 | 53 | 0.0094339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-829_0_4_line_39 |  | 31 | 33 | 0.012487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-829_0_4_line_40 |  | 31 | 34 | 0.029217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-829_0_4_line_41 |  | 32 | 56 | 0.013783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-829_0_4_line_42 |  | 33 | 35 | 0.012571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-829_0_4_line_43 |  | 33 | 36 | 0.010939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-829_0_4_line_44 |  | 34 | 62 | 0.025626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-829_0_4_line_45 |  | 35 | 52 | 0.026997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-829_0_4_line_46 |  | 36 | 63 | 0.0061621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-829_0_4_line_47 |  | 37 | 64 | 0.0059072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-829_0_4_line_48 |  | 38 | 39 | 0.0039529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-829_0_4_line_49 |  | 38 | 40 | 0.016025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-829_0_4_line_50 |  | 39 | 65 | 0.00080875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-829_0_4_line_51 |  | 40 | 61 | 6.5144e-07 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-829_0_4_line_52 |  | 41 | 66 | 0.032139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-829_0_4_line_53 |  | 42 | 49 | 0.0086589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-829_0_4_line_54 |  | 43 | 56 | 0.014961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-829_0_4_line_55 |  | 44 | 84 | 0.0057384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-829_0_4_line_56 |  | 45 | 46 | 0.014863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-829_0_4_line_57 |  | 45 | 47 | 0.026485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-829_0_4_line_58 |  | 46 | 75 | 0.017391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-829_0_4_line_59 |  | 47 | 85 | 0.0011262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-829_0_4_line_60 |  | 49 | 50 | 0.003958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-829_0_4_line_61 |  | 50 | 51 | 0.003739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-829_0_4_line_62 |  | 53 | 71 | 0.013886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-829_0_4_line_63 |  | 53 | 80 | 0.018302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-829_0_4_line_64 |  | 54 | 55 | 0.0057904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-829_0_4_line_65 |  | 55 | 83 | 0.0057899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_261-829_0_4_line_66 |  | 56 | 90 | 0.013322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_261-829_0_4_line_67 |  | 57 | 58 | 0.023456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_261-829_0_4_line_68 |  | 58 | 90 | 0.027007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_261-829_0_4_line_69 |  | 59 | 60 | 0.0013857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_261-829_0_4_line_70 |  | 60 | 89 | 0.013317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_261-829_0_4_line_71 |  | 63 | 91 | 0.0057303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_261-829_0_4_line_72 |  | 64 | 94 | 0.0024017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_261-829_0_4_line_73 |  | 65 | 66 | 0.018264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_261-829_0_4_line_74 |  | 67 | 68 | 0.016483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_261-829_0_4_line_75 |  | 67 | 69 | 0.016016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_261-829_0_4_line_76 |  | 69 | 87 | 2.0965e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_261-829_0_4_line_77 |  | 70 | 71 | 0.03088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_261-829_0_4_line_78 |  | 72 | 73 | 0.0038472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_261-829_0_4_line_79 |  | 72 | 74 | 0.017119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_261-829_0_4_line_80 |  | 73 | 75 | 0.027563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_261-829_0_4_line_81 |  | 74 | 76 | 0.008956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_261-829_0_4_line_82 |  | 74 | 77 | 0.016067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_261-829_0_4_line_83 |  | 76 | 78 | 0.02433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_261-829_0_4_line_84 |  | 77 | 79 | 0.027216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_261-829_0_4_line_85 |  | 78 | 80 | 0.0018515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_261-829_0_4_line_86 |  | 79 | 81 | 0.0024911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_261-829_0_4_line_87 |  | 81 | 87 | 0.022605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_261-829_0_4_line_88 |  | 82 | 83 | 0.0057904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_261-829_0_4_line_89 |  | 82 | 84 | 0.017946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_261-829_0_4_line_90 |  | 85 | 86 | 0.025855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_261-829_0_4_line_91 |  | 91 | 92 | 0.0057046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_261-829_0_4_line_92 |  | 92 | 93 | 0.0059042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_261-829_0_4_line_93 |  | 93 | 94 | 0.0040187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-829_0_4_trafo_34 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 95 | 17 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2686525.5028 | 1250681.7133 | 2686497.1536 | 1250692.1966
1 | 2686482.6617 | 1250697.5555 | 2686497.1536 | 1250692.1966
2 | 2686525.5028 | 1250681.7133 | 2686515.1743 | 1250655.9427
3 | 2686528.1108 | 1250688.2007 | 2686525.5028 | 1250681.7133
4 | 2686482.6617 | 1250697.5555 | 2686475.1053 | 1250673.0956
5 | 2686505.4423 | 1250631.6606 | 2686515.1743 | 1250655.9427
6 | 2686528.1108 | 1250688.2007 | 2686545.4809 | 1250681.5826 | 2686549.9509 | 1250680.28
7 | 2686528.1108 | 1250688.2007 | 2686539.3426 | 1250716.0928
8 | 2686505.4423 | 1250631.6606 | 2686521.6627 | 1250624.8538
9 | 2686503.7447 | 1250612.9773 | 2686505.814 | 1250618.1002 | 2686507.4385 | 1250622.1492 | 2686502.3724 | 1250624.2324 | 2686503.3058 | 1250626.4922 | 2686504.4069 | 1250629.1547 | 2686505.4423 | 1250631.6606
10 | 2686549.9509 | 1250680.28 | 2686553.874 | 1250679.1367 | 2686563.3397 | 1250678.719 | 2686570.4669 | 1250679.7239 | 2686573.5668 | 1250680.5816
11 | 2686539.3426 | 1250716.0928 | 2686549.6443 | 1250741.675
12 | 2686555.6269 | 1250756.5317 | 2686566.7863 | 1250752.8252
13 | 2686555.6269 | 1250756.5317 | 2686549.6443 | 1250741.675
14 | 2686566.7863 | 1250752.8252 | 2686575.441 | 1250750.0384 | 2686599.3757 | 1250741.8249
15 | 2686599.3757 | 1250741.8249 | 2686620.4429 | 1250734.5954 | 2686638.2977 | 1250728.401
16 | 2686521.6627 | 1250624.8538 | 2686566.8073 | 1250605.9093
17 | 2686503.7447 | 1250612.9773 | 2686502.705 | 1250613.3513 | 2686495.4911 | 1250616.7263 | 2686468.571 | 1250628.9983
18 | 2686592.2788 | 1250683.7789 | 2686586.1144 | 1250686.1128 | 2686578.7831 | 1250682.0249 | 2686573.5668 | 1250680.5816
19 | 2686638.2977 | 1250728.401 | 2686657.5462 | 1250721.7232
20 | 2686607.2379 | 1250590.8025 | 2686571.7878 | 1250603.8193 | 2686566.8073 | 1250605.9093
21 | 2686657.7589 | 1250550.9803 | 2686655.6984 | 1250551.8274
22 | 2686657.7589 | 1250550.9803 | 2686659.6045 | 1250555.3883 | 2686661.7422 | 1250560.4679 | 2686662.5155 | 1250562.3139 | 2686663.5662 | 1250564.8089 | 2686664.1646 | 1250566.2187 | 2686664.6386 | 1250567.3599 | 2686658.2804 | 1250570.0356
23 | 2686657.7589 | 1250550.9803 | 2686661.0089 | 1250549.6443
24 | 2686655.6984 | 1250551.8274 | 2686650.3893 | 1250554.0102
25 | 2686658.2804 | 1250570.0356 | 2686667.078 | 1250591.5582
26 | 2686658.2804 | 1250570.0356 | 2686643.5555 | 1250576.0556
27 | 2686666.3181 | 1250547.4618 | 2686661.0089 | 1250549.6443
28 | 2686593.4708 | 1250538.7315 | 2686600.6591 | 1250514.396
29 | 2686600.6591 | 1250514.396 | 2686606.2556 | 1250489.9816
30 | 2686593.4708 | 1250538.7315 | 2686587.3391 | 1250536.7516 | 2686585.0353 | 1250536.8291 | 2686581.4591 | 1250538.4707
31 | 2686601.5987 | 1250467.1742 | 2686605.2635 | 1250477.8024 | 2686606.4082 | 1250483.6791 | 2686606.2556 | 1250489.9816
32 | 2686605.1113 | 1250572.3713 | 2686607.1112 | 1250577.0708 | 2686609.0184 | 1250581.9134 | 2686609.8204 | 1250583.8599 | 2686610.8335 | 1250586.3433 | 2686611.5479 | 1250588.0883 | 2686611.9487 | 1250589.0727
33 | 2686611.9487 | 1250589.0727 | 2686607.2379 | 1250590.8025
34 | 2686596.9849 | 1250573.0865 | 2686598.9477 | 1250573.6156 | 2686601.2574 | 1250573.6493 | 2686605.1113 | 1250572.3713
35 | 2686605.1113 | 1250572.3713 | 2686623.7687 | 1250564.8515
36 | 2686468.571 | 1250628.9983 | 2686457.3017 | 1250605.0493 | 2686452.5985 | 1250598.965
37 | 2686601.5987 | 1250467.1742 | 2686573.4431 | 1250481.6066
38 | 2686565.0478 | 1250485.9099 | 2686573.4431 | 1250481.6066
39 | 2686586.1896 | 1250578.1993 | 2686586.8938 | 1250576.5083 | 2686591.4081 | 1250574.9842 | 2686596.9849 | 1250573.0865
40 | 2686596.9849 | 1250573.0865 | 2686595.3865 | 1250571.9067 | 2686594.3687 | 1250570.7799 | 2686593.5657 | 1250568.9001 | 2686593.0429 | 1250566.4461 | 2686592.5456 | 1250560.7012 | 2686593.1526 | 1250553.26 | 2686595.318 | 1250545.6355
41 | 2686636.5525 | 1250559.6991 | 2686623.7687 | 1250564.8515
42 | 2686586.1896 | 1250578.1993 | 2686585.6731 | 1250579.4483 | 2686582.0082 | 1250582.2524 | 2686575.8881 | 1250584.7352
43 | 2686586.1896 | 1250578.1993 | 2686584.6472 | 1250576.2864 | 2686582.4006 | 1250568.1076
44 | 2686603.3408 | 1250521.3738 | 2686600.6028 | 1250527.0269 | 2686595.318 | 1250545.6355
45 | 2686550.8711 | 1250594.8842 | 2686575.8881 | 1250584.7352
46 | 2686582.4006 | 1250568.1076 | 2686581.185 | 1250563.6819 | 2686580.6859 | 1250562.1908
47 | 2686581.4591 | 1250538.4707 | 2686576.0905 | 1250540.9351
48 | 2686688.0066 | 1250632.7619 | 2686686.51 | 1250629.1033
49 | 2686688.0066 | 1250632.7619 | 2686694.0737 | 1250647.5944
50 | 2686686.51 | 1250629.1033 | 2686686.2038 | 1250628.3547
51 | 2686694.0737 | 1250647.5944 | 2686694.074 | 1250647.595
52 | 2686679.8152 | 1250611.2481 | 2686679.7551 | 1250611.0805 | 2686684.6244 | 1250599.2317 | 2686667.078 | 1250591.5582 | 2686667.078 | 1250591.5582
53 | 2686635.5405 | 1250579.3324 | 2686643.5555 | 1250576.0556
54 | 2686636.5525 | 1250559.6991 | 2686650.3893 | 1250554.0102
55 | 2686671.6256 | 1250545.2801 | 2686666.3181 | 1250547.4618
56 | 2686463.1514 | 1250538.9404 | 2686468.9688 | 1250552.6244
57 | 2686463.1514 | 1250538.9404 | 2686448.7462 | 1250516.7159
58 | 2686468.9688 | 1250552.6244 | 2686469.7426 | 1250554.4371 | 2686482.3411 | 1250545.5449
59 | 2686448.7462 | 1250516.7159 | 2686448.1336 | 1250515.7708
60 | 2686635.5405 | 1250579.3324 | 2686635.196 | 1250583.2748
61 | 2686635.196 | 1250583.2748 | 2686634.1018 | 1250586.8504
62 | 2686565.0478 | 1250485.9099 | 2686558.1372 | 1250473.8657
63 | 2686565.0478 | 1250485.9099 | 2686550.3012 | 1250496.7496
64 | 2686704.2906 | 1250531.8525 | 2686698.935 | 1250534.054
65 | 2686698.935 | 1250534.054 | 2686693.5799 | 1250536.2554
66 | 2686636.5525 | 1250559.6991 | 2686633.2954 | 1250546.7813
67 | 2686666.1879 | 1250517.875 | 2686645.4946 | 1250528.9183
68 | 2686633.2954 | 1250546.7813 | 2686630.7725 | 1250536.7751 | 2686645.4946 | 1250528.9183
69 | 2686671.4372 | 1250716.9041 | 2686670.128 | 1250717.3583
70 | 2686670.128 | 1250717.3583 | 2686657.5462 | 1250721.7232
71 | 2686578.8674 | 1250556.7568 | 2686580.6859 | 1250562.1908
72 | 2686573.9078 | 1250541.937 | 2686573.9078 | 1250541.937 | 2686576.0905 | 1250540.9351
73 | 2686679.8152 | 1250611.2481 | 2686684.1217 | 1250623.2646 | 2686686.2038 | 1250628.3547
74 | 2686473.6846 | 1250448.3592 | 2686460.1 | 1250457.694
75 | 2686473.6846 | 1250448.3592 | 2686482.8466 | 1250461.4957
76 | 2686482.8466 | 1250461.4957 | 2686482.8478 | 1250461.4974
77 | 2686542.7689 | 1250447.0811 | 2686558.1372 | 1250473.8657
78 | 2686504.8598 | 1250529.6509 | 2686508.0029 | 1250527.4325
79 | 2686521.9894 | 1250517.5606 | 2686508.0029 | 1250527.4325
80 | 2686504.8598 | 1250529.6509 | 2686482.3411 | 1250545.5449
81 | 2686521.9894 | 1250517.5606 | 2686529.2056 | 1250512.2562
82 | 2686521.9894 | 1250517.5606 | 2686512.8474 | 1250504.3477
83 | 2686529.2056 | 1250512.2562 | 2686548.8094 | 1250497.8462
84 | 2686497.3621 | 1250481.9667 | 2686512.8474 | 1250504.3477
85 | 2686550.3012 | 1250496.7496 | 2686548.8094 | 1250497.8462
86 | 2686495.9447 | 1250479.9182 | 2686497.3621 | 1250481.9667
87 | 2686495.9447 | 1250479.9182 | 2686490.0928 | 1250471.4604 | 2686485.2726 | 1250464.9741 | 2686482.8478 | 1250461.4974
88 | 2686693.5799 | 1250536.2554 | 2686688.2243 | 1250538.4569
89 | 2686671.6256 | 1250545.2801 | 2686688.2243 | 1250538.4569
90 | 2686434.1466 | 1250494.0256 | 2686443.6368 | 1250508.8331 | 2686448.1336 | 1250515.7708
91 | 2686577.0569 | 1250551.347 | 2686578.8674 | 1250556.7568
92 | 2686577.0569 | 1250551.347 | 2686575.1832 | 1250545.748
93 | 2686573.9078 | 1250541.937 | 2686575.1832 | 1250545.748

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2686497.1536 | 1250692.1966
1 | 2686525.5028 | 1250681.7133
2 | 2686482.6617 | 1250697.5555
3 | 2686515.1743 | 1250655.9427
4 | 2686528.1108 | 1250688.2007
5 | 2686475.1053 | 1250673.0956
6 | 2686505.4423 | 1250631.6606
7 | 2686549.9509 | 1250680.28
8 | 2686539.3426 | 1250716.0928
9 | 2686555.6269 | 1250756.5317
10 | 2686566.7863 | 1250752.8252
11 | 2686549.6443 | 1250741.675
12 | 2686599.3757 | 1250741.8249
13 | 2686521.6627 | 1250624.8538
14 | 2686503.7447 | 1250612.9773
15 | 2686573.5668 | 1250680.5816
16 | 2686638.2977 | 1250728.4011
17 | 2686566.8073 | 1250605.9093
18 | 2686657.7589 | 1250550.9803
19 | 2686655.6984 | 1250551.8274
20 | 2686658.2804 | 1250570.0356
21 | 2686661.0089 | 1250549.6443
22 | 2686600.6591 | 1250514.396
23 | 2686593.4708 | 1250538.7315
24 | 2686606.2556 | 1250489.9816
25 | 2686611.9487 | 1250589.0727
26 | 2686605.1113 | 1250572.3714
27 | 2686607.2379 | 1250590.8025
28 | 2686468.571 | 1250628.9983
29 | 2686601.5987 | 1250467.1742
30 | 2686573.4431 | 1250481.6066
31 | 2686596.9849 | 1250573.0865
32 | 2686623.7687 | 1250564.8515
33 | 2686586.1896 | 1250578.1993
34 | 2686595.318 | 1250545.6355
35 | 2686575.8881 | 1250584.7352
36 | 2686582.4006 | 1250568.1077
37 | 2686581.4591 | 1250538.4707
38 | 2686688.0066 | 1250632.7619
39 | 2686686.51 | 1250629.1033
40 | 2686694.0737 | 1250647.5944
41 | 2686667.078 | 1250591.5582
42 | 2686643.5555 | 1250576.0556
43 | 2686650.3893 | 1250554.0102
44 | 2686666.3181 | 1250547.4618
45 | 2686463.1514 | 1250538.9404
46 | 2686468.9688 | 1250552.6244
47 | 2686448.7462 | 1250516.7159
48 | 2686452.5985 | 1250598.965
49 | 2686635.5405 | 1250579.3324
50 | 2686635.196 | 1250583.2748
51 | 2686634.1018 | 1250586.8504
52 | 2686550.8711 | 1250594.8842
53 | 2686565.0478 | 1250485.9099
54 | 2686704.2906 | 1250531.8525
55 | 2686698.935 | 1250534.054
56 | 2686636.5525 | 1250559.6991
57 | 2686666.1879 | 1250517.875
58 | 2686645.4946 | 1250528.9183
59 | 2686671.4372 | 1250716.9041
60 | 2686670.128 | 1250717.3583
61 | 2686694.074 | 1250647.595
62 | 2686603.3408 | 1250521.3738
63 | 2686580.6859 | 1250562.1908
64 | 2686576.0905 | 1250540.9351
65 | 2686686.2038 | 1250628.3547
66 | 2686679.8152 | 1250611.2481
67 | 2686473.6846 | 1250448.3592
68 | 2686460.1 | 1250457.694
69 | 2686482.8466 | 1250461.4957
70 | 2686542.7689 | 1250447.0811
71 | 2686558.1372 | 1250473.8657
72 | 2686508.0029 | 1250527.4325
73 | 2686504.8598 | 1250529.6509
74 | 2686521.9894 | 1250517.5606
75 | 2686482.3411 | 1250545.5449
76 | 2686529.2056 | 1250512.2562
77 | 2686512.8474 | 1250504.3477
78 | 2686548.8094 | 1250497.8462
79 | 2686497.3621 | 1250481.9667
80 | 2686550.3012 | 1250496.7496
81 | 2686495.9447 | 1250479.9182
82 | 2686688.2243 | 1250538.4569
83 | 2686693.5799 | 1250536.2554
84 | 2686671.6256 | 1250545.2801
85 | 2686448.1336 | 1250515.7708
86 | 2686434.1466 | 1250494.0256
87 | 2686482.8478 | 1250461.4974
88 | 2686592.2788 | 1250683.7789
89 | 2686657.5462 | 1250721.7232
90 | 2686633.2954 | 1250546.7813
91 | 2686578.8674 | 1250556.7568
92 | 2686577.0569 | 1250551.347
93 | 2686575.1832 | 1250545.748
94 | 2686573.9078 | 1250541.937
95 | 2686611.9487 | 1250589.0727

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98833 | -0.22384 | 0.0087345 | 0.0021891
1 | 0.98885 | -0.21368 | 0 | 0
2 | 0.98819 | -0.22662 | 0 | 0
3 | 0.99166 | -0.15941 | 0.010198 | 0.0025558
4 | 0.98827 | -0.22504 | 0 | 0
5 | 0.98795 | -0.23124 | 0.010104 | 0.0025323
6 | 0.99455 | -0.10385 | 0 | 0
7 | 0.98736 | -0.24267 | 0.013913 | 0.0034868
8 | 0.98692 | -0.2512 | 0.012804 | 0.0032091
9 | 0.98552 | -0.27844 | 0 | 0
10 | 0.98516 | -0.28541 | 0 | 0
11 | 0.98601 | -0.26892 | 0.0027305 | 0.00068433
12 | 0.98411 | -0.3059 | 0.0025842 | 0.00064766
13 | 0.99671 | -0.062579 | 0.012739 | 0.0031928
14 | 0.99427 | -0.10933 | 0 | 0
15 | 0.98673 | -0.25492 | 0.013925 | 0.0034901
16 | 0.98295 | -0.32857 | 0.016594 | 0.0041587
17 | 1 | 0 | -0.32149 | -0.081707
18 | 0.99269 | -0.1396 | 0 | 0
19 | 0.99276 | -0.13818 | 0.0014001 | 0.0003509
20 | 0.99211 | -0.15091 | 0 | 0
21 | 0.99266 | -0.14022 | 0.0014001 | 0.0003509
22 | 0.9865 | -0.25744 | 0 | 0
23 | 0.98839 | -0.2211 | 0 | 0
24 | 0.98463 | -0.29346 | 0.0015067 | 0.0003776
25 | 0.99627 | -0.070805 | 0 | 0
26 | 0.99499 | -0.09516 | 0 | 0
27 | 0.99662 | -0.064044 | 0.016175 | 0.0040538
28 | 0.9938 | -0.11835 | 0 | 0
29 | 0.98291 | -0.32679 | 0 | 0
30 | 0.9806 | -0.37177 | 0.002311 | 0.0005792
31 | 0.99419 | -0.1104 | 0 | 0
32 | 0.99407 | -0.11298 | 0.004255 | 0.0010664
33 | 0.99306 | -0.13188 | 0 | 0
34 | 0.99404 | -0.11339 | 0.0028752 | 0.00072059
35 | 0.99296 | -0.1338 | 0.0011064 | 0.0002773
36 | 0.99216 | -0.14906 | 0.0010797 | 0.00027059
37 | 0.98934 | -0.20298 | 0.0010813 | 0.00027101
38 | 0.99111 | -0.17026 | 0 | 0
39 | 0.99112 | -0.16997 | 0.0041361 | 0.0010366
40 | 0.99105 | -0.17144 | 0.0020858 | 0.00052276
41 | 0.99168 | -0.15911 | 0.0071497 | 0.0017919
42 | 0.99202 | -0.15259 | 0.0041451 | 0.0010389
43 | 0.99296 | -0.1344 | 0.0013991 | 0.00035064
44 | 0.99261 | -0.14109 | 0.0013991 | 0.00035064
45 | 0.97401 | -0.50093 | 0.0044092 | 0.001105
46 | 0.97443 | -0.49282 | 0 | 0
47 | 0.97339 | -0.51324 | 0.0077934 | 0.0019532
48 | 0.99339 | -0.12636 | 0.013268 | 0.0033253
49 | 0.992 | -0.15288 | 0 | 0
50 | 0.992 | -0.15301 | 0 | 0
51 | 0.99199 | -0.15313 | 0.0018497 | 0.00046358
52 | 0.99278 | -0.13739 | 0.0075271 | 0.0018865
53 | 0.97993 | -0.38483 | 0 | 0
54 | 0.99243 | -0.14455 | 0.0014459 | 0.00036237
55 | 0.99244 | -0.1444 | 0.0014472 | 0.00036271
56 | 0.99349 | -0.12417 | 0 | 0
57 | 0.99319 | -0.12996 | 0.0029782 | 0.00074641
58 | 0.99325 | -0.12872 | 0.0029432 | 0.00073764
59 | 0.98253 | -0.33669 | 0.0020401 | 0.0005113
60 | 0.98253 | -0.33664 | 0.01019 | 0.0025539
61 | 0.99105 | -0.17144 | 0.0020684 | 0.00051838
62 | 0.99397 | -0.11471 | 0.0029198 | 0.00073178
63 | 0.99166 | -0.15864 | 0.0010801 | 0.00027071
64 | 0.98978 | -0.19444 | 0.0010803 | 0.00027074
65 | 0.99113 | -0.16985 | 0.0024266 | 0.00060817
66 | 0.99131 | -0.16638 | 0.0020384 | 0.00051088
67 | 0.9761 | -0.45985 | 0 | 0
68 | 0.97607 | -0.46041 | 0.001844 | 0.00046216
69 | 0.97613 | -0.45931 | 0.00082944 | 0.00020788
70 | 0.97979 | -0.38763 | 0.0025876 | 0.00064852
71 | 0.97986 | -0.38618 | 0.0027437 | 0.00068764
72 | 0.97595 | -0.4629 | 0.0041613 | 0.0010429
73 | 0.9758 | -0.46586 | 0.0073375 | 0.001839
74 | 0.97668 | -0.44846 | 0 | 0
75 | 0.97491 | -0.48335 | 0.0049336 | 0.0012365
76 | 0.97718 | -0.43868 | 0.0032584 | 0.00081663
77 | 0.97648 | -0.45248 | 0.0033871 | 0.00084888
78 | 0.97861 | -0.41072 | 0.00461 | 0.0011554
79 | 0.97622 | -0.45759 | 0.0044573 | 0.0011171
80 | 0.97872 | -0.40844 | 0.0033162 | 0.00083112
81 | 0.9762 | -0.45786 | 0.0023191 | 0.00058123
82 | 0.99248 | -0.14366 | 0.0014459 | 0.00036237
83 | 0.99246 | -0.1441 | 0.0014472 | 0.00036271
84 | 0.99258 | -0.14182 | 0.0013991 | 0.00035064
85 | 0.97337 | -0.5136 | 0.014951 | 0.0037471
86 | 0.97331 | -0.51481 | 0.0025387 | 0.00063625
87 | 0.97613 | -0.45931 | 0.00082962 | 0.00020792
88 | 0.98646 | -0.26026 | 0.01462 | 0.0036642
89 | 0.98268 | -0.3337 | 0.0017266 | 0.00043273
90 | 0.9934 | -0.1259 | 0.0014001 | 0.0003509
91 | 0.99119 | -0.16744 | 0.0010801 | 0.00027069
92 | 0.99074 | -0.1761 | 0.001071 | 0.00026842
93 | 0.99028 | -0.18497 | 0.0011009 | 0.00027592
94 | 0.98997 | -0.19092 | 0.0010813 | 0.00027101
95 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.018842 | -0.0047231 | 0.018851 | 0.0047285 | 9.1216e-06 | 5.4503e-06 | 0.028368 | 0.028368 | 0.028368 | 0.98833 | -0.22384 | 0.98885 | -0.21368 | 7.7935
1 | 0.010107 | 0.002534 | -0.010106 | -0.0025334 | 1.3418e-06 | 6.608e-07 | 0.015218 | 0.015218 | 0.015218 | 0.98833 | -0.22384 | 0.98819 | -0.22662 | 4.1808
2 | -0.11027 | -0.027752 | 0.11056 | 0.027935 | 0.00028682 | 0.00018321 | 0.16598 | 0.16598 | 0.16598 | 0.98885 | -0.21368 | 0.99166 | -0.15941 | 45.5985
3 | 0.091422 | 0.023024 | -0.091372 | -0.022992 | 4.9637e-05 | 3.1678e-05 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.98885 | -0.21368 | 0.98827 | -0.22504 | 37.805
4 | 0.010106 | 0.0025334 | -0.010104 | -0.0025323 | 2.2233e-06 | 1.095e-06 | 0.015218 | 0.015218 | 0.015218 | 0.98819 | -0.22662 | 0.98795 | -0.23124 | 4.1808
5 | -0.12076 | -0.030491 | 0.12108 | 0.030697 | 0.00032238 | 0.00020598 | 0.18128 | 0.18128 | 0.18128 | 0.99166 | -0.15941 | 0.99455 | -0.10385 | 49.8023
6 | 0.042514 | 0.010676 | -0.042479 | -0.010654 | 3.5726e-05 | 2.2567e-05 | 0.064021 | 0.064021 | 0.064021 | 0.98827 | -0.22504 | 0.98736 | -0.24267 | 17.5881
7 | 0.048858 | 0.012316 | -0.048797 | -0.012277 | 6.1063e-05 | 3.8696e-05 | 0.07359 | 0.07359 | 0.07359 | 0.98827 | -0.22504 | 0.98692 | -0.2512 | 20.217
8 | -0.13436 | -0.03403 | 0.13463 | 0.034201 | 0.00026691 | 0.0001706 | 0.20115 | 0.20115 | 0.20115 | 0.99455 | -0.10385 | 0.99671 | -0.062579 | 55.2622
9 | 0.013282 | 0.0033332 | -0.013279 | -0.0033312 | 3.4664e-06 | 1.9149e-06 | 0.019874 | 0.019874 | 0.019874 | 0.99455 | -0.10385 | 0.99427 | -0.10933 | 5.4599
10 | 0.028566 | 0.0071667 | -0.02855 | -0.0071564 | 1.6665e-05 | 1.0359e-05 | 0.043054 | 0.043054 | 0.043054 | 0.98736 | -0.24267 | 0.98673 | -0.25492 | 11.828
11 | 0.035993 | 0.009068 | -0.035962 | -0.0090489 | 3.0475e-05 | 1.9152e-05 | 0.054284 | 0.054284 | 0.054284 | 0.98692 | -0.2512 | 0.98601 | -0.26892 | 14.9133
12 | 0.033216 | 0.0083551 | -0.033205 | -0.0083481 | 1.1067e-05 | 6.9336e-06 | 0.050164 | 0.050164 | 0.050164 | 0.98552 | -0.27844 | 0.98516 | -0.28541 | 13.7813
13 | -0.033216 | -0.0083551 | 0.033232 | 0.0083646 | 1.5113e-05 | 9.4685e-06 | 0.050164 | 0.050164 | 0.050164 | 0.98552 | -0.27844 | 0.98601 | -0.26892 | 13.7812
14 | 0.033205 | 0.0083481 | -0.033173 | -0.0083278 | 3.2459e-05 | 2.0336e-05 | 0.050164 | 0.050164 | 0.050164 | 0.98516 | -0.28541 | 0.98411 | -0.3059 | 13.7813
15 | 0.030589 | 0.0076802 | -0.030556 | -0.0076595 | 3.3035e-05 | 2.062e-05 | 0.046257 | 0.046257 | 0.046257 | 0.98411 | -0.3059 | 0.98295 | -0.32857 | 12.7079
16 | -0.14737 | -0.037394 | 0.14781 | 0.037677 | 0.000445 | 0.00028352 | 0.22017 | 0.22017 | 0.22017 | 0.99671 | -0.062579 | 1 | 0 | 30.2436
17 | 0.013279 | 0.0033312 | -0.013273 | -0.0033281 | 5.7116e-06 | 3.1556e-06 | 0.019874 | 0.019874 | 0.019874 | 0.99427 | -0.10933 | 0.9938 | -0.11835 | 5.46
18 | 0.014624 | 0.0036663 | -0.01462 | -0.0036642 | 3.7203e-06 | 2.1205e-06 | 0.022054 | 0.022054 | 0.022054 | 0.98673 | -0.25492 | 0.98646 | -0.26026 | 6.0588
19 | 0.013962 | 0.0035008 | -0.013959 | -0.0034989 | 3.4134e-06 | 1.9264e-06 | 0.021137 | 0.021137 | 0.021137 | 0.98295 | -0.32857 | 0.98268 | -0.3337 | 5.8069
20 | 0.17203 | 0.04403 | -0.1715 | -0.043691 | 0.00053169 | 0.00033915 | 0.25631 | 0.25631 | 0.25631 | 1 | 0 | 0.99662 | -0.064044 | 35.207
21 | -0.035915 | -0.0090103 | 0.035917 | 0.0090118 | 2.4216e-06 | 1.521e-06 | 0.053838 | 0.053838 | 0.053838 | 0.99269 | -0.1396 | 0.99276 | -0.13818 | 14.7908
22 | 0.025929 | 0.0065076 | -0.025915 | -0.006499 | 1.3974e-05 | 8.6247e-06 | 0.03887 | 0.03887 | 0.03887 | 0.99269 | -0.1396 | 0.99211 | -0.15091 | 10.6785
23 | 0.009986 | 0.0025027 | -0.0099857 | -0.0025025 | 2.9525e-07 | 1.4353e-07 | 0.014969 | 0.014969 | 0.014969 | 0.99269 | -0.1396 | 0.99266 | -0.14022 | 4.1123
24 | -0.037317 | -0.0093627 | 0.037324 | 0.009367 | 6.7354e-06 | 4.2364e-06 | 0.055937 | 0.055937 | 0.055937 | 0.99276 | -0.13818 | 0.99296 | -0.1344 | 15.3673
25 | 0.019919 | 0.0049966 | -0.019912 | -0.0049919 | 7.7835e-06 | 4.6813e-06 | 0.029878 | 0.029878 | 0.029878 | 0.99211 | -0.15091 | 0.99168 | -0.15911 | 8.2082
26 | 0.0059953 | 0.0015024 | -0.0059949 | -0.0015023 | 4.8236e-07 | 1.0331e-07 | 0.0089921 | 0.0089921 | 0.0089921 | 0.99211 | -0.15091 | 0.99202 | -0.15259 | 2.4704
27 | 0.0085856 | 0.0021516 | -0.0085852 | -0.0021515 | 3.5655e-07 | 1.5399e-07 | 0.01287 | 0.01287 | 0.01287 | 0.99266 | -0.14022 | 0.99261 | -0.14109 | 3.5357
28 | -0.080924 | -0.020587 | 0.081066 | 0.020678 | 0.00014202 | 9.0566e-05 | 0.12217 | 0.12217 | 0.12217 | 0.9865 | -0.25744 | 0.98839 | -0.2211 | 33.5641
29 | 0.080924 | 0.020587 | -0.080784 | -0.020498 | 0.0001402 | 8.9409e-05 | 0.12217 | 0.12217 | 0.12217 | 0.9865 | -0.25744 | 0.98463 | -0.29346 | 33.5641
30 | -0.081066 | -0.020678 | 0.081137 | 0.020723 | 7.0994e-05 | 4.5273e-05 | 0.12217 | 0.12217 | 0.12217 | 0.98839 | -0.2211 | 0.98934 | -0.20298 | 33.564
31 | 0.079277 | 0.02012 | -0.07915 | -0.020039 | 0.00012686 | 8.0894e-05 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 | 0.98463 | -0.29346 | 0.98291 | -0.32679 | 32.9386
32 | 0.15527 | 0.039605 | -0.15509 | -0.039488 | 0.00018238 | 0.00011626 | 0.23216 | 0.23216 | 0.23216 | 0.99627 | -0.070805 | 0.99499 | -0.09516 | 31.8898
33 | -0.15527 | -0.039605 | 0.15532 | 0.039637 | 5.0714e-05 | 3.2326e-05 | 0.23216 | 0.23216 | 0.23216 | 0.99627 | -0.070805 | 0.99662 | -0.064044 | 31.8897
34 | 0.1047 | 0.026815 | -0.10462 | -0.026765 | 7.725e-05 | 4.9331e-05 | 0.15679 | 0.15679 | 0.15679 | 0.99499 | -0.09516 | 0.99419 | -0.1104 | 43.0734
35 | 0.050387 | 0.012674 | -0.050345 | -0.012647 | 4.2852e-05 | 2.7165e-05 | 0.075371 | 0.075371 | 0.075371 | 0.99499 | -0.09516 | 0.99407 | -0.11298 | 20.7063
36 | 0.013273 | 0.0033281 | -0.013268 | -0.0033253 | 5.0595e-06 | 2.7957e-06 | 0.019874 | 0.019874 | 0.019874 | 0.9938 | -0.11835 | 0.99339 | -0.12636 | 5.46
37 | 0.07915 | 0.020039 | -0.078979 | -0.019931 | 0.00017056 | 0.00010876 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 | 0.98291 | -0.32679 | 0.9806 | -0.37177 | 32.9386
38 | 0.076668 | 0.019351 | -0.07662 | -0.019321 | 4.7924e-05 | 3.0552e-05 | 0.11639 | 0.11639 | 0.11639 | 0.9806 | -0.37177 | 0.97993 | -0.38483 | 31.9752
39 | 0.098829 | 0.025313 | -0.098726 | -0.025247 | 0.00010273 | 6.5583e-05 | 0.14811 | 0.14811 | 0.14811 | 0.99419 | -0.1104 | 0.99306 | -0.13188 | 40.6902
40 | 0.005796 | 0.0014523 | -0.0057952 | -0.0014522 | 8.245e-07 | 1.4888e-07 | 0.0086749 | 0.008675 | 0.008675 | 0.99419 | -0.1104 | 0.99404 | -0.11339 | 2.3832
41 | 0.04609 | 0.01158 | -0.046065 | -0.011565 | 2.4609e-05 | 1.5571e-05 | 0.069002 | 0.069002 | 0.069002 | 0.99407 | -0.11298 | 0.99349 | -0.12417 | 18.9565
42 | 0.0086356 | 0.0021646 | -0.0086348 | -0.0021642 | 7.893e-07 | 3.4253e-07 | 0.01294 | 0.01294 | 0.01294 | 0.99306 | -0.13188 | 0.99296 | -0.1338 | 3.5549
43 | 0.090091 | 0.023083 | -0.090016 | -0.023035 | 7.4953e-05 | 4.7828e-05 | 0.13517 | 0.13517 | 0.13517 | 0.99306 | -0.13188 | 0.99216 | -0.14906 | 37.1354
44 | 0.00292 | 0.00073156 | -0.0029198 | -0.00073178 | 1.836e-07 | -2.1466e-07 | 0.004371 | 0.0043711 | 0.0043711 | 0.99404 | -0.11339 | 0.99397 | -0.11471 | 1.2009
45 | 0.0075283 | 0.0018869 | -0.0075271 | -0.0018865 | 1.2886e-06 | 4.7553e-07 | 0.011282 | 0.011282 | 0.011282 | 0.99296 | -0.1338 | 0.99278 | -0.13739 | 3.0994
46 | 0.088936 | 0.022764 | -0.088895 | -0.022738 | 4.1216e-05 | 2.6299e-05 | 0.13355 | 0.13355 | 0.13355 | 0.99216 | -0.14906 | 0.99166 | -0.15864 | 36.6906
47 | -0.082218 | -0.020994 | 0.082252 | 0.021016 | 3.3951e-05 | 2.1653e-05 | 0.1238 | 0.1238 | 0.1238 | 0.98934 | -0.20298 | 0.98978 | -0.19444 | 34.0108
48 | -0.0041544 | -0.0010411 | 0.0041545 | 0.0010411 | 5.7669e-08 | -1.4034e-08 | 0.0062373 | 0.0062373 | 0.0062373 | 0.99111 | -0.17026 | 0.99112 | -0.16997 | 1.7135
49 | 0.0041544 | 0.0010411 | -0.0041542 | -0.0010411 | 2.338e-07 | -5.6876e-08 | 0.0062373 | 0.0062374 | 0.0062374 | 0.99111 | -0.17026 | 0.99105 | -0.17144 | 1.7136
50 | -0.0082906 | -0.0020777 | 0.0082906 | 0.0020777 | 4.6987e-08 | 1.9649e-08 | 0.012447 | 0.012447 | 0.012447 | 0.99112 | -0.16997 | 0.99113 | -0.16985 | 3.4195
51 | 0.0020684 | 0.00051838 | -0.0020684 | -0.00051838 | 2.3561e-12 | 1.5079e-12 | 0.0031056 | 0.0031056 | 0.0031056 | 0.99105 | -0.17144 | 0.99105 | -0.17144 | 0.85318
52 | 0.012762 | 0.0032 | -0.012757 | -0.0031976 | 4.4197e-06 | 2.4141e-06 | 0.01915 | 0.01915 | 0.01915 | 0.99168 | -0.15911 | 0.99131 | -0.16638 | 5.2609
53 | 0.0018498 | 0.0004634 | -0.0018497 | -0.0004635 | 2.4997e-08 | -9.5793e-08 | 0.0027745 | 0.0027746 | 0.0027746 | 0.99202 | -0.15259 | 0.992 | -0.15288 | 0.76225
54 | -0.038723 | -0.0097176 | 0.038742 | 0.0097295 | 1.8895e-05 | 1.1899e-05 | 0.058034 | 0.058034 | 0.058034 | 0.99296 | -0.1344 | 0.99349 | -0.12417 | 15.9433
55 | 0.0071862 | 0.0018008 | -0.0071859 | -0.0018008 | 2.4973e-07 | 8.5653e-08 | 0.010773 | 0.010773 | 0.010773 | 0.99261 | -0.14109 | 0.99258 | -0.14182 | 2.9595
56 | -0.029708 | -0.0074507 | 0.029719 | 0.0074579 | 1.1481e-05 | 7.1629e-06 | 0.045386 | 0.045386 | 0.045386 | 0.97401 | -0.50093 | 0.97443 | -0.49282 | 12.4688
57 | 0.025298 | 0.0063456 | -0.025283 | -0.0063365 | 1.4837e-05 | 9.1661e-06 | 0.03865 | 0.038651 | 0.038651 | 0.97401 | -0.50093 | 0.97339 | -0.51324 | 10.6183
58 | -0.029719 | -0.0074579 | 0.029732 | 0.0074662 | 1.3434e-05 | 8.3813e-06 | 0.045386 | 0.045386 | 0.045386 | 0.97443 | -0.49282 | 0.97491 | -0.48335 | 12.4688
59 | 0.01749 | 0.0043833 | -0.01749 | -0.0043831 | 3.0192e-07 | 1.7923e-07 | 0.026737 | 0.026737 | 0.026737 | 0.97339 | -0.51324 | 0.97337 | -0.5136 | 7.3453
60 | 0.0018497 | 0.0004635 | -0.0018497 | -0.00046354 | 1.1426e-08 | -4.3786e-08 | 0.0027746 | 0.0027746 | 0.0027746 | 0.992 | -0.15288 | 0.992 | -0.15301 | 0.76225
61 | 0.0018497 | 0.00046354 | -0.0018497 | -0.00046358 | 1.0794e-08 | -4.1362e-08 | 0.0027746 | 0.0027746 | 0.0027746 | 0.992 | -0.15301 | 0.99199 | -0.15313 | 0.76226
62 | 0.0053318 | 0.0013359 | -0.0053315 | -0.0013359 | 3.4133e-07 | 4.3529e-08 | 0.0080962 | 0.0080963 | 0.0080963 | 0.97993 | -0.38483 | 0.97986 | -0.38618 | 2.2243
63 | 0.071289 | 0.017985 | -0.071208 | -0.017934 | 8.0489e-05 | 5.1282e-05 | 0.10829 | 0.10829 | 0.10829 | 0.97993 | -0.38483 | 0.97872 | -0.40844 | 29.751
64 | -0.0014459 | -0.00036237 | 0.0014459 | 0.0003623 | 1.0205e-08 | -6.8291e-08 | 0.0021679 | 0.0021679 | 0.0021679 | 0.99243 | -0.14455 | 0.99244 | -0.1444 | 0.59558
65 | -0.0028931 | -0.00072501 | 0.0028932 | 0.00072497 | 4.0854e-08 | -4.8671e-08 | 0.0043378 | 0.0043377 | 0.0043378 | 0.99244 | -0.1444 | 0.99246 | -0.1441 | 1.1917
66 | 0.0073231 | 0.0018351 | -0.0073225 | -0.0018349 | 6.0101e-07 | 2.1216e-07 | 0.010968 | 0.010968 | 0.010968 | 0.99349 | -0.12417 | 0.9934 | -0.1259 | 3.0133
67 | -0.0029782 | -0.00074641 | 0.0029784 | 0.00074622 | 1.7512e-07 | -1.9149e-07 | 0.004462 | 0.0044619 | 0.004462 | 0.99319 | -0.12996 | 0.99325 | -0.12872 | 1.2258
68 | -0.0059216 | -0.0014839 | 0.0059224 | 0.001484 | 7.9701e-07 | 1.6049e-07 | 0.0088712 | 0.0088711 | 0.0088712 | 0.99325 | -0.12872 | 0.9934 | -0.1259 | 2.4371
69 | -0.0020401 | -0.0005113 | 0.0020401 | 0.00051128 | 4.9606e-09 | -1.4375e-08 | 0.0030897 | 0.0030897 | 0.0030897 | 0.98253 | -0.33669 | 0.98253 | -0.33664 | 0.84881
70 | -0.01223 | -0.0030652 | 0.012232 | 0.0030661 | 1.7134e-06 | 9.2787e-07 | 0.018523 | 0.018522 | 0.018523 | 0.98253 | -0.33664 | 0.98268 | -0.3337 | 5.0886
71 | 0.087815 | 0.022467 | -0.087777 | -0.022444 | 3.7403e-05 | 2.3864e-05 | 0.13193 | 0.13193 | 0.13193 | 0.99166 | -0.15864 | 0.99119 | -0.16744 | 36.2453
72 | -0.083332 | -0.021286 | 0.083346 | 0.021295 | 1.4168e-05 | 9.0365e-06 | 0.12542 | 0.12542 | 0.12542 | 0.98978 | -0.19444 | 0.98997 | -0.19092 | 34.457
73 | -0.010717 | -0.0026859 | 0.010719 | 0.0026868 | 1.7732e-06 | 8.9941e-07 | 0.01609 | 0.01609 | 0.01609 | 0.99113 | -0.16985 | 0.99131 | -0.16638 | 4.4204
74 | 0.0018441 | 0.00046198 | -0.001844 | -0.00046216 | 4.8846e-08 | -1.7476e-07 | 0.0028111 | 0.0028112 | 0.0028112 | 0.9761 | -0.45985 | 0.97607 | -0.46041 | 0.77231
75 | -0.0018441 | -0.00046198 | 0.0018441 | 0.00046181 | 4.7461e-08 | -1.6983e-07 | 0.0028111 | 0.0028111 | 0.0028111 | 0.9761 | -0.45985 | 0.97613 | -0.45931 | 0.77229
76 | -0.0026736 | -0.00066969 | 0.0026736 | 0.00066969 | 1.3058e-11 | 8.3573e-12 | 0.0040755 | 0.0040755 | 0.0040755 | 0.97613 | -0.45931 | 0.97613 | -0.45931 | 1.1196
77 | -0.0025876 | -0.00064852 | 0.0025878 | 0.00064825 | 1.7884e-07 | -2.7449e-07 | 0.0039299 | 0.0039297 | 0.0039299 | 0.97979 | -0.38763 | 0.97986 | -0.38618 | 1.0796
78 | 0.042038 | 0.010564 | -0.042032 | -0.01056 | 5.9288e-06 | 3.7464e-06 | 0.064106 | 0.064106 | 0.064106 | 0.97595 | -0.4629 | 0.9758 | -0.46586 | 17.6114
79 | -0.0462 | -0.011607 | 0.046232 | 0.011627 | 3.1863e-05 | 2.0178e-05 | 0.07045 | 0.07045 | 0.07045 | 0.97595 | -0.4629 | 0.97668 | -0.44846 | 19.3545
80 | 0.034695 | 0.0087209 | -0.034666 | -0.0087027 | 2.8942e-05 | 1.8179e-05 | 0.052916 | 0.052917 | 0.052917 | 0.9758 | -0.46586 | 0.97491 | -0.48335 | 14.5375
81 | -0.059904 | -0.015054 | 0.059932 | 0.015072 | 2.7984e-05 | 1.7797e-05 | 0.091281 | 0.091281 | 0.091281 | 0.97668 | -0.44846 | 0.97718 | -0.43868 | 25.0771
82 | 0.013672 | 0.0034274 | -0.013669 | -0.003426 | 2.6144e-06 | 1.4722e-06 | 0.02083 | 0.02083 | 0.02083 | 0.97668 | -0.44846 | 0.97648 | -0.45248 | 5.7226
83 | -0.06319 | -0.015889 | 0.063275 | 0.015942 | 8.451e-05 | 5.3781e-05 | 0.096242 | 0.096242 | 0.096242 | 0.97718 | -0.43868 | 0.97861 | -0.41072 | 26.4402
84 | 0.010282 | 0.0025771 | -0.01028 | -0.0025758 | 2.5058e-06 | 1.2633e-06 | 0.015669 | 0.015669 | 0.015669 | 0.97648 | -0.45248 | 0.97622 | -0.45759 | 4.3047
85 | -0.067885 | -0.017098 | 0.067892 | 0.017102 | 7.4019e-06 | 4.714e-06 | 0.10325 | 0.10325 | 0.10325 | 0.97861 | -0.41072 | 0.97872 | -0.40844 | 28.3659
86 | 0.0058226 | 0.0014587 | -0.0058226 | -0.0014587 | 7.358e-08 | 1.5947e-08 | 0.0088751 | 0.0088751 | 0.0088751 | 0.97622 | -0.45759 | 0.9762 | -0.45786 | 2.4382
87 | 0.0035034 | 0.00087749 | -0.0035032 | -0.00087761 | 2.4173e-07 | -1.2789e-07 | 0.00534 | 0.0053401 | 0.0053401 | 0.9762 | -0.45786 | 0.97613 | -0.45931 | 1.4671
88 | 0.0043405 | 0.0010877 | -0.0043404 | -0.0010877 | 9.1957e-08 | -1.5974e-08 | 0.0065076 | 0.0065076 | 0.0065076 | 0.99248 | -0.14366 | 0.99246 | -0.1441 | 1.7878
89 | -0.0057864 | -0.00145 | 0.0057869 | 0.0014501 | 5.065e-07 | 9.2223e-08 | 0.0086754 | 0.0086753 | 0.0086754 | 0.99248 | -0.14366 | 0.99258 | -0.14182 | 2.3833
90 | 0.0025388 | 0.00063602 | -0.0025387 | -0.00063625 | 1.4604e-07 | -2.2789e-07 | 0.003881 | 0.0038811 | 0.0038811 | 0.97337 | -0.5136 | 0.97331 | -0.51481 | 1.0662
91 | 0.086697 | 0.022173 | -0.086661 | -0.02215 | 3.6327e-05 | 2.3175e-05 | 0.13031 | 0.13031 | 0.13031 | 0.99119 | -0.16744 | 0.99074 | -0.1761 | 35.7999
92 | 0.08559 | 0.021881 | -0.085553 | -0.021858 | 3.6675e-05 | 2.3396e-05 | 0.1287 | 0.1287 | 0.1287 | 0.99074 | -0.1761 | 0.99028 | -0.18497 | 35.358
93 | 0.084452 | 0.021582 | -0.084428 | -0.021566 | 2.4325e-05 | 1.5517e-05 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.99028 | -0.18497 | 0.98997 | -0.19092 | 34.9035

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.34924 | 0.08866

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0087345 | 0.0021891
1 | 0.010198 | 0.0025558
2 | 0.010104 | 0.0025323
3 | 0.013913 | 0.0034868
4 | 0.012804 | 0.0032091
5 | 0.0027305 | 0.00068433
6 | 0.0025842 | 0.00064766
7 | 0.012739 | 0.0031928
8 | 0.013925 | 0.0034901
9 | 0.016594 | 0.0041587
10 | 0.027743 | 0.0069531
11 | 0.0014001 | 0.0003509
12 | 0.0014001 | 0.0003509
13 | 0.0015067 | 0.0003776
14 | 0.016175 | 0.0040538
15 | 0.002311 | 0.0005792
16 | 0.004255 | 0.0010664
17 | 0.0028752 | 0.00072059
18 | 0.0011064 | 0.0002773
19 | 0.0010797 | 0.00027059
20 | 0.0010813 | 0.00027101
21 | 0.0041361 | 0.0010366
22 | 0.0020858 | 0.00052276
23 | 0.0071497 | 0.0017919
24 | 0.0041451 | 0.0010389
25 | 0.0013991 | 0.00035064
26 | 0.0013991 | 0.00035064
27 | 0.0044092 | 0.001105
28 | 0.0077934 | 0.0019532
29 | 0.013268 | 0.0033253
30 | 0.0018497 | 0.00046358
31 | 0.0075271 | 0.0018865
32 | 0.0014459 | 0.00036237
33 | 0.0014472 | 0.00036271
34 | 0.0029782 | 0.00074641
35 | 0.0029432 | 0.00073764
36 | 0.0020401 | 0.0005113
37 | 0.01019 | 0.0025539
38 | 0.0020684 | 0.00051838
39 | 0.0029198 | 0.00073178
40 | 0.0010801 | 0.00027071
41 | 0.0010803 | 0.00027074
42 | 0.0024266 | 0.00060817
43 | 0.0020384 | 0.00051088
44 | 0.001844 | 0.00046216
45 | 0.00082944 | 0.00020788
46 | 0.0025876 | 0.00064852
47 | 0.0027437 | 0.00068764
48 | 0.0041613 | 0.0010429
49 | 0.0073375 | 0.001839
50 | 0.0049336 | 0.0012365
51 | 0.0032584 | 0.00081663
52 | 0.0033871 | 0.00084888
53 | 0.00461 | 0.0011554
54 | 0.0044573 | 0.0011171
55 | 0.0033162 | 0.00083112
56 | 0.0023191 | 0.00058123
57 | 0.0014459 | 0.00036237
58 | 0.0014472 | 0.00036271
59 | 0.0013991 | 0.00035064
60 | 0.014951 | 0.0037471
61 | 0.0025387 | 0.00063625
62 | 0.00082962 | 0.00020792
63 | 0.01462 | 0.0036642
64 | 0.0017266 | 0.00043273
65 | 0.0014001 | 0.0003509
66 | 0.0010801 | 0.00027069
67 | 0.001071 | 0.00026842
68 | 0.0011009 | 0.00027592
69 | 0.0010813 | 0.00027101

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1