## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-863_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-863_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-863_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-863_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-863_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-863_0_5_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-863_0_5_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-863_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-863_0_5_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-863_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-863_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-863_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-863_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-863_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-863_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-863_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-863_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-863_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-863_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-863_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-863_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-863_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-863_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-863_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-863_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-863_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-863_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-863_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-863_0_5_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-863_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-863_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-863_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-863_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-863_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-863_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-863_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-863_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-863_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-863_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-863_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-863_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-863_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-863_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-863_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-863_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-863_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-863_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-863_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-863_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-863_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-863_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-863_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-863_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-863_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-863_0_5_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-863_0_5_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-863_0_5_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-863_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-863_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-863_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-863_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-863_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-863_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-863_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-863_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-863_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-863_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-863_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-863_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-863_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_261-863_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_261-863_0_5_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_261-863_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_261-863_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_261-863_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_261-863_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_261-863_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_261-863_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_261-863_0_5_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_261-863_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_261-863_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_261-863_0_5_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_261-863_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_261-863_0_5_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_261-863_0_5_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_261-863_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_261-863_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_261-863_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_261-863_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_261-863_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_261-863_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_261-863_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_261-863_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_261-863_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_261-863_0_5_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_261-863_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_261-863_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_261-863_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_261-863_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_261-863_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_261-863_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_261-863_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_261-863_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_261-863_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_261-863_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_261-863_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_261-863_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_261-863_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_261-863_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_261-863_0_5_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_261-863_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_261-863_0_5_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_261-863_0_5_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_261-863_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_261-863_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_261-863_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_261-863_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_261-863_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_261-863_0_5_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_261-863_0_5_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_261-863_0_5_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_261-863_0_5_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_261-863_0_5_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_261-863_0_5_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_261-863_0_5_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_261-863_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_261-863_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_261-863_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_261-863_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_261-863_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_261-863_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_261-863_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_261-863_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_261-863_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_261-863_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_261-863_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_261-863_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_261-863_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_261-863_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_261-863_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_261-863_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_261-863_0_5_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_261-863_0_5_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_261-863_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_261-863_0_5_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_261-863_0_5_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_261-863_0_5_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_261-863_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_261-863_0_5_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_261-863_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_261-863_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_261-863_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_261-863_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_261-863_0_5_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_261-863_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_261-863_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_261-863_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_261-863_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_261-863_0_5_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_261-863_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_261-863_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_261-863_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_261-863_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_261-863_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_261-863_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_261-863_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_261-863_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_261-863_0_5_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_261-863_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_261-863_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_261-863_0_5_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_261-863_0_5_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_261-863_0_5_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_261-863_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_261-863_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_261-863_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_261-863_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_261-863_0_5_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_261-863_0_5_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_261-863_0_5_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_261-863_0_5_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_261-863_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_261-863_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_261-863_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_261-863_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_261-863_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_261-863_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_261-863_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_261-863_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_261-863_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_261-863_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_261-863_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_261-863_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_261-863_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_261-863_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_261-863_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_261-863_0_5_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_261-863_0_5_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_261-863_0_5_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_261-863_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_261-863_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_261-863_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_261-863_0_5_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_261-863_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_261-863_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_261-863_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_261-863_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_261-863_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_261-863_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_261-863_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_261-863_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_261-863_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_261-863_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_261-863_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_261-863_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_261-863_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_261-863_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_261-863_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_261-863_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_261-863_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_261-863_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_261-863_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_261-863_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_261-863_0_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_261-863_0_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_261-863_0_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_261-863_0_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_261-863_0_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_261-863_0_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_261-863_0_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_261-863_0_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_261-863_0_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_261-863_0_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_261-863_0_5_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_LV_261-863_0_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
235 | bus_LV_261-863_0_5_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
236 | bus_LV_261-863_0_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
237 | bus_LV_261-863_0_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
238 | bus_LV_261-863_0_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
239 | bus_LV_261-863_0_5_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
240 | bus_LV_261-863_0_5_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
241 | bus_LV_261-863_0_5_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
242 | bus_LV_261-863_0_5_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
243 | bus_LV_261-863_0_5_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
244 | bus_LV_261-863_0_5_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
245 | bus_LV_261-863_0_5_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
246 | bus_LV_261-863_0_5_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
247 | bus_LV_261-863_0_5_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
248 | bus_LV_261-863_0_5_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
249 | bus_LV_261-863_0_5_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
250 | bus_LV_261-863_0_5_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
251 | bus_LV_261-863_0_5_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
252 | bus_LV_261-863_0_5_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
253 | bus_LV_261-863_0_5_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
254 | bus_LV_261-863_0_5_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
255 | bus_LV_261-863_0_5_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
256 | bus_LV_261-863_0_5_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
257 | bus_LV_261-863_0_5_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
258 | bus_LV_261-863_0_5_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
259 | bus_LV_261-863_0_5_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
260 | bus_LV_261-863_0_5_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
261 | bus_MV_500_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-863_0_5_load_0 | 0 | 0.0016118 | 0.00040395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-863_0_5_load_1 | 1 | 0.0016101 | 0.00040352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-863_0_5_load_2 | 2 | 0.0016279 | 0.00040799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-863_0_5_load_3 | 3 | 0.0016089 | 0.00040322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-863_0_5_load_4 | 4 | 0.0016297 | 0.00040844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-863_0_5_load_266 | 5 | 0.0016109 | 0.00040374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-863_0_5_load_268 | 6 | 0.0016279 | 0.00040799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-863_0_5_load_265 | 8 | 0.0016093 | 0.00040332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-863_0_5_load_70 | 9 | 0.0016294 | 0.00040838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-863_0_5_load_89 | 10 | 0.0012394 | 0.00031061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-863_0_5_load_86 | 11 | 0.0012639 | 0.00031676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-863_0_5_load_5 | 12 | 0.0025465 | 0.00063823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-863_0_5_load_6 | 13 | 0.0025445 | 0.00063772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-863_0_5_load_7 | 14 | 0.0025172 | 0.00063087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-863_0_5_load_9 | 15 | 0.0011186 | 0.00028034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-863_0_5_load_8 | 16 | 0.0021053 | 0.00052763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-863_0_5_load_103 | 17 | 0.0021053 | 0.00052763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-863_0_5_load_56 | 18 | 0.00097573 | 0.00024454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-863_0_5_load_104 | 19 | 0.002104 | 0.00052731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-863_0_5_load_57 | 20 | 0.00097551 | 0.00024449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-863_0_5_load_10 | 21 | 0.0091525 | 0.0022938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-863_0_5_load_85 | 26 | 0.004707 | 0.0011797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-863_0_5_load_271 | 28 | 0.012778 | 0.0032024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-863_0_5_load_73 | 32 | 0.0027194 | 0.00068156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-863_0_5_load_159 | 35 | 0.0047264 | 0.0011846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-863_0_5_load_112 | 37 | 0.00086619 | 0.00021709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-863_0_5_load_134 | 40 | 0.013234 | 0.0033167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-863_0_5_load_153 | 43 | 0.017365 | 0.0043521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-863_0_5_load_173 | 45 | 0.0014327 | 0.00035907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-863_0_5_load_172 | 47 | 0.0013015 | 0.0003262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-863_0_5_load_156 | 50 | 0.00039018 | 9.7789e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-863_0_5_load_146 | 53 | 0.0003315 | 8.3081e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-863_0_5_load_259 | 54 | 0.00092148 | 0.00023094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-863_0_5_load_216 | 55 | 0.00012053 | 3.0209e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-863_0_5_load_214 | 56 | 0.0001222 | 3.0627e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-863_0_5_load_92 | 57 | 0.005019 | 0.0012579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-863_0_5_load_136 | 59 | 0.00048863 | 0.00012246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-863_0_5_load_141 | 60 | 0.017658 | 0.0044255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-863_0_5_load_111 | 62 | 0.019886 | 0.004984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-863_0_5_load_110 | 64 | 0.02231 | 0.0055914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-863_0_5_load_133 | 65 | 0.0011763 | 0.0002948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-863_0_5_load_139 | 68 | 0.027466 | 0.0068837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-863_0_5_load_209 | 71 | 0.010439 | 0.0026164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-863_0_5_load_131 | 72 | 0.0028077 | 0.00070367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-863_0_5_load_138 | 75 | 0.02543 | 0.0063735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-863_0_5_load_270 | 78 | 0.011483 | 0.0028778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-863_0_5_load_163 | 79 | 0.003194 | 0.0008005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-863_0_5_load_264 | 81 | 0.0016092 | 0.00040331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-863_0_5_load_211 | 83 | 0.017775 | 0.0044548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-863_0_5_load_210 | 84 | 0.010606 | 0.0026581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-863_0_5_load_124 | 87 | 0.0066324 | 0.0016622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-863_0_5_load_126 | 89 | 0.011941 | 0.0029927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-863_0_5_load_188 | 92 | 0.0048223 | 0.0012086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-863_0_5_load_272 | 94 | 0.012497 | 0.003132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-863_0_5_load_121 | 97 | 0.0056862 | 0.0014251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-863_0_5_load_132 | 98 | 0.015888 | 0.0039819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_261-863_0_5_load_120 | 99 | 0.0015572 | 0.00039028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_261-863_0_5_load_106 | 100 | 0.0020302 | 0.00050882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_261-863_0_5_load_84 | 101 | 0.0097344 | 0.0024397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_261-863_0_5_load_71 | 102 | 0.0027197 | 0.00068162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_261-863_0_5_load_113 | 103 | 0.00098104 | 0.00024587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_261-863_0_5_load_135 | 104 | 0.0074832 | 0.0018755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_261-863_0_5_load_174 | 105 | 0.00042269 | 0.00010594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_261-863_0_5_load_171 | 106 | 0.0012846 | 0.00032194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_261-863_0_5_load_157 | 107 | 0.00024905 | 6.2417e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_261-863_0_5_load_260 | 109 | 0.00092234 | 0.00023116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_261-863_0_5_load_145 | 110 | 0.0011604 | 0.00029081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_261-863_0_5_load_224 | 111 | 0.00012282 | 3.0783e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_261-863_0_5_load_213 | 112 | 0.00012197 | 3.0569e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_261-863_0_5_load_90 | 113 | 0.004091 | 0.0010253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_261-863_0_5_load_143 | 114 | 0.0003185 | 7.9824e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_261-863_0_5_load_166 | 115 | 0.011508 | 0.0028842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_261-863_0_5_load_164 | 117 | 0.004872 | 0.001221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_261-863_0_5_load_251 | 118 | 8.6326e-05 | 2.1635e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_261-863_0_5_load_252 | 119 | 8.5846e-05 | 2.1515e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_261-863_0_5_load_255 | 120 | 0.0015837 | 0.00039691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_261-863_0_5_load_254 | 122 | 8.5884e-05 | 2.1525e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_261-863_0_5_load_212 | 124 | 0.028805 | 0.0072192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_261-863_0_5_load_151 | 127 | 0.0085995 | 0.0021552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_261-863_0_5_load_149 | 129 | 0.0033725 | 0.00084523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_261-863_0_5_load_105 | 131 | 0.012921 | 0.0032382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_261-863_0_5_load_58 | 132 | 0.00094871 | 0.00023777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_261-863_0_5_load_75 | 133 | 0.00094954 | 0.00023798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_261-863_0_5_load_76 | 134 | 0.00093746 | 0.00023495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_261-863_0_5_load_59 | 135 | 0.0012502 | 0.00031334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_261-863_0_5_load_65 | 137 | 0.0012514 | 0.00031363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_261-863_0_5_load_97 | 139 | 0.00080911 | 0.00020278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_261-863_0_5_load_94 | 140 | 0.00092235 | 0.00023116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_261-863_0_5_load_258 | 141 | 0.0012514 | 0.00031363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_261-863_0_5_load_250 | 142 | 0.001239 | 0.00031053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_261-863_0_5_load_87 | 143 | 0.0012612 | 0.00031608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_261-863_0_5_load_243 | 144 | 0.0012608 | 0.00031598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_261-863_0_5_load_241 | 145 | 0.0012553 | 0.00031461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_261-863_0_5_load_237 | 146 | 0.00080816 | 0.00020254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_261-863_0_5_load_95 | 147 | 0.00092148 | 0.00023094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_261-863_0_5_load_257 | 148 | 0.0012502 | 0.00031334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_261-863_0_5_load_66 | 149 | 0.0016279 | 0.00040799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_261-863_0_5_load_67 | 150 | 0.0012895 | 0.00032319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_261-863_0_5_load_68 | 151 | 0.0016297 | 0.00040844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_261-863_0_5_load_69 | 152 | 0.0012895 | 0.00032319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_261-863_0_5_load_267 | 153 | 0.0012895 | 0.00032319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_261-863_0_5_load_80 | 154 | 0.00081809 | 0.00020503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_261-863_0_5_load_72 | 155 | 0.0020302 | 0.00050882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_261-863_0_5_load_74 | 156 | 0.0020302 | 0.00050882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_261-863_0_5_load_83 | 157 | 0.0020321 | 0.0005093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_261-863_0_5_load_269 | 158 | 0.0020302 | 0.00050882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_261-863_0_5_load_81 | 159 | 0.00093755 | 0.00023497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_261-863_0_5_load_77 | 161 | 0.00081733 | 0.00020484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_261-863_0_5_load_78 | 162 | 0.00081733 | 0.00020484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_261-863_0_5_load_93 | 163 | 0.0035782 | 0.00089679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_261-863_0_5_load_91 | 164 | 0.0035572 | 0.00089151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_261-863_0_5_load_108 | 165 | 0.0020302 | 0.00050882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_261-863_0_5_load_88 | 166 | 0.0015854 | 0.00039734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_261-863_0_5_load_102 | 168 | 0.0012369 | 0.00030999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_261-863_0_5_load_96 | 169 | 0.00092234 | 0.00023116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_261-863_0_5_load_263 | 170 | 0.00092046 | 0.00023069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_261-863_0_5_load_262 | 171 | 0.00092234 | 0.00023116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_261-863_0_5_load_236 | 172 | 0.00081866 | 0.00020518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_261-863_0_5_load_98 | 173 | 0.001262 | 0.0003163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_261-863_0_5_load_99 | 174 | 0.0012558 | 0.00031473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_261-863_0_5_load_100 | 175 | 0.0012444 | 0.00031188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_261-863_0_5_load_238 | 177 | 0.0012508 | 0.00031349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_261-863_0_5_load_232 | 178 | 0.0013094 | 0.00032818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_261-863_0_5_load_256 | 179 | 0.0012508 | 0.00031348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_261-863_0_5_load_231 | 180 | 0.0013077 | 0.00032774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_261-863_0_5_load_109 | 181 | 0.0021043 | 0.0005274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_261-863_0_5_load_114 | 183 | 0.00091188 | 0.00022854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_261-863_0_5_load_118 | 184 | 0.00090302 | 0.00022632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_261-863_0_5_load_116 | 185 | 0.0027509 | 0.00068945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_261-863_0_5_load_115 | 186 | 0.002384 | 0.00059749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_261-863_0_5_load_119 | 188 | 0.0033323 | 0.00083516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_261-863_0_5_load_122 | 189 | 0.002985 | 0.00074811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_261-863_0_5_load_123 | 190 | 0.0029364 | 0.00073593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_261-863_0_5_load_127 | 191 | 0.0034688 | 0.00086936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_261-863_0_5_load_128 | 192 | 0.004482 | 0.0011233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_261-863_0_5_load_130 | 193 | 0.0010977 | 0.00027512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_261-863_0_5_load_142 | 194 | 0.00033633 | 8.4292e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_261-863_0_5_load_152 | 195 | 0.00012294 | 3.0813e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_261-863_0_5_load_230 | 196 | 0.00012282 | 3.0783e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_261-863_0_5_load_229 | 197 | 0.00012276 | 3.0766e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_261-863_0_5_load_208 | 198 | 0.00037651 | 9.4364e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_261-863_0_5_load_187 | 200 | 0.0047245 | 0.0011841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_261-863_0_5_load_207 | 202 | 0.00041039 | 0.00010285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_261-863_0_5_load_161 | 203 | 0.0003935 | 9.8622e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_261-863_0_5_load_186 | 204 | 0.00041968 | 0.00010518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_261-863_0_5_load_185 | 205 | 0.00042639 | 0.00010686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_261-863_0_5_load_167 | 206 | 0.013177 | 0.0033024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_261-863_0_5_load_168 | 207 | 0.0013016 | 0.00032621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_261-863_0_5_load_169 | 208 | 0.0013387 | 0.0003355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_261-863_0_5_load_170 | 209 | 0.0045867 | 0.0011495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_261-863_0_5_load_176 | 211 | 0.0004805 | 0.00012042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_261-863_0_5_load_177 | 212 | 0.00043024 | 0.00010783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_261-863_0_5_load_179 | 214 | 0.00044404 | 0.00011129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_261-863_0_5_load_190 | 215 | 0.00049062 | 0.00012296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_261-863_0_5_load_191 | 216 | 0.00044083 | 0.00011048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_261-863_0_5_load_178 | 217 | 0.00042588 | 0.00010674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_261-863_0_5_load_180 | 218 | 0.0004248 | 0.00010646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_261-863_0_5_load_181 | 219 | 0.00042287 | 0.00010598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_261-863_0_5_load_182 | 220 | 0.00042842 | 0.00010737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_261-863_0_5_load_183 | 221 | 0.00041811 | 0.00010479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_261-863_0_5_load_184 | 222 | 0.00047573 | 0.00011923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_261-863_0_5_load_196 | 223 | 0.00048515 | 0.00012159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_261-863_0_5_load_198 | 224 | 0.0004074 | 0.0001021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_261-863_0_5_load_194 | 225 | 0.00049112 | 0.00012309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_261-863_0_5_load_192 | 227 | 0.0004301 | 0.00010779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_261-863_0_5_load_193 | 228 | 0.00050554 | 0.0001267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_261-863_0_5_load_195 | 229 | 0.00037984 | 9.5196e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_261-863_0_5_load_197 | 230 | 0.004229 | 0.0010599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_261-863_0_5_load_201 | 232 | 0.00047732 | 0.00011963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_261-863_0_5_load_215 | 233 | 0.0001232 | 3.0876e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_261-863_0_5_load_202 | 234 | 0.0039416 | 0.00098787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_261-863_0_5_load_217 | 235 | 0.00012325 | 3.0888e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_261-863_0_5_load_203 | 236 | 0.00047771 | 0.00011973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_261-863_0_5_load_204 | 237 | 0.00048057 | 0.00012044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_261-863_0_5_load_205 | 238 | 0.00048646 | 0.00012192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_261-863_0_5_load_206 | 239 | 0.00040492 | 0.00010148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_261-863_0_5_load_218 | 240 | 0.00012329 | 3.09e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_261-863_0_5_load_225 | 241 | 0.00012276 | 3.0766e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_261-863_0_5_load_219 | 242 | 0.00012321 | 3.0878e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_261-863_0_5_load_220 | 243 | 0.00012338 | 3.0922e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_261-863_0_5_load_221 | 244 | 0.00012323 | 3.0885e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_261-863_0_5_load_222 | 245 | 0.00012218 | 3.0621e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_261-863_0_5_load_223 | 246 | 0.0042538 | 0.0010661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_261-863_0_5_load_226 | 247 | 0.00012288 | 3.0796e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_261-863_0_5_load_227 | 248 | 0.00012294 | 3.0813e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_261-863_0_5_load_228 | 249 | 0.00012282 | 3.0783e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_261-863_0_5_load_233 | 250 | 0.0012625 | 0.00031641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_261-863_0_5_load_234 | 251 | 0.00079453 | 0.00019913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_261-863_0_5_load_235 | 252 | 0.00082324 | 0.00020632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_261-863_0_5_load_239 | 253 | 0.0012448 | 0.00031198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
190 | LV_261-863_0_5_load_240 | 254 | 0.0012367 | 0.00030995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
191 | LV_261-863_0_5_load_242 | 255 | 0.0012391 | 0.00031054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
192 | LV_261-863_0_5_load_244 | 256 | 0.0012372 | 0.00031008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
193 | LV_261-863_0_5_load_245 | 257 | 0.0012888 | 0.00032301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
194 | LV_261-863_0_5_load_246 | 258 | 0.0012762 | 0.00031984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
195 | LV_261-863_0_5_load_253 | 259 | 8.5846e-05 | 2.1515e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
196 | LV_261-863_0_5_load_261 | 260 | 0.00092148 | 0.00023094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 79 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-863_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0062367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-863_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.01741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-863_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0031441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-863_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0066474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-863_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0060736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-863_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0046696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-863_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.026776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-863_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.002679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-863_0_5_line_8 |  | 6 | 9 | 0.0058329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-863_0_5_line_9 |  | 7 | 10 | 0.012616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-863_0_5_line_10 |  | 7 | 11 | 0.010438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-863_0_5_line_11 |  | 8 | 80 | 0.030766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-863_0_5_line_12 |  | 9 | 151 | 0.0062087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-863_0_5_line_13 |  | 10 | 142 | 0.0059248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-863_0_5_line_14 |  | 11 | 143 | 0.0058961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-863_0_5_line_15 |  | 12 | 13 | 0.0072545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-863_0_5_line_16 |  | 12 | 14 | 0.024632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-863_0_5_line_17 |  | 14 | 15 | 0.0072403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-863_0_5_line_18 |  | 15 | 18 | 0.025249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-863_0_5_line_19 |  | 16 | 17 | 0.015447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-863_0_5_line_20 |  | 17 | 19 | 0.0061674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-863_0_5_line_21 |  | 18 | 20 | 0.0069888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-863_0_5_line_22 |  | 19 | 181 | 0.0061638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-863_0_5_line_23 |  | 20 | 132 | 0.0212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-863_0_5_line_24 |  | 21 | 22 | 0.028579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-863_0_5_line_25 |  | 21 | 23 | 0.052316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-863_0_5_line_26 |  | 22 | 24 | 0.053839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-863_0_5_line_27 |  | 23 | 25 | 0.004514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-863_0_5_line_28 |  | 24 | 26 | 0.023506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-863_0_5_line_29 |  | 25 | 100 | 0.015846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-863_0_5_line_30 |  | 26 | 101 | 0.029616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-863_0_5_line_31 |  | 27 | 28 | 0.007228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-863_0_5_line_32 |  | 27 | 29 | 0.10385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-863_0_5_line_33 |  | 29 | 38 | 0.010075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-863_0_5_line_34 |  | 30 | 31 | 0.035831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-863_0_5_line_35 |  | 30 | 32 | 0.016418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-863_0_5_line_36 |  | 31 | 57 | 0.016405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-863_0_5_line_37 |  | 31 | 46 | 0.035629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_261-863_0_5_line_38 |  | 32 | 102 | 0.0083207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-863_0_5_line_39 |  | 33 | 34 | 0.0090397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-863_0_5_line_40 |  | 33 | 35 | 0.038691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-863_0_5_line_41 |  | 34 | 65 | 0.03724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-863_0_5_line_42 |  | 34 | 36 | 0.007673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-863_0_5_line_43 |  | 36 | 37 | 0.017548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-863_0_5_line_44 |  | 37 | 103 | 0.0020545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-863_0_5_line_45 |  | 38 | 39 | 0.066723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-863_0_5_line_46 |  | 38 | 40 | 0.025462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-863_0_5_line_47 |  | 39 | 72 | 0.02335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-863_0_5_line_48 |  | 40 | 104 | 0.030266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-863_0_5_line_49 |  | 41 | 42 | 0.012588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-863_0_5_line_50 |  | 41 | 43 | 0.021104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-863_0_5_line_51 |  | 42 | 60 | 0.031444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-863_0_5_line_52 |  | 44 | 45 | 0.019448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_261-863_0_5_line_53 |  | 44 | 46 | 0.063505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_261-863_0_5_line_54 |  | 44 | 47 | 0.015146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-863_0_5_line_55 |  | 45 | 105 | 0.010862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_261-863_0_5_line_56 |  | 46 | 54 | 0.018328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_261-863_0_5_line_57 |  | 47 | 106 | 0.0065193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-863_0_5_line_58 |  | 48 | 49 | 0.073735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-863_0_5_line_59 |  | 48 | 50 | 0.025835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-863_0_5_line_60 |  | 49 | 58 | 0.015886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-863_0_5_line_61 |  | 49 | 59 | 0.010792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-863_0_5_line_62 |  | 50 | 107 | 0.015961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-863_0_5_line_63 |  | 51 | 52 | 0.084929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-863_0_5_line_64 |  | 51 | 53 | 0.029109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-863_0_5_line_65 |  | 52 | 55 | 0.032365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_261-863_0_5_line_66 |  | 52 | 56 | 0.030705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_261-863_0_5_line_67 |  | 53 | 108 | 0.0081849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_261-863_0_5_line_68 |  | 54 | 109 | 0.0059095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_261-863_0_5_line_69 |  | 55 | 111 | 0.006507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_261-863_0_5_line_70 |  | 56 | 112 | 0.010586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_261-863_0_5_line_71 |  | 57 | 113 | 0.022627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_261-863_0_5_line_72 |  | 58 | 108 | 0.033074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_261-863_0_5_line_73 |  | 58 | 114 | 0.009091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_261-863_0_5_line_74 |  | 58 | 110 | 0.0021997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_261-863_0_5_line_75 |  | 60 | 74 | 0.0094884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_261-863_0_5_line_76 |  | 61 | 62 | 0.021957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_261-863_0_5_line_77 |  | 61 | 63 | 0.085336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_261-863_0_5_line_78 |  | 61 | 64 | 0.023227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_261-863_0_5_line_79 |  | 62 | 74 | 0.014966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_261-863_0_5_line_80 |  | 63 | 97 | 0.015777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_261-863_0_5_line_81 |  | 63 | 98 | 0.0323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_261-863_0_5_line_82 |  | 65 | 76 | 0.023301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_261-863_0_5_line_83 |  | 66 | 67 | 0.035282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_261-863_0_5_line_84 |  | 66 | 68 | 0.021706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_261-863_0_5_line_85 |  | 67 | 96 | 0.012264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_261-863_0_5_line_86 |  | 68 | 75 | 0.019625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_261-863_0_5_line_87 |  | 69 | 70 | 0.041662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_261-863_0_5_line_88 |  | 69 | 71 | 0.011787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_261-863_0_5_line_89 |  | 70 | 78 | 0.015837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_261-863_0_5_line_90 |  | 71 | 115 | 0.0061217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_261-863_0_5_line_91 |  | 72 | 116 | 0.0066009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_261-863_0_5_line_92 |  | 73 | 74 | 0.020071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_261-863_0_5_line_93 |  | 73 | 75 | 0.0040549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_261-863_0_5_line_94 |  | 76 | 77 | 0.023276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_261-863_0_5_line_95 |  | 77 | 79 | 0.045441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_261-863_0_5_line_96 |  | 78 | 96 | 0.017801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_261-863_0_5_line_97 |  | 79 | 117 | 0.021824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_261-863_0_5_line_98 |  | 80 | 81 | 0.035106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_261-863_0_5_line_99 |  | 82 | 83 | 0.04235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_261-863_0_5_line_100 |  | 82 | 84 | 0.024003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_261-863_0_5_line_101 |  | 84 | 86 | 0.030413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_261-863_0_5_line_102 |  | 85 | 86 | 0.02081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_261-863_0_5_line_103 |  | 85 | 87 | 0.025461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_261-863_0_5_line_104 |  | 86 | 124 | 0.032338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_261-863_0_5_line_105 |  | 87 | 88 | 0.040551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_261-863_0_5_line_106 |  | 88 | 89 | 0.012489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_261-863_0_5_line_107 |  | 89 | 91 | 0.030502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_261-863_0_5_line_108 |  | 90 | 91 | 0.094177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_261-863_0_5_line_109 |  | 90 | 92 | 0.043335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_261-863_0_5_line_110 |  | 92 | 128 | 0.037974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_261-863_0_5_line_111 |  | 93 | 94 | 0.087293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_261-863_0_5_line_112 |  | 93 | 95 | 0.1602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_261-863_0_5_line_113 |  | 95 | 99 | 0.039327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_261-863_0_5_line_114 |  | 97 | 99 | 0.071013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_261-863_0_5_line_115 |  | 100 | 131 | 0.00062208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_261-863_0_5_line_116 |  | 102 | 155 | 0.015412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_261-863_0_5_line_117 |  | 103 | 183 | 0.021543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_261-863_0_5_line_118 |  | 105 | 210 | 0.0188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_261-863_0_5_line_119 |  | 106 | 208 | 0.0066005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_261-863_0_5_line_120 |  | 109 | 260 | 0.0059095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_261-863_0_5_line_121 |  | 111 | 241 | 0.0065675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_261-863_0_5_line_122 |  | 112 | 231 | 0.019825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_261-863_0_5_line_123 |  | 113 | 164 | 0.017825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_261-863_0_5_line_124 |  | 114 | 194 | 0.011241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_261-863_0_5_line_125 |  | 115 | 117 | 0.057985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
126 | LV_261-863_0_5_line_126 |  | 116 | 191 | 0.014026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_261-863_0_5_line_127 |  | 116 | 190 | 0.015605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_261-863_0_5_line_128 |  | 117 | 128 | 0.042404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
129 | LV_261-863_0_5_line_129 |  | 118 | 119 | 0.0059118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_261-863_0_5_line_130 |  | 119 | 259 | 0.0058936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_261-863_0_5_line_131 |  | 120 | 121 | 0.0021889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_261-863_0_5_line_132 |  | 121 | 167 | 0.008348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_261-863_0_5_line_133 |  | 121 | 166 | 0.0037076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_261-863_0_5_line_134 |  | 122 | 123 | 0.00026396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_261-863_0_5_line_135 |  | 123 | 259 | 0.0056334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_261-863_0_5_line_136 |  | 123 | 167 | 0.011715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_261-863_0_5_line_137 |  | 125 | 126 | 0.014517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_261-863_0_5_line_138 |  | 125 | 127 | 0.026415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_261-863_0_5_line_139 |  | 126 | 198 | 0.018519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_261-863_0_5_line_140 |  | 128 | 200 | 0.03108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
141 | LV_261-863_0_5_line_141 |  | 129 | 130 | 0.014136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_261-863_0_5_line_142 |  | 130 | 195 | 0.018099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_261-863_0_5_line_143 |  | 131 | 182 | 0.0083283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_261-863_0_5_line_144 |  | 132 | 133 | 0.0071933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_261-863_0_5_line_145 |  | 133 | 134 | 0.017644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_261-863_0_5_line_146 |  | 134 | 159 | 0.0035028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_261-863_0_5_line_147 |  | 135 | 136 | 0.01217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_261-863_0_5_line_148 |  | 136 | 137 | 0.02294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_261-863_0_5_line_149 |  | 137 | 141 | 0.0059115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_261-863_0_5_line_150 |  | 138 | 139 | 0.029691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
151 | LV_261-863_0_5_line_151 |  | 138 | 140 | 0.012611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
152 | LV_261-863_0_5_line_152 |  | 139 | 146 | 0.0019504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_261-863_0_5_line_153 |  | 140 | 147 | 0.0059095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
154 | LV_261-863_0_5_line_154 |  | 141 | 148 | 0.0059086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_261-863_0_5_line_155 |  | 142 | 168 | 0.0059241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_261-863_0_5_line_156 |  | 143 | 166 | 0.0058971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_261-863_0_5_line_157 |  | 144 | 145 | 0.0055415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_261-863_0_5_line_158 |  | 145 | 253 | 0.0059373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_261-863_0_5_line_159 |  | 146 | 172 | 0.0039696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_261-863_0_5_line_160 |  | 147 | 169 | 0.0059095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
161 | LV_261-863_0_5_line_161 |  | 148 | 179 | 0.0059063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_261-863_0_5_line_162 |  | 149 | 150 | 0.016753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_261-863_0_5_line_163 |  | 149 | 151 | 0.0062058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_261-863_0_5_line_164 |  | 150 | 152 | 0.0061714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_261-863_0_5_line_165 |  | 152 | 153 | 0.0061714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_261-863_0_5_line_166 |  | 153 | 154 | 0.0061739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_261-863_0_5_line_167 |  | 154 | 162 | 0.0059331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_261-863_0_5_line_168 |  | 155 | 156 | 0.0058914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_261-863_0_5_line_169 |  | 156 | 157 | 0.0058941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_261-863_0_5_line_170 |  | 157 | 158 | 0.00507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_261-863_0_5_line_171 |  | 158 | 165 | 0.0057851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_261-863_0_5_line_172 |  | 159 | 160 | 0.030392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_261-863_0_5_line_173 |  | 160 | 161 | 0.0099244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_261-863_0_5_line_174 |  | 161 | 162 | 0.0053477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_261-863_0_5_line_175 |  | 163 | 164 | 0.017825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_261-863_0_5_line_176 |  | 165 | 182 | 0.013281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_261-863_0_5_line_177 |  | 167 | 258 | 0.021642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_261-863_0_5_line_178 |  | 168 | 175 | 0.0052062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_261-863_0_5_line_179 |  | 169 | 170 | 0.0059062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
180 | LV_261-863_0_5_line_180 |  | 170 | 171 | 0.0059062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
181 | LV_261-863_0_5_line_181 |  | 171 | 260 | 0.0059095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
182 | LV_261-863_0_5_line_182 |  | 172 | 252 | 0.0061697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_261-863_0_5_line_183 |  | 173 | 174 | 0.0058579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_261-863_0_5_line_184 |  | 173 | 175 | 0.0053546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_261-863_0_5_line_185 |  | 174 | 176 | 0.017928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_261-863_0_5_line_186 |  | 176 | 177 | 0.008237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_261-863_0_5_line_187 |  | 176 | 178 | 0.0072824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_261-863_0_5_line_188 |  | 177 | 179 | 0.00062274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_261-863_0_5_line_189 |  | 178 | 180 | 0.0061378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_261-863_0_5_line_190 |  | 180 | 250 | 0.0061123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_261-863_0_5_line_191 |  | 181 | 182 | 0.018472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_261-863_0_5_line_192 |  | 183 | 184 | 0.0020626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_261-863_0_5_line_193 |  | 184 | 185 | 0.019253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_261-863_0_5_line_194 |  | 185 | 186 | 0.0034106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_261-863_0_5_line_195 |  | 186 | 187 | 0.012253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_261-863_0_5_line_196 |  | 187 | 188 | 0.0020763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_261-863_0_5_line_197 |  | 188 | 189 | 0.026598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_261-863_0_5_line_198 |  | 189 | 190 | 0.0086955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_261-863_0_5_line_199 |  | 191 | 192 | 0.02205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_261-863_0_5_line_200 |  | 192 | 193 | 0.0045217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_261-863_0_5_line_201 |  | 195 | 196 | 0.0065699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_261-863_0_5_line_202 |  | 196 | 197 | 0.0065674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_261-863_0_5_line_203 |  | 197 | 249 | 0.0065674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_261-863_0_5_line_204 |  | 198 | 202 | 0.0061894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_261-863_0_5_line_205 |  | 199 | 200 | 0.01643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
206 | LV_261-863_0_5_line_206 |  | 199 | 201 | 0.013792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
207 | LV_261-863_0_5_line_207 |  | 201 | 203 | 0.019049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
208 | LV_261-863_0_5_line_208 |  | 202 | 239 | 0.0064705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_261-863_0_5_line_209 |  | 203 | 204 | 0.006348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
210 | LV_261-863_0_5_line_210 |  | 204 | 205 | 0.0065693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
211 | LV_261-863_0_5_line_211 |  | 205 | 222 | 0.0027402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
212 | LV_261-863_0_5_line_212 |  | 206 | 207 | 0.0041085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_261-863_0_5_line_213 |  | 206 | 208 | 0.0024688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_261-863_0_5_line_214 |  | 207 | 209 | 0.0012191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_261-863_0_5_line_215 |  | 210 | 211 | 0.013958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_261-863_0_5_line_216 |  | 210 | 212 | 0.013081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
217 | LV_261-863_0_5_line_217 |  | 211 | 213 | 0.018155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_261-863_0_5_line_218 |  | 212 | 214 | 0.0051715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
219 | LV_261-863_0_5_line_219 |  | 213 | 215 | 0.01658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_261-863_0_5_line_220 |  | 213 | 216 | 0.02013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_261-863_0_5_line_221 |  | 214 | 217 | 0.0037929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
222 | LV_261-863_0_5_line_222 |  | 215 | 223 | 0.0074471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_261-863_0_5_line_223 |  | 216 | 224 | 0.010749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_261-863_0_5_line_224 |  | 217 | 218 | 0.0014227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
225 | LV_261-863_0_5_line_225 |  | 218 | 219 | 0.0051165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
226 | LV_261-863_0_5_line_226 |  | 219 | 220 | 0.004983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
227 | LV_261-863_0_5_line_227 |  | 220 | 221 | 0.0015336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
228 | LV_261-863_0_5_line_228 |  | 221 | 222 | 0.0037925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
229 | LV_261-863_0_5_line_229 |  | 223 | 225 | 0.0074516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
230 | LV_261-863_0_5_line_230 |  | 224 | 226 | 0.018851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
231 | LV_261-863_0_5_line_231 |  | 225 | 227 | 0.0014227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
232 | LV_261-863_0_5_line_232 |  | 226 | 231 | 0.032505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
233 | LV_261-863_0_5_line_233 |  | 226 | 232 | 0.023238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
234 | LV_261-863_0_5_line_234 |  | 227 | 228 | 0.00617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
235 | LV_261-863_0_5_line_235 |  | 228 | 229 | 0.0067423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
236 | LV_261-863_0_5_line_236 |  | 229 | 230 | 0.00098815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
237 | LV_261-863_0_5_line_237 |  | 231 | 233 | 0.016928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
238 | LV_261-863_0_5_line_238 |  | 232 | 234 | 0.0055785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
239 | LV_261-863_0_5_line_239 |  | 233 | 235 | 0.0065391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
240 | LV_261-863_0_5_line_240 |  | 234 | 236 | 0.0017994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
241 | LV_261-863_0_5_line_241 |  | 235 | 240 | 0.006539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
242 | LV_261-863_0_5_line_242 |  | 236 | 237 | 0.0074271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
243 | LV_261-863_0_5_line_243 |  | 237 | 238 | 0.0075694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
244 | LV_261-863_0_5_line_244 |  | 238 | 239 | 0.0070474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
245 | LV_261-863_0_5_line_245 |  | 240 | 242 | 0.0065374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
246 | LV_261-863_0_5_line_246 |  | 241 | 247 | 0.0065692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
247 | LV_261-863_0_5_line_247 |  | 242 | 243 | 0.0065404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
248 | LV_261-863_0_5_line_248 |  | 243 | 244 | 0.0065394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
249 | LV_261-863_0_5_line_249 |  | 244 | 245 | 0.0065092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
250 | LV_261-863_0_5_line_250 |  | 245 | 246 | 0.0018795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
251 | LV_261-863_0_5_line_251 |  | 247 | 248 | 0.0065722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
252 | LV_261-863_0_5_line_252 |  | 248 | 249 | 0.0065699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
253 | LV_261-863_0_5_line_253 |  | 250 | 251 | 0.0060014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
254 | LV_261-863_0_5_line_254 |  | 251 | 252 | 0.0061058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
255 | LV_261-863_0_5_line_255 |  | 253 | 254 | 0.0058438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
256 | LV_261-863_0_5_line_256 |  | 254 | 255 | 0.0058296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
257 | LV_261-863_0_5_line_257 |  | 255 | 256 | 0.0058309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
258 | LV_261-863_0_5_line_258 |  | 256 | 257 | 0.0059336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
259 | LV_261-863_0_5_line_259 |  | 257 | 258 | 0.0059359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-863_0_5_trafo_163 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 261 | 79 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2687172.9155 | 1250180.793 | 2687178.2303 | 1250177.5296
1 | 2687172.9155 | 1250180.793 | 2687162.6123 | 1250187.1195 | 2687158.1856 | 1250190.0695
2 | 2687180.9896 | 1250176.0462 | 2687180.0676 | 1250176.4014 | 2687178.2303 | 1250177.5296
3 | 2687152.6541 | 1250193.7558 | 2687158.1856 | 1250190.0695
4 | 2687186.657 | 1250173.8624 | 2687180.9896 | 1250176.0462
5 | 2687152.6541 | 1250193.7558 | 2687148.9844 | 1250196.6436
6 | 2687161.3616 | 1250217.7241 | 2687155.0359 | 1250210.4479 | 2687152.7184 | 1250204.7762 | 2687152.6541 | 1250193.7558
7 | 2687189.1568 | 1250172.8991 | 2687186.657 | 1250173.8624
8 | 2687148.9844 | 1250196.6436 | 2687144.9696 | 1250199.803 | 2687144.4129 | 1250200.266
9 | 2687161.3616 | 1250217.7241 | 2687154.7468 | 1250224.9657 | 2687152.5848 | 1250226.7572
10 | 2687161.3616 | 1250217.7241 | 2687170.3571 | 1250212.4287
11 | 2687219.8512 | 1250172.7172 | 2687197.6276 | 1250171.9119 | 2687189.1568 | 1250172.8991
12 | 2687144.4129 | 1250200.266 | 2687139.6396 | 1250204.2362
13 | 2687152.5848 | 1250226.7572 | 2687148.0227 | 1250230.5376
14 | 2687170.3571 | 1250212.4287 | 2687175.4381 | 1250209.4376
15 | 2686985.7555 | 1250331.5685 | 2686980.1186 | 1250336.1349
16 | 2686985.7555 | 1250331.5685 | 2686999.6474 | 1250320.3146 | 2687004.4239 | 1250315.5403
17 | 2687009.5447 | 1250310.4217 | 2687004.4239 | 1250315.5403
18 | 2687009.5447 | 1250310.4217 | 2687016.1143 | 1250303.8551 | 2687025.5168 | 1250290.9579
19 | 2686935.9465 | 1250342.5776 | 2686930.8174 | 1250347.3252 | 2686934.6853 | 1250354.8463
20 | 2686937.5059 | 1250360.331 | 2686934.6853 | 1250354.8463
21 | 2687029.6339 | 1250285.3106 | 2687025.5168 | 1250290.9579
22 | 2686940.3248 | 1250365.8125 | 2686937.5059 | 1250360.331
23 | 2687029.6339 | 1250285.3106 | 2687039.4462 | 1250271.8513 | 2687042.6553 | 1250268.6348
24 | 2686884.9334 | 1250443.7473 | 2686909.9755 | 1250429.9768
25 | 2686955.8178 | 1250404.7685 | 2686909.9755 | 1250429.9768
26 | 2686869.3514 | 1250392.2023 | 2686884.9334 | 1250443.7473
27 | 2686955.8178 | 1250404.7685 | 2686959.7832 | 1250402.5917
28 | 2686869.3514 | 1250392.2023 | 2686890.9 | 1250382.811
29 | 2686959.7832 | 1250402.5917 | 2686953.3486 | 1250390.3881 | 2686952.8882 | 1250388.3905
30 | 2686918.0496 | 1250370.9786 | 2686890.9 | 1250382.811
31 | 2686900.0636 | 1250477.1832 | 2686905.5981 | 1250472.5164
32 | 2686900.0636 | 1250477.1832 | 2686935.866 | 1250569.7001 | 2686937.9035 | 1250573.8776
33 | 2686937.9035 | 1250573.8776 | 2686935.866 | 1250569.7001 | 2686940.5935 | 1250567.0341
34 | 2687004.2112 | 1250378.1585 | 2687013.9783 | 1250372.6756 | 2687016.6954 | 1250370.1691 | 2687017.5147 | 1250367.8461 | 2687022.5353 | 1250365.2845 | 2687021.5557 | 1250357.4531 | 2687021.3763 | 1250354.7596 | 2687021.8313 | 1250352.5646
35 | 2687004.2112 | 1250378.1585 | 2687003.6648 | 1250375.2595 | 2687003.1017 | 1250369.3912 | 2687000.2478 | 1250362.3771
36 | 2687021.8313 | 1250352.5646 | 2687017.2659 | 1250341.1 | 2687019.7253 | 1250337.8636
37 | 2687021.8313 | 1250352.5646 | 2687021.3763 | 1250354.7596 | 2687021.5557 | 1250357.4531 | 2687022.5353 | 1250365.2845 | 2687027.9365 | 1250362.5173 | 2687033.0643 | 1250359.8572 | 2687042.7798 | 1250354.8072
38 | 2687000.2478 | 1250362.3771 | 2686997.1119 | 1250354.67 | 2686997.1119 | 1250354.67
39 | 2687045.7368 | 1250438.2135 | 2687049.3579 | 1250436.8656 | 2687054.2161 | 1250435.0801
40 | 2687054.2161 | 1250435.0801 | 2687069.0504 | 1250429.516 | 2687083.0853 | 1250424.4072 | 2687085.0844 | 1250429.6516 | 2687087.2215 | 1250428.8031
41 | 2687045.7368 | 1250438.2135 | 2687049.5818 | 1250448.3442 | 2687053.4141 | 1250459.3421 | 2687054.9198 | 1250467.3369 | 2687055.3011 | 1250473.9479
42 | 2687045.7368 | 1250438.2135 | 2687043.049 | 1250431.0241
43 | 2687043.049 | 1250431.0241 | 2687027.6234 | 1250439.3894
44 | 2687027.6234 | 1250439.3894 | 2687025.8174 | 1250440.3689
45 | 2686940.5935 | 1250567.0341 | 2686983.354 | 1250548.6031 | 2687002.3067 | 1250541.7317
46 | 2686940.5935 | 1250567.0341 | 2686931.2624 | 1250543.3436
47 | 2687002.3067 | 1250541.7317 | 2686994.2175 | 1250519.8281
48 | 2686928.3555 | 1250515.5825 | 2686924.3366 | 1250521.4057 | 2686924.7481 | 1250526.8047 | 2686931.2624 | 1250543.3436
49 | 2686996.0036 | 1250602.3182 | 2687000.3992 | 1250600.1477 | 2686997.9848 | 1250592.8512
50 | 2686996.0036 | 1250602.3182 | 2686989.3696 | 1250582.6393 | 2686989.2705 | 1250582.3171
51 | 2686997.9848 | 1250592.8512 | 2687026.44 | 1250579.47
52 | 2687067.8175 | 1250363.9262 | 2687084.8545 | 1250354.5462
53 | 2687042.7798 | 1250354.8072 | 2687034.4074 | 1250362.4789 | 2687036.4034 | 1250366.4001 | 2687038.8105 | 1250371.1167 | 2687036.3459 | 1250372.3704 | 2687037.3731 | 1250374.3981 | 2687038.6427 | 1250376.8853 | 2687039.8829 | 1250379.3164 | 2687067.8175 | 1250363.9262
54 | 2687067.8175 | 1250363.9262 | 2687072.951 | 1250378.1754
55 | 2687084.8545 | 1250354.5462 | 2687094.3696 | 1250349.3076
56 | 2687042.7798 | 1250354.8072 | 2687053.6226 | 1250349.6069 | 2687059.1168 | 1250346.5176
57 | 2687075.1607 | 1250384.3087 | 2687072.951 | 1250378.1754
58 | 2687382.6966 | 1250247.8388 | 2687378.5064 | 1250250.9016 | 2687369.3046 | 1250266.133 | 2687384.0652 | 1250294.2718 | 2687388.7334 | 1250303.8478 | 2687390.7661 | 1250311.9172
59 | 2687390.7661 | 1250311.9172 | 2687415.1321 | 1250303.3293
60 | 2687382.5546 | 1250233.9262 | 2687385.8205 | 1250245.4053 | 2687382.6966 | 1250247.8388
61 | 2687382.6966 | 1250247.8388 | 2687383.5299 | 1250250.72 | 2687386.0045 | 1250258.1099
62 | 2687430.7345 | 1250302.3105 | 2687420.4716 | 1250301.4474 | 2687415.1321 | 1250303.3293
63 | 2687264.8907 | 1250256.0985 | 2687299.9112 | 1250237.9671 | 2687304.5416 | 1250236.2896 | 2687309.3709 | 1250234.426 | 2687320.0574 | 1250229.6131 | 2687327.876 | 1250226.7706 | 2687330.5775 | 1250225.3316 | 2687334.5257 | 1250223.3215 | 2687340.9572 | 1250218.8018
64 | 2687340.9572 | 1250218.8018 | 2687366.9278 | 1250205.6541
65 | 2687264.8907 | 1250256.0985 | 2687271.2535 | 1250272.6268 | 2687263.8891 | 1250275.3983 | 2687266.3269 | 1250281.7303
66 | 2687264.8907 | 1250256.0985 | 2687237.8104 | 1250270.5703
67 | 2687374.2302 | 1250201.9572 | 2687366.9278 | 1250205.6541
68 | 2687059.1168 | 1250346.5176 | 2687064.2678 | 1250343.6212
69 | 2687266.3269 | 1250281.7303 | 2687268.6648 | 1250287.8029
70 | 2687228.4738 | 1250275.5598 | 2687237.8104 | 1250270.5703
71 | 2687033.4154 | 1250319.8482 | 2687019.7253 | 1250337.8636
72 | 2687382.5546 | 1250233.9262 | 2687381.4138 | 1250226.8041 | 2687374.605 | 1250203.1636 | 2687374.2302 | 1250201.9572
73 | 2687382.5546 | 1250233.9262 | 2687391.2456 | 1250231.2596
74 | 2687382.5546 | 1250233.9262 | 2687380.4491 | 1250234.5634
75 | 2687030.1621 | 1250588.1979 | 2687026.44 | 1250579.47
76 | 2687045.0746 | 1250621.9756 | 2687036.2066 | 1250601.889
77 | 2687048.2015 | 1250648.5972 | 2687024.4329 | 1250659.5453 | 2687014.5267 | 1250635.9821 | 2687045.0746 | 1250621.9756
78 | 2687045.0746 | 1250621.9756 | 2687066.1891 | 1250612.298
79 | 2687030.1621 | 1250588.1979 | 2687036.2066 | 1250601.889
80 | 2687048.2015 | 1250648.5972 | 2687062.531 | 1250641.9947
81 | 2687048.2015 | 1250648.5972 | 2687059.9627 | 1250678.6795
82 | 2687051.3472 | 1250496.7177 | 2687053.4354 | 1250490.2546 | 2687055.2205 | 1250482.3193 | 2687055.371 | 1250475.1606 | 2687055.3011 | 1250473.9479
83 | 2687103.4875 | 1250595.2024 | 2687090.3875 | 1250562.4297
84 | 2687090.3875 | 1250562.4297 | 2687070.4317 | 1250570.9696
85 | 2687103.4875 | 1250595.2024 | 2687106.8747 | 1250593.8401 | 2687114.8644 | 1250590.6217
86 | 2687052.3898 | 1250578.6905 | 2687070.4317 | 1250570.9696
87 | 2687102.4975 | 1250559.3386 | 2687109.7338 | 1250547.2803 | 2687109.6789 | 1250544.8554 | 2687120.2484 | 1250541.7862 | 2687123.0372 | 1250537.991 | 2687122.6177 | 1250532.1249 | 2687120.2258 | 1250529.4655
88 | 2687120.2258 | 1250529.4655 | 2687125.5495 | 1250518.9495
89 | 2687102.4975 | 1250559.3386 | 2687108.3199 | 1250574.0669
90 | 2687128.3145 | 1250513.4878 | 2687125.5495 | 1250518.9495
91 | 2686991.9308 | 1250513.636 | 2686994.2175 | 1250519.8281
92 | 2687048.6619 | 1250580.2858 | 2687030.1621 | 1250588.1979
93 | 2687048.6619 | 1250580.2858 | 2687052.3898 | 1250578.6905
94 | 2687051.3472 | 1250496.7177 | 2687055.4668 | 1250498.4351 | 2687059.7592 | 1250500.2106 | 2687061.1009 | 1250496.2495 | 2687062.1517 | 1250492.5622 | 2687062.9742 | 1250488.9938 | 2687065.4336 | 1250488.6074
95 | 2687065.4336 | 1250488.6074 | 2687107.7007 | 1250471.9217
96 | 2687114.8644 | 1250590.6217 | 2687108.3199 | 1250574.0669
97 | 2687128 | 1250463.9081 | 2687107.7007 | 1250471.9217
98 | 2687219.8512 | 1250172.7172 | 2687214.7756 | 1250160.0219 | 2687203.9693 | 1250141.5121
99 | 2687181.2805 | 1250610.5355 | 2687188.283 | 1250611.8061 | 2687221.2412 | 1250599.3513
100 | 2687181.2805 | 1250610.5355 | 2687178.1046 | 1250599.5916 | 2687174.0068 | 1250587.6687
101 | 2687179.2325 | 1250563.481 | 2687172.9615 | 1250565.8572 | 2687170.3498 | 1250569.4104 | 2687169.055 | 1250573.2609 | 2687174.0068 | 1250587.6687
102 | 2687179.2325 | 1250563.481 | 2687171.7194 | 1250544.0669
103 | 2687171.7194 | 1250544.0669 | 2687195.5104 | 1250534.9983
104 | 2687209.6641 | 1250552.298 | 2687179.2325 | 1250563.481
105 | 2687199.463 | 1250505.2124 | 2687208.7095 | 1250529.9671 | 2687195.5104 | 1250534.9983
106 | 2687199.463 | 1250505.2124 | 2687195.093 | 1250493.5126
107 | 2687184.4202 | 1250464.9385 | 2687195.093 | 1250493.5126
108 | 2687184.4202 | 1250464.9385 | 2687179.9749 | 1250453.0308 | 2687247.1335 | 1250426.7324 | 2687244.2308 | 1250418.7726 | 2687243.4184 | 1250419.0831
109 | 2687243.4184 | 1250419.0831 | 2687202.9361 | 1250434.5474
110 | 2687167.4618 | 1250448.0986 | 2687202.9361 | 1250434.5474
111 | 2687270.9306 | 1250794.1267 | 2687189.1855 | 1250825.3806
112 | 2687136.6306 | 1250680.3983 | 2687137.7961 | 1250683.7958 | 2687142.0064 | 1250682.4122 | 2687144.2002 | 1250687.7596 | 2687148.2895 | 1250697.6828 | 2687184.5635 | 1250792.6768 | 2687190.8437 | 1250808.6368 | 2687189.1855 | 1250825.3806
113 | 2687136.6306 | 1250680.3983 | 2687133.6286 | 1250680.2096 | 2687120.652 | 1250676.0268 | 2687117.7381 | 1250671.9031 | 2687111.8562 | 1250655.2771
114 | 2687111.8562 | 1250655.2771 | 2687111.3161 | 1250653.7505 | 2687107.5806 | 1250636.1935 | 2687103.7491 | 1250631.3224 | 2687095.9908 | 1250628.0504 | 2687090.0415 | 1250628.063 | 2687083.0216 | 1250631.5736 | 2687077.1542 | 1250635.2568 | 2687062.531 | 1250641.9947
115 | 2686952.7485 | 1250387.7843 | 2686952.8882 | 1250388.3905
116 | 2686983.5879 | 1250362.062 | 2686997.1119 | 1250354.67
117 | 2687025.8174 | 1250440.3689 | 2687006.8802 | 1250450.6385
118 | 2687110.8384 | 1250340.2404 | 2687094.3696 | 1250349.3076
119 | 2687077.3979 | 1250390.5186 | 2687075.1607 | 1250384.3087
120 | 2687064.2678 | 1250343.6212 | 2687069.4188 | 1250340.7248
121 | 2687268.6648 | 1250287.8029 | 2687271.0244 | 1250293.9318
122 | 2687211.0624 | 1250285.0392 | 2687221.9017 | 1250279.072 | 2687228.4738 | 1250275.5598
123 | 2687033.4154 | 1250319.8482 | 2687044.2002 | 1250305.6559
124 | 2687401.9925 | 1250227.9621 | 2687391.2456 | 1250231.2596
125 | 2687128 | 1250463.9081 | 2687138.4306 | 1250475.9372 | 2687141.9873 | 1250481.5381 | 2687142.6433 | 1250485.1839 | 2687128.3145 | 1250513.4878
126 | 2686991.9308 | 1250513.636 | 2687001.4733 | 1250509.5507 | 2687004.7128 | 1250507.8789
127 | 2686991.9308 | 1250513.636 | 2686985.4273 | 1250499.4509
128 | 2687128 | 1250463.9081 | 2687167.4618 | 1250448.0986
129 | 2687211.6794 | 1250224.6739 | 2687208.6778 | 1250219.5807
130 | 2687208.6778 | 1250219.5807 | 2687205.6855 | 1250214.5033
131 | 2687183.7151 | 1250204.5652 | 2687185.6016 | 1250203.4551
132 | 2687191.242 | 1250207.6893 | 2687187.2571 | 1250207.0636 | 2687183.7151 | 1250204.5652
133 | 2687183.7151 | 1250204.5652 | 2687180.52 | 1250206.446
134 | 2687202.6913 | 1250209.4227 | 2687202.8253 | 1250209.6501
135 | 2687202.8253 | 1250209.6501 | 2687205.6855 | 1250214.5033
136 | 2687191.242 | 1250207.6893 | 2687197.5167 | 1250208.6824 | 2687202.8253 | 1250209.6501
137 | 2687225.8226 | 1250373.7566 | 2687212.2969 | 1250379.1283
138 | 2687225.8226 | 1250373.7566 | 2687250.3733 | 1250364.0096
139 | 2687212.2969 | 1250379.1283 | 2687205.721 | 1250361.8165
140 | 2687167.4618 | 1250448.0986 | 2687156.118 | 1250419.1623
141 | 2687291.689 | 1250347.6065 | 2687304.8566 | 1250342.4632
142 | 2687291.689 | 1250347.6065 | 2687285.1862 | 1250330.7159
143 | 2686952.5183 | 1250379.5789 | 2686951.9575 | 1250384.352 | 2686952.7485 | 1250387.7843
144 | 2687047.7359 | 1250263.5425 | 2687042.6553 | 1250268.6348
145 | 2687062.3882 | 1250253.799 | 2687049.2318 | 1250262.0431 | 2687047.7359 | 1250263.5425
146 | 2687062.3882 | 1250253.799 | 2687065.3564 | 1250251.939
147 | 2687132.5204 | 1250304.9436 | 2687143.0886 | 1250298.9079
148 | 2687132.5204 | 1250304.9436 | 2687125.6163 | 1250293.3667 | 2687125.8864 | 1250283.9102
149 | 2687126.0551 | 1250278.0012 | 2687125.8864 | 1250283.9102
150 | 2687106.1303 | 1250320.0116 | 2687093.2657 | 1250295.8265 | 2687093.3444 | 1250293.5303
151 | 2687106.1303 | 1250320.0116 | 2687097.5418 | 1250324.9113 | 2687095.1681 | 1250326.246
152 | 2687093.3444 | 1250293.5303 | 2687093.4112 | 1250291.581 | 2687093.4112 | 1250291.581
153 | 2687095.1681 | 1250326.246 | 2687090.0171 | 1250329.1424
154 | 2687126.2238 | 1250272.095 | 2687126.0551 | 1250278.0012
155 | 2687148.0227 | 1250230.5376 | 2687143.4612 | 1250234.3174
156 | 2687180.52 | 1250206.446 | 2687175.4381 | 1250209.4376
157 | 2687183.4879 | 1250268.9064 | 2687183.6676 | 1250264.2205 | 2687183.7369 | 1250263.3711
158 | 2687184.2196 | 1250257.4535 | 2687183.7369 | 1250263.3711
159 | 2687095.9879 | 1250288.5614 | 2687093.4112 | 1250291.581
160 | 2687084.8661 | 1250332.0388 | 2687090.0171 | 1250329.1424
161 | 2687126.3924 | 1250266.1911 | 2687126.2238 | 1250272.095
162 | 2687122.2967 | 1250219.2513 | 2687125.3176 | 1250216.1486 | 2687134.8685 | 1250208.2046
163 | 2687139.6396 | 1250204.2362 | 2687134.8685 | 1250208.2046
164 | 2687122.2967 | 1250219.2513 | 2687117.9915 | 1250223.6729
165 | 2687117.9915 | 1250223.6729 | 2687113.6863 | 1250228.0946
166 | 2687113.6863 | 1250228.0946 | 2687109.3794 | 1250232.5181
167 | 2687109.3794 | 1250232.5181 | 2687105.2404 | 1250236.7691
168 | 2686983.5879 | 1250362.062 | 2686978.4184 | 1250364.8876
169 | 2686973.2464 | 1250367.7146 | 2686978.4184 | 1250364.8876
170 | 2686968.6516 | 1250369.8547 | 2686972.764 | 1250367.9783 | 2686973.2464 | 1250367.7146
171 | 2686963.38 | 1250372.2372 | 2686965.87 | 1250371.1239 | 2686968.6516 | 1250369.8547
172 | 2687095.2627 | 1250248.3312 | 2687089.213 | 1250247.4416 | 2687065.3564 | 1250251.939
173 | 2687095.2627 | 1250248.3312 | 2687101.7466 | 1250240.8177
174 | 2687105.2404 | 1250236.7691 | 2687105.2404 | 1250236.7691 | 2687101.7466 | 1250240.8177
175 | 2687054.985 | 1250291.4637 | 2687044.2002 | 1250305.6559
176 | 2686952.5183 | 1250379.5789 | 2686954.5227 | 1250377.2732 | 2686959.2961 | 1250374.063 | 2686963.38 | 1250372.2372
177 | 2687191.242 | 1250207.6893 | 2687187.9144 | 1250212.166 | 2687186.6081 | 1250228.1771
178 | 2687143.4612 | 1250234.3174 | 2687139.4525 | 1250237.6392 | 2687139.4525 | 1250237.6392
179 | 2687079.7179 | 1250334.9336 | 2687084.8661 | 1250332.0388
180 | 2687074.5698 | 1250337.8284 | 2687079.7179 | 1250334.9336
181 | 2687069.4188 | 1250340.7248 | 2687074.5698 | 1250337.8284
182 | 2687095.9879 | 1250288.5614 | 2687099.9928 | 1250283.8681
183 | 2687132.1717 | 1250246.1662 | 2687135.9755 | 1250241.7114
184 | 2687139.4525 | 1250237.6392 | 2687135.9755 | 1250241.7114
185 | 2687120.5305 | 1250259.8 | 2687132.1717 | 1250246.1662
186 | 2687120.5305 | 1250259.8 | 2687126.4102 | 1250265.5686
187 | 2687120.5305 | 1250259.8 | 2687115.8034 | 1250265.3397
188 | 2687126.3924 | 1250266.1911 | 2687126.4102 | 1250265.5686 | 2687126.4102 | 1250265.5686
189 | 2687111.8193 | 1250270.0086 | 2687115.8034 | 1250265.3397
190 | 2687111.8193 | 1250270.0086 | 2687107.8517 | 1250274.6582
191 | 2686952.5183 | 1250379.5789 | 2686949.74 | 1250375.9687 | 2686944.2753 | 1250370.7291 | 2686940.9987 | 1250367.1227 | 2686940.3248 | 1250365.8125
192 | 2687005.0671 | 1250451.6217 | 2687006.8802 | 1250450.6385
193 | 2687005.0671 | 1250451.6217 | 2686988.1424 | 1250460.8
194 | 2686985.1443 | 1250462.4259 | 2686988.1424 | 1250460.8
195 | 2686973.7444 | 1250464.1985 | 2686979.7447 | 1250465.3541 | 2686985.1443 | 1250462.4259
196 | 2686973.7444 | 1250464.1985 | 2686974.1714 | 1250466.2305
197 | 2686974.1714 | 1250466.2305 | 2686977.5339 | 1250482.2344 | 2686981.8033 | 1250491.5466
198 | 2686981.8033 | 1250491.5466 | 2686985.4273 | 1250499.4509
199 | 2687004.7128 | 1250507.8789 | 2687015.3418 | 1250502.3933 | 2687022.0957 | 1250494.898
200 | 2687023.1418 | 1250490.4989 | 2687022.0957 | 1250494.898
201 | 2687282.8257 | 1250324.5847 | 2687285.1862 | 1250330.7159
202 | 2687280.4661 | 1250318.4558 | 2687282.8257 | 1250324.5847
203 | 2687278.1065 | 1250312.3269 | 2687280.4661 | 1250318.4558
204 | 2687203.5231 | 1250356.0305 | 2687205.721 | 1250361.8165
205 | 2687150.1213 | 1250403.8658 | 2687156.118 | 1250419.1623
206 | 2687150.1213 | 1250403.8658 | 2687137.2571 | 1250408.9361
207 | 2687137.2571 | 1250408.9361 | 2687130.4195 | 1250391.1565
208 | 2687201.2255 | 1250349.9818 | 2687203.5231 | 1250356.0305
209 | 2687128.1409 | 1250385.2315 | 2687130.4195 | 1250391.1565
210 | 2687125.7829 | 1250379.1 | 2687128.1409 | 1250385.2315
211 | 2687125.7829 | 1250379.1 | 2687124.7993 | 1250376.5424
212 | 2687078.2347 | 1250392.8412 | 2687079.6272 | 1250396.7066
213 | 2687078.2347 | 1250392.8412 | 2687077.3979 | 1250390.5186
214 | 2687080.0405 | 1250397.8536 | 2687079.6272 | 1250396.7066
215 | 2687110.8384 | 1250340.2404 | 2687123.0635 | 1250333.5039
216 | 2687110.8384 | 1250340.2404 | 2687115.534 | 1250352.4501
217 | 2687138.9638 | 1250324.7421 | 2687123.0635 | 1250333.5039
218 | 2687115.534 | 1250352.4501 | 2687117.3902 | 1250357.2769
219 | 2687138.9638 | 1250324.7421 | 2687144.8581 | 1250340.2389
220 | 2687138.9638 | 1250324.7421 | 2687156.5971 | 1250315.0319
221 | 2687118.7517 | 1250360.8171 | 2687117.3902 | 1250357.2769
222 | 2687147.5056 | 1250347.1995 | 2687144.8581 | 1250340.2389
223 | 2687156.5971 | 1250315.0319 | 2687166.0132 | 1250309.8466
224 | 2687118.7517 | 1250360.8171 | 2687119.2624 | 1250362.1449
225 | 2687121.0989 | 1250366.9204 | 2687119.2624 | 1250362.1449
226 | 2687121.0989 | 1250366.9204 | 2687122.8875 | 1250371.5714
227 | 2687123.438 | 1250373.0027 | 2687122.8875 | 1250371.5714
228 | 2687123.438 | 1250373.0027 | 2687124.7993 | 1250376.5424
229 | 2687150.1547 | 1250354.1643 | 2687147.5056 | 1250347.1995
230 | 2687182.5258 | 1250300.7535 | 2687166.0132 | 1250309.8466
231 | 2687150.6605 | 1250355.4941 | 2687150.1547 | 1250354.1643
232 | 2687182.5258 | 1250300.7535 | 2687211.0624 | 1250285.0392
233 | 2687182.5258 | 1250300.7535 | 2687190.7778 | 1250322.4774
234 | 2687150.6605 | 1250355.4941 | 2687152.854 | 1250361.261
235 | 2687155.2509 | 1250367.5628 | 2687152.854 | 1250361.261
236 | 2687155.6022 | 1250368.4864 | 2687155.2509 | 1250367.5628
237 | 2687211.0624 | 1250285.0392 | 2687216.9556 | 1250300.9079
238 | 2687192.7587 | 1250327.6924 | 2687190.7778 | 1250322.4774
239 | 2687216.9556 | 1250300.9079 | 2687219.2321 | 1250307.038
240 | 2687192.7587 | 1250327.6924 | 2687193.3977 | 1250329.3745
241 | 2687219.2321 | 1250307.038 | 2687221.5085 | 1250313.1679
242 | 2687193.3977 | 1250329.3745 | 2687196.035 | 1250336.3176
243 | 2687196.035 | 1250336.3176 | 2687198.7229 | 1250343.3936
244 | 2687198.7229 | 1250343.3936 | 2687201.2255 | 1250349.9818
245 | 2687221.5085 | 1250313.1679 | 2687223.7844 | 1250319.2963
246 | 2687271.0244 | 1250293.9318 | 2687273.3847 | 1250300.0623
247 | 2687223.7844 | 1250319.2963 | 2687226.0614 | 1250325.4276
248 | 2687226.0614 | 1250325.4276 | 2687228.338 | 1250331.5579
249 | 2687228.338 | 1250331.5579 | 2687230.6041 | 1250337.6599
250 | 2687231.2584 | 1250339.4218 | 2687230.6041 | 1250337.6599
251 | 2687273.3847 | 1250300.0623 | 2687275.746 | 1250306.1957
252 | 2687275.746 | 1250306.1957 | 2687278.1065 | 1250312.3269
253 | 2687103.9562 | 1250279.2234 | 2687107.8517 | 1250274.6582
254 | 2687103.9562 | 1250279.2234 | 2687099.9928 | 1250283.8681
255 | 2687184.2196 | 1250257.4535 | 2687184.6948 | 1250251.6291
256 | 2687184.6948 | 1250251.6291 | 2687185.1688 | 1250245.8188
257 | 2687185.1688 | 1250245.8188 | 2687185.643 | 1250240.0072
258 | 2687186.1255 | 1250234.0933 | 2687185.643 | 1250240.0072
259 | 2687186.1255 | 1250234.0933 | 2687186.6081 | 1250228.1771

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2687172.9155 | 1250180.793
1 | 2687178.2303 | 1250177.5296
2 | 2687158.1856 | 1250190.0695
3 | 2687180.9896 | 1250176.0462
4 | 2687152.6541 | 1250193.7558
5 | 2687186.657 | 1250173.8624
6 | 2687148.9844 | 1250196.6436
7 | 2687161.3616 | 1250217.7241
8 | 2687189.1568 | 1250172.8991
9 | 2687144.4129 | 1250200.266
10 | 2687152.5848 | 1250226.7572
11 | 2687170.3571 | 1250212.4287
12 | 2686985.7555 | 1250331.5685
13 | 2686980.1186 | 1250336.1349
14 | 2687004.4239 | 1250315.5403
15 | 2687009.5447 | 1250310.4217
16 | 2686935.9465 | 1250342.5776
17 | 2686934.6853 | 1250354.8463
18 | 2687025.5168 | 1250290.9579
19 | 2686937.5059 | 1250360.331
20 | 2687029.6339 | 1250285.3106
21 | 2686909.9755 | 1250429.9768
22 | 2686884.9334 | 1250443.7473
23 | 2686955.8178 | 1250404.7685
24 | 2686869.3514 | 1250392.2023
25 | 2686959.7832 | 1250402.5917
26 | 2686890.9 | 1250382.811
27 | 2686900.0636 | 1250477.1832
28 | 2686905.5981 | 1250472.5164
29 | 2686937.9035 | 1250573.8776
30 | 2687004.2112 | 1250378.1585
31 | 2687021.8313 | 1250352.5646
32 | 2687000.2478 | 1250362.3771
33 | 2687054.2161 | 1250435.0801
34 | 2687045.7368 | 1250438.2135
35 | 2687087.2215 | 1250428.8031
36 | 2687043.049 | 1250431.0241
37 | 2687027.6234 | 1250439.3894
38 | 2686940.5935 | 1250567.0341
39 | 2687002.3067 | 1250541.7317
40 | 2686931.2624 | 1250543.3436
41 | 2686996.0036 | 1250602.3182
42 | 2686997.9848 | 1250592.8512
43 | 2686989.2705 | 1250582.3171
44 | 2687067.8175 | 1250363.9262
45 | 2687084.8545 | 1250354.5462
46 | 2687042.7798 | 1250354.8072
47 | 2687072.951 | 1250378.1754
48 | 2687390.7661 | 1250311.9172
49 | 2687382.6966 | 1250247.8388
50 | 2687415.1321 | 1250303.3293
51 | 2687340.9572 | 1250218.8018
52 | 2687264.8907 | 1250256.0985
53 | 2687366.9278 | 1250205.6541
54 | 2687059.1168 | 1250346.5176
55 | 2687266.3269 | 1250281.7303
56 | 2687237.8104 | 1250270.5703
57 | 2687019.7253 | 1250337.8636
58 | 2687382.5546 | 1250233.9262
59 | 2687386.0045 | 1250258.1099
60 | 2687026.44 | 1250579.47
61 | 2687045.0746 | 1250621.9756
62 | 2687036.2066 | 1250601.889
63 | 2687048.2015 | 1250648.5972
64 | 2687066.1891 | 1250612.298
65 | 2687055.3011 | 1250473.9479
66 | 2687090.3875 | 1250562.4297
67 | 2687103.4875 | 1250595.2024
68 | 2687070.4317 | 1250570.9696
69 | 2687120.2258 | 1250529.4655
70 | 2687102.4975 | 1250559.3386
71 | 2687125.5495 | 1250518.9495
72 | 2686994.2175 | 1250519.8281
73 | 2687048.6619 | 1250580.2858
74 | 2687030.1621 | 1250588.1979
75 | 2687052.3898 | 1250578.6905
76 | 2687051.3472 | 1250496.7177
77 | 2687065.4336 | 1250488.6074
78 | 2687108.3199 | 1250574.0669
79 | 2687107.7007 | 1250471.9217
80 | 2687219.8512 | 1250172.7172
81 | 2687203.9693 | 1250141.5121
82 | 2687181.2805 | 1250610.5355
83 | 2687221.2412 | 1250599.3513
84 | 2687174.0068 | 1250587.6687
85 | 2687171.7194 | 1250544.0669
86 | 2687179.2325 | 1250563.481
87 | 2687195.5104 | 1250534.9983
88 | 2687199.463 | 1250505.2124
89 | 2687195.093 | 1250493.5126
90 | 2687243.4184 | 1250419.0831
91 | 2687184.4202 | 1250464.9385
92 | 2687202.9361 | 1250434.5474
93 | 2687189.1855 | 1250825.3806
94 | 2687270.9306 | 1250794.1267
95 | 2687136.6306 | 1250680.3983
96 | 2687114.8644 | 1250590.6217
97 | 2687062.531 | 1250641.9947
98 | 2687059.9627 | 1250678.6795
99 | 2687111.8562 | 1250655.2771
100 | 2686952.8882 | 1250388.3905
101 | 2686918.0496 | 1250370.9786
102 | 2686997.1119 | 1250354.67
103 | 2687025.8174 | 1250440.3689
104 | 2686928.3555 | 1250515.5825
105 | 2687094.3696 | 1250349.3076
106 | 2687075.1607 | 1250384.3087
107 | 2687430.7345 | 1250302.3105
108 | 2687374.2302 | 1250201.9572
109 | 2687064.2678 | 1250343.6212
110 | 2687380.4491 | 1250234.5634
111 | 2687268.6648 | 1250287.8029
112 | 2687228.4738 | 1250275.5598
113 | 2687033.4154 | 1250319.8482
114 | 2687391.2456 | 1250231.2596
115 | 2687128.3145 | 1250513.4878
116 | 2686991.9308 | 1250513.636
117 | 2687128 | 1250463.9081
118 | 2687211.6794 | 1250224.6739
119 | 2687208.6778 | 1250219.5807
120 | 2687185.6016 | 1250203.4551
121 | 2687183.7151 | 1250204.5652
122 | 2687202.6913 | 1250209.4227
123 | 2687202.8253 | 1250209.6501
124 | 2687209.6641 | 1250552.298
125 | 2687225.8226 | 1250373.7566
126 | 2687212.2969 | 1250379.1283
127 | 2687250.3733 | 1250364.0096
128 | 2687167.4618 | 1250448.0986
129 | 2687304.8566 | 1250342.4632
130 | 2687291.689 | 1250347.6065
131 | 2686952.7485 | 1250387.7843
132 | 2687042.6553 | 1250268.6348
133 | 2687047.7359 | 1250263.5425
134 | 2687062.3882 | 1250253.799
135 | 2687143.0886 | 1250298.9079
136 | 2687132.5204 | 1250304.9436
137 | 2687125.8864 | 1250283.9102
138 | 2687106.1303 | 1250320.0116
139 | 2687093.3444 | 1250293.5303
140 | 2687095.1681 | 1250326.246
141 | 2687126.0551 | 1250278.0012
142 | 2687148.0227 | 1250230.5376
143 | 2687175.4381 | 1250209.4376
144 | 2687183.4879 | 1250268.9064
145 | 2687183.7369 | 1250263.3711
146 | 2687093.4112 | 1250291.581
147 | 2687090.0171 | 1250329.1424
148 | 2687126.2238 | 1250272.095
149 | 2687134.8685 | 1250208.2046
150 | 2687122.2967 | 1250219.2513
151 | 2687139.6396 | 1250204.2362
152 | 2687117.9915 | 1250223.6729
153 | 2687113.6863 | 1250228.0946
154 | 2687109.3794 | 1250232.5181
155 | 2686983.5879 | 1250362.062
156 | 2686978.4184 | 1250364.8876
157 | 2686973.2464 | 1250367.7146
158 | 2686968.6516 | 1250369.8547
159 | 2687065.3564 | 1250251.939
160 | 2687095.2627 | 1250248.3312
161 | 2687101.7466 | 1250240.8177
162 | 2687105.2404 | 1250236.7691
163 | 2687054.985 | 1250291.4637
164 | 2687044.2002 | 1250305.6559
165 | 2686963.38 | 1250372.2372
166 | 2687180.52 | 1250206.446
167 | 2687191.242 | 1250207.6893
168 | 2687143.4612 | 1250234.3174
169 | 2687084.8661 | 1250332.0388
170 | 2687079.7179 | 1250334.9336
171 | 2687074.5698 | 1250337.8284
172 | 2687095.9879 | 1250288.5614
173 | 2687135.9755 | 1250241.7114
174 | 2687132.1717 | 1250246.1662
175 | 2687139.4525 | 1250237.6392
176 | 2687120.5305 | 1250259.8
177 | 2687126.4102 | 1250265.5686
178 | 2687115.8034 | 1250265.3397
179 | 2687126.3924 | 1250266.1911
180 | 2687111.8193 | 1250270.0086
181 | 2686940.3248 | 1250365.8125
182 | 2686952.5183 | 1250379.5789
183 | 2687006.8802 | 1250450.6385
184 | 2687005.0671 | 1250451.6217
185 | 2686988.1424 | 1250460.8
186 | 2686985.1443 | 1250462.4259
187 | 2686973.7444 | 1250464.1985
188 | 2686974.1714 | 1250466.2305
189 | 2686981.8033 | 1250491.5466
190 | 2686985.4273 | 1250499.4509
191 | 2687004.7128 | 1250507.8789
192 | 2687022.0957 | 1250494.898
193 | 2687023.1418 | 1250490.4989
194 | 2687401.9925 | 1250227.9621
195 | 2687285.1862 | 1250330.7159
196 | 2687282.8257 | 1250324.5847
197 | 2687280.4661 | 1250318.4558
198 | 2687205.721 | 1250361.8165
199 | 2687150.1213 | 1250403.8658
200 | 2687156.118 | 1250419.1623
201 | 2687137.2571 | 1250408.9361
202 | 2687203.5231 | 1250356.0305
203 | 2687130.4195 | 1250391.1565
204 | 2687128.1409 | 1250385.2315
205 | 2687125.7829 | 1250379.1
206 | 2687078.2347 | 1250392.8412
207 | 2687079.6272 | 1250396.7066
208 | 2687077.3979 | 1250390.5186
209 | 2687080.0405 | 1250397.8536
210 | 2687110.8384 | 1250340.2404
211 | 2687123.0635 | 1250333.5039
212 | 2687115.534 | 1250352.4501
213 | 2687138.9638 | 1250324.7421
214 | 2687117.3902 | 1250357.2769
215 | 2687144.8581 | 1250340.2389
216 | 2687156.5971 | 1250315.0319
217 | 2687118.7517 | 1250360.8171
218 | 2687119.2624 | 1250362.1449
219 | 2687121.0989 | 1250366.9204
220 | 2687122.8875 | 1250371.5714
221 | 2687123.438 | 1250373.0027
222 | 2687124.7993 | 1250376.5424
223 | 2687147.5056 | 1250347.1995
224 | 2687166.0132 | 1250309.8466
225 | 2687150.1547 | 1250354.1643
226 | 2687182.5258 | 1250300.7535
227 | 2687150.6605 | 1250355.4941
228 | 2687152.854 | 1250361.261
229 | 2687155.2509 | 1250367.5628
230 | 2687155.6022 | 1250368.4864
231 | 2687211.0624 | 1250285.0392
232 | 2687190.7778 | 1250322.4774
233 | 2687216.9556 | 1250300.9079
234 | 2687192.7587 | 1250327.6924
235 | 2687219.2321 | 1250307.0379
236 | 2687193.3977 | 1250329.3745
237 | 2687196.035 | 1250336.3176
238 | 2687198.7229 | 1250343.3936
239 | 2687201.2255 | 1250349.9818
240 | 2687221.5085 | 1250313.1679
241 | 2687271.0244 | 1250293.9318
242 | 2687223.7844 | 1250319.2963
243 | 2687226.0614 | 1250325.4276
244 | 2687228.338 | 1250331.5579
245 | 2687230.6041 | 1250337.6599
246 | 2687231.2584 | 1250339.4218
247 | 2687273.3847 | 1250300.0623
248 | 2687275.746 | 1250306.1957
249 | 2687278.1065 | 1250312.3269
250 | 2687107.8517 | 1250274.6582
251 | 2687103.9562 | 1250279.2234
252 | 2687099.9928 | 1250283.8681
253 | 2687184.2196 | 1250257.4535
254 | 2687184.6948 | 1250251.6291
255 | 2687185.1688 | 1250245.8188
256 | 2687185.643 | 1250240.0072
257 | 2687186.1255 | 1250234.0933
258 | 2687186.6081 | 1250228.1771
259 | 2687205.6855 | 1250214.5033
260 | 2687069.4188 | 1250340.7248
261 | 2687128 | 1250463.9081

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97265 | -0.52708 | 0.0016118 | 0.00040395
1 | 0.9726 | -0.52801 | 0.0016101 | 0.00040352
2 | 0.97281 | -0.52398 | 0.0016279 | 0.00040799
3 | 0.97258 | -0.52838 | 0.0016089 | 0.00040322
4 | 0.97288 | -0.5226 | 0.0016297 | 0.00040844
5 | 0.97256 | -0.52892 | 0.0016109 | 0.00040374
6 | 0.97276 | -0.52495 | 0.0016279 | 0.00040799
7 | 0.97388 | -0.50279 | 0 | 0
8 | 0.97255 | -0.52908 | 0.0016093 | 0.00040332
9 | 0.97262 | -0.5277 | 0.0016294 | 0.00040838
10 | 0.97454 | -0.48975 | 0.0012394 | 0.00031061
11 | 0.97372 | -0.50588 | 0.0012639 | 0.00031676
12 | 0.97002 | -0.57909 | 0.0025465 | 0.00063823
13 | 0.97 | -0.57943 | 0.0025445 | 0.00063772
14 | 0.97014 | -0.57677 | 0.0025172 | 0.00063087
15 | 0.97019 | -0.57575 | 0.0011186 | 0.00028034
16 | 0.97482 | -0.48451 | 0.0021053 | 0.00052763
17 | 0.97485 | -0.48392 | 0.0021053 | 0.00052763
18 | 0.97039 | -0.57167 | 0.00097573 | 0.00024454
19 | 0.97487 | -0.48344 | 0.002104 | 0.00052731
20 | 0.97046 | -0.57041 | 0.00097551 | 0.00024449
21 | 0.97314 | -0.51757 | 0.0091525 | 0.0022938
22 | 0.97276 | -0.52517 | 0 | 0
23 | 0.97429 | -0.49487 | 0 | 0
24 | 0.97203 | -0.5395 | 0 | 0
25 | 0.97439 | -0.49292 | 0 | 0
26 | 0.97171 | -0.54577 | 0.004707 | 0.0011797
27 | 0.98022 | -0.38102 | 0 | 0
28 | 0.98013 | -0.3827 | 0.012778 | 0.0032024
29 | 0.98145 | -0.35698 | 0 | 0
30 | 0.97897 | -0.40302 | 0 | 0
31 | 0.98106 | -0.36234 | 0 | 0
32 | 0.97802 | -0.42172 | 0.0027194 | 0.00068156
33 | 0.99174 | -0.15746 | 0 | 0
34 | 0.99178 | -0.1567 | 0 | 0
35 | 0.99157 | -0.1607 | 0.0047264 | 0.0011846
36 | 0.99133 | -0.16533 | 0 | 0
37 | 0.9903 | -0.18509 | 0.00086619 | 0.00021709
38 | 0.98157 | -0.35465 | 0 | 0
39 | 0.98363 | -0.31429 | 0 | 0
40 | 0.98108 | -0.3642 | 0.013234 | 0.0033167
41 | 0.98138 | -0.35756 | 0 | 0
42 | 0.98158 | -0.3536 | 0 | 0
43 | 0.98104 | -0.36419 | 0.017365 | 0.0043521
44 | 0.98481 | -0.28963 | 0 | 0
45 | 0.98566 | -0.27318 | 0.0014327 | 0.00035907
46 | 0.98236 | -0.33694 | 0 | 0
47 | 0.98449 | -0.29589 | 0.0013015 | 0.0003262
48 | 0.98319 | -0.32166 | 0 | 0
49 | 0.98323 | -0.32081 | 0 | 0
50 | 0.98318 | -0.32196 | 0.00039018 | 9.7789e-05
51 | 0.98345 | -0.31657 | 0 | 0
52 | 0.98371 | -0.31154 | 0 | 0
53 | 0.98336 | -0.31829 | 0.0003315 | 8.3081e-05
54 | 0.98199 | -0.34411 | 0.00092148 | 0.00023094
55 | 0.98357 | -0.31416 | 0.00012053 | 3.0209e-05
56 | 0.98393 | -0.30725 | 0.0001222 | 3.0627e-05
57 | 0.98081 | -0.36716 | 0.005019 | 0.0012579
58 | 0.98325 | -0.32048 | 0 | 0
59 | 0.98323 | -0.3209 | 0.00048863 | 0.00012246
60 | 0.98209 | -0.34373 | 0.017658 | 0.0044255
61 | 0.98013 | -0.38185 | 0 | 0
62 | 0.98132 | -0.35879 | 0.019886 | 0.004984
63 | 0.97731 | -0.43719 | 0 | 0
64 | 0.97965 | -0.39126 | 0.02231 | 0.0055914
65 | 0.99412 | -0.11184 | 0.0011763 | 0.0002948
66 | 0.98909 | -0.20793 | 0 | 0
67 | 0.99044 | -0.18191 | 0 | 0
68 | 0.98743 | -0.24004 | 0.027466 | 0.0068837
69 | 0.99395 | -0.11474 | 0 | 0
70 | 0.99224 | -0.14737 | 0 | 0
71 | 0.99443 | -0.10553 | 0.010439 | 0.0026164
72 | 0.98436 | -0.30021 | 0.0028077 | 0.00070367
73 | 0.98449 | -0.2969 | 0 | 0
74 | 0.9824 | -0.33773 | 0 | 0
75 | 0.98492 | -0.28868 | 0.02543 | 0.0063735
76 | 0.99561 | -0.083396 | 0 | 0
77 | 0.99709 | -0.055066 | 0 | 0
78 | 0.99159 | -0.1598 | 0.011483 | 0.0028778
79 | 1 | 0 | -0.60323 | -0.15493
80 | 0.9725 | -0.52999 | 0 | 0
81 | 0.97245 | -0.53103 | 0.0016092 | 0.00040331
82 | 0.9727 | -0.52542 | 0 | 0
83 | 0.972 | -0.5393 | 0.017775 | 0.0044548
84 | 0.9731 | -0.51757 | 0.010606 | 0.0026581
85 | 0.97501 | -0.47985 | 0 | 0
86 | 0.9739 | -0.50169 | 0 | 0
87 | 0.97637 | -0.45319 | 0.0066324 | 0.0016622
88 | 0.97878 | -0.40598 | 0 | 0
89 | 0.97952 | -0.39149 | 0.011941 | 0.0029927
90 | 0.98832 | -0.22141 | 0 | 0
91 | 0.98168 | -0.3496 | 0 | 0
92 | 0.99138 | -0.163 | 0.0048223 | 0.0012086
93 | 0.97376 | -0.50688 | 0 | 0
94 | 0.97275 | -0.52695 | 0.012497 | 0.003132
95 | 0.97563 | -0.47014 | 0 | 0
96 | 0.99091 | -0.17289 | 0 | 0
97 | 0.97702 | -0.44288 | 0.0056862 | 0.0014251
98 | 0.97683 | -0.44656 | 0.015888 | 0.0039819
99 | 0.97609 | -0.46113 | 0.0015572 | 0.00039028
100 | 0.97474 | -0.48605 | 0.0020302 | 0.00050882
101 | 0.97144 | -0.55109 | 0.0097344 | 0.0024397
102 | 0.97755 | -0.4308 | 0.0027197 | 0.00068162
103 | 0.99018 | -0.18737 | 0.00098104 | 0.00024587
104 | 0.98087 | -0.3683 | 0.0074832 | 0.0018755
105 | 0.98614 | -0.26393 | 0.00042269 | 0.00010594
106 | 0.98436 | -0.29843 | 0.0012846 | 0.00032194
107 | 0.98317 | -0.32203 | 0.00024905 | 6.2417e-05
108 | 0.98334 | -0.31873 | 0 | 0
109 | 0.98188 | -0.3464 | 0.00092234 | 0.00023116
110 | 0.98325 | -0.32053 | 0.0011604 | 0.00029081
111 | 0.98355 | -0.31467 | 0.00012282 | 3.0783e-05
112 | 0.984 | -0.30575 | 0.00012197 | 3.0569e-05
113 | 0.98058 | -0.37177 | 0.004091 | 0.0010253
114 | 0.98325 | -0.32059 | 0.0003185 | 7.9824e-05
115 | 0.9947 | -0.10047 | 0.011508 | 0.0028842
116 | 0.98458 | -0.2959 | 0 | 0
117 | 0.99736 | -0.049729 | 0.004872 | 0.001221
118 | 0.97344 | -0.51149 | 8.6326e-05 | 2.1635e-05
119 | 0.97344 | -0.51148 | 8.5846e-05 | 2.1515e-05
120 | 0.97352 | -0.50983 | 0.0015837 | 0.00039691
121 | 0.97353 | -0.50977 | 0 | 0
122 | 0.97344 | -0.51144 | 8.5884e-05 | 2.1525e-05
123 | 0.97344 | -0.51144 | 0 | 0
124 | 0.97303 | -0.51882 | 0.028805 | 0.0072192
125 | 0.98353 | -0.31494 | 0 | 0
126 | 0.98365 | -0.31269 | 0 | 0
127 | 0.98332 | -0.31903 | 0.0085995 | 0.0021552
128 | 0.99424 | -0.10888 | 0 | 0
129 | 0.98328 | -0.31983 | 0.0033725 | 0.00084523
130 | 0.98333 | -0.31897 | 0 | 0
131 | 0.97475 | -0.48576 | 0.012921 | 0.0032382
132 | 0.97067 | -0.56622 | 0.00094871 | 0.00023777
133 | 0.97075 | -0.56467 | 0.00094954 | 0.00023798
134 | 0.97095 | -0.56057 | 0.00093746 | 0.00023495
135 | 0.97703 | -0.441 | 0.0012502 | 0.00031334
136 | 0.97704 | -0.44072 | 0 | 0
137 | 0.97707 | -0.4402 | 0.0012514 | 0.00031363
138 | 0.98096 | -0.36414 | 0 | 0
139 | 0.98023 | -0.37836 | 0.00080911 | 0.00020278
140 | 0.9812 | -0.35962 | 0.00092235 | 0.00023116
141 | 0.97708 | -0.43993 | 0.0012514 | 0.00031363
142 | 0.97486 | -0.48349 | 0.001239 | 0.00031053
143 | 0.97364 | -0.50748 | 0.0012612 | 0.00031608
144 | 0.97305 | -0.51915 | 0.0012608 | 0.00031598
145 | 0.97306 | -0.51902 | 0.0012553 | 0.00031461
146 | 0.98009 | -0.38113 | 0.00080816 | 0.00020254
147 | 0.98131 | -0.35748 | 0.00092148 | 0.00023094
148 | 0.9771 | -0.43952 | 0.0012502 | 0.00031334
149 | 0.97235 | -0.53302 | 0.0016279 | 0.00040799
150 | 0.97202 | -0.53944 | 0.0012895 | 0.00032319
151 | 0.97248 | -0.53045 | 0.0016297 | 0.00040844
152 | 0.97191 | -0.54166 | 0.0012895 | 0.00032319
153 | 0.97181 | -0.54373 | 0.0012895 | 0.00032319
154 | 0.97171 | -0.54566 | 0.00081809 | 0.00020503
155 | 0.97673 | -0.44687 | 0.0020302 | 0.00050882
156 | 0.97643 | -0.4528 | 0.0020302 | 0.00050882
157 | 0.97614 | -0.45852 | 0.0020321 | 0.0005093
158 | 0.9759 | -0.46325 | 0.0020302 | 0.00050882
159 | 0.971 | -0.55969 | 0.00093755 | 0.00023497
160 | 0.97141 | -0.55158 | 0 | 0
161 | 0.97154 | -0.54893 | 0.00081733 | 0.00020484
162 | 0.97162 | -0.54742 | 0.00081733 | 0.00020484
163 | 0.9804 | -0.37523 | 0.0035782 | 0.00089679
164 | 0.98046 | -0.37407 | 0.0035572 | 0.00089151
165 | 0.97563 | -0.46844 | 0.0020302 | 0.00050882
166 | 0.97357 | -0.50895 | 0.0015854 | 0.00039734
167 | 0.97345 | -0.51136 | 0 | 0
168 | 0.97519 | -0.47711 | 0.0012369 | 0.00030999
169 | 0.98142 | -0.35531 | 0.00092234 | 0.00023116
170 | 0.98153 | -0.35312 | 0.00092046 | 0.00023069
171 | 0.98165 | -0.35091 | 0.00092234 | 0.00023116
172 | 0.9798 | -0.38672 | 0.00081866 | 0.00020518
173 | 0.97578 | -0.46538 | 0.001262 | 0.0003163
174 | 0.97612 | -0.45868 | 0.0012558 | 0.00031473
175 | 0.97548 | -0.47138 | 0.0012444 | 0.00031188
176 | 0.97719 | -0.43778 | 0 | 0
177 | 0.97713 | -0.43891 | 0.0012508 | 0.00031349
178 | 0.97767 | -0.42831 | 0.0013094 | 0.00032818
179 | 0.97713 | -0.43898 | 0.0012508 | 0.00031348
180 | 0.97809 | -0.42019 | 0.0013077 | 0.00032774
181 | 0.97491 | -0.48273 | 0.0021043 | 0.0005274
182 | 0.97505 | -0.47987 | 0 | 0
183 | 0.98896 | -0.21098 | 0.00091188 | 0.00022854
184 | 0.98884 | -0.21321 | 0.00090302 | 0.00022632
185 | 0.98778 | -0.23373 | 0.0027509 | 0.00068945
186 | 0.9876 | -0.23721 | 0.002384 | 0.00059749
187 | 0.98698 | -0.24917 | 0 | 0
188 | 0.98688 | -0.2512 | 0.0033323 | 0.00083516
189 | 0.98562 | -0.27565 | 0.002985 | 0.00074811
190 | 0.98523 | -0.28318 | 0.0029364 | 0.00073593
191 | 0.98446 | -0.29818 | 0.0034688 | 0.00086936
192 | 0.98435 | -0.3004 | 0.004482 | 0.0011233
193 | 0.98434 | -0.30049 | 0.0010977 | 0.00027512
194 | 0.98324 | -0.32066 | 0.00033633 | 8.4292e-05
195 | 0.98338 | -0.31787 | 0.00012294 | 3.0813e-05
196 | 0.9834 | -0.31746 | 0.00012282 | 3.0783e-05
197 | 0.98343 | -0.31703 | 0.00012276 | 3.0766e-05
198 | 0.98379 | -0.30982 | 0.00037651 | 9.4364e-05
199 | 0.99164 | -0.15828 | 0 | 0
200 | 0.99253 | -0.14139 | 0.0047245 | 0.0011841
201 | 0.9909 | -0.17247 | 0 | 0
202 | 0.98385 | -0.30882 | 0.00041039 | 0.00010285
203 | 0.98987 | -0.19212 | 0.0003935 | 9.8622e-05
204 | 0.98953 | -0.19866 | 0.00041968 | 0.00010518
205 | 0.98918 | -0.20543 | 0.00042639 | 0.00010686
206 | 0.98419 | -0.3017 | 0.013177 | 0.0033024
207 | 0.98417 | -0.30214 | 0.0013016 | 0.00032621
208 | 0.98423 | -0.30085 | 0.0013387 | 0.0003355
209 | 0.98416 | -0.30224 | 0.0045867 | 0.0011495
210 | 0.98697 | -0.24792 | 0 | 0
211 | 0.98649 | -0.2572 | 0.0004805 | 0.00012042
212 | 0.98766 | -0.23462 | 0.00043024 | 0.00010783
213 | 0.98588 | -0.26912 | 0 | 0
214 | 0.98793 | -0.22936 | 0.00044404 | 0.00011129
215 | 0.98577 | -0.2712 | 0.00049062 | 0.00012296
216 | 0.98533 | -0.27982 | 0.00044083 | 0.00011048
217 | 0.98813 | -0.22549 | 0.00042588 | 0.00010674
218 | 0.98821 | -0.22404 | 0.0004248 | 0.00010646
219 | 0.98848 | -0.21881 | 0.00042287 | 0.00010598
220 | 0.98875 | -0.21371 | 0.00042842 | 0.00010737
221 | 0.98883 | -0.21214 | 0.00041811 | 0.00010479
222 | 0.98903 | -0.20824 | 0.00047573 | 0.00011923
223 | 0.98573 | -0.27208 | 0.00048515 | 0.00012159
224 | 0.98504 | -0.28546 | 0.0004074 | 0.0001021
225 | 0.98569 | -0.27288 | 0.00049112 | 0.00012309
226 | 0.98454 | -0.29521 | 0 | 0
227 | 0.98568 | -0.27302 | 0.0004301 | 0.00010779
228 | 0.98565 | -0.27359 | 0.00050554 | 0.0001267
229 | 0.98562 | -0.27415 | 0.00037984 | 9.5196e-05
230 | 0.98562 | -0.27422 | 0.004229 | 0.0010599
231 | 0.98415 | -0.30289 | 0 | 0
232 | 0.98421 | -0.30176 | 0.00047732 | 0.00011963
233 | 0.98407 | -0.30445 | 0.0001232 | 3.0876e-05
234 | 0.98413 | -0.30328 | 0.0039416 | 0.00098787
235 | 0.98404 | -0.30504 | 0.00012325 | 3.0888e-05
236 | 0.98411 | -0.30365 | 0.00047771 | 0.00011973
237 | 0.98404 | -0.30508 | 0.00048057 | 0.00012044
238 | 0.98396 | -0.30649 | 0.00048646 | 0.00012192
239 | 0.9839 | -0.30773 | 0.00040492 | 0.00010148
240 | 0.98401 | -0.30561 | 0.00012329 | 3.09e-05
241 | 0.98352 | -0.31517 | 0.00012276 | 3.0766e-05
242 | 0.98398 | -0.30617 | 0.00012321 | 3.0878e-05
243 | 0.98395 | -0.30671 | 0.00012338 | 3.0922e-05
244 | 0.98393 | -0.30724 | 0.00012323 | 3.0885e-05
245 | 0.9839 | -0.30776 | 0.00012218 | 3.0621e-05
246 | 0.98389 | -0.3079 | 0.0042538 | 0.0010661
247 | 0.9835 | -0.31565 | 0.00012288 | 3.0796e-05
248 | 0.98347 | -0.31613 | 0.00012294 | 3.0813e-05
249 | 0.98345 | -0.31658 | 0.00012282 | 3.0783e-05
250 | 0.97851 | -0.41197 | 0.0012625 | 0.00031641
251 | 0.97893 | -0.40376 | 0.00079453 | 0.00019913
252 | 0.97936 | -0.39533 | 0.00082324 | 0.00020632
253 | 0.97307 | -0.51874 | 0.0012448 | 0.00031198
254 | 0.97309 | -0.51834 | 0.0012367 | 0.00030995
255 | 0.97312 | -0.5178 | 0.0012391 | 0.00031054
256 | 0.97315 | -0.51713 | 0.0012372 | 0.00031008
257 | 0.9732 | -0.51632 | 0.0012888 | 0.00032301
258 | 0.97324 | -0.51536 | 0.0012762 | 0.00031984
259 | 0.97344 | -0.51146 | 8.5846e-05 | 2.1515e-05
260 | 0.98176 | -0.34867 | 0.00092148 | 0.00023094
261 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0080491 | 0.0020166 | -0.0080488 | -0.0020164 | 3.5463e-07 | 1.4956e-07 | 0.012314 | 0.012314 | 0.012314 | 0.97265 | -0.52708 | 0.9726 | -0.52801 | 3.3829
1 | -0.0096609 | -0.0024205 | 0.0096623 | 0.0024212 | 1.4261e-06 | 6.9659e-07 | 0.01478 | 0.014779 | 0.01478 | 0.97265 | -0.52708 | 0.97281 | -0.52398 | 4.0603
2 | 0.0064387 | 0.0016129 | -0.0064386 | -0.0016129 | 1.144e-07 | 3.42e-08 | 0.0098505 | 0.0098505 | 0.0098505 | 0.9726 | -0.52801 | 0.97258 | -0.52838 | 2.7062
3 | -0.01129 | -0.0028292 | 0.011291 | 0.0028296 | 7.4343e-07 | 3.9326e-07 | 0.01727 | 0.01727 | 0.01727 | 0.97281 | -0.52398 | 0.97288 | -0.5226 | 4.7444
4 | 0.0048297 | 0.0012096 | -0.0048296 | -0.0012096 | 1.2435e-07 | 4.2147e-09 | 0.007389 | 0.007389 | 0.007389 | 0.97258 | -0.52838 | 0.97256 | -0.52892 | 2.03
5 | 0.027331 | 0.0068638 | -0.027328 | -0.0068619 | 3.0607e-06 | 1.9009e-06 | 0.041808 | 0.041808 | 0.041808 | 0.97288 | -0.5226 | 0.97276 | -0.52495 | 11.4856
6 | -0.040252 | -0.010102 | 0.04029 | 0.010126 | 3.8064e-05 | 2.4028e-05 | 0.06157 | 0.06157 | 0.06157 | 0.97288 | -0.5226 | 0.97388 | -0.50279 | 16.9148
7 | 0.0032186 | 0.00080589 | -0.0032186 | -0.0008059 | 2.436e-08 | -1.7653e-08 | 0.0049243 | 0.0049243 | 0.0049243 | 0.97256 | -0.52892 | 0.97255 | -0.52908 | 1.3528
8 | 0.0257 | 0.0064539 | -0.025697 | -0.0064518 | 3.3814e-06 | 2.0917e-06 | 0.039318 | 0.039318 | 0.039318 | 0.97276 | -0.52495 | 0.97262 | -0.5277 | 10.8015
9 | -0.056375 | -0.014159 | 0.05641 | 0.014181 | 3.5111e-05 | 2.2314e-05 | 0.086148 | 0.086148 | 0.086148 | 0.97388 | -0.50279 | 0.97454 | -0.48975 | 23.6671
10 | 0.016086 | 0.0040333 | -0.016083 | -0.0040319 | 2.3647e-06 | 1.3835e-06 | 0.024578 | 0.024578 | 0.024578 | 0.97388 | -0.50279 | 0.97372 | -0.50588 | 6.7523
11 | 0.0016094 | 0.00040259 | -0.0016093 | -0.00040292 | 6.9942e-08 | -3.37e-07 | 0.0024621 | 0.0024622 | 0.0024622 | 0.97255 | -0.52908 | 0.9725 | -0.52999 | 0.67644
12 | 0.024067 | 0.0060434 | -0.024064 | -0.0060415 | 3.1572e-06 | 1.9436e-06 | 0.036825 | 0.036825 | 0.036825 | 0.97262 | -0.5277 | 0.97248 | -0.53045 | 10.1167
13 | -0.05765 | -0.014492 | 0.057667 | 0.014503 | 1.7222e-05 | 1.0948e-05 | 0.08804 | 0.08804 | 0.08804 | 0.97454 | -0.48975 | 0.97486 | -0.48349 | 24.1869
14 | 0.014819 | 0.0037151 | -0.014818 | -0.0037145 | 1.134e-06 | 6.5243e-07 | 0.022647 | 0.022647 | 0.022647 | 0.97372 | -0.50588 | 0.97364 | -0.50748 | 6.2217
15 | 0.0025446 | 0.00063765 | -0.0025445 | -0.00063772 | 4.1449e-08 | -6.3024e-08 | 0.0039033 | 0.0039034 | 0.0039034 | 0.97002 | -0.57909 | 0.97 | -0.57943 | 1.0724
16 | -0.0050911 | -0.0012759 | 0.0050917 | 0.0012759 | 5.6337e-07 | 5.6457e-08 | 0.0078098 | 0.0078096 | 0.0078098 | 0.97002 | -0.57909 | 0.97014 | -0.57677 | 2.1455
17 | -0.0076089 | -0.0019068 | 0.0076092 | 0.001907 | 3.6981e-07 | 1.4727e-07 | 0.011671 | 0.011671 | 0.011671 | 0.97014 | -0.57677 | 0.97019 | -0.57575 | 3.2062
18 | -0.0087278 | -0.0021873 | 0.0087295 | 0.0021881 | 1.6966e-06 | 7.7399e-07 | 0.013386 | 0.013386 | 0.013386 | 0.97019 | -0.57575 | 0.97039 | -0.57167 | 3.6775
19 | -0.0021053 | -0.00052763 | 0.0021053 | 0.00052748 | 5.982e-08 | -1.5429e-07 | 0.0032136 | 0.0032136 | 0.0032136 | 0.97482 | -0.48451 | 0.97485 | -0.48392 | 0.88286
20 | -0.0042106 | -0.0010551 | 0.0042107 | 0.0010551 | 9.5535e-08 | -1.5753e-08 | 0.0064271 | 0.0064271 | 0.0064271 | 0.97485 | -0.48392 | 0.97487 | -0.48344 | 1.7657
21 | -0.0097052 | -0.0024326 | 0.0097058 | 0.0024329 | 5.8045e-07 | 2.8515e-07 | 0.014882 | 0.014882 | 0.014882 | 0.97039 | -0.57167 | 0.97046 | -0.57041 | 4.0885
22 | -0.0063147 | -0.0015824 | 0.0063149 | 0.0015825 | 2.1473e-07 | 6.0575e-08 | 0.0096385 | 0.0096385 | 0.0096385 | 0.97487 | -0.48344 | 0.97491 | -0.48273 | 2.6479
23 | -0.010681 | -0.0026774 | 0.010683 | 0.0026785 | 2.1325e-06 | 1.1028e-06 | 0.016378 | 0.016378 | 0.016378 | 0.97046 | -0.57041 | 0.97067 | -0.56622 | 4.4994
24 | 0.014463 | 0.0036317 | -0.014458 | -0.0036287 | 5.2429e-06 | 3.0005e-06 | 0.022118 | 0.022118 | 0.022118 | 0.97314 | -0.51757 | 0.97276 | -0.52517 | 6.0764
25 | -0.023616 | -0.0059255 | 0.023641 | 0.0059413 | 2.5586e-05 | 1.5724e-05 | 0.036113 | 0.036113 | 0.036113 | 0.97314 | -0.51757 | 0.97429 | -0.49487 | 9.9212
26 | 0.014458 | 0.0036287 | -0.014448 | -0.003623 | 9.8772e-06 | 5.6536e-06 | 0.022118 | 0.022119 | 0.022119 | 0.97276 | -0.52517 | 0.97203 | -0.5395 | 6.0765
27 | -0.023641 | -0.0059413 | 0.023644 | 0.0059426 | 2.2076e-06 | 1.3566e-06 | 0.036113 | 0.036113 | 0.036113 | 0.97429 | -0.49487 | 0.97439 | -0.49292 | 9.9211
28 | 0.014448 | 0.003623 | -0.014444 | -0.0036206 | 4.3125e-06 | 2.4687e-06 | 0.022119 | 0.022119 | 0.022119 | 0.97203 | -0.5395 | 0.97171 | -0.54577 | 6.0765
29 | -0.023644 | -0.0059426 | 0.023651 | 0.0059474 | 7.7495e-06 | 4.7622e-06 | 0.036113 | 0.036113 | 0.036113 | 0.97439 | -0.49292 | 0.97474 | -0.48605 | 9.9211
30 | 0.0097369 | 0.0024409 | -0.0097344 | -0.0024397 | 2.4692e-06 | 1.2135e-06 | 0.014911 | 0.014911 | 0.014911 | 0.97171 | -0.54577 | 0.97144 | -0.55109 | 4.0964
31 | 0.012779 | 0.003203 | -0.012778 | -0.0032024 | 1.02e-06 | 5.6171e-07 | 0.019399 | 0.019399 | 0.019399 | 0.98022 | -0.38102 | 0.98013 | -0.3827 | 5.3294
32 | -0.012779 | -0.003203 | 0.012794 | 0.0032111 | 1.4655e-05 | 8.0686e-06 | 0.019399 | 0.019399 | 0.019399 | 0.98022 | -0.38102 | 0.98145 | -0.35698 | 5.3294
33 | -0.012794 | -0.0032111 | 0.012795 | 0.0032119 | 1.4218e-06 | 7.8259e-07 | 0.019399 | 0.019399 | 0.019399 | 0.98145 | -0.35698 | 0.98157 | -0.35465 | 5.3293
34 | -0.062832 | -0.01585 | 0.062954 | 0.015928 | 0.00012265 | 7.8043e-05 | 0.09554 | 0.09554 | 0.09554 | 0.97897 | -0.40302 | 0.98106 | -0.36234 | 26.2473
35 | 0.062832 | 0.01585 | -0.062776 | -0.015815 | 5.6198e-05 | 3.576e-05 | 0.09554 | 0.09554 | 0.09554 | 0.97897 | -0.40302 | 0.97802 | -0.42172 | 26.2473
36 | 0.016253 | 0.0040752 | -0.016249 | -0.004073 | 3.7386e-06 | 2.1856e-06 | 0.024652 | 0.024652 | 0.024652 | 0.98106 | -0.36234 | 0.98081 | -0.36716 | 6.7725
37 | -0.079207 | -0.020004 | 0.079304 | 0.020064 | 9.6505e-05 | 6.0862e-05 | 0.12019 | 0.12019 | 0.12019 | 0.98106 | -0.36234 | 0.98236 | -0.33694 | 16.5098
38 | 0.060056 | 0.015133 | -0.06003 | -0.015116 | 2.6068e-05 | 1.6579e-05 | 0.091403 | 0.091403 | 0.091403 | 0.97802 | -0.42172 | 0.97755 | -0.4308 | 25.1106
39 | -0.0047272 | -0.0011845 | 0.0047273 | 0.0011845 | 1.7053e-07 | -7.5088e-09 | 0.0070926 | 0.0070926 | 0.0070926 | 0.99174 | -0.15746 | 0.99178 | -0.1567 | 1.9485
40 | 0.0047272 | 0.0011845 | -0.0047264 | -0.0011846 | 7.2991e-07 | -3.202e-08 | 0.0070926 | 0.0070928 | 0.0070928 | 0.99174 | -0.15746 | 0.99157 | -0.1607 | 1.9486
41 | -0.068635 | -0.017392 | 0.068783 | 0.017487 | 0.00014828 | 9.4418e-05 | 0.10304 | 0.10304 | 0.10304 | 0.99178 | -0.1567 | 0.99412 | -0.11184 | 28.3089
42 | 0.063907 | 0.016208 | -0.063881 | -0.016191 | 2.6491e-05 | 1.6855e-05 | 0.095952 | 0.095952 | 0.095952 | 0.99178 | -0.1567 | 0.99133 | -0.16533 | 26.3604
43 | 0.063881 | 0.016191 | -0.06382 | -0.016152 | 6.0585e-05 | 3.8548e-05 | 0.095952 | 0.095952 | 0.095952 | 0.99133 | -0.16533 | 0.9903 | -0.18509 | 26.3604
44 | 0.062954 | 0.015935 | -0.062947 | -0.015931 | 6.9022e-06 | 4.391e-06 | 0.09465 | 0.09465 | 0.09465 | 0.9903 | -0.18509 | 0.99018 | -0.18737 | 26.0028
45 | -0.033523 | -0.0084103 | 0.033587 | 0.0084508 | 6.4627e-05 | 4.0516e-05 | 0.050822 | 0.050822 | 0.050822 | 0.98157 | -0.35465 | 0.98363 | -0.31429 | 13.9622
46 | 0.020728 | 0.0051984 | -0.020718 | -0.0051927 | 9.4285e-06 | 5.7126e-06 | 0.031424 | 0.031424 | 0.031424 | 0.98157 | -0.35465 | 0.98108 | -0.3642 | 8.6329
47 | -0.033587 | -0.0084508 | 0.03361 | 0.008465 | 2.2616e-05 | 1.4178e-05 | 0.050822 | 0.050822 | 0.050822 | 0.98363 | -0.31429 | 0.98436 | -0.30021 | 13.9621
48 | 0.0074847 | 0.001876 | -0.0074832 | -0.0018755 | 1.4627e-06 | 5.5401e-07 | 0.011352 | 0.011352 | 0.011352 | 0.98108 | -0.3642 | 0.98087 | -0.3683 | 3.1188
49 | -0.017371 | -0.0043554 | 0.017374 | 0.0043573 | 3.2747e-06 | 1.9367e-06 | 0.026339 | 0.026339 | 0.026339 | 0.98138 | -0.35756 | 0.98158 | -0.3536 | 7.2359
50 | 0.017371 | 0.0043554 | -0.017365 | -0.0043521 | 5.4903e-06 | 3.2472e-06 | 0.026339 | 0.026339 | 0.026339 | 0.98138 | -0.35756 | 0.98104 | -0.36419 | 7.236
51 | -0.017374 | -0.0043573 | 0.017382 | 0.0043621 | 8.1802e-06 | 4.8377e-06 | 0.026339 | 0.026339 | 0.026339 | 0.98158 | -0.3536 | 0.98209 | -0.34373 | 7.2359
52 | -0.18992 | -0.04818 | 0.19007 | 0.048275 | 0.00015036 | 9.524e-05 | 0.28717 | 0.28717 | 0.28717 | 0.98481 | -0.28963 | 0.98566 | -0.27318 | 19.7232
53 | 0.16692 | 0.042411 | -0.16654 | -0.042171 | 0.00037931 | 0.00023954 | 0.25241 | 0.25241 | 0.25241 | 0.98481 | -0.28963 | 0.98236 | -0.33694 | 17.336
54 | 0.023003 | 0.0057695 | -0.022996 | -0.0057653 | 6.8617e-06 | 4.1988e-06 | 0.034758 | 0.034758 | 0.034758 | 0.98481 | -0.28963 | 0.98449 | -0.29589 | 9.5489
55 | -0.1915 | -0.048634 | 0.19159 | 0.048688 | 8.5245e-05 | 5.4003e-05 | 0.28933 | 0.28933 | 0.28933 | 0.98566 | -0.27318 | 0.98614 | -0.26393 | 19.8717
56 | 0.087232 | 0.022107 | -0.087202 | -0.022088 | 3.004e-05 | 1.8298e-05 | 0.13222 | 0.13222 | 0.13222 | 0.98236 | -0.33694 | 0.98199 | -0.34411 | 9.0811
57 | 0.021694 | 0.0054391 | -0.021692 | -0.0054375 | 2.6287e-06 | 1.5995e-06 | 0.032791 | 0.032791 | 0.032791 | 0.98449 | -0.29589 | 0.98436 | -0.29843 | 9.0085
58 | -0.00063924 | -0.00015968 | 0.00063927 | 0.00015876 | 2.5862e-08 | -9.186e-07 | 0.00096728 | 0.00096694 | 0.00096728 | 0.98319 | -0.32166 | 0.98323 | -0.32081 | 0.26574
59 | 0.00063924 | 0.00015968 | -0.00063923 | -0.00016 | 9.0656e-09 | -3.2183e-07 | 0.00096728 | 0.00096739 | 0.00096739 | 0.98319 | -0.32166 | 0.98318 | -0.32196 | 0.26577
60 | -0.0011279 | -0.00028109 | 0.0011279 | 0.0002809 | 1.7345e-08 | -1.9039e-07 | 0.0017064 | 0.0017063 | 0.0017064 | 0.98323 | -0.32081 | 0.98325 | -0.32048 | 0.46879
61 | 0.00048864 | 0.00012233 | -0.00048863 | -0.00012246 | 2.2131e-09 | -1.3547e-07 | 0.00073945 | 0.0007395 | 0.0007395 | 0.98323 | -0.32081 | 0.98323 | -0.3209 | 0.20316
62 | 0.00024905 | 6.2215e-05 | -0.00024905 | -6.2417e-05 | 8.502e-10 | -2.0186e-07 | 0.00037686 | 0.00037693 | 0.00037693 | 0.98318 | -0.32196 | 0.98317 | -0.32203 | 0.10355
63 | -0.0032752 | -0.00081811 | 0.003276 | 0.00081753 | 7.8174e-07 | -5.776e-07 | 0.0049546 | 0.0049542 | 0.0049546 | 0.98345 | -0.31657 | 0.98371 | -0.31154 | 1.3611
64 | 0.0032752 | 0.00081811 | -0.0032749 | -0.0008183 | 2.6797e-07 | -1.9782e-07 | 0.0049546 | 0.0049547 | 0.0049547 | 0.98345 | -0.31657 | 0.98336 | -0.31829 | 1.3612
65 | 0.0044774 | 0.0011213 | -0.0044768 | -0.0011213 | 5.5668e-07 | -5.4549e-08 | 0.0067725 | 0.0067726 | 0.0067726 | 0.98371 | -0.31154 | 0.98357 | -0.31416 | 1.8606
66 | -0.0077534 | -0.0019388 | 0.0077549 | 0.0019394 | 1.5834e-06 | 6.2346e-07 | 0.011727 | 0.011727 | 0.011727 | 0.98371 | -0.31154 | 0.98393 | -0.30725 | 3.2216
67 | 0.0029434 | 0.00073522 | -0.0029434 | -0.00073529 | 6.0865e-08 | -6.488e-08 | 0.0044531 | 0.0044531 | 0.0044531 | 0.98336 | -0.31829 | 0.98334 | -0.31873 | 1.2234
68 | 0.086281 | 0.021857 | -0.086271 | -0.021852 | 9.4821e-06 | 5.7695e-06 | 0.13083 | 0.13083 | 0.13083 | 0.98199 | -0.34411 | 0.98188 | -0.3464 | 8.9852
69 | 0.0043563 | 0.0010911 | -0.0043562 | -0.0010911 | 1.0598e-07 | -1.4757e-08 | 0.0065902 | 0.0065903 | 0.0065903 | 0.98357 | -0.31416 | 0.98355 | -0.31467 | 1.8105
70 | -0.0078771 | -0.00197 | 0.0078777 | 0.0019703 | 5.6323e-07 | 2.26e-07 | 0.011911 | 0.011911 | 0.011911 | 0.98393 | -0.30725 | 0.984 | -0.30575 | 3.2723
71 | 0.01123 | 0.0028151 | -0.011227 | -0.0028138 | 2.463e-06 | 1.2908e-06 | 0.017037 | 0.017037 | 0.017037 | 0.98081 | -0.36716 | 0.98058 | -0.37177 | 4.6806
72 | -0.0029431 | -0.00073555 | 0.0029434 | 0.00073529 | 2.4596e-07 | -2.6212e-07 | 0.0044533 | 0.0044531 | 0.0044533 | 0.98325 | -0.32048 | 0.98334 | -0.31873 | 1.2234
73 | 0.00065484 | 0.00016386 | -0.00065483 | -0.00016397 | 3.3476e-09 | -1.1316e-07 | 0.00099091 | 0.00099096 | 0.00099096 | 0.98325 | -0.32048 | 0.98325 | -0.32059 | 0.27224
74 | 0.0011604 | 0.00029079 | -0.0011604 | -0.00029081 | 2.5437e-09 | -2.6272e-08 | 0.001756 | 0.0017561 | 0.0017561 | 0.98325 | -0.32048 | 0.98325 | -0.32053 | 0.48243
75 | -0.03504 | -0.0087877 | 0.03505 | 0.008794 | 1.003e-05 | 6.2992e-06 | 0.053093 | 0.053093 | 0.053093 | 0.98209 | -0.34373 | 0.9824 | -0.33773 | 14.5861
76 | -0.058107 | -0.014622 | 0.058171 | 0.014663 | 6.4108e-05 | 4.0752e-05 | 0.088237 | 0.088237 | 0.088237 | 0.98013 | -0.38185 | 0.98132 | -0.35879 | 24.241
77 | 0.035787 | 0.0090246 | -0.035692 | -0.0089652 | 9.453e-05 | 5.9427e-05 | 0.05435 | 0.054351 | 0.054351 | 0.98013 | -0.38185 | 0.97731 | -0.43719 | 14.9316
78 | 0.02232 | 0.0055975 | -0.02231 | -0.0055914 | 1.0002e-05 | 6.1086e-06 | 0.033887 | 0.033887 | 0.033887 | 0.98013 | -0.38185 | 0.97965 | -0.39126 | 9.3096
79 | -0.078057 | -0.019647 | 0.078136 | 0.019697 | 7.8666e-05 | 5.0157e-05 | 0.11839 | 0.11839 | 0.11839 | 0.98132 | -0.35879 | 0.9824 | -0.33773 | 32.5253
80 | 0.019797 | 0.0049792 | -0.019792 | -0.0049759 | 5.3779e-06 | 3.2442e-06 | 0.030149 | 0.030149 | 0.030149 | 0.97731 | -0.43719 | 0.97702 | -0.44288 | 8.2827
81 | 0.015895 | 0.003986 | -0.015888 | -0.0039819 | 7.0948e-06 | 4.1361e-06 | 0.024202 | 0.024202 | 0.024202 | 0.97731 | -0.43719 | 0.97683 | -0.44656 | 6.649
82 | -0.069959 | -0.017782 | 0.070055 | 0.017843 | 9.5976e-05 | 6.1122e-05 | 0.1048 | 0.1048 | 0.1048 | 0.99412 | -0.11184 | 0.99561 | -0.083396 | 28.7925
83 | -0.16693 | -0.042289 | 0.16714 | 0.042421 | 0.00020888 | 0.00013187 | 0.2513 | 0.2513 | 0.2513 | 0.98909 | -0.20793 | 0.99044 | -0.18191 | 17.2593
84 | 0.16693 | 0.042289 | -0.16667 | -0.042125 | 0.00025702 | 0.00016393 | 0.2513 | 0.2513 | 0.2513 | 0.98909 | -0.20793 | 0.98743 | -0.24004 | 34.5187
85 | -0.16714 | -0.042421 | 0.16721 | 0.042467 | 7.2608e-05 | 4.5838e-05 | 0.2513 | 0.2513 | 0.2513 | 0.99044 | -0.18191 | 0.99091 | -0.17289 | 17.2593
86 | 0.13921 | 0.035242 | -0.13888 | -0.035034 | 0.00032425 | 0.00020727 | 0.20991 | 0.20991 | 0.20991 | 0.98743 | -0.24004 | 0.98492 | -0.28868 | 57.6664
87 | 0.17919 | 0.045657 | -0.17891 | -0.045479 | 0.00028163 | 0.00017809 | 0.26852 | 0.26853 | 0.26853 | 0.99395 | -0.11474 | 0.99224 | -0.14737 | 18.4427
88 | -0.17919 | -0.045657 | 0.17927 | 0.045708 | 7.9678e-05 | 5.0382e-05 | 0.26852 | 0.26852 | 0.26852 | 0.99395 | -0.11474 | 0.99443 | -0.10553 | 18.4426
89 | 0.17891 | 0.045479 | -0.1788 | -0.045411 | 0.00010706 | 6.7701e-05 | 0.26853 | 0.26853 | 0.26853 | 0.99224 | -0.14737 | 0.99159 | -0.1598 | 18.4427
90 | -0.18971 | -0.048324 | 0.18975 | 0.048353 | 4.6336e-05 | 2.9338e-05 | 0.28415 | 0.28415 | 0.28415 | 0.99443 | -0.10553 | 0.9947 | -0.10047 | 19.5155
91 | -0.036418 | -0.0091686 | 0.036425 | 0.0091734 | 7.5059e-06 | 4.7198e-06 | 0.055066 | 0.055066 | 0.055066 | 0.98436 | -0.30021 | 0.98458 | -0.2959 | 15.1281
92 | 0.11341 | 0.028632 | -0.11319 | -0.028491 | 0.00022134 | 0.0001414 | 0.17149 | 0.17149 | 0.17149 | 0.98449 | -0.2969 | 0.9824 | -0.33773 | 47.1113
93 | -0.11341 | -0.028632 | 0.11345 | 0.028661 | 4.4716e-05 | 2.8567e-05 | 0.17149 | 0.17149 | 0.17149 | 0.98449 | -0.2969 | 0.98492 | -0.28868 | 47.1113
94 | -0.070055 | -0.017843 | 0.070151 | 0.017904 | 9.5875e-05 | 6.1057e-05 | 0.1048 | 0.1048 | 0.1048 | 0.99561 | -0.083396 | 0.99709 | -0.055066 | 28.7925
95 | -0.070151 | -0.017904 | 0.070338 | 0.018023 | 0.00018717 | 0.0001192 | 0.1048 | 0.1048 | 0.1048 | 0.99709 | -0.055066 | 1 | 0 | 28.7925
96 | 0.16732 | 0.042534 | -0.16721 | -0.042467 | 0.00010539 | 6.6531e-05 | 0.25129 | 0.2513 | 0.2513 | 0.99159 | -0.1598 | 0.99091 | -0.17289 | 17.2593
97 | 0.53124 | 0.13691 | -0.52996 | -0.13609 | 0.0012828 | 0.00081987 | 0.79183 | 0.79183 | 0.79183 | 1 | 0 | 0.99736 | -0.049729 | 54.384
98 | 0.0016093 | 0.00040292 | -0.0016092 | -0.00040331 | 7.9816e-08 | -3.8448e-07 | 0.0024622 | 0.0024624 | 0.0024624 | 0.9725 | -0.52999 | 0.97245 | -0.53103 | 0.67648
99 | 0.017787 | 0.0044618 | -0.017775 | -0.0044548 | 1.1759e-05 | 7.0005e-06 | 0.027211 | 0.027211 | 0.027211 | 0.9727 | -0.52542 | 0.972 | -0.5393 | 7.4756
100 | -0.017787 | -0.0044618 | 0.017793 | 0.0044658 | 6.6647e-06 | 3.9673e-06 | 0.027211 | 0.027211 | 0.027211 | 0.9727 | -0.52542 | 0.9731 | -0.51757 | 7.4755
101 | -0.028399 | -0.0071238 | 0.028421 | 0.0071372 | 2.151e-05 | 1.3389e-05 | 0.043429 | 0.043429 | 0.043429 | 0.9731 | -0.51757 | 0.9739 | -0.50169 | 11.931
102 | 0.057309 | 0.014409 | -0.057249 | -0.014371 | 5.9718e-05 | 3.7961e-05 | 0.087479 | 0.087479 | 0.087479 | 0.97501 | -0.47985 | 0.9739 | -0.50169 | 24.0326
103 | -0.057309 | -0.014409 | 0.057382 | 0.014456 | 7.3065e-05 | 4.6443e-05 | 0.087479 | 0.087479 | 0.087479 | 0.97501 | -0.47985 | 0.97637 | -0.45319 | 24.0326
104 | 0.028829 | 0.0072339 | -0.028805 | -0.0072192 | 2.3531e-05 | 1.4658e-05 | 0.04405 | 0.04405 | 0.04405 | 0.9739 | -0.50169 | 0.97303 | -0.51882 | 12.1017
105 | -0.064014 | -0.016118 | 0.064159 | 0.01621 | 0.00014481 | 9.2172e-05 | 0.097587 | 0.097586 | 0.097587 | 0.97637 | -0.45319 | 0.97878 | -0.40598 | 26.8095
106 | -0.064159 | -0.01621 | 0.064204 | 0.016238 | 4.4601e-05 | 2.8388e-05 | 0.097586 | 0.097586 | 0.097586 | 0.97878 | -0.40598 | 0.97952 | -0.39149 | 26.8094
107 | -0.076145 | -0.019231 | 0.076298 | 0.019329 | 0.00015319 | 9.7656e-05 | 0.11573 | 0.11573 | 0.11573 | 0.97952 | -0.39149 | 0.98168 | -0.3496 | 31.793
108 | 0.076771 | 0.01963 | -0.076298 | -0.019329 | 0.00047297 | 0.0003015 | 0.11573 | 0.11573 | 0.11573 | 0.98832 | -0.22141 | 0.98168 | -0.3496 | 31.7929
109 | -0.076771 | -0.01963 | 0.076989 | 0.019769 | 0.00021764 | 0.00013873 | 0.11573 | 0.11573 | 0.11573 | 0.98832 | -0.22141 | 0.99138 | -0.163 | 31.7928
110 | -0.081811 | -0.020978 | 0.082026 | 0.021115 | 0.00021532 | 0.00013731 | 0.12296 | 0.12296 | 0.12296 | 0.99138 | -0.163 | 0.99424 | -0.10888 | 33.7812
111 | 0.012509 | 0.0031385 | -0.012497 | -0.003132 | 1.1962e-05 | 6.571e-06 | 0.019116 | 0.019116 | 0.019116 | 0.97376 | -0.50688 | 0.97275 | -0.52695 | 5.2517
112 | -0.012509 | -0.0031385 | 0.012531 | 0.0031506 | 2.1951e-05 | 1.2052e-05 | 0.019116 | 0.019115 | 0.019116 | 0.97376 | -0.50688 | 0.97563 | -0.47014 | 5.2516
113 | -0.012531 | -0.0031506 | 0.012536 | 0.0031536 | 5.3886e-06 | 2.9574e-06 | 0.019115 | 0.019115 | 0.019115 | 0.97563 | -0.47014 | 0.97609 | -0.46113 | 5.2514
114 | 0.014106 | 0.0035508 | -0.014093 | -0.0035438 | 1.2297e-05 | 6.9816e-06 | 0.021489 | 0.021489 | 0.021489 | 0.97702 | -0.44288 | 0.97609 | -0.46113 | 5.9036
115 | -0.025682 | -0.0064562 | 0.025682 | 0.0064564 | 3.5869e-07 | 2.2181e-07 | 0.039212 | 0.039212 | 0.039212 | 0.97474 | -0.48605 | 0.97475 | -0.48576 | 10.7726
116 | 0.05731 | 0.014435 | -0.057266 | -0.014407 | 4.4011e-05 | 2.7974e-05 | 0.087263 | 0.087263 | 0.087263 | 0.97755 | -0.4308 | 0.97673 | -0.44687 | 23.9733
117 | 0.061966 | 0.015685 | -0.061896 | -0.01564 | 7.0135e-05 | 4.461e-05 | 0.093176 | 0.093176 | 0.093176 | 0.99018 | -0.18737 | 0.98896 | -0.21098 | 25.5979
118 | -0.19201 | -0.048794 | 0.19216 | 0.048888 | 0.00014819 | 9.3884e-05 | 0.28997 | 0.28997 | 0.28997 | 0.98614 | -0.26393 | 0.98697 | -0.24792 | 19.9155
119 | 0.020407 | 0.0051156 | -0.020405 | -0.0051142 | 2.3556e-06 | 1.4237e-06 | 0.030849 | 0.030849 | 0.030849 | 0.98436 | -0.29843 | 0.98423 | -0.30085 | 8.475
120 | 0.085349 | 0.02162 | -0.08534 | -0.021615 | 9.2806e-06 | 5.6406e-06 | 0.12943 | 0.12943 | 0.12943 | 0.98188 | -0.3464 | 0.98176 | -0.34867 | 8.8893
121 | 0.0042334 | 0.0010603 | -0.0042333 | -0.0010604 | 1.0102e-07 | -1.8695e-08 | 0.0064045 | 0.0064045 | 0.0064045 | 0.98355 | -0.31467 | 0.98352 | -0.31517 | 1.7595
122 | -0.0079997 | -0.0020008 | 0.0080008 | 0.0020013 | 1.0877e-06 | 4.4425e-07 | 0.012096 | 0.012096 | 0.012096 | 0.984 | -0.30575 | 0.98415 | -0.30289 | 3.323
123 | 0.0071364 | 0.0017885 | -0.0071356 | -0.0017882 | 7.8392e-07 | 2.7688e-07 | 0.010829 | 0.010829 | 0.010829 | 0.98058 | -0.37177 | 0.98046 | -0.37407 | 2.9751
124 | 0.00033633 | 8.415e-05 | -0.00033633 | -8.4292e-05 | 1.092e-09 | -1.4188e-07 | 0.00050894 | 0.00050899 | 0.00050899 | 0.98325 | -0.32059 | 0.98324 | -0.32066 | 0.13983
125 | -0.20126 | -0.051238 | 0.20176 | 0.051551 | 0.00049369 | 0.00031295 | 0.30136 | 0.30136 | 0.30136 | 0.9947 | -0.10047 | 0.99736 | -0.049729 | 20.6979
126 | 0.00905 | 0.0022683 | -0.0090491 | -0.0022678 | 9.8396e-07 | 4.5138e-07 | 0.013678 | 0.013678 | 0.013678 | 0.98458 | -0.2959 | 0.98446 | -0.29818 | 3.7576
127 | -0.045475 | -0.011442 | 0.045503 | 0.011459 | 2.7654e-05 | 1.75e-05 | 0.068744 | 0.068744 | 0.068744 | 0.98458 | -0.2959 | 0.98523 | -0.28318 | 18.8856
128 | 0.32333 | 0.083315 | -0.3224 | -0.082723 | 0.00092819 | 0.00059184 | 0.4832 | 0.4832 | 0.4832 | 0.99736 | -0.049729 | 0.99424 | -0.10888 | 33.1871
129 | -8.6326e-05 | -2.1635e-05 | 8.6326e-05 | 2.1562e-05 | 3.861e-11 | -7.3469e-08 | 0.00013196 | 0.00013193 | 0.00013196 | 0.97344 | -0.51149 | 0.97344 | -0.51148 | 0.036252
130 | -0.00017217 | -4.3077e-05 | 0.00017217 | 4.3004e-05 | 1.5305e-10 | -7.3169e-08 | 0.00026316 | 0.00026313 | 0.00026316 | 0.97344 | -0.51148 | 0.97344 | -0.51146 | 0.072296
131 | -0.0015837 | -0.00039691 | 0.0015837 | 0.00039688 | 4.8096e-09 | -2.4138e-08 | 0.0024206 | 0.0024206 | 0.0024206 | 0.97352 | -0.50983 | 0.97353 | -0.50977 | 0.66501
132 | 0.010387 | 0.0026034 | -0.010386 | -0.002603 | 7.8902e-07 | 4.0118e-07 | 0.015876 | 0.015876 | 0.015876 | 0.97353 | -0.50977 | 0.97345 | -0.51136 | 4.3615
133 | -0.01197 | -0.0030003 | 0.011971 | 0.0030005 | 4.6543e-07 | 2.5177e-07 | 0.018296 | 0.018296 | 0.018296 | 0.97353 | -0.50977 | 0.97357 | -0.50895 | 5.0265
134 | -8.5884e-05 | -2.1525e-05 | 8.5884e-05 | 2.1521e-05 | 1.626e-12 | -3.281e-09 | 0.00013128 | 0.00013128 | 0.00013128 | 0.97344 | -0.51144 | 0.97344 | -0.51144 | 0.036067
135 | 0.00025802 | 6.4449e-05 | -0.00025802 | -6.4519e-05 | 3.2854e-10 | -6.9822e-08 | 0.00039433 | 0.00039436 | 0.00039436 | 0.97344 | -0.51144 | 0.97344 | -0.51146 | 0.10834
136 | -0.0003439 | -8.597e-05 | 0.0003439 | 8.5825e-05 | 1.2136e-09 | -1.4486e-07 | 0.00052562 | 0.00052556 | 0.00052562 | 0.97344 | -0.51144 | 0.97345 | -0.51136 | 0.1444
137 | -0.0086012 | -0.002156 | 0.0086021 | 0.0021564 | 9.2186e-07 | 4.0574e-07 | 0.013013 | 0.013013 | 0.013013 | 0.98353 | -0.31494 | 0.98365 | -0.31269 | 3.575
138 | 0.0086012 | 0.002156 | -0.0085995 | -0.0021552 | 1.6774e-06 | 7.384e-07 | 0.013013 | 0.013013 | 0.013013 | 0.98353 | -0.31494 | 0.98332 | -0.31903 | 3.5751
139 | -0.0086021 | -0.0021564 | 0.0086033 | 0.0021569 | 1.176e-06 | 5.1751e-07 | 0.013013 | 0.013013 | 0.013013 | 0.98365 | -0.31269 | 0.98379 | -0.30982 | 3.575
140 | 0.24037 | 0.061608 | -0.24 | -0.061368 | 0.00037813 | 0.0002404 | 0.36024 | 0.36024 | 0.36024 | 0.99424 | -0.10888 | 0.99253 | -0.14139 | 24.7419
141 | -0.0033725 | -0.00084523 | 0.0033727 | 0.00084514 | 1.3808e-07 | -9.0947e-08 | 0.0051037 | 0.0051036 | 0.0051037 | 0.98328 | -0.31983 | 0.98333 | -0.31897 | 1.4021
142 | -0.0033727 | -0.00084514 | 0.0033728 | 0.00084503 | 1.7678e-07 | -1.1647e-07 | 0.0051036 | 0.0051035 | 0.0051036 | 0.98333 | -0.31897 | 0.98338 | -0.31787 | 1.4021
143 | -0.038603 | -0.0096946 | 0.038613 | 0.0097015 | 1.0848e-05 | 6.8388e-06 | 0.058936 | 0.058936 | 0.058936 | 0.97475 | -0.48576 | 0.97505 | -0.47987 | 16.1912
144 | -0.011632 | -0.0029162 | 0.011633 | 0.0029167 | 8.5777e-07 | 4.6005e-07 | 0.017832 | 0.017832 | 0.017832 | 0.97067 | -0.56622 | 0.97075 | -0.56467 | 4.899
145 | -0.012583 | -0.0031547 | 0.012585 | 0.003156 | 2.4614e-06 | 1.3571e-06 | 0.019288 | 0.019288 | 0.019288 | 0.97075 | -0.56467 | 0.97095 | -0.56057 | 5.2988
146 | -0.013522 | -0.003391 | 0.013523 | 0.0033913 | 5.6417e-07 | 3.1774e-07 | 0.020724 | 0.020724 | 0.020724 | 0.97095 | -0.56057 | 0.971 | -0.55969 | 5.6935
147 | -0.0012502 | -0.00031334 | 0.0012503 | 0.0003132 | 1.6547e-08 | -1.4183e-07 | 0.0019041 | 0.0019041 | 0.0019041 | 0.97703 | -0.441 | 0.97704 | -0.44072 | 0.52311
148 | -0.0012503 | -0.0003132 | 0.0012503 | 0.00031293 | 3.1186e-08 | -2.6734e-07 | 0.0019041 | 0.001904 | 0.0019041 | 0.97704 | -0.44072 | 0.97707 | -0.4402 | 0.5231
149 | -0.0025017 | -0.00062656 | 0.0025017 | 0.00062651 | 3.2176e-08 | -5.3447e-08 | 0.0038098 | 0.0038098 | 0.0038098 | 0.97707 | -0.4402 | 0.97708 | -0.43993 | 1.0466
150 | 0.079749 | 0.020192 | -0.079694 | -0.020158 | 5.4378e-05 | 3.3678e-05 | 0.12104 | 0.12104 | 0.12104 | 0.98096 | -0.36414 | 0.98023 | -0.37836 | 11.0846
151 | -0.079749 | -0.020192 | 0.079766 | 0.020202 | 1.7322e-05 | 1.0449e-05 | 0.12104 | 0.12104 | 0.12104 | 0.98096 | -0.36414 | 0.9812 | -0.35962 | 8.3134
152 | 0.078885 | 0.019955 | -0.078875 | -0.019949 | 1.05e-05 | 6.6953e-06 | 0.11982 | 0.11982 | 0.11982 | 0.98023 | -0.37836 | 0.98009 | -0.38113 | 32.9164
153 | -0.080688 | -0.020434 | 0.080697 | 0.020439 | 8.3058e-06 | 5.0171e-06 | 0.12244 | 0.12244 | 0.12244 | 0.9812 | -0.35962 | 0.98131 | -0.35748 | 8.4095
154 | -0.0037531 | -0.00094014 | 0.0037532 | 0.00094011 | 7.2381e-08 | -2.7682e-08 | 0.0057155 | 0.0057155 | 0.0057155 | 0.97708 | -0.43993 | 0.9771 | -0.43952 | 1.5702
155 | -0.058906 | -0.014814 | 0.058924 | 0.014825 | 1.7967e-05 | 1.1425e-05 | 0.089932 | 0.089932 | 0.089932 | 0.97486 | -0.48349 | 0.97519 | -0.47711 | 24.7065
156 | 0.013557 | 0.0033984 | -0.013556 | -0.0033979 | 9.4936e-07 | 5.3426e-07 | 0.02072 | 0.02072 | 0.02072 | 0.97364 | -0.50748 | 0.97357 | -0.50895 | 5.6922
157 | -0.0012608 | -0.00031598 | 0.0012608 | 0.00031592 | 7.7245e-09 | -6.3892e-08 | 0.001928 | 0.001928 | 0.001928 | 0.97305 | -0.51915 | 0.97306 | -0.51902 | 0.52967
158 | -0.0025161 | -0.00063052 | 0.0025161 | 0.00063047 | 3.2961e-08 | -5.2659e-08 | 0.0038476 | 0.0038476 | 0.0038476 | 0.97306 | -0.51902 | 0.97307 | -0.51874 | 1.057
159 | 0.078066 | 0.019746 | -0.078045 | -0.019733 | 2.0935e-05 | 1.3348e-05 | 0.11859 | 0.11859 | 0.11859 | 0.98009 | -0.38113 | 0.9798 | -0.38672 | 32.5794
160 | -0.081618 | -0.020669 | 0.081626 | 0.020675 | 8.4965e-06 | 5.1391e-06 | 0.12384 | 0.12384 | 0.12384 | 0.98131 | -0.35748 | 0.98142 | -0.35531 | 8.5054
161 | -0.0050034 | -0.0012535 | 0.0050036 | 0.0012535 | 1.2859e-07 | 8.3152e-09 | 0.0076195 | 0.0076195 | 0.0076195 | 0.9771 | -0.43952 | 0.97713 | -0.43898 | 2.0933
162 | 0.020804 | 0.0052234 | -0.020797 | -0.0052195 | 6.369e-06 | 3.8685e-06 | 0.03184 | 0.03184 | 0.03184 | 0.97235 | -0.53302 | 0.97202 | -0.53944 | 8.7472
163 | -0.022432 | -0.0056313 | 0.022434 | 0.005633 | 2.7429e-06 | 1.6784e-06 | 0.034331 | 0.034331 | 0.034331 | 0.97235 | -0.53302 | 0.97248 | -0.53045 | 9.4316
164 | 0.019508 | 0.0048963 | -0.019506 | -0.0048951 | 2.0643e-06 | 1.2446e-06 | 0.029866 | 0.029866 | 0.029866 | 0.97202 | -0.53944 | 0.97191 | -0.54166 | 8.2049
165 | 0.018216 | 0.0045719 | -0.018214 | -0.0045708 | 1.8004e-06 | 1.0758e-06 | 0.027892 | 0.027892 | 0.027892 | 0.97191 | -0.54166 | 0.97181 | -0.54373 | 7.6625
166 | 0.016925 | 0.0042476 | -0.016923 | -0.0042467 | 1.5551e-06 | 9.188e-07 | 0.025917 | 0.025917 | 0.025917 | 0.97181 | -0.54373 | 0.97171 | -0.54566 | 7.1201
167 | 0.016105 | 0.0040417 | -0.016104 | -0.0040409 | 1.3535e-06 | 7.9274e-07 | 0.024664 | 0.024664 | 0.024664 | 0.97171 | -0.54566 | 0.97162 | -0.54742 | 6.7759
168 | 0.055236 | 0.013898 | -0.055221 | -0.013888 | 1.5652e-05 | 9.9434e-06 | 0.08417 | 0.08417 | 0.08417 | 0.97673 | -0.44687 | 0.97643 | -0.4528 | 23.1236
169 | 0.05319 | 0.013379 | -0.053176 | -0.01337 | 1.4529e-05 | 9.2248e-06 | 0.081076 | 0.081076 | 0.081076 | 0.97643 | -0.4528 | 0.97614 | -0.45852 | 22.2736
170 | 0.051144 | 0.012861 | -0.051132 | -0.012853 | 1.1561e-05 | 7.3356e-06 | 0.077978 | 0.077978 | 0.077978 | 0.97614 | -0.45852 | 0.9759 | -0.46325 | 21.4226
171 | 0.049102 | 0.012345 | -0.04909 | -0.012337 | 1.2165e-05 | 7.7132e-06 | 0.074883 | 0.074883 | 0.074883 | 0.9759 | -0.46325 | 0.97563 | -0.46844 | 20.5722
172 | -0.014461 | -0.0036263 | 0.014466 | 0.0036295 | 5.5971e-06 | 3.206e-06 | 0.022161 | 0.022161 | 0.022161 | 0.971 | -0.55969 | 0.97141 | -0.55158 | 6.0882
173 | -0.014466 | -0.0036295 | 0.014468 | 0.0036305 | 1.8277e-06 | 1.0469e-06 | 0.022161 | 0.022161 | 0.022161 | 0.97141 | -0.55158 | 0.97154 | -0.54893 | 6.0882
174 | -0.015285 | -0.0038354 | 0.015286 | 0.003836 | 1.0993e-06 | 6.373e-07 | 0.023413 | 0.023413 | 0.023413 | 0.97154 | -0.54893 | 0.97162 | -0.54742 | 6.4321
175 | -0.0035782 | -0.00089679 | 0.0035784 | 0.00089669 | 1.9715e-07 | -9.8612e-08 | 0.0054309 | 0.0054308 | 0.0054309 | 0.9804 | -0.37523 | 0.98046 | -0.37407 | 1.492
176 | 0.047059 | 0.011828 | -0.047034 | -0.011812 | 2.5665e-05 | 1.626e-05 | 0.071786 | 0.071786 | 0.071786 | 0.97563 | -0.46844 | 0.97505 | -0.47987 | 19.7215
177 | 0.010042 | 0.0025172 | -0.01004 | -0.0025162 | 1.9124e-06 | 9.5492e-07 | 0.01535 | 0.01535 | 0.01535 | 0.97345 | -0.51136 | 0.97324 | -0.51536 | 4.2172
178 | -0.060161 | -0.015135 | 0.060177 | 0.015145 | 1.6459e-05 | 1.0469e-05 | 0.091819 | 0.091819 | 0.091819 | 0.97519 | -0.47711 | 0.97548 | -0.47138 | 25.225
179 | -0.082549 | -0.020906 | 0.082558 | 0.020911 | 8.6846e-06 | 5.2596e-06 | 0.12524 | 0.12524 | 0.12524 | 0.98142 | -0.35531 | 0.98153 | -0.35312 | 8.6015
180 | -0.083478 | -0.021142 | 0.083487 | 0.021147 | 8.8792e-06 | 5.3841e-06 | 0.12663 | 0.12663 | 0.12663 | 0.98153 | -0.35312 | 0.98165 | -0.35091 | 8.6973
181 | -0.084409 | -0.021378 | 0.084418 | 0.021384 | 9.0814e-06 | 5.5132e-06 | 0.12803 | 0.12803 | 0.12803 | 0.98165 | -0.35091 | 0.98176 | -0.34867 | 8.7933
182 | 0.077227 | 0.019528 | -0.077195 | -0.019507 | 3.1859e-05 | 2.0312e-05 | 0.11735 | 0.11735 | 0.11735 | 0.9798 | -0.38672 | 0.97936 | -0.39533 | 32.2378
183 | -0.062701 | -0.015785 | 0.062722 | 0.015798 | 2.0094e-05 | 1.2787e-05 | 0.095642 | 0.095642 | 0.095642 | 0.97578 | -0.46538 | 0.97612 | -0.45868 | 26.2752
184 | 0.061439 | 0.015468 | -0.061422 | -0.015457 | 1.7636e-05 | 1.122e-05 | 0.093717 | 0.093717 | 0.093717 | 0.97578 | -0.46538 | 0.97548 | -0.47138 | 25.7465
185 | -0.063977 | -0.016112 | 0.064041 | 0.016153 | 6.3982e-05 | 4.0724e-05 | 0.097556 | 0.097556 | 0.097556 | 0.97612 | -0.45868 | 0.97719 | -0.43778 | 26.8011
186 | 0.0075056 | 0.0018806 | -0.0075052 | -0.0018804 | 4.0348e-07 | 1.5504e-07 | 0.011429 | 0.011429 | 0.011429 | 0.97719 | -0.43778 | 0.97713 | -0.43891 | 3.1399
187 | -0.071547 | -0.018034 | 0.071579 | 0.018054 | 3.2437e-05 | 2.0668e-05 | 0.10898 | 0.10898 | 0.10898 | 0.97719 | -0.43778 | 0.97767 | -0.42831 | 29.9409
188 | 0.0062544 | 0.001567 | -0.0062544 | -0.0015669 | 2.1183e-08 | 5.757e-09 | 0.0095243 | 0.0095243 | 0.0095243 | 0.97713 | -0.43891 | 0.97713 | -0.43898 | 2.6166
189 | -0.072889 | -0.018382 | 0.072917 | 0.018401 | 2.8347e-05 | 1.8065e-05 | 0.11098 | 0.11098 | 0.11098 | 0.97767 | -0.42831 | 0.97809 | -0.42019 | 30.4884
190 | -0.074225 | -0.018728 | 0.074254 | 0.018747 | 2.9251e-05 | 1.8644e-05 | 0.11297 | 0.11297 | 0.11297 | 0.97809 | -0.42019 | 0.97851 | -0.41197 | 31.035
191 | -0.0084193 | -0.0021099 | 0.0084204 | 0.0021104 | 1.1439e-06 | 5.0171e-07 | 0.01285 | 0.01285 | 0.01285 | 0.97491 | -0.48273 | 0.97505 | -0.47987 | 3.5303
192 | 0.060984 | 0.015412 | -0.060978 | -0.015408 | 6.5187e-06 | 4.1455e-06 | 0.091804 | 0.091804 | 0.091804 | 0.98896 | -0.21098 | 0.98884 | -0.21321 | 25.2209
193 | 0.060075 | 0.015181 | -0.060016 | -0.015144 | 5.9062e-05 | 3.7553e-05 | 0.090445 | 0.090445 | 0.090445 | 0.98884 | -0.21321 | 0.98778 | -0.23373 | 24.8476
194 | 0.057265 | 0.014454 | -0.057255 | -0.014448 | 9.5258e-06 | 6.0529e-06 | 0.086301 | 0.086301 | 0.086301 | 0.98778 | -0.23373 | 0.9876 | -0.23721 | 23.7092
195 | 0.054871 | 0.013851 | -0.05484 | -0.013831 | 3.1433e-05 | 1.996e-05 | 0.082709 | 0.082709 | 0.082709 | 0.9876 | -0.23721 | 0.98698 | -0.24917 | 22.7224
196 | 0.05484 | 0.013831 | -0.054834 | -0.013828 | 5.3264e-06 | 3.3824e-06 | 0.082709 | 0.082709 | 0.082709 | 0.98698 | -0.24917 | 0.98688 | -0.2512 | 22.7224
197 | 0.051502 | 0.012992 | -0.051442 | -0.012954 | 6.0193e-05 | 3.8184e-05 | 0.077685 | 0.077685 | 0.077685 | 0.98688 | -0.2512 | 0.98562 | -0.27565 | 21.342
198 | 0.048457 | 0.012206 | -0.048439 | -0.012195 | 1.7462e-05 | 1.1065e-05 | 0.073179 | 0.073179 | 0.073179 | 0.98562 | -0.27565 | 0.98523 | -0.28318 | 20.104
199 | 0.0055803 | 0.0013984 | -0.0055797 | -0.0013983 | 5.8827e-07 | 9.6162e-08 | 0.0084346 | 0.0084347 | 0.0084347 | 0.98446 | -0.29818 | 0.98435 | -0.3004 | 2.3172
200 | 0.0010977 | 0.00027506 | -0.0010977 | -0.00027512 | 4.6693e-09 | -5.4491e-08 | 0.0016594 | 0.0016594 | 0.0016594 | 0.98435 | -0.3004 | 0.98434 | -0.30049 | 0.45589
201 | -0.0034958 | -0.00087584 | 0.0034958 | 0.0008758 | 6.8933e-08 | -3.9236e-08 | 0.0052896 | 0.0052895 | 0.0052896 | 0.98338 | -0.31787 | 0.9834 | -0.31746 | 1.4532
202 | -0.0036187 | -0.00090658 | 0.0036187 | 0.00090655 | 7.3834e-08 | -3.6073e-08 | 0.0054754 | 0.0054754 | 0.0054754 | 0.9834 | -0.31746 | 0.98343 | -0.31703 | 1.5042
203 | -0.0037415 | -0.00093731 | 0.0037416 | 0.00093728 | 7.8927e-08 | -3.2816e-08 | 0.0056611 | 0.0056611 | 0.0056611 | 0.98343 | -0.31703 | 0.98345 | -0.31658 | 1.5552
204 | -0.0089798 | -0.0022513 | 0.0089802 | 0.0022515 | 4.2818e-07 | 1.9544e-07 | 0.013582 | 0.013582 | 0.013582 | 0.98379 | -0.30982 | 0.98385 | -0.30882 | 3.7314
205 | -0.23508 | -0.060061 | 0.23527 | 0.060183 | 0.00019211 | 0.0001221 | 0.35316 | 0.35316 | 0.35316 | 0.99164 | -0.15828 | 0.99253 | -0.14139 | 24.2554
206 | 0.23508 | 0.060061 | -0.23492 | -0.059959 | 0.00016126 | 0.0001025 | 0.35316 | 0.35316 | 0.35316 | 0.99164 | -0.15828 | 0.9909 | -0.17247 | 24.2554
207 | 0.23492 | 0.059959 | -0.2347 | -0.059817 | 0.00022273 | 0.00014157 | 0.35316 | 0.35316 | 0.35316 | 0.9909 | -0.17247 | 0.98987 | -0.19212 | 24.2555
208 | -0.0093906 | -0.0023543 | 0.0093911 | 0.0023545 | 4.8948e-07 | 2.3109e-07 | 0.014203 | 0.014203 | 0.014203 | 0.98385 | -0.30882 | 0.9839 | -0.30773 | 3.9019
209 | 0.2343 | 0.059719 | -0.23423 | -0.059672 | 7.3976e-05 | 4.7018e-05 | 0.35257 | 0.35257 | 0.35257 | 0.98987 | -0.19212 | 0.98953 | -0.19866 | 24.2148
210 | 0.23381 | 0.059566 | -0.23373 | -0.059518 | 7.6282e-05 | 4.8483e-05 | 0.35194 | 0.35194 | 0.35194 | 0.98953 | -0.19866 | 0.98918 | -0.20543 | 24.1715
211 | 0.23331 | 0.059411 | -0.23327 | -0.059391 | 3.1703e-05 | 2.0149e-05 | 0.3513 | 0.3513 | 0.3513 | 0.98918 | -0.20543 | 0.98903 | -0.20824 | 24.1274
212 | 0.0058884 | 0.0014758 | -0.0058883 | -0.0014757 | 1.2212e-07 | 2.5946e-08 | 0.0089029 | 0.0089029 | 0.0089029 | 0.98419 | -0.3017 | 0.98417 | -0.30214 | 2.4458
213 | -0.019065 | -0.0047782 | 0.019066 | 0.0047787 | 7.6925e-07 | 4.6095e-07 | 0.028825 | 0.028825 | 0.028825 | 0.98419 | -0.3017 | 0.98423 | -0.30085 | 7.919
214 | 0.0045867 | 0.0011495 | -0.0045867 | -0.0011495 | 2.1987e-08 | -1.4199e-09 | 0.0069349 | 0.0069349 | 0.0069349 | 0.98417 | -0.30214 | 0.98416 | -0.30224 | 1.9052
215 | 0.037205 | 0.0093529 | -0.037189 | -0.0093426 | 1.6476e-05 | 1.0366e-05 | 0.056103 | 0.056103 | 0.056103 | 0.98697 | -0.24792 | 0.98649 | -0.2572 | 15.413
216 | -0.22936 | -0.058241 | 0.22951 | 0.058334 | 0.00014688 | 9.3333e-05 | 0.34607 | 0.34607 | 0.34607 | 0.98697 | -0.24792 | 0.98766 | -0.23462 | 23.7687
217 | 0.036709 | 0.0092221 | -0.036688 | -0.009209 | 2.0879e-05 | 1.3131e-05 | 0.055379 | 0.055379 | 0.055379 | 0.98649 | -0.2572 | 0.98588 | -0.26912 | 15.2139
218 | -0.22994 | -0.058442 | 0.23 | 0.058479 | 5.8283e-05 | 3.7036e-05 | 0.34672 | 0.34672 | 0.34672 | 0.98766 | -0.23462 | 0.98793 | -0.22936 | 23.8132
219 | 0.0070129 | 0.0017576 | -0.0070122 | -0.0017574 | 6.9659e-07 | 2.3443e-07 | 0.010585 | 0.010585 | 0.010585 | 0.98588 | -0.26912 | 0.98577 | -0.2712 | 2.9079
220 | 0.029675 | 0.0074514 | -0.02966 | -0.007442 | 1.5147e-05 | 9.4373e-06 | 0.044794 | 0.044794 | 0.044794 | 0.98588 | -0.26912 | 0.98533 | -0.27982 | 12.3061
221 | -0.23044 | -0.058591 | 0.23049 | 0.058618 | 4.2912e-05 | 2.7269e-05 | 0.34739 | 0.34739 | 0.34739 | 0.98793 | -0.22936 | 0.98813 | -0.22549 | 23.8591
222 | 0.0065216 | 0.0016344 | -0.0065213 | -0.0016343 | 2.7064e-07 | 7.8271e-08 | 0.0098443 | 0.0098443 | 0.0098443 | 0.98577 | -0.2712 | 0.98573 | -0.27208 | 2.7045
223 | 0.029219 | 0.0073315 | -0.029211 | -0.0073266 | 7.8497e-06 | 4.8869e-06 | 0.044128 | 0.044128 | 0.044128 | 0.98533 | -0.27982 | 0.98504 | -0.28546 | 12.1232
224 | -0.23091 | -0.058725 | 0.23093 | 0.058735 | 1.6155e-05 | 1.0266e-05 | 0.34803 | 0.34803 | 0.34803 | 0.98813 | -0.22549 | 0.98821 | -0.22404 | 23.9032
225 | -0.23135 | -0.058841 | 0.23141 | 0.058878 | 5.8313e-05 | 3.7058e-05 | 0.34867 | 0.34867 | 0.34867 | 0.98821 | -0.22404 | 0.98848 | -0.21881 | 23.9471
226 | -0.23183 | -0.058984 | 0.23189 | 0.059021 | 5.7e-05 | 3.6225e-05 | 0.34931 | 0.34931 | 0.34931 | 0.98848 | -0.21881 | 0.98875 | -0.21371 | 23.9908
227 | -0.23232 | -0.059128 | 0.23234 | 0.059139 | 1.7607e-05 | 1.119e-05 | 0.34995 | 0.34995 | 0.34995 | 0.98875 | -0.21371 | 0.98883 | -0.21214 | 24.0351
228 | -0.23275 | -0.059244 | 0.2328 | 0.059272 | 4.3698e-05 | 2.7772e-05 | 0.35058 | 0.35058 | 0.35058 | 0.98883 | -0.21214 | 0.98903 | -0.20824 | 24.0783
229 | 0.0060362 | 0.0015127 | -0.0060359 | -0.0015127 | 2.3201e-07 | 5.35e-08 | 0.0091119 | 0.009112 | 0.009112 | 0.98573 | -0.27208 | 0.98569 | -0.27288 | 2.5033
230 | 0.028803 | 0.0072245 | -0.02879 | -0.0072162 | 1.3384e-05 | 8.3261e-06 | 0.043513 | 0.043513 | 0.043513 | 0.98504 | -0.28546 | 0.98454 | -0.29521 | 11.9541
231 | 0.0055448 | 0.0013896 | -0.0055448 | -0.0013896 | 3.7381e-08 | 5.7898e-09 | 0.0083706 | 0.0083706 | 0.0083706 | 0.98569 | -0.27288 | 0.98568 | -0.27302 | 2.2996
232 | 0.013122 | 0.003286 | -0.013117 | -0.0032834 | 4.7941e-06 | 2.655e-06 | 0.019832 | 0.019832 | 0.019832 | 0.98454 | -0.29521 | 0.98415 | -0.30289 | 5.4483
233 | 0.015668 | 0.0039302 | -0.015663 | -0.0039273 | 4.8871e-06 | 2.8323e-06 | 0.023681 | 0.023681 | 0.023681 | 0.98454 | -0.29521 | 0.98421 | -0.30176 | 6.5059
234 | 0.0051147 | 0.0012818 | -0.0051145 | -0.0012818 | 1.3794e-07 | 9.6407e-09 | 0.0077213 | 0.0077213 | 0.0077213 | 0.98568 | -0.27302 | 0.98565 | -0.27359 | 2.1212
235 | 0.004609 | 0.0011551 | -0.0046089 | -0.0011551 | 1.2241e-07 | -7.588e-09 | 0.0069581 | 0.0069581 | 0.0069581 | 0.98565 | -0.27359 | 0.98562 | -0.27415 | 1.9116
236 | 0.004229 | 0.0010599 | -0.004229 | -0.0010599 | 1.5105e-08 | -2.926e-09 | 0.0063847 | 0.0063847 | 0.0063847 | 0.98562 | -0.27415 | 0.98562 | -0.27422 | 1.754
237 | 0.0051167 | 0.0012821 | -0.0051163 | -0.001282 | 3.7992e-07 | 2.8071e-08 | 0.0077362 | 0.0077363 | 0.0077363 | 0.98415 | -0.30289 | 0.98407 | -0.30445 | 2.1254
238 | 0.015186 | 0.0038077 | -0.015185 | -0.0038071 | 1.1028e-06 | 6.3489e-07 | 0.02296 | 0.02296 | 0.02296 | 0.98421 | -0.30176 | 0.98413 | -0.30328 | 6.3076
239 | 0.0049931 | 0.0012512 | -0.004993 | -0.0012512 | 1.3978e-07 | 6.3854e-09 | 0.00755 | 0.0075501 | 0.0075501 | 0.98407 | -0.30445 | 0.98404 | -0.30504 | 2.0742
240 | 0.011243 | 0.0028192 | -0.011243 | -0.0028191 | 1.9501e-07 | 1.0194e-07 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.98413 | -0.30328 | 0.98411 | -0.30365 | 4.6703
241 | 0.0048697 | 0.0012203 | -0.0048696 | -0.0012203 | 1.3296e-07 | 2.0291e-09 | 0.0073637 | 0.0073637 | 0.0073637 | 0.98404 | -0.30504 | 0.98401 | -0.30561 | 2.023
242 | 0.010765 | 0.0026994 | -0.010764 | -0.002699 | 7.3797e-07 | 3.7794e-07 | 0.016278 | 0.016278 | 0.016278 | 0.98411 | -0.30365 | 0.98404 | -0.30508 | 4.4719
243 | 0.010284 | 0.0025786 | -0.010283 | -0.0025782 | 6.8645e-07 | 3.4318e-07 | 0.015551 | 0.015551 | 0.015551 | 0.98404 | -0.30508 | 0.98396 | -0.30649 | 4.2723
244 | 0.0097966 | 0.0024563 | -0.009796 | -0.002456 | 5.8008e-07 | 2.8174e-07 | 0.014815 | 0.014815 | 0.014815 | 0.98396 | -0.30649 | 0.9839 | -0.30773 | 4.0702
245 | 0.0047463 | 0.0011894 | -0.0047462 | -0.0011894 | 1.2629e-07 | -2.2193e-09 | 0.0071773 | 0.0071773 | 0.0071773 | 0.98401 | -0.30561 | 0.98398 | -0.30617 | 1.9718
246 | 0.0041105 | 0.0010296 | -0.0041104 | -0.0010296 | 9.5269e-08 | -2.2392e-08 | 0.0062188 | 0.0062188 | 0.0062188 | 0.98352 | -0.31517 | 0.9835 | -0.31565 | 1.7085
247 | 0.004623 | 0.0011585 | -0.0046228 | -0.0011585 | 1.1987e-07 | -6.3586e-09 | 0.006991 | 0.006991 | 0.006991 | 0.98398 | -0.30617 | 0.98395 | -0.30671 | 1.9206
248 | 0.0044995 | 0.0011276 | -0.0044994 | -0.0011276 | 1.1354e-07 | -1.0392e-08 | 0.0068044 | 0.0068045 | 0.0068045 | 0.98395 | -0.30671 | 0.98393 | -0.30724 | 1.8694
249 | 0.0043761 | 0.0010967 | -0.004376 | -0.0010967 | 1.0691e-07 | -1.4247e-08 | 0.0066181 | 0.0066181 | 0.0066181 | 0.98393 | -0.30724 | 0.9839 | -0.30776 | 1.8182
250 | 0.0042538 | 0.0010661 | -0.0042538 | -0.0010661 | 2.9171e-08 | -5.2006e-09 | 0.0064333 | 0.0064334 | 0.0064334 | 0.9839 | -0.30776 | 0.98389 | -0.3079 | 1.7674
251 | 0.0039875 | 0.00099882 | -0.0039874 | -0.00099885 | 8.97e-08 | -2.599e-08 | 0.0060329 | 0.0060329 | 0.0060329 | 0.9835 | -0.31565 | 0.98347 | -0.31613 | 1.6574
252 | 0.0038645 | 0.00096803 | -0.0038644 | -0.00096806 | 8.4225e-08 | -2.9461e-08 | 0.0058469 | 0.0058469 | 0.0058469 | 0.98347 | -0.31613 | 0.98345 | -0.31658 | 1.6063
253 | -0.075517 | -0.019063 | 0.075546 | 0.019082 | 2.9705e-05 | 1.8936e-05 | 0.11489 | 0.11489 | 0.11489 | 0.97851 | -0.41197 | 0.97893 | -0.40376 | 31.5624
254 | -0.076341 | -0.019281 | 0.076372 | 0.019301 | 3.086e-05 | 1.9674e-05 | 0.11609 | 0.11609 | 0.11609 | 0.97893 | -0.40376 | 0.97936 | -0.39533 | 31.8942
255 | -0.0037609 | -0.00094245 | 0.003761 | 0.00094242 | 7.2482e-08 | -2.6206e-08 | 0.0057511 | 0.0057511 | 0.0057511 | 0.97307 | -0.51874 | 0.97309 | -0.51834 | 1.58
256 | -0.0049977 | -0.0012524 | 0.0049978 | 0.0012524 | 1.2768e-07 | 9.2909e-09 | 0.0076422 | 0.0076422 | 0.0076422 | 0.97309 | -0.51834 | 0.97312 | -0.5178 | 2.0995
257 | -0.0062369 | -0.0015629 | 0.0062371 | 0.001563 | 1.9887e-07 | 5.4837e-08 | 0.0095369 | 0.0095369 | 0.0095369 | 0.97312 | -0.5178 | 0.97315 | -0.51713 | 2.62
258 | -0.0074743 | -0.0018731 | 0.0074746 | 0.0018732 | 2.9063e-07 | 1.1228e-07 | 0.011429 | 0.011429 | 0.011429 | 0.97315 | -0.51713 | 0.9732 | -0.51632 | 3.1398
259 | -0.0087635 | -0.0021962 | 0.0087639 | 0.0021964 | 3.9965e-07 | 1.8202e-07 | 0.013399 | 0.013399 | 0.013399 | 0.9732 | -0.51632 | 0.97324 | -0.51536 | 3.6811

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.60642 | 0.15573

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0016118 | 0.00040395
1 | 0.0016101 | 0.00040352
2 | 0.0016279 | 0.00040799
3 | 0.0016089 | 0.00040322
4 | 0.0016297 | 0.00040844
5 | 0.0016109 | 0.00040374
6 | 0.0016279 | 0.00040799
7 | 0.0016093 | 0.00040332
8 | 0.0016294 | 0.00040838
9 | 0.0012394 | 0.00031061
10 | 0.0012639 | 0.00031676
11 | 0.0025465 | 0.00063823
12 | 0.0025445 | 0.00063772
13 | 0.0025172 | 0.00063087
14 | 0.0011186 | 0.00028034
15 | 0.0021053 | 0.00052763
16 | 0.0021053 | 0.00052763
17 | 0.00097573 | 0.00024454
18 | 0.002104 | 0.00052731
19 | 0.00097551 | 0.00024449
20 | 0.0091525 | 0.0022938
21 | 0.004707 | 0.0011797
22 | 0.012778 | 0.0032024
23 | 0.0027194 | 0.00068156
24 | 0.0047264 | 0.0011846
25 | 0.00086619 | 0.00021709
26 | 0.013234 | 0.0033167
27 | 0.017365 | 0.0043521
28 | 0.0014327 | 0.00035907
29 | 0.0013015 | 0.0003262
30 | 0.00039018 | 9.7789e-05
31 | 0.0003315 | 8.3081e-05
32 | 0.00092148 | 0.00023094
33 | 0.00012053 | 3.0209e-05
34 | 0.0001222 | 3.0627e-05
35 | 0.005019 | 0.0012579
36 | 0.00048863 | 0.00012246
37 | 0.017658 | 0.0044255
38 | 0.019886 | 0.004984
39 | 0.02231 | 0.0055914
40 | 0.0011763 | 0.0002948
41 | 0.027466 | 0.0068837
42 | 0.010439 | 0.0026164
43 | 0.0028077 | 0.00070367
44 | 0.02543 | 0.0063735
45 | 0.011483 | 0.0028778
46 | 0.003194 | 0.0008005
47 | 0.0016092 | 0.00040331
48 | 0.017775 | 0.0044548
49 | 0.010606 | 0.0026581
50 | 0.0066324 | 0.0016622
51 | 0.011941 | 0.0029927
52 | 0.0048223 | 0.0012086
53 | 0.012497 | 0.003132
54 | 0.0056862 | 0.0014251
55 | 0.015888 | 0.0039819
56 | 0.0015572 | 0.00039028
57 | 0.0020302 | 0.00050882
58 | 0.0097344 | 0.0024397
59 | 0.0027197 | 0.00068162
60 | 0.00098104 | 0.00024587
61 | 0.0074832 | 0.0018755
62 | 0.00042269 | 0.00010594
63 | 0.0012846 | 0.00032194
64 | 0.00024905 | 6.2417e-05
65 | 0.00092234 | 0.00023116
66 | 0.0011604 | 0.00029081
67 | 0.00012282 | 3.0783e-05
68 | 0.00012197 | 3.0569e-05
69 | 0.004091 | 0.0010253
70 | 0.0003185 | 7.9824e-05
71 | 0.011508 | 0.0028842
72 | 0.004872 | 0.001221
73 | 8.6326e-05 | 2.1635e-05
74 | 8.5846e-05 | 2.1515e-05
75 | 0.0015837 | 0.00039691
76 | 8.5884e-05 | 2.1525e-05
77 | 0.028805 | 0.0072192
78 | 0.0085995 | 0.0021552
79 | 0.0033725 | 0.00084523
80 | 0.012921 | 0.0032382
81 | 0.00094871 | 0.00023777
82 | 0.00094954 | 0.00023798
83 | 0.00093746 | 0.00023495
84 | 0.0012502 | 0.00031334
85 | 0.0012514 | 0.00031363
86 | 0.00080911 | 0.00020278
87 | 0.00092235 | 0.00023116
88 | 0.0012514 | 0.00031363
89 | 0.001239 | 0.00031053
90 | 0.0012612 | 0.00031608
91 | 0.0012608 | 0.00031598
92 | 0.0012553 | 0.00031461
93 | 0.00080816 | 0.00020254
94 | 0.00092148 | 0.00023094
95 | 0.0012502 | 0.00031334
96 | 0.0016279 | 0.00040799
97 | 0.0012895 | 0.00032319
98 | 0.0016297 | 0.00040844
99 | 0.0012895 | 0.00032319
100 | 0.0012895 | 0.00032319
101 | 0.00081809 | 0.00020503
102 | 0.0020302 | 0.00050882
103 | 0.0020302 | 0.00050882
104 | 0.0020321 | 0.0005093
105 | 0.0020302 | 0.00050882
106 | 0.00093755 | 0.00023497
107 | 0.00081733 | 0.00020484
108 | 0.00081733 | 0.00020484
109 | 0.0035782 | 0.00089679
110 | 0.0035572 | 0.00089151
111 | 0.0020302 | 0.00050882
112 | 0.0015854 | 0.00039734
113 | 0.0012369 | 0.00030999
114 | 0.00092234 | 0.00023116
115 | 0.00092046 | 0.00023069
116 | 0.00092234 | 0.00023116
117 | 0.00081866 | 0.00020518
118 | 0.001262 | 0.0003163
119 | 0.0012558 | 0.00031473
120 | 0.0012444 | 0.00031188
121 | 0.0012508 | 0.00031349
122 | 0.0013094 | 0.00032818
123 | 0.0012508 | 0.00031348
124 | 0.0013077 | 0.00032774
125 | 0.0021043 | 0.0005274
126 | 0.00091188 | 0.00022854
127 | 0.00090302 | 0.00022632
128 | 0.0027509 | 0.00068945
129 | 0.002384 | 0.00059749
130 | 0.0033323 | 0.00083516
131 | 0.002985 | 0.00074811
132 | 0.0029364 | 0.00073593
133 | 0.0034688 | 0.00086936
134 | 0.004482 | 0.0011233
135 | 0.0010977 | 0.00027512
136 | 0.00033633 | 8.4292e-05
137 | 0.00012294 | 3.0813e-05
138 | 0.00012282 | 3.0783e-05
139 | 0.00012276 | 3.0766e-05
140 | 0.00037651 | 9.4364e-05
141 | 0.0047245 | 0.0011841
142 | 0.00041039 | 0.00010285
143 | 0.0003935 | 9.8622e-05
144 | 0.00041968 | 0.00010518
145 | 0.00042639 | 0.00010686
146 | 0.013177 | 0.0033024
147 | 0.0013016 | 0.00032621
148 | 0.0013387 | 0.0003355
149 | 0.0045867 | 0.0011495
150 | 0.0004805 | 0.00012042
151 | 0.00043024 | 0.00010783
152 | 0.00044404 | 0.00011129
153 | 0.00049062 | 0.00012296
154 | 0.00044083 | 0.00011048
155 | 0.00042588 | 0.00010674
156 | 0.0004248 | 0.00010646
157 | 0.00042287 | 0.00010598
158 | 0.00042842 | 0.00010737
159 | 0.00041811 | 0.00010479
160 | 0.00047573 | 0.00011923
161 | 0.00048515 | 0.00012159
162 | 0.0004074 | 0.0001021
163 | 0.00049112 | 0.00012309
164 | 0.0004301 | 0.00010779
165 | 0.00050554 | 0.0001267
166 | 0.00037984 | 9.5196e-05
167 | 0.004229 | 0.0010599
168 | 0.00047732 | 0.00011963
169 | 0.0001232 | 3.0876e-05
170 | 0.0039416 | 0.00098787
171 | 0.00012325 | 3.0888e-05
172 | 0.00047771 | 0.00011973
173 | 0.00048057 | 0.00012044
174 | 0.00048646 | 0.00012192
175 | 0.00040492 | 0.00010148
176 | 0.00012329 | 3.09e-05
177 | 0.00012276 | 3.0766e-05
178 | 0.00012321 | 3.0878e-05
179 | 0.00012338 | 3.0922e-05
180 | 0.00012323 | 3.0885e-05
181 | 0.00012218 | 3.0621e-05
182 | 0.0042538 | 0.0010661
183 | 0.00012288 | 3.0796e-05
184 | 0.00012294 | 3.0813e-05
185 | 0.00012282 | 3.0783e-05
186 | 0.0012625 | 0.00031641
187 | 0.00079453 | 0.00019913
188 | 0.00082324 | 0.00020632
189 | 0.0012448 | 0.00031198
190 | 0.0012367 | 0.00030995
191 | 0.0012391 | 0.00031054
192 | 0.0012372 | 0.00031008
193 | 0.0012888 | 0.00032301
194 | 0.0012762 | 0.00031984
195 | 8.5846e-05 | 2.1515e-05
196 | 0.00092148 | 0.00023094

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1