## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-91_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-91_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-91_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-91_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-91_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-91_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-91_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-91_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-91_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-91_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-91_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-91_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-91_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-91_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-91_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-91_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-91_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-91_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-91_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-91_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-91_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-91_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-91_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-91_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-91_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-91_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-91_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-91_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-91_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-91_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-91_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-91_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-91_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-91_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-91_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-91_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-91_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-91_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-91_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-91_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-91_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-91_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-91_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-91_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-91_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-91_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-91_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-91_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-91_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-91_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-91_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-91_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-91_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-91_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-91_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-91_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-91_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-91_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-91_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-91_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-91_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-91_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-91_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-91_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-91_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-91_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-91_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-91_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-91_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-91_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_261-91_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_261-91_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_261-91_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_261-91_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_261-91_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_261-91_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_261-91_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_261-91_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_261-91_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_261-91_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_261-91_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_261-91_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_261-91_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_261-91_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_261-91_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_261-91_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_261-91_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_261-91_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_261-91_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_261-91_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_261-91_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_261-91_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_261-91_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_261-91_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_261-91_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_261-91_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_261-91_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_261-91_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_261-91_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_261-91_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_261-91_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_261-91_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_261-91_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_261-91_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_261-91_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_261-91_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_261-91_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_261-91_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_261-91_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_261-91_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_261-91_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_261-91_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_261-91_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_261-91_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_544_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-91_0_4_load_0 | 0 | 0.0074611 | 0.0018699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-91_0_4_load_1 | 1 | 0.0074216 | 0.00186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-91_0_4_load_2 | 2 | 0.0074165 | 0.0018587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-91_0_4_load_3 | 3 | 0.0067676 | 0.0016961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-91_0_4_load_62 | 4 | 0.0067563 | 0.0016933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-91_0_4_load_4 | 5 | 0.0046869 | 0.0011746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-91_0_4_load_5 | 6 | 0.0026821 | 0.00067219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-91_0_4_load_67 | 11 | 0.0011613 | 0.00029104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-91_0_4_load_66 | 12 | 0.0010619 | 0.00026613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-91_0_4_load_76 | 14 | 0.001864 | 0.00046717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-91_0_4_load_63 | 16 | 0.0067498 | 0.0016916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-91_0_4_load_92 | 18 | 0.018873 | 0.00473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-91_0_4_load_91 | 20 | 0.018354 | 0.0045999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-91_0_4_load_89 | 21 | 0.019446 | 0.0048737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-91_0_4_load_102 | 22 | 0.015687 | 0.0039314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-91_0_4_load_46 | 23 | 0.0023451 | 0.00058774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-91_0_4_load_90 | 24 | 0.017855 | 0.0044749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-91_0_4_load_47 | 26 | 0.0023898 | 0.00059893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-91_0_4_load_30 | 27 | 0.0023973 | 0.00060081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-91_0_4_load_45 | 28 | 0.0023404 | 0.00058657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-91_0_4_load_73 | 31 | 0.0013705 | 0.00034348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-91_0_4_load_7 | 33 | 0.0053215 | 0.0013337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-91_0_4_load_27 | 34 | 0.0015726 | 0.00039412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-91_0_4_load_26 | 36 | 0.0014849 | 0.00037216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-91_0_4_load_25 | 37 | 0.0014483 | 0.00036297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-91_0_4_load_8 | 38 | 0.0059836 | 0.0014996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-91_0_4_load_64 | 43 | 0.0015586 | 0.00039062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-91_0_4_load_116 | 44 | 0.0020633 | 0.00051712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-91_0_4_load_48 | 45 | 0.0020613 | 0.00051662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-91_0_4_load_93 | 46 | 0.015606 | 0.0039113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-91_0_4_load_31 | 47 | 0.0011922 | 0.0002988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-91_0_4_load_74 | 48 | 0.00099341 | 0.00024897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-91_0_4_load_32 | 49 | 0.0014279 | 0.00035787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-91_0_4_load_68 | 50 | 0.0010066 | 0.00025228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-91_0_4_load_33 | 51 | 0.0014277 | 0.00035781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-91_0_4_load_34 | 52 | 0.0017196 | 0.00043097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-91_0_4_load_35 | 53 | 0.0016462 | 0.00041258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-91_0_4_load_36 | 54 | 0.0014178 | 0.00035532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-91_0_4_load_37 | 55 | 0.0014417 | 0.00036132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-91_0_4_load_38 | 56 | 0.001505 | 0.00037719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-91_0_4_load_39 | 57 | 0.00149 | 0.00037343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-91_0_4_load_40 | 58 | 0.0016195 | 0.00040588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-91_0_4_load_41 | 59 | 0.0014161 | 0.00035492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-91_0_4_load_42 | 60 | 0.0014604 | 0.00036602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-91_0_4_load_43 | 61 | 0.0014677 | 0.00036783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-91_0_4_load_44 | 62 | 0.003709 | 0.00092957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-91_0_4_load_49 | 63 | 0.0014109 | 0.0003536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-91_0_4_load_50 | 64 | 0.0014068 | 0.00035258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-91_0_4_load_51 | 65 | 0.0012211 | 0.00030603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-91_0_4_load_52 | 66 | 0.0012169 | 0.00030498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-91_0_4_load_53 | 67 | 0.0014134 | 0.00035424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-91_0_4_load_54 | 68 | 0.0012003 | 0.00030081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-91_0_4_load_55 | 69 | 0.0014122 | 0.00035394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-91_0_4_load_56 | 70 | 0.0012161 | 0.00030479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-91_0_4_load_57 | 71 | 0.0012163 | 0.00030483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-91_0_4_load_58 | 72 | 0.0012077 | 0.00030269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_261-91_0_4_load_59 | 73 | 0.0012187 | 0.00030542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_261-91_0_4_load_60 | 74 | 0.0012109 | 0.00030349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_261-91_0_4_load_61 | 75 | 0.0035077 | 0.00087912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_261-91_0_4_load_69 | 76 | 0.00099857 | 0.00025026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_261-91_0_4_load_70 | 77 | 0.0014446 | 0.00036206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_261-91_0_4_load_71 | 78 | 0.00146 | 0.00036591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_261-91_0_4_load_72 | 79 | 0.0016912 | 0.00042386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_261-91_0_4_load_75 | 80 | 0.0009992 | 0.00025042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_261-91_0_4_load_81 | 81 | 0.00099107 | 0.00024839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_261-91_0_4_load_82 | 82 | 0.0016652 | 0.00041733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_261-91_0_4_load_77 | 83 | 0.0018796 | 0.00047107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_261-91_0_4_load_78 | 84 | 0.001824 | 0.00045714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_261-91_0_4_load_79 | 85 | 0.0016641 | 0.00041707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_261-91_0_4_load_80 | 86 | 0.0014373 | 0.00036022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_261-91_0_4_load_84 | 87 | 0.001422 | 0.00035639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_261-91_0_4_load_83 | 88 | 0.001663 | 0.00041678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_261-91_0_4_load_85 | 89 | 0.0017083 | 0.00042814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_261-91_0_4_load_86 | 90 | 0.0016075 | 0.00040288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_261-91_0_4_load_87 | 91 | 0.0014055 | 0.00035226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_261-91_0_4_load_88 | 92 | 0.0014256 | 0.0003573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_261-91_0_4_load_101 | 93 | 0.001406 | 0.00035238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_261-91_0_4_load_100 | 94 | 0.0014225 | 0.00035651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_261-91_0_4_load_94 | 95 | 0.01595 | 0.0039975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_261-91_0_4_load_95 | 96 | 0.015584 | 0.0039058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_261-91_0_4_load_96 | 97 | 0.0014172 | 0.00035518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_261-91_0_4_load_97 | 98 | 0.0014047 | 0.00035205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_261-91_0_4_load_98 | 99 | 0.0014394 | 0.00036074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_261-91_0_4_load_99 | 100 | 0.0014162 | 0.00035495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_261-91_0_4_load_115 | 101 | 0.0014169 | 0.00035512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_261-91_0_4_load_103 | 102 | 0.0014085 | 0.000353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_261-91_0_4_load_104 | 103 | 0.0012267 | 0.00030744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_261-91_0_4_load_105 | 104 | 0.0013943 | 0.00034944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_261-91_0_4_load_106 | 105 | 0.0030905 | 0.00077456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_261-91_0_4_load_107 | 106 | 0.0016465 | 0.00041266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_261-91_0_4_load_108 | 107 | 0.0016458 | 0.00041248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_261-91_0_4_load_109 | 108 | 0.0012189 | 0.00030548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_261-91_0_4_load_110 | 109 | 0.001201 | 0.000301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_261-91_0_4_load_111 | 110 | 0.001645 | 0.00041226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_261-91_0_4_load_112 | 111 | 0.0012224 | 0.00030637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_261-91_0_4_load_113 | 112 | 0.0014187 | 0.00035556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_261-91_0_4_load_114 | 113 | 0.0011998 | 0.00030069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 22 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-91_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.013022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-91_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0086739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-91_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.014244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-91_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.013577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-91_0_4_line_4 |  | 4 | 7 | 0.024702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-91_0_4_line_5 |  | 5 | 6 | 0.0038402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-91_0_4_line_6 |  | 6 | 8 | 0.029191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-91_0_4_line_7 |  | 7 | 16 | 0.015172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-91_0_4_line_8 |  | 7 | 17 | 0.03032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-91_0_4_line_9 |  | 8 | 9 | 0.032454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-91_0_4_line_10 |  | 9 | 34 | 0.017217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-91_0_4_line_11 |  | 9 | 32 | 0.036312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-91_0_4_line_12 |  | 10 | 11 | 0.013604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-91_0_4_line_13 |  | 10 | 12 | 0.012234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-91_0_4_line_14 |  | 11 | 50 | 0.005146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-91_0_4_line_15 |  | 12 | 30 | 0.018219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-91_0_4_line_16 |  | 13 | 14 | 0.0031842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-91_0_4_line_17 |  | 13 | 15 | 0.043107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-91_0_4_line_18 |  | 14 | 29 | 0.0092219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-91_0_4_line_19 |  | 15 | 18 | 0.0037032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-91_0_4_line_20 |  | 17 | 22 | 0.014177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_261-91_0_4_line_21 |  | 17 | 23 | 0.012059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-91_0_4_line_22 |  | 17 | 24 | 0.010969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_261-91_0_4_line_23 |  | 18 | 19 | 0.0082746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-91_0_4_line_24 |  | 19 | 20 | 0.012622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-91_0_4_line_25 |  | 19 | 21 | 0.011958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-91_0_4_line_26 |  | 20 | 46 | 0.00098394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-91_0_4_line_27 |  | 21 | 41 | 0.018142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_261-91_0_4_line_28 |  | 22 | 44 | 0.00012648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-91_0_4_line_29 |  | 23 | 40 | 0.018299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-91_0_4_line_30 |  | 24 | 41 | 0.01817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_261-91_0_4_line_31 |  | 25 | 26 | 0.01388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-91_0_4_line_32 |  | 25 | 27 | 0.012724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-91_0_4_line_33 |  | 25 | 28 | 0.010306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-91_0_4_line_34 |  | 26 | 45 | 0.00043273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-91_0_4_line_35 |  | 27 | 39 | 0.018002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-91_0_4_line_36 |  | 28 | 40 | 0.017912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-91_0_4_line_37 |  | 29 | 30 | 0.029671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-91_0_4_line_38 |  | 29 | 31 | 0.010962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-91_0_4_line_39 |  | 30 | 42 | 0.055061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-91_0_4_line_40 |  | 31 | 48 | 0.0066599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-91_0_4_line_41 |  | 32 | 33 | 0.010842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-91_0_4_line_42 |  | 33 | 38 | 0.024431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-91_0_4_line_43 |  | 34 | 35 | 0.013695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-91_0_4_line_44 |  | 35 | 36 | 0.014502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-91_0_4_line_45 |  | 35 | 37 | 0.01156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-91_0_4_line_46 |  | 36 | 47 | 9.4887e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-91_0_4_line_47 |  | 37 | 39 | 0.016743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-91_0_4_line_48 |  | 42 | 43 | 0.017055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-91_0_4_line_49 |  | 44 | 101 | 0.00567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-91_0_4_line_50 |  | 45 | 63 | 0.0049262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-91_0_4_line_51 |  | 46 | 95 | 0.0042283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-91_0_4_line_52 |  | 47 | 49 | 0.0055426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-91_0_4_line_53 |  | 48 | 80 | 0.00018875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-91_0_4_line_54 |  | 49 | 51 | 0.00016909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-91_0_4_line_55 |  | 50 | 76 | 0.0057687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-91_0_4_line_56 |  | 51 | 52 | 0.005019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-91_0_4_line_57 |  | 52 | 53 | 5.5622e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-91_0_4_line_58 |  | 53 | 54 | 0.0055117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-91_0_4_line_59 |  | 54 | 55 | 1.4349e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-91_0_4_line_60 |  | 55 | 56 | 0.0049425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-91_0_4_line_61 |  | 56 | 57 | 6.5327e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-91_0_4_line_62 |  | 57 | 58 | 0.0055446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-91_0_4_line_63 |  | 58 | 59 | 0.00017442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-91_0_4_line_64 |  | 59 | 60 | 0.0048889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-91_0_4_line_65 |  | 60 | 61 | 1.2912e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_261-91_0_4_line_66 |  | 61 | 62 | 0.0021287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_261-91_0_4_line_67 |  | 63 | 64 | 0.00063469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_261-91_0_4_line_68 |  | 64 | 65 | 0.0045274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_261-91_0_4_line_69 |  | 65 | 66 | 0.00059174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_261-91_0_4_line_70 |  | 66 | 67 | 0.0049691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_261-91_0_4_line_71 |  | 67 | 68 | 0.0007877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_261-91_0_4_line_72 |  | 68 | 69 | 0.004571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_261-91_0_4_line_73 |  | 69 | 70 | 0.00035763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_261-91_0_4_line_74 |  | 70 | 71 | 0.0052323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_261-91_0_4_line_75 |  | 71 | 72 | 0.0005266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_261-91_0_4_line_76 |  | 72 | 73 | 0.0044103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_261-91_0_4_line_77 |  | 73 | 74 | 0.00051117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_261-91_0_4_line_78 |  | 74 | 75 | 0.0017895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_261-91_0_4_line_79 |  | 76 | 77 | 0.0049324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_261-91_0_4_line_80 |  | 77 | 78 | 0.0057862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_261-91_0_4_line_81 |  | 78 | 79 | 0.0051346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_261-91_0_4_line_82 |  | 80 | 81 | 0.0047503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_261-91_0_4_line_83 |  | 81 | 82 | 0.00040016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_261-91_0_4_line_84 |  | 82 | 88 | 0.0053569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_261-91_0_4_line_85 |  | 83 | 84 | 7.8716e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_261-91_0_4_line_86 |  | 83 | 85 | 0.0063733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_261-91_0_4_line_87 |  | 85 | 86 | 0.00041468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_261-91_0_4_line_88 |  | 86 | 87 | 0.0049299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_261-91_0_4_line_89 |  | 87 | 88 | 1.1198e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_261-91_0_4_line_90 |  | 89 | 90 | 0.00056612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_261-91_0_4_line_91 |  | 89 | 91 | 0.0055785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_261-91_0_4_line_92 |  | 91 | 92 | 0.0004484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_261-91_0_4_line_93 |  | 92 | 93 | 0.0044674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_261-91_0_4_line_94 |  | 93 | 94 | 0.00050901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_261-91_0_4_line_95 |  | 94 | 100 | 0.0052661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_261-91_0_4_line_96 |  | 95 | 96 | 0.00069198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_261-91_0_4_line_97 |  | 96 | 97 | 0.0051435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_261-91_0_4_line_98 |  | 97 | 98 | 0.00063423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_261-91_0_4_line_99 |  | 98 | 99 | 0.0043479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_261-91_0_4_line_100 |  | 99 | 100 | 0.00057068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_261-91_0_4_line_101 |  | 101 | 113 | 9.1897e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_261-91_0_4_line_102 |  | 102 | 103 | 9.3133e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_261-91_0_4_line_103 |  | 102 | 104 | 0.0051624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_261-91_0_4_line_104 |  | 103 | 105 | 0.0029078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_261-91_0_4_line_105 |  | 104 | 106 | 5.4608e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_261-91_0_4_line_106 |  | 106 | 107 | 0.0053743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_261-91_0_4_line_107 |  | 107 | 108 | 0.00017756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_261-91_0_4_line_108 |  | 108 | 109 | 0.0049353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_261-91_0_4_line_109 |  | 109 | 110 | 0.00025817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_261-91_0_4_line_110 |  | 110 | 111 | 0.0055029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_261-91_0_4_line_111 |  | 111 | 112 | 7.9887e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_261-91_0_4_line_112 |  | 112 | 113 | 0.0048561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-91_0_4_trafo_102 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 114 | 22 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2680640.3614 | 1249764.4232 | 2680647.0317 | 1249763.8617 | 2680653.3559 | 1249763.643
1 | 2680640.3614 | 1249764.4232 | 2680631.718 | 1249765.1507
2 | 2680653.3559 | 1249763.643 | 2680667.5917 | 1249763.1506
3 | 2680667.5917 | 1249763.1506 | 2680681.1607 | 1249762.6812
4 | 2680705.8478 | 1249761.8273 | 2680681.1607 | 1249762.6812
5 | 2680591.2849 | 1249766.9247 | 2680587.4474 | 1249767.0688
6 | 2680559.8635 | 1249763.6653 | 2680562.2707 | 1249766.5446 | 2680565.7786 | 1249767.8822 | 2680587.4474 | 1249767.0688
7 | 2680705.8478 | 1249761.8273 | 2680705.8598 | 1249759.8371 | 2680705.1972 | 1249746.6715
8 | 2680694.3126 | 1249780.5285 | 2680694.1562 | 1249777.046 | 2680693.8036 | 1249769.1132 | 2680705.9448 | 1249768.5669 | 2680705.8478 | 1249761.8273
9 | 2680546.0064 | 1249787.6836 | 2680545.361 | 1249785.729 | 2680544.8897 | 1249784.2993 | 2680544.4183 | 1249782.8696 | 2680543.5191 | 1249780.1443 | 2680546.7798 | 1249774.6734 | 2680550.7524 | 1249767.3776 | 2680555.9917 | 1249765.2139 | 2680559.8635 | 1249763.6653
10 | 2680546.0064 | 1249787.6836 | 2680560.4661 | 1249785.9789 | 2680563.1204 | 1249785.856
11 | 2680513.3042 | 1249802.7616 | 2680514.8832 | 1249801.0262 | 2680517.8645 | 1249798.8874 | 2680523.9408 | 1249795.6898 | 2680531.5918 | 1249792.18 | 2680546.0064 | 1249787.6836
12 | 2680874.4056 | 1249774.0222 | 2680874.7118 | 1249782.0101 | 2680874.9237 | 1249787.616
13 | 2680874.4056 | 1249774.0222 | 2680862.1813 | 1249774.4986
14 | 2680874.9237 | 1249787.616 | 2680875.118 | 1249792.7583
15 | 2680843.9759 | 1249775.208 | 2680862.1813 | 1249774.4986
16 | 2680804.9933 | 1249774.5984 | 2680805.0494 | 1249776.0224 | 2680805.1161 | 1249777.7802
17 | 2680804.9933 | 1249774.5984 | 2680784.1387 | 1249775.159 | 2680761.7735 | 1249775.7547
18 | 2680814.337 | 1249777.6502 | 2680805.1161 | 1249777.7802
19 | 2680761.7735 | 1249775.7547 | 2680761.7786 | 1249777.0446 | 2680761.7985 | 1249779.4578
20 | 2680694.3126 | 1249780.5285 | 2680694.7401 | 1249794.699
21 | 2680694.3126 | 1249780.5285 | 2680682.2641 | 1249781.0225
22 | 2680694.3126 | 1249780.5285 | 2680705.2724 | 1249780.0918
23 | 2680753.5246 | 1249779.3561 | 2680759.662 | 1249779.4398 | 2680761.7985 | 1249779.4578
24 | 2680753.5246 | 1249779.3561 | 2680753.7741 | 1249783.7628 | 2680754.2405 | 1249791.9582
25 | 2680753.5246 | 1249779.3561 | 2680743.7948 | 1249779.1457 | 2680741.5687 | 1249779.17
26 | 2680754.2964 | 1249792.9405 | 2680754.2405 | 1249791.9582
27 | 2680723.4281 | 1249779.3685 | 2680741.5687 | 1249779.17
28 | 2680694.7439 | 1249794.8254 | 2680694.7401 | 1249794.699
29 | 2680663.9804 | 1249781.7722 | 2680682.2641 | 1249781.0225
30 | 2680723.4281 | 1249779.3685 | 2680705.2724 | 1249780.0918
31 | 2680635.7861 | 1249782.9339 | 2680635.9694 | 1249796.813
32 | 2680635.7861 | 1249782.9339 | 2680623.0721 | 1249783.4424
33 | 2680635.7861 | 1249782.9339 | 2680646.0834 | 1249782.5096
34 | 2680635.9751 | 1249797.2457 | 2680635.9694 | 1249796.813
35 | 2680605.0841 | 1249784.1618 | 2680623.0721 | 1249783.4424
36 | 2680663.9804 | 1249781.7722 | 2680646.0834 | 1249782.5096
37 | 2680814.337 | 1249777.6502 | 2680824.7603 | 1249776.2802 | 2680843.9759 | 1249775.208
38 | 2680814.337 | 1249777.6502 | 2680814.7003 | 1249788.6065
39 | 2680846.117 | 1249830.2223 | 2680843.9759 | 1249775.208
40 | 2680814.7003 | 1249788.6065 | 2680814.9211 | 1249795.2627
41 | 2680513.3042 | 1249802.7616 | 2680516.2947 | 1249809.3849 | 2680517.0961 | 1249812.869
42 | 2680517.0961 | 1249812.869 | 2680522.572 | 1249836.6784
43 | 2680576.8006 | 1249785.2225 | 2680563.1204 | 1249785.856
44 | 2680576.8006 | 1249785.2225 | 2680577.3077 | 1249799.7154
45 | 2680576.8006 | 1249785.2225 | 2680588.3527 | 1249784.7893
46 | 2680577.311 | 1249799.8103 | 2680577.3077 | 1249799.7154
47 | 2680605.0841 | 1249784.1618 | 2680588.3527 | 1249784.7893
48 | 2680846.117 | 1249830.2223 | 2680863.1488 | 1249831.1115
49 | 2680694.9149 | 1249800.4928 | 2680694.7439 | 1249794.8254
50 | 2680636.0401 | 1249802.1715 | 2680635.9751 | 1249797.2457
51 | 2680754.5367 | 1249797.162 | 2680754.2964 | 1249792.9405
52 | 2680577.311 | 1249799.8103 | 2680577.5048 | 1249805.3495
53 | 2680814.9211 | 1249795.2627 | 2680814.9273 | 1249795.4513
54 | 2680577.5107 | 1249805.5185 | 2680577.5048 | 1249805.3495
55 | 2680875.118 | 1249792.7583 | 2680875.3358 | 1249798.5229
56 | 2680577.5107 | 1249805.5185 | 2680577.6862 | 1249810.5345
57 | 2680577.6882 | 1249810.5901 | 2680577.6862 | 1249810.5345
58 | 2680577.8809 | 1249816.0984 | 2680577.6882 | 1249810.5901
59 | 2680577.8814 | 1249816.1127 | 2680577.8809 | 1249816.0984
60 | 2680578.0543 | 1249821.0522 | 2680577.8814 | 1249816.1127
61 | 2680578.0565 | 1249821.1175 | 2680578.0543 | 1249821.0522
62 | 2680578.0565 | 1249821.1175 | 2680578.2504 | 1249826.6587
63 | 2680578.2565 | 1249826.833 | 2680578.2504 | 1249826.6587
64 | 2680578.2565 | 1249826.833 | 2680578.4275 | 1249831.719
65 | 2680578.4279 | 1249831.7319 | 2680578.4275 | 1249831.719
66 | 2680578.5024 | 1249833.8592 | 2680578.4279 | 1249831.7319
67 | 2680636.0485 | 1249802.8061 | 2680636.0401 | 1249802.1715
68 | 2680636.1083 | 1249807.3331 | 2680636.0485 | 1249802.8061
69 | 2680636.1161 | 1249807.9248 | 2680636.1083 | 1249807.3331
70 | 2680636.1817 | 1249812.8934 | 2680636.1161 | 1249807.9248
71 | 2680636.1921 | 1249813.6811 | 2680636.1817 | 1249812.8934
72 | 2680636.2525 | 1249818.2516 | 2680636.1921 | 1249813.6811
73 | 2680636.2572 | 1249818.6092 | 2680636.2525 | 1249818.2516
74 | 2680636.3263 | 1249823.8411 | 2680636.2572 | 1249818.6092
75 | 2680636.3332 | 1249824.3676 | 2680636.3263 | 1249823.8411
76 | 2680636.3915 | 1249828.7776 | 2680636.3332 | 1249824.3676
77 | 2680636.3982 | 1249829.2887 | 2680636.3915 | 1249828.7776
78 | 2680636.4219 | 1249831.0781 | 2680636.3982 | 1249829.2887
79 | 2680875.3358 | 1249798.5229 | 2680875.5221 | 1249803.4518
80 | 2680875.5221 | 1249803.4518 | 2680875.7405 | 1249809.2339
81 | 2680875.7405 | 1249809.2339 | 2680875.9344 | 1249814.3649
82 | 2680815.0848 | 1249800.1991 | 2680814.9273 | 1249795.4513
83 | 2680815.0848 | 1249800.1991 | 2680815.098 | 1249800.599
84 | 2680815.098 | 1249800.599 | 2680815.2756 | 1249805.9529
85 | 2680815.6643 | 1249817.6756 | 2680815.6669 | 1249817.7543
86 | 2680815.6643 | 1249817.6756 | 2680815.4531 | 1249811.3058
87 | 2680815.4393 | 1249810.8913 | 2680815.4531 | 1249811.3058
88 | 2680815.2759 | 1249805.9641 | 2680815.4393 | 1249810.8913
89 | 2680815.2756 | 1249805.9529 | 2680815.2759 | 1249805.9641
90 | 2680756.1405 | 1249825.3402 | 2680756.1083 | 1249824.775
91 | 2680756.1083 | 1249824.775 | 2680755.7913 | 1249819.2056
92 | 2680755.7913 | 1249819.2056 | 2680755.7659 | 1249818.7579
93 | 2680755.7659 | 1249818.7579 | 2680755.512 | 1249814.2977
94 | 2680755.512 | 1249814.2977 | 2680755.4831 | 1249813.7896
95 | 2680755.4831 | 1249813.7896 | 2680755.1838 | 1249808.5319
96 | 2680754.576 | 1249797.8529 | 2680754.5367 | 1249797.162
97 | 2680754.8683 | 1249802.9881 | 2680754.576 | 1249797.8529
98 | 2680754.9043 | 1249803.6213 | 2680754.8683 | 1249802.9881
99 | 2680755.1514 | 1249807.9622 | 2680754.9043 | 1249803.6213
100 | 2680755.1838 | 1249808.5319 | 2680755.1514 | 1249807.9622
101 | 2680694.9177 | 1249800.5847 | 2680694.9149 | 1249800.4928
102 | 2680695.7126 | 1249826.9341 | 2680695.7123 | 1249826.9248
103 | 2680695.7123 | 1249826.9248 | 2680695.5567 | 1249821.7648
104 | 2680695.8003 | 1249829.8406 | 2680695.7126 | 1249826.9341
105 | 2680695.5567 | 1249821.7648 | 2680695.5565 | 1249821.7593
106 | 2680695.5565 | 1249821.7593 | 2680695.3944 | 1249816.3874
107 | 2680695.3944 | 1249816.3874 | 2680695.3891 | 1249816.2099
108 | 2680695.3891 | 1249816.2099 | 2680695.2402 | 1249811.2769
109 | 2680695.2402 | 1249811.2769 | 2680695.2325 | 1249811.0188
110 | 2680695.2325 | 1249811.0188 | 2680695.0665 | 1249805.5184
111 | 2680695.0665 | 1249805.5184 | 2680695.0641 | 1249805.4386
112 | 2680695.0641 | 1249805.4386 | 2680694.9177 | 1249800.5847

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2680640.3614 | 1249764.4232
1 | 2680653.3559 | 1249763.643
2 | 2680631.718 | 1249765.1507
3 | 2680667.5917 | 1249763.1506
4 | 2680681.1607 | 1249762.6812
5 | 2680591.2849 | 1249766.9247
6 | 2680587.4474 | 1249767.0688
7 | 2680705.8478 | 1249761.8273
8 | 2680559.8635 | 1249763.6653
9 | 2680546.0064 | 1249787.6836
10 | 2680874.4056 | 1249774.0222
11 | 2680874.9237 | 1249787.616
12 | 2680862.1813 | 1249774.4986
13 | 2680804.9933 | 1249774.5984
14 | 2680805.1161 | 1249777.7802
15 | 2680761.7735 | 1249775.7547
16 | 2680705.1972 | 1249746.6715
17 | 2680694.3126 | 1249780.5285
18 | 2680761.7985 | 1249779.4578
19 | 2680753.5246 | 1249779.3561
20 | 2680754.2405 | 1249791.9582
21 | 2680741.5687 | 1249779.17
22 | 2680694.7401 | 1249794.699
23 | 2680682.2641 | 1249781.0225
24 | 2680705.2724 | 1249780.0918
25 | 2680635.7861 | 1249782.9339
26 | 2680635.9694 | 1249796.813
27 | 2680623.0721 | 1249783.4424
28 | 2680646.0834 | 1249782.5096
29 | 2680814.337 | 1249777.6502
30 | 2680843.9759 | 1249775.208
31 | 2680814.7003 | 1249788.6065
32 | 2680513.3042 | 1249802.7616
33 | 2680517.0961 | 1249812.869
34 | 2680563.1204 | 1249785.856
35 | 2680576.8006 | 1249785.2225
36 | 2680577.3077 | 1249799.7154
37 | 2680588.3527 | 1249784.7893
38 | 2680522.572 | 1249836.6784
39 | 2680605.0841 | 1249784.1618
40 | 2680663.9804 | 1249781.7722
41 | 2680723.4281 | 1249779.3685
42 | 2680846.117 | 1249830.2223
43 | 2680863.1488 | 1249831.1115
44 | 2680694.7439 | 1249794.8254
45 | 2680635.9751 | 1249797.2457
46 | 2680754.2964 | 1249792.9405
47 | 2680577.311 | 1249799.8103
48 | 2680814.9211 | 1249795.2627
49 | 2680577.5048 | 1249805.3495
50 | 2680875.118 | 1249792.7583
51 | 2680577.5107 | 1249805.5185
52 | 2680577.6862 | 1249810.5345
53 | 2680577.6882 | 1249810.5901
54 | 2680577.8809 | 1249816.0984
55 | 2680577.8814 | 1249816.1127
56 | 2680578.0543 | 1249821.0522
57 | 2680578.0565 | 1249821.1175
58 | 2680578.2504 | 1249826.6587
59 | 2680578.2565 | 1249826.833
60 | 2680578.4275 | 1249831.719
61 | 2680578.4279 | 1249831.7319
62 | 2680578.5024 | 1249833.8592
63 | 2680636.0401 | 1249802.1715
64 | 2680636.0485 | 1249802.8061
65 | 2680636.1083 | 1249807.3331
66 | 2680636.1161 | 1249807.9248
67 | 2680636.1817 | 1249812.8934
68 | 2680636.1921 | 1249813.681
69 | 2680636.2525 | 1249818.2516
70 | 2680636.2572 | 1249818.6092
71 | 2680636.3263 | 1249823.8411
72 | 2680636.3332 | 1249824.3676
73 | 2680636.3915 | 1249828.7776
74 | 2680636.3982 | 1249829.2887
75 | 2680636.4219 | 1249831.0781
76 | 2680875.3358 | 1249798.5229
77 | 2680875.5221 | 1249803.4518
78 | 2680875.7405 | 1249809.2339
79 | 2680875.9344 | 1249814.3649
80 | 2680814.9273 | 1249795.4513
81 | 2680815.0848 | 1249800.1991
82 | 2680815.098 | 1249800.599
83 | 2680815.6643 | 1249817.6756
84 | 2680815.6669 | 1249817.7543
85 | 2680815.4531 | 1249811.3058
86 | 2680815.4393 | 1249810.8913
87 | 2680815.2759 | 1249805.9641
88 | 2680815.2756 | 1249805.9529
89 | 2680756.1083 | 1249824.775
90 | 2680756.1405 | 1249825.3402
91 | 2680755.7913 | 1249819.2056
92 | 2680755.7659 | 1249818.7579
93 | 2680755.512 | 1249814.2977
94 | 2680755.4831 | 1249813.7896
95 | 2680754.5367 | 1249797.162
96 | 2680754.576 | 1249797.8529
97 | 2680754.8683 | 1249802.9881
98 | 2680754.9043 | 1249803.6213
99 | 2680755.1514 | 1249807.9622
100 | 2680755.1838 | 1249808.5319
101 | 2680694.9149 | 1249800.4928
102 | 2680695.7123 | 1249826.9248
103 | 2680695.7126 | 1249826.9341
104 | 2680695.5567 | 1249821.7648
105 | 2680695.8003 | 1249829.8406
106 | 2680695.5565 | 1249821.7593
107 | 2680695.3944 | 1249816.3874
108 | 2680695.3891 | 1249816.2099
109 | 2680695.2402 | 1249811.2769
110 | 2680695.2325 | 1249811.0188
111 | 2680695.0665 | 1249805.5184
112 | 2680695.0641 | 1249805.4386
113 | 2680694.9177 | 1249800.5847
114 | 2680694.3126 | 1249780.5285

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99597 | -0.077387 | 0.0074611 | 0.0018699
1 | 0.99615 | -0.073983 | 0.0074216 | 0.00186
2 | 0.99591 | -0.078517 | 0.0074165 | 0.0018587
3 | 0.99644 | -0.068405 | 0.0067676 | 0.0016961
4 | 0.9968 | -0.06148 | 0.0067563 | 0.0016933
5 | 0.99132 | -0.16698 | 0.0046869 | 0.0011746
6 | 0.99134 | -0.16667 | 0.0026821 | 0.00067219
7 | 0.9976 | -0.045969 | 0 | 0
8 | 0.99154 | -0.16285 | 0 | 0
9 | 0.99175 | -0.15861 | 0 | 0
10 | 0.99244 | -0.1455 | 0 | 0
11 | 0.99234 | -0.14736 | 0.0011613 | 0.00029104
12 | 0.99253 | -0.14381 | 0.0010619 | 0.00026613
13 | 0.99326 | -0.12965 | 0 | 0
14 | 0.99318 | -0.13123 | 0.001864 | 0.00046717
15 | 0.99437 | -0.10822 | 0 | 0
16 | 0.99751 | -0.047763 | 0.0067498 | 0.0016916
17 | 0.99878 | -0.023387 | 0 | 0
18 | 0.99446 | -0.10639 | 0.018873 | 0.00473
19 | 0.99482 | -0.099528 | 0 | 0
20 | 0.99389 | -0.11736 | 0.018354 | 0.0045999
21 | 0.99621 | -0.072779 | 0.019446 | 0.0048737
22 | 1 | 0 | -0.30852 | -0.07748
23 | 0.99793 | -0.039524 | 0.0023451 | 0.00058774
24 | 0.99823 | -0.033901 | 0.017855 | 0.0044749
25 | 0.9948 | -0.099683 | 0 | 0
26 | 0.99451 | -0.10538 | 0.0023898 | 0.00059893
27 | 0.99424 | -0.11056 | 0.0023973 | 0.00060081
28 | 0.99548 | -0.086652 | 0.0023404 | 0.00058657
29 | 0.99295 | -0.13552 | 0 | 0
30 | 0.99267 | -0.14097 | 0 | 0
31 | 0.9928 | -0.1386 | 0.0013705 | 0.00034348
32 | 0.99138 | -0.16589 | 0 | 0
33 | 0.99127 | -0.16806 | 0.0053215 | 0.0013337
34 | 0.99205 | -0.15291 | 0.0015726 | 0.00039412
35 | 0.9923 | -0.148 | 0 | 0
36 | 0.99198 | -0.15428 | 0.0014849 | 0.00037216
37 | 0.99277 | -0.13887 | 0.0014483 | 0.00036297
38 | 0.99113 | -0.17066 | 0.0059836 | 0.0014996
39 | 0.99348 | -0.12522 | 0 | 0
40 | 0.99669 | -0.063311 | 0 | 0
41 | 0.99742 | -0.049448 | 0 | 0
42 | 0.9926 | -0.14249 | 0 | 0
43 | 0.99257 | -0.14296 | 0.0015586 | 0.00039062
44 | 1 | -4.8057e-05 | 0.0020633 | 0.00051712
45 | 0.9945 | -0.10554 | 0.0020613 | 0.00051662
46 | 0.99384 | -0.11843 | 0.015606 | 0.0039113
47 | 0.99198 | -0.15431 | 0.0011922 | 0.0002988
48 | 0.99271 | -0.14032 | 0.00099341 | 0.00024897
49 | 0.99187 | -0.15645 | 0.0014279 | 0.00035787
50 | 0.99231 | -0.14797 | 0.0010066 | 0.00025228
51 | 0.99186 | -0.15651 | 0.0014277 | 0.00035781
52 | 0.99178 | -0.15819 | 0.0017196 | 0.00043097
53 | 0.99178 | -0.15821 | 0.0016462 | 0.00041258
54 | 0.9917 | -0.15972 | 0.0014178 | 0.00035532
55 | 0.9917 | -0.15973 | 0.0014417 | 0.00036132
56 | 0.99164 | -0.16084 | 0.001505 | 0.00037719
57 | 0.99164 | -0.16085 | 0.00149 | 0.00037343
58 | 0.99159 | -0.1618 | 0.0016195 | 0.00040588
59 | 0.99159 | -0.16183 | 0.0014161 | 0.00035492
60 | 0.99156 | -0.1624 | 0.0014604 | 0.00036602
61 | 0.99156 | -0.1624 | 0.0014677 | 0.00036783
62 | 0.99155 | -0.16254 | 0.003709 | 0.00092957
63 | 0.99442 | -0.10718 | 0.0014109 | 0.0003536
64 | 0.99441 | -0.10738 | 0.0014068 | 0.00035258
65 | 0.99434 | -0.10866 | 0.0012211 | 0.00030603
66 | 0.99433 | -0.10881 | 0.0012169 | 0.00030498
67 | 0.99427 | -0.11 | 0.0014134 | 0.00035424
68 | 0.99426 | -0.11017 | 0.0012003 | 0.00030081
69 | 0.99422 | -0.11106 | 0.0014122 | 0.00035394
70 | 0.99421 | -0.11112 | 0.0012161 | 0.00030479
71 | 0.99417 | -0.11189 | 0.0012163 | 0.00030483
72 | 0.99417 | -0.11196 | 0.0012077 | 0.00030269
73 | 0.99415 | -0.11242 | 0.0012187 | 0.00030542
74 | 0.99414 | -0.11246 | 0.0012109 | 0.00030349
75 | 0.99414 | -0.11257 | 0.0035077 | 0.00087912
76 | 0.99228 | -0.14854 | 0.00099857 | 0.00025026
77 | 0.99226 | -0.14894 | 0.0014446 | 0.00036206
78 | 0.99225 | -0.14926 | 0.00146 | 0.00036591
79 | 0.99224 | -0.14941 | 0.0016912 | 0.00042386
80 | 0.9927 | -0.14036 | 0.0009992 | 0.00025042
81 | 0.99265 | -0.14142 | 0.00099107 | 0.00024839
82 | 0.99265 | -0.1415 | 0.0016652 | 0.00041733
83 | 0.99254 | -0.14349 | 0.0018796 | 0.00047107
84 | 0.99254 | -0.14349 | 0.001824 | 0.00045714
85 | 0.99256 | -0.14307 | 0.0016641 | 0.00041707
86 | 0.99257 | -0.14303 | 0.0014373 | 0.00036022
87 | 0.9926 | -0.14244 | 0.001422 | 0.00035639
88 | 0.9926 | -0.14243 | 0.001663 | 0.00041678
89 | 0.99342 | -0.12649 | 0.0017083 | 0.00042814
90 | 0.99342 | -0.12651 | 0.0016075 | 0.00040288
91 | 0.99344 | -0.12617 | 0.0014055 | 0.00035226
92 | 0.99344 | -0.12613 | 0.0014256 | 0.0003573
93 | 0.99347 | -0.12565 | 0.001406 | 0.00035238
94 | 0.99347 | -0.12558 | 0.0014225 | 0.00035651
95 | 0.99366 | -0.12188 | 0.01595 | 0.0039975
96 | 0.99364 | -0.12225 | 0.015584 | 0.0039058
97 | 0.99357 | -0.12358 | 0.0014172 | 0.00035518
98 | 0.99357 | -0.12373 | 0.0014047 | 0.00035205
99 | 0.99352 | -0.12464 | 0.0014394 | 0.00036074
100 | 0.99351 | -0.12474 | 0.0014162 | 0.00035495
101 | 0.9999 | -0.0019987 | 0.0014169 | 0.00035512
102 | 0.99962 | -0.0073176 | 0.0014085 | 0.000353
103 | 0.99962 | -0.0073183 | 0.0012267 | 0.00030744
104 | 0.99965 | -0.0068021 | 0.0013943 | 0.00034944
105 | 0.99961 | -0.0074751 | 0.0030905 | 0.00077456
106 | 0.99965 | -0.0068014 | 0.0016465 | 0.00041266
107 | 0.99969 | -0.0059796 | 0.0016458 | 0.00041248
108 | 0.99969 | -0.0059474 | 0.0012189 | 0.00030548
109 | 0.99974 | -0.0049463 | 0.001201 | 0.000301
110 | 0.99975 | -0.0048885 | 0.001645 | 0.00041226
111 | 0.99982 | -0.0034993 | 0.0012224 | 0.00030637
112 | 0.99982 | -0.0034774 | 0.0014187 | 0.00035556
113 | 0.99989 | -0.002028 | 0.0011998 | 0.00030069
114 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.014878 | -0.0037288 | 0.01488 | 0.0037302 | 2.4128e-06 | 1.3747e-06 | 0.022228 | 0.022228 | 0.022228 | 0.99597 | -0.077387 | 0.99615 | -0.073983 | 6.1067
1 | 0.0074169 | 0.0018589 | -0.0074165 | -0.0018587 | 3.994e-07 | 1.4274e-07 | 0.011081 | 0.011081 | 0.011081 | 0.99597 | -0.077387 | 0.99591 | -0.078517 | 3.0443
2 | -0.022302 | -0.0055902 | 0.022308 | 0.0055938 | 5.9284e-06 | 3.6087e-06 | 0.033314 | 0.033314 | 0.033314 | 0.99615 | -0.073983 | 0.99644 | -0.068405 | 9.1523
3 | -0.029076 | -0.00729 | 0.029085 | 0.0072959 | 9.599e-06 | 5.9665e-06 | 0.043421 | 0.043421 | 0.043421 | 0.99644 | -0.068405 | 0.9968 | -0.06148 | 11.9287
4 | -0.035841 | -0.0089892 | 0.035868 | 0.0090059 | 2.652e-05 | 1.665e-05 | 0.053506 | 0.053506 | 0.053506 | 0.9968 | -0.06148 | 0.9976 | -0.045969 | 14.6995
5 | -0.0046868 | -0.0011746 | 0.0046869 | 0.0011746 | 7.1273e-08 | -3.8956e-09 | 0.0070352 | 0.0070351 | 0.0070352 | 0.99132 | -0.16698 | 0.99134 | -0.16667 | 1.9327
6 | -0.007369 | -0.0018468 | 0.0073703 | 0.0018473 | 1.3393e-06 | 4.8068e-07 | 0.011061 | 0.011061 | 0.011061 | 0.99134 | -0.16667 | 0.99154 | -0.16285 | 3.0387
7 | 0.0067503 | 0.0016918 | -0.0067498 | -0.0016916 | 5.7682e-07 | 1.7109e-07 | 0.010069 | 0.010069 | 0.010069 | 0.9976 | -0.045969 | 0.99751 | -0.047763 | 2.7662
8 | -0.042618 | -0.010698 | 0.042664 | 0.010727 | 4.5955e-05 | 2.9015e-05 | 0.063575 | 0.063575 | 0.063575 | 0.9976 | -0.045969 | 0.99878 | -0.023387 | 17.4656
9 | -0.0073703 | -0.0018473 | 0.0073718 | 0.0018478 | 1.4889e-06 | 5.3421e-07 | 0.011061 | 0.011061 | 0.011061 | 0.99154 | -0.16285 | 0.99175 | -0.15861 | 3.0387
10 | -0.018683 | -0.004684 | 0.018688 | 0.004687 | 5.0733e-06 | 3.0247e-06 | 0.028032 | 0.028032 | 0.028032 | 0.99175 | -0.15861 | 0.99205 | -0.15291 | 7.7011
11 | 0.011311 | 0.0028361 | -0.011307 | -0.0028341 | 3.9221e-06 | 2.0418e-06 | 0.016971 | 0.016971 | 0.016971 | 0.99175 | -0.15861 | 0.99138 | -0.16589 | 4.6625
12 | 0.0077635 | 0.0019456 | -0.0077628 | -0.0019454 | 6.912e-07 | 2.6661e-07 | 0.01164 | 0.01164 | 0.01164 | 0.99244 | -0.1455 | 0.99234 | -0.14736 | 3.1979
13 | -0.0077635 | -0.0019456 | 0.0077641 | 0.0019459 | 6.2159e-07 | 2.3972e-07 | 0.01164 | 0.01164 | 0.01164 | 0.99244 | -0.1455 | 0.99253 | -0.14381 | 3.1978
14 | 0.0066015 | 0.0016543 | -0.0066013 | -0.0016543 | 1.8909e-07 | 5.4539e-08 | 0.0098989 | 0.0098989 | 0.0098989 | 0.99234 | -0.14736 | 0.99231 | -0.14797 | 2.7195
15 | -0.008826 | -0.002212 | 0.0088272 | 0.0022125 | 1.1962e-06 | 5.3009e-07 | 0.013232 | 0.013232 | 0.013232 | 0.99253 | -0.14381 | 0.99267 | -0.14097 | 3.6352
16 | 0.028174 | 0.0070654 | -0.028172 | -0.0070641 | 2.1274e-06 | 1.3204e-06 | 0.04221 | 0.04221 | 0.04221 | 0.99326 | -0.12965 | 0.99318 | -0.13123 | 11.5962
17 | -0.028174 | -0.0070654 | 0.028203 | 0.0070833 | 2.8801e-05 | 1.7874e-05 | 0.04221 | 0.04221 | 0.04221 | 0.99326 | -0.12965 | 0.99437 | -0.10822 | 11.5962
18 | 0.026308 | 0.0065969 | -0.026303 | -0.0065936 | 5.3731e-06 | 3.3195e-06 | 0.039417 | 0.039417 | 0.039417 | 0.99318 | -0.13123 | 0.99295 | -0.13552 | 10.829
19 | -0.028203 | -0.0070833 | 0.028206 | 0.0070848 | 2.4742e-06 | 1.5354e-06 | 0.04221 | 0.04221 | 0.04221 | 0.99437 | -0.10822 | 0.99446 | -0.10639 | 11.5961
20 | -0.28474 | -0.07181 | 0.28506 | 0.072014 | 0.00031915 | 0.0002037 | 0.42438 | 0.42438 | 0.42438 | 0.99878 | -0.023387 | 1 | 0 | 38.8626
21 | 0.076936 | 0.019442 | -0.076877 | -0.019404 | 5.947e-05 | 3.7903e-05 | 0.11468 | 0.11468 | 0.11468 | 0.99878 | -0.023387 | 0.99793 | -0.039524 | 31.5052
22 | 0.16514 | 0.041642 | -0.16506 | -0.041589 | 8.3057e-05 | 5.2726e-05 | 0.24613 | 0.24613 | 0.24613 | 0.99878 | -0.023387 | 0.99823 | -0.033901 | 22.539
23 | -0.047079 | -0.011815 | 0.047094 | 0.011825 | 1.54e-05 | 9.7489e-06 | 0.070449 | 0.070449 | 0.070449 | 0.99446 | -0.10639 | 0.99482 | -0.099528 | 19.3542
24 | 0.080229 | 0.020138 | -0.080161 | -0.020095 | 6.8178e-05 | 4.347e-05 | 0.12001 | 0.12001 | 0.12001 | 0.99482 | -0.099528 | 0.99389 | -0.11736 | 32.9711
25 | -0.12732 | -0.031963 | 0.12749 | 0.032067 | 0.00016268 | 0.00010396 | 0.19046 | 0.19046 | 0.19046 | 0.99482 | -0.099528 | 0.99621 | -0.072779 | 52.3254
26 | 0.061807 | 0.015495 | -0.061804 | -0.015493 | 3.1595e-06 | 2.0094e-06 | 0.092537 | 0.092537 | 0.092537 | 0.99389 | -0.11736 | 0.99384 | -0.11843 | 25.4221
27 | -0.14693 | -0.036941 | 0.1471 | 0.037045 | 0.0001639 | 0.00010443 | 0.21951 | 0.21951 | 0.21951 | 0.99621 | -0.072779 | 0.99742 | -0.049448 | 30.1526
28 | 0.021804 | 0.005466 | -0.021803 | -0.005466 | 4.9927e-08 | 3.0294e-08 | 0.032445 | 0.032445 | 0.032445 | 1 | 0 | 1 | -4.8057e-05 | 8.9133
29 | 0.074532 | 0.018816 | -0.074447 | -0.018762 | 8.4826e-05 | 5.405e-05 | 0.11118 | 0.11118 | 0.11118 | 0.99793 | -0.039524 | 0.99669 | -0.063311 | 30.5445
30 | 0.14721 | 0.037114 | -0.1471 | -0.037045 | 0.00010944 | 6.933e-05 | 0.21951 | 0.21951 | 0.21951 | 0.99823 | -0.033901 | 0.99742 | -0.049448 | 20.1017
31 | 0.023321 | 0.0058485 | -0.023315 | -0.0058447 | 6.3344e-06 | 3.8739e-06 | 0.034885 | 0.034885 | 0.034885 | 0.9948 | -0.099683 | 0.99451 | -0.10538 | 9.5838
32 | 0.048657 | 0.012245 | -0.048632 | -0.012229 | 2.5288e-05 | 1.6019e-05 | 0.072799 | 0.072799 | 0.072799 | 0.9948 | -0.099683 | 0.99424 | -0.11056 | 19.9997
33 | -0.071979 | -0.018094 | 0.072023 | 0.018122 | 4.4815e-05 | 2.8548e-05 | 0.10768 | 0.10768 | 0.10768 | 0.9948 | -0.099683 | 0.99548 | -0.086652 | 29.5835
34 | 0.020925 | 0.0052457 | -0.020925 | -0.0052456 | 1.5908e-07 | 9.6193e-08 | 0.031309 | 0.031309 | 0.031309 | 0.99451 | -0.10538 | 0.9945 | -0.10554 | 8.6015
35 | 0.046235 | 0.011629 | -0.046202 | -0.011608 | 3.2338e-05 | 2.0463e-05 | 0.069211 | 0.069211 | 0.069211 | 0.99424 | -0.11056 | 0.99348 | -0.12522 | 19.0141
36 | -0.074364 | -0.018709 | 0.074447 | 0.018762 | 8.3033e-05 | 5.2908e-05 | 0.11118 | 0.11118 | 0.11118 | 0.99548 | -0.086652 | 0.99669 | -0.063311 | 30.5446
37 | 0.010389 | 0.0026037 | -0.010386 | -0.0026023 | 2.6967e-06 | 1.3422e-06 | 0.015568 | 0.015568 | 0.015568 | 0.99295 | -0.13552 | 0.99267 | -0.14097 | 4.277
38 | 0.015914 | 0.0039899 | -0.015912 | -0.0039886 | 2.3382e-06 | 1.3547e-06 | 0.023849 | 0.023849 | 0.023849 | 0.99295 | -0.13552 | 0.9928 | -0.1386 | 6.552
39 | 0.0015587 | 0.00038978 | -0.0015586 | -0.00039042 | 1.1271e-07 | -6.3963e-07 | 0.0023362 | 0.0023365 | 0.0023365 | 0.99267 | -0.14097 | 0.9926 | -0.14249 | 0.64189
40 | 0.014542 | 0.0036451 | -0.01454 | -0.0036444 | 1.1864e-06 | 6.7317e-07 | 0.021795 | 0.021795 | 0.021795 | 0.9928 | -0.1386 | 0.99271 | -0.14032 | 5.9877
41 | 0.011307 | 0.0028341 | -0.011306 | -0.0028335 | 1.1711e-06 | 6.0971e-07 | 0.016971 | 0.016972 | 0.016972 | 0.99138 | -0.16589 | 0.99127 | -0.16806 | 4.6625
42 | 0.0059844 | 0.0014998 | -0.0059836 | -0.0014996 | 7.3934e-07 | 1.5828e-07 | 0.0089833 | 0.0089834 | 0.0089834 | 0.99127 | -0.16806 | 0.99113 | -0.17066 | 2.468
43 | -0.02026 | -0.0050811 | 0.020265 | 0.005084 | 4.7432e-06 | 2.8588e-06 | 0.030391 | 0.030391 | 0.030391 | 0.99205 | -0.15291 | 0.9923 | -0.148 | 8.3491
44 | 0.024439 | 0.0061297 | -0.024432 | -0.0061253 | 7.3047e-06 | 4.4877e-06 | 0.03665 | 0.03665 | 0.03665 | 0.9923 | -0.148 | 0.99198 | -0.15428 | 10.0687
45 | -0.044705 | -0.011214 | 0.044724 | 0.011226 | 1.9484e-05 | 1.232e-05 | 0.067041 | 0.067041 | 0.067041 | 0.9923 | -0.148 | 0.99277 | -0.13887 | 18.4177
46 | 0.022947 | 0.0057531 | -0.022947 | -0.0057531 | 4.2163e-08 | 2.5759e-08 | 0.034423 | 0.034423 | 0.034423 | 0.99198 | -0.15428 | 0.99198 | -0.15431 | 9.4568
47 | -0.046172 | -0.011589 | 0.046202 | 0.011608 | 3.0076e-05 | 1.9032e-05 | 0.069211 | 0.069211 | 0.069211 | 0.99277 | -0.13887 | 0.99348 | -0.12522 | 19.0141
48 | 0.0015586 | 0.00039042 | -0.0015586 | -0.00039062 | 3.4916e-08 | -1.981e-07 | 0.0023365 | 0.0023366 | 0.0023366 | 0.9926 | -0.14249 | 0.99257 | -0.14296 | 0.64191
49 | 0.01974 | 0.0049489 | -0.019738 | -0.0049478 | 1.8346e-06 | 1.0998e-06 | 0.029374 | 0.029374 | 0.029374 | 1 | -4.8057e-05 | 0.9999 | -0.0019987 | 8.0699
50 | 0.018864 | 0.004729 | -0.018862 | -0.0047281 | 1.4717e-06 | 8.7796e-07 | 0.028225 | 0.028225 | 0.028225 | 0.9945 | -0.10554 | 0.99442 | -0.10718 | 7.7542
51 | 0.046198 | 0.011582 | -0.04619 | -0.011577 | 7.5865e-06 | 4.8006e-06 | 0.06917 | 0.06917 | 0.06917 | 0.99384 | -0.11843 | 0.99366 | -0.12188 | 19.0028
52 | 0.021755 | 0.0054543 | -0.021753 | -0.0054529 | 2.2136e-06 | 1.3451e-06 | 0.032634 | 0.032634 | 0.032634 | 0.99198 | -0.15431 | 0.99187 | -0.15645 | 8.9654
53 | 0.013547 | 0.0033954 | -0.013547 | -0.0033954 | 2.9187e-08 | 1.6239e-08 | 0.020306 | 0.020306 | 0.020306 | 0.99271 | -0.14032 | 0.9927 | -0.14036 | 5.5786
54 | 0.020325 | 0.0050951 | -0.020325 | -0.005095 | 5.8956e-08 | 3.555e-08 | 0.030492 | 0.030492 | 0.030492 | 0.99187 | -0.15645 | 0.99186 | -0.15651 | 8.3769
55 | 0.0055947 | 0.001402 | -0.0055946 | -0.001402 | 1.5226e-07 | 2.2925e-08 | 0.0083895 | 0.0083895 | 0.0083895 | 0.99231 | -0.14797 | 0.99228 | -0.14854 | 2.3048
56 | 0.018897 | 0.0047372 | -0.018895 | -0.0047363 | 1.5127e-06 | 9.0338e-07 | 0.02835 | 0.02835 | 0.02835 | 0.99186 | -0.15651 | 0.99178 | -0.15819 | 7.7885
57 | 0.017176 | 0.0043053 | -0.017176 | -0.0043053 | 1.385e-08 | 8.1473e-09 | 0.02577 | 0.02577 | 0.02577 | 0.99178 | -0.15819 | 0.99178 | -0.15821 | 7.0797
58 | 0.01553 | 0.0038927 | -0.015529 | -0.0038921 | 1.1221e-06 | 6.4703e-07 | 0.0233 | 0.0233 | 0.0233 | 0.99178 | -0.15821 | 0.9917 | -0.15972 | 6.4012
59 | 0.014111 | 0.0035368 | -0.014111 | -0.0035368 | 2.4117e-09 | 1.3562e-09 | 0.021173 | 0.021173 | 0.021173 | 0.9917 | -0.15972 | 0.9917 | -0.15973 | 5.8167
60 | 0.012669 | 0.0031755 | -0.012668 | -0.0031751 | 6.6978e-07 | 3.649e-07 | 0.01901 | 0.01901 | 0.01901 | 0.9917 | -0.15973 | 0.99164 | -0.16084 | 5.2225
61 | 0.011163 | 0.0027979 | -0.011163 | -0.0027979 | 6.8756e-09 | 3.5536e-09 | 0.016751 | 0.016751 | 0.016751 | 0.99164 | -0.16084 | 0.99164 | -0.16085 | 4.602
62 | 0.0096734 | 0.0024245 | -0.009673 | -0.0024243 | 4.381e-07 | 2.0886e-07 | 0.014516 | 0.014516 | 0.014516 | 0.99164 | -0.16085 | 0.99159 | -0.1618 | 3.9878
63 | 0.0080535 | 0.0020184 | -0.0080535 | -0.0020184 | 9.5529e-09 | 3.8638e-09 | 0.012085 | 0.012085 | 0.012085 | 0.99159 | -0.1618 | 0.99159 | -0.16183 | 3.3202
64 | 0.0066374 | 0.0016635 | -0.0066372 | -0.0016634 | 1.8188e-07 | 5.3341e-08 | 0.0099603 | 0.0099603 | 0.0099603 | 0.99159 | -0.16183 | 0.99156 | -0.1624 | 2.7363
65 | 0.0051767 | 0.0012974 | -0.0051767 | -0.0012974 | 2.9173e-10 | 1.3875e-11 | 0.0077686 | 0.0077686 | 0.0077686 | 0.99156 | -0.1624 | 0.99156 | -0.1624 | 2.1342
66 | 0.0037091 | 0.00092956 | -0.003709 | -0.00092957 | 2.4731e-08 | -1.1629e-08 | 0.0055661 | 0.0055661 | 0.0055661 | 0.99156 | -0.1624 | 0.99155 | -0.16254 | 1.5292
67 | 0.017451 | 0.0043745 | -0.017451 | -0.0043744 | 1.6231e-07 | 9.5643e-08 | 0.026114 | 0.026114 | 0.026114 | 0.99442 | -0.10718 | 0.99441 | -0.10738 | 7.1742
68 | 0.016044 | 0.0040219 | -0.016043 | -0.0040213 | 9.7863e-07 | 5.676e-07 | 0.024009 | 0.024009 | 0.024009 | 0.99441 | -0.10738 | 0.99434 | -0.10866 | 6.5958
69 | 0.014822 | 0.0037153 | -0.014822 | -0.0037152 | 1.0918e-07 | 6.2199e-08 | 0.022181 | 0.022181 | 0.022181 | 0.99434 | -0.10866 | 0.99433 | -0.10881 | 6.0938
70 | 0.013605 | 0.0034102 | -0.013605 | -0.0034098 | 7.7247e-07 | 4.2993e-07 | 0.02036 | 0.02036 | 0.02036 | 0.99433 | -0.10881 | 0.99427 | -0.11 | 5.5935
71 | 0.012191 | 0.0030555 | -0.012191 | -0.0030555 | 9.8329e-08 | 5.2715e-08 | 0.018245 | 0.018245 | 0.018245 | 0.99427 | -0.11 | 0.99426 | -0.11017 | 5.0124
72 | 0.010991 | 0.0027547 | -0.01099 | -0.0027544 | 4.6377e-07 | 2.3754e-07 | 0.016449 | 0.016449 | 0.016449 | 0.99426 | -0.11017 | 0.99422 | -0.11106 | 4.5189
73 | 0.009578 | 0.0024005 | -0.009578 | -0.0024005 | 2.7559e-08 | 1.3001e-08 | 0.014335 | 0.014335 | 0.014335 | 0.99422 | -0.11106 | 0.99421 | -0.11112 | 3.9382
74 | 0.0083619 | 0.0020957 | -0.0083616 | -0.0020956 | 3.0732e-07 | 1.2884e-07 | 0.012515 | 0.012515 | 0.012515 | 0.99421 | -0.11112 | 0.99417 | -0.11189 | 3.4382
75 | 0.0071453 | 0.0017907 | -0.0071452 | -0.0017907 | 2.2586e-08 | 7.6266e-09 | 0.010695 | 0.010695 | 0.010695 | 0.99417 | -0.11189 | 0.99417 | -0.11196 | 2.9381
76 | 0.0059375 | 0.0014881 | -0.0059374 | -0.001488 | 1.3062e-07 | 2.641e-08 | 0.0088869 | 0.0088869 | 0.0088869 | 0.99417 | -0.11196 | 0.99415 | -0.11242 | 2.4415
77 | 0.0047187 | 0.0011826 | -0.0047187 | -0.0011826 | 9.5623e-09 | -5.082e-10 | 0.0070629 | 0.0070629 | 0.0070629 | 0.99415 | -0.11242 | 0.99414 | -0.11246 | 1.9403
78 | 0.0035078 | 0.00087911 | -0.0035077 | -0.00087912 | 1.8499e-08 | -1.1364e-08 | 0.0052503 | 0.0052503 | 0.0052503 | 0.99414 | -0.11246 | 0.99414 | -0.11257 | 1.4424
79 | 0.004596 | 0.0011517 | -0.0045959 | -0.0011517 | 8.7861e-08 | -7.4832e-09 | 0.0068921 | 0.0068921 | 0.0068921 | 0.99228 | -0.14854 | 0.99226 | -0.14894 | 1.8934
80 | 0.0031513 | 0.00078967 | -0.0031512 | -0.00078971 | 4.8457e-08 | -4.3727e-08 | 0.0047257 | 0.0047257 | 0.0047257 | 0.99226 | -0.14894 | 0.99225 | -0.14926 | 1.2983
81 | 0.0016912 | 0.0004238 | -0.0016912 | -0.00042386 | 1.2386e-08 | -5.8395e-08 | 0.0025362 | 0.0025362 | 0.0025362 | 0.99225 | -0.14926 | 0.99224 | -0.14941 | 0.69677
82 | 0.012548 | 0.003145 | -0.012547 | -0.0031447 | 6.3017e-07 | 3.419e-07 | 0.018808 | 0.018808 | 0.018808 | 0.9927 | -0.14036 | 0.99265 | -0.14142 | 5.1672
83 | 0.011556 | 0.0028963 | -0.011556 | -0.0028962 | 4.5029e-08 | 2.3646e-08 | 0.017323 | 0.017323 | 0.017323 | 0.99265 | -0.14142 | 0.99265 | -0.1415 | 4.759
84 | 0.0098907 | 0.0024789 | -0.0098903 | -0.0024787 | 4.416e-07 | 2.1338e-07 | 0.014827 | 0.014827 | 0.014827 | 0.99265 | -0.1415 | 0.9926 | -0.14243 | 4.0733
85 | 0.001824 | 0.00045714 | -0.001824 | -0.00045714 | 2.1999e-10 | -8.7609e-10 | 0.0027346 | 0.0027346 | 0.0027346 | 0.99254 | -0.14349 | 0.99254 | -0.14349 | 0.75125
86 | -0.0037036 | -0.00092821 | 0.0037037 | 0.00092817 | 7.3682e-08 | -3.5217e-08 | 0.0055524 | 0.0055524 | 0.0055524 | 0.99254 | -0.14349 | 0.99256 | -0.14307 | 1.5254
87 | -0.0053678 | -0.0013452 | 0.0053678 | 0.0013452 | 1.007e-08 | 1.0853e-09 | 0.0080472 | 0.0080472 | 0.0080472 | 0.99256 | -0.14307 | 0.99257 | -0.14303 | 2.2108
88 | -0.0068051 | -0.0017055 | 0.0068053 | 0.0017055 | 1.9241e-07 | 5.9424e-08 | 0.010202 | 0.010202 | 0.010202 | 0.99257 | -0.14303 | 0.9926 | -0.14244 | 2.8027
89 | -0.0082273 | -0.0020619 | 0.0082273 | 0.0020619 | 6.3844e-10 | 2.6439e-10 | 0.012334 | 0.012334 | 0.012334 | 0.9926 | -0.14244 | 0.9926 | -0.14243 | 3.3884
90 | 0.0016075 | 0.00040287 | -0.0016075 | -0.00040288 | 1.2309e-09 | -6.5418e-09 | 0.0024078 | 0.0024078 | 0.0024078 | 0.99342 | -0.12649 | 0.99342 | -0.12651 | 0.6615
91 | -0.0033158 | -0.00083101 | 0.0033159 | 0.00083097 | 5.1602e-08 | -3.9202e-08 | 0.0049666 | 0.0049666 | 0.0049666 | 0.99342 | -0.12649 | 0.99344 | -0.12617 | 1.3645
92 | -0.0047214 | -0.0011832 | 0.0047214 | 0.0011832 | 8.4093e-09 | -4.2361e-10 | 0.0070719 | 0.0070719 | 0.0070719 | 0.99344 | -0.12617 | 0.99344 | -0.12613 | 1.9428
93 | -0.006147 | -0.0015405 | 0.0061472 | 0.0015406 | 1.4202e-07 | 3.3048e-08 | 0.0092073 | 0.0092072 | 0.0092073 | 0.99344 | -0.12613 | 0.99347 | -0.12565 | 2.5295
94 | -0.0075532 | -0.0018929 | 0.0075532 | 0.001893 | 2.443e-08 | 9.0443e-09 | 0.011313 | 0.011313 | 0.011313 | 0.99347 | -0.12565 | 0.99347 | -0.12558 | 3.108
95 | -0.0089757 | -0.0022495 | 0.0089761 | 0.0022496 | 3.5691e-07 | 1.6023e-07 | 0.013444 | 0.013444 | 0.013444 | 0.99347 | -0.12558 | 0.99351 | -0.12474 | 3.6933
96 | 0.03024 | 0.0075795 | -0.030239 | -0.0075792 | 5.3215e-07 | 3.3161e-07 | 0.045285 | 0.045285 | 0.045285 | 0.99366 | -0.12188 | 0.99364 | -0.12225 | 12.4409
97 | 0.014655 | 0.0036734 | -0.014654 | -0.0036729 | 9.2903e-07 | 5.2796e-07 | 0.021947 | 0.021947 | 0.021947 | 0.99364 | -0.12225 | 0.99357 | -0.12358 | 6.0293
98 | 0.013237 | 0.0033177 | -0.013237 | -0.0033177 | 9.3471e-08 | 5.1608e-08 | 0.019824 | 0.019824 | 0.019824 | 0.99357 | -0.12358 | 0.99357 | -0.12373 | 5.4463
99 | 0.011832 | 0.0029656 | -0.011832 | -0.0029653 | 5.1201e-07 | 2.7138e-07 | 0.017721 | 0.017721 | 0.017721 | 0.99357 | -0.12373 | 0.99352 | -0.12464 | 4.8683
100 | 0.010392 | 0.0026046 | -0.010392 | -0.0026046 | 5.1846e-08 | 2.5792e-08 | 0.015565 | 0.015565 | 0.015565 | 0.99352 | -0.12464 | 0.99351 | -0.12474 | 4.2761
101 | 0.018321 | 0.0045927 | -0.018321 | -0.0045926 | 2.5619e-08 | 1.519e-08 | 0.027266 | 0.027266 | 0.027266 | 0.9999 | -0.0019987 | 0.99989 | -0.002028 | 7.4906
102 | 0.0043173 | 0.001082 | -0.0043173 | -0.001082 | 1.4423e-10 | -2.4055e-11 | 0.0064266 | 0.0064266 | 0.0064266 | 0.99962 | -0.0073176 | 0.99962 | -0.0073183 | 1.7655
103 | -0.0057257 | -0.001435 | 0.0057259 | 0.001435 | 1.4063e-07 | 2.2329e-08 | 0.0085232 | 0.0085232 | 0.0085232 | 0.99962 | -0.0073176 | 0.99965 | -0.0068021 | 2.3415
104 | 0.0030906 | 0.00077454 | -0.0030905 | -0.00077456 | 2.3079e-08 | -2.3349e-08 | 0.0046005 | 0.0046006 | 0.0046006 | 0.99962 | -0.0073183 | 0.99961 | -0.0074751 | 1.2639
105 | -0.0071202 | -0.0017844 | 0.0071202 | 0.0017844 | 2.3002e-10 | 8.9033e-11 | 0.010599 | 0.010599 | 0.010599 | 0.99965 | -0.0068021 | 0.99965 | -0.0068014 | 2.9117
106 | -0.0087667 | -0.0021971 | 0.008767 | 0.0021972 | 3.432e-07 | 1.4919e-07 | 0.01305 | 0.01305 | 0.01305 | 0.99965 | -0.0068014 | 0.99969 | -0.0059796 | 3.585
107 | -0.010413 | -0.0026097 | 0.010413 | 0.0026097 | 1.5995e-08 | 7.9095e-09 | 0.015499 | 0.015499 | 0.015499 | 0.99969 | -0.0059796 | 0.99969 | -0.0059474 | 4.2581
108 | -0.011632 | -0.0029152 | 0.011632 | 0.0029155 | 5.5478e-07 | 2.9035e-07 | 0.017314 | 0.017314 | 0.017314 | 0.99969 | -0.0059474 | 0.99974 | -0.0049463 | 4.7565
109 | -0.012833 | -0.0032165 | 0.012833 | 0.0032165 | 3.5323e-08 | 1.9221e-08 | 0.019101 | 0.019101 | 0.019101 | 0.99974 | -0.0049463 | 0.99975 | -0.0048885 | 5.2476
110 | -0.014478 | -0.0036288 | 0.014479 | 0.0036293 | 9.583e-07 | 5.4115e-07 | 0.02155 | 0.021549 | 0.02155 | 0.99975 | -0.0048885 | 0.99982 | -0.0034993 | 5.9202
111 | -0.015702 | -0.0039357 | 0.015702 | 0.0039357 | 1.636e-08 | 9.4228e-09 | 0.023369 | 0.023369 | 0.023369 | 0.99982 | -0.0034993 | 0.99982 | -0.0034774 | 6.42
112 | -0.01712 | -0.0042913 | 0.017122 | 0.004292 | 1.1823e-06 | 6.9297e-07 | 0.02548 | 0.02548 | 0.02548 | 0.99982 | -0.0034774 | 0.99989 | -0.002028 | 7.0001

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -6.4999e-16 | 2.4266e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 7.2519e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.3242 | 0.081412

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0074611 | 0.0018699
1 | 0.0074216 | 0.00186
2 | 0.0074165 | 0.0018587
3 | 0.0067676 | 0.0016961
4 | 0.0067563 | 0.0016933
5 | 0.0046869 | 0.0011746
6 | 0.0026821 | 0.00067219
7 | 0.0011613 | 0.00029104
8 | 0.0010619 | 0.00026613
9 | 0.001864 | 0.00046717
10 | 0.0067498 | 0.0016916
11 | 0.018873 | 0.00473
12 | 0.018354 | 0.0045999
13 | 0.019446 | 0.0048737
14 | 0.015687 | 0.0039314
15 | 0.0023451 | 0.00058774
16 | 0.017855 | 0.0044749
17 | 0.0023898 | 0.00059893
18 | 0.0023973 | 0.00060081
19 | 0.0023404 | 0.00058657
20 | 0.0013705 | 0.00034348
21 | 0.0053215 | 0.0013337
22 | 0.0015726 | 0.00039412
23 | 0.0014849 | 0.00037216
24 | 0.0014483 | 0.00036297
25 | 0.0059836 | 0.0014996
26 | 0.0015586 | 0.00039062
27 | 0.0020633 | 0.00051712
28 | 0.0020613 | 0.00051662
29 | 0.015606 | 0.0039113
30 | 0.0011922 | 0.0002988
31 | 0.00099341 | 0.00024897
32 | 0.0014279 | 0.00035787
33 | 0.0010066 | 0.00025228
34 | 0.0014277 | 0.00035781
35 | 0.0017196 | 0.00043097
36 | 0.0016462 | 0.00041258
37 | 0.0014178 | 0.00035532
38 | 0.0014417 | 0.00036132
39 | 0.001505 | 0.00037719
40 | 0.00149 | 0.00037343
41 | 0.0016195 | 0.00040588
42 | 0.0014161 | 0.00035492
43 | 0.0014604 | 0.00036602
44 | 0.0014677 | 0.00036783
45 | 0.003709 | 0.00092957
46 | 0.0014109 | 0.0003536
47 | 0.0014068 | 0.00035258
48 | 0.0012211 | 0.00030603
49 | 0.0012169 | 0.00030498
50 | 0.0014134 | 0.00035424
51 | 0.0012003 | 0.00030081
52 | 0.0014122 | 0.00035394
53 | 0.0012161 | 0.00030479
54 | 0.0012163 | 0.00030483
55 | 0.0012077 | 0.00030269
56 | 0.0012187 | 0.00030542
57 | 0.0012109 | 0.00030349
58 | 0.0035077 | 0.00087912
59 | 0.00099857 | 0.00025026
60 | 0.0014446 | 0.00036206
61 | 0.00146 | 0.00036591
62 | 0.0016912 | 0.00042386
63 | 0.0009992 | 0.00025042
64 | 0.00099107 | 0.00024839
65 | 0.0016652 | 0.00041733
66 | 0.0018796 | 0.00047107
67 | 0.001824 | 0.00045714
68 | 0.0016641 | 0.00041707
69 | 0.0014373 | 0.00036022
70 | 0.001422 | 0.00035639
71 | 0.001663 | 0.00041678
72 | 0.0017083 | 0.00042814
73 | 0.0016075 | 0.00040288
74 | 0.0014055 | 0.00035226
75 | 0.0014256 | 0.0003573
76 | 0.001406 | 0.00035238
77 | 0.0014225 | 0.00035651
78 | 0.01595 | 0.0039975
79 | 0.015584 | 0.0039058
80 | 0.0014172 | 0.00035518
81 | 0.0014047 | 0.00035205
82 | 0.0014394 | 0.00036074
83 | 0.0014162 | 0.00035495
84 | 0.0014169 | 0.00035512
85 | 0.0014085 | 0.000353
86 | 0.0012267 | 0.00030744
87 | 0.0013943 | 0.00034944
88 | 0.0030905 | 0.00077456
89 | 0.0016465 | 0.00041266
90 | 0.0016458 | 0.00041248
91 | 0.0012189 | 0.00030548
92 | 0.001201 | 0.000301
93 | 0.001645 | 0.00041226
94 | 0.0012224 | 0.00030637
95 | 0.0014187 | 0.00035556
96 | 0.0011998 | 0.00030069

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1