## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-968_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-968_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-968_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-968_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-968_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-968_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-968_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-968_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-968_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-968_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-968_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-968_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-968_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-968_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-968_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-968_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-968_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-968_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-968_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-968_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-968_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-968_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-968_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-968_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-968_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-968_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-968_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-968_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-968_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-968_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-968_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-968_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-968_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-968_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-968_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-968_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-968_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-968_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-968_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-968_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-968_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-968_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-968_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-968_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-968_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-968_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-968_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-968_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-968_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-968_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-968_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-968_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-968_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-968_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-968_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-968_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-968_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-968_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-968_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-968_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-968_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-968_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-968_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-968_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-968_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-968_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-968_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-968_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-968_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-968_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_261-968_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_261-968_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_261-968_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_261-968_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_261-968_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_261-968_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_261-968_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_261-968_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_261-968_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_261-968_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_261-968_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_261-968_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_261-968_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_261-968_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_261-968_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_261-968_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_261-968_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_261-968_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_261-968_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_261-968_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_261-968_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_261-968_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_261-968_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_261-968_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_261-968_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_261-968_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_261-968_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_261-968_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_261-968_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_261-968_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_261-968_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_261-968_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_261-968_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_261-968_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_261-968_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_261-968_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_261-968_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_261-968_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_493_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-968_0_6_load_0 | 0 | 0.051013 | 0.012785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-968_0_6_load_86 | 6 | 0.0095936 | 0.0024044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-968_0_6_load_112 | 7 | 0.0075909 | 0.0019025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-968_0_6_load_113 | 8 | 0.0042929 | 0.0010759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-968_0_6_load_77 | 9 | 0.011567 | 0.0028989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-968_0_6_load_74 | 11 | 0.003115 | 0.00078069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-968_0_6_load_85 | 12 | 0.0040678 | 0.0010195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-968_0_6_load_111 | 13 | 0.021062 | 0.0052786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-968_0_6_load_45 | 14 | 0.010759 | 0.0026966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-968_0_6_load_35 | 15 | 0.0012328 | 0.00030897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-968_0_6_load_75 | 16 | 0.0033022 | 0.0008276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-968_0_6_load_7 | 17 | 0.0029509 | 0.00073958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-968_0_6_load_13 | 23 | 0.0031164 | 0.00078104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-968_0_6_load_94 | 24 | 0.0033354 | 0.00083593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-968_0_6_load_97 | 26 | 0.0048677 | 0.00122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-968_0_6_load_105 | 27 | 0.0029574 | 0.0007412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-968_0_6_load_98 | 31 | 0.00537 | 0.0013459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-968_0_6_load_93 | 32 | 0.0033571 | 0.00084137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-968_0_6_load_101 | 33 | 0.0031284 | 0.00078406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-968_0_6_load_18 | 35 | 0.0048671 | 0.0012198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-968_0_6_load_110 | 37 | 0.0031278 | 0.00078391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-968_0_6_load_14 | 39 | 0.0043752 | 0.0010965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-968_0_6_load_15 | 40 | 0.0042663 | 0.0010692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-968_0_6_load_16 | 41 | 0.0043764 | 0.0010968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-968_0_6_load_46 | 43 | 0.0079923 | 0.0020031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-968_0_6_load_47 | 44 | 0.0025132 | 0.00062986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-968_0_6_load_48 | 45 | 0.0022569 | 0.00056564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-968_0_6_load_19 | 46 | 0.0034838 | 0.00087313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-968_0_6_load_20 | 47 | 0.001657 | 0.00041528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-968_0_6_load_21 | 48 | 0.0041804 | 0.0010477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-968_0_6_load_22 | 49 | 0.0031941 | 0.00080053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-968_0_6_load_87 | 51 | 0.0030484 | 0.00076401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-968_0_6_load_88 | 54 | 0.0029629 | 0.00074257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-968_0_6_load_52 | 55 | 0.0033868 | 0.00084882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-968_0_6_load_24 | 56 | 0.010821 | 0.0027119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-968_0_6_load_26 | 58 | 0.025609 | 0.0064182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-968_0_6_load_27 | 59 | 0.0052268 | 0.00131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-968_0_6_load_28 | 61 | 0.012662 | 0.0031735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-968_0_6_load_82 | 65 | 0.0054533 | 0.0013667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-968_0_6_load_78 | 67 | 0.0053971 | 0.0013527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-968_0_6_load_114 | 68 | 0.00899 | 0.0022531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-968_0_6_load_33 | 69 | 0.0050716 | 0.0012711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-968_0_6_load_34 | 70 | 0.0016968 | 0.00042526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-968_0_6_load_36 | 71 | 0.0017159 | 0.00043004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-968_0_6_load_44 | 72 | 0.0027672 | 0.00069352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-968_0_6_load_41 | 73 | 0.0013966 | 0.00035003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-968_0_6_load_38 | 74 | 0.0021257 | 0.00053275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-968_0_6_load_39 | 75 | 0.0013247 | 0.000332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-968_0_6_load_76 | 76 | 0.0012891 | 0.00032309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-968_0_6_load_49 | 77 | 0.0022521 | 0.00056442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-968_0_6_load_50 | 78 | 0.0015912 | 0.00039879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-968_0_6_load_53 | 80 | 0.0015017 | 0.00037637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-968_0_6_load_54 | 81 | 0.0015913 | 0.00039882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-968_0_6_load_57 | 82 | 0.0012069 | 0.00030247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-968_0_6_load_55 | 84 | 0.0027013 | 0.00067701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-968_0_6_load_56 | 86 | 0.0019329 | 0.00048443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_261-968_0_6_load_58 | 87 | 0.0026009 | 0.00065186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_261-968_0_6_load_60 | 88 | 0.01583 | 0.0039673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_261-968_0_6_load_70 | 89 | 0.0011414 | 0.00028605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_261-968_0_6_load_69 | 90 | 0.0022079 | 0.00055336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_261-968_0_6_load_61 | 91 | 0.0016295 | 0.00040838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_261-968_0_6_load_63 | 93 | 0.0024182 | 0.00060606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_261-968_0_6_load_64 | 94 | 0.0022235 | 0.00055726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_261-968_0_6_load_71 | 96 | 0.0015521 | 0.00038898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_261-968_0_6_load_66 | 97 | 0.0019371 | 0.00048549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_261-968_0_6_load_72 | 98 | 0.0013105 | 0.00032845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_261-968_0_6_load_67 | 99 | 0.0012309 | 0.0003085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_261-968_0_6_load_89 | 100 | 0.0029378 | 0.00073629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_261-968_0_6_load_90 | 101 | 0.0029156 | 0.00073073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_261-968_0_6_load_91 | 102 | 0.0069942 | 0.0017529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_261-968_0_6_load_92 | 103 | 0.0032035 | 0.00080288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_261-968_0_6_load_104 | 104 | 0.0030507 | 0.00076458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_261-968_0_6_load_109 | 107 | 0.0030963 | 0.00077601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 39 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-968_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.062722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-968_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.054368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-968_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.064325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-968_0_6_line_3 |  | 1 | 4 | 0.042586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-968_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.034703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-968_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.030077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-968_0_6_line_6 |  | 3 | 7 | 0.0099323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-968_0_6_line_7 |  | 4 | 8 | 0.012088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-968_0_6_line_8 |  | 5 | 9 | 0.044693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-968_0_6_line_9 |  | 5 | 10 | 0.070365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-968_0_6_line_10 |  | 5 | 11 | 0.025251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-968_0_6_line_11 |  | 6 | 12 | 0.053637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-968_0_6_line_12 |  | 7 | 13 | 0.022091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-968_0_6_line_13 |  | 10 | 14 | 0.0061893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-968_0_6_line_14 |  | 10 | 15 | 0.022716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-968_0_6_line_15 |  | 11 | 16 | 0.021848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-968_0_6_line_16 |  | 14 | 43 | 0.016073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_261-968_0_6_line_17 |  | 15 | 69 | 0.014035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-968_0_6_line_18 |  | 16 | 76 | 0.026116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-968_0_6_line_19 |  | 17 | 18 | 0.0065931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-968_0_6_line_20 |  | 17 | 19 | 0.009317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-968_0_6_line_21 |  | 18 | 20 | 0.023104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_261-968_0_6_line_22 |  | 18 | 21 | 0.003775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_261-968_0_6_line_23 |  | 19 | 22 | 0.015589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-968_0_6_line_24 |  | 19 | 23 | 0.011166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-968_0_6_line_25 |  | 20 | 24 | 0.023097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_261-968_0_6_line_26 |  | 21 | 25 | 0.019049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-968_0_6_line_27 |  | 21 | 26 | 0.033112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_261-968_0_6_line_28 |  | 22 | 27 | 0.010713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-968_0_6_line_29 |  | 23 | 28 | 0.012128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-968_0_6_line_30 |  | 24 | 32 | 0.0094473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_261-968_0_6_line_31 |  | 25 | 33 | 0.012823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-968_0_6_line_32 |  | 25 | 34 | 0.046379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-968_0_6_line_33 |  | 26 | 35 | 0.041112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_261-968_0_6_line_34 |  | 27 | 29 | 0.0075142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-968_0_6_line_35 |  | 28 | 38 | 0.018541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-968_0_6_line_36 |  | 28 | 36 | 0.016916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-968_0_6_line_37 |  | 29 | 30 | 0.021907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-968_0_6_line_38 |  | 30 | 31 | 0.019052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-968_0_6_line_39 |  | 31 | 60 | 0.02298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-968_0_6_line_40 |  | 32 | 103 | 0.031313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_261-968_0_6_line_41 |  | 34 | 65 | 0.071118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-968_0_6_line_42 |  | 34 | 62 | 0.001918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-968_0_6_line_43 |  | 35 | 41 | 0.042432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_261-968_0_6_line_44 |  | 36 | 37 | 0.0057953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-968_0_6_line_45 |  | 37 | 106 | 0.010532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-968_0_6_line_46 |  | 38 | 104 | 0.01034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-968_0_6_line_47 |  | 39 | 40 | 0.038447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_261-968_0_6_line_48 |  | 39 | 41 | 0.044059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_261-968_0_6_line_49 |  | 40 | 42 | 0.046711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_261-968_0_6_line_50 |  | 42 | 43 | 0.019507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_261-968_0_6_line_51 |  | 44 | 45 | 0.020579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-968_0_6_line_52 |  | 45 | 53 | 0.012126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-968_0_6_line_53 |  | 46 | 47 | 0.034593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_261-968_0_6_line_54 |  | 46 | 48 | 0.047149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-968_0_6_line_55 |  | 47 | 49 | 0.010181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_261-968_0_6_line_56 |  | 48 | 50 | 0.02093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-968_0_6_line_57 |  | 49 | 51 | 0.03238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_261-968_0_6_line_58 |  | 50 | 52 | 0.007465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-968_0_6_line_59 |  | 50 | 53 | 0.005502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-968_0_6_line_60 |  | 51 | 54 | 0.010111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_261-968_0_6_line_61 |  | 52 | 55 | 0.029647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-968_0_6_line_62 |  | 54 | 100 | 0.033217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_261-968_0_6_line_63 |  | 55 | 78 | 0.026528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-968_0_6_line_64 |  | 56 | 57 | 0.02043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-968_0_6_line_65 |  | 56 | 58 | 0.0074951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_261-968_0_6_line_66 |  | 57 | 59 | 0.022463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_261-968_0_6_line_67 |  | 59 | 60 | 0.020632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_261-968_0_6_line_68 |  | 61 | 62 | 0.06021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_261-968_0_6_line_69 |  | 61 | 63 | 0.012281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_261-968_0_6_line_70 |  | 63 | 64 | 0.013114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_261-968_0_6_line_71 |  | 64 | 66 | 0.002494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_261-968_0_6_line_72 |  | 64 | 67 | 0.016355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_261-968_0_6_line_73 |  | 66 | 68 | 0.0122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_261-968_0_6_line_74 |  | 69 | 70 | 0.0037745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_261-968_0_6_line_75 |  | 70 | 71 | 0.0071368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_261-968_0_6_line_76 |  | 71 | 72 | 0.017562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_261-968_0_6_line_77 |  | 72 | 73 | 0.0061809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_261-968_0_6_line_78 |  | 73 | 75 | 0.0083831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_261-968_0_6_line_79 |  | 74 | 75 | 0.0082468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_261-968_0_6_line_80 |  | 77 | 78 | 0.0011819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_261-968_0_6_line_81 |  | 77 | 79 | 0.017182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_261-968_0_6_line_82 |  | 79 | 80 | 0.014156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_261-968_0_6_line_83 |  | 79 | 81 | 0.015711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_261-968_0_6_line_84 |  | 80 | 82 | 0.025791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_261-968_0_6_line_85 |  | 81 | 83 | 0.048709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_261-968_0_6_line_86 |  | 82 | 84 | 0.015872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_261-968_0_6_line_87 |  | 83 | 85 | 0.028042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_261-968_0_6_line_88 |  | 84 | 86 | 0.010051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_261-968_0_6_line_89 |  | 85 | 96 | 0.015415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_261-968_0_6_line_90 |  | 86 | 87 | 0.025957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_261-968_0_6_line_91 |  | 87 | 88 | 0.0019566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_261-968_0_6_line_92 |  | 88 | 89 | 0.02424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_261-968_0_6_line_93 |  | 89 | 90 | 0.0066083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_261-968_0_6_line_94 |  | 90 | 99 | 0.017468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_261-968_0_6_line_95 |  | 91 | 92 | 0.023041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_261-968_0_6_line_96 |  | 91 | 93 | 0.018296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_261-968_0_6_line_97 |  | 92 | 94 | 0.042797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_261-968_0_6_line_98 |  | 94 | 95 | 0.027903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_261-968_0_6_line_99 |  | 95 | 97 | 0.036746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_261-968_0_6_line_100 |  | 96 | 98 | 0.023093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_261-968_0_6_line_101 |  | 97 | 99 | 0.046767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_261-968_0_6_line_102 |  | 100 | 101 | 0.0087128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_261-968_0_6_line_103 |  | 101 | 102 | 0.033495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_261-968_0_6_line_104 |  | 102 | 103 | 0.0097949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_261-968_0_6_line_105 |  | 105 | 106 | 0.020247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_261-968_0_6_line_106 |  | 105 | 107 | 0.01008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-968_0_6_trafo_14 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 108 | 39 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2686795.0056 | 1245823.869 | 2686792.1349 | 1245823.8381 | 2686786.8366 | 1245823.4381 | 2686772.6243 | 1245818.2708 | 2686738.5071 | 1245802.9716 | 2686736.6298 | 1245802.212
1 | 2686707.4928 | 1245791.4541 | 2686705.0587 | 1245803.9278 | 2686705.8428 | 1245807.6642 | 2686707.7248 | 1245810.7162 | 2686711.1792 | 1245812.6904 | 2686714.709 | 1245813.1201 | 2686717.568 | 1245811.3717 | 2686720.7019 | 1245808.3931 | 2686727.3736 | 1245801.6856 | 2686730.4355 | 1245801.041 | 2686733.3468 | 1245800.8835 | 2686736.6298 | 1245802.212
2 | 2686795.0604 | 1245765.4266 | 2686783.4717 | 1245778.1998 | 2686795.0056 | 1245823.869
3 | 2686795.0056 | 1245823.869 | 2686795.5127 | 1245826.3894 | 2686795.4166 | 1245837.5963 | 2686810.5771 | 1245813.1
4 | 2686707.4928 | 1245791.4541 | 2686697.8557 | 1245758.1108
5 | 2686795.0604 | 1245765.4266 | 2686822.802 | 1245753.8066
6 | 2686795.0604 | 1245765.4266 | 2686794.0205 | 1245763.6878 | 2686794.0928 | 1245755.7818
7 | 2686810.5771 | 1245813.1 | 2686817.0433 | 1245802.8871
8 | 2686697.8557 | 1245758.1108 | 2686706.0092 | 1245757.0292 | 2686721.9812 | 1245737.993 | 2686729.4062 | 1245729.0557
9 | 2686635.7047 | 1245727.369 | 2686645.1575 | 1245730.9652 | 2686663.5955 | 1245737.5728 | 2686668.6056 | 1245739.0804 | 2686673.5675 | 1245740.276 | 2686694.7536 | 1245754.2626 | 2686697.8557 | 1245758.1108
10 | 2686697.8557 | 1245758.1108 | 2686692.8524 | 1245760.7841 | 2686682.6715 | 1245777.5074
11 | 2686867.4572 | 1245724.4114 | 2686830.739 | 1245750.4821 | 2686822.802 | 1245753.8066
12 | 2686786.258 | 1245736.2546 | 2686794.1714 | 1245747.1889 | 2686794.0928 | 1245755.7818
13 | 2686635.7047 | 1245727.369 | 2686631.5452 | 1245722.7857
14 | 2686635.7047 | 1245727.369 | 2686625.3299 | 1245747.5768
15 | 2686682.6715 | 1245777.5074 | 2686671.516 | 1245795.8316 | 2686671.3269 | 1245796.1784
16 | 2686618.8546 | 1245713.1307 | 2686622.9993 | 1245715.7526 | 2686628.0752 | 1245718.9624 | 2686631.5452 | 1245722.7857
17 | 2686625.3299 | 1245747.5768 | 2686620.3047 | 1245760.6812
18 | 2686671.3269 | 1245796.1784 | 2686658.8242 | 1245819.1068
19 | 2686789.6624 | 1245562.8199 | 2686793.3559 | 1245557.3584
20 | 2686798.5752 | 1245549.6405 | 2686793.3559 | 1245557.3584
21 | 2686789.6624 | 1245562.8199 | 2686766.9216 | 1245567.2572
22 | 2686789.6624 | 1245562.8199 | 2686792.6894 | 1245565.0881
23 | 2686798.5752 | 1245549.6405 | 2686795.4119 | 1245547.9041 | 2686797.9745 | 1245543.7051 | 2686791.8379 | 1245540.1572
24 | 2686798.5752 | 1245549.6405 | 2686799.5358 | 1245548.0201 | 2686807.6527 | 1245552.522
25 | 2686766.9216 | 1245567.2572 | 2686756.6531 | 1245570.8541 | 2686744.9102 | 1245574.223
26 | 2686802.0027 | 1245579.7685 | 2686800.157 | 1245569.5896 | 2686793.3472 | 1245565.5758 | 2686792.6894 | 1245565.0881
27 | 2686792.6894 | 1245565.0881 | 2686782.8811 | 1245567.1906 | 2686775.9355 | 1245568.8458 | 2686764.6106 | 1245571.8268 | 2686760.5288 | 1245572.9361
28 | 2686791.8379 | 1245540.1572 | 2686791.2728 | 1245541.0829 | 2686782.8185 | 1245536.4757
29 | 2686817.5282 | 1245555.6779 | 2686816.4826 | 1245557.4195 | 2686807.6527 | 1245552.522
30 | 2686744.9102 | 1245574.223 | 2686740.0583 | 1245575.615 | 2686735.9211 | 1245577.112
31 | 2686802.0027 | 1245579.7685 | 2686806.7923 | 1245579.8387 | 2686809.1782 | 1245575.3147 | 2686811.7296 | 1245576.7321
32 | 2686811.4099 | 1245625.1842 | 2686804.997 | 1245594.59 | 2686802.0027 | 1245579.7685
33 | 2686721.4083 | 1245585.473 | 2686727.5434 | 1245582.9819 | 2686738.9944 | 1245579.1242 | 2686751.7215 | 1245575.3298 | 2686760.5288 | 1245572.9361
34 | 2686777.8859 | 1245538.841 | 2686780.1182 | 1245535.0041 | 2686782.8185 | 1245536.4757
35 | 2686826.3547 | 1245566.9599 | 2686828.9698 | 1245562.2725 | 2686817.5282 | 1245555.6779
36 | 2686826.2339 | 1245541.1612 | 2686817.5282 | 1245555.6779
37 | 2686777.8859 | 1245538.841 | 2686775.1042 | 1245537.3659 | 2686776.8873 | 1245534.2786 | 2686768.2447 | 1245530.0379 | 2686767.9629 | 1245527.0872 | 2686766.4296 | 1245524.9854
38 | 2686766.4296 | 1245524.9854 | 2686764.159 | 1245523.1731 | 2686759.9643 | 1245521.6995 | 2686752.3404 | 1245521.1654 | 2686748.3224 | 1245521.7352
39 | 2686726.1905 | 1245527.7435 | 2686737.2002 | 1245524.1018 | 2686744.8064 | 1245522.2338 | 2686748.3224 | 1245521.7352
40 | 2686706.708 | 1245588.3702 | 2686721.8651 | 1245582.1983 | 2686735.9211 | 1245577.112
41 | 2686811.4099 | 1245625.1842 | 2686881.4588 | 1245612.8978
42 | 2686811.4099 | 1245625.1842 | 2686809.5301 | 1245625.5904
43 | 2686683.4495 | 1245604.2606 | 2686689.666 | 1245600.4634 | 2686698.1981 | 1245595.729 | 2686706.6162 | 1245591.549 | 2686716.4152 | 1245587.5003 | 2686721.4083 | 1245585.473
44 | 2686826.2339 | 1245541.1612 | 2686828.1006 | 1245538.0418 | 2686829.9622 | 1245539.1373
45 | 2686838.688 | 1245543.1117 | 2686838.1767 | 1245543.9715 | 2686829.9622 | 1245539.1373
46 | 2686826.3547 | 1245566.9599 | 2686828.4387 | 1245568.0912 | 2686830.8597 | 1245563.7568 | 2686833.5097 | 1245565.1725
47 | 2686649.5763 | 1245632.2546 | 2686648.2958 | 1245633.6057 | 2686640.4796 | 1245642.0979 | 2686631.7426 | 1245653.1117 | 2686625.404 | 1245662.0841
48 | 2686649.5763 | 1245632.2546 | 2686655.7169 | 1245625.775 | 2686663.7817 | 1245618.8877 | 2686672.8485 | 1245611.6815 | 2686681.7369 | 1245605.3067 | 2686683.4495 | 1245604.2606
49 | 2686602.3657 | 1245702.7084 | 2686608.613 | 1245691.4357 | 2686615.5435 | 1245678.9054 | 2686621.1647 | 1245669.1135 | 2686624.6829 | 1245663.1049 | 2686625.404 | 1245662.0841
50 | 2686602.3657 | 1245702.7084 | 2686607.8312 | 1245706.1574 | 2686618.8546 | 1245713.1307
51 | 2686544.0756 | 1245741.6465 | 2686547.0746 | 1245741.8304 | 2686550.954 | 1245741.609 | 2686555.2258 | 1245740.9042 | 2686560.4969 | 1245739.5467 | 2686564.1793 | 1245738.2136
52 | 2686532.4274 | 1245742.6173 | 2686533.5222 | 1245741.6325 | 2686534.5254 | 1245741.2357 | 2686535.4112 | 1245741.1152 | 2686544.0756 | 1245741.6465
53 | 2686592.6824 | 1245712.982 | 2686594.4953 | 1245710.7883 | 2686600.1946 | 1245701.3312 | 2686610.2104 | 1245683.2098
54 | 2686554.2307 | 1245738.1655 | 2686559.6922 | 1245737.2222 | 2686566.2259 | 1245734.7824 | 2686573.1927 | 1245731.1369 | 2686580.6159 | 1245725.7412 | 2686587.7034 | 1245719.0064 | 2686592.6824 | 1245712.982
55 | 2686615.1746 | 1245674.3214 | 2686613.1557 | 1245677.8809 | 2686610.2104 | 1245683.2098
56 | 2686533.4206 | 1245737.2055 | 2686542.6812 | 1245738.4415 | 2686551.7384 | 1245738.596 | 2686554.2307 | 1245738.1655
57 | 2686615.1746 | 1245674.3214 | 2686621.7878 | 1245662.6623 | 2686631.4631 | 1245648.9713 | 2686632.8804 | 1245647.2733
58 | 2686526.0253 | 1245736.0413 | 2686533.4206 | 1245737.2055
59 | 2686533.4206 | 1245737.2055 | 2686532.4274 | 1245742.6173
60 | 2686632.8804 | 1245647.2733 | 2686639.3597 | 1245639.5109
61 | 2686526.0253 | 1245736.0413 | 2686532.5488 | 1245707.1208
62 | 2686639.3597 | 1245639.5109 | 2686643.5759 | 1245634.4596 | 2686653.8455 | 1245624.0575 | 2686662.8403 | 1245616.0849
63 | 2686532.5488 | 1245707.1208 | 2686535.235 | 1245695.2121 | 2686539.6866 | 1245681.602
64 | 2686685.1136 | 1245540.775 | 2686671.7646 | 1245545.7614 | 2686666.0711 | 1245548.1656
65 | 2686659.1663 | 1245551.0813 | 2686666.0711 | 1245548.1656
66 | 2686685.1136 | 1245540.775 | 2686706.4962 | 1245533.8921
67 | 2686726.1905 | 1245527.7435 | 2686711.1841 | 1245532.3831 | 2686706.4962 | 1245533.8921
68 | 2686809.5301 | 1245625.5904 | 2686817.3649 | 1245656.0831 | 2686820.0226 | 1245656.7336 | 2686821.5127 | 1245660.2358 | 2686828.202 | 1245665.76 | 2686832.8891 | 1245668.1748 | 2686841.0745 | 1245667.2563
69 | 2686852.9714 | 1245667.7574 | 2686849.8045 | 1245666.2766 | 2686841.0745 | 1245667.2563
70 | 2686852.9714 | 1245667.7574 | 2686863.856 | 1245661.8124 | 2686864.5109 | 1245661.4662
71 | 2686864.5109 | 1245661.4662 | 2686865.6115 | 1245663.7062
72 | 2686864.5109 | 1245661.4662 | 2686878.9679 | 1245653.8189
73 | 2686865.5586 | 1245672.99 | 2686869.1622 | 1245670.9635 | 2686865.6115 | 1245663.7062
74 | 2686618.9533 | 1245764.2054 | 2686620.3047 | 1245760.6812
75 | 2686618.9533 | 1245764.2054 | 2686618.7237 | 1245764.8042 | 2686615.9714 | 1245770.6878
76 | 2686608.3854 | 1245786.5235 | 2686609.8947 | 1245783.6782 | 2686615.9714 | 1245770.6878
77 | 2686608.3854 | 1245786.5235 | 2686605.4891 | 1245791.9838
78 | 2686601.5609 | 1245799.3896 | 2686605.4891 | 1245791.9838
79 | 2686601.5609 | 1245799.3896 | 2686597.6965 | 1245806.675
80 | 2686540.0541 | 1245680.4786 | 2686539.6866 | 1245681.602
81 | 2686545.3979 | 1245664.1485 | 2686543.7846 | 1245669.073 | 2686540.0541 | 1245680.4786
82 | 2686545.3979 | 1245664.1485 | 2686550.4794 | 1245650.9365
83 | 2686545.3979 | 1245664.1485 | 2686530.5715 | 1245658.9497
84 | 2686550.4794 | 1245650.9365 | 2686555.6554 | 1245637.4784 | 2686560.3828 | 1245627.1353
85 | 2686485.6852 | 1245640.1821 | 2686510.3076 | 1245651.7497 | 2686523.8904 | 1245656.6069 | 2686530.5715 | 1245658.9497
86 | 2686567.1904 | 1245612.8011 | 2686564.6316 | 1245617.8393 | 2686560.3828 | 1245627.1353
87 | 2686498.5389 | 1245615.2622 | 2686493.2584 | 1245624.5032 | 2686485.6852 | 1245640.1821
88 | 2686567.1904 | 1245612.8011 | 2686571.7419 | 1245603.8393
89 | 2686498.5389 | 1245615.2622 | 2686502.9074 | 1245610.5224 | 2686506.5917 | 1245602.3445
90 | 2686571.7419 | 1245603.8393 | 2686581.1403 | 1245585.334 | 2686583.656 | 1245580.7812
91 | 2686584.6022 | 1245579.0686 | 2686583.656 | 1245580.7812
92 | 2686596.224 | 1245557.7972 | 2686594.5375 | 1245561.0004 | 2686588.3505 | 1245572.2851 | 2686584.6022 | 1245579.0686
93 | 2686596.224 | 1245557.7972 | 2686597.483 | 1245555.406 | 2686598.6864 | 1245551.6901
94 | 2686600.7947 | 1245534.5227 | 2686601.1576 | 1245537.1461 | 2686600.0706 | 1245547.4156 | 2686598.6864 | 1245551.6901
95 | 2686489.6036 | 1245532.1594 | 2686506.3034 | 1245548.0343
96 | 2686519.5636 | 1245560.6396 | 2686506.3034 | 1245548.0343
97 | 2686489.6036 | 1245532.1594 | 2686500.8814 | 1245519.9704 | 2686515.5221 | 1245504.1389 | 2686518.8244 | 1245500.8975
98 | 2686543.2095 | 1245488.4978 | 2686536.166 | 1245490.1296 | 2686530.9578 | 1245491.8216 | 2686521.4939 | 1245498.2772 | 2686518.8244 | 1245500.8975
99 | 2686543.2095 | 1245488.4978 | 2686551.5337 | 1245487.652 | 2686558.7323 | 1245488.3353 | 2686569.2146 | 1245490.8012 | 2686576.7775 | 1245494.4809 | 2686578.3944 | 1245495.6053
100 | 2686520.4797 | 1245586.9168 | 2686517.0861 | 1245586.467 | 2686514.3684 | 1245587.8506 | 2686512.1143 | 1245590.086 | 2686506.5917 | 1245602.3445
101 | 2686578.3944 | 1245495.6053 | 2686584.6018 | 1245499.9214 | 2686593.7137 | 1245510.8402 | 2686599.162 | 1245522.7174 | 2686600.7947 | 1245534.5227
102 | 2686662.8403 | 1245616.0849 | 2686665.6192 | 1245613.6218 | 2686669.722 | 1245610.7651
103 | 2686669.722 | 1245610.7651 | 2686681.276 | 1245602.7203 | 2686693.3432 | 1245595.4801 | 2686698.0607 | 1245592.9705
104 | 2686698.0607 | 1245592.9705 | 2686706.708 | 1245588.3702 | 2686706.708 | 1245588.3702
105 | 2686848.5296 | 1245555.7651 | 2686851.2214 | 1245551.001 | 2686838.688 | 1245543.1117
106 | 2686848.5296 | 1245555.7651 | 2686850.1247 | 1245556.7447 | 2686852.8311 | 1245552.0142 | 2686855.1768 | 1245553.465

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2686736.6298 | 1245802.212
1 | 2686795.0056 | 1245823.869
2 | 2686707.4928 | 1245791.4541
3 | 2686795.0604 | 1245765.4266
4 | 2686810.5771 | 1245813.1
5 | 2686697.8557 | 1245758.1108
6 | 2686822.802 | 1245753.8066
7 | 2686794.0928 | 1245755.7818
8 | 2686817.0433 | 1245802.8871
9 | 2686729.4062 | 1245729.0557
10 | 2686635.7047 | 1245727.369
11 | 2686682.6715 | 1245777.5074
12 | 2686867.4572 | 1245724.4114
13 | 2686786.258 | 1245736.2546
14 | 2686631.5452 | 1245722.7857
15 | 2686625.3299 | 1245747.5768
16 | 2686671.3269 | 1245796.1784
17 | 2686793.3559 | 1245557.3584
18 | 2686789.6624 | 1245562.8199
19 | 2686798.5752 | 1245549.6405
20 | 2686766.9216 | 1245567.2572
21 | 2686792.6894 | 1245565.0881
22 | 2686791.8379 | 1245540.1572
23 | 2686807.6527 | 1245552.522
24 | 2686744.9102 | 1245574.223
25 | 2686802.0027 | 1245579.7685
26 | 2686760.5288 | 1245572.9361
27 | 2686782.8185 | 1245536.4757
28 | 2686817.5282 | 1245555.6779
29 | 2686777.8859 | 1245538.841
30 | 2686766.4296 | 1245524.9854
31 | 2686748.3224 | 1245521.7352
32 | 2686735.9211 | 1245577.112
33 | 2686811.7296 | 1245576.7321
34 | 2686811.4099 | 1245625.1842
35 | 2686721.4083 | 1245585.473
36 | 2686826.2339 | 1245541.1612
37 | 2686829.9622 | 1245539.1373
38 | 2686826.3547 | 1245566.9599
39 | 2686649.5763 | 1245632.2546
40 | 2686625.404 | 1245662.0841
41 | 2686683.4495 | 1245604.2606
42 | 2686602.3657 | 1245702.7084
43 | 2686618.8546 | 1245713.1307
44 | 2686564.1793 | 1245738.2136
45 | 2686544.0756 | 1245741.6465
46 | 2686592.6824 | 1245712.982
47 | 2686610.2104 | 1245683.2098
48 | 2686554.2307 | 1245738.1655
49 | 2686615.1746 | 1245674.3214
50 | 2686533.4206 | 1245737.2055
51 | 2686632.8804 | 1245647.2733
52 | 2686526.0253 | 1245736.0413
53 | 2686532.4274 | 1245742.6173
54 | 2686639.3597 | 1245639.5109
55 | 2686532.5488 | 1245707.1208
56 | 2686666.0711 | 1245548.1656
57 | 2686685.1136 | 1245540.775
58 | 2686659.1663 | 1245551.0813
59 | 2686706.4962 | 1245533.8921
60 | 2686726.1905 | 1245527.7435
61 | 2686841.0745 | 1245667.2563
62 | 2686809.5301 | 1245625.5904
63 | 2686852.9714 | 1245667.7574
64 | 2686864.5109 | 1245661.4662
65 | 2686881.4588 | 1245612.8978
66 | 2686865.6115 | 1245663.7062
67 | 2686878.9679 | 1245653.8189
68 | 2686865.5586 | 1245672.99
69 | 2686620.3047 | 1245760.6812
70 | 2686618.9533 | 1245764.2054
71 | 2686615.9714 | 1245770.6878
72 | 2686608.3854 | 1245786.5235
73 | 2686605.4891 | 1245791.9838
74 | 2686597.6965 | 1245806.675
75 | 2686601.5609 | 1245799.3896
76 | 2686658.8242 | 1245819.1068
77 | 2686540.0541 | 1245680.4786
78 | 2686539.6866 | 1245681.602
79 | 2686545.3979 | 1245664.1485
80 | 2686550.4794 | 1245650.9365
81 | 2686530.5715 | 1245658.9497
82 | 2686560.3828 | 1245627.1353
83 | 2686485.6852 | 1245640.1821
84 | 2686567.1904 | 1245612.8011
85 | 2686498.5389 | 1245615.2622
86 | 2686571.7419 | 1245603.8393
87 | 2686583.656 | 1245580.7812
88 | 2686584.6022 | 1245579.0686
89 | 2686596.224 | 1245557.7972
90 | 2686598.6864 | 1245551.6901
91 | 2686506.3034 | 1245548.0343
92 | 2686489.6036 | 1245532.1594
93 | 2686519.5636 | 1245560.6396
94 | 2686518.8244 | 1245500.8975
95 | 2686543.2095 | 1245488.4978
96 | 2686506.5917 | 1245602.3445
97 | 2686578.3944 | 1245495.6053
98 | 2686520.4797 | 1245586.9168
99 | 2686600.7947 | 1245534.5227
100 | 2686662.8403 | 1245616.0849
101 | 2686669.7221 | 1245610.7651
102 | 2686698.0607 | 1245592.9705
103 | 2686706.708 | 1245588.3702
104 | 2686833.5097 | 1245565.1725
105 | 2686848.5296 | 1245555.7651
106 | 2686838.688 | 1245543.1117
107 | 2686855.1768 | 1245553.465
108 | 2686602.3657 | 1245702.7084

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97742 | -0.43351 | 0.051013 | 0.012785
1 | 0.97469 | -0.48701 | 0 | 0
2 | 0.98235 | -0.33716 | 0 | 0
3 | 0.97215 | -0.53708 | 0 | 0
4 | 0.97452 | -0.49036 | 0 | 0
5 | 0.98551 | -0.27616 | 0 | 0
6 | 0.97176 | -0.54466 | 0.0095936 | 0.0024044
7 | 0.97188 | -0.54233 | 0.0075909 | 0.0019025
8 | 0.97447 | -0.49131 | 0.0042929 | 0.0010759
9 | 0.98503 | -0.28545 | 0.011567 | 0.0028989
10 | 0.99316 | -0.12967 | 0 | 0
11 | 0.98533 | -0.27966 | 0.003115 | 0.00078069
12 | 0.97156 | -0.54869 | 0.0040678 | 0.0010195
13 | 0.97145 | -0.55092 | 0.021062 | 0.0052786
14 | 0.99393 | -0.115 | 0.010759 | 0.0026966
15 | 0.9928 | -0.13663 | 0.0012328 | 0.00030897
16 | 0.98524 | -0.28146 | 0.0033022 | 0.0008276
17 | 0.98927 | -0.20466 | 0.0029509 | 0.00073958
18 | 0.98967 | -0.19699 | 0 | 0
19 | 0.98874 | -0.21502 | 0 | 0
20 | 0.98898 | -0.21021 | 0 | 0
21 | 0.98986 | -0.19337 | 0 | 0
22 | 0.98802 | -0.22892 | 0 | 0
23 | 0.98861 | -0.21749 | 0.0031164 | 0.00078104
24 | 0.98829 | -0.22343 | 0.0033354 | 0.00083593
25 | 0.98923 | -0.20546 | 0 | 0
26 | 0.99187 | -0.15471 | 0.0048677 | 0.00122
27 | 0.98752 | -0.23849 | 0.0029574 | 0.0007412
28 | 0.98851 | -0.21949 | 0 | 0
29 | 0.9872 | -0.24481 | 0 | 0
30 | 0.98625 | -0.26325 | 0 | 0
31 | 0.98542 | -0.27932 | 0.00537 | 0.0013459
32 | 0.98802 | -0.22866 | 0.0033571 | 0.00084137
33 | 0.9892 | -0.20617 | 0.0031284 | 0.00078406
34 | 0.98785 | -0.23235 | 0 | 0
35 | 0.99443 | -0.10575 | 0.0048671 | 0.0012198
36 | 0.98841 | -0.22137 | 0 | 0
37 | 0.98838 | -0.22202 | 0.0031278 | 0.00078391
38 | 0.98845 | -0.2205 | 0 | 0
39 | 1 | 0 | -0.37642 | -0.096289
40 | 0.99813 | -0.035196 | 0.0042663 | 0.0010692
41 | 0.99713 | -0.054277 | 0.0043764 | 0.0010968
42 | 0.99593 | -0.076965 | 0 | 0
43 | 0.99501 | -0.094463 | 0.0079923 | 0.0020031
44 | 0.9792 | -0.39965 | 0.0025132 | 0.00062986
45 | 0.97925 | -0.39871 | 0.0022569 | 0.00056564
46 | 0.98299 | -0.32577 | 0.0034838 | 0.00087313
47 | 0.984 | -0.30623 | 0.001657 | 0.00041528
48 | 0.9804 | -0.37627 | 0.0041804 | 0.0010477
49 | 0.98421 | -0.3023 | 0.0031941 | 0.00080053
50 | 0.97932 | -0.39718 | 0 | 0
51 | 0.98488 | -0.28919 | 0.0030484 | 0.00076401
52 | 0.97897 | -0.404 | 0 | 0
53 | 0.9793 | -0.39765 | 0 | 0
54 | 0.98511 | -0.28491 | 0.0029629 | 0.00074257
55 | 0.97759 | -0.43114 | 0.0033868 | 0.00084882
56 | 0.9823 | -0.34017 | 0.010821 | 0.0027119
57 | 0.98299 | -0.32674 | 0 | 0
58 | 0.98212 | -0.34364 | 0.025609 | 0.0064182
59 | 0.98374 | -0.31199 | 0.0052268 | 0.00131
60 | 0.98454 | -0.29652 | 0 | 0
61 | 0.9863 | -0.26242 | 0.012662 | 0.0031735
62 | 0.9878 | -0.23328 | 0 | 0
63 | 0.98614 | -0.26558 | 0 | 0
64 | 0.98597 | -0.26897 | 0 | 0
65 | 0.98749 | -0.23928 | 0.0054533 | 0.0013667
66 | 0.98594 | -0.26937 | 0 | 0
67 | 0.98588 | -0.27055 | 0.0053971 | 0.0013527
68 | 0.98584 | -0.27133 | 0.00899 | 0.0022531
69 | 0.99259 | -0.14063 | 0.0050716 | 0.0012711
70 | 0.99255 | -0.14137 | 0.0016968 | 0.00042526
71 | 0.99249 | -0.14254 | 0.0017159 | 0.00043004
72 | 0.99237 | -0.14491 | 0.0027672 | 0.00069352
73 | 0.99234 | -0.14544 | 0.0013966 | 0.00035003
74 | 0.9923 | -0.14626 | 0.0021257 | 0.00053275
75 | 0.99231 | -0.14595 | 0.0013247 | 0.000332
76 | 0.98521 | -0.28206 | 0.0012891 | 0.00032309
77 | 0.97638 | -0.45482 | 0.0022521 | 0.00056442
78 | 0.97643 | -0.45384 | 0.0015912 | 0.00039879
79 | 0.97569 | -0.46835 | 0 | 0
80 | 0.97518 | -0.47835 | 0.0015017 | 0.00037637
81 | 0.97562 | -0.46963 | 0.0015913 | 0.00039882
82 | 0.97429 | -0.49589 | 0.0012069 | 0.00030247
83 | 0.97549 | -0.47219 | 0 | 0
84 | 0.97376 | -0.50635 | 0.0027013 | 0.00067701
85 | 0.97542 | -0.47366 | 0 | 0
86 | 0.97345 | -0.51247 | 0.0019329 | 0.00048443
87 | 0.97269 | -0.52739 | 0.0026009 | 0.00065186
88 | 0.97264 | -0.52843 | 0.01583 | 0.0039673
89 | 0.97235 | -0.53414 | 0.0011414 | 0.00028605
90 | 0.97228 | -0.53556 | 0.0022079 | 0.00055336
91 | 0.97114 | -0.55811 | 0.0016295 | 0.00040838
92 | 0.97123 | -0.55638 | 0 | 0
93 | 0.9711 | -0.55893 | 0.0024182 | 0.00060606
94 | 0.97139 | -0.55318 | 0.0022235 | 0.00055726
95 | 0.97155 | -0.54995 | 0 | 0
96 | 0.97538 | -0.47447 | 0.0015521 | 0.00038898
97 | 0.97177 | -0.54569 | 0.0019371 | 0.00048549
98 | 0.97535 | -0.47502 | 0.0013105 | 0.00032845
99 | 0.97212 | -0.5386 | 0.0012309 | 0.0003085
100 | 0.98586 | -0.27029 | 0.0029378 | 0.00073629
101 | 0.98607 | -0.26631 | 0.0029156 | 0.00073073
102 | 0.98689 | -0.25042 | 0.0069942 | 0.0017529
103 | 0.98715 | -0.24538 | 0.0032035 | 0.00080288
104 | 0.98842 | -0.22107 | 0.0030507 | 0.00076458
105 | 0.98829 | -0.22372 | 0 | 0
106 | 0.98835 | -0.2226 | 0 | 0
107 | 0.98826 | -0.22427 | 0.0030963 | 0.00077601
108 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.04685 | 0.011833 | -0.046731 | -0.011757 | 0.00011977 | 7.5867e-05 | 0.071358 | 0.071358 | 0.071358 | 0.97742 | -0.43351 | 0.97469 | -0.48701 | 19.6039
1 | -0.097863 | -0.024618 | 0.098316 | 0.024907 | 0.00045275 | 0.00028908 | 0.14902 | 0.14902 | 0.14902 | 0.97742 | -0.43351 | 0.98235 | -0.33716 | 40.9394
2 | 0.042437 | 0.010681 | -0.042336 | -0.010617 | 0.0001013 | 6.4032e-05 | 0.064803 | 0.064803 | 0.064803 | 0.97469 | -0.48701 | 0.97215 | -0.53708 | 17.8031
3 | 0.0042938 | 0.0010758 | -0.0042931 | -0.0010759 | 6.8623e-07 | -9.1499e-08 | 0.0065551 | 0.0065552 | 0.0065552 | 0.97469 | -0.48701 | 0.97452 | -0.49036 | 1.8009
4 | -0.098316 | -0.024907 | 0.098605 | 0.025091 | 0.00028899 | 0.00018451 | 0.14902 | 0.14902 | 0.14902 | 0.98235 | -0.33716 | 0.98551 | -0.27616 | 40.9393
5 | 0.013667 | 0.0034265 | -0.013662 | -0.0034237 | 4.9362e-06 | 2.7864e-06 | 0.02092 | 0.02092 | 0.02092 | 0.97215 | -0.53708 | 0.97176 | -0.54466 | 5.7473
6 | 0.028668 | 0.0071907 | -0.028661 | -0.0071863 | 7.1727e-06 | 4.4674e-06 | 0.043883 | 0.043883 | 0.043883 | 0.97215 | -0.53708 | 0.97188 | -0.54233 | 12.0559
7 | 0.0042931 | 0.0010759 | -0.0042929 | -0.0010759 | 1.9479e-07 | -2.5933e-08 | 0.0065552 | 0.0065553 | 0.0065553 | 0.97452 | -0.49036 | 0.97447 | -0.49131 | 1.8009
8 | 0.011572 | 0.0029016 | -0.011567 | -0.0028989 | 5.1168e-06 | 2.7056e-06 | 0.017473 | 0.017473 | 0.017473 | 0.98551 | -0.27616 | 0.98503 | -0.28545 | 4.8003
9 | -0.11788 | -0.029925 | 0.11872 | 0.03046 | 0.00083726 | 0.00053494 | 0.17813 | 0.17813 | 0.17813 | 0.98551 | -0.27616 | 0.99316 | -0.12967 | 48.9367
10 | 0.007708 | 0.0019315 | -0.0077067 | -0.0019311 | 1.2826e-06 | 4.9918e-07 | 0.011638 | 0.011638 | 0.011638 | 0.98551 | -0.27616 | 0.98533 | -0.27966 | 3.1974
11 | 0.0040686 | 0.0010193 | -0.0040678 | -0.0010195 | 7.8069e-07 | -1.6473e-07 | 0.0062299 | 0.0062301 | 0.0062301 | 0.97176 | -0.54466 | 0.97156 | -0.54869 | 1.7116
12 | 0.02107 | 0.0052838 | -0.021062 | -0.0052786 | 8.622e-06 | 5.2444e-06 | 0.032261 | 0.032261 | 0.032261 | 0.97188 | -0.54233 | 0.97145 | -0.55092 | 8.863
13 | -0.13606 | -0.034809 | 0.13616 | 0.034871 | 9.6698e-05 | 6.1807e-05 | 0.20411 | 0.20411 | 0.20411 | 0.99316 | -0.12967 | 0.99393 | -0.115 | 56.0751
14 | 0.017342 | 0.0043494 | -0.017336 | -0.0043461 | 5.7515e-06 | 3.3871e-06 | 0.025984 | 0.025984 | 0.025984 | 0.99316 | -0.12967 | 0.9928 | -0.13663 | 7.1386
15 | 0.0045917 | 0.0011504 | -0.0045914 | -0.0011504 | 3.9394e-07 | -2.6129e-08 | 0.0069342 | 0.0069343 | 0.0069343 | 0.98533 | -0.27966 | 0.98524 | -0.28146 | 1.905
16 | -0.14692 | -0.037567 | 0.14707 | 0.03766 | 0.00014616 | 9.3124e-05 | 0.22022 | 0.22022 | 0.22022 | 0.99393 | -0.115 | 0.99501 | -0.094463 | 30.2502
17 | 0.016104 | 0.0040371 | -0.016101 | -0.0040353 | 3.0662e-06 | 1.7809e-06 | 0.024137 | 0.024137 | 0.024137 | 0.9928 | -0.13663 | 0.99259 | -0.14063 | 6.631
18 | 0.0012892 | 0.00032278 | -0.0012891 | -0.00032309 | 3.7126e-08 | -3.0881e-07 | 0.001947 | 0.0019471 | 0.0019471 | 0.98524 | -0.28146 | 0.98521 | -0.28206 | 0.53491
19 | -0.065628 | -0.016562 | 0.065652 | 0.016577 | 2.4112e-05 | 1.5347e-05 | 0.098754 | 0.098754 | 0.098754 | 0.98927 | -0.20466 | 0.98967 | -0.19699 | 27.1303
20 | 0.062677 | 0.015822 | -0.062646 | -0.015802 | 3.108e-05 | 1.9771e-05 | 0.094316 | 0.094316 | 0.094316 | 0.98927 | -0.20466 | 0.98874 | -0.21502 | 25.9109
21 | 0.097262 | 0.024738 | -0.0972 | -0.0247 | 6.1871e-05 | 3.8707e-05 | 0.14637 | 0.14637 | 0.14637 | 0.98967 | -0.19699 | 0.98898 | -0.21021 | 13.4036
22 | -0.16291 | -0.041315 | 0.16294 | 0.041333 | 2.8352e-05 | 1.8e-05 | 0.24512 | 0.24512 | 0.24512 | 0.98967 | -0.19699 | 0.98986 | -0.19337 | 22.447
23 | 0.050251 | 0.012696 | -0.050217 | -0.012675 | 3.3466e-05 | 2.1218e-05 | 0.075662 | 0.075662 | 0.075662 | 0.98874 | -0.21502 | 0.98802 | -0.22892 | 20.7863
24 | 0.012395 | 0.0031064 | -0.012393 | -0.0031056 | 1.457e-06 | 7.8928e-07 | 0.018654 | 0.018654 | 0.018654 | 0.98874 | -0.21502 | 0.98861 | -0.21749 | 5.1247
25 | 0.0972 | 0.0247 | -0.097138 | -0.024661 | 6.1852e-05 | 3.8697e-05 | 0.14637 | 0.14637 | 0.14637 | 0.98898 | -0.21021 | 0.98829 | -0.22343 | 13.4037
26 | 0.03574 | 0.0089964 | -0.03572 | -0.0089834 | 2.0631e-05 | 1.2959e-05 | 0.053741 | 0.053741 | 0.053741 | 0.98986 | -0.19337 | 0.98923 | -0.20546 | 14.764
27 | -0.19868 | -0.05033 | 0.19905 | 0.050565 | 0.00036969 | 0.00023532 | 0.29886 | 0.29886 | 0.29886 | 0.98986 | -0.19337 | 0.99187 | -0.15471 | 27.3683
28 | 0.050217 | 0.012675 | -0.050194 | -0.01266 | 2.2998e-05 | 1.4582e-05 | 0.075662 | 0.075662 | 0.075662 | 0.98802 | -0.22892 | 0.98752 | -0.23849 | 20.7863
29 | 0.009277 | 0.0023246 | -0.0092761 | -0.0023241 | 8.8677e-07 | 4.1204e-07 | 0.013963 | 0.013963 | 0.013963 | 0.98861 | -0.21749 | 0.98851 | -0.21949 | 3.8361
30 | 0.093803 | 0.023825 | -0.093779 | -0.02381 | 2.3593e-05 | 1.4737e-05 | 0.14135 | 0.14135 | 0.14135 | 0.98829 | -0.22343 | 0.98802 | -0.22866 | 12.9438
31 | 0.0031285 | 0.00078396 | -0.0031284 | -0.00078406 | 1.065e-07 | -9.6466e-08 | 0.004706 | 0.004706 | 0.004706 | 0.98923 | -0.20546 | 0.9892 | -0.20617 | 1.2929
32 | 0.032591 | 0.0081995 | -0.032549 | -0.0081733 | 4.1818e-05 | 2.6169e-05 | 0.049035 | 0.049035 | 0.049035 | 0.98923 | -0.20546 | 0.98785 | -0.23235 | 13.4712
33 | -0.20392 | -0.051785 | 0.2044 | 0.052092 | 0.00048172 | 0.0003067 | 0.30616 | 0.30616 | 0.30616 | 0.99187 | -0.15471 | 0.99443 | -0.10575 | 28.037
34 | 0.047237 | 0.011919 | -0.047222 | -0.01191 | 1.4287e-05 | 9.0476e-06 | 0.071206 | 0.071206 | 0.071206 | 0.98752 | -0.23849 | 0.9872 | -0.24481 | 19.562
35 | 0.0030509 | 0.00076435 | -0.0030508 | -0.0007645 | 1.4665e-07 | -1.4382e-07 | 0.0045925 | 0.0045926 | 0.0045926 | 0.98851 | -0.21949 | 0.98845 | -0.2205 | 1.2617
36 | 0.0062252 | 0.0015598 | -0.0062246 | -0.0015597 | 5.5704e-07 | 1.3967e-07 | 0.0093708 | 0.0093709 | 0.0093709 | 0.98851 | -0.21949 | 0.98841 | -0.22137 | 2.5744
37 | 0.047222 | 0.01191 | -0.047181 | -0.011883 | 4.1652e-05 | 2.6378e-05 | 0.071206 | 0.071206 | 0.071206 | 0.9872 | -0.24481 | 0.98625 | -0.26325 | 19.562
38 | 0.047181 | 0.011883 | -0.047145 | -0.01186 | 3.6225e-05 | 2.2941e-05 | 0.071206 | 0.071206 | 0.071206 | 0.98625 | -0.26325 | 0.98542 | -0.27932 | 19.5621
39 | 0.041775 | 0.010515 | -0.04174 | -0.010493 | 3.4308e-05 | 2.1665e-05 | 0.063097 | 0.063097 | 0.063097 | 0.98542 | -0.27932 | 0.98454 | -0.29652 | 17.3344
40 | 0.090422 | 0.022969 | -0.090349 | -0.022924 | 7.2706e-05 | 4.533e-05 | 0.13629 | 0.13629 | 0.13629 | 0.98802 | -0.22866 | 0.98715 | -0.24538 | 12.4808
41 | 0.0054551 | 0.001367 | -0.0054533 | -0.0013667 | 1.8008e-06 | 2.4234e-07 | 0.008217 | 0.0082173 | 0.0082173 | 0.98785 | -0.23235 | 0.98749 | -0.23928 | 2.2575
42 | 0.027094 | 0.0068063 | -0.027093 | -0.0068056 | 1.1984e-06 | 7.424e-07 | 0.040818 | 0.040818 | 0.040818 | 0.98785 | -0.23235 | 0.9878 | -0.23328 | 11.2138
43 | -0.20927 | -0.053311 | 0.20979 | 0.053643 | 0.00052112 | 0.00033186 | 0.31345 | 0.31345 | 0.31345 | 0.99443 | -0.10575 | 0.99713 | -0.054277 | 28.7039
44 | 0.0062246 | 0.0015597 | -0.0062245 | -0.0015596 | 1.9084e-07 | 4.7862e-08 | 0.0093709 | 0.0093709 | 0.0093709 | 0.98841 | -0.22137 | 0.98838 | -0.22202 | 2.5744
45 | 0.0030966 | 0.0007757 | -0.0030965 | -0.00077578 | 8.5834e-08 | -8.0038e-08 | 0.0046619 | 0.0046619 | 0.0046619 | 0.98838 | -0.22202 | 0.98835 | -0.2226 | 1.2808
46 | 0.0030508 | 0.0007645 | -0.0030507 | -0.00076458 | 8.1789e-08 | -8.0197e-08 | 0.0045926 | 0.0045926 | 0.0045926 | 0.98845 | -0.2205 | 0.98842 | -0.22107 | 1.2617
47 | 0.16004 | 0.041189 | -0.15977 | -0.041016 | 0.00027344 | 0.00017349 | 0.23853 | 0.23853 | 0.23853 | 1 | 0 | 0.99813 | -0.035196 | 21.8436
48 | 0.21473 | 0.055099 | -0.21417 | -0.05474 | 0.00056387 | 0.00035915 | 0.31998 | 0.31998 | 0.31998 | 1 | 0 | 0.99713 | -0.054277 | 29.3019
49 | 0.1555 | 0.039946 | -0.15519 | -0.039747 | 0.00031474 | 0.0001996 | 0.23217 | 0.23217 | 0.23217 | 0.99813 | -0.035196 | 0.99593 | -0.076965 | 21.2613
50 | 0.15519 | 0.039747 | -0.15506 | -0.039664 | 0.00013144 | 8.3358e-05 | 0.23217 | 0.23217 | 0.23217 | 0.99593 | -0.076965 | 0.99501 | -0.094463 | 21.2613
51 | -0.0025132 | -0.00062986 | 0.0025133 | 0.00062967 | 1.1256e-07 | -1.8685e-07 | 0.0038191 | 0.003819 | 0.0038191 | 0.9792 | -0.39965 | 0.97925 | -0.39871 | 1.0492
52 | -0.0047702 | -0.0011953 | 0.0047704 | 0.0011953 | 2.3891e-07 | 3.4738e-10 | 0.0072485 | 0.0072485 | 0.0072485 | 0.97925 | -0.39871 | 0.9793 | -0.39765 | 1.9913
53 | -0.063157 | -0.016006 | 0.063216 | 0.016043 | 5.9364e-05 | 3.7115e-05 | 0.095668 | 0.095668 | 0.095668 | 0.98299 | -0.32577 | 0.984 | -0.30623 | 13.1413
54 | 0.059673 | 0.015133 | -0.059529 | -0.015041 | 0.00014448 | 9.1868e-05 | 0.090395 | 0.090395 | 0.090395 | 0.98299 | -0.32577 | 0.9804 | -0.37627 | 24.8338
55 | -0.064873 | -0.016459 | 0.064886 | 0.016466 | 1.2265e-05 | 7.4618e-06 | 0.098174 | 0.098174 | 0.098174 | 0.984 | -0.30623 | 0.98421 | -0.3023 | 8.9903
56 | 0.055348 | 0.013994 | -0.055293 | -0.013958 | 5.5448e-05 | 3.5223e-05 | 0.08405 | 0.08405 | 0.08405 | 0.9804 | -0.37627 | 0.97932 | -0.39718 | 23.0907
57 | -0.06808 | -0.017267 | 0.068123 | 0.017293 | 4.2943e-05 | 2.6248e-05 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.98421 | -0.3023 | 0.98488 | -0.28919 | 9.4325
58 | 0.050522 | 0.012763 | -0.050506 | -0.012753 | 1.6512e-05 | 1.0474e-05 | 0.076802 | 0.076802 | 0.076802 | 0.97932 | -0.39718 | 0.97897 | -0.404 | 21.0994
59 | 0.0047706 | 0.0011953 | -0.0047704 | -0.0011953 | 1.084e-07 | 1.5136e-10 | 0.0072484 | 0.0072485 | 0.0072485 | 0.97932 | -0.39718 | 0.9793 | -0.39765 | 1.9913
60 | -0.071171 | -0.018057 | 0.071186 | 0.018066 | 1.4635e-05 | 8.9805e-06 | 0.10761 | 0.10761 | 0.10761 | 0.98488 | -0.28919 | 0.98511 | -0.28491 | 9.8542
61 | 0.050506 | 0.012753 | -0.05044 | -0.012711 | 6.5578e-05 | 4.1597e-05 | 0.076802 | 0.076802 | 0.076802 | 0.97897 | -0.404 | 0.97759 | -0.43114 | 21.0994
62 | -0.074149 | -0.018808 | 0.074201 | 0.018841 | 5.2161e-05 | 3.2113e-05 | 0.11208 | 0.11208 | 0.11208 | 0.98511 | -0.28491 | 0.98586 | -0.27029 | 10.264
63 | 0.047054 | 0.011862 | -0.047002 | -0.01183 | 5.1065e-05 | 3.2349e-05 | 0.071647 | 0.071647 | 0.071647 | 0.97759 | -0.43114 | 0.97643 | -0.45384 | 19.6832
64 | -0.036434 | -0.0091327 | 0.036457 | 0.0091474 | 2.3337e-05 | 1.4677e-05 | 0.055191 | 0.055191 | 0.055191 | 0.9823 | -0.34017 | 0.98299 | -0.32674 | 15.1625
65 | 0.025613 | 0.0064208 | -0.025609 | -0.0064182 | 4.2313e-06 | 2.6132e-06 | 0.0388 | 0.0388 | 0.0388 | 0.9823 | -0.34017 | 0.98212 | -0.34364 | 10.6593
66 | -0.036457 | -0.0091474 | 0.036483 | 0.0091635 | 2.5659e-05 | 1.6137e-05 | 0.055191 | 0.055191 | 0.055191 | 0.98299 | -0.32674 | 0.98374 | -0.31199 | 15.1624
67 | -0.041709 | -0.010473 | 0.04174 | 0.010493 | 3.0803e-05 | 1.9452e-05 | 0.063097 | 0.063097 | 0.063097 | 0.98374 | -0.31199 | 0.98454 | -0.29652 | 17.3344
68 | -0.027055 | -0.0067823 | 0.027093 | 0.0068056 | 3.7619e-05 | 2.3307e-05 | 0.040818 | 0.040818 | 0.040818 | 0.9863 | -0.26242 | 0.9878 | -0.23328 | 11.2139
69 | 0.014393 | 0.0036088 | -0.014391 | -0.0036076 | 2.1716e-06 | 1.2331e-06 | 0.021715 | 0.021715 | 0.021715 | 0.9863 | -0.26242 | 0.98614 | -0.26558 | 5.9657
70 | 0.014391 | 0.0036076 | -0.014389 | -0.0036063 | 2.319e-06 | 1.3169e-06 | 0.021715 | 0.021715 | 0.021715 | 0.98614 | -0.26558 | 0.98597 | -0.26897 | 5.9657
71 | 0.008991 | 0.0022536 | -0.0089908 | -0.0022535 | 1.722e-07 | 7.8403e-08 | 0.013569 | 0.013569 | 0.013569 | 0.98597 | -0.26897 | 0.98594 | -0.26937 | 3.7278
72 | 0.0053976 | 0.0013527 | -0.0053971 | -0.0013527 | 4.0698e-07 | 5.1897e-08 | 0.008146 | 0.008146 | 0.008146 | 0.98597 | -0.26897 | 0.98588 | -0.27055 | 2.2379
73 | 0.0089908 | 0.0022535 | -0.00899 | -0.0022531 | 8.4238e-07 | 3.8355e-07 | 0.013569 | 0.013569 | 0.013569 | 0.98594 | -0.26937 | 0.98584 | -0.27133 | 3.7278
74 | 0.011029 | 0.0027642 | -0.011029 | -0.002764 | 3.8693e-07 | 1.9885e-07 | 0.016534 | 0.016534 | 0.016534 | 0.99259 | -0.14063 | 0.99255 | -0.14137 | 4.5423
75 | 0.0093317 | 0.0023388 | -0.0093312 | -0.0023385 | 5.2381e-07 | 2.43e-07 | 0.01399 | 0.01399 | 0.01399 | 0.99255 | -0.14137 | 0.99249 | -0.14254 | 3.8434
76 | 0.0076153 | 0.0019085 | -0.0076145 | -0.0019082 | 8.5852e-07 | 3.2253e-07 | 0.011417 | 0.011418 | 0.011418 | 0.99249 | -0.14254 | 0.99237 | -0.14491 | 3.1367
77 | 0.0048473 | 0.0012146 | -0.0048472 | -0.0012146 | 1.2245e-07 | -1.4891e-09 | 0.0072682 | 0.0072682 | 0.0072682 | 0.99237 | -0.14491 | 0.99234 | -0.14544 | 1.9968
78 | 0.0034505 | 0.00086461 | -0.0034504 | -0.00086467 | 8.4158e-08 | -5.4439e-08 | 0.005174 | 0.005174 | 0.005174 | 0.99234 | -0.14544 | 0.99231 | -0.14595 | 1.4214
79 | -0.0021257 | -0.00053275 | 0.0021257 | 0.00053266 | 3.1423e-08 | -8.6424e-08 | 0.0031876 | 0.0031876 | 0.0031876 | 0.9923 | -0.14626 | 0.99231 | -0.14595 | 0.87572
80 | -0.045409 | -0.01143 | 0.045411 | 0.011431 | 2.1237e-06 | 1.3444e-06 | 0.069222 | 0.069222 | 0.069222 | 0.97638 | -0.45482 | 0.97643 | -0.45384 | 19.017
81 | 0.043157 | 0.010865 | -0.043129 | -0.010848 | 2.7889e-05 | 1.7634e-05 | 0.06579 | 0.06579 | 0.06579 | 0.97638 | -0.45482 | 0.97569 | -0.46835 | 18.0741
82 | 0.038674 | 0.0097323 | -0.038656 | -0.0097207 | 1.8476e-05 | 1.1648e-05 | 0.058996 | 0.058996 | 0.058996 | 0.97569 | -0.46835 | 0.97518 | -0.47835 | 16.2078
83 | 0.0044549 | 0.0011152 | -0.0044546 | -0.0011153 | 2.7193e-07 | -2.2176e-08 | 0.0067936 | 0.0067937 | 0.0067937 | 0.97569 | -0.46835 | 0.97562 | -0.46963 | 1.8664
84 | 0.037154 | 0.0093443 | -0.037123 | -0.0093247 | 3.1099e-05 | 1.9582e-05 | 0.056705 | 0.056705 | 0.056705 | 0.97518 | -0.47835 | 0.97429 | -0.49589 | 15.5783
85 | 0.0028633 | 0.00071644 | -0.0028629 | -0.00071682 | 3.4831e-07 | -3.8526e-07 | 0.0043666 | 0.0043669 | 0.0043669 | 0.97562 | -0.46963 | 0.97549 | -0.47219 | 1.1997
86 | 0.035916 | 0.0090223 | -0.035898 | -0.009011 | 1.7914e-05 | 1.1267e-05 | 0.054862 | 0.054862 | 0.054862 | 0.97429 | -0.49589 | 0.97376 | -0.50635 | 15.0719
87 | 0.0028629 | 0.00071682 | -0.0028627 | -0.00071704 | 2.0054e-07 | -2.2171e-07 | 0.0043669 | 0.004367 | 0.004367 | 0.97549 | -0.47219 | 0.97542 | -0.47366 | 1.1997
88 | 0.033197 | 0.008334 | -0.033187 | -0.0083279 | 9.7018e-06 | 6.0842e-06 | 0.050734 | 0.050734 | 0.050734 | 0.97376 | -0.50635 | 0.97345 | -0.51247 | 13.9379
89 | 0.0028627 | 0.00071704 | -0.0028626 | -0.00071717 | 1.1024e-07 | -1.2186e-07 | 0.004367 | 0.0043671 | 0.0043671 | 0.97542 | -0.47366 | 0.97538 | -0.47447 | 1.1997
90 | 0.031254 | 0.0078435 | -0.031232 | -0.0078296 | 2.2221e-05 | 1.3899e-05 | 0.047779 | 0.047779 | 0.047779 | 0.97345 | -0.51247 | 0.97269 | -0.52739 | 13.1262
91 | 0.028631 | 0.0071777 | -0.02863 | -0.0071768 | 1.4077e-06 | 8.7662e-07 | 0.043801 | 0.043801 | 0.043801 | 0.97269 | -0.52739 | 0.97264 | -0.52843 | 12.0331
92 | 0.0128 | 0.0032096 | -0.012797 | -0.0032076 | 3.486e-06 | 1.9303e-06 | 0.019583 | 0.019583 | 0.019583 | 0.97264 | -0.52843 | 0.97235 | -0.53414 | 5.3801
93 | 0.011655 | 0.0029216 | -0.011655 | -0.0029212 | 7.8841e-07 | 4.2262e-07 | 0.017837 | 0.017837 | 0.017837 | 0.97235 | -0.53414 | 0.97228 | -0.53556 | 4.9002
94 | 0.0094467 | 0.0023678 | -0.0094453 | -0.0023671 | 1.3692e-06 | 6.5971e-07 | 0.014458 | 0.014458 | 0.014458 | 0.97228 | -0.53556 | 0.97212 | -0.5386 | 3.9719
95 | -0.0040478 | -0.0010143 | 0.0040481 | 0.0010142 | 3.3235e-07 | -7.2406e-08 | 0.0062021 | 0.006202 | 0.0062021 | 0.97114 | -0.55811 | 0.97123 | -0.55638 | 1.7039
96 | 0.0024183 | 0.00060589 | -0.0024182 | -0.00060606 | 9.4198e-08 | -1.6607e-07 | 0.0037053 | 0.0037054 | 0.0037054 | 0.97114 | -0.55811 | 0.9711 | -0.55893 | 1.018
97 | -0.0040481 | -0.0010142 | 0.0040487 | 0.0010141 | 6.1729e-07 | -1.3464e-07 | 0.006202 | 0.0062018 | 0.006202 | 0.97123 | -0.55638 | 0.97139 | -0.55318 | 1.7038
98 | -0.0062722 | -0.0015713 | 0.0062732 | 0.0015716 | 9.6588e-07 | 2.7269e-07 | 0.0096078 | 0.0096077 | 0.0096078 | 0.97139 | -0.55318 | 0.97155 | -0.54995 | 2.6395
99 | -0.0062732 | -0.0015716 | 0.0062744 | 0.001572 | 1.272e-06 | 3.5891e-07 | 0.0096077 | 0.0096075 | 0.0096077 | 0.97155 | -0.54995 | 0.97177 | -0.54569 | 2.6395
100 | 0.0013106 | 0.00032818 | -0.0013105 | -0.00032845 | 3.4615e-08 | -2.6606e-07 | 0.0019993 | 0.0019994 | 0.0019994 | 0.97538 | -0.47447 | 0.97535 | -0.47502 | 0.54928
101 | -0.0082116 | -0.0020574 | 0.0082143 | 0.0020586 | 2.7726e-06 | 1.1949e-06 | 0.012574 | 0.012574 | 0.012574 | 0.97177 | -0.54569 | 0.97212 | -0.5386 | 3.4543
102 | -0.077139 | -0.019577 | 0.077154 | 0.019586 | 1.4786e-05 | 9.1296e-06 | 0.11652 | 0.11652 | 0.11652 | 0.98586 | -0.27029 | 0.98607 | -0.26631 | 10.6701
103 | -0.080069 | -0.020317 | 0.08013 | 0.020355 | 6.1215e-05 | 3.7895e-05 | 0.12092 | 0.12092 | 0.12092 | 0.98607 | -0.26631 | 0.98689 | -0.25042 | 11.073
104 | -0.087125 | -0.022107 | 0.087146 | 0.022121 | 2.116e-05 | 1.3167e-05 | 0.13146 | 0.13146 | 0.13146 | 0.98689 | -0.25042 | 0.98715 | -0.24538 | 12.0386
105 | -0.0030964 | -0.00077593 | 0.0030965 | 0.00077578 | 1.6502e-07 | -1.5384e-07 | 0.004662 | 0.0046619 | 0.004662 | 0.98829 | -0.22372 | 0.98835 | -0.2226 | 1.2808
106 | 0.0030964 | 0.00077593 | -0.0030963 | -0.00077601 | 8.2157e-08 | -7.6579e-08 | 0.004662 | 0.0046621 | 0.0046621 | 0.98829 | -0.22372 | 0.98826 | -0.22427 | 1.2808

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.3808 | 0.097385

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.051013 | 0.012785
1 | 0.0095936 | 0.0024044
2 | 0.0075909 | 0.0019025
3 | 0.0042929 | 0.0010759
4 | 0.011567 | 0.0028989
5 | 0.003115 | 0.00078069
6 | 0.0040678 | 0.0010195
7 | 0.021062 | 0.0052786
8 | 0.010759 | 0.0026966
9 | 0.0012328 | 0.00030897
10 | 0.0033022 | 0.0008276
11 | 0.0029509 | 0.00073958
12 | 0.0031164 | 0.00078104
13 | 0.0033354 | 0.00083593
14 | 0.0048677 | 0.00122
15 | 0.0029574 | 0.0007412
16 | 0.00537 | 0.0013459
17 | 0.0033571 | 0.00084137
18 | 0.0031284 | 0.00078406
19 | 0.0048671 | 0.0012198
20 | 0.0031278 | 0.00078391
21 | 0.0043752 | 0.0010965
22 | 0.0042663 | 0.0010692
23 | 0.0043764 | 0.0010968
24 | 0.0079923 | 0.0020031
25 | 0.0025132 | 0.00062986
26 | 0.0022569 | 0.00056564
27 | 0.0034838 | 0.00087313
28 | 0.001657 | 0.00041528
29 | 0.0041804 | 0.0010477
30 | 0.0031941 | 0.00080053
31 | 0.0030484 | 0.00076401
32 | 0.0029629 | 0.00074257
33 | 0.0033868 | 0.00084882
34 | 0.010821 | 0.0027119
35 | 0.025609 | 0.0064182
36 | 0.0052268 | 0.00131
37 | 0.012662 | 0.0031735
38 | 0.0054533 | 0.0013667
39 | 0.0053971 | 0.0013527
40 | 0.00899 | 0.0022531
41 | 0.0050716 | 0.0012711
42 | 0.0016968 | 0.00042526
43 | 0.0017159 | 0.00043004
44 | 0.0027672 | 0.00069352
45 | 0.0013966 | 0.00035003
46 | 0.0021257 | 0.00053275
47 | 0.0013247 | 0.000332
48 | 0.0012891 | 0.00032309
49 | 0.0022521 | 0.00056442
50 | 0.0015912 | 0.00039879
51 | 0.0015017 | 0.00037637
52 | 0.0015913 | 0.00039882
53 | 0.0012069 | 0.00030247
54 | 0.0027013 | 0.00067701
55 | 0.0019329 | 0.00048443
56 | 0.0026009 | 0.00065186
57 | 0.01583 | 0.0039673
58 | 0.0011414 | 0.00028605
59 | 0.0022079 | 0.00055336
60 | 0.0016295 | 0.00040838
61 | 0.0024182 | 0.00060606
62 | 0.0022235 | 0.00055726
63 | 0.0015521 | 0.00038898
64 | 0.0019371 | 0.00048549
65 | 0.0013105 | 0.00032845
66 | 0.0012309 | 0.0003085
67 | 0.0029378 | 0.00073629
68 | 0.0029156 | 0.00073073
69 | 0.0069942 | 0.0017529
70 | 0.0032035 | 0.00080288
71 | 0.0030507 | 0.00076458
72 | 0.0030963 | 0.00077601

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1