## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-971_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-971_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-971_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-971_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-971_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-971_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-971_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-971_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-971_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-971_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-971_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-971_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-971_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-971_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-971_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-971_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-971_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-971_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-971_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-971_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-971_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-971_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-971_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-971_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-971_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-971_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-971_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-971_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-971_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-971_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-971_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-971_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-971_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-971_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-971_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-971_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-971_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-971_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-971_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-971_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-971_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-971_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-971_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-971_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-971_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-971_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-971_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-971_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-971_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-971_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-971_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-971_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-971_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-971_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-971_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-971_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-971_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-971_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-971_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-971_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-971_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-971_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-971_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-971_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-971_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-971_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-971_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-971_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-971_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-971_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_261-971_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_261-971_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_261-971_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_261-971_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_261-971_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_261-971_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_261-971_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_261-971_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_261-971_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_261-971_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_261-971_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_261-971_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_261-971_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_261-971_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_261-971_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_261-971_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_261-971_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_261-971_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_261-971_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_261-971_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_261-971_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_261-971_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_261-971_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_261-971_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_261-971_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_261-971_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_261-971_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_261-971_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_261-971_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_261-971_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_261-971_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_261-971_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_261-971_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_261-971_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_261-971_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_261-971_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_261-971_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_261-971_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_261-971_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_261-971_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_261-971_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_261-971_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_261-971_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_261-971_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_261-971_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_261-971_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_261-971_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_261-971_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_261-971_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_261-971_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_261-971_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_261-971_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_261-971_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_261-971_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_261-971_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_261-971_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_261-971_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_261-971_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_261-971_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_261-971_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_261-971_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_261-971_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_261-971_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_261-971_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_261-971_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_261-971_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_261-971_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_261-971_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_261-971_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_261-971_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_261-971_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_261-971_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_261-971_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_261-971_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_261-971_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_261-971_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_261-971_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_261-971_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_261-971_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_261-971_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_261-971_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_261-971_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_261-971_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_261-971_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_261-971_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_261-971_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_261-971_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_261-971_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_261-971_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_261-971_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_261-971_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_261-971_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_261-971_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_261-971_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_261-971_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_261-971_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_261-971_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_261-971_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_261-971_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_261-971_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_261-971_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_261-971_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_261-971_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_261-971_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_261-971_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_261-971_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_261-971_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_MV_493_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-971_0_5_load_0 | 0 | 0.0088034 | 0.0022063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-971_0_5_load_1 | 1 | 0.0068034 | 0.0017051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-971_0_5_load_2 | 2 | 0.0079391 | 0.0019897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-971_0_5_load_158 | 7 | 0.0089444 | 0.0022417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-971_0_5_load_5 | 8 | 0.0073179 | 0.001834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-971_0_5_load_69 | 11 | 0.0029184 | 0.00073143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-971_0_5_load_51 | 13 | 0.0023819 | 0.00059697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-971_0_5_load_70 | 15 | 0.0063963 | 0.0016031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-971_0_5_load_60 | 16 | 0.012487 | 0.0031296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-971_0_5_load_67 | 17 | 0.0040813 | 0.0010229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-971_0_5_load_35 | 19 | 0.0075606 | 0.0018949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-971_0_5_load_34 | 21 | 0.0073069 | 0.0018313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-971_0_5_load_152 | 23 | 0.0016677 | 0.00041797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-971_0_5_load_173 | 24 | 0.0016426 | 0.00041168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-971_0_5_load_157 | 26 | 0.0086677 | 0.0021723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-971_0_5_load_174 | 29 | 0.0028155 | 0.00070563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-971_0_5_load_105 | 32 | 0.010287 | 0.0025782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-971_0_5_load_186 | 34 | 0.026557 | 0.0066559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-971_0_5_load_116 | 36 | 0.012891 | 0.0032309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-971_0_5_load_162 | 40 | 0.0044389 | 0.0011125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-971_0_5_load_80 | 42 | 0.0035632 | 0.00089302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-971_0_5_load_154 | 46 | 0.0049224 | 0.0012337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-971_0_5_load_143 | 48 | 0.003029 | 0.00075915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-971_0_5_load_144 | 49 | 0.0033366 | 0.00083624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-971_0_5_load_141 | 50 | 0.0027702 | 0.00069427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-971_0_5_load_142 | 54 | 0.0011557 | 0.00028966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-971_0_5_load_155 | 56 | 0.0022332 | 0.00055968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-971_0_5_load_156 | 57 | 0.0040582 | 0.0010171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-971_0_5_load_114 | 59 | 0.0012188 | 0.00030546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-971_0_5_load_176 | 60 | 0.0006879 | 0.0001724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-971_0_5_load_136 | 61 | 0.0019818 | 0.0004967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-971_0_5_load_138 | 62 | 0.0029806 | 0.000747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-971_0_5_load_41 | 63 | 0.0045701 | 0.0011454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-971_0_5_load_52 | 64 | 0.0035994 | 0.00090209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-971_0_5_load_59 | 65 | 0.0058089 | 0.0014558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-971_0_5_load_68 | 66 | 0.01903 | 0.0047694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-971_0_5_load_159 | 68 | 0.010216 | 0.0025603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-971_0_5_load_181 | 70 | 0.0018987 | 0.00047585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-971_0_5_load_117 | 71 | 0.0037011 | 0.00092759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-971_0_5_load_106 | 72 | 0.014514 | 0.0036375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-971_0_5_load_133 | 73 | 0.0061652 | 0.0015451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-971_0_5_load_125 | 74 | 0.0019974 | 0.0005006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-971_0_5_load_161 | 75 | 0.0045526 | 0.001141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-971_0_5_load_183 | 76 | 0.0096924 | 0.0024292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-971_0_5_load_81 | 78 | 0.0039218 | 0.00098291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-971_0_5_load_148 | 79 | 0.0046002 | 0.0011529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-971_0_5_load_126 | 80 | 0.0027681 | 0.00069375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-971_0_5_load_124 | 81 | 0.002695 | 0.00067542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-971_0_5_load_134 | 83 | 0.0028442 | 0.00071284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-971_0_5_load_139 | 84 | 0.0038377 | 0.00096181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-971_0_5_load_36 | 85 | 0.0045154 | 0.0011317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-971_0_5_load_40 | 88 | 0.008134 | 0.0020386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-971_0_5_load_171 | 90 | 0.0028196 | 0.00070665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-971_0_5_load_74 | 91 | 0.0045273 | 0.0011346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-971_0_5_load_178 | 92 | 0.0030412 | 0.00076219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-971_0_5_load_172 | 94 | 0.0024663 | 0.00061811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_261-971_0_5_load_62 | 95 | 0.0027738 | 0.00069518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_261-971_0_5_load_44 | 96 | 0.0083763 | 0.0020993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_261-971_0_5_load_45 | 97 | 0.0086828 | 0.0021761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_261-971_0_5_load_47 | 99 | 0.0097217 | 0.0024365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_261-971_0_5_load_48 | 100 | 0.0038554 | 0.00096625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_261-971_0_5_load_55 | 101 | 0.0031525 | 0.00079008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_261-971_0_5_load_63 | 102 | 0.0041629 | 0.0010433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_261-971_0_5_load_54 | 103 | 0.0045013 | 0.0011281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_261-971_0_5_load_168 | 105 | 0.0057585 | 0.0014432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_261-971_0_5_load_167 | 106 | 0.002224 | 0.00055738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_261-971_0_5_load_107 | 108 | 0.0054985 | 0.0013781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_261-971_0_5_load_99 | 109 | 0.0040654 | 0.0010189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_261-971_0_5_load_100 | 110 | 0.0040228 | 0.0010082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_261-971_0_5_load_65 | 111 | 0.003611 | 0.00090501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_261-971_0_5_load_53 | 112 | 0.0045465 | 0.0011395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_261-971_0_5_load_57 | 114 | 0.0045772 | 0.0011472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_261-971_0_5_load_58 | 115 | 0.0029612 | 0.00074215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_261-971_0_5_load_177 | 116 | 0.0029509 | 0.00073957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_261-971_0_5_load_72 | 117 | 0.002796 | 0.00070074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_261-971_0_5_load_61 | 118 | 0.0062648 | 0.0015701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_261-971_0_5_load_66 | 119 | 0.016979 | 0.0042553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_261-971_0_5_load_75 | 120 | 0.0039747 | 0.00099616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_261-971_0_5_load_76 | 121 | 0.0037383 | 0.00093691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_261-971_0_5_load_77 | 122 | 0.0021911 | 0.00054914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_261-971_0_5_load_78 | 123 | 0.0027366 | 0.00068585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_261-971_0_5_load_79 | 124 | 0.0024247 | 0.00060768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_261-971_0_5_load_166 | 125 | 0.0014939 | 0.0003744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_261-971_0_5_load_82 | 126 | 0.0047802 | 0.001198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_261-971_0_5_load_83 | 127 | 0.0021295 | 0.0005337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_261-971_0_5_load_84 | 128 | 0.0047348 | 0.0011867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_261-971_0_5_load_85 | 129 | 0.0039962 | 0.0010015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_261-971_0_5_load_86 | 130 | 0.0056952 | 0.0014274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_261-971_0_5_load_88 | 131 | 0.002917 | 0.00073107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_261-971_0_5_load_87 | 133 | 0.0074629 | 0.0018704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_261-971_0_5_load_89 | 135 | 0.0078762 | 0.0019739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_261-971_0_5_load_169 | 137 | 0.0079779 | 0.0019994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_261-971_0_5_load_92 | 138 | 0.0045241 | 0.0011338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_261-971_0_5_load_93 | 139 | 0.0025621 | 0.00064213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_261-971_0_5_load_94 | 140 | 0.002401 | 0.00060174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_261-971_0_5_load_95 | 141 | 0.0024881 | 0.00062357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_261-971_0_5_load_96 | 142 | 0.0040572 | 0.0010168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_261-971_0_5_load_97 | 143 | 0.0022226 | 0.00055704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_261-971_0_5_load_102 | 144 | 0.0055193 | 0.0013833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_261-971_0_5_load_98 | 145 | 0.0022562 | 0.00056546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_261-971_0_5_load_104 | 147 | 0.010545 | 0.0026429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_261-971_0_5_load_110 | 148 | 0.0015835 | 0.00039687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_261-971_0_5_load_112 | 149 | 0.0016951 | 0.00042483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_261-971_0_5_load_128 | 150 | 0.0030893 | 0.00077426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_261-971_0_5_load_127 | 151 | 0.0034 | 0.00085211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_261-971_0_5_load_111 | 152 | 0.0015579 | 0.00039045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_261-971_0_5_load_115 | 153 | 0.0015245 | 0.00038206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_261-971_0_5_load_131 | 154 | 0.0028657 | 0.0007182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_261-971_0_5_load_132 | 155 | 0.0044814 | 0.0011231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_261-971_0_5_load_119 | 156 | 0.0019428 | 0.00048691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_261-971_0_5_load_122 | 159 | 0.0026729 | 0.00066988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_261-971_0_5_load_123 | 160 | 0.0028452 | 0.00071306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_261-971_0_5_load_129 | 161 | 0.0038084 | 0.00095448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_261-971_0_5_load_130 | 162 | 0.0032846 | 0.00082319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_261-971_0_5_load_135 | 163 | 0.014165 | 0.0035501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_261-971_0_5_load_137 | 164 | 0.0038836 | 0.00097333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_261-971_0_5_load_145 | 165 | 0.0020398 | 0.00051123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_261-971_0_5_load_146 | 166 | 0.0016042 | 0.00040205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_261-971_0_5_load_140 | 167 | 0.0023338 | 0.00058491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_261-971_0_5_load_149 | 168 | 0.0029642 | 0.0007429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_261-971_0_5_load_147 | 169 | 0.0016769 | 0.00042026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_261-971_0_5_load_150 | 170 | 0.0018996 | 0.00047608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_261-971_0_5_load_153 | 171 | 0.0032445 | 0.00081314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_261-971_0_5_load_184 | 174 | 0.007387 | 0.0018514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_261-971_0_5_load_182 | 175 | 0.002911 | 0.00072956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_261-971_0_5_load_185 | 176 | 0.0014105 | 0.0003535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 72 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-971_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.034675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-971_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.033617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-971_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.034688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-971_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.011378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-971_0_5_line_4 |  | 4 | 10 | 0.039224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-971_0_5_line_5 |  | 4 | 11 | 0.029775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-971_0_5_line_6 |  | 5 | 6 | 0.031479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-971_0_5_line_7 |  | 5 | 7 | 0.0072017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-971_0_5_line_8 |  | 6 | 37 | 0.002371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_261-971_0_5_line_9 |  | 6 | 15 | 0.015919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_261-971_0_5_line_10 |  | 7 | 26 | 0.033544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-971_0_5_line_11 |  | 8 | 9 | 0.020156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-971_0_5_line_12 |  | 9 | 18 | 0.010259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-971_0_5_line_13 |  | 9 | 25 | 0.023977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-971_0_5_line_14 |  | 10 | 12 | 0.041352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-971_0_5_line_15 |  | 10 | 13 | 0.015809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-971_0_5_line_16 |  | 12 | 63 | 0.010309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-971_0_5_line_17 |  | 13 | 64 | 0.0021413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-971_0_5_line_18 |  | 14 | 15 | 0.017014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_261-971_0_5_line_19 |  | 14 | 16 | 0.03266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_261-971_0_5_line_20 |  | 14 | 17 | 0.015989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-971_0_5_line_21 |  | 16 | 65 | 0.015652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_261-971_0_5_line_22 |  | 17 | 66 | 0.039314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-971_0_5_line_23 |  | 18 | 19 | 0.01778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-971_0_5_line_24 |  | 19 | 20 | 0.011744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-971_0_5_line_25 |  | 20 | 21 | 0.026367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-971_0_5_line_26 |  | 22 | 23 | 0.028423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-971_0_5_line_27 |  | 22 | 24 | 0.032351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-971_0_5_line_28 |  | 23 | 67 | 0.0018167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-971_0_5_line_29 |  | 25 | 26 | 0.031773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-971_0_5_line_30 |  | 27 | 28 | 0.016094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-971_0_5_line_31 |  | 27 | 29 | 0.012968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-971_0_5_line_32 |  | 28 | 69 | 0.019208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-971_0_5_line_33 |  | 28 | 70 | 0.009983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-971_0_5_line_34 |  | 30 | 31 | 0.040343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_261-971_0_5_line_35 |  | 30 | 32 | 0.024197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_261-971_0_5_line_36 |  | 31 | 33 | 0.01853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_261-971_0_5_line_37 |  | 31 | 34 | 0.014671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-971_0_5_line_38 |  | 32 | 37 | 0.017487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_261-971_0_5_line_39 |  | 33 | 35 | 0.003634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_261-971_0_5_line_40 |  | 35 | 36 | 0.0241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_261-971_0_5_line_41 |  | 36 | 71 | 0.036094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_261-971_0_5_line_42 |  | 37 | 72 | 0.027351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_261-971_0_5_line_43 |  | 38 | 39 | 0.090456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_261-971_0_5_line_44 |  | 38 | 40 | 0.068898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-971_0_5_line_45 |  | 39 | 41 | 0.051824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_261-971_0_5_line_46 |  | 39 | 42 | 0.01494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-971_0_5_line_47 |  | 40 | 75 | 0.015934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_261-971_0_5_line_48 |  | 41 | 76 | 0.018162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-971_0_5_line_49 |  | 41 | 77 | 0.012543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_261-971_0_5_line_50 |  | 42 | 78 | 0.020416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-971_0_5_line_51 |  | 43 | 44 | 0.041092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-971_0_5_line_52 |  | 43 | 45 | 0.071756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-971_0_5_line_53 |  | 44 | 46 | 0.027748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-971_0_5_line_54 |  | 45 | 68 | 0.025563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-971_0_5_line_55 |  | 46 | 55 | 0.017478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-971_0_5_line_56 |  | 47 | 48 | 0.046331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-971_0_5_line_57 |  | 47 | 49 | 0.019249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-971_0_5_line_58 |  | 47 | 50 | 0.036517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-971_0_5_line_59 |  | 48 | 79 | 0.02927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-971_0_5_line_60 |  | 49 | 56 | 0.029359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-971_0_5_line_61 |  | 50 | 54 | 0.027932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-971_0_5_line_62 |  | 51 | 52 | 0.017412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-971_0_5_line_63 |  | 51 | 53 | 0.059398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-971_0_5_line_64 |  | 51 | 54 | 0.019886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-971_0_5_line_65 |  | 52 | 58 | 0.016473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_261-971_0_5_line_66 |  | 52 | 59 | 0.012066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_261-971_0_5_line_67 |  | 53 | 61 | 0.021935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_261-971_0_5_line_68 |  | 53 | 62 | 0.014538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_261-971_0_5_line_69 |  | 55 | 56 | 0.013154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_261-971_0_5_line_70 |  | 55 | 57 | 0.040283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_261-971_0_5_line_71 |  | 58 | 60 | 0.0074086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_261-971_0_5_line_72 |  | 59 | 82 | 0.041666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_261-971_0_5_line_73 |  | 61 | 83 | 0.027589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_261-971_0_5_line_74 |  | 62 | 84 | 0.0053437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_261-971_0_5_line_75 |  | 63 | 77 | 0.017204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_261-971_0_5_line_76 |  | 64 | 112 | 0.0014149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_261-971_0_5_line_77 |  | 65 | 118 | 0.0073662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_261-971_0_5_line_78 |  | 67 | 171 | 0.013641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_261-971_0_5_line_79 |  | 67 | 170 | 0.016927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_261-971_0_5_line_80 |  | 69 | 172 | 0.012629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_261-971_0_5_line_81 |  | 69 | 171 | 0.017854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_261-971_0_5_line_82 |  | 70 | 175 | 0.01938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_261-971_0_5_line_83 |  | 71 | 146 | 0.011484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_261-971_0_5_line_84 |  | 73 | 74 | 0.037437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_261-971_0_5_line_85 |  | 74 | 158 | 0.029724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_261-971_0_5_line_86 |  | 75 | 134 | 0.047858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_261-971_0_5_line_87 |  | 77 | 85 | 0.018486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
88 | LV_261-971_0_5_line_88 |  | 78 | 123 | 0.0063067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_261-971_0_5_line_89 |  | 79 | 168 | 0.0066487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_261-971_0_5_line_90 |  | 80 | 81 | 0.032776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_261-971_0_5_line_91 |  | 81 | 158 | 0.024172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_261-971_0_5_line_92 |  | 82 | 153 | 0.015654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_261-971_0_5_line_93 |  | 82 | 152 | 0.012067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_261-971_0_5_line_94 |  | 83 | 163 | 0.008968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_261-971_0_5_line_95 |  | 84 | 167 | 0.026511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_261-971_0_5_line_96 |  | 85 | 86 | 0.022169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_261-971_0_5_line_97 |  | 86 | 87 | 0.007495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_261-971_0_5_line_98 |  | 86 | 88 | 0.012244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_261-971_0_5_line_99 |  | 87 | 89 | 0.01604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_261-971_0_5_line_100 |  | 87 | 90 | 0.033343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_261-971_0_5_line_101 |  | 88 | 91 | 0.0087945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
102 | LV_261-971_0_5_line_102 |  | 89 | 92 | 0.030894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_261-971_0_5_line_103 |  | 89 | 93 | 0.028267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_261-971_0_5_line_104 |  | 90 | 94 | 0.008003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_261-971_0_5_line_105 |  | 91 | 95 | 0.026348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
106 | LV_261-971_0_5_line_106 |  | 93 | 117 | 0.049128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_261-971_0_5_line_107 |  | 93 | 114 | 0.0030196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_261-971_0_5_line_108 |  | 95 | 118 | 0.019373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_261-971_0_5_line_109 |  | 96 | 97 | 0.0023526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_261-971_0_5_line_110 |  | 96 | 98 | 0.017254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_261-971_0_5_line_111 |  | 97 | 99 | 0.0077989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_261-971_0_5_line_112 |  | 98 | 100 | 0.025631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_261-971_0_5_line_113 |  | 99 | 101 | 0.0061828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_261-971_0_5_line_114 |  | 100 | 102 | 0.03414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_261-971_0_5_line_115 |  | 101 | 103 | 0.014699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_261-971_0_5_line_116 |  | 102 | 104 | 0.041925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_261-971_0_5_line_117 |  | 103 | 113 | 0.022551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_261-971_0_5_line_118 |  | 104 | 111 | 0.015794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_261-971_0_5_line_119 |  | 104 | 119 | 0.014413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_261-971_0_5_line_120 |  | 105 | 106 | 0.012186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_261-971_0_5_line_121 |  | 106 | 125 | 0.025317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_261-971_0_5_line_122 |  | 107 | 108 | 0.016625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_261-971_0_5_line_123 |  | 107 | 109 | 0.023703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_261-971_0_5_line_124 |  | 109 | 145 | 0.02318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_261-971_0_5_line_125 |  | 110 | 111 | 0.017976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_261-971_0_5_line_126 |  | 113 | 114 | 0.0069375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_261-971_0_5_line_127 |  | 113 | 115 | 0.050353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_261-971_0_5_line_128 |  | 115 | 116 | 0.0013186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_261-971_0_5_line_129 |  | 120 | 121 | 0.0031266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_261-971_0_5_line_130 |  | 120 | 122 | 0.028822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_261-971_0_5_line_131 |  | 121 | 123 | 0.021677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_261-971_0_5_line_132 |  | 122 | 124 | 0.0017607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_261-971_0_5_line_133 |  | 124 | 125 | 0.0086376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_261-971_0_5_line_134 |  | 126 | 127 | 0.015014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_261-971_0_5_line_135 |  | 126 | 128 | 0.014782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_261-971_0_5_line_136 |  | 127 | 129 | 0.023653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_261-971_0_5_line_137 |  | 128 | 130 | 0.016171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_261-971_0_5_line_138 |  | 129 | 131 | 0.01121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_261-971_0_5_line_139 |  | 130 | 132 | 0.010908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_261-971_0_5_line_140 |  | 131 | 133 | 0.011049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_261-971_0_5_line_141 |  | 132 | 134 | 0.025447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_261-971_0_5_line_142 |  | 133 | 135 | 0.019802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_261-971_0_5_line_143 |  | 134 | 173 | 0.00974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_261-971_0_5_line_144 |  | 135 | 136 | 0.011186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_261-971_0_5_line_145 |  | 136 | 137 | 0.025643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_261-971_0_5_line_146 |  | 138 | 139 | 0.022109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_261-971_0_5_line_147 |  | 138 | 140 | 0.0055826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_261-971_0_5_line_148 |  | 139 | 141 | 0.0077825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_261-971_0_5_line_149 |  | 140 | 142 | 0.021611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_261-971_0_5_line_150 |  | 141 | 143 | 0.01233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_261-971_0_5_line_151 |  | 142 | 144 | 0.027204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_261-971_0_5_line_152 |  | 143 | 145 | 0.0093986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_261-971_0_5_line_153 |  | 144 | 146 | 0.004104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_261-971_0_5_line_154 |  | 144 | 147 | 0.033282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_261-971_0_5_line_155 |  | 146 | 150 | 0.015998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
156 | LV_261-971_0_5_line_156 |  | 148 | 149 | 0.0069913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_261-971_0_5_line_157 |  | 149 | 152 | 0.018426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_261-971_0_5_line_158 |  | 150 | 151 | 0.019241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
159 | LV_261-971_0_5_line_159 |  | 151 | 159 | 0.0052599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
160 | LV_261-971_0_5_line_160 |  | 153 | 154 | 0.020302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
161 | LV_261-971_0_5_line_161 |  | 154 | 155 | 0.017723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
162 | LV_261-971_0_5_line_162 |  | 155 | 162 | 0.0095124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
163 | LV_261-971_0_5_line_163 |  | 156 | 157 | 0.011347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_261-971_0_5_line_164 |  | 156 | 158 | 0.026748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_261-971_0_5_line_165 |  | 157 | 159 | 0.017557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
166 | LV_261-971_0_5_line_166 |  | 157 | 160 | 0.030961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
167 | LV_261-971_0_5_line_167 |  | 160 | 161 | 0.0040335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
168 | LV_261-971_0_5_line_168 |  | 161 | 162 | 0.021989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
169 | LV_261-971_0_5_line_169 |  | 163 | 164 | 0.015261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_261-971_0_5_line_170 |  | 164 | 165 | 0.013233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_261-971_0_5_line_171 |  | 165 | 166 | 0.014262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_261-971_0_5_line_172 |  | 166 | 169 | 0.0073819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_261-971_0_5_line_173 |  | 169 | 170 | 0.00097153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_261-971_0_5_line_174 |  | 172 | 176 | 0.013165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_261-971_0_5_line_175 |  | 173 | 174 | 0.027718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-971_0_5_trafo_106 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 177 | 72 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2686290.9909 | 1246038.5387 | 2686278.0186 | 1246046.4919 | 2686261.1957 | 1246056.2711
1 | 2686290.9909 | 1246038.5387 | 2686306.6297 | 1246028.9507 | 2686319.309 | 1246020.4353
2 | 2686348.0331 | 1246000.9881 | 2686332.801 | 1246011.3741 | 2686319.309 | 1246020.4353
3 | 2686348.0331 | 1246000.9881 | 2686351.0166 | 1246005.7239 | 2686354.0959 | 1246010.6168
4 | 2686354.0959 | 1246010.6168 | 2686362.2845 | 1246005.0208 | 2686366.4668 | 1246011.4864 | 2686368.2027 | 1246010.5777 | 2686372.7792 | 1246017.9831 | 2686364.7304 | 1246025.3937
5 | 2686354.0959 | 1246010.6168 | 2686329.1194 | 1246026.8252
6 | 2686187.4981 | 1246097.3024 | 2686188.4605 | 1246099.7071 | 2686190.1295 | 1246102.3555 | 2686207.5983 | 1246092.4353 | 2686210.611 | 1246097.2382
7 | 2686187.4981 | 1246097.3024 | 2686186.798 | 1246093.4894 | 2686187.1257 | 1246090.1806
8 | 2686210.611 | 1246097.2382 | 2686211.8738 | 1246099.247
9 | 2686210.611 | 1246097.2382 | 2686224.5568 | 1246089.5617
10 | 2686203.2343 | 1246060.7585 | 2686196.2178 | 1246073.8673 | 2686187.1257 | 1246090.1806
11 | 2686239.345 | 1246044.2167 | 2686229.7395 | 1246061.9368
12 | 2686244.6184 | 1246035.4091 | 2686239.345 | 1246044.2167
13 | 2686239.345 | 1246044.2167 | 2686233.596 | 1246041.053 | 2686224.256 | 1246035.9579 | 2686218.2281 | 1246032.7457
14 | 2686364.7304 | 1246025.3937 | 2686364.461 | 1246035.0636 | 2686376.8934 | 1246042.072 | 2686391.3244 | 1246051.9228
15 | 2686364.7304 | 1246025.3937 | 2686352.5848 | 1246035.5132 | 2686352.5848 | 1246035.5132
16 | 2686391.3244 | 1246051.9228 | 2686390.3097 | 1246060.3698 | 2686390.6607 | 1246062.1361
17 | 2686351.2995 | 1246033.8006 | 2686352.5848 | 1246035.5132
18 | 2686239.462 | 1246081.357 | 2686224.5568 | 1246089.5617
19 | 2686239.462 | 1246081.357 | 2686242.3107 | 1246087.0471 | 2686246.4386 | 1246092.5778 | 2686251.5014 | 1246097.7219 | 2686254.186 | 1246099.629 | 2686258.134 | 1246101.9437 | 2686262.0864 | 1246103.6578
20 | 2686239.462 | 1246081.357 | 2686253.2648 | 1246073.2862
21 | 2686277.4458 | 1246104.6382 | 2686275.9064 | 1246104.9155 | 2686268.6086 | 1246105.3875 | 2686263.705 | 1246104.3598 | 2686262.0864 | 1246103.6578
22 | 2686287.2029 | 1246053.4419 | 2686253.2648 | 1246073.2862
23 | 2686244.6184 | 1246035.4091 | 2686253.3617 | 1246019.9268
24 | 2686259.1364 | 1246009.7012 | 2686253.3617 | 1246019.9268
25 | 2686259.1364 | 1246009.7012 | 2686271.6384 | 1245986.4869
26 | 2685998.9243 | 1246023.7778 | 2685991.6015 | 1246046.2772 | 2685990.2011 | 1246050.8285
27 | 2685998.9243 | 1246023.7778 | 2686002.4178 | 1246026.7084 | 2686026.0152 | 1246041.3885
28 | 2685989.6668 | 1246052.5649 | 2685990.2011 | 1246050.8285
29 | 2686218.2281 | 1246032.7457 | 2686203.2343 | 1246060.7585
30 | 2685928.9907 | 1246032.6376 | 2685943.9694 | 1246038.6368
31 | 2685928.9907 | 1246032.6376 | 2685937.7427 | 1246023.0684
32 | 2685943.9694 | 1246038.6368 | 2685947.6167 | 1246037.2108 | 2685952.5333 | 1246039.4281 | 2685962.4752 | 1246038.983
33 | 2685943.9694 | 1246038.6368 | 2685939.6799 | 1246047.6513
34 | 2686163.3989 | 1246149.1017 | 2686170.9688 | 1246130.9538 | 2686172.2187 | 1246126.5687 | 2686171.768 | 1246121.7142 | 2686181.0032 | 1246115.2991
35 | 2686181.0032 | 1246115.2991 | 2686183.2197 | 1246115.6316 | 2686197.0285 | 1246112.163 | 2686204.2182 | 1246114.9696
36 | 2686156.1847 | 1246166.1762 | 2686163.3989 | 1246149.1017
37 | 2686177.165 | 1246154.2833 | 2686163.3989 | 1246149.1017
38 | 2686211.8738 | 1246099.247 | 2686204.2182 | 1246114.9696
39 | 2686152.8983 | 1246164.6051 | 2686156.1847 | 1246166.1762
40 | 2686152.8983 | 1246164.6051 | 2686143.0635 | 1246186.6076
41 | 2686143.0635 | 1246186.6076 | 2686142.7307 | 1246187.3521 | 2686133.4405 | 1246206.9205 | 2686126.9261 | 1246218.8781
42 | 2686222.9443 | 1246122.4917 | 2686223.7406 | 1246119.1675 | 2686223.8474 | 1246117.023 | 2686223.5384 | 1246114.8947 | 2686222.5417 | 1246112.2561 | 2686220.9209 | 1246109.9308 | 2686211.8738 | 1246099.247
43 | 2686448.9916 | 1246081.1846 | 2686464.6146 | 1246051.2568 | 2686465.1732 | 1246050.2531 | 2686490.2659 | 1246064.1736 | 2686517.1177 | 1246064.1874
44 | 2686517.1177 | 1246064.1874 | 2686504.9144 | 1246092.2302 | 2686498.3156 | 1246096.0591 | 2686486.7726 | 1246124.4908
45 | 2686400.5539 | 1246073.9179 | 2686408.0198 | 1246070.2128 | 2686411.2517 | 1246069.3037 | 2686415.2856 | 1246068.8287 | 2686418.9317 | 1246069.0487 | 2686448.9916 | 1246081.1846
46 | 2686448.9916 | 1246081.1846 | 2686443.2159 | 1246094.9625
47 | 2686480.7787 | 1246139.2546 | 2686486.7726 | 1246124.4908
48 | 2686400.5539 | 1246073.9179 | 2686393.9907 | 1246090.8571
49 | 2686400.5539 | 1246073.9179 | 2686391.7546 | 1246077.8704 | 2686389.0268 | 1246078.9315
50 | 2686443.2159 | 1246094.9625 | 2686437.6179 | 1246108.3167 | 2686435.321 | 1246113.7901
51 | 2686099.0742 | 1246101.1545 | 2686102.1588 | 1246106.2141 | 2686118.1401 | 1246122.7472 | 2686120.7708 | 1246123.6861 | 2686127.0539 | 1246130.6492
52 | 2686099.0742 | 1246101.1545 | 2686107.5966 | 1246090.7594 | 2686115.077 | 1246071.9986 | 2686114.5793 | 1246070.8905 | 2686107.1245 | 1246065.5228 | 2686105.1657 | 1246063.0592 | 2686105.1407 | 1246060.1011 | 2686105.8974 | 1246056.8986 | 2686112.5831 | 1246039.7941
53 | 2686127.0539 | 1246130.6492 | 2686112.0904 | 1246138.7157 | 2686102.7717 | 1246144.0719
54 | 2686112.5831 | 1246039.7941 | 2686135.9513 | 1246050.157
55 | 2686087.6184 | 1246152.782 | 2686102.7717 | 1246144.0719
56 | 2686035.1498 | 1246185.3559 | 2686020.7596 | 1246163.8313 | 2686019.0967 | 1246159.1926 | 2686020.5518 | 1246154.7215 | 2686026.0281 | 1246145.4024
57 | 2686035.1498 | 1246185.3559 | 2686051.433 | 1246175.0905
58 | 2686035.1498 | 1246185.3559 | 2686004.4186 | 1246205.0805
59 | 2686026.0281 | 1246145.4024 | 2686040.8572 | 1246120.1674
60 | 2686051.433 | 1246175.0905 | 2686074.1826 | 1246160.7484 | 2686076.3041 | 1246159.4906
61 | 2686004.4186 | 1246205.0805 | 2685996.5073 | 1246210.1583 | 2685980.8586 | 1246220.0838
62 | 2685964.0245 | 1246230.6693 | 2685967.4953 | 1246236.713 | 2685963.8441 | 1246239.9847 | 2685967.5927 | 1246244.0643
63 | 2685952.3809 | 1246173.4249 | 2685952.0804 | 1246176.4339 | 2685951.7306 | 1246184.924 | 2685952.0818 | 1246191.9677 | 2685952.6436 | 1246197.5132 | 2685953.4873 | 1246202.3735 | 2685954.6632 | 1246207.7723 | 2685957.458 | 1246216.6749 | 2685961.0293 | 1246224.6437 | 2685964.0245 | 1246230.6693
64 | 2685964.0245 | 1246230.6693 | 2685969.582 | 1246227.2362 | 2685980.8586 | 1246220.0838
65 | 2685955.635 | 1246255.3771 | 2685956.8785 | 1246254.0275 | 2685961.0643 | 1246249.8406 | 2685967.5927 | 1246244.0643
66 | 2685967.5927 | 1246244.0643 | 2685971.1237 | 1246249.6084 | 2685973.482 | 1246254.2238 | 2685973.5431 | 1246254.528
67 | 2685952.3809 | 1246173.4249 | 2685954.6458 | 1246163.6394 | 2685957.8387 | 1246152.1858
68 | 2685952.3809 | 1246173.4249 | 2685966.7007 | 1246175.9331
69 | 2686087.6184 | 1246152.782 | 2686076.3041 | 1246159.4906
70 | 2686077.7696 | 1246117.6909 | 2686072.7878 | 1246125.6911 | 2686087.6184 | 1246152.782
71 | 2685955.635 | 1246255.3771 | 2685956.5543 | 1246258.1481 | 2685954.6966 | 1246262.2348
72 | 2685986.3402 | 1246291.2487 | 2685980.8748 | 1246287.2888 | 2685977.2442 | 1246283.411 | 2685975.3085 | 1246279.8693 | 2685974.2327 | 1246275.9063 | 2685973.7514 | 1246270.0283 | 2685973.8349 | 1246264.2697 | 2685974.1232 | 1246257.4132 | 2685973.5431 | 1246254.528
73 | 2685966.3698 | 1246125.9552 | 2685959.3322 | 1246146.8282 | 2685957.8387 | 1246152.1858
74 | 2685966.7007 | 1246175.9331 | 2685971.9642 | 1246176.8551
75 | 2686389.0268 | 1246078.9315 | 2686391.7035 | 1246067.3842 | 2686390.6607 | 1246062.1361
76 | 2686350.4503 | 1246032.6689 | 2686351.2995 | 1246033.8006
77 | 2686284.6953 | 1246103.3325 | 2686277.4458 | 1246104.6382
78 | 2685989.6668 | 1246052.5649 | 2685976.6398 | 1246048.5176
79 | 2685989.6668 | 1246052.5649 | 2685986.0987 | 1246064.1551 | 2685984.6731 | 1246068.7389
80 | 2685962.4752 | 1246038.983 | 2685963.4413 | 1246035.9281 | 2685966.2841 | 1246026.9404
81 | 2685962.4752 | 1246038.983 | 2685967.9671 | 1246045.8232 | 2685976.6398 | 1246048.5176
82 | 2685931.3527 | 1246065.1514 | 2685939.6799 | 1246047.6513
83 | 2686121.4322 | 1246228.9625 | 2686126.9261 | 1246218.8781
84 | 2686112.5758 | 1246150.8715 | 2686096.4617 | 1246159.8155 | 2686080.1934 | 1246169.6456
85 | 2686054.7531 | 1246185.0178 | 2686080.1934 | 1246169.6456
86 | 2686499.9571 | 1246168.4032 | 2686486.0806 | 1246166.6663 | 2686479.7279 | 1246164.5054 | 2686476.4068 | 1246159.1085 | 2686475.8859 | 1246151.3063 | 2686480.7787 | 1246139.2546
87 | 2686389.0268 | 1246078.9315 | 2686373.3038 | 1246083.606 | 2686371.3107 | 1246084.2122
88 | 2686432.8806 | 1246119.6055 | 2686435.321 | 1246113.7901
89 | 2686044.2257 | 1246114.4351 | 2686040.8572 | 1246120.1674
90 | 2686034.5054 | 1246198.2201 | 2686021.2228 | 1246206.881 | 2686007.0834 | 1246216.1724
91 | 2686054.7531 | 1246185.0178 | 2686034.5054 | 1246198.2201
92 | 2685986.3402 | 1246291.2487 | 2685991.982 | 1246292.9428 | 2685997.2237 | 1246293.0522 | 2686001.7067 | 1246292.4702
93 | 2685986.3402 | 1246291.2487 | 2685988.1043 | 1246298.2795 | 2685990.7958 | 1246302.2758
94 | 2685966.3698 | 1246125.9552 | 2685969.2351 | 1246117.4573
95 | 2685992.2997 | 1246167.4102 | 2685988.5602 | 1246175.1951 | 2685983.1812 | 1246178.8198 | 2685971.9642 | 1246176.8551
96 | 2686350.3873 | 1246091.4448 | 2686358.6884 | 1246087.9742 | 2686364.3032 | 1246086.3436 | 2686371.3107 | 1246084.2122
97 | 2686350.3873 | 1246091.4448 | 2686351.9541 | 1246094.8813 | 2686352.1115 | 1246098.5974
98 | 2686350.3873 | 1246091.4448 | 2686341.0765 | 1246093.1772 | 2686338.347 | 1246093.6689
99 | 2686352.1115 | 1246098.5974 | 2686350.4206 | 1246104.1992 | 2686347.4679 | 1246113.9523
100 | 2686352.1115 | 1246098.5974 | 2686365.3988 | 1246102.4159 | 2686367.2423 | 1246114.3405 | 2686374.0957 | 1246117.2658
101 | 2686329.6918 | 1246095.2278 | 2686338.347 | 1246093.6689
102 | 2686347.4679 | 1246113.9523 | 2686352.0515 | 1246115.687 | 2686351.1229 | 1246119.265 | 2686355.0495 | 1246120.4564 | 2686369.9886 | 1246118.7504 | 2686372.9021 | 1246119.9676
103 | 2686347.4679 | 1246113.9523 | 2686339.0811 | 1246140.9502
104 | 2686381.4562 | 1246120.4075 | 2686374.0957 | 1246117.2658
105 | 2686329.6918 | 1246095.2278 | 2686303.7613 | 1246099.8983
106 | 2686339.0811 | 1246140.9502 | 2686343.4105 | 1246142.4922 | 2686344.6072 | 1246138.6623 | 2686349.3332 | 1246139.4317 | 2686353.0479 | 1246149.4598 | 2686367.005 | 1246155.0005 | 2686370.9107 | 1246145.6949
107 | 2686339.0811 | 1246140.9502 | 2686338.0112 | 1246143.7739
108 | 2686284.6953 | 1246103.3325 | 2686303.7613 | 1246099.8983
109 | 2686312.9474 | 1246195.9179 | 2686311.7962 | 1246197.9696
110 | 2686303.3527 | 1246213.017 | 2686311.7962 | 1246197.9696
111 | 2686316.7638 | 1246189.1166 | 2686312.9474 | 1246195.9179
112 | 2686303.3527 | 1246213.017 | 2686290.9819 | 1246223.5892 | 2686281.9274 | 1246225.9536
113 | 2686320.8582 | 1246184.4839 | 2686320.8582 | 1246184.4839 | 2686316.7638 | 1246189.1166 | 2686316.7638 | 1246189.1166
114 | 2686249.2704 | 1246235.7967 | 2686263.1105 | 1246230.867 | 2686281.9274 | 1246225.9536
115 | 2686326.8536 | 1246171.0637 | 2686320.8582 | 1246184.4839
116 | 2686224.9388 | 1246222.7393 | 2686224.9819 | 1246236.3945 | 2686226.5719 | 1246240.3205 | 2686229.7677 | 1246241.8793 | 2686234.7979 | 1246240.9517 | 2686249.2704 | 1246235.7967
117 | 2686335.5531 | 1246150.2613 | 2686329.5741 | 1246164.9741 | 2686326.8536 | 1246171.0637
118 | 2686224.9388 | 1246222.7393 | 2686217.5932 | 1246236.7211
119 | 2686233.6436 | 1246211.2351 | 2686224.9388 | 1246222.7393
120 | 2686398.3098 | 1246201.9863 | 2686396.8144 | 1246205.5498 | 2686393.7321 | 1246213.2797
121 | 2686408.1062 | 1246178.6418 | 2686398.3098 | 1246201.9863
122 | 2686038.0754 | 1246351.2766 | 2686031.9234 | 1246366.7214
123 | 2686038.0754 | 1246351.2766 | 2686051.0231 | 1246347.2281 | 2686052.437 | 1246337.7861 | 2686052.7745 | 1246337.302
124 | 2686052.7745 | 1246337.302 | 2686066.0313 | 1246318.2873
125 | 2686217.5932 | 1246236.7211 | 2686213.4076 | 1246244.688 | 2686211.0495 | 1246246.8219 | 2686208.3437 | 1246247.4164 | 2686206.9546 | 1246250.1041
126 | 2686335.5531 | 1246150.2613 | 2686338.0112 | 1246143.7739
127 | 2686335.5531 | 1246150.2613 | 2686339.7666 | 1246151.9795 | 2686339.0259 | 1246154.5928 | 2686344.9577 | 1246157.1255 | 2686347.5032 | 1246150.9469 | 2686365.8122 | 1246158.5635 | 2686362.0256 | 1246167.9528
128 | 2686361.5323 | 1246169.1757 | 2686362.0256 | 1246167.9528
129 | 2686423.2827 | 1246142.4769 | 2686424.4925 | 1246139.5939
130 | 2686423.2827 | 1246142.4769 | 2686412.1299 | 1246169.0536
131 | 2686432.8806 | 1246119.6055 | 2686424.4925 | 1246139.5939
132 | 2686412.1299 | 1246169.0536 | 2686411.4486 | 1246170.6771
133 | 2686411.4486 | 1246170.6771 | 2686408.1062 | 1246178.6418
134 | 2686449.3533 | 1246190.5186 | 2686447.6323 | 1246190.4456 | 2686441.0852 | 1246187.6259 | 2686435.6779 | 1246190.5826 | 2686435.6779 | 1246190.5826
135 | 2686449.3533 | 1246190.5186 | 2686464.1224 | 1246191.1452
136 | 2686435.6779 | 1246190.5826 | 2686426.4922 | 1246212.3791
137 | 2686480.2789 | 1246191.8306 | 2686464.1224 | 1246191.1452
138 | 2686426.4922 | 1246212.3791 | 2686422.1388 | 1246222.7092 | 2686422.1388 | 1246222.7092
139 | 2686491.1768 | 1246192.2929 | 2686480.2789 | 1246191.8306
140 | 2686432.1575 | 1246227.3669 | 2686422.1388 | 1246222.7092
141 | 2686491.1768 | 1246192.2929 | 2686499.9571 | 1246168.4032
142 | 2686432.1575 | 1246227.3669 | 2686433.6205 | 1246228.0471 | 2686451.4164 | 1246231.8042
143 | 2686509.6477 | 1246169.6343 | 2686499.9571 | 1246168.4032
144 | 2686462.3629 | 1246234.1038 | 2686461.2857 | 1246233.8879 | 2686451.4164 | 1246231.8042
145 | 2686462.3629 | 1246234.1038 | 2686487.8452 | 1246236.9675
146 | 2686095.6328 | 1246275.9984 | 2686082.9447 | 1246294.1042
147 | 2686095.6328 | 1246275.9984 | 2686098.8366 | 1246271.4267
148 | 2686078.4784 | 1246300.4775 | 2686082.9447 | 1246294.1042
149 | 2686111.2391 | 1246253.7285 | 2686098.8366 | 1246271.4267
150 | 2686078.4784 | 1246300.4775 | 2686072.5521 | 1246308.9344 | 2686071.4065 | 1246310.5775
151 | 2686125.2715 | 1246230.4415 | 2686114.3138 | 1246249.3409 | 2686111.2391 | 1246253.7285
152 | 2686071.4065 | 1246310.5775 | 2686066.0313 | 1246318.2873
153 | 2686121.4322 | 1246228.9625 | 2686125.2715 | 1246230.4415
154 | 2686125.2715 | 1246230.4415 | 2686140.278 | 1246200.7352
155 | 2686121.4322 | 1246228.9625 | 2686106.5097 | 1246223.1959
156 | 2686002.5263 | 1246316.4194 | 2686007.3583 | 1246321.4722
157 | 2686002.5263 | 1246316.4194 | 2686001.1292 | 1246314.9584 | 2685994.4721 | 1246307.7343 | 2685990.7958 | 1246302.2758
158 | 2686106.5097 | 1246223.1959 | 2686099.5767 | 1246220.5167 | 2686088.447 | 1246216.5709
159 | 2686083.4895 | 1246214.8133 | 2686088.447 | 1246216.5709
160 | 2686001.7067 | 1246292.4702 | 2686004.619 | 1246292.0921 | 2686009.7398 | 1246289.5978 | 2686014.9583 | 1246285.059 | 2686017.8506 | 1246281.2876
161 | 2686017.8506 | 1246281.2876 | 2686028.6363 | 1246267.224
162 | 2686028.6363 | 1246267.224 | 2686034.4251 | 1246259.6758
163 | 2686066.9335 | 1246213.0263 | 2686064.0434 | 1246208.103 | 2686059.823 | 1246204.3642
164 | 2686054.7531 | 1246185.0178 | 2686055.785 | 1246186.8008 | 2686049.9097 | 1246190.774 | 2686050.0591 | 1246192.9778 | 2686050.6547 | 1246195.1436 | 2686051.5954 | 1246196.9586 | 2686053.2232 | 1246198.8058 | 2686054.7017 | 1246200.0059 | 2686055.9276 | 1246200.9133 | 2686059.823 | 1246204.3642
165 | 2686066.9335 | 1246213.0263 | 2686072.7276 | 1246210.9978 | 2686083.4895 | 1246214.8133
166 | 2686066.9335 | 1246213.0263 | 2686057.945 | 1246229.0077 | 2686050.2615 | 1246239.0264
167 | 2686050.2615 | 1246239.0264 | 2686047.8069 | 1246242.227
168 | 2686047.8069 | 1246242.227 | 2686034.4251 | 1246259.6758
169 | 2685969.2351 | 1246117.4573 | 2685972.9273 | 1246106.5066 | 2685974.0273 | 1246102.9694
170 | 2685977.957 | 1246090.3339 | 2685974.0273 | 1246102.9694
171 | 2685977.957 | 1246090.3339 | 2685982.1924 | 1246076.7154
172 | 2685982.1924 | 1246076.7154 | 2685984.3846 | 1246069.6666
173 | 2685984.6731 | 1246068.7389 | 2685984.3846 | 1246069.6666
174 | 2685966.2841 | 1246026.9404 | 2685969.0649 | 1246025.3462 | 2685971.1305 | 1246023.0633 | 2685972.3765 | 1246019.9791 | 2685972.686 | 1246017.9154 | 2685972.3442 | 1246016.476
175 | 2686498.4508 | 1246195.001 | 2686509.6477 | 1246169.6343

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2686290.9909 | 1246038.5386
1 | 2686261.1957 | 1246056.2711
2 | 2686319.309 | 1246020.4353
3 | 2686348.0331 | 1246000.9881
4 | 2686354.0959 | 1246010.6168
5 | 2686187.4981 | 1246097.3024
6 | 2686210.611 | 1246097.2382
7 | 2686187.1257 | 1246090.1806
8 | 2686229.7395 | 1246061.9368
9 | 2686239.345 | 1246044.2167
10 | 2686364.7304 | 1246025.3937
11 | 2686329.1194 | 1246026.8252
12 | 2686391.3244 | 1246051.9228
13 | 2686352.5848 | 1246035.5132
14 | 2686239.462 | 1246081.357
15 | 2686224.5568 | 1246089.5616
16 | 2686262.0864 | 1246103.6578
17 | 2686253.2648 | 1246073.2862
18 | 2686244.6184 | 1246035.4091
19 | 2686253.3617 | 1246019.9268
20 | 2686259.1364 | 1246009.7012
21 | 2686271.6384 | 1245986.4869
22 | 2685998.9243 | 1246023.7778
23 | 2685990.2011 | 1246050.8285
24 | 2686026.0152 | 1246041.3885
25 | 2686218.2281 | 1246032.7457
26 | 2686203.2343 | 1246060.7585
27 | 2685928.9907 | 1246032.6376
28 | 2685943.9694 | 1246038.6368
29 | 2685937.7427 | 1246023.0684
30 | 2686181.0032 | 1246115.2991
31 | 2686163.3989 | 1246149.1017
32 | 2686204.2182 | 1246114.9696
33 | 2686156.1847 | 1246166.1762
34 | 2686177.165 | 1246154.2833
35 | 2686152.8983 | 1246164.6051
36 | 2686143.0635 | 1246186.6076
37 | 2686211.8738 | 1246099.247
38 | 2686517.1177 | 1246064.1874
39 | 2686448.9916 | 1246081.1846
40 | 2686486.7726 | 1246124.4908
41 | 2686400.5539 | 1246073.9179
42 | 2686443.2159 | 1246094.9625
43 | 2686099.0742 | 1246101.1545
44 | 2686127.0539 | 1246130.6492
45 | 2686112.5831 | 1246039.7941
46 | 2686102.7717 | 1246144.0719
47 | 2686035.1498 | 1246185.3559
48 | 2686026.0281 | 1246145.4024
49 | 2686051.433 | 1246175.0905
50 | 2686004.4186 | 1246205.0805
51 | 2685964.0245 | 1246230.6693
52 | 2685967.5927 | 1246244.0643
53 | 2685952.3809 | 1246173.4249
54 | 2685980.8586 | 1246220.0838
55 | 2686087.6184 | 1246152.782
56 | 2686076.3041 | 1246159.4906
57 | 2686077.7696 | 1246117.6909
58 | 2685955.635 | 1246255.3771
59 | 2685973.5431 | 1246254.528
60 | 2685954.6966 | 1246262.2348
61 | 2685957.8387 | 1246152.1858
62 | 2685966.7007 | 1246175.9331
63 | 2686390.6607 | 1246062.1361
64 | 2686351.2995 | 1246033.8006
65 | 2686277.4458 | 1246104.6382
66 | 2686287.2029 | 1246053.4419
67 | 2685989.6668 | 1246052.5649
68 | 2686135.9513 | 1246050.157
69 | 2685962.4752 | 1246038.983
70 | 2685939.6799 | 1246047.6513
71 | 2686126.9261 | 1246218.8781
72 | 2686222.9443 | 1246122.4917
73 | 2686112.5758 | 1246150.8715
74 | 2686080.1934 | 1246169.6456
75 | 2686480.7787 | 1246139.2546
76 | 2686393.9907 | 1246090.8571
77 | 2686389.0268 | 1246078.9315
78 | 2686435.321 | 1246113.7901
79 | 2686040.8572 | 1246120.1674
80 | 2686007.0834 | 1246216.1724
81 | 2686034.5054 | 1246198.2201
82 | 2685986.3402 | 1246291.2487
83 | 2685966.3698 | 1246125.9552
84 | 2685971.9642 | 1246176.8551
85 | 2686371.3107 | 1246084.2122
86 | 2686350.3873 | 1246091.4448
87 | 2686352.1115 | 1246098.5974
88 | 2686338.347 | 1246093.6689
89 | 2686347.4679 | 1246113.9523
90 | 2686374.0957 | 1246117.2658
91 | 2686329.6918 | 1246095.2278
92 | 2686372.9021 | 1246119.9676
93 | 2686339.0811 | 1246140.9502
94 | 2686381.4562 | 1246120.4075
95 | 2686303.7613 | 1246099.8983
96 | 2686311.7962 | 1246197.9696
97 | 2686312.9474 | 1246195.9179
98 | 2686303.3527 | 1246213.017
99 | 2686316.7638 | 1246189.1166
100 | 2686281.9274 | 1246225.9536
101 | 2686320.8582 | 1246184.4839
102 | 2686249.2704 | 1246235.7967
103 | 2686326.8536 | 1246171.0637
104 | 2686224.9388 | 1246222.7393
105 | 2686393.7321 | 1246213.2797
106 | 2686398.3098 | 1246201.9863
107 | 2686038.0754 | 1246351.2766
108 | 2686031.9234 | 1246366.7214
109 | 2686052.7745 | 1246337.302
110 | 2686206.9546 | 1246250.1041
111 | 2686217.5932 | 1246236.7211
112 | 2686350.4502 | 1246032.6689
113 | 2686335.5531 | 1246150.2613
114 | 2686338.0112 | 1246143.7739
115 | 2686362.0256 | 1246167.9528
116 | 2686361.5323 | 1246169.1757
117 | 2686370.9107 | 1246145.6949
118 | 2686284.6953 | 1246103.3325
119 | 2686233.6436 | 1246211.2351
120 | 2686423.2827 | 1246142.4769
121 | 2686424.4925 | 1246139.5939
122 | 2686412.1299 | 1246169.0536
123 | 2686432.8806 | 1246119.6055
124 | 2686411.4486 | 1246170.6771
125 | 2686408.1062 | 1246178.6418
126 | 2686449.3533 | 1246190.5186
127 | 2686435.6779 | 1246190.5826
128 | 2686464.1224 | 1246191.1452
129 | 2686426.4922 | 1246212.3791
130 | 2686480.2789 | 1246191.8306
131 | 2686422.1388 | 1246222.7092
132 | 2686491.1768 | 1246192.2929
133 | 2686432.1575 | 1246227.3669
134 | 2686499.9571 | 1246168.4032
135 | 2686451.4164 | 1246231.8042
136 | 2686462.3629 | 1246234.1038
137 | 2686487.8452 | 1246236.9675
138 | 2686095.6328 | 1246275.9984
139 | 2686082.9447 | 1246294.1042
140 | 2686098.8366 | 1246271.4267
141 | 2686078.4784 | 1246300.4775
142 | 2686111.2391 | 1246253.7285
143 | 2686071.4065 | 1246310.5775
144 | 2686125.2715 | 1246230.4415
145 | 2686066.0313 | 1246318.2873
146 | 2686121.4322 | 1246228.9625
147 | 2686140.278 | 1246200.7352
148 | 2686007.3583 | 1246321.4722
149 | 2686002.5263 | 1246316.4194
150 | 2686106.5097 | 1246223.1959
151 | 2686088.447 | 1246216.5709
152 | 2685990.7958 | 1246302.2758
153 | 2686001.7067 | 1246292.4702
154 | 2686017.8506 | 1246281.2876
155 | 2686028.6363 | 1246267.224
156 | 2686059.823 | 1246204.3642
157 | 2686066.9335 | 1246213.0263
158 | 2686054.7531 | 1246185.0178
159 | 2686083.4895 | 1246214.8133
160 | 2686050.2615 | 1246239.0264
161 | 2686047.8069 | 1246242.227
162 | 2686034.4251 | 1246259.6758
163 | 2685969.2351 | 1246117.4573
164 | 2685974.0273 | 1246102.9694
165 | 2685977.957 | 1246090.3339
166 | 2685982.1924 | 1246076.7154
167 | 2685992.2997 | 1246167.4102
168 | 2686044.2257 | 1246114.4351
169 | 2685984.3846 | 1246069.6666
170 | 2685984.6731 | 1246068.7389
171 | 2685976.6398 | 1246048.5176
172 | 2685966.2841 | 1246026.9404
173 | 2686509.6477 | 1246169.6343
174 | 2686498.4508 | 1246195.001
175 | 2685931.3527 | 1246065.1514
176 | 2685972.3442 | 1246016.476
177 | 2686211.8738 | 1246099.247

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98307 | -0.32509 | 0.0088034 | 0.0022063
1 | 0.98286 | -0.32934 | 0.0068034 | 0.0017051
2 | 0.98356 | -0.31563 | 0.0079391 | 0.0019897
3 | 0.98431 | -0.30092 | 0 | 0
4 | 0.98456 | -0.29611 | 0 | 0
5 | 0.99571 | -0.081706 | 0 | 0
6 | 0.99685 | -0.059704 | 0 | 0
7 | 0.99545 | -0.086747 | 0.0089444 | 0.0022417
8 | 0.99324 | -0.1294 | 0.0073179 | 0.001834
9 | 0.99337 | -0.1268 | 0 | 0
10 | 0.98552 | -0.27746 | 0 | 0
11 | 0.98448 | -0.29767 | 0.0029184 | 0.00073143
12 | 0.98693 | -0.25004 | 0 | 0
13 | 0.98536 | -0.28044 | 0.0023819 | 0.00059697
14 | 0.99499 | -0.095204 | 0 | 0
15 | 0.99594 | -0.077032 | 0.0063963 | 0.0016031
16 | 0.99329 | -0.12752 | 0.012487 | 0.0031296
17 | 0.99465 | -0.10171 | 0.0040813 | 0.0010229
18 | 0.99323 | -0.12949 | 0 | 0
19 | 0.99299 | -0.13416 | 0.0075606 | 0.0018949
20 | 0.99291 | -0.13568 | 0 | 0
21 | 0.99274 | -0.13909 | 0.0073069 | 0.0018313
22 | 0.97054 | -0.56922 | 0 | 0
23 | 0.97058 | -0.56836 | 0.0016677 | 0.00041797
24 | 0.97049 | -0.57021 | 0.0016426 | 0.00041168
25 | 0.99386 | -0.1174 | 0 | 0
26 | 0.9945 | -0.10497 | 0.0086677 | 0.0021723
27 | 0.9701 | -0.57789 | 0 | 0
28 | 0.97014 | -0.57705 | 0 | 0
29 | 0.97006 | -0.57856 | 0.0028155 | 0.00070563
30 | 0.99517 | -0.091666 | 0 | 0
31 | 0.99343 | -0.12492 | 0 | 0
32 | 0.99621 | -0.071775 | 0.010287 | 0.0025782
33 | 0.99272 | -0.13849 | 0 | 0
34 | 0.99307 | -0.1318 | 0.026557 | 0.0066559
35 | 0.99258 | -0.14116 | 0 | 0
36 | 0.99165 | -0.15884 | 0.012891 | 0.0032309
37 | 0.997 | -0.056795 | 0 | 0
38 | 0.98436 | -0.29948 | 0 | 0
39 | 0.98615 | -0.26485 | 0 | 0
40 | 0.98025 | -0.37907 | 0.0044389 | 0.0011125
41 | 0.98769 | -0.23517 | 0 | 0
42 | 0.98571 | -0.27343 | 0.0035632 | 0.00089302
43 | 0.97227 | -0.53508 | 0 | 0
44 | 0.97266 | -0.52734 | 0 | 0
45 | 0.97158 | -0.54861 | 0 | 0
46 | 0.97292 | -0.52212 | 0.0049224 | 0.0012337
47 | 0.97444 | -0.49227 | 0 | 0
48 | 0.97398 | -0.50129 | 0.003029 | 0.00075915
49 | 0.97399 | -0.50103 | 0.0033366 | 0.00083624
50 | 0.97564 | -0.46859 | 0.0027702 | 0.00069427
51 | 0.97736 | -0.43483 | 0 | 0
52 | 0.97889 | -0.40497 | 0 | 0
53 | 0.97432 | -0.49446 | 0 | 0
54 | 0.97663 | -0.4491 | 0.0011557 | 0.00028966
55 | 0.97317 | -0.51725 | 0 | 0
56 | 0.97341 | -0.5126 | 0.0022332 | 0.00055968
57 | 0.97302 | -0.52026 | 0.0040582 | 0.0010171
58 | 0.97888 | -0.40517 | 0 | 0
59 | 0.97996 | -0.38417 | 0.0012188 | 0.00030546
60 | 0.97888 | -0.40527 | 0.0006879 | 0.0001724
61 | 0.97339 | -0.51289 | 0.0019818 | 0.0004967
62 | 0.9742 | -0.49691 | 0.0029806 | 0.000747
63 | 0.98728 | -0.24322 | 0.0045701 | 0.0011454
64 | 0.98535 | -0.28076 | 0.0035994 | 0.00090209
65 | 0.99252 | -0.14235 | 0.0058089 | 0.0014558
66 | 0.99397 | -0.1149 | 0.01903 | 0.0047694
67 | 0.97058 | -0.56825 | 0 | 0
68 | 0.97134 | -0.55343 | 0.010216 | 0.0025603
69 | 0.97028 | -0.57434 | 0 | 0
70 | 0.9701 | -0.57794 | 0.0018987 | 0.00047585
71 | 0.99036 | -0.18374 | 0.0037011 | 0.00092759
72 | 1 | 0 | -0.6042 | -0.15438
73 | 0.98751 | -0.23861 | 0.0061652 | 0.0015451
74 | 0.98772 | -0.23449 | 0.0019974 | 0.0005006
75 | 0.97937 | -0.39629 | 0.0045526 | 0.001141
76 | 0.98753 | -0.23832 | 0.0096924 | 0.0024292
77 | 0.98794 | -0.23044 | 0 | 0
78 | 0.98518 | -0.28386 | 0.0039218 | 0.00098291
79 | 0.97378 | -0.50536 | 0.0046002 | 0.0011529
80 | 0.98774 | -0.23414 | 0.0027681 | 0.00069375
81 | 0.98782 | -0.23251 | 0.002695 | 0.00067542
82 | 0.98369 | -0.31181 | 0 | 0
83 | 0.97226 | -0.5351 | 0.0028442 | 0.00071284
84 | 0.97417 | -0.49751 | 0.0038377 | 0.00096181
85 | 0.98844 | -0.22072 | 0.0045154 | 0.0011317
86 | 0.98906 | -0.20872 | 0 | 0
87 | 0.98845 | -0.22057 | 0 | 0
88 | 0.98961 | -0.19823 | 0.008134 | 0.0020386
89 | 0.98721 | -0.24446 | 0 | 0
90 | 0.98829 | -0.22371 | 0.0028196 | 0.00070665
91 | 0.99001 | -0.19045 | 0.0045273 | 0.0011346
92 | 0.98713 | -0.24615 | 0.0030412 | 0.00076219
93 | 0.98511 | -0.28518 | 0 | 0
94 | 0.98827 | -0.22407 | 0.0024663 | 0.00061811
95 | 0.99124 | -0.16676 | 0.0027738 | 0.00069518
96 | 0.98139 | -0.35773 | 0.0083763 | 0.0020993
97 | 0.98148 | -0.35598 | 0.0086828 | 0.0021761
98 | 0.98087 | -0.36792 | 0 | 0
99 | 0.98184 | -0.34897 | 0.0097217 | 0.0024365
100 | 0.98009 | -0.38309 | 0.0038554 | 0.00096625
101 | 0.98218 | -0.34233 | 0.0031525 | 0.00079008
102 | 0.97918 | -0.40093 | 0.0041629 | 0.0010433
103 | 0.98303 | -0.32573 | 0.0045013 | 0.0011281
104 | 0.97822 | -0.41971 | 0 | 0
105 | 0.98383 | -0.31021 | 0.0057585 | 0.0014432
106 | 0.98389 | -0.30895 | 0.002224 | 0.00055738
107 | 0.9873 | -0.24304 | 0 | 0
108 | 0.98722 | -0.24468 | 0.0054985 | 0.0013781
109 | 0.98742 | -0.24071 | 0.0040654 | 0.0010189
110 | 0.97804 | -0.42322 | 0.0040228 | 0.0010082
111 | 0.97811 | -0.42191 | 0.003611 | 0.00090501
112 | 0.98534 | -0.28087 | 0.0045465 | 0.0011395
113 | 0.98443 | -0.29849 | 0 | 0
114 | 0.98489 | -0.28938 | 0.0045772 | 0.0011472
115 | 0.98415 | -0.30384 | 0.0029612 | 0.00074215
116 | 0.98415 | -0.30391 | 0.0029509 | 0.00073957
117 | 0.98498 | -0.28764 | 0.002796 | 0.00070074
118 | 0.99216 | -0.14918 | 0.0062648 | 0.0015701
119 | 0.978 | -0.42417 | 0.016979 | 0.0042553
120 | 0.98455 | -0.29615 | 0.0039747 | 0.00099616
121 | 0.9846 | -0.29513 | 0.0037383 | 0.00093691
122 | 0.98417 | -0.30346 | 0.0021911 | 0.00054914
123 | 0.98503 | -0.28664 | 0.0027366 | 0.00068585
124 | 0.98415 | -0.30383 | 0.0024247 | 0.00060768
125 | 0.98408 | -0.30531 | 0.0014939 | 0.0003744
126 | 0.97417 | -0.49835 | 0.0047802 | 0.001198
127 | 0.97371 | -0.50727 | 0.0021295 | 0.0005337
128 | 0.97468 | -0.48827 | 0.0047348 | 0.0011867
129 | 0.97305 | -0.52043 | 0.0039962 | 0.0010015
130 | 0.97531 | -0.47585 | 0.0056952 | 0.0014274
131 | 0.97277 | -0.52584 | 0.002917 | 0.00073107
132 | 0.97579 | -0.46635 | 0 | 0
133 | 0.97253 | -0.53059 | 0.0074629 | 0.0018704
134 | 0.97692 | -0.44421 | 0 | 0
135 | 0.97224 | -0.53638 | 0.0078762 | 0.0019739
136 | 0.97216 | -0.53802 | 0 | 0
137 | 0.97197 | -0.5418 | 0.0079779 | 0.0019994
138 | 0.98839 | -0.22184 | 0.0045241 | 0.0011338
139 | 0.988 | -0.22937 | 0.0025621 | 0.00064213
140 | 0.98851 | -0.21949 | 0.002401 | 0.00060174
141 | 0.98788 | -0.23167 | 0.0024881 | 0.00062357
142 | 0.98903 | -0.20946 | 0.0040572 | 0.0010168
143 | 0.98772 | -0.23477 | 0.0022226 | 0.00055704
144 | 0.98978 | -0.19489 | 0.0055193 | 0.0013833
145 | 0.98762 | -0.23675 | 0.0022562 | 0.00056546
146 | 0.98995 | -0.19152 | 0 | 0
147 | 0.98946 | -0.20114 | 0.010545 | 0.0026429
148 | 0.98357 | -0.31415 | 0.0015835 | 0.00039687
149 | 0.98358 | -0.31395 | 0.0016951 | 0.00042483
150 | 0.98952 | -0.19975 | 0.0030893 | 0.00077426
151 | 0.98902 | -0.20944 | 0.0034 | 0.00085211
152 | 0.98364 | -0.31286 | 0.0015579 | 0.00039045
153 | 0.98517 | -0.2834 | 0.0015245 | 0.00038206
154 | 0.98613 | -0.26475 | 0.0028657 | 0.0007182
155 | 0.987 | -0.24804 | 0.0044814 | 0.0011231
156 | 0.98828 | -0.22365 | 0.0019428 | 0.00048691
157 | 0.98844 | -0.22049 | 0 | 0
158 | 0.98794 | -0.23016 | 0 | 0
159 | 0.98888 | -0.21202 | 0.0026729 | 0.00066988
160 | 0.98775 | -0.23373 | 0.0028452 | 0.00071306
161 | 0.98766 | -0.23541 | 0.0038084 | 0.00095448
162 | 0.9872 | -0.2443 | 0.0032846 | 0.00082319
163 | 0.97192 | -0.54186 | 0.014165 | 0.0035501
164 | 0.97154 | -0.54938 | 0.0038836 | 0.00097333
165 | 0.97126 | -0.55496 | 0.0020398 | 0.00051123
166 | 0.97098 | -0.56043 | 0.0016042 | 0.00040205
167 | 0.97411 | -0.49865 | 0.0023338 | 0.00058491
168 | 0.97376 | -0.50572 | 0.0029642 | 0.0007429
169 | 0.97085 | -0.56305 | 0.0016769 | 0.00042026
170 | 0.97083 | -0.56336 | 0.0018996 | 0.00047608
171 | 0.97043 | -0.57135 | 0.0032445 | 0.00081314
172 | 0.97026 | -0.57466 | 0 | 0
173 | 0.97685 | -0.44553 | 0 | 0
174 | 0.97666 | -0.44927 | 0.007387 | 0.0018514
175 | 0.97004 | -0.57898 | 0.002911 | 0.00072956
176 | 0.97024 | -0.57501 | 0.0014105 | 0.0003535
177 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0068047 | 0.0017055 | -0.0068034 | -0.0017051 | 1.3795e-06 | 4.4333e-07 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0103 | 0.98307 | -0.32509 | 0.98286 | -0.32934 | 2.8297
1 | -0.015608 | -0.0039119 | 0.015615 | 0.0039159 | 7.0362e-06 | 4.0767e-06 | 0.023625 | 0.023625 | 0.023625 | 0.98307 | -0.32509 | 0.98356 | -0.31563 | 6.4904
2 | -0.023554 | -0.0059057 | 0.023571 | 0.0059158 | 1.6519e-05 | 1.0132e-05 | 0.035636 | 0.035636 | 0.035636 | 0.98356 | -0.31563 | 0.98431 | -0.30092 | 9.7901
3 | -0.023571 | -0.0059158 | 0.023576 | 0.0059191 | 5.4186e-06 | 3.3232e-06 | 0.035636 | 0.035636 | 0.035636 | 0.98431 | -0.30092 | 0.98456 | -0.29611 | 9.79
4 | -0.026495 | -0.0066503 | 0.026518 | 0.0066649 | 2.3589e-05 | 1.4598e-05 | 0.040047 | 0.040047 | 0.040047 | 0.98456 | -0.29611 | 0.98552 | -0.27746 | 11.0018
5 | 0.0029186 | 0.00073119 | -0.0029184 | -0.00073143 | 2.1725e-07 | -2.3958e-07 | 0.004411 | 0.0044111 | 0.0044111 | 0.98456 | -0.29611 | 0.98448 | -0.29767 | 1.2118
6 | -0.039865 | -0.010015 | 0.039907 | 0.010041 | 4.1909e-05 | 2.6412e-05 | 0.059584 | 0.059584 | 0.059584 | 0.99571 | -0.081706 | 0.99685 | -0.059704 | 16.3692
7 | 0.039865 | 0.010015 | -0.039855 | -0.010009 | 9.5879e-06 | 6.0426e-06 | 0.059584 | 0.059584 | 0.059584 | 0.99571 | -0.081706 | 0.99545 | -0.086747 | 16.3692
8 | -0.35366 | -0.090132 | 0.35371 | 0.090164 | 4.9659e-05 | 3.1627e-05 | 0.52845 | 0.52845 | 0.52845 | 0.99685 | -0.059704 | 0.997 | -0.056795 | 29.0358
9 | 0.31376 | 0.080091 | -0.31349 | -0.079924 | 0.00026247 | 0.00016694 | 0.46887 | 0.46887 | 0.46887 | 0.99685 | -0.059704 | 0.99594 | -0.077032 | 25.762
10 | 0.030911 | 0.0077672 | -0.030884 | -0.0077505 | 2.6865e-05 | 1.6758e-05 | 0.046214 | 0.046214 | 0.046214 | 0.99545 | -0.086747 | 0.9945 | -0.10497 | 12.6961
11 | -0.0073179 | -0.001834 | 0.0073188 | 0.0018344 | 9.0848e-07 | 3.2052e-07 | 0.010963 | 0.010963 | 0.010963 | 0.99324 | -0.1294 | 0.99337 | -0.1268 | 3.0119
12 | 0.014875 | 0.0037297 | -0.014873 | -0.0037287 | 1.91e-06 | 1.0896e-06 | 0.022282 | 0.022282 | 0.022282 | 0.99337 | -0.1268 | 0.99323 | -0.12949 | 6.1214
13 | -0.022193 | -0.0055641 | 0.022203 | 0.0055702 | 9.9375e-06 | 6.0495e-06 | 0.033245 | 0.033245 | 0.033245 | 0.99337 | -0.1268 | 0.99386 | -0.1174 | 9.1332
14 | -0.037048 | -0.0093042 | 0.037096 | 0.0093348 | 4.8534e-05 | 3.0534e-05 | 0.055945 | 0.055945 | 0.055945 | 0.98552 | -0.27746 | 0.98693 | -0.25004 | 15.3695
15 | 0.010529 | 0.0026393 | -0.010528 | -0.0026386 | 1.4984e-06 | 7.5759e-07 | 0.015898 | 0.015898 | 0.015898 | 0.98552 | -0.27746 | 0.98536 | -0.28044 | 4.3677
16 | -0.037096 | -0.0093348 | 0.037108 | 0.0093424 | 1.2099e-05 | 7.6116e-06 | 0.055945 | 0.055945 | 0.055945 | 0.98693 | -0.25004 | 0.98728 | -0.24322 | 15.3694
17 | 0.008146 | 0.0020416 | -0.0081459 | -0.0020415 | 1.2151e-07 | 5.0492e-08 | 0.012301 | 0.012301 | 0.012301 | 0.98536 | -0.28044 | 0.98535 | -0.28076 | 3.3795
18 | -0.30683 | -0.07815 | 0.3071 | 0.078321 | 0.00026921 | 0.00017119 | 0.45931 | 0.45931 | 0.45931 | 0.99499 | -0.095204 | 0.99594 | -0.077032 | 25.2369
19 | 0.2837 | 0.072346 | -0.28326 | -0.072065 | 0.00044185 | 0.00028067 | 0.42472 | 0.42472 | 0.42472 | 0.99499 | -0.095204 | 0.99329 | -0.12752 | 23.3362
20 | 0.023131 | 0.0058038 | -0.023123 | -0.0057994 | 7.1759e-06 | 4.385e-06 | 0.034595 | 0.034595 | 0.034595 | 0.99499 | -0.095204 | 0.99465 | -0.10171 | 9.504
21 | 0.27077 | 0.068936 | -0.27058 | -0.068813 | 0.00019351 | 0.00012283 | 0.40601 | 0.40601 | 0.40601 | 0.99329 | -0.12752 | 0.99252 | -0.14235 | 22.3084
22 | 0.019042 | 0.0047766 | -0.01903 | -0.0047694 | 1.1966e-05 | 7.1481e-06 | 0.028489 | 0.028489 | 0.028489 | 0.99465 | -0.10171 | 0.99397 | -0.1149 | 7.8267
23 | 0.014873 | 0.0037287 | -0.014869 | -0.0037268 | 3.3104e-06 | 1.8886e-06 | 0.022282 | 0.022282 | 0.022282 | 0.99323 | -0.12949 | 0.99299 | -0.13416 | 6.1214
24 | 0.0073087 | 0.0018319 | -0.0073081 | -0.0018317 | 5.2825e-07 | 1.8617e-07 | 0.010952 | 0.010952 | 0.010952 | 0.99299 | -0.13416 | 0.99291 | -0.13568 | 3.0089
25 | 0.0073081 | 0.0018317 | -0.0073069 | -0.0018313 | 1.186e-06 | 4.181e-07 | 0.010952 | 0.010952 | 0.010952 | 0.99291 | -0.13568 | 0.99274 | -0.13909 | 3.0089
26 | -0.0016427 | -0.00041133 | 0.0016428 | 0.00041102 | 6.76e-08 | -3.0799e-07 | 0.0025185 | 0.0025183 | 0.0025185 | 0.97054 | -0.56922 | 0.97058 | -0.56836 | 0.69188
27 | 0.0016427 | 0.00041133 | -0.0016426 | -0.00041168 | 7.695e-08 | -3.5051e-07 | 0.0025185 | 0.0025186 | 0.0025186 | 0.97054 | -0.56922 | 0.97049 | -0.57021 | 0.69192
28 | -0.0033105 | -0.00082899 | 0.0033105 | 0.00082898 | 1.7547e-08 | -1.1222e-08 | 0.0050751 | 0.0050751 | 0.0050751 | 0.97058 | -0.56836 | 0.97058 | -0.56825 | 1.3943
29 | -0.022203 | -0.0055702 | 0.022216 | 0.0055782 | 1.3169e-05 | 8.0159e-06 | 0.033245 | 0.033245 | 0.033245 | 0.99386 | -0.1174 | 0.9945 | -0.10497 | 9.1332
30 | -0.0028156 | -0.00070552 | 0.0028157 | 0.0007054 | 1.1256e-07 | -1.2667e-07 | 0.0043187 | 0.0043186 | 0.0043187 | 0.9701 | -0.57789 | 0.97014 | -0.57705 | 1.1865
31 | 0.0028156 | 0.00070552 | -0.0028155 | -0.00070563 | 9.0702e-08 | -1.0205e-07 | 0.0043187 | 0.0043188 | 0.0043188 | 0.9701 | -0.57789 | 0.97006 | -0.57856 | 1.1865
32 | -0.0076257 | -0.0019107 | 0.0076266 | 0.0019111 | 9.8537e-07 | 3.9343e-07 | 0.011696 | 0.011696 | 0.011696 | 0.97014 | -0.57705 | 0.97028 | -0.57434 | 3.2132
33 | 0.00481 | 0.0012053 | -0.0048098 | -0.0012053 | 2.0376e-07 | 7.1462e-09 | 0.0073775 | 0.0073776 | 0.0073776 | 0.97014 | -0.57705 | 0.9701 | -0.57794 | 2.0268
34 | 0.23649 | 0.060324 | -0.23611 | -0.060084 | 0.00037915 | 0.00024004 | 0.35399 | 0.35399 | 0.35399 | 0.99517 | -0.091666 | 0.99343 | -0.12492 | 19.4499
35 | -0.23649 | -0.060324 | 0.23672 | 0.060468 | 0.00022741 | 0.00014397 | 0.35399 | 0.35399 | 0.35399 | 0.99517 | -0.091666 | 0.99621 | -0.071775 | 19.4499
36 | 0.20955 | 0.053423 | -0.20941 | -0.053336 | 0.00013719 | 8.6606e-05 | 0.3142 | 0.3142 | 0.3142 | 0.99343 | -0.12492 | 0.99272 | -0.13849 | 17.2635
37 | 0.026566 | 0.0066613 | -0.026557 | -0.0066559 | 8.712e-06 | 5.3858e-06 | 0.039794 | 0.039794 | 0.039794 | 0.99343 | -0.12492 | 0.99307 | -0.1318 | 10.9323
38 | -0.24701 | -0.063046 | 0.24719 | 0.06316 | 0.00017892 | 0.00011337 | 0.36935 | 0.36935 | 0.36935 | 0.99621 | -0.071775 | 0.997 | -0.056795 | 20.2941
39 | 0.20941 | 0.053336 | -0.20938 | -0.053319 | 2.6906e-05 | 1.6985e-05 | 0.3142 | 0.3142 | 0.3142 | 0.99272 | -0.13849 | 0.99258 | -0.14116 | 17.2635
40 | 0.20938 | 0.053319 | -0.20921 | -0.053207 | 0.00017844 | 0.00011264 | 0.3142 | 0.3142 | 0.3142 | 0.99258 | -0.14116 | 0.99165 | -0.15884 | 17.2636
41 | 0.19631 | 0.049976 | -0.19608 | -0.049827 | 0.00023535 | 0.0001483 | 0.29485 | 0.29485 | 0.29485 | 0.99165 | -0.15884 | 0.99036 | -0.18374 | 16.2007
42 | -0.6009 | -0.15332 | 0.60255 | 0.15438 | 0.0016535 | 0.0010564 | 0.8978 | 0.8978 | 0.8978 | 0.997 | -0.056795 | 1 | 0 | 49.3298
43 | -0.064539 | -0.0164 | 0.064646 | 0.016466 | 0.0001078 | 6.5535e-05 | 0.097642 | 0.09764 | 0.097642 | 0.98436 | -0.29948 | 0.98615 | -0.26485 | 8.9415
44 | 0.064539 | 0.0164 | -0.064292 | -0.016243 | 0.00024632 | 0.00015678 | 0.097642 | 0.097642 | 0.097642 | 0.98436 | -0.29948 | 0.98025 | -0.37907 | 26.8247
45 | -0.096721 | -0.024521 | 0.096859 | 0.024608 | 0.00013817 | 8.644e-05 | 0.14604 | 0.14604 | 0.14604 | 0.98615 | -0.26485 | 0.98769 | -0.23517 | 13.374
46 | 0.032075 | 0.0080554 | -0.032061 | -0.0080472 | 1.3126e-05 | 8.21e-06 | 0.048404 | 0.048404 | 0.048404 | 0.98615 | -0.26485 | 0.98571 | -0.27343 | 13.2977
47 | 0.059853 | 0.015131 | -0.059804 | -0.0151 | 4.9377e-05 | 3.14e-05 | 0.090904 | 0.090904 | 0.090904 | 0.98025 | -0.37907 | 0.97937 | -0.39629 | 24.9736
48 | 0.0096939 | 0.0024299 | -0.0096924 | -0.0024292 | 1.4527e-06 | 6.9732e-07 | 0.014605 | 0.014605 | 0.014605 | 0.98769 | -0.23517 | 0.98753 | -0.23832 | 4.0123
49 | -0.10655 | -0.027038 | 0.10658 | 0.027052 | 2.4278e-05 | 1.4735e-05 | 0.16065 | 0.16065 | 0.16065 | 0.98769 | -0.23517 | 0.98794 | -0.23044 | 8.8268
50 | 0.028498 | 0.0071542 | -0.028484 | -0.0071454 | 1.4172e-05 | 8.8101e-06 | 0.043025 | 0.043025 | 0.043025 | 0.98571 | -0.27343 | 0.98518 | -0.28386 | 11.82
51 | -0.010225 | -0.0025649 | 0.010229 | 0.0025668 | 3.7739e-06 | 1.9055e-06 | 0.01565 | 0.015649 | 0.01565 | 0.97227 | -0.53508 | 0.97266 | -0.52734 | 4.2993
52 | 0.010225 | 0.0025649 | -0.010218 | -0.0025615 | 6.5902e-06 | 3.3285e-06 | 0.01565 | 0.01565 | 0.01565 | 0.97227 | -0.53508 | 0.97158 | -0.54861 | 4.2994
53 | -0.010229 | -0.0025668 | 0.010231 | 0.0025681 | 2.5483e-06 | 1.2864e-06 | 0.015649 | 0.015649 | 0.015649 | 0.97266 | -0.52734 | 0.97292 | -0.52212 | 4.2993
54 | 0.010218 | 0.0025615 | -0.010216 | -0.0025603 | 2.3478e-06 | 1.1861e-06 | 0.01565 | 0.01565 | 0.01565 | 0.97158 | -0.54861 | 0.97134 | -0.55343 | 4.2994
55 | -0.015154 | -0.0038017 | 0.015157 | 0.0038038 | 3.521e-06 | 2.0363e-06 | 0.023178 | 0.023178 | 0.023178 | 0.97292 | -0.52212 | 0.97317 | -0.51725 | 6.3675
56 | 0.0106 | 0.0026578 | -0.010595 | -0.0026555 | 4.5521e-06 | 2.3365e-06 | 0.016186 | 0.016187 | 0.016187 | 0.97444 | -0.49227 | 0.97398 | -0.50129 | 4.4469
57 | 0.024812 | 0.0062328 | -0.024802 | -0.0062264 | 1.0366e-05 | 6.3943e-06 | 0.037895 | 0.037895 | 0.037895 | 0.97444 | -0.49227 | 0.97399 | -0.50103 | 10.4106
58 | -0.035412 | -0.0088907 | 0.035452 | 0.0089158 | 4.0051e-05 | 2.5177e-05 | 0.054081 | 0.054081 | 0.054081 | 0.97444 | -0.49227 | 0.97564 | -0.46859 | 14.8575
59 | 0.0075659 | 0.0018963 | -0.0075645 | -0.0018958 | 1.4665e-06 | 5.7439e-07 | 0.011559 | 0.011559 | 0.011559 | 0.97398 | -0.50129 | 0.97378 | -0.50536 | 3.1756
60 | 0.021465 | 0.0053902 | -0.021453 | -0.005383 | 1.1843e-05 | 7.2142e-06 | 0.032797 | 0.032797 | 0.032797 | 0.97399 | -0.50103 | 0.97341 | -0.5126 | 9.0102
61 | -0.038222 | -0.0096101 | 0.038258 | 0.0096325 | 3.5608e-05 | 2.244e-05 | 0.058306 | 0.058306 | 0.058306 | 0.97564 | -0.46859 | 0.97663 | -0.4491 | 16.0181
62 | -0.094569 | -0.023863 | 0.094704 | 0.02395 | 0.00013547 | 8.6482e-05 | 0.14404 | 0.14404 | 0.14404 | 0.97736 | -0.43483 | 0.97889 | -0.40497 | 39.5707
63 | 0.055128 | 0.013924 | -0.054971 | -0.013824 | 0.00015706 | 9.9776e-05 | 0.083971 | 0.083971 | 0.083971 | 0.97736 | -0.43483 | 0.97432 | -0.49446 | 23.0689
64 | 0.03944 | 0.0099392 | -0.039413 | -0.0099222 | 2.6906e-05 | 1.6971e-05 | 0.060067 | 0.060067 | 0.060067 | 0.97736 | -0.43483 | 0.97663 | -0.4491 | 16.5018
65 | 0.0006879 | 0.00017211 | -0.0006879 | -0.00017231 | 6.7536e-09 | -2.0276e-07 | 0.0010456 | 0.0010457 | 0.0010457 | 0.97889 | -0.40497 | 0.97888 | -0.40517 | 0.28727
66 | -0.095392 | -0.024122 | 0.095487 | 0.024183 | 9.5244e-05 | 6.0804e-05 | 0.14508 | 0.14508 | 0.14508 | 0.97889 | -0.40497 | 0.97996 | -0.38417 | 39.8579
67 | 0.045818 | 0.01153 | -0.045778 | -0.011505 | 4.0295e-05 | 2.5516e-05 | 0.069992 | 0.069992 | 0.069992 | 0.97432 | -0.49446 | 0.97339 | -0.51289 | 19.2285
68 | 0.0091534 | 0.002294 | -0.0091523 | -0.0022935 | 1.0654e-06 | 5.0081e-07 | 0.013979 | 0.013979 | 0.013979 | 0.97432 | -0.49446 | 0.9742 | -0.49691 | 3.8405
69 | -0.019216 | -0.0048207 | 0.01922 | 0.0048233 | 4.2588e-06 | 2.5622e-06 | 0.029384 | 0.029384 | 0.029384 | 0.97317 | -0.51725 | 0.97341 | -0.5126 | 8.0724
70 | 0.0040588 | 0.001017 | -0.0040582 | -0.0010171 | 5.8182e-07 | -1.2807e-07 | 0.006206 | 0.0062062 | 0.0062062 | 0.97317 | -0.51725 | 0.97302 | -0.52026 | 1.705
71 | 0.0006879 | 0.00017231 | -0.0006879 | -0.0001724 | 3.0378e-09 | -9.1189e-08 | 0.0010457 | 0.0010457 | 0.0010457 | 0.97888 | -0.40517 | 0.97888 | -0.40527 | 0.28728
72 | -0.096706 | -0.024488 | 0.097043 | 0.024704 | 0.00033733 | 0.00021536 | 0.14693 | 0.14693 | 0.14693 | 0.97996 | -0.38417 | 0.98369 | -0.31181 | 40.3663
73 | 0.043796 | 0.011008 | -0.043749 | -0.010979 | 4.6391e-05 | 2.9348e-05 | 0.066962 | 0.066962 | 0.066962 | 0.97339 | -0.51289 | 0.97226 | -0.5351 | 18.3962
74 | 0.0061718 | 0.0015465 | -0.0061716 | -0.0015465 | 1.7808e-07 | 4.7436e-08 | 0.0094268 | 0.0094269 | 0.0094269 | 0.9742 | -0.49691 | 0.97417 | -0.49751 | 2.5898
75 | -0.041679 | -0.010488 | 0.041704 | 0.010504 | 2.547e-05 | 1.6081e-05 | 0.062833 | 0.062833 | 0.062833 | 0.98728 | -0.24322 | 0.98794 | -0.23044 | 17.2617
76 | 0.0045465 | 0.0011394 | -0.0045465 | -0.0011395 | 2.5011e-08 | -2.0147e-09 | 0.0068658 | 0.0068659 | 0.0068659 | 0.98535 | -0.28076 | 0.98534 | -0.28087 | 1.8862
77 | 0.26477 | 0.067357 | -0.26468 | -0.067302 | 8.7206e-05 | 5.5336e-05 | 0.3973 | 0.3973 | 0.3973 | 0.99252 | -0.14235 | 0.99216 | -0.14918 | 21.8299
78 | 0.012285 | 0.003079 | -0.012283 | -0.003078 | 1.8145e-06 | 9.9275e-07 | 0.018834 | 0.018834 | 0.018834 | 0.97058 | -0.56825 | 0.97043 | -0.57135 | 5.1742
79 | -0.015595 | -0.003908 | 0.015599 | 0.0039101 | 3.6286e-06 | 2.1131e-06 | 0.023909 | 0.023909 | 0.023909 | 0.97058 | -0.56825 | 0.97083 | -0.56336 | 6.5684
80 | 0.0014105 | 0.00035321 | -0.0014105 | -0.00035335 | 2.2159e-08 | -1.418e-07 | 0.0021631 | 0.0021631 | 0.0021631 | 0.97028 | -0.57434 | 0.97026 | -0.57466 | 0.59426
81 | -0.0090372 | -0.0022643 | 0.0090385 | 0.0022649 | 1.286e-06 | 6.0247e-07 | 0.013859 | 0.013859 | 0.013859 | 0.97028 | -0.57434 | 0.97043 | -0.57135 | 3.8075
82 | 0.0029111 | 0.00072941 | -0.002911 | -0.00072956 | 1.4491e-07 | -1.4652e-07 | 0.0044652 | 0.0044653 | 0.0044653 | 0.9701 | -0.57794 | 0.97004 | -0.57898 | 1.2267
83 | 0.19238 | 0.0489 | -0.19231 | -0.048854 | 7.2081e-05 | 4.5393e-05 | 0.28929 | 0.28929 | 0.28929 | 0.99036 | -0.18374 | 0.98995 | -0.19152 | 15.8952
84 | -0.0061652 | -0.0015451 | 0.0061664 | 0.0015454 | 1.2116e-06 | 2.9635e-07 | 0.0092899 | 0.0092897 | 0.0092899 | 0.98751 | -0.23861 | 0.98772 | -0.23449 | 2.5522
85 | -0.0081638 | -0.002046 | 0.0081655 | 0.0020467 | 1.686e-06 | 6.9853e-07 | 0.012299 | 0.012299 | 0.012299 | 0.98772 | -0.23449 | 0.98794 | -0.23016 | 3.3788
86 | 0.055251 | 0.013959 | -0.055125 | -0.013878 | 0.00012659 | 8.0419e-05 | 0.083987 | 0.083987 | 0.083987 | 0.97937 | -0.39629 | 0.97692 | -0.44421 | 23.0733
87 | -0.14828 | -0.037556 | 0.14835 | 0.037599 | 6.9245e-05 | 4.3133e-05 | 0.22348 | 0.22348 | 0.22348 | 0.98794 | -0.23044 | 0.98844 | -0.22072 | 12.2791
88 | 0.024562 | 0.0061625 | -0.024559 | -0.0061605 | 3.2554e-06 | 2.0032e-06 | 0.037101 | 0.037101 | 0.037101 | 0.98518 | -0.28386 | 0.98503 | -0.28664 | 10.1927
89 | 0.0029643 | 0.00074285 | -0.0029642 | -0.0007429 | 5.1157e-08 | -4.997e-08 | 0.0045297 | 0.0045297 | 0.0045297 | 0.97378 | -0.50536 | 0.97376 | -0.50572 | 1.2444
90 | -0.0027681 | -0.00069375 | 0.0027683 | 0.00069347 | 2.1373e-07 | -2.8277e-07 | 0.0041701 | 0.0041699 | 0.0041701 | 0.98774 | -0.23414 | 0.98782 | -0.23251 | 1.1456
91 | -0.0054633 | -0.0013689 | 0.0054639 | 0.001369 | 6.1388e-07 | 8.3406e-08 | 0.0082295 | 0.0082294 | 0.0082295 | 0.98782 | -0.23251 | 0.98794 | -0.23016 | 2.2609
92 | -0.10188 | -0.025916 | 0.10202 | 0.026005 | 0.00013967 | 8.9191e-05 | 0.15425 | 0.15425 | 0.15425 | 0.98369 | -0.31181 | 0.98517 | -0.2834 | 42.3763
93 | 0.004837 | 0.001212 | -0.0048367 | -0.001212 | 2.4225e-07 | 1.8605e-09 | 0.0073167 | 0.0073168 | 0.0073168 | 0.98369 | -0.31181 | 0.98364 | -0.31286 | 2.0101
94 | 0.040905 | 0.010266 | -0.040892 | -0.010258 | 1.3183e-05 | 8.3257e-06 | 0.062609 | 0.062609 | 0.062609 | 0.97226 | -0.5351 | 0.97192 | -0.54186 | 17.2003
95 | 0.0023339 | 0.00058466 | -0.0023338 | -0.00058491 | 1.2635e-07 | -2.4918e-07 | 0.0035649 | 0.003565 | 0.003565 | 0.97417 | -0.49751 | 0.97411 | -0.49865 | 0.97941
96 | -0.15287 | -0.038731 | 0.15295 | 0.038786 | 8.8166e-05 | 5.5004e-05 | 0.23028 | 0.23028 | 0.23028 | 0.98844 | -0.22072 | 0.98906 | -0.20872 | 12.6526
97 | 0.0893 | 0.022617 | -0.089249 | -0.022585 | 5.0795e-05 | 3.2413e-05 | 0.13443 | 0.13443 | 0.13443 | 0.98906 | -0.20872 | 0.98845 | -0.22057 | 36.9324
98 | -0.24225 | -0.061403 | 0.24238 | 0.061481 | 0.00012215 | 7.7388e-05 | 0.36471 | 0.36471 | 0.36471 | 0.98906 | -0.20872 | 0.98961 | -0.19823 | 20.039
99 | 0.083963 | 0.02126 | -0.083866 | -0.021199 | 9.6216e-05 | 6.1373e-05 | 0.12648 | 0.12648 | 0.12648 | 0.98845 | -0.22057 | 0.98721 | -0.24446 | 34.746
100 | 0.0052867 | 0.0013248 | -0.0052859 | -0.0013247 | 7.9197e-07 | 7.9545e-08 | 0.0079585 | 0.0079587 | 0.0079587 | 0.98845 | -0.22057 | 0.98829 | -0.22371 | 2.1865
101 | -0.25051 | -0.063519 | 0.2506 | 0.063578 | 9.3717e-05 | 5.9413e-05 | 0.37694 | 0.37694 | 0.37694 | 0.98961 | -0.19823 | 0.99001 | -0.19045 | 20.711
102 | 0.0030414 | 0.00076195 | -0.0030412 | -0.00076219 | 2.4347e-07 | -2.3915e-07 | 0.0045842 | 0.0045844 | 0.0045844 | 0.98721 | -0.24446 | 0.98713 | -0.24615 | 1.2594
103 | 0.080825 | 0.020437 | -0.080668 | -0.020336 | 0.00015749 | 0.00010043 | 0.12189 | 0.12189 | 0.12189 | 0.98721 | -0.24446 | 0.98511 | -0.28518 | 33.4866
104 | 0.0024663 | 0.00061804 | -0.0024663 | -0.00061811 | 4.1384e-08 | -7.606e-08 | 0.0037134 | 0.0037135 | 0.0037135 | 0.98829 | -0.22371 | 0.98827 | -0.22407 | 1.0202
105 | -0.25513 | -0.064713 | 0.25542 | 0.064898 | 0.000291 | 0.00018454 | 0.38374 | 0.38374 | 0.38374 | 0.99001 | -0.19045 | 0.99124 | -0.16676 | 21.0849
106 | 0.0027963 | 0.00070033 | -0.002796 | -0.00070074 | 3.2868e-07 | -4.1504e-07 | 0.0042237 | 0.0042239 | 0.0042239 | 0.98511 | -0.28518 | 0.98498 | -0.28764 | 1.1604
107 | 0.077871 | 0.019636 | -0.077856 | -0.019626 | 1.5678e-05 | 9.9956e-06 | 0.11767 | 0.11767 | 0.11767 | 0.98511 | -0.28518 | 0.98489 | -0.28938 | 32.3263
108 | -0.2582 | -0.065593 | 0.25841 | 0.065732 | 0.00021863 | 0.00013867 | 0.38791 | 0.38791 | 0.38791 | 0.99124 | -0.16676 | 0.99216 | -0.14918 | 21.3136
109 | -0.041098 | -0.010333 | 0.041102 | 0.010336 | 3.427e-06 | 2.1636e-06 | 0.062326 | 0.062326 | 0.062326 | 0.98139 | -0.35773 | 0.98148 | -0.35598 | 17.1226
110 | 0.032722 | 0.0082341 | -0.032706 | -0.0082241 | 1.5935e-05 | 9.9805e-06 | 0.049626 | 0.049626 | 0.049626 | 0.98139 | -0.35773 | 0.98087 | -0.36792 | 13.6335
111 | -0.049784 | -0.012512 | 0.049801 | 0.012522 | 1.6667e-05 | 1.0568e-05 | 0.07549 | 0.07549 | 0.07549 | 0.98148 | -0.35598 | 0.98184 | -0.34897 | 20.7391
112 | 0.032706 | 0.0082241 | -0.032682 | -0.0082093 | 2.3671e-05 | 1.4826e-05 | 0.049626 | 0.049626 | 0.049626 | 0.98087 | -0.36792 | 0.98009 | -0.38309 | 13.6336
113 | -0.059523 | -0.014959 | 0.059542 | 0.014971 | 1.8874e-05 | 1.2001e-05 | 0.090224 | 0.090224 | 0.090224 | 0.98184 | -0.34897 | 0.98218 | -0.34233 | 24.7868
114 | 0.028827 | 0.0072431 | -0.028802 | -0.0072278 | 2.453e-05 | 1.5269e-05 | 0.043773 | 0.043773 | 0.043773 | 0.98009 | -0.38309 | 0.97918 | -0.40093 | 12.0255
115 | -0.062694 | -0.015761 | 0.062744 | 0.015793 | 4.9745e-05 | 3.1651e-05 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.98218 | -0.34233 | 0.98303 | -0.32573 | 26.0989
116 | 0.024639 | 0.0061845 | -0.024617 | -0.0061709 | 2.2046e-05 | 1.3583e-05 | 0.037447 | 0.037447 | 0.037447 | 0.97918 | -0.40093 | 0.97822 | -0.41971 | 10.2876
117 | -0.067245 | -0.016921 | 0.067333 | 0.016976 | 8.7661e-05 | 5.5817e-05 | 0.10181 | 0.10181 | 0.10181 | 0.98303 | -0.32573 | 0.98443 | -0.29849 | 27.9708
118 | 0.0076349 | 0.0019135 | -0.0076341 | -0.0019132 | 7.9886e-07 | 3.1302e-07 | 0.011614 | 0.011614 | 0.011614 | 0.97822 | -0.41971 | 0.97811 | -0.42191 | 3.1906
119 | 0.016982 | 0.0042574 | -0.016979 | -0.0042553 | 3.607e-06 | 2.1276e-06 | 0.025833 | 0.025833 | 0.025833 | 0.97822 | -0.41971 | 0.978 | -0.42417 | 7.097
120 | -0.0057585 | -0.0014432 | 0.0057589 | 0.0014433 | 3.4666e-07 | 6.7105e-08 | 0.0087097 | 0.0087096 | 0.0087097 | 0.98383 | -0.31021 | 0.98389 | -0.30895 | 2.3928
121 | -0.0079828 | -0.0020007 | 0.0079842 | 0.0020012 | 1.3838e-06 | 5.6404e-07 | 0.012073 | 0.012073 | 0.012073 | 0.98389 | -0.30895 | 0.98408 | -0.30531 | 3.3168
122 | 0.0054989 | 0.0013781 | -0.0054985 | -0.0013781 | 4.2822e-07 | 6.1477e-08 | 0.0082877 | 0.0082878 | 0.0082878 | 0.9873 | -0.24304 | 0.98722 | -0.24468 | 2.2769
123 | -0.0054989 | -0.0013781 | 0.0054995 | 0.0013782 | 6.1053e-07 | 8.7581e-08 | 0.0082877 | 0.0082876 | 0.0082877 | 0.9873 | -0.24304 | 0.98742 | -0.24071 | 2.2769
124 | -0.0095649 | -0.0023971 | 0.0095667 | 0.0023979 | 1.806e-06 | 8.5926e-07 | 0.014414 | 0.014414 | 0.014414 | 0.98742 | -0.24071 | 0.98762 | -0.23675 | 3.9599
125 | -0.0040228 | -0.0010082 | 0.0040231 | 0.0010082 | 2.525e-07 | -6.3998e-08 | 0.0061204 | 0.0061203 | 0.0061204 | 0.97804 | -0.42322 | 0.97811 | -0.42191 | 1.6814
126 | -0.073246 | -0.018458 | 0.073278 | 0.018479 | 3.1911e-05 | 2.0335e-05 | 0.11075 | 0.11075 | 0.11075 | 0.98443 | -0.29849 | 0.98489 | -0.28938 | 30.4265
127 | 0.0059137 | 0.001482 | -0.0059121 | -0.0014817 | 1.5088e-06 | 3.2562e-07 | 0.0089388 | 0.008939 | 0.008939 | 0.98443 | -0.29849 | 0.98415 | -0.30384 | 2.4558
128 | 0.0029509 | 0.00073956 | -0.0029509 | -0.00073957 | 9.8438e-09 | -1.0456e-08 | 0.0044617 | 0.0044617 | 0.0044617 | 0.98415 | -0.30384 | 0.98415 | -0.30391 | 1.2257
129 | -0.018074 | -0.0045318 | 0.018075 | 0.0045323 | 8.7496e-07 | 5.2021e-07 | 0.027318 | 0.027318 | 0.027318 | 0.98455 | -0.29615 | 0.9846 | -0.29513 | 7.5049
130 | 0.0141 | 0.0035357 | -0.014095 | -0.0035329 | 4.9085e-06 | 2.775e-06 | 0.021311 | 0.021311 | 0.021311 | 0.98455 | -0.29615 | 0.98417 | -0.30346 | 5.8546
131 | -0.021814 | -0.0054692 | 0.021822 | 0.0054746 | 8.8349e-06 | 5.3785e-06 | 0.032967 | 0.032967 | 0.032967 | 0.9846 | -0.29513 | 0.98503 | -0.28664 | 9.057
132 | 0.011904 | 0.0029837 | -0.011903 | -0.0029836 | 2.1387e-07 | 1.1451e-07 | 0.017998 | 0.017998 | 0.017998 | 0.98417 | -0.30346 | 0.98415 | -0.30383 | 4.9445
133 | 0.0094787 | 0.0023759 | -0.0094781 | -0.0023756 | 6.6531e-07 | 3.1605e-07 | 0.014332 | 0.014332 | 0.014332 | 0.98415 | -0.30383 | 0.98408 | -0.30531 | 3.9373
134 | 0.032411 | 0.0081414 | -0.032397 | -0.0081328 | 1.3803e-05 | 8.6471e-06 | 0.049513 | 0.049514 | 0.049514 | 0.97417 | -0.49835 | 0.97371 | -0.50727 | 13.6026
135 | -0.037191 | -0.0093395 | 0.037209 | 0.0093507 | 1.7894e-05 | 1.1268e-05 | 0.056815 | 0.056815 | 0.056815 | 0.97417 | -0.49835 | 0.97468 | -0.48827 | 15.6085
136 | 0.030268 | 0.0075991 | -0.030249 | -0.0075872 | 1.8981e-05 | 1.1854e-05 | 0.046259 | 0.046259 | 0.046259 | 0.97371 | -0.50727 | 0.97305 | -0.52043 | 12.7086
137 | -0.041944 | -0.010537 | 0.041969 | 0.010553 | 2.4873e-05 | 1.5717e-05 | 0.064044 | 0.064043 | 0.064044 | 0.97468 | -0.48827 | 0.97531 | -0.47585 | 17.5944
138 | 0.026252 | 0.0065857 | -0.026246 | -0.0065815 | 6.7759e-06 | 4.1974e-06 | 0.040148 | 0.040148 | 0.040148 | 0.97305 | -0.52043 | 0.97277 | -0.52584 | 11.0297
139 | -0.047664 | -0.01198 | 0.047685 | 0.011994 | 2.1638e-05 | 1.3712e-05 | 0.072733 | 0.072733 | 0.072733 | 0.97531 | -0.47585 | 0.97579 | -0.46635 | 19.9815
140 | 0.023329 | 0.0058504 | -0.023323 | -0.0058472 | 5.2764e-06 | 3.2398e-06 | 0.035686 | 0.035686 | 0.035686 | 0.97277 | -0.52584 | 0.97253 | -0.53059 | 9.8039
141 | -0.047685 | -0.011994 | 0.047736 | 0.012026 | 5.0481e-05 | 3.1989e-05 | 0.072733 | 0.072732 | 0.072733 | 0.97579 | -0.46635 | 0.97692 | -0.44421 | 19.9815
142 | 0.01586 | 0.0039768 | -0.015856 | -0.0039743 | 4.3731e-06 | 2.5532e-06 | 0.024268 | 0.024268 | 0.024268 | 0.97253 | -0.53059 | 0.97224 | -0.53638 | 6.667
143 | 0.0073888 | 0.001852 | -0.0073883 | -0.0018519 | 4.6264e-07 | 1.7414e-07 | 0.011254 | 0.011255 | 0.011255 | 0.97692 | -0.44421 | 0.97685 | -0.44553 | 3.0919
144 | 0.0079799 | 0.0020003 | -0.0079793 | -0.002 | 6.257e-07 | 2.6175e-07 | 0.012213 | 0.012213 | 0.012213 | 0.97224 | -0.53638 | 0.97216 | -0.53802 | 3.3553
145 | 0.0079793 | 0.002 | -0.0079779 | -0.0019994 | 1.4344e-06 | 6.0015e-07 | 0.012213 | 0.012214 | 0.012214 | 0.97216 | -0.53802 | 0.97197 | -0.5418 | 3.3554
146 | 0.019108 | 0.0047931 | -0.019101 | -0.004789 | 6.8615e-06 | 4.1081e-06 | 0.028768 | 0.028768 | 0.028768 | 0.98839 | -0.22184 | 0.988 | -0.22937 | 7.9033
147 | -0.023632 | -0.0059269 | 0.023634 | 0.0059285 | 2.65e-06 | 1.6245e-06 | 0.035579 | 0.035579 | 0.035579 | 0.98839 | -0.22184 | 0.98851 | -0.21949 | 9.7744
148 | 0.016539 | 0.0041468 | -0.016537 | -0.0041458 | 1.8108e-06 | 1.0593e-06 | 0.024909 | 0.024909 | 0.024909 | 0.988 | -0.22937 | 0.98788 | -0.23167 | 6.8432
149 | -0.026035 | -0.0065303 | 0.026048 | 0.006538 | 1.2449e-05 | 7.6901e-06 | 0.039193 | 0.039193 | 0.039193 | 0.98851 | -0.21949 | 0.98903 | -0.20946 | 10.7673
150 | 0.014049 | 0.0035222 | -0.014047 | -0.003521 | 2.0705e-06 | 1.1673e-06 | 0.021162 | 0.021162 | 0.021162 | 0.98788 | -0.23167 | 0.98772 | -0.23477 | 5.8136
151 | -0.030105 | -0.0075548 | 0.030126 | 0.0075678 | 2.0932e-05 | 1.3047e-05 | 0.045297 | 0.045297 | 0.045297 | 0.98903 | -0.20946 | 0.98978 | -0.19489 | 12.4443
152 | 0.011824 | 0.002964 | -0.011823 | -0.0029634 | 1.1184e-06 | 5.9547e-07 | 0.017813 | 0.017813 | 0.017813 | 0.98772 | -0.23477 | 0.98762 | -0.23675 | 4.8938
153 | -0.046194 | -0.011596 | 0.046201 | 0.0116 | 7.4238e-06 | 4.6985e-06 | 0.069453 | 0.069453 | 0.069453 | 0.98978 | -0.19489 | 0.98995 | -0.19152 | 19.0806
154 | 0.010548 | 0.0026445 | -0.010545 | -0.0026429 | 3.1388e-06 | 1.5812e-06 | 0.015859 | 0.015859 | 0.015859 | 0.98978 | -0.19489 | 0.98946 | -0.20114 | 4.3568
155 | 0.1461 | 0.037254 | -0.14605 | -0.037218 | 5.7988e-05 | 3.6085e-05 | 0.21984 | 0.21984 | 0.21984 | 0.98995 | -0.19152 | 0.98952 | -0.19975 | 12.0791
156 | -0.0015835 | -0.00039687 | 0.0015836 | 0.0003968 | 1.5047e-08 | -7.9103e-08 | 0.0023957 | 0.0023957 | 0.0023957 | 0.98357 | -0.31415 | 0.98358 | -0.31395 | 0.65816
157 | -0.0032786 | -0.00082162 | 0.0032788 | 0.0008215 | 1.7e-07 | -1.2508e-07 | 0.0049601 | 0.00496 | 0.0049601 | 0.98358 | -0.31395 | 0.98364 | -0.31286 | 1.3627
158 | 0.14296 | 0.036444 | -0.14289 | -0.036402 | 6.6827e-05 | 4.1534e-05 | 0.21519 | 0.2152 | 0.2152 | 0.98952 | -0.19975 | 0.98902 | -0.20944 | 11.8239
159 | 0.13949 | 0.03555 | -0.13947 | -0.035539 | 1.741e-05 | 1.0805e-05 | 0.21008 | 0.21008 | 0.21008 | 0.98902 | -0.20944 | 0.98888 | -0.21202 | 11.5429
160 | -0.10354 | -0.026387 | 0.10364 | 0.026446 | 9.3294e-05 | 5.919e-05 | 0.15655 | 0.15655 | 0.15655 | 0.98517 | -0.2834 | 0.98613 | -0.26475 | 21.5044
161 | -0.1065 | -0.027164 | 0.10659 | 0.027219 | 8.6006e-05 | 5.4591e-05 | 0.16088 | 0.16088 | 0.16088 | 0.98613 | -0.26475 | 0.987 | -0.24804 | 22.0984
162 | -0.11107 | -0.028342 | 0.11109 | 0.028354 | 2.0048e-05 | 1.2223e-05 | 0.16763 | 0.16763 | 0.16763 | 0.987 | -0.24804 | 0.9872 | -0.2443 | 9.2106
163 | -0.015576 | -0.003905 | 0.015579 | 0.0039063 | 2.3406e-06 | 1.3526e-06 | 0.023453 | 0.023453 | 0.023453 | 0.98828 | -0.22365 | 0.98844 | -0.22049 | 6.4432
164 | 0.013634 | 0.0034181 | -0.013629 | -0.0034157 | 4.2268e-06 | 2.3625e-06 | 0.020528 | 0.020528 | 0.020528 | 0.98828 | -0.22365 | 0.98794 | -0.23016 | 5.6396
165 | -0.13674 | -0.034835 | 0.1368 | 0.034869 | 5.5911e-05 | 3.4657e-05 | 0.20606 | 0.20606 | 0.20606 | 0.98844 | -0.22049 | 0.98888 | -0.21202 | 11.3219
166 | 0.12117 | 0.030928 | -0.12109 | -0.030881 | 7.743e-05 | 4.7573e-05 | 0.18261 | 0.18261 | 0.18261 | 0.98844 | -0.22049 | 0.98775 | -0.23373 | 10.0333
167 | 0.11824 | 0.030168 | -0.11823 | -0.030162 | 9.6193e-06 | 5.8982e-06 | 0.17832 | 0.17832 | 0.17832 | 0.98775 | -0.23373 | 0.98766 | -0.23541 | 9.7978
168 | 0.11442 | 0.029207 | -0.11438 | -0.029177 | 4.9121e-05 | 3.0031e-05 | 0.17258 | 0.17258 | 0.17258 | 0.98766 | -0.23541 | 0.9872 | -0.2443 | 9.4826
169 | 0.026727 | 0.0067076 | -0.026717 | -0.0067017 | 9.5835e-06 | 5.9444e-06 | 0.040922 | 0.040922 | 0.040922 | 0.97192 | -0.54186 | 0.97154 | -0.54938 | 11.2424
170 | 0.022833 | 0.0057283 | -0.022827 | -0.0057246 | 6.0697e-06 | 3.7208e-06 | 0.034974 | 0.034974 | 0.034974 | 0.97154 | -0.54938 | 0.97126 | -0.55496 | 9.6083
171 | 0.020788 | 0.0052134 | -0.020782 | -0.0052101 | 5.425e-06 | 3.2955e-06 | 0.031849 | 0.031849 | 0.031849 | 0.97126 | -0.55496 | 0.97098 | -0.56043 | 8.7497
172 | 0.019178 | 0.004808 | -0.019176 | -0.0048066 | 2.3912e-06 | 1.4391e-06 | 0.029391 | 0.029391 | 0.029391 | 0.97098 | -0.56043 | 0.97085 | -0.56305 | 8.0744
173 | 0.017499 | 0.0043863 | -0.017498 | -0.0043862 | 2.6207e-07 | 1.5571e-07 | 0.026821 | 0.026821 | 0.026821 | 0.97085 | -0.56305 | 0.97083 | -0.56336 | 7.3683
174 | 0.0014105 | 0.00035335 | -0.0014105 | -0.0003535 | 2.3101e-08 | -1.4781e-07 | 0.0021631 | 0.0021632 | 0.0021632 | 0.97026 | -0.57466 | 0.97024 | -0.57501 | 0.59428
175 | 0.0073883 | 0.0018519 | -0.007387 | -0.0018514 | 1.3166e-06 | 4.9568e-07 | 0.011255 | 0.011255 | 0.011255 | 0.97685 | -0.44553 | 0.97666 | -0.44927 | 3.0919

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.61872 | 0.15802

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0088034 | 0.0022063
1 | 0.0068034 | 0.0017051
2 | 0.0079391 | 0.0019897
3 | 0.0089444 | 0.0022417
4 | 0.0073179 | 0.001834
5 | 0.0029184 | 0.00073143
6 | 0.0023819 | 0.00059697
7 | 0.0063963 | 0.0016031
8 | 0.012487 | 0.0031296
9 | 0.0040813 | 0.0010229
10 | 0.0075606 | 0.0018949
11 | 0.0073069 | 0.0018313
12 | 0.0016677 | 0.00041797
13 | 0.0016426 | 0.00041168
14 | 0.0086677 | 0.0021723
15 | 0.0028155 | 0.00070563
16 | 0.010287 | 0.0025782
17 | 0.026557 | 0.0066559
18 | 0.012891 | 0.0032309
19 | 0.0044389 | 0.0011125
20 | 0.0035632 | 0.00089302
21 | 0.0049224 | 0.0012337
22 | 0.003029 | 0.00075915
23 | 0.0033366 | 0.00083624
24 | 0.0027702 | 0.00069427
25 | 0.0011557 | 0.00028966
26 | 0.0022332 | 0.00055968
27 | 0.0040582 | 0.0010171
28 | 0.0012188 | 0.00030546
29 | 0.0006879 | 0.0001724
30 | 0.0019818 | 0.0004967
31 | 0.0029806 | 0.000747
32 | 0.0045701 | 0.0011454
33 | 0.0035994 | 0.00090209
34 | 0.0058089 | 0.0014558
35 | 0.01903 | 0.0047694
36 | 0.010216 | 0.0025603
37 | 0.0018987 | 0.00047585
38 | 0.0037011 | 0.00092759
39 | 0.014514 | 0.0036375
40 | 0.0061652 | 0.0015451
41 | 0.0019974 | 0.0005006
42 | 0.0045526 | 0.001141
43 | 0.0096924 | 0.0024292
44 | 0.0039218 | 0.00098291
45 | 0.0046002 | 0.0011529
46 | 0.0027681 | 0.00069375
47 | 0.002695 | 0.00067542
48 | 0.0028442 | 0.00071284
49 | 0.0038377 | 0.00096181
50 | 0.0045154 | 0.0011317
51 | 0.008134 | 0.0020386
52 | 0.0028196 | 0.00070665
53 | 0.0045273 | 0.0011346
54 | 0.0030412 | 0.00076219
55 | 0.0024663 | 0.00061811
56 | 0.0027738 | 0.00069518
57 | 0.0083763 | 0.0020993
58 | 0.0086828 | 0.0021761
59 | 0.0097217 | 0.0024365
60 | 0.0038554 | 0.00096625
61 | 0.0031525 | 0.00079008
62 | 0.0041629 | 0.0010433
63 | 0.0045013 | 0.0011281
64 | 0.0057585 | 0.0014432
65 | 0.002224 | 0.00055738
66 | 0.0054985 | 0.0013781
67 | 0.0040654 | 0.0010189
68 | 0.0040228 | 0.0010082
69 | 0.003611 | 0.00090501
70 | 0.0045465 | 0.0011395
71 | 0.0045772 | 0.0011472
72 | 0.0029612 | 0.00074215
73 | 0.0029509 | 0.00073957
74 | 0.002796 | 0.00070074
75 | 0.0062648 | 0.0015701
76 | 0.016979 | 0.0042553
77 | 0.0039747 | 0.00099616
78 | 0.0037383 | 0.00093691
79 | 0.0021911 | 0.00054914
80 | 0.0027366 | 0.00068585
81 | 0.0024247 | 0.00060768
82 | 0.0014939 | 0.0003744
83 | 0.0047802 | 0.001198
84 | 0.0021295 | 0.0005337
85 | 0.0047348 | 0.0011867
86 | 0.0039962 | 0.0010015
87 | 0.0056952 | 0.0014274
88 | 0.002917 | 0.00073107
89 | 0.0074629 | 0.0018704
90 | 0.0078762 | 0.0019739
91 | 0.0079779 | 0.0019994
92 | 0.0045241 | 0.0011338
93 | 0.0025621 | 0.00064213
94 | 0.002401 | 0.00060174
95 | 0.0024881 | 0.00062357
96 | 0.0040572 | 0.0010168
97 | 0.0022226 | 0.00055704
98 | 0.0055193 | 0.0013833
99 | 0.0022562 | 0.00056546
100 | 0.010545 | 0.0026429
101 | 0.0015835 | 0.00039687
102 | 0.0016951 | 0.00042483
103 | 0.0030893 | 0.00077426
104 | 0.0034 | 0.00085211
105 | 0.0015579 | 0.00039045
106 | 0.0015245 | 0.00038206
107 | 0.0028657 | 0.0007182
108 | 0.0044814 | 0.0011231
109 | 0.0019428 | 0.00048691
110 | 0.0026729 | 0.00066988
111 | 0.0028452 | 0.00071306
112 | 0.0038084 | 0.00095448
113 | 0.0032846 | 0.00082319
114 | 0.014165 | 0.0035501
115 | 0.0038836 | 0.00097333
116 | 0.0020398 | 0.00051123
117 | 0.0016042 | 0.00040205
118 | 0.0023338 | 0.00058491
119 | 0.0029642 | 0.0007429
120 | 0.0016769 | 0.00042026
121 | 0.0018996 | 0.00047608
122 | 0.0032445 | 0.00081314
123 | 0.007387 | 0.0018514
124 | 0.002911 | 0.00072956
125 | 0.0014105 | 0.0003535

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1