## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-972_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-972_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-972_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-972_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-972_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-972_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-972_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-972_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-972_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-972_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-972_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-972_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-972_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-972_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-972_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-972_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-972_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-972_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-972_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-972_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-972_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-972_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-972_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-972_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-972_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-972_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-972_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-972_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-972_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-972_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-972_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-972_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-972_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-972_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-972_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-972_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-972_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-972_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-972_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-972_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-972_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-972_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-972_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-972_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-972_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-972_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-972_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-972_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-972_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-972_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-972_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-972_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-972_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-972_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-972_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-972_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-972_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-972_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-972_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-972_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-972_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-972_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-972_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-972_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-972_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-972_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-972_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-972_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_493_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-972_0_3_load_0 | 0 | 0.048077 | 0.012049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-972_0_3_load_48 | 4 | 0.0043928 | 0.0011009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-972_0_3_load_15 | 5 | 0.0083135 | 0.0020836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-972_0_3_load_11 | 6 | 0.01217 | 0.0030502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-972_0_3_load_34 | 8 | 0.006732 | 0.0016872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-972_0_3_load_5 | 10 | 0.0097249 | 0.0024373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-972_0_3_load_6 | 11 | 0.011228 | 0.0028141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-972_0_3_load_9 | 13 | 0.0068347 | 0.0017129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-972_0_3_load_10 | 14 | 0.0075996 | 0.0019046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-972_0_3_load_36 | 15 | 0.0068561 | 0.0017183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-972_0_3_load_70 | 17 | 0.0084912 | 0.0021281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-972_0_3_load_12 | 21 | 0.01032 | 0.0025864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-972_0_3_load_16 | 22 | 0.0079124 | 0.001983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-972_0_3_load_17 | 23 | 0.0082375 | 0.0020645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-972_0_3_load_19 | 25 | 0.0086853 | 0.0021767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-972_0_3_load_20 | 26 | 0.0079027 | 0.0019806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-972_0_3_load_32 | 28 | 0.003937 | 0.00098671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-972_0_3_load_62 | 30 | 0.0077382 | 0.0019394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-972_0_3_load_61 | 31 | 0.0077053 | 0.0019311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-972_0_3_load_28 | 33 | 0.0099259 | 0.0024877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-972_0_3_load_65 | 35 | 0.008708 | 0.0021824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-972_0_3_load_22 | 37 | 0.0068449 | 0.0017155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-972_0_3_load_23 | 38 | 0.0060057 | 0.0015052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-972_0_3_load_52 | 39 | 0.0050132 | 0.0012564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-972_0_3_load_55 | 40 | 0.0042721 | 0.0010707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-972_0_3_load_29 | 41 | 0.0074809 | 0.0018749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-972_0_3_load_30 | 42 | 0.0085756 | 0.0021492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-972_0_3_load_31 | 43 | 0.0035656 | 0.00089363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-972_0_3_load_40 | 45 | 0.01755 | 0.0043985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-972_0_3_load_75 | 46 | 0.0023404 | 0.00058655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-972_0_3_load_71 | 47 | 0.0084606 | 0.0021204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-972_0_3_load_68 | 49 | 0.0063681 | 0.001596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-972_0_3_load_67 | 51 | 0.006238 | 0.0015634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-972_0_3_load_43 | 52 | 0.011667 | 0.0029239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-972_0_3_load_45 | 54 | 0.0083605 | 0.0020953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-972_0_3_load_46 | 55 | 0.015783 | 0.0039557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-972_0_3_load_58 | 56 | 0.0083842 | 0.0021013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-972_0_3_load_47 | 57 | 0.011174 | 0.0028004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-972_0_3_load_57 | 61 | 0.0043643 | 0.0010938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-972_0_3_load_73 | 62 | 0.0019152 | 0.00048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-972_0_3_load_56 | 63 | 0.004167 | 0.0010444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-972_0_3_load_53 | 64 | 0.0025674 | 0.00064345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-972_0_3_load_54 | 65 | 0.0043583 | 0.0010923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-972_0_3_load_63 | 66 | 0.0075549 | 0.0018934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-972_0_3_load_72 | 67 | 0.0088235 | 0.0022114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 38 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-972_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.03965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-972_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.025597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-972_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.005449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-972_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.025219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-972_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.023195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_261-972_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.025898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-972_0_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.027831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-972_0_3_line_7 |  | 5 | 19 | 0.0048206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_261-972_0_3_line_8 |  | 6 | 21 | 0.0015502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-972_0_3_line_9 |  | 7 | 59 | 0.019731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-972_0_3_line_10 |  | 7 | 60 | 0.045475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-972_0_3_line_11 |  | 8 | 9 | 0.01118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-972_0_3_line_12 |  | 9 | 15 | 0.0094404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-972_0_3_line_13 |  | 9 | 21 | 0.018614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-972_0_3_line_14 |  | 10 | 11 | 0.0011807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-972_0_3_line_15 |  | 10 | 12 | 0.012749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-972_0_3_line_16 |  | 12 | 13 | 0.010219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-972_0_3_line_17 |  | 12 | 14 | 0.013904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-972_0_3_line_18 |  | 13 | 15 | 0.019138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-972_0_3_line_19 |  | 16 | 17 | 0.019366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-972_0_3_line_20 |  | 16 | 18 | 0.040057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-972_0_3_line_21 |  | 17 | 47 | 0.019202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-972_0_3_line_22 |  | 18 | 44 | 0.011731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-972_0_3_line_23 |  | 18 | 43 | 0.019822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-972_0_3_line_24 |  | 19 | 20 | 0.007761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_261-972_0_3_line_25 |  | 20 | 34 | 0.013623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_261-972_0_3_line_26 |  | 20 | 37 | 0.045105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_261-972_0_3_line_27 |  | 22 | 23 | 0.037587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-972_0_3_line_28 |  | 22 | 24 | 0.015351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-972_0_3_line_29 |  | 23 | 25 | 0.019372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-972_0_3_line_30 |  | 24 | 26 | 0.031491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_261-972_0_3_line_31 |  | 24 | 27 | 0.035397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-972_0_3_line_32 |  | 25 | 28 | 0.020065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-972_0_3_line_33 |  | 26 | 29 | 0.044772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_261-972_0_3_line_34 |  | 27 | 30 | 0.019605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-972_0_3_line_35 |  | 27 | 31 | 0.024146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-972_0_3_line_36 |  | 28 | 32 | 0.020719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-972_0_3_line_37 |  | 29 | 33 | 0.019393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-972_0_3_line_38 |  | 29 | 34 | 0.006669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_261-972_0_3_line_39 |  | 30 | 35 | 0.01662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-972_0_3_line_40 |  | 31 | 36 | 0.031709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-972_0_3_line_41 |  | 32 | 44 | 0.026201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-972_0_3_line_42 |  | 32 | 45 | 0.04443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-972_0_3_line_43 |  | 33 | 40 | 0.019594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-972_0_3_line_44 |  | 34 | 39 | 0.019257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-972_0_3_line_45 |  | 36 | 66 | 0.01818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-972_0_3_line_46 |  | 36 | 58 | 0.09519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-972_0_3_line_47 |  | 37 | 38 | 0.01557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_261-972_0_3_line_48 |  | 41 | 42 | 0.018415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-972_0_3_line_49 |  | 42 | 43 | 0.020068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-972_0_3_line_50 |  | 44 | 46 | 0.026771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-972_0_3_line_51 |  | 47 | 67 | 0.018302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-972_0_3_line_52 |  | 48 | 49 | 0.0067918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-972_0_3_line_53 |  | 48 | 50 | 0.011746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-972_0_3_line_54 |  | 49 | 51 | 0.017549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-972_0_3_line_55 |  | 50 | 66 | 0.017176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-972_0_3_line_56 |  | 52 | 53 | 0.017612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-972_0_3_line_57 |  | 53 | 54 | 0.0044257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-972_0_3_line_58 |  | 53 | 55 | 0.0143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-972_0_3_line_59 |  | 54 | 56 | 0.018484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-972_0_3_line_60 |  | 55 | 57 | 0.020248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-972_0_3_line_61 |  | 56 | 58 | 0.0022596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-972_0_3_line_62 |  | 59 | 61 | 0.015307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-972_0_3_line_63 |  | 60 | 62 | 0.039065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-972_0_3_line_64 |  | 61 | 63 | 0.023882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-972_0_3_line_65 |  | 63 | 65 | 0.033729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_261-972_0_3_line_66 |  | 64 | 65 | 0.0016211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-972_0_3_trafo_23 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 68 | 38 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2686582.1999 | 1246171.2941 | 2686569.0149 | 1246176.0163 | 2686561.6013 | 1246176.1415 | 2686543.5097 | 1246173.8973
1 | 2686582.1999 | 1246171.2941 | 2686584.3944 | 1246174.1616 | 2686588.4046 | 1246176.344 | 2686592.5926 | 1246177.2169 | 2686605.7913 | 1246176.7314
2 | 2686611.2552 | 1246176.6334 | 2686605.7913 | 1246176.7314
3 | 2686605.7913 | 1246176.7314 | 2686602.6744 | 1246201.7573
4 | 2686611.2552 | 1246176.6334 | 2686634.448 | 1246176.3279
5 | 2686611.2552 | 1246176.6334 | 2686613.1678 | 1246161.0498 | 2686615.7036 | 1246154.5153 | 2686616.177 | 1246151.3621
6 | 2686599.2348 | 1246229.3747 | 2686602.6744 | 1246201.7573
7 | 2686639.2682 | 1246176.2644 | 2686634.448 | 1246176.3279
8 | 2686616.177 | 1246151.3621 | 2686616.4072 | 1246149.8291
9 | 2686599.2348 | 1246229.3747 | 2686596.607 | 1246248.9286
10 | 2686555.0815 | 1246239.7491 | 2686559.311 | 1246239.3327 | 2686572.9842 | 1246236.8638 | 2686578.2642 | 1246235.9068 | 2686599.2348 | 1246229.3747
11 | 2686613.2574 | 1246135.7879 | 2686603.6851 | 1246134.7251 | 2686602.1457 | 1246134.9007
12 | 2686613.2574 | 1246135.7879 | 2686614.4421 | 1246126.4221
13 | 2686613.2574 | 1246135.7879 | 2686618.3988 | 1246136.5636 | 2686616.4072 | 1246149.8291
14 | 2686619.9264 | 1246084.6755 | 2686620.0931 | 1246083.5066
15 | 2686618.1264 | 1246097.2972 | 2686619.9264 | 1246084.6755
16 | 2686618.1264 | 1246097.2972 | 2686616.8439 | 1246107.4357
17 | 2686618.1264 | 1246097.2972 | 2686614.3933 | 1246096.8312 | 2686609.1521 | 1246096.1542 | 2686604.3338 | 1246095.5411
18 | 2686616.8439 | 1246107.4357 | 2686614.4421 | 1246126.4221
19 | 2686675.7999 | 1246062.992 | 2686673.2598 | 1246082.1911
20 | 2686675.7999 | 1246062.992 | 2686688.315 | 1246063.2862 | 2686690.7697 | 1246063.3443 | 2686715.852 | 1246063.4666
21 | 2686673.2598 | 1246082.1911 | 2686671.884 | 1246092.59 | 2686669.4418 | 1246095.3008 | 2686668.7839 | 1246100.3216
22 | 2686727.615 | 1246063.5275 | 2686722.3946 | 1246063.4956 | 2686716.8332 | 1246063.5365 | 2686715.852 | 1246063.4666
23 | 2686715.852 | 1246063.4666 | 2686713.5693 | 1246083.1565
24 | 2686639.2682 | 1246176.2644 | 2686647.0517 | 1246176.1558
25 | 2686660.7144 | 1246175.9775 | 2686647.0517 | 1246176.1558
26 | 2686647.0517 | 1246176.1558 | 2686651.6864 | 1246143.8885 | 2686664.0807 | 1246145.5596
27 | 2686745.5953 | 1246160.5513 | 2686746.0074 | 1246157.3215 | 2686746.215 | 1246150.3638 | 2686744.86 | 1246141.2484 | 2686744.8991 | 1246134.9665 | 2686746.3816 | 1246123.187
28 | 2686743.6521 | 1246175.7785 | 2686745.5953 | 1246160.5513
29 | 2686746.3816 | 1246123.187 | 2686748.8006 | 1246103.9664
30 | 2686743.6521 | 1246175.7785 | 2686722.0905 | 1246175.1739 | 2686712.1699 | 1246175.3031
31 | 2686778.9301 | 1246179.753 | 2686753.0577 | 1246176.8613 | 2686743.6521 | 1246175.7785
32 | 2686751.3061 | 1246084.0579 | 2686748.8006 | 1246103.9664
33 | 2686667.4022 | 1246175.8862 | 2686712.1699 | 1246175.3031
34 | 2686778.9301 | 1246179.753 | 2686783.3151 | 1246160.6448
35 | 2686778.9301 | 1246179.753 | 2686781.479 | 1246180.0794 | 2686783.121 | 1246180.4259 | 2686790.4701 | 1246181.6121 | 2686802.7652 | 1246183.5943
36 | 2686753.8933 | 1246063.5006 | 2686751.3061 | 1246084.0579
37 | 2686667.4022 | 1246175.8862 | 2686664.8286 | 1246195.1079
38 | 2686660.7144 | 1246175.9775 | 2686667.4022 | 1246175.8862
39 | 2686783.3151 | 1246160.6448 | 2686787.0326 | 1246144.4454
40 | 2686833.7561 | 1246190.2743 | 2686807.0074 | 1246184.2783 | 2686802.7652 | 1246183.5943
41 | 2686753.8933 | 1246063.5006 | 2686727.615 | 1246063.5275
42 | 2686753.8933 | 1246063.5006 | 2686757.226 | 1246063.4493 | 2686788.4932 | 1246063.7847 | 2686798.2906 | 1246064.5534
43 | 2686662.2284 | 1246214.5282 | 2686664.8286 | 1246195.1079
44 | 2686660.7144 | 1246175.9775 | 2686658.4925 | 1246195.1059
45 | 2686833.7561 | 1246190.2743 | 2686837.6757 | 1246172.5215
46 | 2686817.8 | 1246227.8797 | 2686848.153 | 1246234.3399 | 2686857.3517 | 1246195.4013 | 2686840.1647 | 1246191.7025 | 2686833.7561 | 1246190.2743
47 | 2686664.0807 | 1246145.5596 | 2686679.5113 | 1246147.64
48 | 2686708.7743 | 1246101.9355 | 2686706.2858 | 1246120.1812
49 | 2686713.5693 | 1246083.1565 | 2686711.8227 | 1246098.2223 | 2686708.8529 | 1246101.359 | 2686708.7743 | 1246101.9355
50 | 2686727.615 | 1246063.5275 | 2686723.8006 | 1246090.0249
51 | 2686668.7839 | 1246100.3216 | 2686666.4061 | 1246118.4687
52 | 2686843.957 | 1246144.2895 | 2686837.5089 | 1246142.9719 | 2686837.5574 | 1246142.7671
53 | 2686841.379 | 1246155.7491 | 2686842.6719 | 1246150.0083 | 2686843.957 | 1246144.2895
54 | 2686841.5964 | 1246125.6891 | 2686837.5574 | 1246142.7671
55 | 2686841.379 | 1246155.7491 | 2686837.6757 | 1246172.5215
56 | 2686793.1945 | 1246222.5823 | 2686778.2166 | 1246219.7166 | 2686777.4777 | 1246221.9608
57 | 2686793.1945 | 1246222.5823 | 2686797.5211 | 1246223.5138
58 | 2686793.1945 | 1246222.5823 | 2686779.1494 | 1246219.8951
59 | 2686815.591 | 1246227.4041 | 2686797.5211 | 1246223.5138
60 | 2686779.1494 | 1246219.8951 | 2686778.2166 | 1246219.7166 | 2686776.6827 | 1246224.3754 | 2686769.8861 | 1246237.0632
61 | 2686817.8 | 1246227.8797 | 2686815.591 | 1246227.4041
62 | 2686596.607 | 1246248.9286 | 2686599.4789 | 1246249.382 | 2686608.1876 | 1246251.0993 | 2686611.6848 | 1246251.5235
63 | 2686555.0815 | 1246239.7491 | 2686548.3706 | 1246240.3961 | 2686543.7496 | 1246250.0358 | 2686543.8371 | 1246258.5323 | 2686542.9884 | 1246271.6407
64 | 2686611.6848 | 1246251.5235 | 2686621.944 | 1246252.7681 | 2686634.6979 | 1246248.1997
65 | 2686654.068 | 1246233.1977 | 2686653.1084 | 1246241.4593 | 2686648.1695 | 1246242.8549 | 2686647.3594 | 1246247.6244 | 2686644.2366 | 1246250.8923 | 2686636.4974 | 1246250.0453 | 2686635.4251 | 1246247.9392 | 2686634.6979 | 1246248.1997
66 | 2686654.068 | 1246233.1977 | 2686654.255 | 1246231.5874

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2686543.5097 | 1246173.8973
1 | 2686582.1999 | 1246171.2941
2 | 2686605.7913 | 1246176.7314
3 | 2686611.2552 | 1246176.6334
4 | 2686602.6744 | 1246201.7573
5 | 2686634.448 | 1246176.3279
6 | 2686616.177 | 1246151.3621
7 | 2686599.2348 | 1246229.3747
8 | 2686602.1457 | 1246134.9007
9 | 2686613.2574 | 1246135.7879
10 | 2686619.9264 | 1246084.6755
11 | 2686620.0931 | 1246083.5066
12 | 2686618.1264 | 1246097.2972
13 | 2686616.8439 | 1246107.4357
14 | 2686604.3338 | 1246095.5411
15 | 2686614.4421 | 1246126.4221
16 | 2686675.7999 | 1246062.992
17 | 2686673.2598 | 1246082.1911
18 | 2686715.852 | 1246063.4666
19 | 2686639.2682 | 1246176.2644
20 | 2686647.0517 | 1246176.1558
21 | 2686616.4072 | 1246149.8291
22 | 2686745.5953 | 1246160.5513
23 | 2686746.3816 | 1246123.187
24 | 2686743.6521 | 1246175.7785
25 | 2686748.8006 | 1246103.9664
26 | 2686712.1699 | 1246175.3031
27 | 2686778.9301 | 1246179.753
28 | 2686751.3061 | 1246084.0579
29 | 2686667.4022 | 1246175.8862
30 | 2686783.3151 | 1246160.6448
31 | 2686802.7652 | 1246183.5944
32 | 2686753.8933 | 1246063.5006
33 | 2686664.8286 | 1246195.1079
34 | 2686660.7144 | 1246175.9775
35 | 2686787.0326 | 1246144.4454
36 | 2686833.7561 | 1246190.2743
37 | 2686664.0807 | 1246145.5596
38 | 2686679.5113 | 1246147.64
39 | 2686658.4925 | 1246195.1059
40 | 2686662.2284 | 1246214.5282
41 | 2686706.2858 | 1246120.1812
42 | 2686708.7743 | 1246101.9355
43 | 2686713.5693 | 1246083.1565
44 | 2686727.615 | 1246063.5275
45 | 2686798.2906 | 1246064.5534
46 | 2686723.8006 | 1246090.0249
47 | 2686668.7839 | 1246100.3216
48 | 2686843.957 | 1246144.2895
49 | 2686837.5574 | 1246142.7671
50 | 2686841.379 | 1246155.7491
51 | 2686841.5964 | 1246125.6891
52 | 2686777.4777 | 1246221.9608
53 | 2686793.1945 | 1246222.5823
54 | 2686797.5211 | 1246223.5138
55 | 2686779.1494 | 1246219.8951
56 | 2686815.591 | 1246227.4041
57 | 2686769.8861 | 1246237.0632
58 | 2686817.8 | 1246227.8797
59 | 2686596.607 | 1246248.9286
60 | 2686555.0815 | 1246239.7491
61 | 2686611.6848 | 1246251.5235
62 | 2686542.9884 | 1246271.6407
63 | 2686634.6979 | 1246248.1997
64 | 2686654.255 | 1246231.5874
65 | 2686654.068 | 1246233.1977
66 | 2686837.6757 | 1246172.5215
67 | 2686666.4061 | 1246118.4687
68 | 2686682.1199 | 1246147.9917

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98773 | -0.23494 | 0.048077 | 0.012049
1 | 0.98948 | -0.20094 | 0 | 0
2 | 0.99061 | -0.17906 | 0 | 0
3 | 0.99096 | -0.1723 | 0 | 0
4 | 0.99011 | -0.18881 | 0.0043928 | 0.0011009
5 | 0.99247 | -0.14325 | 0.0083135 | 0.0020836
6 | 0.98926 | -0.20521 | 0.01217 | 0.0030502
7 | 0.98967 | -0.19742 | 0 | 0
8 | 0.98827 | -0.22444 | 0.006732 | 0.0016872
9 | 0.98834 | -0.2231 | 0 | 0
10 | 0.98684 | -0.25232 | 0.0097249 | 0.0024373
11 | 0.98683 | -0.25255 | 0.011228 | 0.0028141
12 | 0.98708 | -0.24754 | 0 | 0
13 | 0.98735 | -0.24232 | 0.0068347 | 0.0017129
14 | 0.98699 | -0.24943 | 0.0075996 | 0.0019046
15 | 0.98798 | -0.23022 | 0.0068561 | 0.0017183
16 | 0.97512 | -0.47943 | 0 | 0
17 | 0.97465 | -0.48859 | 0.0084912 | 0.0021281
18 | 0.97608 | -0.46052 | 0 | 0
19 | 0.99269 | -0.139 | 0 | 0
20 | 0.99304 | -0.13215 | 0 | 0
21 | 0.98918 | -0.20684 | 0.01032 | 0.0025864
22 | 0.98469 | -0.29236 | 0.0079124 | 0.001983
23 | 0.98169 | -0.35075 | 0.0082375 | 0.0020645
24 | 0.98603 | -0.26643 | 0 | 0
25 | 0.98028 | -0.37809 | 0.0086853 | 0.0021767
26 | 0.98887 | -0.2119 | 0.0079027 | 0.0019806
27 | 0.98275 | -0.3299 | 0 | 0
28 | 0.97899 | -0.40332 | 0.003937 | 0.00098671
29 | 0.99167 | -0.1584 | 0 | 0
30 | 0.98246 | -0.33572 | 0.0077382 | 0.0019394
31 | 0.98088 | -0.36625 | 0.0077053 | 0.0019311
32 | 0.97774 | -0.42795 | 0 | 0
33 | 0.99141 | -0.16328 | 0.0099259 | 0.0024877
34 | 0.99211 | -0.1499 | 0 | 0
35 | 0.98232 | -0.33834 | 0.008708 | 0.0021824
36 | 0.97865 | -0.40974 | 0 | 0
37 | 0.99819 | -0.034199 | 0.0068449 | 0.0017155
38 | 1 | 0 | -0.38508 | -0.098452
39 | 0.99202 | -0.15161 | 0.0050132 | 0.0012564
40 | 0.99134 | -0.16477 | 0.0042721 | 0.0010707
41 | 0.97529 | -0.47607 | 0.0074809 | 0.0018749
42 | 0.97542 | -0.47354 | 0.0085756 | 0.0021492
43 | 0.97572 | -0.46764 | 0.0035656 | 0.00089363
44 | 0.97657 | -0.45079 | 0 | 0
45 | 0.97701 | -0.44218 | 0.01755 | 0.0043985
46 | 0.97651 | -0.45193 | 0.0023404 | 0.00058655
47 | 0.97434 | -0.49468 | 0.0084606 | 0.0021204
48 | 0.97797 | -0.42305 | 0 | 0
49 | 0.9779 | -0.42461 | 0.0063681 | 0.001596
50 | 0.97811 | -0.42035 | 0 | 0
51 | 0.97779 | -0.42661 | 0.006238 | 0.0015634
52 | 0.97246 | -0.53136 | 0.011667 | 0.0029239
53 | 0.97265 | -0.52757 | 0 | 0
54 | 0.97281 | -0.52442 | 0.0083605 | 0.0020953
55 | 0.97229 | -0.53468 | 0.015783 | 0.0039557
56 | 0.97362 | -0.50844 | 0.0083842 | 0.0021013
57 | 0.97208 | -0.53885 | 0.011174 | 0.0028004
58 | 0.97374 | -0.50614 | 0 | 0
59 | 0.98939 | -0.20285 | 0 | 0
60 | 0.98959 | -0.19897 | 0 | 0
61 | 0.98917 | -0.20706 | 0.0043643 | 0.0010938
62 | 0.98952 | -0.2003 | 0.0019152 | 0.00048
63 | 0.98893 | -0.21178 | 0.004167 | 0.0010444
64 | 0.98871 | -0.21602 | 0.0025674 | 0.00064345
65 | 0.98871 | -0.21595 | 0.0043583 | 0.0010923
66 | 0.97831 | -0.41641 | 0.0075549 | 0.0018934
67 | 0.97419 | -0.49765 | 0.0088235 | 0.0022114
68 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.048077 | -0.012049 | 0.048155 | 0.012099 | 7.7999e-05 | 4.9411e-05 | 0.072428 | 0.072428 | 0.072428 | 0.98773 | -0.23494 | 0.98948 | -0.20094 | 19.8979
1 | -0.048155 | -0.012099 | 0.048206 | 0.012131 | 5.0354e-05 | 3.1897e-05 | 0.072428 | 0.072428 | 0.072428 | 0.98948 | -0.20094 | 0.99061 | -0.17906 | 19.8978
2 | -0.069999 | -0.017601 | 0.070022 | 0.017615 | 2.26e-05 | 1.4394e-05 | 0.10517 | 0.10517 | 0.10517 | 0.99061 | -0.17906 | 0.99096 | -0.1723 | 28.8921
3 | 0.021794 | 0.0054701 | -0.021783 | -0.005464 | 1.0137e-05 | 6.1631e-06 | 0.032739 | 0.03274 | 0.03274 | 0.99061 | -0.17906 | 0.99011 | -0.18881 | 8.9944
4 | -0.14169 | -0.035655 | 0.14189 | 0.03578 | 0.00019696 | 0.00012546 | 0.21281 | 0.21281 | 0.21281 | 0.99096 | -0.1723 | 0.99247 | -0.14325 | 29.2325
5 | 0.071669 | 0.018039 | -0.071557 | -0.017968 | 0.00011254 | 7.169e-05 | 0.10764 | 0.10765 | 0.10765 | 0.99096 | -0.1723 | 0.98926 | -0.20521 | 29.5728
6 | 0.017391 | 0.004363 | -0.017384 | -0.0043588 | 7.1301e-06 | 4.2055e-06 | 0.026138 | 0.026138 | 0.026138 | 0.99011 | -0.18881 | 0.98967 | -0.19742 | 7.1807
7 | -0.1502 | -0.037864 | 0.15023 | 0.037883 | 3.058e-05 | 1.9384e-05 | 0.22528 | 0.22528 | 0.22528 | 0.99247 | -0.14325 | 0.99269 | -0.139 | 20.6297
8 | 0.059386 | 0.014918 | -0.059382 | -0.014915 | 4.6397e-06 | 2.9495e-06 | 0.089339 | 0.089339 | 0.089339 | 0.98926 | -0.20521 | 0.98918 | -0.20684 | 24.5437
9 | 0.015468 | 0.0038797 | -0.015464 | -0.0038774 | 4.0025e-06 | 2.3081e-06 | 0.023258 | 0.023258 | 0.023258 | 0.98967 | -0.19742 | 0.98939 | -0.20285 | 6.3896
10 | 0.0019155 | 0.00047908 | -0.0019154 | -0.00047958 | 1.4142e-07 | -4.9377e-07 | 0.0028797 | 0.0028799 | 0.0028799 | 0.98967 | -0.19742 | 0.98959 | -0.19897 | 0.79118
11 | -0.006732 | -0.0016872 | 0.0067325 | 0.0016873 | 4.3077e-07 | 1.3242e-07 | 0.010136 | 0.010136 | 0.010136 | 0.98827 | -0.22444 | 0.98834 | -0.2231 | 2.7847
12 | 0.042291 | 0.010617 | -0.042277 | -0.010608 | 1.4355e-05 | 9.0664e-06 | 0.063679 | 0.063679 | 0.063679 | 0.98834 | -0.2231 | 0.98798 | -0.23022 | 17.4941
13 | -0.049024 | -0.012304 | 0.049062 | 0.012328 | 3.8032e-05 | 2.4102e-05 | 0.073815 | 0.073815 | 0.073815 | 0.98834 | -0.2231 | 0.98918 | -0.20684 | 20.2788
14 | 0.011229 | 0.0028142 | -0.011228 | -0.0028141 | 1.2692e-07 | 6.6145e-08 | 0.016931 | 0.016931 | 0.016931 | 0.98684 | -0.25232 | 0.98683 | -0.25255 | 4.6514
15 | -0.020953 | -0.0052515 | 0.020958 | 0.0052544 | 4.7726e-06 | 2.8915e-06 | 0.031595 | 0.031595 | 0.031595 | 0.98684 | -0.25232 | 0.98708 | -0.24754 | 8.6799
16 | -0.028559 | -0.0071593 | 0.028566 | 0.0071637 | 7.103e-06 | 4.4153e-06 | 0.043052 | 0.043052 | 0.043052 | 0.98708 | -0.24754 | 0.98735 | -0.24232 | 11.8275
17 | 0.0076003 | 0.0019049 | -0.0075996 | -0.0019046 | 6.8445e-07 | 2.6034e-07 | 0.011457 | 0.011457 | 0.011457 | 0.98708 | -0.24754 | 0.98699 | -0.24943 | 3.1477
18 | -0.0354 | -0.0088766 | 0.035421 | 0.0088894 | 2.0428e-05 | 1.2829e-05 | 0.053352 | 0.053352 | 0.053352 | 0.98735 | -0.24232 | 0.98798 | -0.23022 | 14.6573
19 | 0.025793 | 0.0064704 | -0.025782 | -0.0064635 | 1.1252e-05 | 6.9598e-06 | 0.039362 | 0.039362 | 0.039362 | 0.97512 | -0.47943 | 0.97465 | -0.48859 | 10.8137
20 | -0.025793 | -0.0064704 | 0.025816 | 0.0064848 | 2.3273e-05 | 1.4395e-05 | 0.039362 | 0.039362 | 0.039362 | 0.97512 | -0.47943 | 0.97608 | -0.46052 | 10.8137
21 | 0.01729 | 0.0043353 | -0.017285 | -0.0043324 | 5.018e-06 | 2.9723e-06 | 0.026398 | 0.026398 | 0.026398 | 0.97465 | -0.48859 | 0.97434 | -0.49468 | 7.2523
22 | -0.04545 | -0.01141 | 0.045471 | 0.011423 | 2.1124e-05 | 1.3372e-05 | 0.069295 | 0.069295 | 0.069295 | 0.97608 | -0.46052 | 0.97657 | -0.45079 | 19.0371
23 | 0.019634 | 0.0049248 | -0.019627 | -0.0049207 | 6.6602e-06 | 4.0149e-06 | 0.029933 | 0.029934 | 0.029934 | 0.97608 | -0.46052 | 0.97572 | -0.46764 | 8.2235
24 | -0.15023 | -0.037883 | 0.15028 | 0.037914 | 4.9233e-05 | 3.1208e-05 | 0.22528 | 0.22528 | 0.22528 | 0.99269 | -0.139 | 0.99304 | -0.13215 | 20.6297
25 | 0.22389 | 0.057282 | -0.2237 | -0.057159 | 0.00019214 | 0.00012244 | 0.33591 | 0.33591 | 0.33591 | 0.99304 | -0.13215 | 0.99211 | -0.1499 | 30.7607
26 | -0.37417 | -0.095196 | 0.37595 | 0.09633 | 0.0017756 | 0.0011346 | 0.56118 | 0.56118 | 0.56118 | 0.99304 | -0.13215 | 0.99819 | -0.034199 | 51.3903
27 | 0.086792 | 0.021999 | -0.086549 | -0.021844 | 0.00024279 | 0.00015491 | 0.13124 | 0.13124 | 0.13124 | 0.98469 | -0.29236 | 0.98169 | -0.35075 | 36.0561
28 | -0.094705 | -0.023982 | 0.094823 | 0.024057 | 0.00011805 | 7.5353e-05 | 0.1432 | 0.1432 | 0.1432 | 0.98469 | -0.29236 | 0.98603 | -0.26643 | 39.3408
29 | 0.078312 | 0.019779 | -0.078209 | -0.019714 | 0.00010246 | 6.5327e-05 | 0.11876 | 0.11876 | 0.11876 | 0.98169 | -0.35075 | 0.98028 | -0.37809 | 32.6258
30 | -0.19545 | -0.04964 | 0.19596 | 0.049969 | 0.0005145 | 0.00032847 | 0.29519 | 0.29519 | 0.29519 | 0.98603 | -0.26643 | 0.98887 | -0.2119 | 40.5476
31 | 0.10063 | 0.025583 | -0.10032 | -0.025387 | 0.00030662 | 0.00019579 | 0.15199 | 0.15199 | 0.15199 | 0.98603 | -0.26643 | 0.98275 | -0.3299 | 41.7544
32 | 0.069524 | 0.017537 | -0.06944 | -0.017484 | 8.3868e-05 | 5.3423e-05 | 0.10557 | 0.10557 | 0.10557 | 0.98028 | -0.37809 | 0.97899 | -0.40332 | 29.0039
33 | -0.20387 | -0.051949 | 0.20439 | 0.052285 | 0.00052773 | 0.00033602 | 0.30708 | 0.30708 | 0.30708 | 0.98887 | -0.2119 | 0.99167 | -0.1584 | 28.1207
34 | 0.016452 | 0.004125 | -0.016447 | -0.0041223 | 4.5622e-06 | 2.6715e-06 | 0.024911 | 0.024911 | 0.024911 | 0.98275 | -0.3299 | 0.98246 | -0.33572 | 6.8437
35 | 0.083869 | 0.021262 | -0.083722 | -0.021169 | 0.00014622 | 9.3273e-05 | 0.12708 | 0.12708 | 0.12708 | 0.98275 | -0.3299 | 0.98088 | -0.36625 | 34.9108
36 | 0.065503 | 0.016497 | -0.065426 | -0.016448 | 7.7063e-05 | 4.906e-05 | 0.09959 | 0.09959 | 0.09959 | 0.97899 | -0.40332 | 0.97774 | -0.42795 | 27.36
37 | 0.014202 | 0.0035602 | -0.014198 | -0.0035583 | 3.3026e-06 | 1.8635e-06 | 0.02131 | 0.02131 | 0.02131 | 0.99167 | -0.1584 | 0.99141 | -0.16328 | 5.8545
38 | -0.2186 | -0.055845 | 0.21869 | 0.055903 | 8.9896e-05 | 5.7276e-05 | 0.32839 | 0.32839 | 0.32839 | 0.99167 | -0.1584 | 0.99211 | -0.1499 | 30.0721
39 | 0.0087091 | 0.0021829 | -0.008708 | -0.0021824 | 1.0845e-06 | 4.8362e-07 | 0.013191 | 0.013191 | 0.013191 | 0.98246 | -0.33572 | 0.98232 | -0.33834 | 3.6238
40 | 0.076017 | 0.019238 | -0.075859 | -0.019137 | 0.00015832 | 0.00010092 | 0.11539 | 0.11539 | 0.11539 | 0.98088 | -0.36625 | 0.97865 | -0.40974 | 31.6995
41 | 0.047864 | 0.012042 | -0.047812 | -0.012009 | 5.216e-05 | 3.3054e-05 | 0.072861 | 0.072861 | 0.072861 | 0.97774 | -0.42795 | 0.97657 | -0.45079 | 20.0168
42 | 0.017562 | 0.0044056 | -0.01755 | -0.0043985 | 1.1904e-05 | 7.0616e-06 | 0.026729 | 0.02673 | 0.02673 | 0.97774 | -0.42795 | 0.97701 | -0.44218 | 7.3433
43 | 0.0042724 | 0.0010706 | -0.0042721 | -0.0010707 | 3.0213e-07 | -5.9274e-08 | 0.0064124 | 0.0064125 | 0.0064125 | 0.99141 | -0.16328 | 0.99134 | -0.16477 | 1.7617
44 | 0.0050136 | 0.0012564 | -0.0050132 | -0.0012564 | 4.0833e-07 | 1.2685e-08 | 0.0075196 | 0.0075197 | 0.0075197 | 0.99211 | -0.1499 | 0.99202 | -0.15161 | 2.0658
45 | 0.020173 | 0.0050596 | -0.020167 | -0.0050557 | 6.4146e-06 | 3.877e-06 | 0.030674 | 0.030674 | 0.030674 | 0.97865 | -0.40974 | 0.97831 | -0.41641 | 8.4269
46 | 0.055686 | 0.014078 | -0.05543 | -0.013915 | 0.00025616 | 0.00016276 | 0.084713 | 0.084713 | 0.084713 | 0.97865 | -0.40974 | 0.97374 | -0.50614 | 23.2728
47 | -0.38279 | -0.098046 | 0.38343 | 0.098452 | 0.00063542 | 0.00040606 | 0.57139 | 0.57138 | 0.57139 | 0.99819 | -0.034199 | 1 | 0 | 52.3246
48 | -0.0074809 | -0.0018749 | 0.0074818 | 0.0018752 | 8.996e-07 | 3.4592e-07 | 0.011414 | 0.011414 | 0.011414 | 0.97529 | -0.47607 | 0.97542 | -0.47354 | 3.1356
49 | -0.016057 | -0.0040245 | 0.016062 | 0.0040271 | 4.5157e-06 | 2.6395e-06 | 0.024496 | 0.024496 | 0.024496 | 0.97542 | -0.47354 | 0.97572 | -0.46764 | 6.7296
50 | 0.0023405 | 0.0005863 | -0.0023404 | -0.00058655 | 1.2767e-07 | -2.5322e-07 | 0.0035661 | 0.0035662 | 0.0035662 | 0.97657 | -0.45079 | 0.97651 | -0.45193 | 0.97974
51 | 0.0088248 | 0.002212 | -0.0088235 | -0.0022114 | 1.2466e-06 | 5.6994e-07 | 0.013477 | 0.013477 | 0.013477 | 0.97434 | -0.49468 | 0.97419 | -0.49765 | 3.7026
52 | 0.012608 | 0.0031601 | -0.012607 | -0.0031595 | 9.3723e-07 | 5.1462e-07 | 0.019183 | 0.019183 | 0.019183 | 0.97797 | -0.42305 | 0.9779 | -0.42461 | 5.2701
53 | -0.012608 | -0.0031601 | 0.012609 | 0.003161 | 1.6209e-06 | 8.8996e-07 | 0.019183 | 0.019183 | 0.019183 | 0.97797 | -0.42305 | 0.97811 | -0.42035 | 5.27
54 | 0.0062386 | 0.0015636 | -0.006238 | -0.0015634 | 5.9306e-07 | 1.5941e-07 | 0.009493 | 0.0094931 | 0.0094931 | 0.9779 | -0.42461 | 0.97779 | -0.42661 | 2.608
55 | -0.012609 | -0.003161 | 0.012612 | 0.0031623 | 2.3702e-06 | 1.3013e-06 | 0.019183 | 0.019183 | 0.019183 | 0.97811 | -0.42035 | 0.97831 | -0.41641 | 5.27
56 | -0.011667 | -0.0029239 | 0.011669 | 0.0029251 | 2.1048e-06 | 1.1285e-06 | 0.017852 | 0.017852 | 0.017852 | 0.97246 | -0.53136 | 0.97265 | -0.52757 | 4.9043
57 | -0.038637 | -0.009688 | 0.038643 | 0.0096916 | 5.799e-06 | 3.6564e-06 | 0.059111 | 0.059111 | 0.059111 | 0.97265 | -0.52757 | 0.97281 | -0.52442 | 16.2393
58 | 0.026968 | 0.0067629 | -0.026959 | -0.0067573 | 9.1287e-06 | 5.6649e-06 | 0.041259 | 0.041259 | 0.041259 | 0.97265 | -0.52757 | 0.97229 | -0.53468 | 11.335
59 | -0.047004 | -0.011787 | 0.047039 | 0.01181 | 3.5832e-05 | 2.2703e-05 | 0.071899 | 0.071899 | 0.071899 | 0.97281 | -0.52442 | 0.97362 | -0.50844 | 19.7525
60 | 0.011176 | 0.0028016 | -0.011174 | -0.0028004 | 2.2214e-06 | 1.1706e-06 | 0.017104 | 0.017104 | 0.017104 | 0.97229 | -0.53468 | 0.97208 | -0.53885 | 4.699
61 | -0.055424 | -0.013911 | 0.05543 | 0.013915 | 6.0808e-06 | 3.8636e-06 | 0.084713 | 0.084713 | 0.084713 | 0.97362 | -0.50844 | 0.97374 | -0.50614 | 23.2728
62 | 0.015464 | 0.0038774 | -0.015461 | -0.0038756 | 3.105e-06 | 1.7907e-06 | 0.023258 | 0.023258 | 0.023258 | 0.98939 | -0.20285 | 0.98917 | -0.20706 | 6.3896
63 | 0.0019154 | 0.00047958 | -0.0019152 | -0.00048 | 1.2151e-07 | -4.2409e-07 | 0.0028799 | 0.0028801 | 0.0028801 | 0.98959 | -0.19897 | 0.98952 | -0.2003 | 0.79123
64 | 0.011097 | 0.0027818 | -0.011094 | -0.0027805 | 2.4956e-06 | 1.2907e-06 | 0.016693 | 0.016693 | 0.016693 | 0.98917 | -0.20706 | 0.98893 | -0.21178 | 4.586
65 | 0.0069271 | 0.0017362 | -0.0069257 | -0.0017357 | 1.3741e-06 | 4.4679e-07 | 0.010423 | 0.010423 | 0.010423 | 0.98893 | -0.21178 | 0.98871 | -0.21595 | 2.8635
66 | -0.0025674 | -0.00064345 | 0.0025674 | 0.00064344 | 9.0761e-09 | -1.4981e-08 | 0.003864 | 0.003864 | 0.003864 | 0.98871 | -0.21602 | 0.98871 | -0.21595 | 1.0615

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.39108 | 0.099957

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.048077 | 0.012049
1 | 0.0043928 | 0.0011009
2 | 0.0083135 | 0.0020836
3 | 0.01217 | 0.0030502
4 | 0.006732 | 0.0016872
5 | 0.0097249 | 0.0024373
6 | 0.011228 | 0.0028141
7 | 0.0068347 | 0.0017129
8 | 0.0075996 | 0.0019046
9 | 0.0068561 | 0.0017183
10 | 0.0084912 | 0.0021281
11 | 0.01032 | 0.0025864
12 | 0.0079124 | 0.001983
13 | 0.0082375 | 0.0020645
14 | 0.0086853 | 0.0021767
15 | 0.0079027 | 0.0019806
16 | 0.003937 | 0.00098671
17 | 0.0077382 | 0.0019394
18 | 0.0077053 | 0.0019311
19 | 0.0099259 | 0.0024877
20 | 0.008708 | 0.0021824
21 | 0.0068449 | 0.0017155
22 | 0.0060057 | 0.0015052
23 | 0.0050132 | 0.0012564
24 | 0.0042721 | 0.0010707
25 | 0.0074809 | 0.0018749
26 | 0.0085756 | 0.0021492
27 | 0.0035656 | 0.00089363
28 | 0.01755 | 0.0043985
29 | 0.0023404 | 0.00058655
30 | 0.0084606 | 0.0021204
31 | 0.0063681 | 0.001596
32 | 0.006238 | 0.0015634
33 | 0.011667 | 0.0029239
34 | 0.0083605 | 0.0020953
35 | 0.015783 | 0.0039557
36 | 0.0083842 | 0.0021013
37 | 0.011174 | 0.0028004
38 | 0.0043643 | 0.0010938
39 | 0.0019152 | 0.00048
40 | 0.004167 | 0.0010444
41 | 0.0025674 | 0.00064345
42 | 0.0043583 | 0.0010923
43 | 0.0075549 | 0.0018934
44 | 0.0088235 | 0.0022114

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1