## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-975_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-975_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-975_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-975_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-975_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-975_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-975_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-975_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-975_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-975_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-975_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-975_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-975_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-975_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-975_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-975_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-975_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-975_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-975_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-975_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-975_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-975_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-975_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-975_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-975_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-975_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-975_0_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-975_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-975_0_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-975_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-975_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-975_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-975_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-975_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-975_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-975_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-975_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-975_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-975_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-975_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-975_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-975_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-975_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-975_0_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-975_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-975_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-975_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-975_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-975_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-975_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-975_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-975_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-975_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-975_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-975_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-975_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-975_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-975_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-975_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-975_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-975_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-975_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-975_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-975_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-975_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-975_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-975_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-975_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-975_0_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-975_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_261-975_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_261-975_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_261-975_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_261-975_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_261-975_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_261-975_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_261-975_0_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_261-975_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_261-975_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_261-975_0_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_261-975_0_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_261-975_0_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_261-975_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_261-975_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_261-975_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_261-975_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_261-975_0_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_261-975_0_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_261-975_0_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_261-975_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_261-975_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_261-975_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_261-975_0_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_261-975_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_261-975_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_261-975_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_261-975_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_261-975_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_261-975_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_261-975_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_261-975_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_261-975_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_261-975_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_261-975_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_261-975_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_261-975_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_261-975_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_261-975_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_261-975_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_261-975_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_261-975_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_261-975_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_261-975_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_261-975_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_261-975_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_261-975_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_261-975_0_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_261-975_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_261-975_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_261-975_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_261-975_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_261-975_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_261-975_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_261-975_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_261-975_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_261-975_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_261-975_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_261-975_0_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_261-975_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_261-975_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_261-975_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_261-975_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_261-975_0_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_261-975_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_261-975_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_261-975_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_261-975_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_261-975_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_261-975_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_261-975_0_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_261-975_0_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_261-975_0_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_261-975_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_261-975_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_261-975_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_261-975_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_261-975_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_261-975_0_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_261-975_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_261-975_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_261-975_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_261-975_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_261-975_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_261-975_0_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_261-975_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_261-975_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_261-975_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_261-975_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_261-975_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_261-975_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_261-975_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_261-975_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_261-975_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_261-975_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_261-975_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_261-975_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_261-975_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_261-975_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_261-975_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_261-975_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_261-975_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_261-975_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_261-975_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_261-975_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_261-975_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_261-975_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_261-975_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_261-975_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_261-975_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_261-975_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_261-975_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_MV_359_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-975_0_3_load_0 | 0 | 0.00077739 | 0.00019483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-975_0_3_load_1 | 1 | 0.0011683 | 0.00029281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-975_0_3_load_2 | 2 | 0.0029352 | 0.00073563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-975_0_3_load_15 | 5 | 0.0012039 | 0.00030174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-975_0_3_load_44 | 6 | 0.0016476 | 0.00041293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-975_0_3_load_66 | 7 | 0.0011039 | 0.00027667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-975_0_3_load_72 | 10 | 0.0010652 | 0.00026698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-975_0_3_load_70 | 11 | 0.0010373 | 0.00025998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-975_0_3_load_115 | 14 | 0.0020395 | 0.00051114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-975_0_3_load_112 | 15 | 0.0020814 | 0.00052166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-975_0_3_load_85 | 17 | 0.0055028 | 0.0013791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-975_0_3_load_116 | 21 | 0.0058876 | 0.0014756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-975_0_3_load_88 | 24 | 0.005859 | 0.0014684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-975_0_3_load_182 | 26 | 0.0020184 | 0.00050586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-975_0_3_load_117 | 27 | 0.002147 | 0.00053809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-975_0_3_load_174 | 28 | 0.0021438 | 0.00053728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-975_0_3_load_103 | 30 | 0.002299 | 0.00057619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-975_0_3_load_100 | 31 | 0.00486 | 0.001218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-975_0_3_load_92 | 34 | 0.011386 | 0.0028536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-975_0_3_load_49 | 35 | 0.031348 | 0.0078567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-975_0_3_load_127 | 36 | 0.0073751 | 0.0018484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-975_0_3_load_111 | 39 | 0.001751 | 0.00043885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-975_0_3_load_108 | 40 | 0.001732 | 0.00043409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-975_0_3_load_184 | 43 | 0.0050296 | 0.0012605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-975_0_3_load_20 | 45 | 0.0058931 | 0.0014769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-975_0_3_load_16 | 46 | 0.004507 | 0.0011296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-975_0_3_load_43 | 48 | 0.0012314 | 0.00030862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-975_0_3_load_19 | 49 | 0.002399 | 0.00060124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-975_0_3_load_5 | 50 | 0.0027298 | 0.00068414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-975_0_3_load_6 | 51 | 0.0027603 | 0.00069179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-975_0_3_load_7 | 52 | 0.0014169 | 0.00035512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-975_0_3_load_10 | 54 | 0.0013741 | 0.00034438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-975_0_3_load_12 | 56 | 0.0011626 | 0.00029139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-975_0_3_load_51 | 57 | 0.0017823 | 0.00044668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-975_0_3_load_11 | 59 | 0.00086218 | 0.00021608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-975_0_3_load_52 | 60 | 0.00163 | 0.00040851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-975_0_3_load_80 | 61 | 0.0013943 | 0.00034943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-975_0_3_load_74 | 62 | 0.0014991 | 0.0003757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-975_0_3_load_14 | 63 | 0.0011302 | 0.00028324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-975_0_3_load_69 | 64 | 0.0011114 | 0.00027855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-975_0_3_load_62 | 65 | 0.0012112 | 0.00030356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-975_0_3_load_17 | 66 | 0.0016741 | 0.00041956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-975_0_3_load_42 | 67 | 0.002493 | 0.00062481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-975_0_3_load_180 | 68 | 0.0020278 | 0.00050821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-975_0_3_load_113 | 69 | 0.0020607 | 0.00051645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-975_0_3_load_50 | 70 | 0.0010341 | 0.00025916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-975_0_3_load_71 | 71 | 0.0010167 | 0.00025482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-975_0_3_load_79 | 72 | 0.00099847 | 0.00025024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-975_0_3_load_56 | 73 | 0.0011057 | 0.00027711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-975_0_3_load_133 | 75 | 0.0052004 | 0.0013033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-975_0_3_load_186 | 76 | 0.0052958 | 0.0013272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-975_0_3_load_164 | 77 | 0.0053706 | 0.001346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-975_0_3_load_158 | 78 | 0.0015529 | 0.0003892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-975_0_3_load_177 | 79 | 0.0020034 | 0.00050209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-975_0_3_load_173 | 80 | 0.0021424 | 0.00053694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-975_0_3_load_171 | 81 | 0.0014058 | 0.00035232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_261-975_0_3_load_98 | 83 | 0.0018002 | 0.00045117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_261-975_0_3_load_94 | 84 | 0.0021995 | 0.00055125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_261-975_0_3_load_109 | 85 | 0.0013762 | 0.00034492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_261-975_0_3_load_181 | 86 | 0.0014541 | 0.00036443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_261-975_0_3_load_183 | 87 | 0.0014775 | 0.0003703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_261-975_0_3_load_179 | 88 | 0.0020639 | 0.00051726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_261-975_0_3_load_101 | 89 | 0.0024497 | 0.00061395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_261-975_0_3_load_126 | 91 | 0.011835 | 0.002966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_261-975_0_3_load_185 | 92 | 0.0018226 | 0.00045678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_261-975_0_3_load_163 | 93 | 0.0046154 | 0.0011567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_261-975_0_3_load_57 | 94 | 0.0011027 | 0.00027637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_261-975_0_3_load_45 | 95 | 0.0022941 | 0.00057496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_261-975_0_3_load_46 | 96 | 0.0015404 | 0.00038606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_261-975_0_3_load_47 | 97 | 0.0020402 | 0.00051132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_261-975_0_3_load_48 | 98 | 0.0014513 | 0.00036374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_261-975_0_3_load_53 | 99 | 0.0014503 | 0.00036348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_261-975_0_3_load_64 | 100 | 0.001401 | 0.00035113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_261-975_0_3_load_65 | 101 | 0.0015962 | 0.00040004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_261-975_0_3_load_54 | 102 | 0.0010587 | 0.00026534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_261-975_0_3_load_55 | 103 | 0.0010082 | 0.00025267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_261-975_0_3_load_61 | 105 | 0.0011162 | 0.00027975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_261-975_0_3_load_59 | 106 | 0.0010851 | 0.00027194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_261-975_0_3_load_60 | 107 | 0.0011925 | 0.00029887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_261-975_0_3_load_67 | 110 | 0.0015664 | 0.00039258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_261-975_0_3_load_87 | 111 | 0.002609 | 0.00065387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_261-975_0_3_load_77 | 113 | 0.010052 | 0.0025194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_261-975_0_3_load_73 | 115 | 0.0014495 | 0.00036329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_261-975_0_3_load_187 | 116 | 0.0028355 | 0.00071064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_261-975_0_3_load_83 | 117 | 0.0014255 | 0.00035727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_261-975_0_3_load_81 | 118 | 0.0020293 | 0.00050859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_261-975_0_3_load_82 | 119 | 0.0036064 | 0.00090384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_261-975_0_3_load_84 | 120 | 0.0014845 | 0.00037205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_261-975_0_3_load_89 | 121 | 0.0033112 | 0.00082986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_261-975_0_3_load_162 | 125 | 0.0037845 | 0.00094848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_261-975_0_3_load_132 | 126 | 0.0039513 | 0.00099028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_261-975_0_3_load_165 | 127 | 0.0050521 | 0.0012662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_261-975_0_3_load_95 | 128 | 0.0019421 | 0.00048673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_261-975_0_3_load_97 | 129 | 0.0039938 | 0.0010009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_261-975_0_3_load_118 | 130 | 0.0018002 | 0.00045117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_261-975_0_3_load_175 | 132 | 0.0020033 | 0.00050208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_261-975_0_3_load_119 | 133 | 0.0021395 | 0.00053621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_261-975_0_3_load_106 | 134 | 0.0020521 | 0.0005143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_261-975_0_3_load_102 | 135 | 0.0023773 | 0.0005958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_261-975_0_3_load_105 | 137 | 0.0015702 | 0.00039354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_261-975_0_3_load_107 | 138 | 0.0021009 | 0.00052653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_261-975_0_3_load_170 | 139 | 0.0024594 | 0.00061638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_261-975_0_3_load_178 | 140 | 0.0021004 | 0.00052641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_261-975_0_3_load_169 | 141 | 0.001574 | 0.00039449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_261-975_0_3_load_110 | 142 | 0.0014848 | 0.00037212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_261-975_0_3_load_166 | 143 | 0.0014397 | 0.00036082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_261-975_0_3_load_123 | 144 | 0.0014729 | 0.00036915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_261-975_0_3_load_172 | 145 | 0.0014865 | 0.00037255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_261-975_0_3_load_114 | 146 | 0.0014776 | 0.00037031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_261-975_0_3_load_168 | 147 | 0.0015127 | 0.00037912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_261-975_0_3_load_167 | 148 | 0.001423 | 0.00035664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_261-975_0_3_load_120 | 149 | 0.0020103 | 0.00050383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_261-975_0_3_load_121 | 150 | 0.0016264 | 0.00040761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_261-975_0_3_load_122 | 151 | 0.0019601 | 0.00049124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_261-975_0_3_load_124 | 152 | 0.0020169 | 0.00050547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_261-975_0_3_load_176 | 153 | 0.001986 | 0.00049773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_261-975_0_3_load_150 | 156 | 0.0019992 | 0.00050105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_261-975_0_3_load_135 | 157 | 0.0037799 | 0.00094733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_261-975_0_3_load_131 | 158 | 0.0027418 | 0.00068717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_261-975_0_3_load_130 | 159 | 0.004317 | 0.0010819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_261-975_0_3_load_159 | 160 | 0.0020576 | 0.00051569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_261-975_0_3_load_136 | 161 | 0.0038579 | 0.00096687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_261-975_0_3_load_137 | 162 | 0.002484 | 0.00062255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_261-975_0_3_load_139 | 164 | 0.0016047 | 0.00040218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_261-975_0_3_load_140 | 165 | 0.0056703 | 0.0014211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_261-975_0_3_load_142 | 166 | 0.0015558 | 0.00038992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_261-975_0_3_load_161 | 169 | 0.0024849 | 0.00062277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_261-975_0_3_load_144 | 170 | 0.0020793 | 0.00052113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_261-975_0_3_load_145 | 171 | 0.0016276 | 0.00040792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_261-975_0_3_load_146 | 172 | 0.0063648 | 0.0015952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_261-975_0_3_load_147 | 174 | 0.0060866 | 0.0015255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_261-975_0_3_load_155 | 175 | 0.001631 | 0.00040876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_261-975_0_3_load_148 | 176 | 0.0064147 | 0.0016077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_261-975_0_3_load_149 | 177 | 0.0021112 | 0.00052911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_261-975_0_3_load_153 | 178 | 0.0036794 | 0.00092215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_261-975_0_3_load_154 | 179 | 0.0016785 | 0.00042066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_261-975_0_3_load_156 | 180 | 0.0016138 | 0.00040446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 24 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-975_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0021516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-975_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.012695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-975_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.02128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-975_0_3_line_3 |  | 3 | 4 | 0.013611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-975_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.013526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-975_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0042468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-975_0_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.014899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-975_0_3_line_7 |  | 5 | 8 | 0.00078355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-975_0_3_line_8 |  | 7 | 94 | 0.0068097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-975_0_3_line_9 |  | 8 | 63 | 0.0151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-975_0_3_line_10 |  | 9 | 10 | 0.006993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-975_0_3_line_11 |  | 9 | 11 | 0.01293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-975_0_3_line_12 |  | 9 | 12 | 0.0082983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-975_0_3_line_13 |  | 10 | 38 | 0.0045259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-975_0_3_line_14 |  | 11 | 71 | 0.0066987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-975_0_3_line_15 |  | 12 | 35 | 0.010453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-975_0_3_line_16 |  | 13 | 14 | 0.019171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-975_0_3_line_17 |  | 13 | 15 | 0.015469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-975_0_3_line_18 |  | 14 | 68 | 0.0077391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-975_0_3_line_19 |  | 15 | 69 | 0.00082247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-975_0_3_line_20 |  | 16 | 17 | 0.0034658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_261-975_0_3_line_21 |  | 16 | 18 | 0.017372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_261-975_0_3_line_22 |  | 17 | 37 | 0.0096935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_261-975_0_3_line_23 |  | 18 | 22 | 0.003668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-975_0_3_line_24 |  | 18 | 23 | 0.11555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_261-975_0_3_line_25 |  | 18 | 24 | 0.046245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_261-975_0_3_line_26 |  | 19 | 20 | 0.003751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-975_0_3_line_27 |  | 19 | 21 | 0.017031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-975_0_3_line_28 |  | 20 | 36 | 0.014468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-975_0_3_line_29 |  | 21 | 27 | 0.030164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-975_0_3_line_30 |  | 22 | 75 | 0.014738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-975_0_3_line_31 |  | 22 | 76 | 0.016736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-975_0_3_line_32 |  | 23 | 39 | 0.019587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-975_0_3_line_33 |  | 23 | 40 | 0.012214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-975_0_3_line_34 |  | 25 | 26 | 0.012707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-975_0_3_line_35 |  | 25 | 27 | 0.012111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-975_0_3_line_36 |  | 25 | 28 | 0.016243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-975_0_3_line_37 |  | 26 | 79 | 0.0077701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-975_0_3_line_38 |  | 28 | 80 | 0.0074142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-975_0_3_line_39 |  | 29 | 30 | 0.018569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_261-975_0_3_line_40 |  | 29 | 31 | 0.015615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_261-975_0_3_line_41 |  | 31 | 89 | 0.00015226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-975_0_3_line_42 |  | 32 | 33 | 0.003227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-975_0_3_line_43 |  | 32 | 34 | 0.014575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_261-975_0_3_line_44 |  | 33 | 73 | 0.010177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-975_0_3_line_45 |  | 33 | 38 | 0.023166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-975_0_3_line_46 |  | 34 | 74 | 0.012345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-975_0_3_line_47 |  | 37 | 38 | 0.047291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_261-975_0_3_line_48 |  | 39 | 81 | 0.0075771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-975_0_3_line_49 |  | 40 | 85 | 0.0075346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-975_0_3_line_50 |  | 41 | 42 | 0.025509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-975_0_3_line_51 |  | 41 | 43 | 0.016587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-975_0_3_line_52 |  | 42 | 90 | 0.003362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-975_0_3_line_53 |  | 42 | 91 | 0.018556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-975_0_3_line_54 |  | 43 | 92 | 0.021701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-975_0_3_line_55 |  | 44 | 45 | 0.016058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_261-975_0_3_line_56 |  | 44 | 46 | 0.014704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_261-975_0_3_line_57 |  | 45 | 67 | 0.015313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-975_0_3_line_58 |  | 46 | 66 | 0.028635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_261-975_0_3_line_59 |  | 47 | 48 | 0.018754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-975_0_3_line_60 |  | 47 | 49 | 0.0091805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-975_0_3_line_61 |  | 48 | 72 | 0.012911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-975_0_3_line_62 |  | 49 | 66 | 0.028669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-975_0_3_line_63 |  | 50 | 51 | 0.010126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-975_0_3_line_64 |  | 51 | 52 | 0.026969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-975_0_3_line_65 |  | 52 | 53 | 0.0034062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_261-975_0_3_line_66 |  | 53 | 54 | 0.01315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_261-975_0_3_line_67 |  | 54 | 58 | 0.010939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_261-975_0_3_line_68 |  | 55 | 56 | 0.0036376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_261-975_0_3_line_69 |  | 55 | 57 | 0.013901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_261-975_0_3_line_70 |  | 56 | 59 | 0.00073314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_261-975_0_3_line_71 |  | 57 | 60 | 0.006968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_261-975_0_3_line_72 |  | 58 | 61 | 0.016543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_261-975_0_3_line_73 |  | 58 | 62 | 0.018282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_261-975_0_3_line_74 |  | 60 | 99 | 0.019463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_261-975_0_3_line_75 |  | 61 | 98 | 0.0066026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_261-975_0_3_line_76 |  | 62 | 115 | 0.022424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_261-975_0_3_line_77 |  | 63 | 64 | 0.0067227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_261-975_0_3_line_78 |  | 64 | 65 | 0.01809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_261-975_0_3_line_79 |  | 65 | 107 | 0.0063999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_261-975_0_3_line_80 |  | 68 | 88 | 0.0053453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_261-975_0_3_line_81 |  | 69 | 146 | 0.0066691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_261-975_0_3_line_82 |  | 70 | 71 | 0.015525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_261-975_0_3_line_83 |  | 70 | 72 | 0.0054443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_261-975_0_3_line_84 |  | 73 | 102 | 0.0066504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_261-975_0_3_line_85 |  | 74 | 111 | 0.012018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_261-975_0_3_line_86 |  | 74 | 104 | 0.003851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_261-975_0_3_line_87 |  | 75 | 126 | 0.014819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_261-975_0_3_line_88 |  | 76 | 127 | 0.033584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_261-975_0_3_line_89 |  | 77 | 78 | 0.022418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_261-975_0_3_line_90 |  | 78 | 180 | 0.0066962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_261-975_0_3_line_91 |  | 79 | 153 | 0.0077074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_261-975_0_3_line_92 |  | 80 | 131 | 0.0046513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_261-975_0_3_line_93 |  | 81 | 145 | 0.0069435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_261-975_0_3_line_94 |  | 82 | 83 | 0.01313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_261-975_0_3_line_95 |  | 82 | 84 | 0.021428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_261-975_0_3_line_96 |  | 83 | 130 | 0.0078516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_261-975_0_3_line_97 |  | 84 | 128 | 1.6586e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_261-975_0_3_line_98 |  | 85 | 142 | 0.006937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_261-975_0_3_line_99 |  | 86 | 87 | 0.0070328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_261-975_0_3_line_100 |  | 87 | 145 | 0.0071145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_261-975_0_3_line_101 |  | 89 | 135 | 0.028813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_261-975_0_3_line_102 |  | 90 | 158 | 0.034857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_261-975_0_3_line_103 |  | 90 | 93 | 0.013639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_261-975_0_3_line_104 |  | 91 | 122 | 0.023507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_261-975_0_3_line_105 |  | 95 | 96 | 0.0028087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_261-975_0_3_line_106 |  | 95 | 97 | 0.0066377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_261-975_0_3_line_107 |  | 96 | 98 | 0.011723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_261-975_0_3_line_108 |  | 99 | 100 | 0.0066978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_261-975_0_3_line_109 |  | 100 | 101 | 0.013836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_261-975_0_3_line_110 |  | 101 | 110 | 0.0068245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_261-975_0_3_line_111 |  | 102 | 103 | 0.015223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_261-975_0_3_line_112 |  | 104 | 105 | 0.0099813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_261-975_0_3_line_113 |  | 105 | 106 | 0.0066996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_261-975_0_3_line_114 |  | 106 | 107 | 0.015362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_261-975_0_3_line_115 |  | 108 | 109 | 0.004182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_261-975_0_3_line_116 |  | 108 | 110 | 0.0096765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_261-975_0_3_line_117 |  | 109 | 111 | 0.014928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_261-975_0_3_line_118 |  | 109 | 113 | 0.021001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_261-975_0_3_line_119 |  | 112 | 113 | 0.0044746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_261-975_0_3_line_120 |  | 112 | 114 | 0.018027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_261-975_0_3_line_121 |  | 112 | 115 | 0.010934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_261-975_0_3_line_122 |  | 114 | 116 | 0.03712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_261-975_0_3_line_123 |  | 114 | 117 | 0.00082287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_261-975_0_3_line_124 |  | 117 | 118 | 0.017866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_261-975_0_3_line_125 |  | 118 | 119 | 0.020271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_261-975_0_3_line_126 |  | 119 | 120 | 0.0041241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_261-975_0_3_line_127 |  | 121 | 122 | 0.015891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_261-975_0_3_line_128 |  | 122 | 123 | 0.00607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_261-975_0_3_line_129 |  | 123 | 124 | 0.004904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_261-975_0_3_line_130 |  | 123 | 125 | 0.014554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_261-975_0_3_line_131 |  | 124 | 157 | 0.0087832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_261-975_0_3_line_132 |  | 127 | 176 | 0.019346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_261-975_0_3_line_133 |  | 128 | 129 | 0.024867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_261-975_0_3_line_134 |  | 130 | 133 | 0.0074347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_261-975_0_3_line_135 |  | 131 | 132 | 0.0019493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_261-975_0_3_line_136 |  | 132 | 134 | 0.0070115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_261-975_0_3_line_137 |  | 133 | 140 | 0.00041147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_261-975_0_3_line_138 |  | 134 | 136 | 0.01932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_261-975_0_3_line_139 |  | 135 | 136 | 0.012855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_261-975_0_3_line_140 |  | 136 | 137 | 0.020199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_261-975_0_3_line_141 |  | 136 | 138 | 0.01937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_261-975_0_3_line_142 |  | 137 | 139 | 0.0013787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_261-975_0_3_line_143 |  | 138 | 140 | 0.0078479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_261-975_0_3_line_144 |  | 139 | 141 | 0.0061704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_261-975_0_3_line_145 |  | 141 | 148 | 0.0071938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_261-975_0_3_line_146 |  | 142 | 143 | 0.0070914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_261-975_0_3_line_147 |  | 143 | 144 | 0.0070621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_261-975_0_3_line_148 |  | 144 | 150 | 0.023992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_261-975_0_3_line_149 |  | 146 | 147 | 0.0071825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_261-975_0_3_line_150 |  | 147 | 148 | 0.0070478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_261-975_0_3_line_151 |  | 149 | 150 | 0.024136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_261-975_0_3_line_152 |  | 149 | 151 | 0.0076699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_261-975_0_3_line_153 |  | 151 | 152 | 0.0076796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_261-975_0_3_line_154 |  | 152 | 153 | 0.0077325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_261-975_0_3_line_155 |  | 154 | 155 | 0.003405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_261-975_0_3_line_156 |  | 154 | 156 | 0.032725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_261-975_0_3_line_157 |  | 155 | 167 | 0.022707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_261-975_0_3_line_158 |  | 155 | 160 | 0.012643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_261-975_0_3_line_159 |  | 155 | 163 | 0.02528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_261-975_0_3_line_160 |  | 156 | 177 | 0.010534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_261-975_0_3_line_161 |  | 157 | 160 | 0.022547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_261-975_0_3_line_162 |  | 158 | 159 | 0.0011447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_261-975_0_3_line_163 |  | 161 | 162 | 0.004051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_261-975_0_3_line_164 |  | 161 | 163 | 0.012823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_261-975_0_3_line_165 |  | 162 | 164 | 0.017133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_261-975_0_3_line_166 |  | 163 | 165 | 0.0099624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_261-975_0_3_line_167 |  | 164 | 166 | 0.0063308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_261-975_0_3_line_168 |  | 166 | 168 | 0.01441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_261-975_0_3_line_169 |  | 167 | 169 | 0.0097654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_261-975_0_3_line_170 |  | 168 | 170 | 0.011718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_261-975_0_3_line_171 |  | 168 | 171 | 0.011276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_261-975_0_3_line_172 |  | 169 | 178 | 0.034804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_261-975_0_3_line_173 |  | 170 | 172 | 0.021891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_261-975_0_3_line_174 |  | 171 | 173 | 0.019304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_261-975_0_3_line_175 |  | 172 | 174 | 0.022469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_261-975_0_3_line_176 |  | 173 | 175 | 0.010342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_261-975_0_3_line_177 |  | 174 | 176 | 0.026988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_261-975_0_3_line_178 |  | 175 | 179 | 0.0068449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_261-975_0_3_line_179 |  | 179 | 180 | 0.0065854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-975_0_3_trafo_88 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 181 | 24 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2681890.1494 | 1244146.7091 | 2681892.2993 | 1244146.7944
1 | 2681890.1494 | 1244146.7091 | 2681877.4643 | 1244146.2057 | 2681877.4643 | 1244146.2057
2 | 2681913.5629 | 1244147.6383 | 2681892.2993 | 1244146.7944
3 | 2681913.5629 | 1244147.6383 | 2681912.8159 | 1244161.2267
4 | 2681913.5629 | 1244147.6383 | 2681914.2996 | 1244134.1322
5 | 2681912.8159 | 1244161.2267 | 2681912.5847 | 1244165.4672
6 | 2681912.8159 | 1244161.2267 | 2681917.1464 | 1244161.2309 | 2681926.3223 | 1244159.5341 | 2681927.5338 | 1244159.2835
7 | 2681914.3422 | 1244133.3498 | 2681914.2996 | 1244134.1322
8 | 2681934.2023 | 1244157.904 | 2681927.5338 | 1244159.2835
9 | 2681914.3422 | 1244133.3498 | 2681922.4988 | 1244132.673 | 2681929.2466 | 1244131.1603
10 | 2681979.4708 | 1244173.5561 | 2681981.6852 | 1244171.9189 | 2681983.4324 | 1244170.1751 | 2681984.339 | 1244168.6542
11 | 2681979.4708 | 1244173.5561 | 2681969.1933 | 1244175.6712 | 2681966.8521 | 1244176.348
12 | 2681979.4708 | 1244173.5561 | 2681980.0699 | 1244177.2337 | 2681980.8011 | 1244181.7471
13 | 2681988.1812 | 1244167.2608 | 2681985.0495 | 1244167.4621 | 2681984.339 | 1244168.6542
14 | 2681960.4169 | 1244178.2081 | 2681966.8521 | 1244176.348
15 | 2681980.8011 | 1244181.7471 | 2681970.6112 | 1244184.0765
16 | 2682254.6107 | 1244223.0218 | 2682244.2734 | 1244239.1667
17 | 2682254.6107 | 1244223.0218 | 2682250.007 | 1244219.2886 | 2682242.2082 | 1244213.7912
18 | 2682244.2734 | 1244239.1667 | 2682240.1003 | 1244245.6843
19 | 2682241.5359 | 1244213.3173 | 2682242.2082 | 1244213.7912
20 | 2682045.259 | 1244178.5912 | 2682042.0654 | 1244177.2449
21 | 2682045.259 | 1244178.5912 | 2682051.245 | 1244181.2982 | 2682058.6019 | 1244183.2458 | 2682061.8244 | 1244183.5795
22 | 2682032.8718 | 1244174.2279 | 2682038.9323 | 1244175.9241 | 2682042.0654 | 1244177.2449
23 | 2682061.8244 | 1244183.5795 | 2682065.4847 | 1244183.9526
24 | 2682061.8244 | 1244183.5795 | 2682061.5357 | 1244190.7918 | 2682067.514 | 1244198.4245 | 2682093.756 | 1244217.9461 | 2682145.0817 | 1244253.282 | 2682147.2381 | 1244250.3764
25 | 2682061.8244 | 1244183.5795 | 2682062.0907 | 1244176.9005 | 2682064.2916 | 1244137.4011
26 | 2682187.0636 | 1244101.7423 | 2682189.4468 | 1244098.8399
27 | 2682187.0636 | 1244101.7423 | 2682183.6811 | 1244105.8651 | 2682180.7588 | 1244106.7698 | 2682178.8506 | 1244108.1221 | 2682175.1616 | 1244113.2297
28 | 2682189.4468 | 1244098.8399 | 2682188.9776 | 1244096.1537 | 2682189.2999 | 1244093.623 | 2682191.0806 | 1244091.1125 | 2682194.6478 | 1244086.1488
29 | 2682175.1616 | 1244113.2297 | 2682157.5004 | 1244137.6829
30 | 2682065.4847 | 1244183.9526 | 2682065.5555 | 1244178.8387 | 2682066.4667 | 1244176.3495 | 2682066.8244 | 1244169.3855
31 | 2682065.4847 | 1244183.9526 | 2682066.0679 | 1244187.1407 | 2682067.0852 | 1244190.0903 | 2682068.8027 | 1244192.6826 | 2682071.0837 | 1244195.5162 | 2682074.0326 | 1244197.6296
32 | 2682147.2381 | 1244250.3764 | 2682163.0924 | 1244261.8783
33 | 2682147.2381 | 1244250.3764 | 2682137.3151 | 1244243.2545
34 | 2682150.4092 | 1244147.5013 | 2682142.988 | 1244157.8156
35 | 2682150.4092 | 1244147.5013 | 2682157.5004 | 1244137.6829
36 | 2682150.4092 | 1244147.5013 | 2682154.9574 | 1244150.8889 | 2682163.6231 | 1244156.9443
37 | 2682138.4499 | 1244164.1228 | 2682142.988 | 1244157.8156
38 | 2682169.7006 | 1244161.191 | 2682163.6231 | 1244156.9443
39 | 2682229.4237 | 1244134.5419 | 2682214.7415 | 1244123.1734
40 | 2682229.4237 | 1244134.5419 | 2682227.4668 | 1244137.2278 | 2682220.2266 | 1244147.1613
41 | 2682220.2266 | 1244147.1613 | 2682220.1369 | 1244147.2844
42 | 2681989.6043 | 1244144.1415 | 2681992.8368 | 1244144.2974
43 | 2681992.8368 | 1244144.2974 | 2681993.7822 | 1244129.7528
44 | 2681989.6043 | 1244144.1415 | 2681986.8459 | 1244144.1256 | 2681979.5019 | 1244145.1768
45 | 2681988.1812 | 1244167.2608 | 2681989.6043 | 1244144.1415
46 | 2681994.3572 | 1244117.4211 | 2681993.8448 | 1244128.7889 | 2681993.7822 | 1244129.7528
47 | 2681988.1812 | 1244167.2608 | 2681992.0392 | 1244167.0028 | 2681992.4706 | 1244168.5988 | 2681993.3667 | 1244169.9232 | 2681995.1605 | 1244170.8265 | 2681997.9184 | 1244171.4206 | 2682010.2336 | 1244170.6124 | 2682024.0389 | 1244171.893 | 2682032.8718 | 1244174.2279
48 | 2682163.0924 | 1244261.8783 | 2682169.2254 | 1244266.3278
49 | 2682137.3151 | 1244243.2545 | 2682131.1939 | 1244238.8612
50 | 2682072.8802 | 1243988.1797 | 2682071.4318 | 1244013.6448
51 | 2682072.8802 | 1243988.1797 | 2682056.3147 | 1243987.3436
52 | 2682071.4318 | 1244013.6448 | 2682074.8008 | 1244013.7804
53 | 2682071.4318 | 1244013.6448 | 2682070.2919 | 1244032.1661
54 | 2682034.641 | 1243986.2496 | 2682056.3147 | 1243987.3436
55 | 2681835.4218 | 1244224.4268 | 2681833.4405 | 1244208.4912
56 | 2681835.4218 | 1244224.4268 | 2681849.8926 | 1244221.8194
57 | 2681831.5511 | 1244193.2953 | 2681833.4405 | 1244208.4912
58 | 2681877.4166 | 1244214.03 | 2681867.2297 | 1244217.4717 | 2681852.9614 | 1244221.2665 | 2681849.8926 | 1244221.8194
59 | 2681912.1861 | 1244199.1566 | 2681929.1889 | 1244191.2435
60 | 2681912.1861 | 1244199.1566 | 2681903.9271 | 1244203.1654
61 | 2681940.8942 | 1244185.7958 | 2681929.1889 | 1244191.2435
62 | 2681877.4166 | 1244214.03 | 2681878.2016 | 1244213.7648 | 2681897.7525 | 1244206.1624 | 2681903.9271 | 1244203.1654
63 | 2681912.2558 | 1244040.5954 | 2681913.946 | 1244046.0478 | 2681915.1365 | 1244050.3025
64 | 2681915.1365 | 1244050.3025 | 2681916.3948 | 1244054.799 | 2681915.1727 | 1244077.065
65 | 2681917.2669 | 1244079.7514 | 2681915.1727 | 1244077.065 | 2681915.1727 | 1244077.065
66 | 2681917.2669 | 1244079.7514 | 2681927.7741 | 1244079.6185 | 2681930.415 | 1244079.536
67 | 2681941.2879 | 1244078.4932 | 2681934.9269 | 1244079.3949 | 2681930.415 | 1244079.536
68 | 2681915.9308 | 1244104.2507 | 2681915.7325 | 1244107.8828
69 | 2681915.9308 | 1244104.2507 | 2681928.7989 | 1244103.361 | 2681929.786 | 1244103.188
70 | 2681915.6925 | 1244108.6149 | 2681915.7325 | 1244107.8828
71 | 2681936.6494 | 1244101.9854 | 2681929.786 | 1244103.188
72 | 2681941.2879 | 1244078.4932 | 2681939.7836 | 1244062.0191
73 | 2681941.2879 | 1244078.4932 | 2681946.0849 | 1244077.5588 | 2681952.9546 | 1244075.3965 | 2681958.6519 | 1244072.9704
74 | 2681936.6494 | 1244101.9854 | 2681950.4439 | 1244099.5682 | 2681955.4385 | 1244097.3675
75 | 2681939.7836 | 1244062.0191 | 2681939.1833 | 1244055.4439
76 | 2681958.6519 | 1244072.9704 | 2681961.6292 | 1244071.7026 | 2681970.3932 | 1244068.6436 | 2681980.0807 | 1244066.5759
77 | 2681935.8065 | 1244129.6897 | 2681929.2466 | 1244131.1603
78 | 2681935.8065 | 1244129.6897 | 2681940.9061 | 1244128.5464 | 2681952.9411 | 1244124.0043
79 | 2681958.9287 | 1244121.7445 | 2681952.9411 | 1244124.0043
80 | 2682237.7732 | 1244250.491 | 2682239.7633 | 1244246.2105 | 2682240.1003 | 1244245.6843
81 | 2682241.5359 | 1244213.3173 | 2682236.0849 | 1244209.475
82 | 2681945.8301 | 1244183.4986 | 2681957.4091 | 1244179.0776 | 2681960.4169 | 1244178.2081
83 | 2681945.8301 | 1244183.4986 | 2681940.8942 | 1244185.7958
84 | 2681979.5019 | 1244145.1768 | 2681972.9187 | 1244146.1191
85 | 2681994.3572 | 1244117.4211 | 2681994.9668 | 1244105.4182
86 | 2681990.4969 | 1244117.301 | 2681994.3572 | 1244117.4211
87 | 2682066.8244 | 1244169.3855 | 2682067.1494 | 1244163.0605 | 2682067.5942 | 1244154.5865
88 | 2682099.889 | 1244198.7273 | 2682094.1923 | 1244206.6328 | 2682093.5866 | 1244207.2582 | 2682092.5517 | 1244207.7665 | 2682091.4823 | 1244208.0408 | 2682090.2569 | 1244208.1127 | 2682089.1025 | 1244207.9745 | 2682087.9521 | 1244207.5471 | 2682087.0825 | 1244207.0347 | 2682075.7982 | 1244198.8949 | 2682074.0326 | 1244197.6296
89 | 2682195.4568 | 1244066.1162 | 2682208.5609 | 1244047.9272
90 | 2682191.5426 | 1244071.5492 | 2682195.4568 | 1244066.1162
91 | 2682138.4499 | 1244164.1228 | 2682133.9484 | 1244170.3791
92 | 2682173.5133 | 1244163.8553 | 2682169.7006 | 1244161.191
93 | 2682169.2254 | 1244266.3278 | 2682174.8457 | 1244270.4052
94 | 2682163.8701 | 1244227.0898 | 2682171.5087 | 1244216.4105
95 | 2682163.8701 | 1244227.0898 | 2682181.4506 | 1244239.3415
96 | 2682171.5087 | 1244216.4105 | 2682176.0765 | 1244210.0244
97 | 2682181.4506 | 1244239.3415 | 2682181.4642 | 1244239.351
98 | 2682125.5582 | 1244234.8163 | 2682131.1939 | 1244238.8612
99 | 2682186.2969 | 1244278.7128 | 2682180.6044 | 1244274.5829
100 | 2682180.6044 | 1244274.5829 | 2682174.8457 | 1244270.4052
101 | 2682220.1369 | 1244147.2844 | 2682203.1659 | 1244170.5687
102 | 2682074.8008 | 1244013.7804 | 2682109.6305 | 1244015.1708
103 | 2682074.8008 | 1244013.7804 | 2682075.4752 | 1244000.1577
104 | 2682068.8479 | 1244055.6284 | 2682070.2919 | 1244032.1661
105 | 2681939.5995 | 1244041.0913 | 2681938.9643 | 1244043.8272
106 | 2681941.1005 | 1244034.6255 | 2681939.5995 | 1244041.0913
107 | 2681938.9643 | 1244043.8272 | 2681938.3602 | 1244046.4296 | 2681939.1833 | 1244055.4439
108 | 2681961.5676 | 1244094.6668 | 2681955.4385 | 1244097.3675
109 | 2681961.5676 | 1244094.6668 | 2681962.9222 | 1244094.0699 | 2681975.1579 | 1244092.353
110 | 2681981.9161 | 1244091.4047 | 2681975.1579 | 1244092.353
111 | 2681958.0756 | 1244149.0865 | 2681961.0608 | 1244147.8165 | 2681972.9187 | 1244146.1191
112 | 2681990.4969 | 1244117.301 | 2681987.8602 | 1244117.2312 | 2681980.5641 | 1244118.0662
113 | 2681980.5641 | 1244118.0662 | 2681973.9079 | 1244118.8279
114 | 2681958.9287 | 1244121.7445 | 2681963.5007 | 1244120.0189 | 2681973.9079 | 1244118.8279
115 | 2681991.5187 | 1244090.4068 | 2681995.7119 | 1244090.5092
116 | 2681991.5187 | 1244090.4068 | 2681989.3957 | 1244090.3552 | 2681981.9161 | 1244091.4047
117 | 2681995.7119 | 1244090.5092 | 2681994.97 | 1244105.3542 | 2681994.9668 | 1244105.4182
118 | 2681995.7119 | 1244090.5092 | 2681995.5775 | 1244075.0851 | 2681994.6012 | 1244069.5953
119 | 2681991.002 | 1244067.105 | 2681994.5467 | 1244069.2889 | 2681994.6012 | 1244069.5953
120 | 2681989.8298 | 1244049.1202 | 2681990.8305 | 1244062.566 | 2681991.002 | 1244067.105
121 | 2681991.002 | 1244067.105 | 2681980.0807 | 1244066.5759
122 | 2681989.8298 | 1244049.1202 | 2681995.8599 | 1244047.0131 | 2682001.3887 | 1244046.7226 | 2682009.2241 | 1244047.4203 | 2682018.1956 | 1244047.3999 | 2682020.9911 | 1244045.2814 | 2682021.4295 | 1244040.3617
123 | 2681989.8298 | 1244049.1202 | 2681989.7436 | 1244048.3019
124 | 2681989.7436 | 1244048.3019 | 2681987.8726 | 1244030.5337
125 | 2681987.8726 | 1244030.5337 | 2681987.7989 | 1244029.8338 | 2681992.232 | 1244025.7031 | 2681998.5526 | 1244025.0011 | 2682001.8824 | 1244018.6758
126 | 2682005.713 | 1244017.148 | 2682001.8824 | 1244018.6758 | 2682001.8824 | 1244018.6758
127 | 2682068.8479 | 1244055.6284 | 2682067.9638 | 1244071.495
128 | 2682074.9274 | 1244055.9571 | 2682068.8479 | 1244055.6284
129 | 2682074.9274 | 1244055.9571 | 2682074.8293 | 1244060.8593
130 | 2682074.9274 | 1244055.9571 | 2682075.0109 | 1244052.111 | 2682073.5856 | 1244050.7904 | 2682073.0481 | 1244049.2151 | 2682073.3989 | 1244042.1241
131 | 2682074.8293 | 1244060.8593 | 2682076.1178 | 1244060.0543 | 2682079.1614 | 1244059.6628 | 2682083.3511 | 1244059.8783
132 | 2682099.889 | 1244198.7273 | 2682111.1989 | 1244183.0322
133 | 2682201.8656 | 1244253.5685 | 2682181.4642 | 1244239.351
134 | 2682176.0765 | 1244210.0244 | 2682180.4017 | 1244203.9773
135 | 2682173.5133 | 1244163.8553 | 2682175.0559 | 1244165.0469
136 | 2682175.0559 | 1244165.0469 | 2682180.6046 | 1244169.3333
137 | 2682180.6411 | 1244203.6426 | 2682180.4017 | 1244203.9773
138 | 2682195.8939 | 1244181.1444 | 2682180.6046 | 1244169.3333
139 | 2682195.8939 | 1244181.1444 | 2682197.0426 | 1244178.9699 | 2682203.1659 | 1244170.5687
140 | 2682195.8939 | 1244181.1444 | 2682212.4039 | 1244192.7822
141 | 2682195.8939 | 1244181.1444 | 2682193.4727 | 1244185.7031 | 2682185.2068 | 1244197.2595
142 | 2682213.5307 | 1244193.5766 | 2682212.4039 | 1244192.7822
143 | 2682180.6411 | 1244203.6426 | 2682185.2068 | 1244197.2595
144 | 2682213.5307 | 1244193.5766 | 2682218.5741 | 1244197.1316
145 | 2682224.4538 | 1244201.2762 | 2682218.5741 | 1244197.1316
146 | 2682119.797 | 1244230.6814 | 2682125.5582 | 1244234.8163
147 | 2682114.0597 | 1244226.5637 | 2682119.797 | 1244230.6814
148 | 2682114.0597 | 1244226.5637 | 2682107.113 | 1244221.5779 | 2682104.6681 | 1244219.6649 | 2682103.236 | 1244217.7549 | 2682103.0428 | 1244215.873 | 2682103.4482 | 1244213.3435 | 2682104.4889 | 1244211.3231 | 2682106.3714 | 1244208.7067
149 | 2682236.0849 | 1244209.475 | 2682230.2144 | 1244205.3368
150 | 2682224.4538 | 1244201.2762 | 2682230.2144 | 1244205.3368
151 | 2682120.4676 | 1244189.1152 | 2682106.3714 | 1244208.7067
152 | 2682120.4676 | 1244189.1152 | 2682124.9471 | 1244182.8894
153 | 2682129.4323 | 1244176.6557 | 2682124.9471 | 1244182.8894
154 | 2682129.4323 | 1244176.6557 | 2682133.9484 | 1244170.3791
155 | 2682118.6778 | 1244058.2863 | 2682118.4947 | 1244061.6862
156 | 2682118.6778 | 1244058.2863 | 2682131.696 | 1244059.1226 | 2682138.7145 | 1244058.7751 | 2682145.2305 | 1244055.4184 | 2682148.2326 | 1244051.0225
157 | 2682141.1513 | 1244061.8221 | 2682139.8067 | 1244062.315 | 2682135.7295 | 1244062.5699 | 2682118.4947 | 1244061.6862
158 | 2682118.4947 | 1244061.6862 | 2682105.8684 | 1244061.0367
159 | 2682113.7863 | 1244086.2389 | 2682117.0026 | 1244078.2887 | 2682117.8202 | 1244074.375 | 2682118.4947 | 1244061.6862
160 | 2682148.2326 | 1244051.0225 | 2682153.4 | 1244043.4562 | 2682153.9729 | 1244042.2104
161 | 2682105.8684 | 1244061.0367 | 2682083.3511 | 1244059.8783
162 | 2682110.7743 | 1244015.2165 | 2682109.6305 | 1244015.1708
163 | 2682125.4732 | 1244091.5155 | 2682128.7862 | 1244093.8466
164 | 2682113.7863 | 1244086.2389 | 2682125.4732 | 1244091.5155 | 2682125.4732 | 1244091.5155
165 | 2682142.7983 | 1244103.7057 | 2682128.7862 | 1244093.8466
166 | 2682113.7863 | 1244086.2389 | 2682110.4428 | 1244095.6235
167 | 2682142.7983 | 1244103.7057 | 2682147.9759 | 1244107.3487
168 | 2682159.7612 | 1244115.641 | 2682147.9759 | 1244107.3487
169 | 2682141.1513 | 1244061.8221 | 2682143.9659 | 1244060.5046 | 2682146.0444 | 1244059.4104 | 2682147.5077 | 1244057.9851 | 2682148.5241 | 1244056.6316 | 2682148.8255 | 1244056.1438
170 | 2682159.7612 | 1244115.641 | 2682152.9103 | 1244125.1482
171 | 2682159.7612 | 1244115.641 | 2682166.3561 | 1244106.4951
172 | 2682164.4661 | 1244025.199 | 2682161.3685 | 1244033.4593 | 2682159.2969 | 1244038.4231 | 2682157.817 | 1244041.5938 | 2682148.8255 | 1244056.1438
173 | 2682140.1123 | 1244142.9083 | 2682152.9103 | 1244125.1482
174 | 2682177.6466 | 1244090.8373 | 2682166.3561 | 1244106.4951
175 | 2682140.1123 | 1244142.9083 | 2682126.9766 | 1244161.1371
176 | 2682177.6466 | 1244090.8373 | 2682183.692 | 1244082.4461
177 | 2682111.1989 | 1244183.0322 | 2682126.9766 | 1244161.1371
178 | 2682183.692 | 1244082.4461 | 2682187.6932 | 1244076.8924
179 | 2682191.5426 | 1244071.5492 | 2682187.6932 | 1244076.8924

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2681890.1494 | 1244146.7091
1 | 2681892.2993 | 1244146.7944
2 | 2681877.4643 | 1244146.2057
3 | 2681913.5629 | 1244147.6383
4 | 2681912.8159 | 1244161.2267
5 | 2681914.2996 | 1244134.1322
6 | 2681912.5847 | 1244165.4672
7 | 2681927.5338 | 1244159.2835
8 | 2681914.3422 | 1244133.3498
9 | 2681979.4708 | 1244173.5561
10 | 2681984.339 | 1244168.6542
11 | 2681966.8521 | 1244176.348
12 | 2681980.8011 | 1244181.7471
13 | 2682254.6107 | 1244223.0218
14 | 2682244.2734 | 1244239.1667
15 | 2682242.2082 | 1244213.7912
16 | 2682045.259 | 1244178.5912
17 | 2682042.0654 | 1244177.2449
18 | 2682061.8244 | 1244183.5795
19 | 2682187.0636 | 1244101.7423
20 | 2682189.4468 | 1244098.8399
21 | 2682175.1616 | 1244113.2297
22 | 2682065.4847 | 1244183.9526
23 | 2682147.2381 | 1244250.3764
24 | 2682064.2916 | 1244137.4011
25 | 2682150.4092 | 1244147.5013
26 | 2682142.988 | 1244157.8156
27 | 2682157.5004 | 1244137.6829
28 | 2682163.6231 | 1244156.9443
29 | 2682229.4237 | 1244134.5419
30 | 2682214.7415 | 1244123.1734
31 | 2682220.2266 | 1244147.1613
32 | 2681992.8368 | 1244144.2974
33 | 2681989.6043 | 1244144.1415
34 | 2681993.7822 | 1244129.7528
35 | 2681970.6112 | 1244184.0765
36 | 2682194.6478 | 1244086.1488
37 | 2682032.8718 | 1244174.2279
38 | 2681988.1812 | 1244167.2608
39 | 2682163.0924 | 1244261.8783
40 | 2682137.3151 | 1244243.2545
41 | 2682072.8802 | 1243988.1797
42 | 2682071.4318 | 1244013.6448
43 | 2682056.3147 | 1243987.3436
44 | 2681835.4218 | 1244224.4268
45 | 2681833.4405 | 1244208.4912
46 | 2681849.8926 | 1244221.8194
47 | 2681912.1861 | 1244199.1566
48 | 2681929.1889 | 1244191.2435
49 | 2681903.9271 | 1244203.1654
50 | 2681912.2558 | 1244040.5954
51 | 2681915.1365 | 1244050.3025
52 | 2681915.1727 | 1244077.065
53 | 2681917.2669 | 1244079.7514
54 | 2681930.415 | 1244079.536
55 | 2681915.9308 | 1244104.2507
56 | 2681915.7325 | 1244107.8828
57 | 2681929.786 | 1244103.188
58 | 2681941.2879 | 1244078.4932
59 | 2681915.6925 | 1244108.6149
60 | 2681936.6494 | 1244101.9854
61 | 2681939.7836 | 1244062.0191
62 | 2681958.6519 | 1244072.9704
63 | 2681929.2466 | 1244131.1603
64 | 2681935.8065 | 1244129.6897
65 | 2681952.9411 | 1244124.0043
66 | 2681877.4166 | 1244214.03
67 | 2681831.5511 | 1244193.2953
68 | 2682240.1003 | 1244245.6843
69 | 2682241.5359 | 1244213.3173
70 | 2681945.8301 | 1244183.4986
71 | 2681960.4169 | 1244178.2081
72 | 2681940.8942 | 1244185.7958
73 | 2681979.5019 | 1244145.1768
74 | 2681994.3572 | 1244117.4211
75 | 2682066.8244 | 1244169.3855
76 | 2682074.0326 | 1244197.6296
77 | 2682208.5609 | 1244047.9272
78 | 2682195.4568 | 1244066.1162
79 | 2682138.4499 | 1244164.1228
80 | 2682169.7006 | 1244161.191
81 | 2682169.2254 | 1244266.3278
82 | 2682163.8701 | 1244227.0898
83 | 2682171.5087 | 1244216.4105
84 | 2682181.4506 | 1244239.3415
85 | 2682131.1939 | 1244238.8612
86 | 2682186.2969 | 1244278.7128
87 | 2682180.6044 | 1244274.5829
88 | 2682237.7732 | 1244250.491
89 | 2682220.1369 | 1244147.2844
90 | 2682074.8008 | 1244013.7804
91 | 2682070.2919 | 1244032.1661
92 | 2682034.641 | 1243986.2496
93 | 2682075.4752 | 1244000.1577
94 | 2681934.2023 | 1244157.904
95 | 2681939.5995 | 1244041.0913
96 | 2681938.9643 | 1244043.8272
97 | 2681941.1005 | 1244034.6255
98 | 2681939.1833 | 1244055.4439
99 | 2681955.4385 | 1244097.3675
100 | 2681961.5676 | 1244094.6668
101 | 2681975.1578 | 1244092.353
102 | 2681972.9187 | 1244146.1191
103 | 2681958.0756 | 1244149.0865
104 | 2681990.4969 | 1244117.301
105 | 2681980.5641 | 1244118.0662
106 | 2681973.9079 | 1244118.8279
107 | 2681958.9287 | 1244121.7445
108 | 2681991.5187 | 1244090.4068
109 | 2681995.7119 | 1244090.5092
110 | 2681981.9161 | 1244091.4047
111 | 2681994.9668 | 1244105.4182
112 | 2681991.002 | 1244067.105
113 | 2681994.6012 | 1244069.5953
114 | 2681989.8298 | 1244049.1202
115 | 2681980.0807 | 1244066.5759
116 | 2682021.4295 | 1244040.3617
117 | 2681989.7436 | 1244048.3019
118 | 2681987.8726 | 1244030.5337
119 | 2682001.8824 | 1244018.6758
120 | 2682005.713 | 1244017.148
121 | 2682067.9638 | 1244071.495
122 | 2682068.8479 | 1244055.6284
123 | 2682074.9274 | 1244055.9571
124 | 2682074.8293 | 1244060.8593
125 | 2682073.3989 | 1244042.1241
126 | 2682067.5942 | 1244154.5865
127 | 2682099.889 | 1244198.7273
128 | 2682181.4642 | 1244239.351
129 | 2682201.8656 | 1244253.5685
130 | 2682176.0765 | 1244210.0244
131 | 2682173.5133 | 1244163.8553
132 | 2682175.0559 | 1244165.0469
133 | 2682180.4017 | 1244203.9773
134 | 2682180.6046 | 1244169.3333
135 | 2682203.1659 | 1244170.5687
136 | 2682195.8939 | 1244181.1444
137 | 2682212.4039 | 1244192.7822
138 | 2682185.2068 | 1244197.2595
139 | 2682213.5307 | 1244193.5766
140 | 2682180.6411 | 1244203.6426
141 | 2682218.5741 | 1244197.1316
142 | 2682125.5582 | 1244234.8163
143 | 2682119.797 | 1244230.6814
144 | 2682114.0597 | 1244226.5637
145 | 2682174.8457 | 1244270.4052
146 | 2682236.0849 | 1244209.475
147 | 2682230.2144 | 1244205.3368
148 | 2682224.4538 | 1244201.2762
149 | 2682120.4676 | 1244189.1152
150 | 2682106.3714 | 1244208.7067
151 | 2682124.9471 | 1244182.8894
152 | 2682129.4323 | 1244176.6557
153 | 2682133.9484 | 1244170.3791
154 | 2682118.6778 | 1244058.2863
155 | 2682118.4947 | 1244061.6862
156 | 2682148.2326 | 1244051.0225
157 | 2682083.3511 | 1244059.8783
158 | 2682109.6305 | 1244015.1708
159 | 2682110.7743 | 1244015.2165
160 | 2682105.8684 | 1244061.0367
161 | 2682125.4732 | 1244091.5155
162 | 2682128.7862 | 1244093.8466
163 | 2682113.7863 | 1244086.2389
164 | 2682142.7983 | 1244103.7057
165 | 2682110.4428 | 1244095.6235
166 | 2682147.9759 | 1244107.3487
167 | 2682141.1513 | 1244061.8221
168 | 2682159.7612 | 1244115.641
169 | 2682148.8255 | 1244056.1438
170 | 2682152.9103 | 1244125.1482
171 | 2682166.3561 | 1244106.4951
172 | 2682140.1123 | 1244142.9083
173 | 2682177.6466 | 1244090.8374
174 | 2682126.9766 | 1244161.1371
175 | 2682183.692 | 1244082.4461
176 | 2682111.1989 | 1244183.0322
177 | 2682153.9729 | 1244042.2104
178 | 2682164.4661 | 1244025.199
179 | 2682187.6932 | 1244076.8924
180 | 2682191.5426 | 1244071.5492
181 | 2682061.8244 | 1244183.5795

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98498 | -0.28824 | 0.00077739 | 0.00019483
1 | 0.98499 | -0.2881 | 0.0011683 | 0.00029281
2 | 0.98495 | -0.28891 | 0.0029352 | 0.00073563
3 | 0.98509 | -0.28623 | 0 | 0
4 | 0.98504 | -0.28718 | 0 | 0
5 | 0.9852 | -0.28411 | 0.0012039 | 0.00030174
6 | 0.98503 | -0.2873 | 0.0016476 | 0.00041293
7 | 0.98501 | -0.28777 | 0.0011039 | 0.00027667
8 | 0.9852 | -0.28397 | 0 | 0
9 | 0.98968 | -0.19707 | 0 | 0
10 | 0.99003 | -0.1904 | 0.0010652 | 0.00026698
11 | 0.98942 | -0.2022 | 0.0010373 | 0.00025998
12 | 0.98944 | -0.2017 | 0 | 0
13 | 0.97425 | -0.49627 | 0 | 0
14 | 0.97414 | -0.49843 | 0.0020395 | 0.00051114
15 | 0.97434 | -0.49453 | 0.0020814 | 0.00052166
16 | 0.99391 | -0.11564 | 0 | 0
17 | 0.99375 | -0.11863 | 0.0055028 | 0.0013791
18 | 0.99469 | -0.10063 | 0 | 0
19 | 0.97737 | -0.43495 | 0 | 0
20 | 0.97734 | -0.43546 | 0 | 0
21 | 0.97748 | -0.43266 | 0.0058876 | 0.0014756
22 | 0.99427 | -0.10856 | 0 | 0
23 | 0.98918 | -0.20587 | 0 | 0
24 | 1 | 0 | -0.38041 | -0.097345
25 | 0.97803 | -0.42196 | 0 | 0
26 | 0.9789 | -0.40482 | 0.0020184 | 0.00050586
27 | 0.97786 | -0.42537 | 0.002147 | 0.00053809
28 | 0.97714 | -0.43935 | 0.0021438 | 0.00053728
29 | 0.97474 | -0.4867 | 0 | 0
30 | 0.9747 | -0.48748 | 0.002299 | 0.00057619
31 | 0.97477 | -0.48604 | 0.00486 | 0.001218
32 | 0.98815 | -0.22663 | 0 | 0
33 | 0.9884 | -0.22181 | 0 | 0
34 | 0.98703 | -0.24841 | 0.011386 | 0.0028536
35 | 0.98914 | -0.20754 | 0.031348 | 0.0078567
36 | 0.97724 | -0.43741 | 0.0073751 | 0.0018484
37 | 0.99333 | -0.12671 | 0 | 0
38 | 0.99025 | -0.186 | 0 | 0
39 | 0.98904 | -0.20851 | 0.001751 | 0.00043885
40 | 0.98809 | -0.22661 | 0.001732 | 0.00043409
41 | 0.97259 | -0.52898 | 0 | 0
42 | 0.97275 | -0.52576 | 0 | 0
43 | 0.97248 | -0.53108 | 0.0050296 | 0.0012605
44 | 0.98742 | -0.2411 | 0 | 0
45 | 0.98729 | -0.24351 | 0.0058931 | 0.0014769
46 | 0.98753 | -0.2389 | 0.004507 | 0.0011296
47 | 0.98839 | -0.22206 | 0 | 0
48 | 0.98869 | -0.21639 | 0.0012314 | 0.00030862
49 | 0.98825 | -0.22484 | 0.002399 | 0.00060124
50 | 0.98271 | -0.33253 | 0.0027298 | 0.00068414
51 | 0.98274 | -0.33203 | 0.0027603 | 0.00069179
52 | 0.98288 | -0.32936 | 0.0014169 | 0.00035512
53 | 0.9829 | -0.32894 | 0 | 0
54 | 0.98298 | -0.3273 | 0.0013741 | 0.00034438
55 | 0.98436 | -0.30034 | 0 | 0
56 | 0.98436 | -0.30047 | 0.0011626 | 0.00029139
57 | 0.98439 | -0.29983 | 0.0017823 | 0.00044668
58 | 0.98307 | -0.32566 | 0 | 0
59 | 0.98436 | -0.30048 | 0.00086218 | 0.00021608
60 | 0.98441 | -0.29936 | 0.00163 | 0.00040851
61 | 0.98293 | -0.32827 | 0.0013943 | 0.00034943
62 | 0.98335 | -0.32006 | 0.0014991 | 0.0003757
63 | 0.98534 | -0.28128 | 0.0011302 | 0.00028324
64 | 0.98541 | -0.27994 | 0.0011114 | 0.00027855
65 | 0.98561 | -0.27598 | 0.0012112 | 0.00030356
66 | 0.98787 | -0.2323 | 0.0016741 | 0.00041956
67 | 0.98726 | -0.24419 | 0.002493 | 0.00062481
68 | 0.97411 | -0.49901 | 0.0020278 | 0.00050821
69 | 0.97434 | -0.49441 | 0.0020607 | 0.00051645
70 | 0.989 | -0.21033 | 0.0010341 | 0.00025916
71 | 0.98929 | -0.20474 | 0.0010167 | 0.00025482
72 | 0.9889 | -0.2122 | 0.00099847 | 0.00025024
73 | 0.98837 | -0.22239 | 0.0011057 | 0.00027711
74 | 0.98621 | -0.26438 | 0 | 0
75 | 0.99415 | -0.11094 | 0.0052004 | 0.0013033
76 | 0.99251 | -0.14212 | 0.0052958 | 0.0013272
77 | 0.97961 | -0.39103 | 0.0053706 | 0.001346
78 | 0.97973 | -0.38885 | 0.0015529 | 0.0003892
79 | 0.97945 | -0.39406 | 0.0020034 | 0.00050209
80 | 0.97675 | -0.44701 | 0.0021424 | 0.00053694
81 | 0.989 | -0.2093 | 0.0014058 | 0.00035232
82 | 0.97447 | -0.49193 | 0 | 0
83 | 0.97457 | -0.48997 | 0.0018002 | 0.00045117
84 | 0.97431 | -0.49513 | 0.0021995 | 0.00055125
85 | 0.98744 | -0.2392 | 0.0013762 | 0.00034492
86 | 0.98894 | -0.2104 | 0.0014541 | 0.00036443
87 | 0.98895 | -0.21022 | 0.0014775 | 0.0003703
88 | 0.9741 | -0.49922 | 0.0020639 | 0.00051726
89 | 0.97477 | -0.48602 | 0.0024497 | 0.00061395
90 | 0.97271 | -0.52649 | 0 | 0
91 | 0.97307 | -0.51943 | 0.011835 | 0.002966
92 | 0.97244 | -0.53181 | 0.0018226 | 0.00045678
93 | 0.97265 | -0.52764 | 0.0046154 | 0.0011567
94 | 0.985 | -0.2879 | 0.0011027 | 0.00027637
95 | 0.98281 | -0.3306 | 0.0022941 | 0.00057496
96 | 0.98282 | -0.33038 | 0.0015404 | 0.00038606
97 | 0.9828 | -0.33085 | 0.0020402 | 0.00051132
98 | 0.98289 | -0.32914 | 0.0014513 | 0.00036374
99 | 0.98451 | -0.29745 | 0.0014503 | 0.00036348
100 | 0.98455 | -0.29662 | 0.001401 | 0.00035113
101 | 0.98466 | -0.29456 | 0.0015962 | 0.00040004
102 | 0.98836 | -0.22263 | 0.0010587 | 0.00026534
103 | 0.98834 | -0.22291 | 0.0010082 | 0.00025267
104 | 0.98615 | -0.26554 | 0 | 0
105 | 0.98599 | -0.26854 | 0.0011162 | 0.00027975
106 | 0.9859 | -0.27043 | 0.0010851 | 0.00027194
107 | 0.98569 | -0.27445 | 0.0011925 | 0.00029887
108 | 0.98482 | -0.29136 | 0 | 0
109 | 0.98487 | -0.2905 | 0 | 0
110 | 0.98472 | -0.29335 | 0.0015664 | 0.00039258
111 | 0.98559 | -0.27633 | 0.002609 | 0.00065387
112 | 0.98394 | -0.30865 | 0 | 0
113 | 0.98407 | -0.30613 | 0.010052 | 0.0025194
114 | 0.98375 | -0.31235 | 0 | 0
115 | 0.98374 | -0.31258 | 0.0014495 | 0.00036329
116 | 0.98365 | -0.31425 | 0.0028355 | 0.00071064
117 | 0.98374 | -0.31248 | 0.0014255 | 0.00035727
118 | 0.98362 | -0.31477 | 0.0020293 | 0.00050859
119 | 0.98353 | -0.31663 | 0.0036064 | 0.00090384
120 | 0.98352 | -0.31674 | 0.0014845 | 0.00037205
121 | 0.97369 | -0.50727 | 0.0033112 | 0.00082986
122 | 0.97374 | -0.5063 | 0 | 0
123 | 0.97393 | -0.50254 | 0 | 0
124 | 0.9741 | -0.49917 | 0 | 0
125 | 0.97387 | -0.50356 | 0.0037845 | 0.00094848
126 | 0.9941 | -0.11197 | 0.0039513 | 0.00099028
127 | 0.98914 | -0.20665 | 0.0050521 | 0.0012662
128 | 0.97431 | -0.49514 | 0.0019421 | 0.00048673
129 | 0.97422 | -0.49696 | 0.0039938 | 0.0010009
130 | 0.97464 | -0.48854 | 0.0018002 | 0.00045117
131 | 0.97652 | -0.45164 | 0 | 0
132 | 0.97642 | -0.45358 | 0.0020033 | 0.00050208
133 | 0.97472 | -0.48694 | 0.0021395 | 0.00053621
134 | 0.97608 | -0.4603 | 0.0020521 | 0.0005143
135 | 0.97503 | -0.48094 | 0.0023773 | 0.0005958
136 | 0.97517 | -0.47811 | 0 | 0
137 | 0.97479 | -0.48563 | 0.0015702 | 0.00039354
138 | 0.97484 | -0.48454 | 0.0021009 | 0.00052653
139 | 0.97477 | -0.4861 | 0.0024594 | 0.00061638
140 | 0.97473 | -0.48684 | 0.0021004 | 0.00052641
141 | 0.97467 | -0.48794 | 0.001574 | 0.00039449
142 | 0.98685 | -0.25063 | 0.0014848 | 0.00037212
143 | 0.98625 | -0.26215 | 0.0014397 | 0.00036082
144 | 0.98566 | -0.27344 | 0.0014729 | 0.00036915
145 | 0.98897 | -0.20984 | 0.0014865 | 0.00037255
146 | 0.97441 | -0.49315 | 0.0014776 | 0.00037031
147 | 0.97449 | -0.4916 | 0.0015127 | 0.00037912
148 | 0.97457 | -0.48988 | 0.001423 | 0.00035664
149 | 0.98178 | -0.34879 | 0.0020103 | 0.00050383
150 | 0.98371 | -0.31128 | 0.0016264 | 0.00040761
151 | 0.98118 | -0.36046 | 0.0019601 | 0.00049124
152 | 0.98059 | -0.37189 | 0.0020169 | 0.00050547
153 | 0.98001 | -0.38313 | 0.001986 | 0.00049773
154 | 0.97577 | -0.4663 | 0 | 0
155 | 0.97578 | -0.46604 | 0 | 0
156 | 0.97564 | -0.46876 | 0.0019992 | 0.00050105
157 | 0.9744 | -0.49313 | 0.0037799 | 0.00094733
158 | 0.97248 | -0.53102 | 0.0027418 | 0.00068717
159 | 0.97248 | -0.53111 | 0.004317 | 0.0010819
160 | 0.97527 | -0.47607 | 0.0020576 | 0.00051569
161 | 0.97775 | -0.42742 | 0.0038579 | 0.00096687
162 | 0.97799 | -0.42276 | 0.002484 | 0.00062255
163 | 0.97704 | -0.44128 | 0 | 0
164 | 0.97903 | -0.4023 | 0.0016047 | 0.00040218
165 | 0.97699 | -0.44231 | 0.0056703 | 0.0014211
166 | 0.97943 | -0.39457 | 0.0015558 | 0.00038992
167 | 0.97565 | -0.46861 | 0 | 0
168 | 0.98035 | -0.37658 | 0 | 0
169 | 0.97559 | -0.46971 | 0.0024849 | 0.00062277
170 | 0.98125 | -0.35912 | 0.0020793 | 0.00052113
171 | 0.98021 | -0.37934 | 0.0016276 | 0.00040792
172 | 0.98296 | -0.32577 | 0.0063648 | 0.0015952
173 | 0.98 | -0.38349 | 0 | 0
174 | 0.98486 | -0.28909 | 0.0060866 | 0.0015255
175 | 0.97988 | -0.38571 | 0.001631 | 0.00040876
176 | 0.98728 | -0.24228 | 0.0064147 | 0.0016077
177 | 0.97562 | -0.46917 | 0.0021112 | 0.00052911
178 | 0.97548 | -0.47206 | 0.0036794 | 0.00092215
179 | 0.97982 | -0.38698 | 0.0016785 | 0.00042066
180 | 0.97977 | -0.388 | 0.0016138 | 0.00040446
181 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0037127 | -0.00093036 | 0.0037127 | 0.00093035 | 2.5382e-08 | -1.1142e-08 | 0.0056087 | 0.0056087 | 0.0056087 | 0.98498 | -0.28824 | 0.98499 | -0.2881 | 1.5409
1 | 0.0029353 | 0.00073553 | -0.0029352 | -0.00073563 | 9.3611e-08 | -1.0167e-07 | 0.0044343 | 0.0044344 | 0.0044344 | 0.98498 | -0.28824 | 0.98495 | -0.28891 | 1.2182
2 | -0.0048811 | -0.0012232 | 0.0048815 | 0.0012232 | 4.3388e-07 | 6.7948e-09 | 0.0073737 | 0.0073736 | 0.0073737 | 0.98499 | -0.2881 | 0.98509 | -0.28623 | 2.0257
3 | 0.0038545 | 0.00096563 | -0.0038543 | -0.00096569 | 1.7303e-07 | -6.2536e-08 | 0.0058223 | 0.0058223 | 0.0058223 | 0.98509 | -0.28623 | 0.98504 | -0.28718 | 1.5995
4 | -0.008736 | -0.0021888 | 0.0087369 | 0.0021892 | 8.8324e-07 | 3.9306e-07 | 0.013196 | 0.013196 | 0.013196 | 0.98509 | -0.28623 | 0.9852 | -0.28411 | 3.6252
5 | 0.0016476 | 0.00041288 | -0.0016476 | -0.00041293 | 9.8654e-09 | -4.7746e-08 | 0.0024889 | 0.0024889 | 0.0024889 | 0.98504 | -0.28718 | 0.98503 | -0.2873 | 0.68377
6 | 0.0022067 | 0.00055281 | -0.0022067 | -0.00055296 | 6.2084e-08 | -1.4992e-07 | 0.0033334 | 0.0033335 | 0.0033335 | 0.98504 | -0.28718 | 0.98501 | -0.28777 | 0.91579
7 | -0.0099408 | -0.0024909 | 0.0099409 | 0.002491 | 6.6237e-08 | 3.2414e-08 | 0.015014 | 0.015014 | 0.015014 | 0.9852 | -0.28411 | 0.9852 | -0.28397 | 4.1248
8 | 0.0011027 | 0.00027629 | -0.0011027 | -0.00027637 | 7.0864e-09 | -8.2144e-08 | 0.0016658 | 0.0016659 | 0.0016659 | 0.98501 | -0.28777 | 0.985 | -0.2879 | 0.45765
9 | -0.0099409 | -0.002491 | 0.0099422 | 0.0024916 | 1.2765e-06 | 6.2463e-07 | 0.015014 | 0.015014 | 0.015014 | 0.9852 | -0.28397 | 0.98534 | -0.28128 | 4.1248
10 | -0.053685 | -0.013473 | 0.053702 | 0.013483 | 1.7088e-05 | 1.0846e-05 | 0.080723 | 0.080723 | 0.080723 | 0.98968 | -0.19707 | 0.99003 | -0.1904 | 22.1767
11 | 0.022321 | 0.0056061 | -0.022315 | -0.0056028 | 5.4624e-06 | 3.3298e-06 | 0.033564 | 0.033564 | 0.033564 | 0.98968 | -0.19707 | 0.98942 | -0.2022 | 9.221
12 | 0.031364 | 0.0078664 | -0.031357 | -0.0078621 | 6.9207e-06 | 4.3226e-06 | 0.047159 | 0.047159 | 0.047159 | 0.98968 | -0.19707 | 0.98944 | -0.2017 | 12.9557
13 | -0.054767 | -0.01375 | 0.054779 | 0.013758 | 1.1503e-05 | 7.3034e-06 | 0.082324 | 0.082324 | 0.082324 | 0.99003 | -0.1904 | 0.99025 | -0.186 | 22.6166
14 | 0.021278 | 0.0053428 | -0.021276 | -0.0053412 | 2.573e-06 | 1.5607e-06 | 0.032004 | 0.032004 | 0.032004 | 0.98942 | -0.2022 | 0.98929 | -0.20474 | 8.7924
15 | 0.031357 | 0.0078621 | -0.031348 | -0.0078567 | 8.7174e-06 | 5.4449e-06 | 0.047159 | 0.047159 | 0.047159 | 0.98944 | -0.2017 | 0.98914 | -0.20754 | 12.9558
16 | 0.0061319 | 0.0015367 | -0.0061313 | -0.0015365 | 6.3058e-07 | 1.6488e-07 | 0.0093655 | 0.0093656 | 0.0093656 | 0.97425 | -0.49627 | 0.97414 | -0.49843 | 2.573
17 | -0.0061319 | -0.0015367 | 0.0061324 | 0.0015368 | 5.088e-07 | 1.3299e-07 | 0.0093655 | 0.0093655 | 0.0093655 | 0.97425 | -0.49627 | 0.97434 | -0.49453 | 2.5729
18 | 0.0040918 | 0.0010254 | -0.0040917 | -0.0010254 | 1.1338e-07 | -2.3785e-08 | 0.0062503 | 0.0062503 | 0.0062503 | 0.97414 | -0.49843 | 0.97411 | -0.49901 | 1.7171
19 | -0.0082139 | -0.0020585 | 0.0082139 | 0.0020585 | 4.8533e-08 | 2.0818e-08 | 0.012544 | 0.012544 | 0.012544 | 0.97434 | -0.49453 | 0.97434 | -0.49441 | 3.4462
20 | 0.148 | 0.037476 | -0.14798 | -0.037463 | 2.1297e-05 | 1.3495e-05 | 0.22172 | 0.22172 | 0.22172 | 0.99391 | -0.11564 | 0.99375 | -0.11863 | 20.3039
21 | -0.148 | -0.037476 | 0.14811 | 0.037544 | 0.00010675 | 6.7643e-05 | 0.22172 | 0.22172 | 0.22172 | 0.99391 | -0.11564 | 0.99469 | -0.10063 | 20.3039
22 | 0.14248 | 0.036083 | -0.14242 | -0.036049 | 5.5221e-05 | 3.4965e-05 | 0.21348 | 0.21348 | 0.21348 | 0.99375 | -0.11863 | 0.99333 | -0.12671 | 19.5494
23 | 0.12438 | 0.031836 | -0.12434 | -0.031805 | 4.7746e-05 | 3.051e-05 | 0.18631 | 0.18631 | 0.18631 | 0.99469 | -0.10063 | 0.99427 | -0.10856 | 51.1842
24 | 0.10442 | 0.026788 | -0.10389 | -0.026452 | 0.00053017 | 0.00033633 | 0.15643 | 0.15643 | 0.15643 | 0.99469 | -0.10063 | 0.98918 | -0.20587 | 21.4877
25 | -0.37692 | -0.096168 | 0.37876 | 0.097345 | 0.0018418 | 0.0011769 | 0.56446 | 0.56446 | 0.56446 | 0.99469 | -0.10063 | 1 | 0 | 51.6903
26 | 0.007376 | 0.0018487 | -0.0073758 | -0.0018486 | 1.7739e-07 | 6.652e-08 | 0.01123 | 0.01123 | 0.01123 | 0.97737 | -0.43495 | 0.97734 | -0.43546 | 3.0851
27 | -0.007376 | -0.0018487 | 0.0073768 | 0.001849 | 8.054e-07 | 3.02e-07 | 0.01123 | 0.01123 | 0.01123 | 0.97737 | -0.43495 | 0.97748 | -0.43266 | 3.0851
28 | 0.0073758 | 0.0018486 | -0.0073751 | -0.0018484 | 6.8422e-07 | 2.5661e-07 | 0.01123 | 0.01123 | 0.01123 | 0.97734 | -0.43546 | 0.97724 | -0.43741 | 3.0851
29 | -0.013264 | -0.0033246 | 0.013269 | 0.0033271 | 4.612e-06 | 2.5734e-06 | 0.020192 | 0.020192 | 0.020192 | 0.97748 | -0.43266 | 0.97786 | -0.42537 | 5.5473
30 | 0.0091529 | 0.002294 | -0.0091518 | -0.0022936 | 1.0371e-06 | 4.7259e-07 | 0.013698 | 0.013698 | 0.013698 | 0.99427 | -0.10856 | 0.99415 | -0.11094 | 3.7632
31 | 0.11518 | 0.029511 | -0.115 | -0.029392 | 0.000187 | 0.00011946 | 0.17261 | 0.17261 | 0.17261 | 0.99427 | -0.10856 | 0.99251 | -0.14212 | 47.4211
32 | 0.0075762 | 0.0018987 | -0.0075753 | -0.0018983 | 9.5406e-07 | 3.592e-07 | 0.011397 | 0.011397 | 0.011397 | 0.98918 | -0.20587 | 0.98904 | -0.20851 | 3.131
33 | 0.096314 | 0.024553 | -0.096218 | -0.024492 | 9.6347e-05 | 6.1505e-05 | 0.14503 | 0.14503 | 0.14503 | 0.98918 | -0.20587 | 0.98809 | -0.22661 | 39.8445
34 | -0.074289 | -0.018685 | 0.07435 | 0.018724 | 6.0899e-05 | 3.8816e-05 | 0.11305 | 0.11305 | 0.11305 | 0.97803 | -0.42196 | 0.9789 | -0.40482 | 31.0578
35 | 0.015418 | 0.0038667 | -0.015416 | -0.0038652 | 2.4995e-06 | 1.4477e-06 | 0.023459 | 0.023459 | 0.023459 | 0.97803 | -0.42196 | 0.97786 | -0.42537 | 6.4449
36 | 0.05887 | 0.014819 | -0.058821 | -0.014788 | 4.8891e-05 | 3.1086e-05 | 0.089591 | 0.089591 | 0.089591 | 0.97803 | -0.42196 | 0.97714 | -0.43935 | 24.613
37 | -0.076368 | -0.01923 | 0.076407 | 0.019255 | 3.9288e-05 | 2.5047e-05 | 0.11612 | 0.11612 | 0.11612 | 0.9789 | -0.40482 | 0.97945 | -0.39406 | 31.9007
38 | 0.056678 | 0.01425 | -0.056657 | -0.014237 | 2.072e-05 | 1.3168e-05 | 0.086327 | 0.086327 | 0.086327 | 0.97714 | -0.43935 | 0.97675 | -0.44701 | 23.7161
39 | 0.0022991 | 0.00057601 | -0.002299 | -0.00057619 | 8.5777e-08 | -1.7655e-07 | 0.0035097 | 0.0035098 | 0.0035098 | 0.97474 | -0.4867 | 0.9747 | -0.48748 | 0.96423
40 | -0.0022991 | -0.00057601 | 0.0022992 | 0.00057586 | 7.213e-08 | -1.4848e-07 | 0.0035097 | 0.0035096 | 0.0035097 | 0.97474 | -0.4867 | 0.97477 | -0.48604 | 0.9642
41 | -0.0071592 | -0.0017939 | 0.0071592 | 0.0017939 | 6.821e-09 | 2.4662e-09 | 0.010929 | 0.010929 | 0.010929 | 0.97477 | -0.48604 | 0.97477 | -0.48602 | 3.0024
42 | -0.083901 | -0.021131 | 0.08392 | 0.021143 | 1.9328e-05 | 1.2328e-05 | 0.12638 | 0.12638 | 0.12638 | 0.98815 | -0.22663 | 0.9884 | -0.22181 | 34.7196
43 | 0.083901 | 0.021131 | -0.083813 | -0.021075 | 8.7297e-05 | 5.5684e-05 | 0.12638 | 0.12638 | 0.12638 | 0.98815 | -0.22663 | 0.98703 | -0.24841 | 34.7196
44 | 0.0031727 | 0.00079479 | -0.0031726 | -0.00079487 | 8.7066e-08 | -7.4713e-08 | 0.0047763 | 0.0047763 | 0.0047763 | 0.9884 | -0.22181 | 0.98837 | -0.22239 | 1.3122
45 | -0.087093 | -0.021938 | 0.087242 | 0.022033 | 0.00014944 | 9.5341e-05 | 0.13116 | 0.13116 | 0.13116 | 0.9884 | -0.22181 | 0.99025 | -0.186 | 36.0317
46 | 0.072427 | 0.018222 | -0.072372 | -0.018187 | 5.5219e-05 | 3.5182e-05 | 0.10921 | 0.10921 | 0.10921 | 0.98703 | -0.24841 | 0.98621 | -0.26438 | 30.0039
47 | 0.14242 | 0.036049 | -0.14202 | -0.035791 | 0.0004041 | 0.00025741 | 0.21348 | 0.21348 | 0.21348 | 0.99333 | -0.12671 | 0.99025 | -0.186 | 29.3241
48 | 0.0058243 | 0.0014595 | -0.005824 | -0.0014594 | 2.1817e-07 | 4.2395e-08 | 0.0087626 | 0.0087626 | 0.0087626 | 0.98904 | -0.20851 | 0.989 | -0.2093 | 2.4073
49 | 0.094486 | 0.024058 | -0.094429 | -0.024021 | 5.7315e-05 | 3.6585e-05 | 0.14243 | 0.14243 | 0.14243 | 0.98809 | -0.22661 | 0.98744 | -0.2392 | 39.1279
50 | -0.0068529 | -0.0017173 | 0.006854 | 0.0017177 | 1.0515e-06 | 3.5636e-07 | 0.010485 | 0.010484 | 0.010485 | 0.97259 | -0.52898 | 0.97275 | -0.52576 | 2.8804
51 | 0.0068529 | 0.0017173 | -0.0068522 | -0.0017171 | 6.8374e-07 | 2.3178e-07 | 0.010485 | 0.010485 | 0.010485 | 0.97259 | -0.52898 | 0.97248 | -0.53108 | 2.8804
52 | 0.011676 | 0.0029266 | -0.011676 | -0.0029264 | 4.0222e-07 | 2.1568e-07 | 0.017861 | 0.017861 | 0.017861 | 0.97275 | -0.52576 | 0.97271 | -0.52649 | 4.907
53 | -0.01853 | -0.0046442 | 0.018536 | 0.0046476 | 5.5912e-06 | 3.3479e-06 | 0.028346 | 0.028346 | 0.028346 | 0.97275 | -0.52576 | 0.97307 | -0.51943 | 7.7873
54 | 0.0018227 | 0.00045656 | -0.0018226 | -0.00045678 | 6.3295e-08 | -2.2873e-07 | 0.0027888 | 0.0027889 | 0.0027889 | 0.97248 | -0.53108 | 0.97244 | -0.53181 | 0.76618
55 | 0.0083871 | 0.002102 | -0.0083862 | -0.0021016 | 9.62e-07 | 4.103e-07 | 0.012639 | 0.012639 | 0.012639 | 0.98742 | -0.2411 | 0.98729 | -0.24351 | 3.4723
56 | -0.0083871 | -0.002102 | 0.008388 | 0.0021024 | 8.8085e-07 | 3.7564e-07 | 0.012639 | 0.012639 | 0.012639 | 0.98742 | -0.2411 | 0.98753 | -0.2389 | 3.4723
57 | 0.0024931 | 0.00062467 | -0.002493 | -0.00062481 | 8.1075e-08 | -1.4393e-07 | 0.0037575 | 0.0037575 | 0.0037575 | 0.98729 | -0.24351 | 0.98726 | -0.24419 | 1.0323
58 | -0.012895 | -0.0032319 | 0.012899 | 0.0032342 | 4.054e-06 | 2.2281e-06 | 0.01943 | 0.01943 | 0.01943 | 0.98753 | -0.2389 | 0.98787 | -0.2323 | 5.338
59 | -0.016979 | -0.0042592 | 0.016984 | 0.0042619 | 4.5959e-06 | 2.701e-06 | 0.025564 | 0.025564 | 0.025564 | 0.98839 | -0.22206 | 0.98869 | -0.21639 | 7.023
60 | 0.016979 | 0.0042592 | -0.016977 | -0.0042579 | 2.2498e-06 | 1.3222e-06 | 0.025564 | 0.025564 | 0.025564 | 0.98839 | -0.22206 | 0.98825 | -0.22484 | 7.023
61 | -0.018215 | -0.0045706 | 0.018219 | 0.0045727 | 3.6394e-06 | 2.1636e-06 | 0.027417 | 0.027417 | 0.027417 | 0.98869 | -0.21639 | 0.9889 | -0.2122 | 7.5321
62 | 0.014578 | 0.0036567 | -0.014573 | -0.0036537 | 5.1806e-06 | 2.9484e-06 | 0.021952 | 0.021952 | 0.021952 | 0.98825 | -0.22484 | 0.98787 | -0.2323 | 6.0307
63 | -0.0027298 | -0.00068414 | 0.0027298 | 0.00068406 | 6.4878e-08 | -8.6781e-08 | 0.0041334 | 0.0041333 | 0.0041334 | 0.98271 | -0.33253 | 0.98274 | -0.33203 | 1.1355
64 | -0.0054901 | -0.0013758 | 0.0054908 | 0.001376 | 6.9884e-07 | 1.0551e-07 | 0.0083128 | 0.0083127 | 0.0083128 | 0.98274 | -0.33203 | 0.98288 | -0.32936 | 2.2837
65 | -0.0069077 | -0.0017311 | 0.0069079 | 0.0017311 | 1.397e-07 | 4.6236e-08 | 0.010458 | 0.010458 | 0.010458 | 0.98288 | -0.32936 | 0.9829 | -0.32894 | 2.873
66 | -0.0069079 | -0.0017311 | 0.0069084 | 0.0017313 | 5.3932e-07 | 1.7848e-07 | 0.010458 | 0.010458 | 0.010458 | 0.9829 | -0.32894 | 0.98298 | -0.3273 | 2.873
67 | -0.0082825 | -0.0020757 | 0.0082831 | 0.0020759 | 6.4482e-07 | 2.7401e-07 | 0.012538 | 0.012538 | 0.012538 | 0.98298 | -0.3273 | 0.98307 | -0.32566 | 3.4445
68 | 0.0020248 | 0.00050742 | -0.0020248 | -0.00050746 | 1.278e-08 | -3.8062e-08 | 0.0030608 | 0.0030608 | 0.0030608 | 0.98436 | -0.30034 | 0.98436 | -0.30047 | 0.84089
69 | -0.0020248 | -0.00050742 | 0.0020249 | 0.00050728 | 4.8837e-08 | -1.4546e-07 | 0.0030608 | 0.0030608 | 0.0030608 | 0.98436 | -0.30034 | 0.98439 | -0.29983 | 0.84089
70 | 0.00086218 | 0.00021607 | -0.00086218 | -0.00021608 | 4.6692e-10 | -9.021e-09 | 0.0013033 | 0.0013033 | 0.0013033 | 0.98436 | -0.30047 | 0.98436 | -0.30048 | 0.35806
71 | -0.0038071 | -0.00095395 | 0.0038072 | 0.00095392 | 8.6538e-08 | -3.3201e-08 | 0.0057549 | 0.0057548 | 0.0057549 | 0.98439 | -0.29983 | 0.98441 | -0.29936 | 1.581
72 | 0.0087221 | 0.0021861 | -0.008721 | -0.0021856 | 1.0813e-06 | 4.8231e-07 | 0.013202 | 0.013202 | 0.013202 | 0.98307 | -0.32566 | 0.98293 | -0.32827 | 3.627
73 | -0.017005 | -0.0042621 | 0.01701 | 0.0042647 | 4.5421e-06 | 2.6751e-06 | 0.02574 | 0.02574 | 0.02574 | 0.98307 | -0.32566 | 0.98335 | -0.32006 | 7.0714
74 | -0.0054372 | -0.0013624 | 0.0054377 | 0.0013625 | 4.9298e-07 | 6.8044e-08 | 0.0082186 | 0.0082186 | 0.0082186 | 0.98441 | -0.29936 | 0.98451 | -0.29745 | 2.2579
75 | 0.0073268 | 0.0018362 | -0.0073265 | -0.0018361 | 3.0461e-07 | 1.1126e-07 | 0.011092 | 0.011092 | 0.011092 | 0.98293 | -0.32827 | 0.98289 | -0.32914 | 3.0472
76 | -0.018509 | -0.0046404 | 0.018515 | 0.0046444 | 6.5966e-06 | 3.9373e-06 | 0.028008 | 0.028008 | 0.028008 | 0.98335 | -0.32006 | 0.98374 | -0.31258 | 7.6946
77 | -0.011072 | -0.0027748 | 0.011073 | 0.0027752 | 7.0484e-07 | 3.6546e-07 | 0.016721 | 0.016721 | 0.016721 | 0.98534 | -0.28128 | 0.98541 | -0.27994 | 4.5936
78 | -0.012184 | -0.0030537 | 0.012187 | 0.003055 | 2.2965e-06 | 1.2392e-06 | 0.018399 | 0.018399 | 0.018399 | 0.98541 | -0.27994 | 0.98561 | -0.27598 | 5.0547
79 | -0.013398 | -0.0033585 | 0.013399 | 0.0033591 | 9.8196e-07 | 5.4689e-07 | 0.020228 | 0.020228 | 0.020228 | 0.98561 | -0.27598 | 0.98569 | -0.27445 | 5.5571
80 | 0.0020639 | 0.00051721 | -0.0020639 | -0.00051726 | 1.9925e-08 | -5.3791e-08 | 0.0031527 | 0.0031528 | 0.0031528 | 0.97411 | -0.49901 | 0.9741 | -0.49922 | 0.86615
81 | -0.010275 | -0.002575 | 0.010275 | 0.0025753 | 6.1577e-07 | 3.1102e-07 | 0.015691 | 0.015691 | 0.015691 | 0.97434 | -0.49441 | 0.97441 | -0.49315 | 4.3108
82 | -0.020253 | -0.0050832 | 0.020259 | 0.0050864 | 5.4071e-06 | 3.2612e-06 | 0.030475 | 0.030475 | 0.030475 | 0.989 | -0.21033 | 0.98929 | -0.20474 | 8.3723
83 | 0.019219 | 0.004824 | -0.019218 | -0.004823 | 1.7074e-06 | 1.0229e-06 | 0.028919 | 0.028919 | 0.028919 | 0.989 | -0.21033 | 0.9889 | -0.2122 | 7.9449
84 | 0.0020669 | 0.00051775 | -0.0020669 | -0.00051782 | 2.4148e-08 | -6.9775e-08 | 0.0031117 | 0.0031117 | 0.0031117 | 0.98837 | -0.22239 | 0.98836 | -0.22263 | 0.85487
85 | 0.055572 | 0.013973 | -0.05554 | -0.013952 | 3.1698e-05 | 2.0134e-05 | 0.083864 | 0.083864 | 0.083864 | 0.98621 | -0.26438 | 0.98559 | -0.27633 | 23.0396
86 | 0.0168 | 0.004214 | -0.016799 | -0.0042135 | 9.2802e-07 | 5.448e-07 | 0.02535 | 0.02535 | 0.02535 | 0.98621 | -0.26438 | 0.98615 | -0.26554 | 6.9643
87 | 0.0039515 | 0.00099021 | -0.0039513 | -0.00099028 | 1.9439e-07 | -6.7726e-08 | 0.0059144 | 0.0059145 | 0.0059145 | 0.99415 | -0.11094 | 0.9941 | -0.11197 | 1.6249
88 | 0.1097 | 0.028065 | -0.10936 | -0.027847 | 0.00034152 | 0.00021814 | 0.16467 | 0.16467 | 0.16467 | 0.99251 | -0.14212 | 0.98914 | -0.20665 | 45.2399
89 | -0.0053706 | -0.001346 | 0.0053712 | 0.0013461 | 5.5946e-07 | 7.5787e-08 | 0.0081578 | 0.0081577 | 0.0081578 | 0.97961 | -0.39103 | 0.97973 | -0.38885 | 2.2412
90 | -0.0069241 | -0.0017353 | 0.0069244 | 0.0017354 | 2.7771e-07 | 9.3406e-08 | 0.010516 | 0.010516 | 0.010516 | 0.97973 | -0.38885 | 0.97977 | -0.388 | 2.8891
91 | -0.078411 | -0.019757 | 0.078452 | 0.019783 | 4.1041e-05 | 2.6169e-05 | 0.11916 | 0.11916 | 0.11916 | 0.97945 | -0.39406 | 0.98001 | -0.38313 | 32.7368
92 | 0.054515 | 0.0137 | -0.054503 | -0.013693 | 1.2034e-05 | 7.6438e-06 | 0.083063 | 0.083063 | 0.083063 | 0.97675 | -0.44701 | 0.97652 | -0.45164 | 22.8195
93 | 0.0044183 | 0.0011071 | -0.0044182 | -0.0011071 | 1.1506e-07 | -1.5459e-08 | 0.0066475 | 0.0066475 | 0.0066475 | 0.989 | -0.2093 | 0.98897 | -0.20984 | 1.8262
94 | -0.008137 | -0.0020394 | 0.0081377 | 0.0020397 | 7.6014e-07 | 3.229e-07 | 0.012425 | 0.012425 | 0.012425 | 0.97447 | -0.49193 | 0.97457 | -0.48997 | 3.4135
95 | 0.008137 | 0.0020394 | -0.0081357 | -0.0020388 | 1.2406e-06 | 5.2707e-07 | 0.012425 | 0.012425 | 0.012425 | 0.97447 | -0.49193 | 0.97431 | -0.49513 | 3.4135
96 | -0.0099379 | -0.0024908 | 0.0099386 | 0.0024912 | 6.7791e-07 | 3.3602e-07 | 0.015174 | 0.015174 | 0.015174 | 0.97457 | -0.48997 | 0.97464 | -0.48854 | 4.1686
97 | 0.0059362 | 0.0014876 | -0.0059362 | -0.0014876 | 5.0937e-10 | 1.1451e-10 | 0.009066 | 0.009066 | 0.009066 | 0.97431 | -0.49513 | 0.97431 | -0.49514 | 2.4907
98 | 0.093052 | 0.023676 | -0.093001 | -0.023644 | 5.1244e-05 | 3.2707e-05 | 0.14035 | 0.14035 | 0.14035 | 0.98744 | -0.2392 | 0.98685 | -0.25063 | 38.5581
99 | -0.0014541 | -0.00036443 | 0.0014541 | 0.00036434 | 1.2624e-08 | -8.2158e-08 | 0.0021879 | 0.0021879 | 0.0021879 | 0.98894 | -0.2104 | 0.98895 | -0.21022 | 0.60107
100 | -0.0029316 | -0.00073465 | 0.0029317 | 0.00073459 | 5.1909e-08 | -5.8066e-08 | 0.004411 | 0.004411 | 0.004411 | 0.98895 | -0.21022 | 0.98897 | -0.20984 | 1.2118
101 | -0.0096089 | -0.0024078 | 0.0096112 | 0.002409 | 2.3247e-06 | 1.1285e-06 | 0.014668 | 0.014668 | 0.014668 | 0.97477 | -0.48602 | 0.97503 | -0.48094 | 4.0297
102 | 0.0070603 | 0.0017696 | -0.0070588 | -0.0017691 | 1.5249e-06 | 5.4334e-07 | 0.010801 | 0.010801 | 0.010801 | 0.97271 | -0.52649 | 0.97248 | -0.53102 | 2.9673
103 | 0.0046156 | 0.0011567 | -0.0046154 | -0.0011567 | 2.5499e-07 | -6.1001e-09 | 0.0070607 | 0.0070608 | 0.0070608 | 0.97271 | -0.52649 | 0.97265 | -0.52764 | 1.9398
104 | -0.03037 | -0.0076136 | 0.030389 | 0.0076255 | 1.9014e-05 | 1.1876e-05 | 0.046443 | 0.046443 | 0.046443 | 0.97307 | -0.51943 | 0.97374 | -0.5063 | 12.7591
105 | -0.0043344 | -0.0010862 | 0.0043344 | 0.0010862 | 4.5358e-08 | -6.5637e-09 | 0.0065624 | 0.0065623 | 0.0065624 | 0.98281 | -0.3306 | 0.98282 | -0.33038 | 1.8028
106 | 0.0020402 | 0.00051125 | -0.0020402 | -0.00051132 | 2.3751e-08 | -6.8913e-08 | 0.0030889 | 0.003089 | 0.003089 | 0.98281 | -0.3306 | 0.9828 | -0.33085 | 0.84862
107 | -0.0058748 | -0.0014723 | 0.0058752 | 0.0014723 | 3.478e-07 | 7.4017e-08 | 0.0088945 | 0.0088945 | 0.0088945 | 0.98282 | -0.33038 | 0.98289 | -0.32914 | 2.4436
108 | -0.006888 | -0.001726 | 0.0068883 | 0.0017261 | 2.7221e-07 | 8.9044e-08 | 0.010411 | 0.010411 | 0.010411 | 0.98451 | -0.29745 | 0.98455 | -0.29662 | 2.86
109 | -0.0082893 | -0.0020772 | 0.0082901 | 0.0020775 | 8.1432e-07 | 3.452e-07 | 0.012528 | 0.012528 | 0.012528 | 0.98455 | -0.29662 | 0.98466 | -0.29456 | 3.4418
110 | -0.0098863 | -0.0024776 | 0.0098869 | 0.0024779 | 5.7123e-07 | 2.7877e-07 | 0.01494 | 0.01494 | 0.01494 | 0.98466 | -0.29456 | 0.98472 | -0.29335 | 4.1044
111 | 0.0010082 | 0.00025248 | -0.0010082 | -0.00025267 | 1.3151e-08 | -1.8667e-07 | 0.0015178 | 0.0015178 | 0.0015178 | 0.98836 | -0.22263 | 0.98834 | -0.22291 | 0.41699
112 | 0.016799 | 0.0042135 | -0.016797 | -0.0042121 | 2.4053e-06 | 1.4121e-06 | 0.02535 | 0.02535 | 0.02535 | 0.98615 | -0.26554 | 0.98599 | -0.26854 | 6.9643
113 | 0.015681 | 0.0039323 | -0.015679 | -0.0039315 | 1.4071e-06 | 8.1507e-07 | 0.023665 | 0.023666 | 0.023666 | 0.98599 | -0.26854 | 0.9859 | -0.27043 | 6.5015
114 | 0.014594 | 0.0036596 | -0.014591 | -0.003658 | 2.7953e-06 | 1.5931e-06 | 0.022028 | 0.022028 | 0.022028 | 0.9859 | -0.27043 | 0.98569 | -0.27445 | 6.0516
115 | -0.011454 | -0.002871 | 0.011455 | 0.0028713 | 4.6974e-07 | 2.4742e-07 | 0.017307 | 0.017307 | 0.017307 | 0.98482 | -0.29136 | 0.98487 | -0.2905 | 4.7547
116 | 0.011454 | 0.002871 | -0.011453 | -0.0028704 | 1.0869e-06 | 5.7252e-07 | 0.017307 | 0.017307 | 0.017307 | 0.98482 | -0.29136 | 0.98472 | -0.29335 | 4.7547
117 | -0.052895 | -0.013276 | 0.052931 | 0.013299 | 3.5759e-05 | 2.2696e-05 | 0.079925 | 0.079925 | 0.079925 | 0.98487 | -0.2905 | 0.98559 | -0.27633 | 21.9575
118 | 0.041441 | 0.010405 | -0.04141 | -0.010385 | 3.0879e-05 | 1.9496e-05 | 0.062618 | 0.062618 | 0.062618 | 0.98487 | -0.2905 | 0.98407 | -0.30613 | 17.2029
119 | -0.031353 | -0.0078633 | 0.031357 | 0.0078657 | 3.7729e-06 | 2.3578e-06 | 0.047418 | 0.047418 | 0.047418 | 0.98394 | -0.30865 | 0.98407 | -0.30613 | 13.0269
120 | 0.011385 | 0.0028534 | -0.011383 | -0.0028524 | 2.0039e-06 | 1.0536e-06 | 0.017217 | 0.017217 | 0.017217 | 0.98394 | -0.30865 | 0.98375 | -0.31235 | 4.73
121 | 0.019969 | 0.0050099 | -0.019965 | -0.0050077 | 3.7398e-06 | 2.2546e-06 | 0.030201 | 0.030201 | 0.030201 | 0.98394 | -0.30865 | 0.98374 | -0.31258 | 8.2969
122 | 0.0028357 | 0.00071033 | -0.0028355 | -0.00071064 | 2.561e-07 | -3.0734e-07 | 0.0042892 | 0.0042894 | 0.0042894 | 0.98375 | -0.31235 | 0.98365 | -0.31425 | 1.1784
123 | 0.008547 | 0.002142 | -0.0085469 | -0.002142 | 5.1574e-08 | 2.256e-08 | 0.012928 | 0.012928 | 0.012928 | 0.98375 | -0.31235 | 0.98374 | -0.31248 | 3.5517
124 | 0.0071214 | 0.0017847 | -0.0071206 | -0.0017845 | 7.7741e-07 | 2.7074e-07 | 0.010772 | 0.010772 | 0.010772 | 0.98374 | -0.31248 | 0.98362 | -0.31477 | 2.9593
125 | 0.0050913 | 0.0012759 | -0.0050909 | -0.0012758 | 4.5094e-07 | 3.1327e-08 | 0.007702 | 0.0077021 | 0.0077021 | 0.98362 | -0.31477 | 0.98353 | -0.31663 | 2.116
126 | 0.0014845 | 0.000372 | -0.0014845 | -0.00037205 | 7.8011e-09 | -4.7344e-08 | 0.0022459 | 0.002246 | 0.002246 | 0.98353 | -0.31663 | 0.98352 | -0.31674 | 0.61702
127 | -0.0033112 | -0.00082986 | 0.0033113 | 0.00082976 | 1.5259e-07 | -1.0001e-07 | 0.0050602 | 0.0050602 | 0.0050602 | 0.97369 | -0.50727 | 0.97374 | -0.5063 | 1.3902
128 | -0.033701 | -0.0084552 | 0.033707 | 0.008459 | 6.0379e-06 | 3.7888e-06 | 0.051503 | 0.051503 | 0.051503 | 0.97374 | -0.5063 | 0.97393 | -0.50254 | 14.1492
129 | -0.037491 | -0.0094074 | 0.037497 | 0.0094112 | 6.0349e-06 | 3.8013e-06 | 0.057285 | 0.057285 | 0.057285 | 0.97393 | -0.50254 | 0.9741 | -0.49917 | 15.7378
130 | 0.0037846 | 0.00094841 | -0.0037845 | -0.00094848 | 1.8249e-07 | -6.4312e-08 | 0.0057823 | 0.0057824 | 0.0057824 | 0.97393 | -0.50254 | 0.97387 | -0.50356 | 1.5886
131 | -0.037497 | -0.0094112 | 0.037508 | 0.009418 | 1.0809e-05 | 6.8082e-06 | 0.057285 | 0.057285 | 0.057285 | 0.9741 | -0.49917 | 0.9744 | -0.49313 | 15.7378
132 | 0.10431 | 0.02658 | -0.10413 | -0.026466 | 0.00017899 | 0.0001143 | 0.15707 | 0.15707 | 0.15707 | 0.98914 | -0.20665 | 0.98728 | -0.24228 | 43.152
133 | 0.0039941 | 0.0010009 | -0.0039938 | -0.0010009 | 3.4699e-07 | -8.7582e-08 | 0.0061 | 0.0061001 | 0.0061001 | 0.97431 | -0.49514 | 0.97422 | -0.49696 | 1.6759
134 | -0.011739 | -0.0029423 | 0.01174 | 0.0029428 | 8.9551e-07 | 4.8046e-07 | 0.017922 | 0.017922 | 0.017922 | 0.97464 | -0.48854 | 0.97472 | -0.48694 | 4.9236
135 | 0.054503 | 0.013693 | -0.054497 | -0.013689 | 5.0434e-06 | 3.2034e-06 | 0.083063 | 0.083063 | 0.083063 | 0.97652 | -0.45164 | 0.97642 | -0.45358 | 22.8195
136 | 0.052494 | 0.013187 | -0.052477 | -0.013177 | 1.6832e-05 | 1.0685e-05 | 0.08001 | 0.08001 | 0.08001 | 0.97642 | -0.45358 | 0.97608 | -0.4603 | 21.9808
137 | -0.013879 | -0.003479 | 0.013879 | 0.0034791 | 6.9271e-08 | 3.9204e-08 | 0.021188 | 0.021188 | 0.021188 | 0.97472 | -0.48694 | 0.97473 | -0.48684 | 5.8209
138 | 0.050425 | 0.012662 | -0.050382 | -0.012635 | 4.2824e-05 | 2.7166e-05 | 0.076882 | 0.076882 | 0.076882 | 0.97608 | -0.4603 | 0.97517 | -0.47811 | 21.1213
139 | -0.011988 | -0.0030048 | 0.01199 | 0.0030056 | 1.6137e-06 | 8.724e-07 | 0.018296 | 0.018296 | 0.018296 | 0.97503 | -0.48094 | 0.97517 | -0.47811 | 5.0264
140 | 0.020305 | 0.0050931 | -0.020297 | -0.0050887 | 7.2721e-06 | 4.4022e-06 | 0.030984 | 0.030984 | 0.030984 | 0.97517 | -0.47811 | 0.97479 | -0.48563 | 8.5122
141 | 0.018088 | 0.0045363 | -0.018082 | -0.004533 | 5.5338e-06 | 3.3001e-06 | 0.027601 | 0.027601 | 0.027601 | 0.97517 | -0.47811 | 0.97484 | -0.48454 | 7.5828
142 | 0.018727 | 0.0046952 | -0.018727 | -0.0046949 | 4.2252e-07 | 2.5323e-07 | 0.028588 | 0.028588 | 0.028588 | 0.97479 | -0.48563 | 0.97477 | -0.4861 | 7.8537
143 | 0.015981 | 0.0040065 | -0.01598 | -0.0040055 | 1.7514e-06 | 1.023e-06 | 0.024395 | 0.024395 | 0.024395 | 0.97484 | -0.48454 | 0.97473 | -0.48684 | 6.7018
144 | 0.016267 | 0.0040785 | -0.016266 | -0.0040777 | 1.4269e-06 | 8.3634e-07 | 0.024833 | 0.024833 | 0.024833 | 0.97477 | -0.4861 | 0.97467 | -0.48794 | 6.8223
145 | 0.014692 | 0.0036832 | -0.01469 | -0.0036824 | 1.3572e-06 | 7.7898e-07 | 0.02243 | 0.02243 | 0.02243 | 0.97467 | -0.48794 | 0.97457 | -0.48988 | 6.1621
146 | 0.091516 | 0.023271 | -0.091466 | -0.023239 | 5.0726e-05 | 3.2374e-05 | 0.13811 | 0.13811 | 0.13811 | 0.98685 | -0.25063 | 0.98625 | -0.26215 | 37.9431
147 | 0.090026 | 0.022878 | -0.089977 | -0.022847 | 4.894e-05 | 3.1232e-05 | 0.13594 | 0.13594 | 0.13594 | 0.98625 | -0.26215 | 0.98566 | -0.27344 | 37.3464
148 | 0.088504 | 0.022478 | -0.088343 | -0.022375 | 0.00016087 | 0.00010265 | 0.13372 | 0.13372 | 0.13372 | 0.98566 | -0.27344 | 0.98371 | -0.31128 | 36.7355
149 | -0.011753 | -0.0029456 | 0.011754 | 0.0029461 | 8.676e-07 | 4.6579e-07 | 0.017948 | 0.017948 | 0.017948 | 0.97441 | -0.49315 | 0.97449 | -0.4916 | 4.9307
150 | -0.013266 | -0.0033252 | 0.013267 | 0.0033258 | 1.0846e-06 | 6.0631e-07 | 0.020258 | 0.020257 | 0.020258 | 0.97449 | -0.4916 | 0.97457 | -0.48988 | 5.5653
151 | -0.086561 | -0.021868 | 0.086717 | 0.021968 | 0.00015593 | 9.9491e-05 | 0.13126 | 0.13126 | 0.13126 | 0.98178 | -0.34879 | 0.98371 | -0.31128 | 36.0597
152 | 0.08455 | 0.021364 | -0.084503 | -0.021334 | 4.7279e-05 | 3.0161e-05 | 0.12821 | 0.12821 | 0.12821 | 0.98178 | -0.34879 | 0.98118 | -0.36046 | 35.2226
153 | 0.082543 | 0.020843 | -0.082498 | -0.020814 | 4.5169e-05 | 2.8811e-05 | 0.12524 | 0.12524 | 0.12524 | 0.98118 | -0.36046 | 0.98059 | -0.37189 | 34.406
154 | 0.080481 | 0.020309 | -0.080438 | -0.020281 | 4.3285e-05 | 2.7605e-05 | 0.12218 | 0.12218 | 0.12218 | 0.98059 | -0.37189 | 0.98001 | -0.38313 | 33.5652
155 | -0.0041109 | -0.00103 | 0.004111 | 0.0010299 | 5.018e-08 | -1.0418e-08 | 0.0062689 | 0.0062689 | 0.0062689 | 0.97577 | -0.4663 | 0.97578 | -0.46604 | 1.7222
156 | 0.0041109 | 0.00103 | -0.0041104 | -0.0010301 | 4.8228e-07 | -1.0006e-07 | 0.0062689 | 0.006269 | 0.006269 | 0.97577 | -0.4663 | 0.97564 | -0.46876 | 1.7223
157 | 0.0061658 | 0.001545 | -0.0061651 | -0.0015448 | 7.528e-07 | 1.9819e-07 | 0.0094025 | 0.0094026 | 0.0094026 | 0.97578 | -0.46604 | 0.97565 | -0.46861 | 2.5831
158 | 0.0434 | 0.010915 | -0.043379 | -0.010902 | 2.0776e-05 | 1.3139e-05 | 0.066197 | 0.066197 | 0.066197 | 0.97578 | -0.46604 | 0.97527 | -0.47607 | 18.186
159 | -0.053677 | -0.01349 | 0.053741 | 0.013531 | 6.3539e-05 | 4.0349e-05 | 0.081868 | 0.081868 | 0.081868 | 0.97578 | -0.46604 | 0.97704 | -0.44128 | 22.4913
160 | 0.0021112 | 0.000529 | -0.0021112 | -0.00052911 | 4.0955e-08 | -1.0533e-07 | 0.0032199 | 0.0032199 | 0.0032199 | 0.97564 | -0.46876 | 0.97562 | -0.46917 | 0.8846
161 | -0.041288 | -0.010365 | 0.041322 | 0.010387 | 3.362e-05 | 2.1236e-05 | 0.063058 | 0.063058 | 0.063058 | 0.9744 | -0.49313 | 0.97527 | -0.47607 | 17.3235
162 | 0.004317 | 0.0010819 | -0.004317 | -0.0010819 | 1.873e-08 | -2.2153e-09 | 0.0066055 | 0.0066055 | 0.0066055 | 0.97248 | -0.53102 | 0.97248 | -0.53111 | 1.8147
163 | -0.063308 | -0.015944 | 0.063322 | 0.015953 | 1.411e-05 | 8.9795e-06 | 0.096375 | 0.096375 | 0.096375 | 0.97775 | -0.42742 | 0.97799 | -0.42276 | 26.4768
164 | 0.05945 | 0.014977 | -0.059411 | -0.014952 | 3.9387e-05 | 2.5047e-05 | 0.090504 | 0.090504 | 0.090504 | 0.97775 | -0.42742 | 0.97704 | -0.44128 | 24.8638
165 | -0.065806 | -0.016575 | 0.065871 | 0.016616 | 6.4448e-05 | 4.1031e-05 | 0.10015 | 0.10015 | 0.10015 | 0.97799 | -0.42276 | 0.97903 | -0.4023 | 27.5151
166 | 0.0056705 | 0.0014212 | -0.0056703 | -0.0014211 | 2.7864e-07 | 5.3566e-08 | 0.0086361 | 0.0086362 | 0.0086362 | 0.97704 | -0.44128 | 0.97699 | -0.44231 | 2.3726
167 | -0.067476 | -0.017019 | 0.067501 | 0.017034 | 2.4988e-05 | 1.5913e-05 | 0.10259 | 0.10259 | 0.10259 | 0.97903 | -0.4023 | 0.97943 | -0.39457 | 28.1851
168 | -0.069056 | -0.017424 | 0.069116 | 0.017462 | 5.9529e-05 | 3.7917e-05 | 0.10496 | 0.10496 | 0.10496 | 0.97943 | -0.39457 | 0.98035 | -0.37658 | 28.8344
169 | 0.0061651 | 0.0015448 | -0.0061647 | -0.0015448 | 3.2376e-07 | 8.5259e-08 | 0.0094026 | 0.0094026 | 0.0094026 | 0.97565 | -0.46861 | 0.97559 | -0.46971 | 2.5831
170 | -0.082598 | -0.020843 | 0.082667 | 0.020887 | 6.9126e-05 | 4.4093e-05 | 0.12542 | 0.12542 | 0.12542 | 0.98035 | -0.37658 | 0.98125 | -0.35912 | 34.4563
171 | 0.013482 | 0.0033806 | -0.01348 | -0.0033796 | 1.7707e-06 | 9.9107e-07 | 0.020464 | 0.020464 | 0.020464 | 0.98035 | -0.37658 | 0.98021 | -0.37934 | 5.6219
172 | 0.0036798 | 0.00092198 | -0.0036794 | -0.00092215 | 4.1114e-07 | -1.714e-07 | 0.0056126 | 0.0056127 | 0.0056127 | 0.97559 | -0.46971 | 0.97548 | -0.47206 | 1.542
173 | -0.084746 | -0.021408 | 0.084882 | 0.021495 | 0.00013571 | 8.6575e-05 | 0.12857 | 0.12857 | 0.12857 | 0.98125 | -0.35912 | 0.98296 | -0.32577 | 35.3225
174 | 0.011852 | 0.0029717 | -0.01185 | -0.0029704 | 2.3436e-06 | 1.2566e-06 | 0.017993 | 0.017993 | 0.017993 | 0.98021 | -0.37934 | 0.98 | -0.38349 | 4.9431
175 | -0.091247 | -0.02309 | 0.091407 | 0.023193 | 0.00016095 | 0.00010272 | 0.13821 | 0.13821 | 0.13821 | 0.98296 | -0.32577 | 0.98486 | -0.28909 | 37.9695
176 | 0.01185 | 0.0029704 | -0.011849 | -0.0029697 | 1.2556e-06 | 6.7328e-07 | 0.017993 | 0.017993 | 0.017993 | 0.98 | -0.38349 | 0.97988 | -0.38571 | 4.9431
177 | -0.097494 | -0.024718 | 0.097714 | 0.024858 | 0.0002199 | 0.00014039 | 0.14741 | 0.14741 | 0.14741 | 0.98486 | -0.28909 | 0.98728 | -0.24228 | 40.4959
178 | 0.010218 | 0.002561 | -0.010217 | -0.0025607 | 6.1798e-07 | 3.0929e-07 | 0.015516 | 0.015516 | 0.015516 | 0.97988 | -0.38571 | 0.97982 | -0.38698 | 4.2627
179 | 0.0085386 | 0.00214 | -0.0085382 | -0.0021398 | 4.1525e-07 | 1.8282e-07 | 0.012967 | 0.012967 | 0.012967 | 0.97982 | -0.38698 | 0.97977 | -0.388 | 3.5624

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.38627 | 0.098814

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00077739 | 0.00019483
1 | 0.0011683 | 0.00029281
2 | 0.0029352 | 0.00073563
3 | 0.0012039 | 0.00030174
4 | 0.0016476 | 0.00041293
5 | 0.0011039 | 0.00027667
6 | 0.0010652 | 0.00026698
7 | 0.0010373 | 0.00025998
8 | 0.0020395 | 0.00051114
9 | 0.0020814 | 0.00052166
10 | 0.0055028 | 0.0013791
11 | 0.0058876 | 0.0014756
12 | 0.005859 | 0.0014684
13 | 0.0020184 | 0.00050586
14 | 0.002147 | 0.00053809
15 | 0.0021438 | 0.00053728
16 | 0.002299 | 0.00057619
17 | 0.00486 | 0.001218
18 | 0.011386 | 0.0028536
19 | 0.031348 | 0.0078567
20 | 0.0073751 | 0.0018484
21 | 0.001751 | 0.00043885
22 | 0.001732 | 0.00043409
23 | 0.0050296 | 0.0012605
24 | 0.0058931 | 0.0014769
25 | 0.004507 | 0.0011296
26 | 0.0012314 | 0.00030862
27 | 0.002399 | 0.00060124
28 | 0.0027298 | 0.00068414
29 | 0.0027603 | 0.00069179
30 | 0.0014169 | 0.00035512
31 | 0.0013741 | 0.00034438
32 | 0.0011626 | 0.00029139
33 | 0.0017823 | 0.00044668
34 | 0.00086218 | 0.00021608
35 | 0.00163 | 0.00040851
36 | 0.0013943 | 0.00034943
37 | 0.0014991 | 0.0003757
38 | 0.0011302 | 0.00028324
39 | 0.0011114 | 0.00027855
40 | 0.0012112 | 0.00030356
41 | 0.0016741 | 0.00041956
42 | 0.002493 | 0.00062481
43 | 0.0020278 | 0.00050821
44 | 0.0020607 | 0.00051645
45 | 0.0010341 | 0.00025916
46 | 0.0010167 | 0.00025482
47 | 0.00099847 | 0.00025024
48 | 0.0011057 | 0.00027711
49 | 0.0052004 | 0.0013033
50 | 0.0052958 | 0.0013272
51 | 0.0053706 | 0.001346
52 | 0.0015529 | 0.0003892
53 | 0.0020034 | 0.00050209
54 | 0.0021424 | 0.00053694
55 | 0.0014058 | 0.00035232
56 | 0.0018002 | 0.00045117
57 | 0.0021995 | 0.00055125
58 | 0.0013762 | 0.00034492
59 | 0.0014541 | 0.00036443
60 | 0.0014775 | 0.0003703
61 | 0.0020639 | 0.00051726
62 | 0.0024497 | 0.00061395
63 | 0.011835 | 0.002966
64 | 0.0018226 | 0.00045678
65 | 0.0046154 | 0.0011567
66 | 0.0011027 | 0.00027637
67 | 0.0022941 | 0.00057496
68 | 0.0015404 | 0.00038606
69 | 0.0020402 | 0.00051132
70 | 0.0014513 | 0.00036374
71 | 0.0014503 | 0.00036348
72 | 0.001401 | 0.00035113
73 | 0.0015962 | 0.00040004
74 | 0.0010587 | 0.00026534
75 | 0.0010082 | 0.00025267
76 | 0.0011162 | 0.00027975
77 | 0.0010851 | 0.00027194
78 | 0.0011925 | 0.00029887
79 | 0.0015664 | 0.00039258
80 | 0.002609 | 0.00065387
81 | 0.010052 | 0.0025194
82 | 0.0014495 | 0.00036329
83 | 0.0028355 | 0.00071064
84 | 0.0014255 | 0.00035727
85 | 0.0020293 | 0.00050859
86 | 0.0036064 | 0.00090384
87 | 0.0014845 | 0.00037205
88 | 0.0033112 | 0.00082986
89 | 0.0037845 | 0.00094848
90 | 0.0039513 | 0.00099028
91 | 0.0050521 | 0.0012662
92 | 0.0019421 | 0.00048673
93 | 0.0039938 | 0.0010009
94 | 0.0018002 | 0.00045117
95 | 0.0020033 | 0.00050208
96 | 0.0021395 | 0.00053621
97 | 0.0020521 | 0.0005143
98 | 0.0023773 | 0.0005958
99 | 0.0015702 | 0.00039354
100 | 0.0021009 | 0.00052653
101 | 0.0024594 | 0.00061638
102 | 0.0021004 | 0.00052641
103 | 0.001574 | 0.00039449
104 | 0.0014848 | 0.00037212
105 | 0.0014397 | 0.00036082
106 | 0.0014729 | 0.00036915
107 | 0.0014865 | 0.00037255
108 | 0.0014776 | 0.00037031
109 | 0.0015127 | 0.00037912
110 | 0.001423 | 0.00035664
111 | 0.0020103 | 0.00050383
112 | 0.0016264 | 0.00040761
113 | 0.0019601 | 0.00049124
114 | 0.0020169 | 0.00050547
115 | 0.001986 | 0.00049773
116 | 0.0019992 | 0.00050105
117 | 0.0037799 | 0.00094733
118 | 0.0027418 | 0.00068717
119 | 0.004317 | 0.0010819
120 | 0.0020576 | 0.00051569
121 | 0.0038579 | 0.00096687
122 | 0.002484 | 0.00062255
123 | 0.0016047 | 0.00040218
124 | 0.0056703 | 0.0014211
125 | 0.0015558 | 0.00038992
126 | 0.0024849 | 0.00062277
127 | 0.0020793 | 0.00052113
128 | 0.0016276 | 0.00040792
129 | 0.0063648 | 0.0015952
130 | 0.0060866 | 0.0015255
131 | 0.001631 | 0.00040876
132 | 0.0064147 | 0.0016077
133 | 0.0021112 | 0.00052911
134 | 0.0036794 | 0.00092215
135 | 0.0016785 | 0.00042066
136 | 0.0016138 | 0.00040446

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1