## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-978_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-978_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-978_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-978_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-978_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-978_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-978_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-978_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-978_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-978_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-978_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-978_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-978_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-978_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-978_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-978_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-978_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-978_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-978_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-978_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-978_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-978_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-978_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-978_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-978_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-978_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-978_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-978_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-978_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-978_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-978_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-978_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-978_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-978_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-978_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-978_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-978_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-978_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-978_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-978_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-978_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-978_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-978_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-978_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-978_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-978_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-978_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-978_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-978_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-978_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-978_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-978_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-978_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-978_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-978_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-978_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-978_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-978_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-978_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-978_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-978_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-978_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-978_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-978_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-978_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-978_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-978_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-978_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-978_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-978_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_261-978_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_261-978_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_261-978_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_261-978_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_261-978_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_261-978_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_261-978_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_261-978_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_261-978_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_261-978_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_261-978_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_261-978_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_261-978_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_261-978_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_261-978_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_261-978_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_261-978_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_261-978_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_261-978_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_261-978_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_261-978_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_261-978_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_261-978_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_261-978_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_261-978_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_261-978_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_261-978_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_261-978_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_261-978_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_261-978_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_261-978_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_493_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-978_0_4_load_0 | 0 | 0.0030774 | 0.00077126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-978_0_4_load_1 | 1 | 0.0021104 | 0.00052893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-978_0_4_load_3 | 2 | 0.0022604 | 0.0005665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-978_0_4_load_42 | 5 | 0.0023905 | 0.00059911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-978_0_4_load_5 | 6 | 0.0014589 | 0.00036563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-978_0_4_load_105 | 7 | 0.0036643 | 0.00091835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-978_0_4_load_98 | 8 | 0.02757 | 0.0069096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-978_0_4_load_6 | 11 | 0.0039189 | 0.00098217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-978_0_4_load_7 | 12 | 0.0071917 | 0.0018024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-978_0_4_load_8 | 13 | 0.0076769 | 0.001924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-978_0_4_load_12 | 16 | 0.0071357 | 0.0017884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-978_0_4_load_14 | 19 | 0.010372 | 0.0025994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-978_0_4_load_18 | 20 | 0.009494 | 0.0023794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-978_0_4_load_76 | 25 | 0.011075 | 0.0027758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-978_0_4_load_19 | 26 | 0.0094934 | 0.0023793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-978_0_4_load_34 | 28 | 0.010937 | 0.0027411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-978_0_4_load_40 | 30 | 0.0097528 | 0.0024443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-978_0_4_load_38 | 31 | 0.010337 | 0.0025906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-978_0_4_load_101 | 32 | 0.014386 | 0.0036055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-978_0_4_load_104 | 33 | 0.0094931 | 0.0023792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-978_0_4_load_35 | 34 | 0.0024553 | 0.00061535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-978_0_4_load_22 | 35 | 0.0060428 | 0.0015145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-978_0_4_load_23 | 36 | 0.0018037 | 0.00045205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-978_0_4_load_25 | 38 | 0.013663 | 0.0034242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-978_0_4_load_28 | 41 | 0.0018036 | 0.00045203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-978_0_4_load_61 | 42 | 0.004829 | 0.0012103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-978_0_4_load_58 | 43 | 0.0022338 | 0.00055985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-978_0_4_load_77 | 44 | 0.0070358 | 0.0017633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-978_0_4_load_29 | 45 | 0.0017403 | 0.00043615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-978_0_4_load_90 | 48 | 0.010416 | 0.0026104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-978_0_4_load_96 | 50 | 0.0074294 | 0.001862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-978_0_4_load_62 | 51 | 0.0046571 | 0.0011672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-978_0_4_load_78 | 53 | 0.0034207 | 0.0008573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-978_0_4_load_30 | 54 | 0.008746 | 0.002192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-978_0_4_load_33 | 55 | 0.010649 | 0.002669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-978_0_4_load_36 | 57 | 0.0092298 | 0.0023132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-978_0_4_load_39 | 60 | 0.0024439 | 0.0006125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-978_0_4_load_48 | 62 | 0.0086937 | 0.0021789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-978_0_4_load_41 | 64 | 0.0023753 | 0.00059532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-978_0_4_load_45 | 66 | 0.0028409 | 0.00071199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-978_0_4_load_46 | 67 | 0.0025426 | 0.00063724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-978_0_4_load_59 | 68 | 0.0022497 | 0.00056383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-978_0_4_load_72 | 69 | 0.0049637 | 0.001244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-978_0_4_load_60 | 70 | 0.0022336 | 0.0005598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-978_0_4_load_93 | 71 | 0.0084787 | 0.002125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-978_0_4_load_94 | 72 | 0.0085584 | 0.0021449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-978_0_4_load_52 | 73 | 0.0066376 | 0.0016635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-978_0_4_load_53 | 74 | 0.0023312 | 0.00058426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-978_0_4_load_55 | 75 | 0.0021096 | 0.00052872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-978_0_4_load_56 | 76 | 0.0071952 | 0.0018033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-978_0_4_load_57 | 77 | 0.002099 | 0.00052605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-978_0_4_load_81 | 78 | 0.0080714 | 0.0020229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-978_0_4_load_80 | 79 | 0.0065573 | 0.0016434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-978_0_4_load_86 | 81 | 0.0022783 | 0.000571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-978_0_4_load_83 | 82 | 0.0031009 | 0.00077715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-978_0_4_load_102 | 84 | 0.0027071 | 0.00067846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_261-978_0_4_load_89 | 85 | 0.010379 | 0.0026013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_261-978_0_4_load_66 | 86 | 0.0013646 | 0.00034201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_261-978_0_4_load_67 | 87 | 0.0012642 | 0.00031684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_261-978_0_4_load_68 | 88 | 0.0013711 | 0.00034364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_261-978_0_4_load_69 | 89 | 0.0012577 | 0.00031522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_261-978_0_4_load_70 | 90 | 0.0016338 | 0.00040947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_261-978_0_4_load_71 | 91 | 0.0016426 | 0.00041166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_261-978_0_4_load_74 | 92 | 0.0014236 | 0.00035679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_261-978_0_4_load_88 | 93 | 0.0025382 | 0.00063612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_261-978_0_4_load_82 | 94 | 0.0026095 | 0.00065401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_261-978_0_4_load_87 | 95 | 0.0020137 | 0.00050468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_261-978_0_4_load_103 | 96 | 0.0021402 | 0.00053637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_261-978_0_4_load_91 | 97 | 0.010376 | 0.0026005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_261-978_0_4_load_92 | 98 | 0.0062004 | 0.001554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_261-978_0_4_load_95 | 99 | 0.00856 | 0.0021453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_261-978_0_4_load_97 | 100 | 0.0084781 | 0.0021248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 63 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-978_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.020783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-978_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0029676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-978_0_4_line_2 |  | 2 | 4 | 0.059434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-978_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.087089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-978_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.023524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-978_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.021158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-978_0_4_line_6 |  | 5 | 64 | 0.005717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-978_0_4_line_7 |  | 6 | 7 | 0.093021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-978_0_4_line_8 |  | 7 | 10 | 0.058493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_261-978_0_4_line_9 |  | 8 | 9 | 0.031447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_261-978_0_4_line_10 |  | 9 | 10 | 0.025398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_261-978_0_4_line_11 |  | 11 | 12 | 0.018847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_261-978_0_4_line_12 |  | 11 | 13 | 0.0016915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_261-978_0_4_line_13 |  | 12 | 14 | 0.0033407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_261-978_0_4_line_14 |  | 13 | 15 | 0.020716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_261-978_0_4_line_15 |  | 14 | 16 | 0.0069309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-978_0_4_line_16 |  | 15 | 17 | 0.009051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-978_0_4_line_17 |  | 16 | 18 | 0.015664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_261-978_0_4_line_18 |  | 17 | 20 | 0.028497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-978_0_4_line_19 |  | 18 | 19 | 0.0092398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-978_0_4_line_20 |  | 19 | 21 | 0.0053448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-978_0_4_line_21 |  | 20 | 26 | 0.034309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-978_0_4_line_22 |  | 21 | 27 | 0.001289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-978_0_4_line_23 |  | 22 | 23 | 0.026611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-978_0_4_line_24 |  | 22 | 24 | 0.032736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-978_0_4_line_25 |  | 22 | 25 | 0.021923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-978_0_4_line_26 |  | 23 | 33 | 0.00674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-978_0_4_line_27 |  | 23 | 32 | 0.0011452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-978_0_4_line_28 |  | 24 | 34 | 0.015921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-978_0_4_line_29 |  | 27 | 28 | 0.019133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-978_0_4_line_30 |  | 28 | 29 | 0.014316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-978_0_4_line_31 |  | 29 | 55 | 0.010272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-978_0_4_line_32 |  | 29 | 54 | 0.014908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_261-978_0_4_line_33 |  | 30 | 31 | 0.017793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_261-978_0_4_line_34 |  | 31 | 58 | 0.0080345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_261-978_0_4_line_35 |  | 34 | 56 | 0.0067175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_261-978_0_4_line_36 |  | 35 | 36 | 0.010012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_261-978_0_4_line_37 |  | 35 | 37 | 0.018445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-978_0_4_line_38 |  | 36 | 38 | 0.00092687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_261-978_0_4_line_39 |  | 37 | 39 | 0.028786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_261-978_0_4_line_40 |  | 37 | 40 | 0.004207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_261-978_0_4_line_41 |  | 38 | 41 | 0.0040601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-978_0_4_line_42 |  | 39 | 42 | 0.016047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_261-978_0_4_line_43 |  | 40 | 43 | 0.0060867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_261-978_0_4_line_44 |  | 40 | 44 | 0.020532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_261-978_0_4_line_45 |  | 41 | 45 | 0.0024767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_261-978_0_4_line_46 |  | 42 | 51 | 0.016895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_261-978_0_4_line_47 |  | 43 | 52 | 0.025404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_261-978_0_4_line_48 |  | 44 | 53 | 0.014751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-978_0_4_line_49 |  | 46 | 47 | 0.033926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_261-978_0_4_line_50 |  | 46 | 48 | 0.02334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-978_0_4_line_51 |  | 46 | 49 | 0.021561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_261-978_0_4_line_52 |  | 47 | 50 | 0.028368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_261-978_0_4_line_53 |  | 48 | 85 | 0.00022821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-978_0_4_line_54 |  | 49 | 83 | 0.12234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-978_0_4_line_55 |  | 49 | 51 | 0.016456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_261-978_0_4_line_56 |  | 50 | 61 | 0.013014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_261-978_0_4_line_57 |  | 52 | 76 | 0.020853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-978_0_4_line_58 |  | 52 | 77 | 0.011148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_261-978_0_4_line_59 |  | 52 | 73 | 0.018695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-978_0_4_line_60 |  | 55 | 58 | 0.017661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_261-978_0_4_line_61 |  | 56 | 57 | 0.014835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_261-978_0_4_line_62 |  | 57 | 59 | 0.012738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_261-978_0_4_line_63 |  | 58 | 60 | 0.0067187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-978_0_4_line_64 |  | 59 | 61 | 0.040223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_261-978_0_4_line_65 |  | 59 | 62 | 0.0039145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_261-978_0_4_line_66 |  | 60 | 63 | 0.011827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_261-978_0_4_line_67 |  | 61 | 71 | 0.019003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_261-978_0_4_line_68 |  | 62 | 63 | 0.016055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_261-978_0_4_line_69 |  | 64 | 65 | 0.0053649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_261-978_0_4_line_70 |  | 65 | 66 | 0.015149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_261-978_0_4_line_71 |  | 65 | 67 | 0.019823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_261-978_0_4_line_72 |  | 66 | 68 | 0.0098745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_261-978_0_4_line_73 |  | 67 | 69 | 0.0056411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_261-978_0_4_line_74 |  | 68 | 70 | 0.0062503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_261-978_0_4_line_75 |  | 70 | 80 | 0.011502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_261-978_0_4_line_76 |  | 71 | 72 | 6.7818e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_261-978_0_4_line_77 |  | 72 | 99 | 0.021122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_261-978_0_4_line_78 |  | 73 | 74 | 0.016462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_261-978_0_4_line_79 |  | 74 | 75 | 0.0068515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_261-978_0_4_line_80 |  | 75 | 78 | 0.0052236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_261-978_0_4_line_81 |  | 76 | 79 | 0.029291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_261-978_0_4_line_82 |  | 77 | 80 | 0.018034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_261-978_0_4_line_83 |  | 80 | 81 | 0.019974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_261-978_0_4_line_84 |  | 80 | 82 | 0.017481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_261-978_0_4_line_85 |  | 81 | 95 | 0.0057639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_261-978_0_4_line_86 |  | 82 | 94 | 0.0019112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_261-978_0_4_line_87 |  | 83 | 84 | 0.031107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_261-978_0_4_line_88 |  | 84 | 96 | 0.021194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_261-978_0_4_line_89 |  | 85 | 97 | 0.025707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_261-978_0_4_line_90 |  | 86 | 87 | 0.025575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_261-978_0_4_line_91 |  | 86 | 88 | 0.0053601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_261-978_0_4_line_92 |  | 87 | 89 | 0.010799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_261-978_0_4_line_93 |  | 88 | 90 | 0.025277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_261-978_0_4_line_94 |  | 89 | 91 | 0.002928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_261-978_0_4_line_95 |  | 90 | 92 | 1.7301e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_261-978_0_4_line_96 |  | 92 | 93 | 0.0047016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_261-978_0_4_line_97 |  | 93 | 95 | 0.0058583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_261-978_0_4_line_98 |  | 97 | 98 | 0.000222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_261-978_0_4_line_99 |  | 99 | 100 | 6.9278e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-978_0_4_trafo_47 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 101 | 63 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2687289.9476 | 1245394.8846 | 2687295.9805 | 1245405.4435 | 2687301.7769 | 1245411.8263
1 | 2687301.7769 | 1245411.8263 | 2687303.7719 | 1245414.0232
2 | 2687345.9098 | 1245455.8935 | 2687327.9324 | 1245438.0156 | 2687313.0826 | 1245424.2758 | 2687303.7719 | 1245414.0232
3 | 2687432.0719 | 1245443.22 | 2687345.9098 | 1245455.8935
4 | 2687432.0719 | 1245443.22 | 2687446.0182 | 1245445.4495 | 2687454.5609 | 1245449.3723
5 | 2687345.9098 | 1245455.8935 | 2687324.8768 | 1245453.0818
6 | 2687459.7563 | 1245451.7581 | 2687454.5609 | 1245449.3723
7 | 2687324.8768 | 1245453.0818 | 2687283.6537 | 1245536.4702
8 | 2687245.0076 | 1245565.4899 | 2687288.1782 | 1245547.356 | 2687283.6537 | 1245536.4702
9 | 2687266.5409 | 1245562.0041 | 2687266.735 | 1245567.2997 | 2687270.2767 | 1245570.5209 | 2687270.4977 | 1245578.6079 | 2687267.3512 | 1245580.3629 | 2687266.147 | 1245582.6024 | 2687265.9127 | 1245586.2016 | 2687264.234 | 1245589.2934
10 | 2687245.0076 | 1245565.4899 | 2687247.0908 | 1245569.2344 | 2687247.9895 | 1245569.7814 | 2687266.5409 | 1245562.0041
11 | 2687414.3793 | 1245627.7747 | 2687414.0449 | 1245626.0009 | 2687414.576 | 1245617.6581 | 2687415.2212 | 1245615.9219 | 2687420.2536 | 1245611.3038
12 | 2687414.3793 | 1245627.7747 | 2687414.6927 | 1245629.4369
13 | 2687419.728 | 1245608.0047 | 2687420.2536 | 1245611.3038
14 | 2687417.9845 | 1245649.8878 | 2687415.4804 | 1245633.6945 | 2687414.9489 | 1245630.7956 | 2687414.6927 | 1245629.4369
15 | 2687419.728 | 1245608.0047 | 2687415.329 | 1245608.607 | 2687414.7451 | 1245606.1855
16 | 2687426.6603 | 1245647.2248 | 2687417.9845 | 1245649.8878
17 | 2687420.9353 | 1245592.233 | 2687419.2953 | 1245595.3334 | 2687419.2973 | 1245598.7804 | 2687417.2301 | 1245602.6639 | 2687414.7451 | 1245606.1855
18 | 2687426.6603 | 1245647.2248 | 2687435.3982 | 1245674.3494
19 | 2687420.9353 | 1245592.233 | 2687419.3771 | 1245583.1255
20 | 2687424.6698 | 1245582.3807 | 2687419.3771 | 1245583.1255
21 | 2687435.3982 | 1245674.3494 | 2687437.2669 | 1245680.15 | 2687444.6827 | 1245686.5752 | 2687452.7505 | 1245683.1249 | 2687460.5342 | 1245677.4572
22 | 2687425.6241 | 1245583.251 | 2687424.6698 | 1245582.3807
23 | 2687469.447 | 1245617.2222 | 2687489.0937 | 1245628.4202 | 2687492.3988 | 1245630.7707
24 | 2687469.447 | 1245617.2222 | 2687489.3858 | 1245591.2191
25 | 2687469.447 | 1245617.2222 | 2687451.9314 | 1245604.0373
26 | 2687487.6657 | 1245635.5822 | 2687492.3988 | 1245630.7707
27 | 2687492.3988 | 1245630.7707 | 2687493.3311 | 1245631.4357
28 | 2687489.3858 | 1245591.2191 | 2687480.0547 | 1245584.0095 | 2687476.7723 | 1245581.5049
29 | 2687425.6241 | 1245583.251 | 2687437.3137 | 1245568.1048
30 | 2687444.1607 | 1245556.5155 | 2687442.3938 | 1245558.9913 | 2687443.1588 | 1245560.4036 | 2687441.0077 | 1245563.3185 | 2687437.3137 | 1245568.1048
31 | 2687444.1607 | 1245556.5155 | 2687444.1185 | 1245555.2806 | 2687449.1274 | 1245547.7597
32 | 2687444.1607 | 1245556.5155 | 2687456.0005 | 1245565.5748
33 | 2687462.2379 | 1245526.1039 | 2687459.9184 | 1245525.0578 | 2687447.388 | 1245522.6491 | 2687445.211 | 1245521.4438
34 | 2687457.398 | 1245532.5151 | 2687458.3784 | 1245531.1063 | 2687462.2379 | 1245526.1039
35 | 2687471.4551 | 1245577.4 | 2687473.4718 | 1245578.9865 | 2687476.7723 | 1245581.5049
36 | 2687521.2891 | 1245484.2729 | 2687516.9773 | 1245493.3085
37 | 2687529.233 | 1245467.6264 | 2687521.2891 | 1245484.2729
38 | 2687516.5781 | 1245494.145 | 2687516.9773 | 1245493.3085
39 | 2687529.233 | 1245467.6264 | 2687548.219 | 1245489.3116
40 | 2687529.233 | 1245467.6264 | 2687526.4537 | 1245464.4609
41 | 2687516.5781 | 1245494.145 | 2687514.8295 | 1245497.8092
42 | 2687548.219 | 1245489.3116 | 2687560.5958 | 1245479.0978
43 | 2687526.4537 | 1245464.4609 | 2687522.4436 | 1245459.8819
44 | 2687526.4537 | 1245464.4609 | 2687542.3046 | 1245451.4098
45 | 2687513.7628 | 1245500.0444 | 2687514.8295 | 1245497.8092
46 | 2687560.5958 | 1245479.0978 | 2687562.8826 | 1245481.8447 | 2687573.1484 | 1245473.3566
47 | 2687505.7063 | 1245440.7706 | 2687522.4436 | 1245459.8819
48 | 2687553.1296 | 1245447.9311 | 2687545.9087 | 1245453.8734 | 2687543.2362 | 1245450.6427 | 2687542.3046 | 1245451.4098
49 | 2687541.6232 | 1245522.0051 | 2687547.8788 | 1245515.4148 | 2687560.4131 | 1245503.2352 | 2687566.2004 | 1245498.6839
50 | 2687566.2004 | 1245498.6839 | 2687573.0965 | 1245507.0474 | 2687578.846 | 1245514.2599 | 2687580.8907 | 1245516.8201
51 | 2687566.2004 | 1245498.6839 | 2687581.7107 | 1245487.0932 | 2687583.6687 | 1245486.0101
52 | 2687541.6232 | 1245522.0051 | 2687531.5536 | 1245533.5873 | 2687524.136 | 1245544.2886
53 | 2687581.0331 | 1245516.9985 | 2687580.8907 | 1245516.8201
54 | 2687583.6687 | 1245486.0101 | 2687605.2054 | 1245474.1527 | 2687626.1624 | 1245465.2223 | 2687619.1662 | 1245423.7548 | 2687616.9833 | 1245418.0739 | 2687615.9762 | 1245416.6803 | 2687601.3007 | 1245396.304
55 | 2687583.6687 | 1245486.0101 | 2687573.1484 | 1245473.3566
56 | 2687516.7223 | 1245554.9844 | 2687524.136 | 1245544.2886
57 | 2687505.7063 | 1245440.7706 | 2687521.1813 | 1245426.7937
58 | 2687505.7063 | 1245440.7706 | 2687498.3626 | 1245432.3835
59 | 2687505.7063 | 1245440.7706 | 2687502.3447 | 1245443.7788 | 2687496.6536 | 1245456.7712
60 | 2687457.398 | 1245532.5151 | 2687454.2736 | 1245536.8611 | 2687453.6153 | 1245541.0212 | 2687449.1274 | 1245547.7597
61 | 2687471.4551 | 1245577.4 | 2687480.4993 | 1245565.6403
62 | 2687488.2651 | 1245555.5428 | 2687480.4993 | 1245565.6403
63 | 2687457.398 | 1245532.5151 | 2687459.4218 | 1245534.135 | 2687462.679 | 1245536.6684
64 | 2687488.2651 | 1245555.5428 | 2687506.1226 | 1245569.2052 | 2687507.8362 | 1245566.762 | 2687516.7223 | 1245554.9844
65 | 2687488.2651 | 1245555.5428 | 2687485.1058 | 1245553.2316
66 | 2687472.1481 | 1245543.752 | 2687465.9211 | 1245539.1901 | 2687462.679 | 1245536.6684
67 | 2687516.7223 | 1245554.9844 | 2687524.4872 | 1245560.2918 | 2687529.0866 | 1245563.5176 | 2687532.2662 | 1245565.9114
68 | 2687472.1481 | 1245543.752 | 2687485.1058 | 1245553.2316
69 | 2687464.6317 | 1245453.9969 | 2687459.7563 | 1245451.7581
70 | 2687464.6317 | 1245453.9969 | 2687470.8177 | 1245440.1685
71 | 2687464.6317 | 1245453.9969 | 2687469.5113 | 1245456.1593 | 2687463.5194 | 1245469.3476
72 | 2687470.8177 | 1245440.1685 | 2687474.8499 | 1245431.1548
73 | 2687461.186 | 1245474.4835 | 2687463.5194 | 1245469.3476
74 | 2687477.4021 | 1245425.4493 | 2687474.8499 | 1245431.1548
75 | 2687486.4822 | 1245418.8152 | 2687478.0874 | 1245423.9174 | 2687477.4021 | 1245425.4493
76 | 2687532.3203 | 1245565.9522 | 2687532.2662 | 1245565.9114
77 | 2687549.1943 | 1245578.6563 | 2687532.3203 | 1245565.9522
78 | 2687496.6536 | 1245456.7712 | 2687490.0487 | 1245471.85
79 | 2687490.0487 | 1245471.85 | 2687487.2997 | 1245478.1258
80 | 2687485.2038 | 1245482.9105 | 2687487.2997 | 1245478.1258
81 | 2687542.2055 | 1245421.6838 | 2687535.3971 | 1245427.8323 | 2687532.4229 | 1245424.5638 | 2687525.5303 | 1245430.7889 | 2687521.5746 | 1245426.4385 | 2687521.1813 | 1245426.7937
82 | 2687486.4822 | 1245418.8152 | 2687498.3626 | 1245432.3835
83 | 2687486.4822 | 1245418.8152 | 2687489.3705 | 1245412.0417 | 2687494.2921 | 1245407.7778 | 2687495.7202 | 1245403.1732 | 2687496.676 | 1245402.3248
84 | 2687486.4822 | 1245418.8152 | 2687484.0604 | 1245413.4422 | 2687476.4198 | 1245404.731
85 | 2687496.676 | 1245402.3248 | 2687500.9865 | 1245398.4983
86 | 2687475.1595 | 1245403.2942 | 2687476.4198 | 1245404.731
87 | 2687601.3007 | 1245396.304 | 2687575.828 | 1245414.1595
88 | 2687560.1596 | 1245407.8496 | 2687568.4018 | 1245417.6897 | 2687572.1563 | 1245416.7333 | 2687575.828 | 1245414.1595
89 | 2687581.0331 | 1245516.9985 | 2687597.0753 | 1245537.0856
90 | 2687535.2069 | 1245400.2073 | 2687547.5071 | 1245396.8103 | 2687557.0487 | 1245388.2559
91 | 2687535.2069 | 1245400.2073 | 2687530.0403 | 1245401.6342
92 | 2687557.0487 | 1245388.2559 | 2687556.3439 | 1245382.2521 | 2687553.445 | 1245378.4843
93 | 2687530.0403 | 1245401.6342 | 2687515.6329 | 1245405.6132 | 2687508.5865 | 1245398.0597
94 | 2687553.445 | 1245378.4843 | 2687553.445 | 1245378.4843 | 2687553.2775 | 1245375.5611
95 | 2687508.5865 | 1245398.0597 | 2687508.5747 | 1245398.0471
96 | 2687505.3676 | 1245394.6091 | 2687505.3676 | 1245394.6091 | 2687508.5747 | 1245398.0471
97 | 2687500.9865 | 1245398.4983 | 2687505.3676 | 1245394.6091
98 | 2687597.2139 | 1245537.259 | 2687597.0753 | 1245537.0856
99 | 2687549.2496 | 1245578.698 | 2687549.1943 | 1245578.6563

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2687289.9476 | 1245394.8846
1 | 2687301.7769 | 1245411.8263
2 | 2687303.7719 | 1245414.0232
3 | 2687432.072 | 1245443.22
4 | 2687345.9098 | 1245455.8935
5 | 2687454.5609 | 1245449.3723
6 | 2687324.8768 | 1245453.0818
7 | 2687283.6537 | 1245536.4702
8 | 2687264.234 | 1245589.2934
9 | 2687266.5409 | 1245562.0041
10 | 2687245.0076 | 1245565.4899
11 | 2687414.3793 | 1245627.7747
12 | 2687420.2536 | 1245611.3038
13 | 2687414.6927 | 1245629.4369
14 | 2687419.728 | 1245608.0047
15 | 2687417.9845 | 1245649.8878
16 | 2687414.7451 | 1245606.1855
17 | 2687426.6603 | 1245647.2248
18 | 2687420.9353 | 1245592.233
19 | 2687419.3771 | 1245583.1255
20 | 2687435.3982 | 1245674.3494
21 | 2687424.6698 | 1245582.3807
22 | 2687469.447 | 1245617.2222
23 | 2687492.3988 | 1245630.7707
24 | 2687489.3858 | 1245591.2191
25 | 2687451.9314 | 1245604.0373
26 | 2687460.5342 | 1245677.4572
27 | 2687425.6241 | 1245583.251
28 | 2687437.3137 | 1245568.1048
29 | 2687444.1607 | 1245556.5155
30 | 2687445.211 | 1245521.4438
31 | 2687462.2379 | 1245526.1039
32 | 2687493.3311 | 1245631.4357
33 | 2687487.6657 | 1245635.5822
34 | 2687476.7723 | 1245581.5049
35 | 2687521.2891 | 1245484.2729
36 | 2687516.9773 | 1245493.3085
37 | 2687529.233 | 1245467.6264
38 | 2687516.5781 | 1245494.145
39 | 2687548.219 | 1245489.3116
40 | 2687526.4537 | 1245464.4609
41 | 2687514.8295 | 1245497.8092
42 | 2687560.5958 | 1245479.0978
43 | 2687522.4436 | 1245459.8819
44 | 2687542.3046 | 1245451.4098
45 | 2687513.7628 | 1245500.0445
46 | 2687566.2004 | 1245498.6839
47 | 2687541.6232 | 1245522.0051
48 | 2687580.8907 | 1245516.8201
49 | 2687583.6687 | 1245486.0101
50 | 2687524.136 | 1245544.2886
51 | 2687573.1484 | 1245473.3566
52 | 2687505.7063 | 1245440.7706
53 | 2687553.1296 | 1245447.9311
54 | 2687456.0005 | 1245565.5748
55 | 2687449.1274 | 1245547.7597
56 | 2687471.4551 | 1245577.4
57 | 2687480.4993 | 1245565.6403
58 | 2687457.398 | 1245532.5151
59 | 2687488.2651 | 1245555.5428
60 | 2687462.679 | 1245536.6684
61 | 2687516.7223 | 1245554.9844
62 | 2687485.1058 | 1245553.2316
63 | 2687472.1481 | 1245543.752
64 | 2687459.7563 | 1245451.7581
65 | 2687464.6317 | 1245453.9969
66 | 2687470.8177 | 1245440.1685
67 | 2687463.5194 | 1245469.3476
68 | 2687474.8499 | 1245431.1548
69 | 2687461.186 | 1245474.4835
70 | 2687477.4021 | 1245425.4493
71 | 2687532.2661 | 1245565.9114
72 | 2687532.3203 | 1245565.9522
73 | 2687496.6536 | 1245456.7712
74 | 2687490.0487 | 1245471.85
75 | 2687487.2997 | 1245478.1258
76 | 2687521.1813 | 1245426.7937
77 | 2687498.3626 | 1245432.3835
78 | 2687485.2038 | 1245482.9105
79 | 2687542.2055 | 1245421.6838
80 | 2687486.4822 | 1245418.8152
81 | 2687496.676 | 1245402.3248
82 | 2687476.4198 | 1245404.731
83 | 2687601.3007 | 1245396.304
84 | 2687575.828 | 1245414.1595
85 | 2687581.0331 | 1245516.9984
86 | 2687535.2069 | 1245400.2073
87 | 2687557.0487 | 1245388.2559
88 | 2687530.0403 | 1245401.6342
89 | 2687553.445 | 1245378.4843
90 | 2687508.5865 | 1245398.0597
91 | 2687553.2775 | 1245375.5611
92 | 2687508.5747 | 1245398.0471
93 | 2687505.3676 | 1245394.6091
94 | 2687475.1595 | 1245403.2942
95 | 2687500.9865 | 1245398.4983
96 | 2687560.1596 | 1245407.8496
97 | 2687597.0753 | 1245537.0856
98 | 2687597.2139 | 1245537.259
99 | 2687549.1943 | 1245578.6563
100 | 2687549.2496 | 1245578.698
101 | 2687457.398 | 1245532.5151

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97596 | -0.46352 | 0.0030774 | 0.00077126
1 | 0.97602 | -0.46235 | 0.0021104 | 0.00052893
2 | 0.97603 | -0.46207 | 0.0022604 | 0.0005665
3 | 0.97971 | -0.39026 | 0 | 0
4 | 0.97644 | -0.45397 | 0 | 0
5 | 0.98059 | -0.37312 | 0.0023905 | 0.00059911
6 | 0.9758 | -0.46663 | 0.0014589 | 0.00036563
7 | 0.97308 | -0.51997 | 0.0036643 | 0.00091835
8 | 0.97011 | -0.57868 | 0.02757 | 0.0069096
9 | 0.97092 | -0.56264 | 0 | 0
10 | 0.97157 | -0.5497 | 0 | 0
11 | 0.99203 | -0.15333 | 0.0039189 | 0.00098217
12 | 0.99256 | -0.14313 | 0.0071917 | 0.0018024
13 | 0.99199 | -0.15413 | 0.0076769 | 0.001924
14 | 0.99267 | -0.1409 | 0 | 0
15 | 0.99163 | -0.1611 | 0 | 0
16 | 0.99291 | -0.13627 | 0.0071357 | 0.0017884
17 | 0.99147 | -0.16415 | 0 | 0
18 | 0.99355 | -0.12384 | 0 | 0
19 | 0.99393 | -0.11651 | 0.010372 | 0.0025994
20 | 0.99098 | -0.17375 | 0.009494 | 0.0023794
21 | 0.9942 | -0.1113 | 0 | 0
22 | 0.99533 | -0.089501 | 0 | 0
23 | 0.99475 | -0.10069 | 0 | 0
24 | 0.99637 | -0.069389 | 0 | 0
25 | 0.9951 | -0.093774 | 0.011075 | 0.0027758
26 | 0.99068 | -0.17953 | 0.0094934 | 0.0023793
27 | 0.99427 | -0.11004 | 0 | 0
28 | 0.99524 | -0.091412 | 0.010937 | 0.0027411
29 | 0.9961 | -0.074743 | 0 | 0
30 | 0.99788 | -0.040598 | 0.0097528 | 0.0024443
31 | 0.99804 | -0.037561 | 0.010337 | 0.0025906
32 | 0.99473 | -0.10098 | 0.014386 | 0.0036055
33 | 0.99469 | -0.10181 | 0.0094931 | 0.0023792
34 | 0.99688 | -0.059622 | 0.0024553 | 0.00061535
35 | 0.9849 | -0.28948 | 0.0060428 | 0.0015145
36 | 0.98472 | -0.2929 | 0.0018037 | 0.00045205
37 | 0.98533 | -0.28118 | 0 | 0
38 | 0.98471 | -0.29319 | 0.013663 | 0.0034242
39 | 0.9867 | -0.25452 | 0 | 0
40 | 0.98516 | -0.28446 | 0 | 0
41 | 0.9847 | -0.29345 | 0.0018036 | 0.00045203
42 | 0.98747 | -0.23969 | 0.004829 | 0.0012103
43 | 0.98493 | -0.28881 | 0.0022338 | 0.00055985
44 | 0.98496 | -0.28831 | 0.0070358 | 0.0017633
45 | 0.98469 | -0.29353 | 0.0017403 | 0.00043615
46 | 0.99026 | -0.18586 | 0 | 0
47 | 0.99242 | -0.1444 | 0 | 0
48 | 0.98946 | -0.20138 | 0.010416 | 0.0026104
49 | 0.98914 | -0.20752 | 0 | 0
50 | 0.99423 | -0.10986 | 0.0074294 | 0.001862
51 | 0.9883 | -0.22361 | 0.0046571 | 0.0011672
52 | 0.98401 | -0.30667 | 0 | 0
53 | 0.98491 | -0.28922 | 0.0034207 | 0.0008573
54 | 0.99598 | -0.077034 | 0.008746 | 0.002192
55 | 0.99681 | -0.061225 | 0.010649 | 0.002669
56 | 0.9971 | -0.055215 | 0 | 0
57 | 0.99761 | -0.04549 | 0.0092298 | 0.0023132
58 | 0.99819 | -0.034737 | 0 | 0
59 | 0.99815 | -0.03509 | 0 | 0
60 | 0.99883 | -0.02232 | 0.0024439 | 0.0006125
61 | 0.99508 | -0.093496 | 0 | 0
62 | 0.99851 | -0.02836 | 0.0086937 | 0.0021789
63 | 1 | 0 | -0.41766 | -0.10592
64 | 0.98082 | -0.36871 | 0.0023753 | 0.00059532
65 | 0.98104 | -0.36435 | 0 | 0
66 | 0.98178 | -0.34998 | 0.0028409 | 0.00071199
67 | 0.9809 | -0.36704 | 0.0025426 | 0.00063724
68 | 0.98229 | -0.34011 | 0.0022497 | 0.00056383
69 | 0.98088 | -0.36755 | 0.0049637 | 0.001244
70 | 0.98262 | -0.33362 | 0.0022336 | 0.0005598
71 | 0.99449 | -0.1049 | 0.0084787 | 0.002125
72 | 0.99449 | -0.10493 | 0.0085584 | 0.0021449
73 | 0.98368 | -0.31312 | 0.0066376 | 0.0016635
74 | 0.98349 | -0.31683 | 0.0023312 | 0.00058426
75 | 0.98343 | -0.31808 | 0.0021096 | 0.00052872
76 | 0.98375 | -0.31183 | 0.0071952 | 0.0018033
77 | 0.98372 | -0.31231 | 0.002099 | 0.00052605
78 | 0.98339 | -0.31884 | 0.0080714 | 0.0020229
79 | 0.98357 | -0.31529 | 0.0065573 | 0.0016434
80 | 0.98326 | -0.32122 | 0 | 0
81 | 0.98295 | -0.32727 | 0.0022783 | 0.000571
82 | 0.98317 | -0.32302 | 0.0031009 | 0.00077715
83 | 0.98859 | -0.2181 | 0 | 0
84 | 0.98845 | -0.22079 | 0.0027071 | 0.00067846
85 | 0.98946 | -0.20149 | 0.010379 | 0.0026013
86 | 0.98258 | -0.33463 | 0.0013646 | 0.00034201
87 | 0.98248 | -0.33656 | 0.0012642 | 0.00031684
88 | 0.9826 | -0.3341 | 0.0013711 | 0.00034364
89 | 0.98245 | -0.33712 | 0.0012577 | 0.00031522
90 | 0.98276 | -0.33095 | 0.0016338 | 0.00040947
91 | 0.98244 | -0.33721 | 0.0016426 | 0.00041166
92 | 0.98276 | -0.33095 | 0.0014236 | 0.00035679
93 | 0.98281 | -0.3301 | 0.0025382 | 0.00063612
94 | 0.98317 | -0.32311 | 0.0026095 | 0.00065401
95 | 0.98288 | -0.32878 | 0.0020137 | 0.00050468
96 | 0.98841 | -0.2216 | 0.0021402 | 0.00053637
97 | 0.98907 | -0.20908 | 0.010376 | 0.0026005
98 | 0.98906 | -0.2091 | 0.0062004 | 0.001554
99 | 0.99416 | -0.11128 | 0.00856 | 0.0021453
100 | 0.99416 | -0.11129 | 0.0084781 | 0.0021248
101 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0030774 | -0.00077126 | 0.0030776 | 0.00077112 | 1.7157e-07 | -1.4991e-07 | 0.004692 | 0.0046919 | 0.004692 | 0.97596 | -0.46352 | 0.97602 | -0.46235 | 1.289
1 | -0.005188 | -0.0013 | 0.0051881 | 0.0013001 | 6.9618e-08 | 7.4679e-09 | 0.0079095 | 0.0079094 | 0.0079095 | 0.97602 | -0.46235 | 0.97603 | -0.46207 | 2.1729
2 | -0.0074484 | -0.0018666 | 0.0074513 | 0.0018676 | 2.8739e-06 | 1.0962e-06 | 0.011356 | 0.011355 | 0.011356 | 0.97603 | -0.46207 | 0.97644 | -0.45397 | 3.1196
3 | 0.040445 | 0.01025 | -0.040321 | -0.010172 | 0.0001234 | 7.7885e-05 | 0.06147 | 0.06147 | 0.06147 | 0.97971 | -0.39026 | 0.97644 | -0.45397 | 16.8875
4 | -0.040445 | -0.01025 | 0.040478 | 0.010271 | 3.3332e-05 | 2.1036e-05 | 0.06147 | 0.06147 | 0.06147 | 0.97971 | -0.39026 | 0.98059 | -0.37312 | 16.8874
5 | 0.03287 | 0.0083042 | -0.03285 | -0.0082917 | 1.9927e-05 | 1.2489e-05 | 0.050115 | 0.050115 | 0.050115 | 0.97644 | -0.45397 | 0.9758 | -0.46663 | 13.7679
6 | -0.042869 | -0.01087 | 0.042878 | 0.010876 | 9.085e-06 | 5.7423e-06 | 0.065097 | 0.065097 | 0.065097 | 0.98059 | -0.37312 | 0.98082 | -0.36871 | 17.8839
7 | 0.031391 | 0.0079261 | -0.031311 | -0.007876 | 8.0005e-05 | 5.0045e-05 | 0.047891 | 0.047891 | 0.047891 | 0.9758 | -0.46663 | 0.97308 | -0.51997 | 13.1569
8 | 0.027647 | 0.0069577 | -0.027608 | -0.0069333 | 3.9225e-05 | 2.4379e-05 | 0.042288 | 0.042288 | 0.042288 | 0.97308 | -0.51997 | 0.97157 | -0.5497 | 11.6176
9 | -0.02757 | -0.0069096 | 0.027591 | 0.0069227 | 2.1089e-05 | 1.3108e-05 | 0.042288 | 0.042288 | 0.042288 | 0.97011 | -0.57868 | 0.97092 | -0.56264 | 11.6176
10 | -0.027591 | -0.0069227 | 0.027608 | 0.0069333 | 1.7032e-05 | 1.0586e-05 | 0.042288 | 0.042288 | 0.042288 | 0.97092 | -0.56264 | 0.97157 | -0.5497 | 11.6176
11 | -0.030605 | -0.0076774 | 0.030619 | 0.0076866 | 1.4896e-05 | 9.2898e-06 | 0.045909 | 0.045908 | 0.045909 | 0.99203 | -0.15333 | 0.99256 | -0.14313 | 12.6122
12 | 0.026686 | 0.0066952 | -0.026685 | -0.0066946 | 1.0164e-06 | 6.2867e-07 | 0.04003 | 0.04003 | 0.04003 | 0.99203 | -0.15333 | 0.99199 | -0.15413 | 10.9973
13 | -0.037811 | -0.009489 | 0.037815 | 0.0094916 | 4.0261e-06 | 2.5335e-06 | 0.05669 | 0.05669 | 0.05669 | 0.99256 | -0.14313 | 0.99267 | -0.1409 | 15.5742
14 | 0.019008 | 0.0047705 | -0.019001 | -0.0047668 | 6.3164e-06 | 3.7752e-06 | 0.028515 | 0.028515 | 0.028515 | 0.99199 | -0.15413 | 0.99163 | -0.1611 | 7.8337
15 | -0.037815 | -0.0094916 | 0.037824 | 0.0094968 | 8.3528e-06 | 5.2562e-06 | 0.05669 | 0.05669 | 0.05669 | 0.99267 | -0.1409 | 0.99291 | -0.13627 | 15.5742
16 | 0.019001 | 0.0047668 | -0.018999 | -0.0047651 | 2.7597e-06 | 1.6495e-06 | 0.028515 | 0.028515 | 0.028515 | 0.99163 | -0.1611 | 0.99147 | -0.16415 | 7.8337
17 | -0.044959 | -0.011285 | 0.044986 | 0.011302 | 2.6671e-05 | 1.6867e-05 | 0.067384 | 0.067384 | 0.067384 | 0.99291 | -0.13627 | 0.99355 | -0.12384 | 18.512
18 | 0.018999 | 0.0047651 | -0.01899 | -0.0047599 | 8.6892e-06 | 5.1937e-06 | 0.028515 | 0.028515 | 0.028515 | 0.99147 | -0.16415 | 0.99098 | -0.17375 | 7.8338
19 | -0.044986 | -0.011302 | 0.045002 | 0.011312 | 1.5733e-05 | 9.9493e-06 | 0.067384 | 0.067384 | 0.067384 | 0.99355 | -0.12384 | 0.99393 | -0.11651 | 18.512
20 | -0.055373 | -0.013911 | 0.055387 | 0.01392 | 1.3778e-05 | 8.7487e-06 | 0.082911 | 0.082911 | 0.082911 | 0.99393 | -0.11651 | 0.9942 | -0.1113 | 22.7777
21 | 0.009496 | 0.0023805 | -0.0094934 | -0.0023793 | 2.616e-06 | 1.2323e-06 | 0.014259 | 0.014259 | 0.014259 | 0.99098 | -0.17375 | 0.99068 | -0.17953 | 3.9174
22 | -0.055387 | -0.01392 | 0.05539 | 0.013922 | 3.3228e-06 | 2.1099e-06 | 0.082911 | 0.082911 | 0.082911 | 0.9942 | -0.1113 | 0.99427 | -0.11004 | 22.7777
23 | 0.023893 | 0.0059929 | -0.02388 | -0.0059851 | 1.2734e-05 | 7.804e-06 | 0.035722 | 0.035722 | 0.035722 | 0.99533 | -0.089501 | 0.99475 | -0.10069 | 9.8137
24 | -0.034971 | -0.0087698 | 0.035004 | 0.0087909 | 3.3557e-05 | 2.105e-05 | 0.052283 | 0.052283 | 0.052283 | 0.99533 | -0.089501 | 0.99637 | -0.069389 | 14.3635
25 | 0.011078 | 0.0027769 | -0.011075 | -0.0027758 | 2.2549e-06 | 1.1583e-06 | 0.016561 | 0.016561 | 0.016561 | 0.99533 | -0.089501 | 0.9951 | -0.093774 | 4.5499
26 | 0.0094937 | 0.0023794 | -0.0094931 | -0.0023792 | 5.0974e-07 | 2.3874e-07 | 0.014201 | 0.014201 | 0.014201 | 0.99475 | -0.10069 | 0.99469 | -0.10181 | 3.9015
27 | 0.014386 | 0.0036057 | -0.014386 | -0.0036055 | 1.989e-07 | 1.1243e-07 | 0.02152 | 0.02152 | 0.02152 | 0.99475 | -0.10069 | 0.99473 | -0.10098 | 5.9122
28 | -0.035004 | -0.0087909 | 0.03502 | 0.0088011 | 1.632e-05 | 1.0237e-05 | 0.052283 | 0.052283 | 0.052283 | 0.99637 | -0.069389 | 0.99688 | -0.059622 | 14.3634
29 | -0.05539 | -0.013922 | 0.05544 | 0.013954 | 4.932e-05 | 3.1317e-05 | 0.082911 | 0.082911 | 0.082911 | 0.99427 | -0.11004 | 0.99524 | -0.091412 | 22.7777
30 | -0.066377 | -0.016695 | 0.06643 | 0.016728 | 5.2899e-05 | 3.3669e-05 | 0.099263 | 0.099263 | 0.099263 | 0.99524 | -0.091412 | 0.9961 | -0.074743 | 27.2702
31 | -0.075177 | -0.018921 | 0.075225 | 0.018952 | 4.8604e-05 | 3.0973e-05 | 0.11233 | 0.11233 | 0.11233 | 0.9961 | -0.074743 | 0.99681 | -0.061225 | 30.8599
32 | 0.008747 | 0.0021924 | -0.008746 | -0.002192 | 9.5452e-07 | 4.1685e-07 | 0.013067 | 0.013067 | 0.013067 | 0.9961 | -0.074743 | 0.99598 | -0.077034 | 3.5898
33 | -0.0097528 | -0.0024443 | 0.0097542 | 0.002445 | 1.4112e-06 | 6.7069e-07 | 0.014543 | 0.014543 | 0.014543 | 0.99788 | -0.040598 | 0.99804 | -0.037561 | 3.9954
34 | -0.020091 | -0.0050356 | 0.020094 | 0.0050372 | 2.7034e-06 | 1.6252e-06 | 0.029955 | 0.029955 | 0.029955 | 0.99804 | -0.037561 | 0.99819 | -0.034737 | 8.2293
35 | -0.037476 | -0.0094165 | 0.037484 | 0.0094214 | 7.8851e-06 | 4.9589e-06 | 0.055948 | 0.055948 | 0.055948 | 0.99688 | -0.059622 | 0.9971 | -0.055215 | 15.3703
36 | 0.019014 | 0.0047664 | -0.019011 | -0.0047645 | 3.0983e-06 | 1.8555e-06 | 0.028727 | 0.028727 | 0.028727 | 0.9849 | -0.28948 | 0.98472 | -0.2929 | 7.8921
37 | -0.025057 | -0.0062809 | 0.025067 | 0.006287 | 9.9127e-06 | 6.1093e-06 | 0.037857 | 0.037857 | 0.037857 | 0.9849 | -0.28948 | 0.98533 | -0.28118 | 10.4002
38 | 0.017207 | 0.0043125 | -0.017207 | -0.0043124 | 2.3499e-07 | 1.386e-07 | 0.026001 | 0.026001 | 0.026001 | 0.98472 | -0.2929 | 0.98471 | -0.29319 | 7.1433
39 | -0.1557 | -0.039288 | 0.1559 | 0.039414 | 0.00019909 | 0.00012632 | 0.23522 | 0.23522 | 0.23522 | 0.98533 | -0.28118 | 0.9867 | -0.25452 | 21.5407
40 | 0.13063 | 0.033001 | -0.13061 | -0.032988 | 2.0485e-05 | 1.295e-05 | 0.19737 | 0.19737 | 0.19737 | 0.98533 | -0.28118 | 0.98516 | -0.28446 | 18.074
41 | 0.0035439 | 0.00088813 | -0.0035439 | -0.00088815 | 4.3665e-08 | -2.3703e-08 | 0.0053553 | 0.0053553 | 0.0053553 | 0.98471 | -0.29319 | 0.9847 | -0.29345 | 1.4712
42 | -0.1559 | -0.039414 | 0.15601 | 0.039484 | 0.00011099 | 7.0416e-05 | 0.23522 | 0.23522 | 0.23522 | 0.9867 | -0.25452 | 0.98747 | -0.23969 | 21.5407
43 | 0.12015 | 0.030366 | -0.12013 | -0.03035 | 2.5083e-05 | 1.5821e-05 | 0.18157 | 0.18157 | 0.18157 | 0.98516 | -0.28446 | 0.98493 | -0.28881 | 16.6274
44 | 0.010459 | 0.0026215 | -0.010457 | -0.0026205 | 1.9214e-06 | 9.6834e-07 | 0.015797 | 0.015797 | 0.015797 | 0.98516 | -0.28446 | 0.98496 | -0.28831 | 4.3399
45 | 0.0017403 | 0.00043612 | -0.0017403 | -0.00043615 | 6.423e-09 | -2.7395e-08 | 0.0026298 | 0.0026298 | 0.0026298 | 0.9847 | -0.29345 | 0.98469 | -0.29353 | 0.72247
46 | -0.16084 | -0.040695 | 0.16096 | 0.040774 | 0.00012419 | 7.8833e-05 | 0.2425 | 0.2425 | 0.2425 | 0.98747 | -0.23969 | 0.9883 | -0.22361 | 22.2071
47 | 0.11789 | 0.029791 | -0.11779 | -0.029727 | 0.00010084 | 6.3566e-05 | 0.1782 | 0.1782 | 0.1782 | 0.98493 | -0.28881 | 0.98401 | -0.30667 | 16.3184
48 | 0.0034208 | 0.00085721 | -0.0034207 | -0.0008573 | 1.4774e-07 | -9.3186e-08 | 0.0051679 | 0.005168 | 0.005168 | 0.98496 | -0.28831 | 0.98491 | -0.28922 | 1.4198
49 | -0.20818 | -0.052737 | 0.20859 | 0.053001 | 0.00041552 | 0.00026462 | 0.31302 | 0.31302 | 0.31302 | 0.99026 | -0.18586 | 0.99242 | -0.1444 | 28.6648
50 | 0.037405 | 0.0093871 | -0.037378 | -0.0093697 | 2.7656e-05 | 1.74e-05 | 0.056211 | 0.056211 | 0.056211 | 0.99026 | -0.18586 | 0.98946 | -0.20138 | 15.4427
51 | 0.17077 | 0.04335 | -0.1706 | -0.043237 | 0.00017775 | 0.00011293 | 0.25681 | 0.25681 | 0.25681 | 0.99026 | -0.18586 | 0.98914 | -0.20752 | 23.5173
52 | -0.20859 | -0.053001 | 0.20894 | 0.053223 | 0.00034744 | 0.00022126 | 0.31302 | 0.31302 | 0.31302 | 0.99242 | -0.1444 | 0.99423 | -0.10986 | 28.6648
53 | 0.026962 | 0.0067593 | -0.026962 | -0.0067592 | 1.407e-07 | 8.7116e-08 | 0.040548 | 0.040548 | 0.040548 | 0.98946 | -0.20138 | 0.98946 | -0.20149 | 11.1395
54 | 0.0048504 | 0.0012146 | -0.0048479 | -0.0012146 | 2.4425e-06 | -6.2264e-09 | 0.0072964 | 0.0072969 | 0.0072969 | 0.98914 | -0.20752 | 0.98859 | -0.2181 | 2.0046
55 | 0.16575 | 0.042022 | -0.16562 | -0.041941 | 0.00012806 | 8.1325e-05 | 0.24951 | 0.24951 | 0.24951 | 0.98914 | -0.20752 | 0.9883 | -0.22361 | 22.8492
56 | -0.21637 | -0.055085 | 0.21654 | 0.055193 | 0.00017092 | 0.00010888 | 0.32414 | 0.32414 | 0.32414 | 0.99423 | -0.10986 | 0.99508 | -0.093496 | 29.683
57 | 0.013757 | 0.0034489 | -0.013754 | -0.003447 | 3.3843e-06 | 1.9011e-06 | 0.020804 | 0.020804 | 0.020804 | 0.98401 | -0.30667 | 0.98375 | -0.31183 | 5.7153
58 | 0.084876 | 0.021474 | -0.084853 | -0.021459 | 2.2981e-05 | 1.4283e-05 | 0.12842 | 0.12842 | 0.12842 | 0.98401 | -0.30667 | 0.98372 | -0.31231 | 11.7601
59 | 0.019159 | 0.0048046 | -0.019153 | -0.0048011 | 5.8851e-06 | 3.529e-06 | 0.028973 | 0.028973 | 0.028973 | 0.98401 | -0.30667 | 0.98368 | -0.31312 | 7.9596
60 | -0.085875 | -0.021621 | 0.085983 | 0.02169 | 0.00010889 | 6.946e-05 | 0.12823 | 0.12823 | 0.12823 | 0.99681 | -0.061225 | 0.99819 | -0.034737 | 35.2272
61 | -0.037484 | -0.0094214 | 0.037501 | 0.0094324 | 1.7414e-05 | 1.0951e-05 | 0.055948 | 0.055948 | 0.055948 | 0.9971 | -0.055215 | 0.99761 | -0.04549 | 15.3703
62 | -0.046731 | -0.011746 | 0.046754 | 0.01176 | 2.3216e-05 | 1.4692e-05 | 0.069715 | 0.069715 | 0.069715 | 0.99761 | -0.04549 | 0.99815 | -0.03509 | 19.1524
63 | -0.10608 | -0.026727 | 0.10614 | 0.026768 | 6.3042e-05 | 4.0259e-05 | 0.15818 | 0.15818 | 0.15818 | 0.99819 | -0.034737 | 0.99883 | -0.02232 | 43.4565
64 | 0.25135 | 0.064199 | -0.25064 | -0.063748 | 0.00070753 | 0.00045125 | 0.37513 | 0.37513 | 0.37513 | 0.99815 | -0.03509 | 0.99508 | -0.093496 | 34.3527
65 | -0.2981 | -0.07596 | 0.2982 | 0.076022 | 9.6828e-05 | 6.1816e-05 | 0.44484 | 0.44484 | 0.44484 | 0.99815 | -0.03509 | 0.99851 | -0.02836 | 40.7367
66 | -0.10858 | -0.02738 | 0.1087 | 0.027454 | 0.00011614 | 7.4172e-05 | 0.16182 | 0.16182 | 0.16182 | 0.99883 | -0.02232 | 1 | 0 | 44.4567
67 | 0.034099 | 0.0085547 | -0.03408 | -0.0085431 | 1.8531e-05 | 1.1613e-05 | 0.050994 | 0.050994 | 0.050994 | 0.99508 | -0.093496 | 0.99449 | -0.1049 | 14.0093
68 | -0.30689 | -0.0782 | 0.30731 | 0.078469 | 0.00042061 | 0.00026856 | 0.4578 | 0.4578 | 0.4578 | 0.99851 | -0.02836 | 1 | 0 | 41.9231
69 | -0.045253 | -0.011471 | 0.045263 | 0.011477 | 9.4954e-06 | 6.0094e-06 | 0.068701 | 0.068701 | 0.068701 | 0.98082 | -0.36871 | 0.98104 | -0.36435 | 18.8739
70 | -0.05277 | -0.013359 | 0.052806 | 0.013382 | 3.6437e-05 | 2.3129e-05 | 0.080088 | 0.080088 | 0.080088 | 0.98104 | -0.36435 | 0.98178 | -0.34998 | 22.0022
71 | 0.0075073 | 0.0018816 | -0.0075064 | -0.0018813 | 9.6388e-07 | 3.6662e-07 | 0.011387 | 0.011387 | 0.011387 | 0.98104 | -0.36435 | 0.9809 | -0.36704 | 3.1283
72 | -0.055647 | -0.014094 | 0.055674 | 0.01411 | 2.6373e-05 | 1.6754e-05 | 0.084394 | 0.084393 | 0.084394 | 0.98178 | -0.34998 | 0.98229 | -0.34011 | 23.185
73 | 0.0049638 | 0.001244 | -0.0049637 | -0.001244 | 1.1995e-07 | 5.5595e-09 | 0.00753 | 0.00753 | 0.00753 | 0.9809 | -0.36704 | 0.98088 | -0.36755 | 2.0687
74 | -0.057923 | -0.014674 | 0.057941 | 0.014686 | 1.8069e-05 | 1.1485e-05 | 0.087801 | 0.087801 | 0.087801 | 0.98229 | -0.34011 | 0.98262 | -0.33362 | 24.1213
75 | -0.060175 | -0.015246 | 0.060211 | 0.015268 | 3.5862e-05 | 2.2806e-05 | 0.091184 | 0.091184 | 0.091184 | 0.98262 | -0.33362 | 0.98326 | -0.32122 | 25.0505
76 | 0.025602 | 0.0064182 | -0.025602 | -0.0064181 | 3.732e-08 | 2.3004e-08 | 0.038307 | 0.038307 | 0.038307 | 0.99449 | -0.1049 | 0.99449 | -0.10493 | 10.524
77 | 0.017043 | 0.0042732 | -0.017038 | -0.0042702 | 5.1511e-06 | 3.0228e-06 | 0.025502 | 0.025502 | 0.025502 | 0.99449 | -0.10493 | 0.99416 | -0.11128 | 7.006
78 | 0.012515 | 0.0031375 | -0.012513 | -0.0031363 | 2.2127e-06 | 1.2072e-06 | 0.018932 | 0.018932 | 0.018932 | 0.98368 | -0.31312 | 0.98349 | -0.31683 | 5.2012
79 | 0.010182 | 0.002552 | -0.010181 | -0.0025517 | 6.0976e-07 | 3.0331e-07 | 0.015405 | 0.015405 | 0.015405 | 0.98349 | -0.31683 | 0.98343 | -0.31808 | 4.2322
80 | 0.0080717 | 0.002023 | -0.0080714 | -0.0020229 | 2.9219e-07 | 1.2073e-07 | 0.012213 | 0.012213 | 0.012213 | 0.98343 | -0.31808 | 0.98339 | -0.31884 | 3.3553
81 | 0.0065584 | 0.0016437 | -0.0065573 | -0.0016434 | 1.0809e-06 | 3.1999e-07 | 0.0099202 | 0.0099203 | 0.0099203 | 0.98375 | -0.31183 | 0.98357 | -0.31529 | 2.7254
82 | 0.082754 | 0.020933 | -0.082718 | -0.020911 | 3.5362e-05 | 2.1945e-05 | 0.12525 | 0.12525 | 0.12525 | 0.98372 | -0.31231 | 0.98326 | -0.32122 | 11.4694
83 | 0.016797 | 0.0042117 | -0.016792 | -0.0042088 | 4.84e-06 | 2.8444e-06 | 0.02542 | 0.02542 | 0.02542 | 0.98326 | -0.32122 | 0.98295 | -0.32727 | 6.9835
84 | 0.0057109 | 0.0014312 | -0.0057104 | -0.0014311 | 4.8964e-07 | 9.1668e-08 | 0.0086425 | 0.0086426 | 0.0086426 | 0.98326 | -0.32122 | 0.98317 | -0.32302 | 2.3743
85 | 0.014513 | 0.0036378 | -0.014512 | -0.0036372 | 1.0434e-06 | 5.9471e-07 | 0.021971 | 0.021971 | 0.021971 | 0.98295 | -0.32727 | 0.98288 | -0.32878 | 6.036
86 | 0.0026095 | 0.00065399 | -0.0026095 | -0.00065401 | 1.118e-08 | -1.7082e-08 | 0.0039495 | 0.0039495 | 0.0039495 | 0.98317 | -0.32302 | 0.98317 | -0.32311 | 1.085
87 | 0.0048479 | 0.0012146 | -0.0048473 | -0.0012146 | 6.2113e-07 | -1.27e-09 | 0.0072969 | 0.0072971 | 0.0072971 | 0.98859 | -0.2181 | 0.98845 | -0.22079 | 2.0047
88 | 0.0021402 | 0.00053615 | -0.0021402 | -0.00053637 | 8.2502e-08 | -2.1886e-07 | 0.0032218 | 0.0032219 | 0.0032219 | 0.98845 | -0.22079 | 0.98841 | -0.2216 | 0.88514
89 | 0.016583 | 0.004158 | -0.016577 | -0.0041545 | 5.9956e-06 | 3.5071e-06 | 0.024939 | 0.024939 | 0.024939 | 0.98946 | -0.20149 | 0.98907 | -0.20908 | 6.8513
90 | 0.004165 | 0.0010435 | -0.0041646 | -0.0010436 | 3.8155e-07 | -7.9715e-08 | 0.0063073 | 0.0063075 | 0.0063075 | 0.98258 | -0.33463 | 0.98248 | -0.33656 | 1.7328
91 | -0.0055296 | -0.0013855 | 0.0055297 | 0.0013856 | 1.4095e-07 | 2.2313e-08 | 0.0083739 | 0.0083739 | 0.0083739 | 0.98258 | -0.33463 | 0.9826 | -0.3341 | 2.3005
92 | 0.0029004 | 0.00072676 | -0.0029003 | -0.00072685 | 7.8142e-08 | -8.6738e-08 | 0.0043927 | 0.0043928 | 0.0043928 | 0.98248 | -0.33656 | 0.98245 | -0.33712 | 1.2068
93 | -0.0069009 | -0.0017292 | 0.0069019 | 0.0017295 | 1.0351e-06 | 3.4227e-07 | 0.01045 | 0.01045 | 0.01045 | 0.9826 | -0.3341 | 0.98276 | -0.33095 | 2.871
94 | 0.0016426 | 0.00041163 | -0.0016426 | -0.00041166 | 6.7957e-09 | -3.2727e-08 | 0.0024878 | 0.0024878 | 0.0024878 | 0.98245 | -0.33712 | 0.98244 | -0.33721 | 0.68347
95 | -0.0085357 | -0.002139 | 0.0085357 | 0.002139 | 1.0895e-09 | 4.6468e-10 | 0.012924 | 0.012924 | 0.012924 | 0.98276 | -0.33095 | 0.98276 | -0.33095 | 3.5505
96 | -0.0099594 | -0.0024958 | 0.0099598 | 0.002496 | 4.0091e-07 | 1.9701e-07 | 0.015079 | 0.015079 | 0.015079 | 0.98276 | -0.33095 | 0.98281 | -0.3301 | 4.1427
97 | -0.012498 | -0.0031321 | 0.012499 | 0.0031325 | 7.866e-07 | 4.2918e-07 | 0.018922 | 0.018922 | 0.018922 | 0.98281 | -0.3301 | 0.98288 | -0.32878 | 5.1984
98 | 0.0062004 | 0.001554 | -0.0062004 | -0.001554 | 7.2444e-09 | 1.7873e-09 | 0.0093283 | 0.0093283 | 0.0093283 | 0.98907 | -0.20908 | 0.98906 | -0.2091 | 2.5627
99 | 0.0084781 | 0.0021248 | -0.0084781 | -0.0021248 | 4.1835e-09 | 1.7768e-09 | 0.01269 | 0.01269 | 0.01269 | 0.99416 | -0.11128 | 0.99416 | -0.11129 | 3.4862

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.41766 | 0.10592

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0030774 | 0.00077126
1 | 0.0021104 | 0.00052893
2 | 0.0022604 | 0.0005665
3 | 0.0023905 | 0.00059911
4 | 0.0014589 | 0.00036563
5 | 0.0036643 | 0.00091835
6 | 0.02757 | 0.0069096
7 | 0.0039189 | 0.00098217
8 | 0.0071917 | 0.0018024
9 | 0.0076769 | 0.001924
10 | 0.0071357 | 0.0017884
11 | 0.010372 | 0.0025994
12 | 0.009494 | 0.0023794
13 | 0.011075 | 0.0027758
14 | 0.0094934 | 0.0023793
15 | 0.010937 | 0.0027411
16 | 0.0097528 | 0.0024443
17 | 0.010337 | 0.0025906
18 | 0.014386 | 0.0036055
19 | 0.0094931 | 0.0023792
20 | 0.0024553 | 0.00061535
21 | 0.0060428 | 0.0015145
22 | 0.0018037 | 0.00045205
23 | 0.013663 | 0.0034242
24 | 0.0018036 | 0.00045203
25 | 0.004829 | 0.0012103
26 | 0.0022338 | 0.00055985
27 | 0.0070358 | 0.0017633
28 | 0.0017403 | 0.00043615
29 | 0.010416 | 0.0026104
30 | 0.0074294 | 0.001862
31 | 0.0046571 | 0.0011672
32 | 0.0034207 | 0.0008573
33 | 0.008746 | 0.002192
34 | 0.010649 | 0.002669
35 | 0.0092298 | 0.0023132
36 | 0.0024439 | 0.0006125
37 | 0.0086937 | 0.0021789
38 | 0.0023753 | 0.00059532
39 | 0.0028409 | 0.00071199
40 | 0.0025426 | 0.00063724
41 | 0.0022497 | 0.00056383
42 | 0.0049637 | 0.001244
43 | 0.0022336 | 0.0005598
44 | 0.0084787 | 0.002125
45 | 0.0085584 | 0.0021449
46 | 0.0066376 | 0.0016635
47 | 0.0023312 | 0.00058426
48 | 0.0021096 | 0.00052872
49 | 0.0071952 | 0.0018033
50 | 0.002099 | 0.00052605
51 | 0.0080714 | 0.0020229
52 | 0.0065573 | 0.0016434
53 | 0.0022783 | 0.000571
54 | 0.0031009 | 0.00077715
55 | 0.0027071 | 0.00067846
56 | 0.010379 | 0.0026013
57 | 0.0013646 | 0.00034201
58 | 0.0012642 | 0.00031684
59 | 0.0013711 | 0.00034364
60 | 0.0012577 | 0.00031522
61 | 0.0016338 | 0.00040947
62 | 0.0016426 | 0.00041166
63 | 0.0014236 | 0.00035679
64 | 0.0025382 | 0.00063612
65 | 0.0026095 | 0.00065401
66 | 0.0020137 | 0.00050468
67 | 0.0021402 | 0.00053637
68 | 0.010376 | 0.0026005
69 | 0.0062004 | 0.001554
70 | 0.00856 | 0.0021453
71 | 0.0084781 | 0.0021248

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1