## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_261-98_0_9_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_261-98_0_9_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_261-98_0_9_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_261-98_0_9_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_261-98_0_9_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_261-98_0_9_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_261-98_0_9_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_261-98_0_9_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_261-98_0_9_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_261-98_0_9_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_261-98_0_9_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_261-98_0_9_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_261-98_0_9_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_261-98_0_9_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_261-98_0_9_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_261-98_0_9_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_261-98_0_9_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_261-98_0_9_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_261-98_0_9_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_261-98_0_9_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_261-98_0_9_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_261-98_0_9_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_261-98_0_9_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_261-98_0_9_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_261-98_0_9_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_261-98_0_9_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_261-98_0_9_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_261-98_0_9_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_261-98_0_9_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_261-98_0_9_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_261-98_0_9_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_261-98_0_9_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_261-98_0_9_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_261-98_0_9_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_261-98_0_9_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_261-98_0_9_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_261-98_0_9_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_261-98_0_9_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_261-98_0_9_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_261-98_0_9_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_261-98_0_9_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_261-98_0_9_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_261-98_0_9_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_261-98_0_9_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_261-98_0_9_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_261-98_0_9_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_261-98_0_9_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_261-98_0_9_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_261-98_0_9_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_261-98_0_9_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_261-98_0_9_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_261-98_0_9_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_261-98_0_9_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_261-98_0_9_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_261-98_0_9_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_261-98_0_9_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_261-98_0_9_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_261-98_0_9_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_261-98_0_9_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_261-98_0_9_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_261-98_0_9_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_261-98_0_9_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_261-98_0_9_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_261-98_0_9_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_261-98_0_9_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_261-98_0_9_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_261-98_0_9_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_261-98_0_9_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_261-98_0_9_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_261-98_0_9_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_261-98_0_9_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_261-98_0_9_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_261-98_0_9_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_261-98_0_9_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_261-98_0_9_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_261-98_0_9_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_261-98_0_9_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_261-98_0_9_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_261-98_0_9_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_261-98_0_9_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_261-98_0_9_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_261-98_0_9_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_261-98_0_9_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_261-98_0_9_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_261-98_0_9_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_261-98_0_9_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_261-98_0_9_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_261-98_0_9_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_261-98_0_9_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_261-98_0_9_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_261-98_0_9_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_261-98_0_9_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_261-98_0_9_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_261-98_0_9_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_261-98_0_9_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_261-98_0_9_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_261-98_0_9_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_261-98_0_9_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_261-98_0_9_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_261-98_0_9_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_261-98_0_9_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_261-98_0_9_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_261-98_0_9_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_261-98_0_9_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_261-98_0_9_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_261-98_0_9_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_261-98_0_9_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_261-98_0_9_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_261-98_0_9_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_261-98_0_9_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_261-98_0_9_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_261-98_0_9_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_261-98_0_9_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_261-98_0_9_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_261-98_0_9_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_261-98_0_9_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_261-98_0_9_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_261-98_0_9_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_261-98_0_9_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_261-98_0_9_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_261-98_0_9_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_261-98_0_9_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_261-98_0_9_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_261-98_0_9_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_261-98_0_9_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_261-98_0_9_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_261-98_0_9_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_261-98_0_9_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_261-98_0_9_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_261-98_0_9_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_261-98_0_9_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_261-98_0_9_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_261-98_0_9_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_261-98_0_9_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_261-98_0_9_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_261-98_0_9_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_261-98_0_9_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_261-98_0_9_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_261-98_0_9_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_261-98_0_9_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_261-98_0_9_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_261-98_0_9_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_261-98_0_9_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_261-98_0_9_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_261-98_0_9_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_261-98_0_9_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_261-98_0_9_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_261-98_0_9_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_261-98_0_9_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_261-98_0_9_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_261-98_0_9_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_261-98_0_9_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_261-98_0_9_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_261-98_0_9_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_261-98_0_9_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_261-98_0_9_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_261-98_0_9_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_261-98_0_9_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_261-98_0_9_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_261-98_0_9_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_261-98_0_9_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_261-98_0_9_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_261-98_0_9_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_261-98_0_9_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_261-98_0_9_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_261-98_0_9_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_261-98_0_9_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_261-98_0_9_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_261-98_0_9_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_261-98_0_9_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_261-98_0_9_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_261-98_0_9_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_261-98_0_9_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_261-98_0_9_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_261-98_0_9_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_261-98_0_9_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_261-98_0_9_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_261-98_0_9_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_261-98_0_9_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_261-98_0_9_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_261-98_0_9_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_261-98_0_9_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_261-98_0_9_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_261-98_0_9_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_261-98_0_9_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_261-98_0_9_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_261-98_0_9_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_261-98_0_9_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_261-98_0_9_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_261-98_0_9_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_261-98_0_9_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_261-98_0_9_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_261-98_0_9_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_261-98_0_9_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_261-98_0_9_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_261-98_0_9_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_261-98_0_9_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_261-98_0_9_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_261-98_0_9_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_261-98_0_9_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_261-98_0_9_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_MV_518_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_261-98_0_9_load_0 | 0 | 0.008458 | 0.0021198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_261-98_0_9_load_186 | 3 | 0.0030227 | 0.00075756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_261-98_0_9_load_121 | 6 | 0.0019736 | 0.00049463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_261-98_0_9_load_4 | 7 | 0.0064535 | 0.0016174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_261-98_0_9_load_5 | 8 | 0.0064583 | 0.0016186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_261-98_0_9_load_6 | 9 | 0.013697 | 0.0034329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_261-98_0_9_load_28 | 12 | 0.014113 | 0.0035371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_261-98_0_9_load_20 | 14 | 0.013443 | 0.0033692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_261-98_0_9_load_23 | 16 | 0.011364 | 0.0028481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_261-98_0_9_load_9 | 17 | 0.005092 | 0.0012762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_261-98_0_9_load_10 | 18 | 0.004893 | 0.0012263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_261-98_0_9_load_16 | 20 | 0.0052961 | 0.0013273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_261-98_0_9_load_171 | 21 | 0.0054891 | 0.0013757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_261-98_0_9_load_15 | 24 | 0.0031501 | 0.0007895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_261-98_0_9_load_153 | 25 | 0.003248 | 0.00081404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_261-98_0_9_load_170 | 26 | 0.0053743 | 0.0013469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_261-98_0_9_load_17 | 28 | 0.0074944 | 0.0018783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_261-98_0_9_load_18 | 29 | 0.0075793 | 0.0018996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_261-98_0_9_load_21 | 31 | 0.0077603 | 0.0019449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_261-98_0_9_load_22 | 33 | 0.009098 | 0.0022802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_261-98_0_9_load_42 | 36 | 0.0058053 | 0.001455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_261-98_0_9_load_193 | 38 | 0.020226 | 0.0050691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_261-98_0_9_load_197 | 39 | 0.0096546 | 0.0024197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_261-98_0_9_load_29 | 40 | 0.003219 | 0.00080677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_261-98_0_9_load_36 | 43 | 0.0023978 | 0.00060094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_261-98_0_9_load_49 | 46 | 0.0021323 | 0.00053441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_261-98_0_9_load_46 | 48 | 0.0031087 | 0.00077912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_261-98_0_9_load_205 | 49 | 0.00093689 | 0.00023481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_261-98_0_9_load_56 | 50 | 0.0050151 | 0.0012569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_261-98_0_9_load_50 | 51 | 0.0021704 | 0.00054396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_261-98_0_9_load_37 | 52 | 0.0025776 | 0.00064602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_261-98_0_9_load_44 | 53 | 0.001169 | 0.00029297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_261-98_0_9_load_38 | 55 | 0.007675 | 0.0019235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_261-98_0_9_load_39 | 56 | 0.0073123 | 0.0018326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_261-98_0_9_load_169 | 58 | 0.0029601 | 0.00074187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_261-98_0_9_load_166 | 59 | 0.0049992 | 0.0012529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_261-98_0_9_load_43 | 60 | 0.00071039 | 0.00017804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_261-98_0_9_load_45 | 61 | 0.0053153 | 0.0013321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_261-98_0_9_load_195 | 62 | 0.0014475 | 0.00036277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_261-98_0_9_load_207 | 63 | 0.0053037 | 0.0013292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_261-98_0_9_load_119 | 64 | 0.0016301 | 0.00040855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_261-98_0_9_load_112 | 65 | 0.0017179 | 0.00043056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_261-98_0_9_load_115 | 67 | 0.004212 | 0.0010556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_261-98_0_9_load_117 | 69 | 0.0040692 | 0.0010198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_261-98_0_9_load_51 | 71 | 0.0050251 | 0.0012594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_261-98_0_9_load_52 | 72 | 0.0016864 | 0.00042266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_261-98_0_9_load_55 | 75 | 0.0016281 | 0.00040805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_261-98_0_9_load_202 | 76 | 0.0033033 | 0.00082787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_261-98_0_9_load_203 | 77 | 0.004701 | 0.0011782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_261-98_0_9_load_60 | 78 | 0.0051049 | 0.0012794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_261-98_0_9_load_58 | 80 | 0.010183 | 0.002552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_261-98_0_9_load_59 | 81 | 0.00284 | 0.00071178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_261-98_0_9_load_157 | 83 | 0.010757 | 0.0026961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_261-98_0_9_load_65 | 84 | 0.0062471 | 0.0015657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_261-98_0_9_load_66 | 85 | 0.0067085 | 0.0016813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_261-98_0_9_load_62 | 87 | 0.0040989 | 0.0010273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_261-98_0_9_load_63 | 88 | 0.0029006 | 0.00072696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_261-98_0_9_load_67 | 89 | 0.001858 | 0.00046566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_261-98_0_9_load_70 | 92 | 0.0024265 | 0.00060813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_261-98_0_9_load_69 | 93 | 0.0030641 | 0.00076793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_261-98_0_9_load_79 | 94 | 0.00091178 | 0.00022851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_261-98_0_9_load_72 | 96 | 0.00313 | 0.00078445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_261-98_0_9_load_73 | 97 | 0.0022008 | 0.00055157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_261-98_0_9_load_75 | 100 | 0.0022653 | 0.00056774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_261-98_0_9_load_76 | 101 | 0.0024348 | 0.00061022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_261-98_0_9_load_81 | 102 | 0.0014909 | 0.00037365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_261-98_0_9_load_82 | 103 | 0.0022874 | 0.00057327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_261-98_0_9_load_77 | 104 | 0.0017966 | 0.00045026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_261-98_0_9_load_80 | 105 | 0.0030637 | 0.00076784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_261-98_0_9_load_105 | 106 | 0.00091178 | 0.00022851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_261-98_0_9_load_84 | 110 | 0.0012314 | 0.00030861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_261-98_0_9_load_92 | 111 | 0.0037337 | 0.00093576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_261-98_0_9_load_89 | 112 | 0.001922 | 0.0004817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_261-98_0_9_load_85 | 113 | 0.00071551 | 0.00017932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_261-98_0_9_load_86 | 114 | 0.0011925 | 0.00029887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_261-98_0_9_load_88 | 115 | 0.0014195 | 0.00035576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_261-98_0_9_load_90 | 116 | 0.0021744 | 0.00054496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_261-98_0_9_load_91 | 117 | 0.0013352 | 0.00033463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_261-98_0_9_load_103 | 118 | 0.004554 | 0.0011413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_261-98_0_9_load_104 | 119 | 0.0030641 | 0.00076794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_261-98_0_9_load_98 | 121 | 0.003058 | 0.00076641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_261-98_0_9_load_94 | 123 | 0.0023003 | 0.00057652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_261-98_0_9_load_95 | 124 | 0.0028092 | 0.00070405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_261-98_0_9_load_189 | 125 | 0.0018755 | 0.00047004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_261-98_0_9_load_100 | 128 | 0.0038149 | 0.0009561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_261-98_0_9_load_196 | 131 | 0.0045295 | 0.0011352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_261-98_0_9_load_141 | 136 | 0.0047458 | 0.0011894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_261-98_0_9_load_180 | 137 | 0.0044377 | 0.0011122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_261-98_0_9_load_176 | 138 | 0.0026709 | 0.00066939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_261-98_0_9_load_175 | 140 | 0.0025866 | 0.00064827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_261-98_0_9_load_106 | 141 | 0.0041042 | 0.0010286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_261-98_0_9_load_110 | 144 | 0.0015833 | 0.00039682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_261-98_0_9_load_182 | 145 | 0.0044816 | 0.0011232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_261-98_0_9_load_184 | 146 | 0.0014664 | 0.00036751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_261-98_0_9_load_183 | 147 | 0.0047012 | 0.0011782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_261-98_0_9_load_194 | 148 | 0.004048 | 0.0010145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_261-98_0_9_load_120 | 149 | 0.0019063 | 0.00047778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_261-98_0_9_load_123 | 150 | 0.0034111 | 0.0008549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_261-98_0_9_load_124 | 151 | 0.00088624 | 0.00022211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_261-98_0_9_load_125 | 152 | 0.0031559 | 0.00079094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_261-98_0_9_load_129 | 156 | 0.0032967 | 0.00082622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_261-98_0_9_load_130 | 157 | 0.0031537 | 0.00079039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_261-98_0_9_load_133 | 159 | 0.00337 | 0.0008446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_261-98_0_9_load_134 | 161 | 0.0035103 | 0.00087975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_261-98_0_9_load_201 | 163 | 0.0031158 | 0.0007809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_261-98_0_9_load_200 | 165 | 0.0018657 | 0.0004676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_261-98_0_9_load_199 | 166 | 0.0050906 | 0.0012758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_261-98_0_9_load_136 | 167 | 0.0050651 | 0.0012694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_261-98_0_9_load_192 | 168 | 0.003395 | 0.00085086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_261-98_0_9_load_188 | 172 | 0.0058192 | 0.0014584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_261-98_0_9_load_144 | 173 | 0.0073503 | 0.0018422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_261-98_0_9_load_187 | 174 | 0.0047413 | 0.0011883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_261-98_0_9_load_142 | 175 | 0.0046952 | 0.0011767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_261-98_0_9_load_145 | 176 | 0.006298 | 0.0015784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_261-98_0_9_load_149 | 180 | 0.0053108 | 0.001331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_261-98_0_9_load_198 | 183 | 0.010155 | 0.002545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_261-98_0_9_load_204 | 184 | 0.0048574 | 0.0012174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_261-98_0_9_load_206 | 187 | 0.0029337 | 0.00073525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_261-98_0_9_load_209 | 188 | 0.0067011 | 0.0016795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_261-98_0_9_load_160 | 190 | 0.0031797 | 0.00079692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_261-98_0_9_load_173 | 191 | 0.00714 | 0.0017894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_261-98_0_9_load_161 | 192 | 0.0061316 | 0.0015367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_261-98_0_9_load_174 | 193 | 0.0056376 | 0.0014129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_261-98_0_9_load_162 | 194 | 0.0041398 | 0.0010375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_261-98_0_9_load_163 | 195 | 0.00799 | 0.0020025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_261-98_0_9_load_164 | 196 | 0.0020276 | 0.00050817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_261-98_0_9_load_165 | 197 | 0.0028943 | 0.00072538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_261-98_0_9_load_167 | 198 | 0.011491 | 0.0028799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_261-98_0_9_load_178 | 200 | 0.0037428 | 0.00093803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 95 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_261-98_0_9_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0051516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_261-98_0_9_line_1 |  | 1 | 2 | 0.061194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_261-98_0_9_line_2 |  | 2 | 6 | 0.013506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_261-98_0_9_line_3 |  | 3 | 4 | 0.17511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_261-98_0_9_line_4 |  | 3 | 5 | 0.01967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_261-98_0_9_line_5 |  | 4 | 150 | 0.026787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_261-98_0_9_line_6 |  | 4 | 6 | 0.035692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_261-98_0_9_line_7 |  | 5 | 174 | 0.0045305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_261-98_0_9_line_8 |  | 7 | 8 | 0.020156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_261-98_0_9_line_9 |  | 7 | 9 | 0.019984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_261-98_0_9_line_10 |  | 8 | 10 | 0.016306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_261-98_0_9_line_11 |  | 9 | 11 | 0.015583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_261-98_0_9_line_12 |  | 10 | 12 | 0.028547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_261-98_0_9_line_13 |  | 11 | 13 | 0.027671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_261-98_0_9_line_14 |  | 12 | 14 | 0.00078698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_261-98_0_9_line_15 |  | 13 | 15 | 0.046311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_261-98_0_9_line_16 |  | 13 | 16 | 0.025975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_261-98_0_9_line_17 |  | 14 | 29 | 0.02129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_261-98_0_9_line_18 |  | 15 | 37 | 0.066317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_261-98_0_9_line_19 |  | 15 | 38 | 0.016378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_261-98_0_9_line_20 |  | 17 | 18 | 0.018786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_261-98_0_9_line_21 |  | 18 | 19 | 0.027274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_261-98_0_9_line_22 |  | 19 | 20 | 0.013478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_261-98_0_9_line_23 |  | 19 | 21 | 0.013162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_261-98_0_9_line_24 |  | 20 | 24 | 0.019218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_261-98_0_9_line_25 |  | 21 | 26 | 0.0024846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_261-98_0_9_line_26 |  | 22 | 23 | 0.019886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_261-98_0_9_line_27 |  | 22 | 24 | 0.0041292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_261-98_0_9_line_28 |  | 23 | 25 | 0.039964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_261-98_0_9_line_29 |  | 25 | 27 | 0.12702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_261-98_0_9_line_30 |  | 26 | 35 | 0.017794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_261-98_0_9_line_31 |  | 27 | 185 | 0.07654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_261-98_0_9_line_32 |  | 28 | 29 | 0.019457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_261-98_0_9_line_33 |  | 28 | 30 | 0.014096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_261-98_0_9_line_34 |  | 30 | 31 | 0.00513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_261-98_0_9_line_35 |  | 31 | 32 | 0.017611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_261-98_0_9_line_36 |  | 32 | 35 | 0.014923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_261-98_0_9_line_37 |  | 33 | 34 | 0.022455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_261-98_0_9_line_38 |  | 34 | 35 | 0.020883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_261-98_0_9_line_39 |  | 34 | 36 | 0.0079107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_261-98_0_9_line_40 |  | 36 | 58 | 0.04006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_261-98_0_9_line_41 |  | 37 | 39 | 0.018863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_261-98_0_9_line_42 |  | 40 | 41 | 0.0093796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_261-98_0_9_line_43 |  | 41 | 42 | 0.004568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_261-98_0_9_line_44 |  | 41 | 43 | 0.013813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_261-98_0_9_line_45 |  | 42 | 50 | 0.0056718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_261-98_0_9_line_46 |  | 42 | 51 | 0.021141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_261-98_0_9_line_47 |  | 43 | 52 | 0.021589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_261-98_0_9_line_48 |  | 44 | 45 | 0.032342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_261-98_0_9_line_49 |  | 44 | 46 | 0.010203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_261-98_0_9_line_50 |  | 45 | 47 | 0.056063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_261-98_0_9_line_51 |  | 45 | 48 | 0.0038218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_261-98_0_9_line_52 |  | 46 | 51 | 0.020785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_261-98_0_9_line_53 |  | 47 | 49 | 0.010025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_261-98_0_9_line_54 |  | 48 | 53 | 0.015759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_261-98_0_9_line_55 |  | 50 | 54 | 0.049769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_261-98_0_9_line_56 |  | 52 | 55 | 0.052432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_261-98_0_9_line_57 |  | 53 | 60 | 0.008159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_261-98_0_9_line_58 |  | 54 | 80 | 0.022045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_261-98_0_9_line_59 |  | 54 | 81 | 0.049243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_261-98_0_9_line_60 |  | 55 | 56 | 0.018417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_261-98_0_9_line_61 |  | 56 | 57 | 0.02109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_261-98_0_9_line_62 |  | 57 | 58 | 0.021557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_261-98_0_9_line_63 |  | 57 | 59 | 0.027653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_261-98_0_9_line_64 |  | 59 | 196 | 0.022025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_261-98_0_9_line_65 |  | 60 | 61 | 0.0069296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_261-98_0_9_line_66 |  | 62 | 63 | 0.044799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_261-98_0_9_line_67 |  | 62 | 64 | 0.090137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_261-98_0_9_line_68 |  | 63 | 99 | 0.10946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_261-98_0_9_line_69 |  | 64 | 149 | 0.015874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_261-98_0_9_line_70 |  | 65 | 66 | 0.03057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_261-98_0_9_line_71 |  | 66 | 67 | 0.025045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_261-98_0_9_line_72 |  | 67 | 68 | 0.017187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_261-98_0_9_line_73 |  | 68 | 69 | 0.029986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_261-98_0_9_line_74 |  | 68 | 70 | 0.054891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_261-98_0_9_line_75 |  | 70 | 149 | 0.014018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_261-98_0_9_line_76 |  | 71 | 72 | 0.012709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_261-98_0_9_line_77 |  | 71 | 73 | 0.021402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_261-98_0_9_line_78 |  | 73 | 74 | 0.018628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_261-98_0_9_line_79 |  | 73 | 75 | 0.0023282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_261-98_0_9_line_80 |  | 74 | 76 | 0.011613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_261-98_0_9_line_81 |  | 74 | 77 | 0.005995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_261-98_0_9_line_82 |  | 75 | 78 | 0.013184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_261-98_0_9_line_83 |  | 78 | 79 | 0.0089995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_261-98_0_9_line_84 |  | 79 | 87 | 0.018475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_261-98_0_9_line_85 |  | 79 | 88 | 0.020302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_261-98_0_9_line_86 |  | 80 | 82 | 0.013323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_261-98_0_9_line_87 |  | 81 | 83 | 0.022578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_261-98_0_9_line_88 |  | 82 | 84 | 0.023911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_261-98_0_9_line_89 |  | 82 | 85 | 0.026031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_261-98_0_9_line_90 |  | 83 | 86 | 0.053327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_261-98_0_9_line_91 |  | 84 | 91 | 0.015919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_261-98_0_9_line_92 |  | 86 | 189 | 0.036578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_261-98_0_9_line_93 |  | 86 | 190 | 0.023408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_261-98_0_9_line_94 |  | 87 | 89 | 0.021888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_261-98_0_9_line_95 |  | 88 | 90 | 0.014337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_261-98_0_9_line_96 |  | 89 | 91 | 0.016992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_261-98_0_9_line_97 |  | 90 | 92 | 0.02186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_261-98_0_9_line_98 |  | 91 | 93 | 0.023582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_261-98_0_9_line_99 |  | 92 | 96 | 0.0061178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_261-98_0_9_line_100 |  | 93 | 94 | 0.011668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_261-98_0_9_line_101 |  | 94 | 95 | 0.0079534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_261-98_0_9_line_102 |  | 95 | 105 | 0.010113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_261-98_0_9_line_103 |  | 95 | 104 | 0.01804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_261-98_0_9_line_104 |  | 97 | 98 | 0.036562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_261-98_0_9_line_105 |  | 97 | 99 | 0.068475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_261-98_0_9_line_106 |  | 98 | 100 | 0.011857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_261-98_0_9_line_107 |  | 98 | 101 | 0.015276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_261-98_0_9_line_108 |  | 100 | 102 | 0.022461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_261-98_0_9_line_109 |  | 102 | 103 | 0.00063616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_261-98_0_9_line_110 |  | 103 | 108 | 0.013357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_261-98_0_9_line_111 |  | 105 | 106 | 0.011758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_261-98_0_9_line_112 |  | 106 | 107 | 0.034638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_261-98_0_9_line_113 |  | 107 | 118 | 0.01775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
114 | LV_261-98_0_9_line_114 |  | 107 | 119 | 0.022159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_261-98_0_9_line_115 |  | 107 | 117 | 0.018082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_261-98_0_9_line_116 |  | 108 | 109 | 0.015402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_261-98_0_9_line_117 |  | 108 | 110 | 0.021778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_261-98_0_9_line_118 |  | 109 | 111 | 0.015998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_261-98_0_9_line_119 |  | 109 | 112 | 0.013196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_261-98_0_9_line_120 |  | 110 | 113 | 0.018511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_261-98_0_9_line_121 |  | 112 | 116 | 0.033119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_261-98_0_9_line_122 |  | 113 | 114 | 0.0069627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_261-98_0_9_line_123 |  | 114 | 115 | 0.0033475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_261-98_0_9_line_124 |  | 116 | 117 | 0.005327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_261-98_0_9_line_125 |  | 118 | 137 | 0.020724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
126 | LV_261-98_0_9_line_126 |  | 119 | 138 | 0.024227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_261-98_0_9_line_127 |  | 120 | 121 | 0.0052717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_261-98_0_9_line_128 |  | 120 | 122 | 0.007886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_261-98_0_9_line_129 |  | 121 | 127 | 0.03282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_261-98_0_9_line_130 |  | 122 | 125 | 0.022988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_261-98_0_9_line_131 |  | 122 | 124 | 0.040702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_261-98_0_9_line_132 |  | 123 | 124 | 0.0026158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_261-98_0_9_line_133 |  | 125 | 126 | 0.012527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_261-98_0_9_line_134 |  | 126 | 168 | 0.02974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_261-98_0_9_line_135 |  | 126 | 158 | 0.005913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_261-98_0_9_line_136 |  | 127 | 128 | 0.017821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_261-98_0_9_line_137 |  | 127 | 129 | 0.012794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_261-98_0_9_line_138 |  | 128 | 130 | 0.0067524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_261-98_0_9_line_139 |  | 129 | 131 | 0.023779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_261-98_0_9_line_140 |  | 130 | 132 | 0.022957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_261-98_0_9_line_141 |  | 130 | 133 | 0.014818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_261-98_0_9_line_142 |  | 132 | 148 | 0.013432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_261-98_0_9_line_143 |  | 132 | 139 | 0.020386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
144 | LV_261-98_0_9_line_144 |  | 133 | 141 | 0.0076006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_261-98_0_9_line_145 |  | 134 | 135 | 0.029905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_261-98_0_9_line_146 |  | 134 | 136 | 0.0087372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_261-98_0_9_line_147 |  | 135 | 160 | 0.029029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_261-98_0_9_line_148 |  | 135 | 161 | 0.014377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_261-98_0_9_line_149 |  | 135 | 154 | 0.016768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_261-98_0_9_line_150 |  | 136 | 175 | 0.031032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_261-98_0_9_line_151 |  | 137 | 139 | 0.014896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
152 | LV_261-98_0_9_line_152 |  | 138 | 140 | 0.017006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_261-98_0_9_line_153 |  | 139 | 143 | 0.017539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_261-98_0_9_line_154 |  | 140 | 199 | 0.0090123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_261-98_0_9_line_155 |  | 142 | 143 | 0.02221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_261-98_0_9_line_156 |  | 142 | 144 | 0.00072044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_261-98_0_9_line_157 |  | 143 | 145 | 0.023583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_261-98_0_9_line_158 |  | 144 | 146 | 0.01108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_261-98_0_9_line_159 |  | 146 | 147 | 0.015136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_261-98_0_9_line_160 |  | 147 | 179 | 0.0035581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_261-98_0_9_line_161 |  | 150 | 151 | 0.016332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_261-98_0_9_line_162 |  | 152 | 153 | 0.015614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_261-98_0_9_line_163 |  | 152 | 154 | 0.015911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_261-98_0_9_line_164 |  | 153 | 155 | 0.01363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_261-98_0_9_line_165 |  | 153 | 156 | 0.018598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_261-98_0_9_line_166 |  | 154 | 157 | 0.020961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_261-98_0_9_line_167 |  | 155 | 158 | 0.004734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_261-98_0_9_line_168 |  | 155 | 159 | 0.0094363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_261-98_0_9_line_169 |  | 158 | 165 | 0.006855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_261-98_0_9_line_170 |  | 160 | 166 | 0.005059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_261-98_0_9_line_171 |  | 160 | 164 | 0.017921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_261-98_0_9_line_172 |  | 162 | 163 | 0.021286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_261-98_0_9_line_173 |  | 162 | 164 | 0.011391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_261-98_0_9_line_174 |  | 164 | 167 | 0.017646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_261-98_0_9_line_175 |  | 167 | 169 | 0.019729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_261-98_0_9_line_176 |  | 169 | 170 | 0.003619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_261-98_0_9_line_177 |  | 170 | 171 | 0.029138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_261-98_0_9_line_178 |  | 170 | 172 | 0.012701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_261-98_0_9_line_179 |  | 171 | 173 | 0.01272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_261-98_0_9_line_180 |  | 172 | 174 | 0.017179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_261-98_0_9_line_181 |  | 176 | 177 | 0.022555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_261-98_0_9_line_182 |  | 176 | 178 | 0.034629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_261-98_0_9_line_183 |  | 177 | 179 | 0.035228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_261-98_0_9_line_184 |  | 178 | 180 | 0.004204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_261-98_0_9_line_185 |  | 178 | 181 | 0.035468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_261-98_0_9_line_186 |  | 179 | 182 | 0.02648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_261-98_0_9_line_187 |  | 181 | 183 | 0.024737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_261-98_0_9_line_188 |  | 182 | 184 | 0.003005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_261-98_0_9_line_189 |  | 185 | 186 | 0.027246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_261-98_0_9_line_190 |  | 185 | 187 | 0.041859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_261-98_0_9_line_191 |  | 186 | 188 | 0.021025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_261-98_0_9_line_192 |  | 189 | 191 | 0.025918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_261-98_0_9_line_193 |  | 190 | 192 | 0.0049669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_261-98_0_9_line_194 |  | 191 | 193 | 0.024328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_261-98_0_9_line_195 |  | 192 | 194 | 0.025174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_261-98_0_9_line_196 |  | 195 | 196 | 0.024524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_261-98_0_9_line_197 |  | 195 | 197 | 0.0029212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_261-98_0_9_line_198 |  | 197 | 198 | 0.028848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_261-98_0_9_line_199 |  | 199 | 200 | 0.017072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_261-98_0_9_trafo_78 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 201 | 95 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2679888.597 | 1251538.2684 | 2679887.6155 | 1251543.3255
1 | 2679851.1613 | 1251489.8614 | 2679856.1844 | 1251496.3227 | 2679859.8941 | 1251501.0985 | 2679865.0502 | 1251507.7729 | 2679879.8802 | 1251526.9759 | 2679888.597 | 1251538.2684
2 | 2679851.1613 | 1251489.8614 | 2679843.2376 | 1251478.9243
3 | 2679759.409 | 1251286.5979 | 2679822.2976 | 1251450.0209
4 | 2679751.5382 | 1251269.0456 | 2679754.5591 | 1251275.669 | 2679755.2392 | 1251280.6596 | 2679757.7894 | 1251285.2306 | 2679759.409 | 1251286.5979
5 | 2679822.2976 | 1251450.0209 | 2679800.5629 | 1251465.6779
6 | 2679822.2976 | 1251450.0209 | 2679843.2376 | 1251478.9243
7 | 2679751.5382 | 1251269.0456 | 2679747.4279 | 1251270.9511
8 | 2679229.8565 | 1251205.4705 | 2679245.5641 | 1251192.8391
9 | 2679229.8565 | 1251205.4705 | 2679214.2831 | 1251217.9938
10 | 2679258.2711 | 1251182.6208 | 2679245.5641 | 1251192.8391
11 | 2679202.1394 | 1251227.7593 | 2679214.2831 | 1251217.9938
12 | 2679258.2711 | 1251182.6208 | 2679276.2038 | 1251204.8325
13 | 2679197.8064 | 1251246.96 | 2679190.1212 | 1251237.4169 | 2679202.1394 | 1251227.7593
14 | 2679276.2038 | 1251204.8325 | 2679276.8624 | 1251204.4017
15 | 2679197.8064 | 1251246.96 | 2679210.446 | 1251263.0852 | 2679211.4888 | 1251269.2148 | 2679223.4714 | 1251284.7864
16 | 2679197.8064 | 1251246.96 | 2679177.2913 | 1251262.8914
17 | 2679294.1465 | 1251191.9867 | 2679282.6007 | 1251200.6483 | 2679276.8624 | 1251204.4017
18 | 2679223.4714 | 1251284.7864 | 2679209.8711 | 1251295.9129 | 2679224.7854 | 1251299.4148 | 2679235.2592 | 1251304.7587 | 2679225.0063 | 1251311.1153 | 2679216.5588 | 1251315.6835
19 | 2679223.4714 | 1251284.7864 | 2679236.1524 | 1251274.4219
20 | 2679309.3933 | 1251131.338 | 2679303.4993 | 1251133.8231 | 2679300.1887 | 1251133.5786 | 2679291.6731 | 1251136.6999
21 | 2679335.3394 | 1251123.1524 | 2679318.4776 | 1251127.5077 | 2679309.3933 | 1251131.338
22 | 2679335.3394 | 1251123.1524 | 2679330.1781 | 1251110.7016
23 | 2679335.3394 | 1251123.1524 | 2679347.4998 | 1251128.2745
24 | 2679330.1781 | 1251110.7016 | 2679326.7692 | 1251102.478 | 2679325.0122 | 1251101.2091 | 2679322.0628 | 1251093.6126
25 | 2679347.4998 | 1251128.2745 | 2679347.3927 | 1251130.7568
26 | 2679313.2585 | 1251071.352 | 2679316.2789 | 1251081.4332 | 2679320.5683 | 1251089.7634
27 | 2679320.5683 | 1251089.7634 | 2679322.0628 | 1251093.6126
28 | 2679313.2585 | 1251071.352 | 2679350.6592 | 1251059.2325 | 2679351.2591 | 1251058.9857
29 | 2679468.6891 | 1251010.5557 | 2679386.8895 | 1251044.3289 | 2679351.2591 | 1251058.9857
30 | 2679350.3063 | 1251148.1156 | 2679347.1384 | 1251136.6536 | 2679347.3927 | 1251130.7568
31 | 2679435.7685 | 1251056.1369 | 2679467.9951 | 1251040.9021 | 2679480.4315 | 1251035.0201 | 2679468.6891 | 1251010.5557
32 | 2679294.1465 | 1251191.9867 | 2679309.7105 | 1251180.3107
33 | 2679320.9862 | 1251171.8518 | 2679309.7105 | 1251180.3107
34 | 2679320.9862 | 1251171.8518 | 2679325.0221 | 1251168.6701
35 | 2679325.0221 | 1251168.6701 | 2679338.5352 | 1251157.3315
36 | 2679350.3063 | 1251148.1156 | 2679347.3308 | 1251150.4664 | 2679346.4077 | 1251151.1879 | 2679338.5352 | 1251157.3315
37 | 2679359.5392 | 1251166.6418 | 2679341.4844 | 1251179.9926
38 | 2679359.5392 | 1251166.6418 | 2679353.58 | 1251157.8777 | 2679350.3063 | 1251148.1156
39 | 2679359.5392 | 1251166.6418 | 2679364.5373 | 1251172.7736
40 | 2679373.5295 | 1251208.1807 | 2679377.2275 | 1251194.6771 | 2679376.9418 | 1251189.525 | 2679373.88 | 1251184.2357 | 2679364.5373 | 1251172.7736
41 | 2679225.4623 | 1251332.3259 | 2679216.5588 | 1251315.6835
42 | 2679301.232 | 1251331.3496 | 2679298.4533 | 1251331.4125 | 2679293.8775 | 1251334.8983 | 2679293.3489 | 1251335.5613
43 | 2679301.232 | 1251331.3496 | 2679305.3881 | 1251333.2733
44 | 2679301.232 | 1251331.3496 | 2679308.7193 | 1251319.7414
45 | 2679305.3881 | 1251333.2733 | 2679308.4323 | 1251328.4877
46 | 2679305.3881 | 1251333.2733 | 2679302.2047 | 1251338.1899 | 2679293.9074 | 1251351.0251
47 | 2679308.7193 | 1251319.7414 | 2679312.1395 | 1251314.4386 | 2679320.5824 | 1251301.7041
48 | 2679277.0841 | 1251377.0492 | 2679280.7302 | 1251382.6688 | 2679284.8645 | 1251389.0399 | 2679295.4784 | 1251403.6371
49 | 2679277.0841 | 1251377.0492 | 2679282.6234 | 1251368.4803
50 | 2679253.4108 | 1251423.4112 | 2679255.0982 | 1251418.0298 | 2679257.2823 | 1251414.4453 | 2679264.1584 | 1251410.5343 | 2679270.2137 | 1251408.1691 | 2679276.2672 | 1251405.3703 | 2679278.4993 | 1251407.7908 | 2679281.6613 | 1251408.4113 | 2679284.4646 | 1251407.0701 | 2679288.0678 | 1251410.821 | 2679295.4784 | 1251403.6371
51 | 2679295.4784 | 1251403.6371 | 2679297.808 | 1251406.6668
52 | 2679282.6234 | 1251368.4803 | 2679293.9074 | 1251351.0251
53 | 2679253.4108 | 1251423.4112 | 2679255.9093 | 1251425.1015 | 2679259.2537 | 1251431.273
54 | 2679307.6029 | 1251419.0107 | 2679301.8366 | 1251411.906 | 2679297.808 | 1251406.6668
55 | 2679336.0048 | 1251287.06 | 2679316.4762 | 1251315.8421 | 2679308.4323 | 1251328.4877
56 | 2679350.6187 | 1251258.7446 | 2679347.6695 | 1251262.6648 | 2679343.1734 | 1251268.6535 | 2679331.5617 | 1251285.1436 | 2679320.5824 | 1251301.7041
57 | 2679312.7446 | 1251425.3457 | 2679307.6029 | 1251419.0107
58 | 2679336.0048 | 1251287.06 | 2679354.1822 | 1251299.5321
59 | 2679336.0048 | 1251287.06 | 2679341.8223 | 1251278.7873 | 2679351.2949 | 1251265.3264 | 2679357.6033 | 1251257.6052 | 2679365.4199 | 1251247.5962
60 | 2679361.9554 | 1251244.2319 | 2679354.5019 | 1251253.5829 | 2679350.6187 | 1251258.7446
61 | 2679375.1011 | 1251227.7397 | 2679361.9554 | 1251244.2319
62 | 2679375.1011 | 1251227.7397 | 2679370.6346 | 1251222.4982 | 2679371.0049 | 1251217.3994 | 2679373.5295 | 1251208.1807
63 | 2679375.1011 | 1251227.7397 | 2679392.3318 | 1251206.1113
64 | 2679406.0558 | 1251188.8847 | 2679392.3318 | 1251206.1113
65 | 2679312.7446 | 1251425.3457 | 2679314.1264 | 1251427.0483 | 2679317.3347 | 1251430.5333
66 | 2679432.2962 | 1251563.7986 | 2679439.5165 | 1251519.5849
67 | 2679432.2962 | 1251563.7986 | 2679502.5481 | 1251620.2726
68 | 2679439.5165 | 1251519.5849 | 2679435.5226 | 1251521.3438 | 2679419.4045 | 1251520.972 | 2679414.0201 | 1251521.7226 | 2679403.152 | 1251493.4672 | 2679409.3876 | 1251491.1602 | 2679411.0491 | 1251484.3441 | 2679420.7708 | 1251474.2446 | 2679432.0023 | 1251463.0202 | 2679438.8457 | 1251458.175 | 2679440.2048 | 1251457.5817
69 | 2679517.6702 | 1251625.1011 | 2679502.5481 | 1251620.2726
70 | 2679479.081 | 1251711.068 | 2679463.2998 | 1251737.2497
71 | 2679479.081 | 1251711.068 | 2679492.5703 | 1251689.9664
72 | 2679501.8553 | 1251675.5028 | 2679498.934 | 1251680.0114 | 2679492.5703 | 1251689.9664
73 | 2679478.767 | 1251656.29 | 2679497.0649 | 1251671.3688 | 2679501.8553 | 1251675.5028
74 | 2679530.8998 | 1251628.8802 | 2679516.5084 | 1251651.7151 | 2679501.8553 | 1251675.5028
75 | 2679530.8998 | 1251628.8802 | 2679526.1872 | 1251626.2595 | 2679519.2292 | 1251625.5989 | 2679517.6702 | 1251625.1011
76 | 2679345.3754 | 1251386.0425 | 2679335.6597 | 1251394.236
77 | 2679361.7361 | 1251372.2452 | 2679345.3754 | 1251386.0425
78 | 2679361.7361 | 1251372.2452 | 2679366.354 | 1251380.8245 | 2679369.1773 | 1251389.2574
79 | 2679361.7361 | 1251372.2452 | 2679363.4458 | 1251370.6649
80 | 2679369.1773 | 1251389.2574 | 2679364.4232 | 1251399.8571
81 | 2679369.1773 | 1251389.2574 | 2679373.6412 | 1251389.6174 | 2679374.7647 | 1251388.5762
82 | 2679373.127 | 1251361.716 | 2679363.4458 | 1251370.6649
83 | 2679379.7357 | 1251355.6073 | 2679373.127 | 1251361.716
84 | 2679379.7357 | 1251355.6073 | 2679386.4922 | 1251349.3598 | 2679393.6392 | 1251343.4516
85 | 2679379.7357 | 1251355.6073 | 2679386.7247 | 1251361.8611 | 2679387.6636 | 1251366.1546 | 2679390.4159 | 1251372.0743
86 | 2679365.4078 | 1251306.6681 | 2679362.0867 | 1251304.9557 | 2679354.1822 | 1251299.5321
87 | 2679365.4199 | 1251247.5962 | 2679369.0931 | 1251242.8926 | 2679378.901 | 1251230.3369 | 2679379.3227 | 1251229.8058
88 | 2679365.4078 | 1251306.6681 | 2679375.4515 | 1251310.8613 | 2679383.8895 | 1251312.6423 | 2679388.2926 | 1251312.7013
89 | 2679370.5722 | 1251284.0428 | 2679373.2 | 1251286.7912 | 2679374.0082 | 1251291.2608 | 2679368.8077 | 1251299.1192 | 2679365.4078 | 1251306.6681
90 | 2679412.4857 | 1251188.0445 | 2679379.3227 | 1251229.8058
91 | 2679404.0124 | 1251310.4992 | 2679399.4165 | 1251311.5383 | 2679390.8178 | 1251312.7352 | 2679388.2926 | 1251312.7013
92 | 2679412.4857 | 1251188.0445 | 2679427.8334 | 1251168.8137 | 2679435.2297 | 1251159.3503
93 | 2679412.4857 | 1251188.0445 | 2679416.4814 | 1251191.8008 | 2679422.3265 | 1251198.94 | 2679425.2252 | 1251204.0048 | 2679426.6818 | 1251206.4675
94 | 2679393.6392 | 1251343.4516 | 2679402.8652 | 1251335.8247 | 2679406.9443 | 1251329.4079 | 2679407.0555 | 1251327.0966
95 | 2679396.4605 | 1251385.0753 | 2679390.4159 | 1251372.0743
96 | 2679404.0124 | 1251310.4992 | 2679407.227 | 1251323.5296 | 2679407.0555 | 1251327.0966
97 | 2679396.4605 | 1251385.0753 | 2679411.5012 | 1251380.8181 | 2679415.3018 | 1251382.2256 | 2679417.4772 | 1251382.2267
98 | 2679404.0124 | 1251310.4992 | 2679421.5673 | 1251305.0859 | 2679426.4978 | 1251303.3972
99 | 2679423.4569 | 1251383.1467 | 2679420.4725 | 1251382.2282 | 2679417.4772 | 1251382.2267
100 | 2679437.5363 | 1251299.6164 | 2679426.4978 | 1251303.3972
101 | 2679445.0606 | 1251297.0393 | 2679437.5363 | 1251299.6164
102 | 2679445.0606 | 1251297.0393 | 2679454.657 | 1251293.8486
103 | 2679445.0606 | 1251297.0393 | 2679451.1973 | 1251314.0033
104 | 2679520.6343 | 1251397.2712 | 2679515.399 | 1251398.7132 | 2679494.7921 | 1251403.1956 | 2679485.1188 | 1251405.8948
105 | 2679485.1188 | 1251405.8948 | 2679440.2048 | 1251457.5817
106 | 2679520.6343 | 1251397.2712 | 2679517.488 | 1251385.8395
107 | 2679520.6343 | 1251397.2712 | 2679534.4388 | 1251393.4536 | 2679535.3443 | 1251393.1544
108 | 2679517.488 | 1251385.8395 | 2679514.4878 | 1251374.9389 | 2679511.1653 | 1251364.2899
109 | 2679511.1653 | 1251364.2899 | 2679510.9758 | 1251363.6826
110 | 2679506.9975 | 1251350.9318 | 2679510.9758 | 1251363.6826
111 | 2679465.8143 | 1251290.1389 | 2679454.657 | 1251293.8486
112 | 2679498.5815 | 1251278.9102 | 2679471.9021 | 1251288.1148 | 2679465.8143 | 1251290.1389
113 | 2679498.5815 | 1251278.9102 | 2679507.7158 | 1251276.0528 | 2679509.7205 | 1251275.168 | 2679515.2007 | 1251272.7561
114 | 2679498.5815 | 1251278.9102 | 2679492.2779 | 1251257.6671
115 | 2679498.5815 | 1251278.9102 | 2679501.1362 | 1251286.539 | 2679504.3726 | 1251296.0399
116 | 2679521.1946 | 1251344.8623 | 2679506.9975 | 1251350.9318
117 | 2679506.9975 | 1251350.9318 | 2679486.9741 | 1251359.4958
118 | 2679521.1946 | 1251344.8623 | 2679536.1006 | 1251339.0544
119 | 2679521.1946 | 1251344.8623 | 2679519.2411 | 1251339.6878 | 2679516.7696 | 1251332.4324
120 | 2679486.9741 | 1251359.4958 | 2679482.7485 | 1251361.3031 | 2679469.8026 | 1251366.405
121 | 2679516.7696 | 1251332.4324 | 2679506.0903 | 1251301.0823
122 | 2679463.3248 | 1251368.9579 | 2679469.8026 | 1251366.405
123 | 2679460.2104 | 1251370.1853 | 2679463.3248 | 1251368.9579
124 | 2679504.3726 | 1251296.0399 | 2679506.0903 | 1251301.0823
125 | 2679533.9396 | 1251263.933 | 2679527.2993 | 1251267.4314 | 2679515.2007 | 1251272.7561
126 | 2679485.5487 | 1251234.4006 | 2679485.9503 | 1251236.3427 | 2679492.2779 | 1251257.6671
127 | 2679567.6173 | 1251324.1033 | 2679571.8469 | 1251320.9566
128 | 2679567.6173 | 1251324.1033 | 2679565.8835 | 1251331.7968
129 | 2679597.6059 | 1251300.6331 | 2679582.577 | 1251312.9737 | 2679571.8469 | 1251320.9566
130 | 2679565.8835 | 1251331.7968 | 2679571.8598 | 1251331.9549 | 2679581.9384 | 1251334.6589 | 2679587.8966 | 1251331.8789
131 | 2679565.8835 | 1251331.7968 | 2679565.7687 | 1251335.8427 | 2679567.7212 | 1251349.5235 | 2679568.4923 | 1251354.493 | 2679566.4672 | 1251358.58 | 2679562.1049 | 1251361.3346 | 2679554.4098 | 1251363.8177
132 | 2679554.4098 | 1251363.8177 | 2679551.9205 | 1251364.621
133 | 2679600.2813 | 1251331.2805 | 2679594.7307 | 1251330.9057 | 2679588.9572 | 1251331.3841 | 2679587.8966 | 1251331.8789
134 | 2679600.2813 | 1251331.2805 | 2679596.3835 | 1251342.7255 | 2679595.2666 | 1251346.6356 | 2679588.2935 | 1251358.3062
135 | 2679605.0983 | 1251327.8316 | 2679600.2813 | 1251331.2805
136 | 2679597.6059 | 1251300.6331 | 2679590.2708 | 1251292.6175 | 2679585.0388 | 1251288.0334
137 | 2679607.476 | 1251292.4596 | 2679597.6059 | 1251300.6331
138 | 2679579.9601 | 1251283.5835 | 2679585.0388 | 1251288.0334
139 | 2679607.476 | 1251292.4596 | 2679607.1475 | 1251286.573 | 2679618.6995 | 1251272.8959
140 | 2679559.7248 | 1251272.7261 | 2679575.4054 | 1251280.4311 | 2679579.9601 | 1251283.5835
141 | 2679583.4324 | 1251269.542 | 2679583.7736 | 1251274.4835 | 2679579.9601 | 1251283.5835
142 | 2679559.7248 | 1251272.7261 | 2679557.7335 | 1251276.5466 | 2679554.6849 | 1251282.6546 | 2679552.5296 | 1251281.8251
143 | 2679559.7248 | 1251272.7261 | 2679552.6757 | 1251266.449 | 2679547.1187 | 1251256.9897
144 | 2679583.4324 | 1251269.542 | 2679582.3257 | 1251262.0224
145 | 2679640.9597 | 1251298.7585 | 2679639.0242 | 1251294.496 | 2679638.3573 | 1251286.2699 | 2679641.3448 | 1251283.0298 | 2679645.3182 | 1251276.0781 | 2679644.7601 | 1251271.5561
146 | 2679644.7601 | 1251271.5561 | 2679653.2153 | 1251269.3544
147 | 2679640.9597 | 1251298.7585 | 2679647.6681 | 1251296.6804 | 2679653.077 | 1251296.9311 | 2679656.5323 | 1251297.6336 | 2679657.8667 | 1251297.7627 | 2679659.0512 | 1251296.689 | 2679662.3868 | 1251293.9429 | 2679668.0181 | 1251292.2507
148 | 2679640.9597 | 1251298.7585 | 2679635.3277 | 1251304.4315 | 2679631.964 | 1251306.4544 | 2679629.941 | 1251307.8511
149 | 2679640.9597 | 1251298.7585 | 2679642.498 | 1251301.6813 | 2679644.9425 | 1251307.9521 | 2679646.9241 | 1251314.3946
150 | 2679653.2153 | 1251269.3544 | 2679674.0757 | 1251263.9223 | 2679683.1759 | 1251261.2804
151 | 2679547.1187 | 1251256.9897 | 2679533.9396 | 1251263.933
152 | 2679485.5487 | 1251234.4006 | 2679482.1046 | 1251217.7471
153 | 2679547.1187 | 1251256.9897 | 2679553.2157 | 1251253.2243 | 2679561.7353 | 1251247.2453
154 | 2679481.1867 | 1251208.814 | 2679481.3569 | 1251214.1314 | 2679482.1046 | 1251217.7471
155 | 2679561.7353 | 1251247.2453 | 2679579.0805 | 1251233.3123
156 | 2679579.6431 | 1251232.8623 | 2679579.0805 | 1251233.3123
157 | 2679561.7353 | 1251247.2453 | 2679547.3679 | 1251228.5441
158 | 2679588.296 | 1251225.9415 | 2679579.6431 | 1251232.8623
159 | 2679588.296 | 1251225.9415 | 2679590.0457 | 1251224.542 | 2679600.0645 | 1251216.4238
160 | 2679602.8289 | 1251214.1838 | 2679600.0645 | 1251216.4238
161 | 2679787.3112 | 1251475.224 | 2679800.5629 | 1251465.6779
162 | 2679619.9216 | 1251329.6654 | 2679622.7548 | 1251326.1119 | 2679629.1294 | 1251321.9055 | 2679632.4259 | 1251320.9491
163 | 2679646.9241 | 1251314.3946 | 2679632.4259 | 1251320.9491
164 | 2679607.5582 | 1251323.9729 | 2679610.6259 | 1251324.8703 | 2679616.9558 | 1251327.9242 | 2679619.9216 | 1251329.6654
165 | 2679614.9992 | 1251345.4442 | 2679615.8014 | 1251344.7322 | 2679621.5868 | 1251337.7493 | 2679621.9327 | 1251335.0408 | 2679619.9216 | 1251329.6654
166 | 2679646.9241 | 1251314.3946 | 2679650.8274 | 1251321.6413 | 2679656.3625 | 1251323.7284 | 2679663.0942 | 1251324.7842
167 | 2679607.5582 | 1251323.9729 | 2679606.356 | 1251326.9256 | 2679605.0983 | 1251327.8316
168 | 2679607.5582 | 1251323.9729 | 2679609.3968 | 1251322.5298 | 2679615.4282 | 1251318.7858
169 | 2679605.0983 | 1251327.8316 | 2679598.9033 | 1251324.8573
170 | 2679663.7369 | 1251289.5356 | 2679668.0181 | 1251292.2507
171 | 2679668.0181 | 1251292.2507 | 2679679.5918 | 1251290.4382 | 2679684.2402 | 1251289.9893 | 2679685.5184 | 1251290.9294
172 | 2679677.7007 | 1251299.1526 | 2679678.3212 | 1251304.0868 | 2679681.7169 | 1251308.6581 | 2679690.7689 | 1251310.2476 | 2679692.1854 | 1251309.8775
173 | 2679677.7007 | 1251299.1526 | 2679681.6172 | 1251294.1905 | 2679685.5184 | 1251290.9294
174 | 2679685.5184 | 1251290.9294 | 2679695.8756 | 1251289.7567 | 2679700.6022 | 1251285.1835 | 2679701.1392 | 1251284.8252
175 | 2679718.4619 | 1251278.4632 | 2679712.4618 | 1251277.2705 | 2679701.1392 | 1251284.8252
176 | 2679718.4619 | 1251278.4632 | 2679719.5426 | 1251275.0085
177 | 2679719.5426 | 1251275.0085 | 2679720.5603 | 1251271.742 | 2679728.0476 | 1251247.1356
178 | 2679719.5426 | 1251275.0085 | 2679731.8419 | 1251278.1763 | 2679731.8419 | 1251278.1763
179 | 2679728.0476 | 1251247.1356 | 2679724.164 | 1251246.2828 | 2679719.4648 | 1251246.0194 | 2679715.8375 | 1251247.7919
180 | 2679747.4279 | 1251270.9511 | 2679731.8419 | 1251278.1763
181 | 2679632.3621 | 1251194.8774 | 2679642.7358 | 1251214.9058
182 | 2679674.1103 | 1251206.9251 | 2679660.7557 | 1251212.0494 | 2679644.0019 | 1251217.3504 | 2679642.7358 | 1251214.9058
183 | 2679602.8289 | 1251214.1838 | 2679619.5151 | 1251202.6772 | 2679632.3621 | 1251194.8774
184 | 2679672.5398 | 1251203.0233 | 2679674.1103 | 1251206.9251
185 | 2679674.1103 | 1251206.9251 | 2679688.7348 | 1251202.2293 | 2679692.915 | 1251212.4598 | 2679695.4097 | 1251221.1664
186 | 2679602.8289 | 1251214.1838 | 2679608.8886 | 1251222.7493 | 2679611.6913 | 1251229.3251 | 2679611.3837 | 1251238.172
187 | 2679695.4097 | 1251221.1664 | 2679675.9069 | 1251227.6868 | 2679674.534 | 1251223.6876
188 | 2679608.7227 | 1251239.5817 | 2679611.3837 | 1251238.172
189 | 2679435.7685 | 1251056.1369 | 2679447.3799 | 1251080.7997
190 | 2679397.2026 | 1251071.8207 | 2679404.1497 | 1251071.091 | 2679435.7685 | 1251056.1369
191 | 2679428.3855 | 1251089.9296 | 2679447.3799 | 1251080.7997
192 | 2679435.2297 | 1251159.3503 | 2679440.8525 | 1251167.8653 | 2679442.4566 | 1251173.213 | 2679449.8903 | 1251180.0955
193 | 2679429.2105 | 1251210.7426 | 2679426.6818 | 1251206.4675
194 | 2679464.4801 | 1251198.7937 | 2679462.2996 | 1251198.1529 | 2679454.2963 | 1251188.7164 | 2679449.8903 | 1251180.0955
195 | 2679443.6803 | 1251229.2587 | 2679439.0287 | 1251222.2365 | 2679436.68 | 1251220.059 | 2679435.2489 | 1251220.9516 | 2679429.2105 | 1251210.7426
196 | 2679421.3369 | 1251169.7035 | 2679406.0558 | 1251188.8847
197 | 2679421.3369 | 1251169.7035 | 2679423.1571 | 1251167.4187
198 | 2679423.1571 | 1251167.4187 | 2679423.8862 | 1251166.5036 | 2679441.1393 | 1251144.8611
199 | 2679481.1867 | 1251208.814 | 2679474.2456 | 1251215.2924 | 2679473.1559 | 1251222.8056

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2679887.6155 | 1251543.3255
1 | 2679888.597 | 1251538.2684
2 | 2679851.1613 | 1251489.8614
3 | 2679759.409 | 1251286.5979
4 | 2679822.2976 | 1251450.0209
5 | 2679751.5382 | 1251269.0456
6 | 2679843.2376 | 1251478.9243
7 | 2679229.8565 | 1251205.4705
8 | 2679245.5641 | 1251192.8391
9 | 2679214.2831 | 1251217.9938
10 | 2679258.2711 | 1251182.6208
11 | 2679202.1394 | 1251227.7593
12 | 2679276.2038 | 1251204.8325
13 | 2679197.8064 | 1251246.96
14 | 2679276.8624 | 1251204.4017
15 | 2679223.4714 | 1251284.7864
16 | 2679177.2913 | 1251262.8914
17 | 2679291.6731 | 1251136.6999
18 | 2679309.3933 | 1251131.338
19 | 2679335.3394 | 1251123.1524
20 | 2679330.1781 | 1251110.7016
21 | 2679347.4998 | 1251128.2745
22 | 2679320.5683 | 1251089.7634
23 | 2679313.2585 | 1251071.352
24 | 2679322.0628 | 1251093.6126
25 | 2679351.2591 | 1251058.9857
26 | 2679347.3927 | 1251130.7568
27 | 2679468.6891 | 1251010.5557
28 | 2679309.7105 | 1251180.3107
29 | 2679294.1465 | 1251191.9867
30 | 2679320.9862 | 1251171.8518
31 | 2679325.0221 | 1251168.6701
32 | 2679338.5352 | 1251157.3315
33 | 2679341.4844 | 1251179.9925
34 | 2679359.5392 | 1251166.6418
35 | 2679350.3063 | 1251148.1156
36 | 2679364.5373 | 1251172.7736
37 | 2679216.5588 | 1251315.6835
38 | 2679236.1524 | 1251274.4219
39 | 2679225.4623 | 1251332.3259
40 | 2679293.3489 | 1251335.5613
41 | 2679301.232 | 1251331.3496
42 | 2679305.3881 | 1251333.2733
43 | 2679308.7193 | 1251319.7414
44 | 2679277.0841 | 1251377.0492
45 | 2679295.4784 | 1251403.6371
46 | 2679282.6234 | 1251368.4803
47 | 2679253.4108 | 1251423.4112
48 | 2679297.808 | 1251406.6668
49 | 2679259.2537 | 1251431.273
50 | 2679308.4323 | 1251328.4876
51 | 2679293.9074 | 1251351.0251
52 | 2679320.5824 | 1251301.7041
53 | 2679307.6029 | 1251419.0107
54 | 2679336.0048 | 1251287.06
55 | 2679350.6187 | 1251258.7446
56 | 2679361.9554 | 1251244.2319
57 | 2679375.1011 | 1251227.7397
58 | 2679373.5295 | 1251208.1807
59 | 2679392.3318 | 1251206.1113
60 | 2679312.7446 | 1251425.3457
61 | 2679317.3347 | 1251430.5333
62 | 2679432.2962 | 1251563.7986
63 | 2679439.5165 | 1251519.5849
64 | 2679502.5481 | 1251620.2726
65 | 2679463.2998 | 1251737.2497
66 | 2679479.081 | 1251711.068
67 | 2679492.5703 | 1251689.9664
68 | 2679501.8553 | 1251675.5028
69 | 2679478.767 | 1251656.29
70 | 2679530.8998 | 1251628.8802
71 | 2679345.3754 | 1251386.0425
72 | 2679335.6597 | 1251394.236
73 | 2679361.7361 | 1251372.2452
74 | 2679369.1773 | 1251389.2574
75 | 2679363.4458 | 1251370.6649
76 | 2679364.4232 | 1251399.8571
77 | 2679374.7647 | 1251388.5762
78 | 2679373.127 | 1251361.716
79 | 2679379.7357 | 1251355.6073
80 | 2679354.1822 | 1251299.5321
81 | 2679365.4199 | 1251247.5962
82 | 2679365.4078 | 1251306.6681
83 | 2679379.3227 | 1251229.8058
84 | 2679388.2926 | 1251312.7013
85 | 2679370.5722 | 1251284.0428
86 | 2679412.4857 | 1251188.0445
87 | 2679393.6392 | 1251343.4516
88 | 2679390.4159 | 1251372.0743
89 | 2679407.0555 | 1251327.0966
90 | 2679396.4605 | 1251385.0753
91 | 2679404.0124 | 1251310.4992
92 | 2679417.4772 | 1251382.2267
93 | 2679426.4978 | 1251303.3972
94 | 2679437.5363 | 1251299.6164
95 | 2679445.0606 | 1251297.0393
96 | 2679423.4569 | 1251383.1467
97 | 2679485.1188 | 1251405.8948
98 | 2679520.6343 | 1251397.2712
99 | 2679440.2048 | 1251457.5817
100 | 2679517.488 | 1251385.8395
101 | 2679535.3443 | 1251393.1544
102 | 2679511.1653 | 1251364.2899
103 | 2679510.9758 | 1251363.6826
104 | 2679451.1973 | 1251314.0033
105 | 2679454.657 | 1251293.8486
106 | 2679465.8143 | 1251290.1389
107 | 2679498.5815 | 1251278.9102
108 | 2679506.9975 | 1251350.9318
109 | 2679521.1946 | 1251344.8623
110 | 2679486.9741 | 1251359.4958
111 | 2679536.1006 | 1251339.0544
112 | 2679516.7696 | 1251332.4324
113 | 2679469.8026 | 1251366.405
114 | 2679463.3248 | 1251368.9579
115 | 2679460.2104 | 1251370.1853
116 | 2679506.0903 | 1251301.0823
117 | 2679504.3726 | 1251296.0399
118 | 2679515.2007 | 1251272.7561
119 | 2679492.2779 | 1251257.6671
120 | 2679567.6173 | 1251324.1033
121 | 2679571.8469 | 1251320.9566
122 | 2679565.8835 | 1251331.7968
123 | 2679551.9205 | 1251364.621
124 | 2679554.4098 | 1251363.8177
125 | 2679587.8966 | 1251331.8789
126 | 2679600.2813 | 1251331.2805
127 | 2679597.6059 | 1251300.6331
128 | 2679585.0388 | 1251288.0334
129 | 2679607.476 | 1251292.4596
130 | 2679579.9601 | 1251283.5835
131 | 2679618.6995 | 1251272.8959
132 | 2679559.7248 | 1251272.7261
133 | 2679583.4324 | 1251269.542
134 | 2679644.7601 | 1251271.5561
135 | 2679640.9597 | 1251298.7585
136 | 2679653.2153 | 1251269.3544
137 | 2679533.9396 | 1251263.933
138 | 2679485.5487 | 1251234.4006
139 | 2679547.1187 | 1251256.9897
140 | 2679482.1046 | 1251217.7471
141 | 2679582.3257 | 1251262.0224
142 | 2679579.0805 | 1251233.3123
143 | 2679561.7353 | 1251247.2453
144 | 2679579.6431 | 1251232.8623
145 | 2679547.368 | 1251228.5441
146 | 2679588.296 | 1251225.9415
147 | 2679600.0645 | 1251216.4238
148 | 2679552.5296 | 1251281.8251
149 | 2679517.6702 | 1251625.1011
150 | 2679800.5629 | 1251465.6779
151 | 2679787.3112 | 1251475.224
152 | 2679632.4259 | 1251320.9491
153 | 2679619.9216 | 1251329.6654
154 | 2679646.9241 | 1251314.3946
155 | 2679607.5582 | 1251323.9729
156 | 2679614.9992 | 1251345.4442
157 | 2679663.0942 | 1251324.7842
158 | 2679605.0983 | 1251327.8316
159 | 2679615.4282 | 1251318.7858
160 | 2679668.0181 | 1251292.2507
161 | 2679629.941 | 1251307.8511
162 | 2679677.7007 | 1251299.1526
163 | 2679692.1854 | 1251309.8775
164 | 2679685.5184 | 1251290.9294
165 | 2679598.9033 | 1251324.8573
166 | 2679663.7369 | 1251289.5356
167 | 2679701.1392 | 1251284.8252
168 | 2679588.2935 | 1251358.3062
169 | 2679718.4619 | 1251278.4632
170 | 2679719.5426 | 1251275.0085
171 | 2679728.0476 | 1251247.1356
172 | 2679731.8419 | 1251278.1763
173 | 2679715.8375 | 1251247.7919
174 | 2679747.4279 | 1251270.9511
175 | 2679683.1759 | 1251261.2804
176 | 2679642.7358 | 1251214.9058
177 | 2679632.3621 | 1251194.8774
178 | 2679674.1103 | 1251206.9251
179 | 2679602.8289 | 1251214.1838
180 | 2679672.5398 | 1251203.0233
181 | 2679695.4097 | 1251221.1664
182 | 2679611.3837 | 1251238.172
183 | 2679674.534 | 1251223.6876
184 | 2679608.7227 | 1251239.5817
185 | 2679435.7685 | 1251056.1369
186 | 2679447.3799 | 1251080.7997
187 | 2679397.2026 | 1251071.8207
188 | 2679428.3855 | 1251089.9296
189 | 2679435.2297 | 1251159.3503
190 | 2679426.6818 | 1251206.4675
191 | 2679449.8903 | 1251180.0955
192 | 2679429.2104 | 1251210.7426
193 | 2679464.4801 | 1251198.7937
194 | 2679443.6803 | 1251229.2587
195 | 2679421.3369 | 1251169.7035
196 | 2679406.0558 | 1251188.8847
197 | 2679423.1571 | 1251167.4187
198 | 2679441.1393 | 1251144.8611
199 | 2679481.1867 | 1251208.814
200 | 2679473.1559 | 1251222.8056
201 | 2679454.9595 | 1251324.4033

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97097 | -0.5615 | 0.008458 | 0.0021198
1 | 0.97101 | -0.5607 | 0 | 0
2 | 0.97149 | -0.55113 | 0 | 0
3 | 0.97436 | -0.49465 | 0.0030227 | 0.00075756
4 | 0.97195 | -0.54215 | 0 | 0
5 | 0.97468 | -0.48824 | 0 | 0
6 | 0.9716 | -0.54902 | 0.0019736 | 0.00049463
7 | 0.97424 | -0.49618 | 0.0064535 | 0.0016174
8 | 0.97453 | -0.4905 | 0.0064583 | 0.0016186
9 | 0.97399 | -0.50122 | 0.013697 | 0.0034329
10 | 0.97479 | -0.48542 | 0 | 0
11 | 0.97369 | -0.50713 | 0 | 0
12 | 0.97524 | -0.47654 | 0.014113 | 0.0035371
13 | 0.97316 | -0.51763 | 0 | 0
14 | 0.97526 | -0.47625 | 0.013443 | 0.0033692
15 | 0.97186 | -0.54313 | 0 | 0
16 | 0.97288 | -0.52306 | 0.011364 | 0.0028481
17 | 0.97608 | -0.46014 | 0.005092 | 0.0012762
18 | 0.97617 | -0.45839 | 0.004893 | 0.0012263
19 | 0.97642 | -0.45341 | 0 | 0
20 | 0.97615 | -0.45867 | 0.0052961 | 0.0013273
21 | 0.9768 | -0.44588 | 0.0054891 | 0.0013757
22 | 0.97582 | -0.46529 | 0 | 0
23 | 0.97558 | -0.46998 | 0 | 0
24 | 0.97587 | -0.46432 | 0.0031501 | 0.0007895
25 | 0.9751 | -0.47942 | 0.003248 | 0.00081404
26 | 0.97689 | -0.44421 | 0.0053743 | 0.0013469
27 | 0.97396 | -0.5019 | 0 | 0
28 | 0.9762 | -0.45778 | 0.0074944 | 0.0018783
29 | 0.97573 | -0.46694 | 0.0075793 | 0.0018996
30 | 0.97656 | -0.45066 | 0 | 0
31 | 0.97669 | -0.44807 | 0.0077603 | 0.0019449
32 | 0.97718 | -0.43856 | 0 | 0
33 | 0.97818 | -0.41896 | 0.009098 | 0.0022802
34 | 0.97837 | -0.41524 | 0 | 0
35 | 0.97759 | -0.43051 | 0 | 0
36 | 0.97868 | -0.40913 | 0.0058053 | 0.001455
37 | 0.97127 | -0.55496 | 0 | 0
38 | 0.97156 | -0.54925 | 0.020226 | 0.0050691
39 | 0.9711 | -0.55832 | 0.0096546 | 0.0024197
40 | 0.98769 | -0.23432 | 0.003219 | 0.00080677
41 | 0.98772 | -0.23378 | 0 | 0
42 | 0.98796 | -0.22907 | 0 | 0
43 | 0.98699 | -0.24784 | 0.0023978 | 0.00060094
44 | 0.9873 | -0.24196 | 0 | 0
45 | 0.98697 | -0.24846 | 0 | 0
46 | 0.98741 | -0.23991 | 0.0021323 | 0.00053441
47 | 0.98692 | -0.24941 | 0 | 0
48 | 0.98693 | -0.24917 | 0.0031087 | 0.00077912
49 | 0.98691 | -0.24957 | 0.00093689 | 0.00023481
50 | 0.98829 | -0.22283 | 0.0050151 | 0.0012569
51 | 0.98766 | -0.23494 | 0.0021704 | 0.00054396
52 | 0.98586 | -0.26962 | 0.0025776 | 0.00064602
53 | 0.98683 | -0.2512 | 0.001169 | 0.00029297
54 | 0.9912 | -0.16715 | 0 | 0
55 | 0.98314 | -0.32213 | 0.007675 | 0.0019235
56 | 0.98222 | -0.34 | 0.0073123 | 0.0018326
57 | 0.98121 | -0.35981 | 0 | 0
58 | 0.98031 | -0.37723 | 0.0029601 | 0.00074187
59 | 0.98045 | -0.37454 | 0.0049992 | 0.0012529
60 | 0.98678 | -0.25208 | 0.00071039 | 0.00017804
61 | 0.98675 | -0.25274 | 0.0053153 | 0.0013321
62 | 0.98815 | -0.22779 | 0.0014475 | 0.00036277
63 | 0.98877 | -0.2158 | 0.0053037 | 0.0013292
64 | 0.98703 | -0.2496 | 0.0016301 | 0.00040855
65 | 0.98604 | -0.26887 | 0.0017179 | 0.00043056
66 | 0.98609 | -0.26793 | 0 | 0
67 | 0.98613 | -0.26716 | 0.004212 | 0.0010556
68 | 0.98622 | -0.26533 | 0 | 0
69 | 0.98611 | -0.26752 | 0.0040692 | 0.0010198
70 | 0.98673 | -0.2555 | 0 | 0
71 | 0.99421 | -0.11035 | 0.0050251 | 0.0012594
72 | 0.99419 | -0.11072 | 0.0016864 | 0.00042266
73 | 0.99434 | -0.10781 | 0 | 0
74 | 0.99421 | -0.11044 | 0 | 0
75 | 0.99437 | -0.10721 | 0.0016281 | 0.00040805
76 | 0.99417 | -0.11112 | 0.0033033 | 0.00082787
77 | 0.99418 | -0.11094 | 0.004701 | 0.0011782
78 | 0.99457 | -0.10341 | 0.0051049 | 0.0012794
79 | 0.99475 | -0.10001 | 0 | 0
80 | 0.99268 | -0.1387 | 0.010183 | 0.002552
81 | 0.98939 | -0.20201 | 0.00284 | 0.00071178
82 | 0.99362 | -0.12096 | 0 | 0
83 | 0.98863 | -0.21689 | 0.010757 | 0.0026961
84 | 0.99532 | -0.088482 | 0.0062471 | 0.0015657
85 | 0.99346 | -0.12404 | 0.0067085 | 0.0016813
86 | 0.98734 | -0.24187 | 0 | 0
87 | 0.99525 | -0.090282 | 0.0040989 | 0.0010273
88 | 0.99459 | -0.10304 | 0.0029006 | 0.00072696
89 | 0.99593 | -0.077191 | 0.001858 | 0.00046566
90 | 0.99452 | -0.10444 | 0 | 0
91 | 0.99648 | -0.066487 | 0 | 0
92 | 0.99441 | -0.10658 | 0.0024265 | 0.00060813
93 | 0.99839 | -0.030299 | 0.0030641 | 0.00076793
94 | 0.99935 | -0.012288 | 0.00091178 | 0.00022851
95 | 1 | 0 | -0.58177 | -0.14876
96 | 0.99439 | -0.10692 | 0.00313 | 0.00078445
97 | 0.99208 | -0.15162 | 0.0022008 | 0.00055157
98 | 0.99284 | -0.13706 | 0 | 0
99 | 0.99081 | -0.17627 | 0 | 0
100 | 0.99311 | -0.13184 | 0.0022653 | 0.00056774
101 | 0.9928 | -0.13772 | 0.0024348 | 0.00061022
102 | 0.99367 | -0.12104 | 0.0014909 | 0.00037365
103 | 0.99369 | -0.12072 | 0.0022874 | 0.00057327
104 | 0.99997 | -0.000565 | 0.0017966 | 0.00045026
105 | 0.9995 | -0.0094931 | 0.0030637 | 0.00076784
106 | 0.99893 | -0.020385 | 0.00091178 | 0.00022851
107 | 0.99724 | -0.052406 | 0 | 0
108 | 0.99407 | -0.11342 | 0 | 0
109 | 0.99457 | -0.10376 | 0 | 0
110 | 0.99397 | -0.11517 | 0.0012314 | 0.00030861
111 | 0.99451 | -0.10482 | 0.0037337 | 0.00093576
112 | 0.99504 | -0.094636 | 0.001922 | 0.0004817
113 | 0.99392 | -0.11626 | 0.00071551 | 0.00017932
114 | 0.9939 | -0.11658 | 0.0011925 | 0.00029887
115 | 0.9939 | -0.11666 | 0.0014195 | 0.00035576
116 | 0.99629 | -0.070643 | 0.0021744 | 0.00054496
117 | 0.9965 | -0.066587 | 0.0013352 | 0.00033463
118 | 0.99661 | -0.064433 | 0.004554 | 0.0011413
119 | 0.997 | -0.057093 | 0.0030641 | 0.00076794
120 | 0.98684 | -0.25115 | 0 | 0
121 | 0.98727 | -0.24294 | 0.003058 | 0.00076641
122 | 0.98621 | -0.26346 | 0 | 0
123 | 0.98601 | -0.2673 | 0.0023003 | 0.00057652
124 | 0.98602 | -0.26719 | 0.0028092 | 0.00070405
125 | 0.98446 | -0.29731 | 0.0018755 | 0.00047004
126 | 0.98352 | -0.31538 | 0 | 0
127 | 0.99002 | -0.19015 | 0 | 0
128 | 0.99158 | -0.16018 | 0.0038149 | 0.0009561
129 | 0.98996 | -0.19118 | 0 | 0
130 | 0.9922 | -0.14839 | 0 | 0
131 | 0.98987 | -0.1931 | 0.0045295 | 0.0011352
132 | 0.99438 | -0.10676 | 0 | 0
133 | 0.99214 | -0.14947 | 0 | 0
134 | 0.97869 | -0.40961 | 0 | 0
135 | 0.97895 | -0.40448 | 0 | 0
136 | 0.97861 | -0.41111 | 0.0047458 | 0.0011894
137 | 0.99589 | -0.078081 | 0.0044377 | 0.0011122
138 | 0.9968 | -0.060918 | 0.0026709 | 0.00066939
139 | 0.99539 | -0.087612 | 0 | 0
140 | 0.9967 | -0.062807 | 0.0025866 | 0.00064827
141 | 0.99212 | -0.15002 | 0.0041042 | 0.0010286
142 | 0.99407 | -0.11307 | 0 | 0
143 | 0.99477 | -0.099609 | 0 | 0
144 | 0.99405 | -0.1135 | 0.0015833 | 0.00039682
145 | 0.99467 | -0.10147 | 0.0044816 | 0.0011232
146 | 0.99372 | -0.11992 | 0.0014664 | 0.00036751
147 | 0.99328 | -0.12829 | 0.0047012 | 0.0011782
148 | 0.99433 | -0.10772 | 0.004048 | 0.0010145
149 | 0.98685 | -0.25298 | 0.0019063 | 0.00047778
150 | 0.97184 | -0.54427 | 0.0034111 | 0.0008549
151 | 0.97183 | -0.54454 | 0.00088624 | 0.00022211
152 | 0.98088 | -0.36684 | 0.0031559 | 0.00079094
153 | 0.98187 | -0.34757 | 0 | 0
154 | 0.97992 | -0.38562 | 0 | 0
155 | 0.98277 | -0.32996 | 0 | 0
156 | 0.98181 | -0.34868 | 0.0032967 | 0.00082622
157 | 0.97985 | -0.38682 | 0.0031537 | 0.00079039
158 | 0.9831 | -0.32357 | 0 | 0
159 | 0.98274 | -0.33053 | 0.00337 | 0.0008446
160 | 0.97763 | -0.43035 | 0 | 0
161 | 0.9789 | -0.40539 | 0.0035103 | 0.00087975
162 | 0.97686 | -0.44535 | 0 | 0
163 | 0.9768 | -0.44656 | 0.0031158 | 0.0007809
164 | 0.9769 | -0.4447 | 0 | 0
165 | 0.98309 | -0.3238 | 0.0018657 | 0.0004676
166 | 0.9776 | -0.43082 | 0.0050906 | 0.0012758
167 | 0.97623 | -0.45784 | 0.0050651 | 0.0012694
168 | 0.98343 | -0.3172 | 0.003395 | 0.00085086
169 | 0.97557 | -0.47072 | 0 | 0
170 | 0.97545 | -0.47308 | 0 | 0
171 | 0.97525 | -0.47701 | 0 | 0
172 | 0.97512 | -0.47968 | 0.0058192 | 0.0014584
173 | 0.97517 | -0.47872 | 0.0073503 | 0.0018422
174 | 0.97476 | -0.48677 | 0.0047413 | 0.0011883
175 | 0.97848 | -0.41377 | 0.0046952 | 0.0011767
176 | 0.99205 | -0.15221 | 0.006298 | 0.0015784
177 | 0.9925 | -0.14352 | 0 | 0
178 | 0.99156 | -0.1617 | 0 | 0
179 | 0.9932 | -0.12996 | 0 | 0
180 | 0.99154 | -0.1621 | 0.0053108 | 0.001331
181 | 0.99123 | -0.16809 | 0 | 0
182 | 0.99308 | -0.13224 | 0 | 0
183 | 0.991 | -0.17255 | 0.010155 | 0.002545
184 | 0.99307 | -0.13249 | 0.0048574 | 0.0012174
185 | 0.97327 | -0.51547 | 0 | 0
186 | 0.9731 | -0.51883 | 0 | 0
187 | 0.97316 | -0.51773 | 0.0029337 | 0.00073525
188 | 0.97297 | -0.52142 | 0.0067011 | 0.0016795
189 | 0.98691 | -0.25024 | 0 | 0
190 | 0.98705 | -0.24751 | 0.0031797 | 0.00079692
191 | 0.98661 | -0.25616 | 0.00714 | 0.0017894
192 | 0.98701 | -0.24842 | 0.0061316 | 0.0015367
193 | 0.98648 | -0.25862 | 0.0056376 | 0.0014129
194 | 0.98691 | -0.25028 | 0.0041398 | 0.0010375
195 | 0.97945 | -0.39426 | 0.00799 | 0.0020025
196 | 0.97996 | -0.38429 | 0.0020276 | 0.00050817
197 | 0.97941 | -0.39502 | 0.0028943 | 0.00072538
198 | 0.9791 | -0.40105 | 0.011491 | 0.0028799
199 | 0.99667 | -0.063398 | 0 | 0
200 | 0.99661 | -0.06452 | 0.0037428 | 0.00093803
201 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.008458 | -0.0021198 | 0.0084584 | 0.0021199 | 3.2457e-07 | 1.4401e-07 | 0.012962 | 0.012962 | 0.012962 | 0.97097 | -0.5615 | 0.97101 | -0.5607 | 3.561
1 | -0.0084584 | -0.0021199 | 0.0084622 | 0.0021216 | 3.8554e-06 | 1.7101e-06 | 0.012962 | 0.012962 | 0.012962 | 0.97101 | -0.5607 | 0.97149 | -0.55113 | 3.561
2 | -0.0084622 | -0.0021216 | 0.0084631 | 0.002122 | 8.5089e-07 | 3.7732e-07 | 0.012962 | 0.012962 | 0.012962 | 0.97149 | -0.55113 | 0.9716 | -0.54902 | 3.5609
3 | 0.014771 | 0.0037144 | -0.014738 | -0.0036952 | 3.343e-05 | 1.922e-05 | 0.022563 | 0.022564 | 0.022564 | 0.97436 | -0.49465 | 0.97195 | -0.54215 | 6.1988
4 | -0.017794 | -0.0044719 | 0.017799 | 0.0044752 | 5.4489e-06 | 3.2422e-06 | 0.027179 | 0.027179 | 0.027179 | 0.97436 | -0.49465 | 0.97468 | -0.48824 | 7.4668
5 | 0.0042978 | 0.0010768 | -0.0042974 | -0.0010768 | 4.3488e-07 | -5.3629e-08 | 0.0065796 | 0.0065797 | 0.0065797 | 0.97195 | -0.54215 | 0.97184 | -0.54427 | 1.8076
6 | 0.01044 | 0.0026184 | -0.010437 | -0.0026166 | 3.4196e-06 | 1.7463e-06 | 0.015984 | 0.015984 | 0.015984 | 0.97195 | -0.54215 | 0.9716 | -0.54902 | 4.3913
7 | -0.017799 | -0.0044752 | 0.017801 | 0.0044759 | 1.255e-06 | 7.4674e-07 | 0.027179 | 0.027179 | 0.027179 | 0.97468 | -0.48824 | 0.97476 | -0.48677 | 7.4668
8 | -0.061493 | -0.015445 | 0.06151 | 0.015455 | 1.6674e-05 | 9.6668e-06 | 0.093934 | 0.093934 | 0.093934 | 0.97424 | -0.49618 | 0.97453 | -0.4905 | 6.4515
9 | 0.05504 | 0.013828 | -0.055026 | -0.013821 | 1.3244e-05 | 7.4809e-06 | 0.084077 | 0.084077 | 0.084077 | 0.97424 | -0.49618 | 0.97399 | -0.50122 | 5.7746
10 | -0.067968 | -0.017074 | 0.067984 | 0.017083 | 1.6469e-05 | 9.7272e-06 | 0.10379 | 0.10379 | 0.10379 | 0.97453 | -0.4905 | 0.97479 | -0.48542 | 7.1288
11 | 0.041329 | 0.010388 | -0.041317 | -0.010381 | 1.1652e-05 | 7.0698e-06 | 0.063151 | 0.063151 | 0.063151 | 0.97399 | -0.50122 | 0.97369 | -0.50713 | 8.6746
12 | -0.067984 | -0.017083 | 0.068013 | 0.0171 | 2.8832e-05 | 1.7029e-05 | 0.10379 | 0.10379 | 0.10379 | 0.97479 | -0.48542 | 0.97524 | -0.47654 | 7.1287
13 | 0.041317 | 0.010381 | -0.041296 | -0.010368 | 2.0691e-05 | 1.2554e-05 | 0.063151 | 0.063151 | 0.063151 | 0.97369 | -0.50713 | 0.97316 | -0.51763 | 8.6747
14 | -0.082127 | -0.020638 | 0.082128 | 0.020638 | 1.1589e-06 | 7.0239e-07 | 0.12533 | 0.12533 | 0.12533 | 0.97524 | -0.47654 | 0.97526 | -0.47625 | 8.6077
15 | 0.02993 | 0.0075184 | -0.029893 | -0.0074957 | 3.6382e-05 | 2.271e-05 | 0.045771 | 0.045771 | 0.045771 | 0.97316 | -0.51763 | 0.97186 | -0.54313 | 12.5744
16 | 0.011367 | 0.0028496 | -0.011364 | -0.0028481 | 2.9426e-06 | 1.5606e-06 | 0.017381 | 0.017381 | 0.017381 | 0.97316 | -0.51763 | 0.97288 | -0.52306 | 4.775
17 | -0.095571 | -0.024008 | 0.095614 | 0.024034 | 4.2452e-05 | 2.6106e-05 | 0.14584 | 0.14584 | 0.14584 | 0.97526 | -0.47625 | 0.97573 | -0.46694 | 10.0164
18 | 0.0096616 | 0.0024231 | -0.0096561 | -0.0024204 | 5.4425e-06 | 2.662e-06 | 0.014793 | 0.014794 | 0.014794 | 0.97186 | -0.54313 | 0.97127 | -0.55496 | 4.0642
19 | 0.020232 | 0.0050726 | -0.020226 | -0.0050691 | 5.8936e-06 | 3.569e-06 | 0.030977 | 0.030977 | 0.030977 | 0.97186 | -0.54313 | 0.97156 | -0.54925 | 8.5103
20 | -0.005092 | -0.0012762 | 0.0050924 | 0.0012762 | 4.245e-07 | 3.6852e-08 | 0.0077627 | 0.0077626 | 0.0077627 | 0.97608 | -0.46014 | 0.97617 | -0.45839 | 2.1326
21 | -0.0099854 | -0.0025025 | 0.0099878 | 0.0025037 | 2.3696e-06 | 1.1755e-06 | 0.015221 | 0.015221 | 0.015221 | 0.97617 | -0.45839 | 0.97642 | -0.45341 | 4.1817
22 | 0.021367 | 0.0053649 | -0.021361 | -0.0053616 | 5.3602e-06 | 3.262e-06 | 0.032566 | 0.032566 | 0.032566 | 0.97642 | -0.45341 | 0.97615 | -0.45867 | 8.9466
23 | -0.031355 | -0.0078686 | 0.031366 | 0.0078756 | 1.1271e-05 | 7.0488e-06 | 0.047787 | 0.047787 | 0.047787 | 0.97642 | -0.45341 | 0.9768 | -0.44588 | 13.1282
24 | 0.016065 | 0.0040343 | -0.016061 | -0.0040318 | 4.3233e-06 | 2.5267e-06 | 0.024492 | 0.024493 | 0.024493 | 0.97615 | -0.45867 | 0.97587 | -0.46432 | 6.7287
25 | -0.036855 | -0.0092513 | 0.036858 | 0.0092532 | 2.9374e-06 | 1.8488e-06 | 0.056148 | 0.056148 | 0.056148 | 0.9768 | -0.44588 | 0.97689 | -0.44421 | 15.4254
26 | 0.01291 | 0.0032419 | -0.012907 | -0.0032403 | 2.8909e-06 | 1.6018e-06 | 0.019689 | 0.019689 | 0.019689 | 0.97582 | -0.46529 | 0.97558 | -0.46998 | 5.4091
27 | -0.01291 | -0.0032419 | 0.012911 | 0.0032423 | 6.0027e-07 | 3.3259e-07 | 0.019689 | 0.019689 | 0.019689 | 0.97582 | -0.46529 | 0.97587 | -0.46432 | 5.4091
28 | 0.012907 | 0.0032403 | -0.012902 | -0.0032371 | 5.8098e-06 | 3.2195e-06 | 0.019689 | 0.019689 | 0.019689 | 0.97558 | -0.46998 | 0.9751 | -0.47942 | 5.4092
29 | 0.0096536 | 0.0024231 | -0.0096433 | -0.002418 | 1.034e-05 | 5.0348e-06 | 0.014733 | 0.014733 | 0.014733 | 0.9751 | -0.47942 | 0.97396 | -0.5019 | 4.0476
30 | -0.042232 | -0.0106 | 0.04226 | 0.010618 | 2.7618e-05 | 1.7453e-05 | 0.064335 | 0.064335 | 0.064335 | 0.97689 | -0.44421 | 0.97759 | -0.43051 | 17.6743
31 | 0.0096433 | 0.002418 | -0.009637 | -0.002415 | 6.2307e-06 | 3.0358e-06 | 0.014733 | 0.014734 | 0.014734 | 0.97396 | -0.5019 | 0.97327 | -0.51547 | 4.0477
32 | 0.10324 | 0.025961 | -0.10319 | -0.025933 | 4.519e-05 | 2.7949e-05 | 0.1574 | 0.1574 | 0.1574 | 0.9762 | -0.45778 | 0.97573 | -0.46694 | 10.8103
33 | -0.11073 | -0.027839 | 0.11077 | 0.027863 | 3.7663e-05 | 2.3399e-05 | 0.16882 | 0.16882 | 0.16882 | 0.9762 | -0.45778 | 0.97656 | -0.45066 | 11.5948
34 | -0.11077 | -0.027863 | 0.11078 | 0.027871 | 1.3707e-05 | 8.5157e-06 | 0.16882 | 0.16882 | 0.16882 | 0.97656 | -0.45066 | 0.97669 | -0.44807 | 11.5948
35 | -0.11854 | -0.029816 | 0.1186 | 0.02985 | 5.3877e-05 | 3.3599e-05 | 0.18064 | 0.18064 | 0.18064 | 0.97669 | -0.44807 | 0.97718 | -0.43856 | 12.4068
36 | -0.1186 | -0.02985 | 0.11864 | 0.029878 | 4.5653e-05 | 2.847e-05 | 0.18064 | 0.18064 | 0.18064 | 0.97718 | -0.43856 | 0.97759 | -0.43051 | 12.4068
37 | -0.009098 | -0.0022802 | 0.0090996 | 0.0022809 | 1.6129e-06 | 7.5033e-07 | 0.01384 | 0.01384 | 0.01384 | 0.97818 | -0.41896 | 0.97837 | -0.41524 | 3.8022
38 | 0.16102 | 0.04057 | -0.1609 | -0.040496 | 0.00011749 | 7.4148e-05 | 0.24498 | 0.24498 | 0.24498 | 0.97837 | -0.41524 | 0.97759 | -0.43051 | 16.8254
39 | -0.17012 | -0.042851 | 0.17017 | 0.042882 | 4.9679e-05 | 3.1397e-05 | 0.25882 | 0.25882 | 0.25882 | 0.97837 | -0.41524 | 0.97868 | -0.40913 | 17.7759
40 | -0.17598 | -0.044337 | 0.17624 | 0.044507 | 0.00026902 | 0.00017016 | 0.26764 | 0.26764 | 0.26764 | 0.97868 | -0.40913 | 0.98031 | -0.37723 | 18.3821
41 | 0.0096561 | 0.0024204 | -0.0096546 | -0.0024197 | 1.5481e-06 | 7.5737e-07 | 0.014794 | 0.014794 | 0.014794 | 0.97127 | -0.55496 | 0.9711 | -0.55832 | 4.0642
42 | -0.003219 | -0.00080677 | 0.0032191 | 0.0008067 | 8.2725e-08 | -6.7103e-08 | 0.0048497 | 0.0048496 | 0.0048497 | 0.98769 | -0.23432 | 0.98772 | -0.23378 | 1.3323
43 | -0.23333 | -0.059406 | 0.23338 | 0.059439 | 5.3016e-05 | 3.3696e-05 | 0.35185 | 0.35185 | 0.35185 | 0.98772 | -0.23378 | 0.98796 | -0.22907 | 24.1654
44 | 0.23011 | 0.058599 | -0.22995 | -0.0585 | 0.00015593 | 9.9088e-05 | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 0.98772 | -0.23378 | 0.98699 | -0.24784 | 23.8323
45 | -0.24894 | -0.063341 | 0.24901 | 0.063389 | 7.4886e-05 | 4.7636e-05 | 0.37528 | 0.37528 | 0.37528 | 0.98796 | -0.22907 | 0.98829 | -0.22283 | 25.7746
46 | 0.015557 | 0.0039018 | -0.015552 | -0.0038993 | 4.3527e-06 | 2.5151e-06 | 0.023432 | 0.023432 | 0.023432 | 0.98796 | -0.22907 | 0.98766 | -0.23494 | 6.4373
47 | 0.22756 | 0.057899 | -0.22732 | -0.057747 | 0.00023865 | 0.00015164 | 0.34338 | 0.34338 | 0.34338 | 0.98699 | -0.24784 | 0.98586 | -0.26962 | 23.584
48 | 0.011245 | 0.0028186 | -0.011242 | -0.0028168 | 3.4838e-06 | 1.8162e-06 | 0.016948 | 0.016949 | 0.016949 | 0.9873 | -0.24196 | 0.98697 | -0.24846 | 4.6562
49 | -0.011245 | -0.0028186 | 0.011246 | 0.0028191 | 1.0991e-06 | 5.7292e-07 | 0.016948 | 0.016948 | 0.016948 | 0.9873 | -0.24196 | 0.98741 | -0.23991 | 4.6562
50 | 0.00093694 | 0.00023399 | -0.0009369 | -0.00023468 | 4.1941e-08 | -6.8958e-07 | 0.0014123 | 0.0014125 | 0.0014125 | 0.98697 | -0.24846 | 0.98692 | -0.24941 | 0.38806
51 | 0.010305 | 0.0025828 | -0.010304 | -0.0025826 | 3.4594e-07 | 1.7256e-07 | 0.015536 | 0.015536 | 0.015536 | 0.98697 | -0.24846 | 0.98693 | -0.24917 | 4.2682
52 | -0.013379 | -0.0033536 | 0.013382 | 0.0033553 | 3.1684e-06 | 1.7618e-06 | 0.020162 | 0.020162 | 0.020162 | 0.98741 | -0.23991 | 0.98766 | -0.23494 | 5.539
53 | 0.0009369 | 0.00023468 | -0.00093689 | -0.00023481 | 7.5013e-09 | -1.233e-07 | 0.0014125 | 0.0014126 | 0.0014126 | 0.98692 | -0.24941 | 0.98691 | -0.24957 | 0.38808
54 | 0.0071958 | 0.0018035 | -0.0071951 | -0.0018032 | 6.9561e-07 | 2.4383e-07 | 0.010849 | 0.010849 | 0.010849 | 0.98693 | -0.24917 | 0.98683 | -0.2512 | 2.9806
55 | -0.25403 | -0.064646 | 0.25471 | 0.065081 | 0.00068382 | 0.00043508 | 0.38283 | 0.38283 | 0.38283 | 0.98829 | -0.22283 | 0.9912 | -0.16715 | 26.2932
56 | 0.22474 | 0.057101 | -0.22417 | -0.056741 | 0.00056654 | 0.00035992 | 0.33949 | 0.33949 | 0.33949 | 0.98586 | -0.26962 | 0.98314 | -0.32213 | 23.3169
57 | 0.0060261 | 0.0015103 | -0.0060258 | -0.0015102 | 2.5262e-07 | 5.7444e-08 | 0.0090866 | 0.0090866 | 0.0090866 | 0.98683 | -0.2512 | 0.98678 | -0.25208 | 2.4963
58 | -0.29468 | -0.075147 | 0.29508 | 0.075405 | 0.0004053 | 0.00025825 | 0.44284 | 0.44284 | 0.44284 | 0.9912 | -0.16715 | 0.99268 | -0.1387 | 30.415
59 | 0.039964 | 0.010066 | -0.039898 | -0.010024 | 6.6508e-05 | 4.1932e-05 | 0.060013 | 0.060013 | 0.060013 | 0.9912 | -0.16715 | 0.98939 | -0.20201 | 16.4872
60 | 0.2165 | 0.054818 | -0.21631 | -0.0547 | 0.00018562 | 0.00011786 | 0.32788 | 0.32788 | 0.32788 | 0.98314 | -0.32213 | 0.98222 | -0.34 | 22.5191
61 | 0.209 | 0.052867 | -0.2088 | -0.052741 | 0.00019844 | 0.00012593 | 0.3168 | 0.3168 | 0.3168 | 0.98222 | -0.34 | 0.98121 | -0.35981 | 21.7583
62 | 0.17935 | 0.045344 | -0.1792 | -0.045249 | 0.00014967 | 9.4699e-05 | 0.27214 | 0.27214 | 0.27214 | 0.98121 | -0.35981 | 0.98031 | -0.37723 | 18.6907
63 | 0.029449 | 0.0073973 | -0.029428 | -0.0073844 | 2.0688e-05 | 1.2891e-05 | 0.044665 | 0.044665 | 0.044665 | 0.98121 | -0.35981 | 0.98045 | -0.37454 | 12.2707
64 | 0.024429 | 0.0061315 | -0.024417 | -0.0061245 | 1.1355e-05 | 6.9896e-06 | 0.037078 | 0.037078 | 0.037078 | 0.98045 | -0.37454 | 0.97996 | -0.38429 | 10.1863
65 | 0.0053155 | 0.0013322 | -0.0053153 | -0.0013321 | 1.6695e-07 | 1.8328e-08 | 0.0080154 | 0.0080154 | 0.0080154 | 0.98678 | -0.25208 | 0.98675 | -0.25274 | 2.202
66 | -0.015006 | -0.0037663 | 0.015015 | 0.0037712 | 8.5798e-06 | 4.9168e-06 | 0.022599 | 0.022599 | 0.022599 | 0.98815 | -0.22779 | 0.98877 | -0.2158 | 6.2085
67 | 0.013559 | 0.0034035 | -0.013544 | -0.0033956 | 1.4094e-05 | 7.8666e-06 | 0.020419 | 0.02042 | 0.02042 | 0.98815 | -0.22779 | 0.98703 | -0.2496 | 5.6098
68 | -0.020318 | -0.0051004 | 0.020357 | 0.0051236 | 3.8387e-05 | 2.3161e-05 | 0.03058 | 0.03058 | 0.03058 | 0.98877 | -0.2158 | 0.99081 | -0.17627 | 8.4012
69 | 0.011914 | 0.0029871 | -0.011912 | -0.0029861 | 1.9206e-06 | 1.0263e-06 | 0.017962 | 0.017962 | 0.017962 | 0.98703 | -0.2496 | 0.98685 | -0.25298 | 4.9347
70 | -0.0017179 | -0.00043056 | 0.001718 | 0.00043021 | 7.7045e-08 | -3.4065e-07 | 0.0025925 | 0.0025924 | 0.0025925 | 0.98604 | -0.26887 | 0.98609 | -0.26793 | 0.71223
71 | -0.001718 | -0.00043021 | 0.0017181 | 0.00042994 | 6.3114e-08 | -2.7911e-07 | 0.0025924 | 0.0025923 | 0.0025924 | 0.98609 | -0.26793 | 0.98613 | -0.26716 | 0.71219
72 | -0.0059301 | -0.0014856 | 0.0059306 | 0.0014857 | 5.1604e-07 | 1.1097e-07 | 0.0089479 | 0.0089479 | 0.0089479 | 0.98613 | -0.26716 | 0.98622 | -0.26533 | 2.4582
73 | 0.0040696 | 0.0010197 | -0.0040692 | -0.0010198 | 4.2396e-07 | -1.1125e-07 | 0.0061402 | 0.0061404 | 0.0061404 | 0.98622 | -0.26533 | 0.98611 | -0.26752 | 1.6869
74 | -0.01 | -0.0025054 | 0.010005 | 0.0025077 | 4.6859e-06 | 2.2982e-06 | 0.015088 | 0.015088 | 0.015088 | 0.98622 | -0.26533 | 0.98673 | -0.2555 | 4.1451
75 | -0.010005 | -0.0025077 | 0.010006 | 0.0025083 | 1.1967e-06 | 5.8679e-07 | 0.015088 | 0.015088 | 0.015088 | 0.98673 | -0.2555 | 0.98685 | -0.25298 | 4.145
76 | 0.0016864 | 0.00042251 | -0.0016864 | -0.00042266 | 3.0363e-08 | -1.4538e-07 | 0.002524 | 0.0025241 | 0.0025241 | 0.99421 | -0.11035 | 0.99419 | -0.11072 | 0.69343
77 | -0.0067115 | -0.0016819 | 0.0067123 | 0.0016822 | 8.098e-07 | 2.407e-07 | 0.010045 | 0.010045 | 0.010045 | 0.99421 | -0.11035 | 0.99434 | -0.10781 | 2.7596
78 | 0.0080054 | 0.0020064 | -0.0080044 | -0.002006 | 1.0026e-06 | 4.0005e-07 | 0.01198 | 0.01198 | 0.01198 | 0.99434 | -0.10781 | 0.99421 | -0.11044 | 3.2912
79 | -0.014718 | -0.0036885 | 0.014718 | 0.0036888 | 4.2352e-07 | 2.4085e-07 | 0.022025 | 0.022025 | 0.022025 | 0.99434 | -0.10781 | 0.99437 | -0.10721 | 6.0508
80 | 0.0033034 | 0.00082779 | -0.0033033 | -0.00082787 | 1.0645e-07 | -8.246e-08 | 0.0049441 | 0.0049441 | 0.0049441 | 0.99421 | -0.11044 | 0.99417 | -0.11112 | 1.3583
81 | 0.0047011 | 0.0011782 | -0.004701 | -0.0011782 | 1.113e-07 | -6.5098e-09 | 0.0070361 | 0.0070361 | 0.0070361 | 0.99421 | -0.11044 | 0.99418 | -0.11094 | 1.933
82 | -0.016346 | -0.0040968 | 0.016349 | 0.0040985 | 2.9582e-06 | 1.7222e-06 | 0.024461 | 0.024461 | 0.024461 | 0.99437 | -0.10721 | 0.99457 | -0.10341 | 6.7201
83 | -0.021454 | -0.0053779 | 0.021458 | 0.00538 | 3.4772e-06 | 2.1086e-06 | 0.032099 | 0.032099 | 0.032099 | 0.99457 | -0.10341 | 0.99475 | -0.10001 | 8.8184
84 | -0.029917 | -0.0075002 | 0.029931 | 0.0075088 | 1.3876e-05 | 8.6406e-06 | 0.044753 | 0.044753 | 0.044753 | 0.99475 | -0.10001 | 0.99525 | -0.090282 | 12.2947
85 | 0.0084593 | 0.0021201 | -0.0084581 | -0.0021196 | 1.2191e-06 | 5.167e-07 | 0.012654 | 0.012654 | 0.012654 | 0.99475 | -0.10001 | 0.99459 | -0.10304 | 3.4764
86 | -0.30527 | -0.077957 | 0.30553 | 0.078124 | 0.00026212 | 0.00016707 | 0.4581 | 0.4581 | 0.4581 | 0.99268 | -0.1387 | 0.99362 | -0.12096 | 31.4632
87 | 0.037058 | 0.0093125 | -0.037031 | -0.009296 | 2.6308e-05 | 1.6548e-05 | 0.055742 | 0.055742 | 0.055742 | 0.98939 | -0.20201 | 0.98863 | -0.21689 | 15.3138
88 | -0.31224 | -0.079806 | 0.31273 | 0.080119 | 0.0004913 | 0.00031319 | 0.46815 | 0.46815 | 0.46815 | 0.99362 | -0.12096 | 0.99532 | -0.088482 | 32.1533
89 | 0.0067095 | 0.0016816 | -0.0067085 | -0.0016813 | 9.8558e-07 | 2.9366e-07 | 0.010048 | 0.010048 | 0.010048 | 0.99362 | -0.12096 | 0.99346 | -0.12404 | 2.7605
90 | 0.026274 | 0.0065999 | -0.026243 | -0.0065806 | 3.1282e-05 | 1.9338e-05 | 0.039551 | 0.039551 | 0.039551 | 0.98863 | -0.21689 | 0.98734 | -0.24187 | 10.8657
91 | -0.31898 | -0.081685 | 0.31932 | 0.081902 | 0.00034026 | 0.00021694 | 0.47749 | 0.47749 | 0.47749 | 0.99532 | -0.088482 | 0.99648 | -0.066487 | 32.7947
92 | 0.012787 | 0.0032073 | -0.012782 | -0.0032045 | 5.0946e-06 | 2.7929e-06 | 0.019272 | 0.019272 | 0.019272 | 0.98734 | -0.24187 | 0.98691 | -0.25024 | 5.2946
93 | 0.013456 | 0.0033733 | -0.013452 | -0.0033713 | 3.6099e-06 | 2.011e-06 | 0.020279 | 0.020279 | 0.020279 | 0.98734 | -0.24187 | 0.98705 | -0.24751 | 5.5712
94 | -0.03403 | -0.0085361 | 0.034051 | 0.0085494 | 2.1249e-05 | 1.3315e-05 | 0.050881 | 0.050881 | 0.050881 | 0.99525 | -0.090282 | 0.99593 | -0.077191 | 13.9783
95 | 0.0055575 | 0.0013927 | -0.0055571 | -0.0013926 | 3.7169e-07 | 5.1828e-08 | 0.0083145 | 0.0083146 | 0.0083146 | 0.99459 | -0.10304 | 0.99452 | -0.10444 | 2.2842
96 | -0.035909 | -0.0090151 | 0.035927 | 0.0090266 | 1.8346e-05 | 1.152e-05 | 0.053657 | 0.053657 | 0.053657 | 0.99593 | -0.077191 | 0.99648 | -0.066487 | 14.741
97 | 0.0055571 | 0.0013926 | -0.0055565 | -0.0013925 | 5.6671e-07 | 7.908e-08 | 0.0083146 | 0.0083147 | 0.0083147 | 0.99452 | -0.10444 | 0.99441 | -0.10658 | 2.2843
98 | -0.35524 | -0.090928 | 0.35587 | 0.091326 | 0.00062371 | 0.00039795 | 0.53115 | 0.53115 | 0.53115 | 0.99648 | -0.066487 | 0.99839 | -0.030299 | 36.4799
99 | 0.0031301 | 0.00078441 | -0.00313 | -0.00078445 | 5.0329e-08 | -4.7154e-08 | 0.0046838 | 0.0046838 | 0.0046838 | 0.99441 | -0.10658 | 0.99439 | -0.10692 | 1.2868
100 | -0.35893 | -0.092094 | 0.35924 | 0.092294 | 0.00031393 | 0.00020031 | 0.53571 | 0.53571 | 0.53571 | 0.99839 | -0.030299 | 0.99935 | -0.012288 | 36.7935
101 | -0.36016 | -0.092523 | 0.36037 | 0.09266 | 0.00021507 | 0.00013723 | 0.53707 | 0.53707 | 0.53707 | 0.99935 | -0.012288 | 1 | 0 | 36.8867
102 | 0.21795 | 0.055646 | -0.21785 | -0.055582 | 9.9942e-05 | 6.3432e-05 | 0.32467 | 0.32467 | 0.32467 | 1 | 0 | 0.9995 | -0.0094931 | 22.2991
103 | 0.0017966 | 0.00045006 | -0.0017966 | -0.00045026 | 4.8348e-08 | -2.0572e-07 | 0.0026733 | 0.0026734 | 0.0026734 | 1 | 0 | 0.99997 | -0.000565 | 0.73445
104 | -0.022582 | -0.0056896 | 0.022597 | 0.0056992 | 1.5738e-05 | 9.6001e-06 | 0.033881 | 0.03388 | 0.033881 | 0.99208 | -0.15162 | 0.99284 | -0.13706 | 9.3079
105 | 0.020381 | 0.0051381 | -0.020357 | -0.0051236 | 2.4012e-05 | 1.4485e-05 | 0.03058 | 0.03058 | 0.03058 | 0.99208 | -0.15162 | 0.99081 | -0.17627 | 8.4011
106 | -0.025032 | -0.0063093 | 0.025038 | 0.0063132 | 6.2625e-06 | 3.8546e-06 | 0.03753 | 0.03753 | 0.03753 | 0.99284 | -0.13706 | 0.99311 | -0.13184 | 10.3103
107 | 0.0024349 | 0.00061007 | -0.0024348 | -0.00061022 | 7.6289e-08 | -1.4872e-07 | 0.0036492 | 0.0036493 | 0.0036493 | 0.99284 | -0.13706 | 0.9928 | -0.13772 | 1.0026
108 | -0.027304 | -0.0068809 | 0.027318 | 0.0068897 | 1.4106e-05 | 8.7373e-06 | 0.040924 | 0.040924 | 0.040924 | 0.99311 | -0.13184 | 0.99367 | -0.12104 | 11.2428
109 | -0.028809 | -0.0072633 | 0.028809 | 0.0072636 | 4.4431e-07 | 2.7612e-07 | 0.043156 | 0.043156 | 0.043156 | 0.99367 | -0.12104 | 0.99369 | -0.12072 | 11.8561
110 | -0.031097 | -0.0078369 | 0.031107 | 0.0078436 | 1.0868e-05 | 6.7827e-06 | 0.046582 | 0.046582 | 0.046582 | 0.99369 | -0.12072 | 0.99407 | -0.11342 | 12.7971
111 | 0.21479 | 0.054814 | -0.21467 | -0.054743 | 0.00011296 | 7.1676e-05 | 0.32011 | 0.32011 | 0.32011 | 0.9995 | -0.0094931 | 0.99893 | -0.020385 | 21.9858
112 | 0.21376 | 0.054514 | -0.21343 | -0.054305 | 0.00032994 | 0.00020935 | 0.31876 | 0.31876 | 0.31876 | 0.99893 | -0.020385 | 0.99724 | -0.052406 | 21.8926
113 | 0.15641 | 0.03992 | -0.15632 | -0.039863 | 9.0834e-05 | 5.7208e-05 | 0.23364 | 0.23364 | 0.23364 | 0.99724 | -0.052406 | 0.99661 | -0.064433 | 16.0466
114 | 0.01207 | 0.0030258 | -0.012067 | -0.0030244 | 2.6952e-06 | 1.4359e-06 | 0.01801 | 0.01801 | 0.01801 | 0.99724 | -0.052406 | 0.997 | -0.057093 | 4.9478
115 | 0.044953 | 0.011359 | -0.044922 | -0.011339 | 3.0537e-05 | 1.9308e-05 | 0.067108 | 0.067108 | 0.067108 | 0.99724 | -0.052406 | 0.9965 | -0.066587 | 18.4363
116 | -0.035667 | -0.0089859 | 0.035683 | 0.0089963 | 1.6474e-05 | 1.0344e-05 | 0.053406 | 0.053406 | 0.053406 | 0.99407 | -0.11342 | 0.99457 | -0.10376 | 14.6721
117 | 0.0045595 | 0.0011423 | -0.0045591 | -0.0011423 | 3.8041e-07 | -3.8841e-08 | 0.0068249 | 0.006825 | 0.006825 | 0.99407 | -0.11342 | 0.99397 | -0.11517 | 1.875
118 | 0.0037339 | 0.00093567 | -0.0037337 | -0.00093576 | 1.8722e-07 | -8.7768e-08 | 0.0055864 | 0.0055865 | 0.0055865 | 0.99457 | -0.10376 | 0.99451 | -0.10482 | 1.5347
119 | -0.039417 | -0.0099319 | 0.039435 | 0.0099428 | 1.7221e-05 | 1.085e-05 | 0.058993 | 0.058993 | 0.058993 | 0.99457 | -0.10376 | 0.99504 | -0.094636 | 16.2068
120 | 0.0033277 | 0.00083372 | -0.0033276 | -0.00083385 | 1.7227e-07 | -1.2967e-07 | 0.0049816 | 0.0049817 | 0.0049817 | 0.99397 | -0.11517 | 0.99392 | -0.11626 | 1.3686
121 | -0.041357 | -0.010424 | 0.041404 | 0.010454 | 4.7536e-05 | 2.9993e-05 | 0.061867 | 0.061867 | 0.061867 | 0.99504 | -0.094636 | 0.99629 | -0.070643 | 16.9964
122 | 0.002612 | 0.00065452 | -0.002612 | -0.00065459 | 3.9928e-08 | -6.4683e-08 | 0.0039105 | 0.0039105 | 0.0039105 | 0.99392 | -0.11626 | 0.9939 | -0.11658 | 1.0743
123 | 0.0014195 | 0.00035572 | -0.0014195 | -0.00035576 | 5.6695e-09 | -3.9754e-08 | 0.0021252 | 0.0021252 | 0.0021252 | 0.9939 | -0.11658 | 0.9939 | -0.11666 | 0.58385
124 | -0.043579 | -0.010999 | 0.043587 | 0.011005 | 8.4697e-06 | 5.3512e-06 | 0.065114 | 0.065114 | 0.065114 | 0.99629 | -0.070643 | 0.9965 | -0.066587 | 17.8886
125 | 0.15176 | 0.038722 | -0.15166 | -0.038659 | 9.9973e-05 | 6.2903e-05 | 0.22684 | 0.22684 | 0.22684 | 0.99661 | -0.064433 | 0.99589 | -0.078081 | 15.5797
126 | 0.0090028 | 0.0022564 | -0.0090012 | -0.0022557 | 1.6403e-06 | 7.339e-07 | 0.013437 | 0.013437 | 0.013437 | 0.997 | -0.057093 | 0.9968 | -0.060918 | 3.6914
127 | -0.087872 | -0.022309 | 0.087907 | 0.022332 | 3.476e-05 | 2.2179e-05 | 0.1326 | 0.1326 | 0.1326 | 0.98684 | -0.25115 | 0.98727 | -0.24294 | 36.4287
128 | 0.087872 | 0.022309 | -0.08782 | -0.022276 | 5.1997e-05 | 3.3177e-05 | 0.1326 | 0.1326 | 0.1326 | 0.98684 | -0.25115 | 0.98621 | -0.26346 | 36.4287
129 | -0.090965 | -0.023098 | 0.091196 | 0.023246 | 0.00023171 | 0.00014787 | 0.13721 | 0.13721 | 0.13721 | 0.98727 | -0.24294 | 0.99002 | -0.19015 | 37.6949
130 | 0.082709 | 0.020996 | -0.082575 | -0.02091 | 0.00013446 | 8.5762e-05 | 0.12489 | 0.12489 | 0.12489 | 0.98621 | -0.26346 | 0.98446 | -0.29731 | 34.3104
131 | 0.0051104 | 0.0012806 | -0.0051095 | -0.0012805 | 9.075e-07 | 6.1548e-08 | 0.0077107 | 0.0077109 | 0.0077109 | 0.98621 | -0.26346 | 0.98602 | -0.26719 | 2.1184
132 | -0.0023003 | -0.00057652 | 0.0023004 | 0.00057649 | 1.1821e-08 | -2.5798e-08 | 0.0034715 | 0.0034715 | 0.0034715 | 0.98601 | -0.2673 | 0.98602 | -0.26719 | 0.95371
133 | 0.0807 | 0.02044 | -0.08063 | -0.020395 | 6.9982e-05 | 4.4629e-05 | 0.12206 | 0.12206 | 0.12206 | 0.98446 | -0.29731 | 0.98352 | -0.31538 | 33.5317
134 | 0.0033953 | 0.00085068 | -0.003395 | -0.00085086 | 2.9428e-07 | -1.8904e-07 | 0.0051368 | 0.0051369 | 0.0051369 | 0.98352 | -0.31538 | 0.98343 | -0.3172 | 1.4112
135 | 0.077234 | 0.019545 | -0.077204 | -0.019525 | 3.0311e-05 | 1.9324e-05 | 0.11692 | 0.11692 | 0.11692 | 0.98352 | -0.31538 | 0.9831 | -0.32357 | 32.1205
136 | -0.095726 | -0.024381 | 0.095865 | 0.02447 | 0.00013861 | 8.8483e-05 | 0.14402 | 0.14402 | 0.14402 | 0.99002 | -0.19015 | 0.99158 | -0.16018 | 39.5654
137 | 0.0045301 | 0.0011351 | -0.0045299 | -0.0011351 | 2.2242e-07 | -2.2156e-08 | 0.0068087 | 0.0068088 | 0.0068088 | 0.99002 | -0.19015 | 0.98996 | -0.19118 | 1.8706
138 | -0.09968 | -0.025426 | 0.099737 | 0.025462 | 5.6778e-05 | 3.6251e-05 | 0.14974 | 0.14974 | 0.14974 | 0.99158 | -0.16018 | 0.9922 | -0.14839 | 41.1381
139 | 0.0045299 | 0.0011351 | -0.0045295 | -0.0011352 | 4.134e-07 | -4.1125e-08 | 0.0068088 | 0.0068089 | 0.0068089 | 0.98996 | -0.19118 | 0.98987 | -0.1931 | 1.8706
140 | -0.10384 | -0.02649 | 0.10405 | 0.026624 | 0.00020923 | 0.00013361 | 0.1559 | 0.1559 | 0.1559 | 0.9922 | -0.14839 | 0.99438 | -0.10676 | 42.8291
141 | 0.0041045 | 0.0010285 | -0.0041043 | -0.0010286 | 2.1055e-07 | -5.6619e-08 | 0.0061555 | 0.0061556 | 0.0061556 | 0.9922 | -0.14839 | 0.99214 | -0.14947 | 1.6911
142 | 0.0040482 | 0.0010145 | -0.004048 | -0.0010145 | 1.8485e-07 | -5.5935e-08 | 0.0060578 | 0.0060579 | 0.0060579 | 0.99438 | -0.10676 | 0.99433 | -0.10772 | 1.6643
143 | -0.1081 | -0.027638 | 0.1082 | 0.027702 | 0.00010026 | 6.3637e-05 | 0.16196 | 0.16196 | 0.16196 | 0.99438 | -0.10676 | 0.99539 | -0.087612 | 22.2467
144 | 0.0041043 | 0.0010286 | -0.0041042 | -0.0010286 | 1.08e-07 | -2.9032e-08 | 0.0061556 | 0.0061556 | 0.0061556 | 0.99214 | -0.14947 | 0.99212 | -0.15002 | 1.6911
145 | -0.0094424 | -0.0023665 | 0.0094447 | 0.0023676 | 2.3113e-06 | 1.1034e-06 | 0.014356 | 0.014356 | 0.014356 | 0.97869 | -0.40961 | 0.97895 | -0.40448 | 3.944
146 | 0.0094424 | 0.0023665 | -0.0094417 | -0.0023661 | 6.7529e-07 | 3.224e-07 | 0.014356 | 0.014356 | 0.014356 | 0.97869 | -0.40961 | 0.97861 | -0.41111 | 3.9441
147 | 0.049145 | 0.012392 | -0.049084 | -0.012353 | 6.0789e-05 | 3.854e-05 | 0.074727 | 0.074727 | 0.074727 | 0.97895 | -0.40448 | 0.97763 | -0.43035 | 20.5295
148 | 0.0035104 | 0.00087967 | -0.0035103 | -0.00087975 | 1.535e-07 | -8.2512e-08 | 0.0053358 | 0.0053359 | 0.0053359 | 0.97895 | -0.40448 | 0.9789 | -0.40539 | 1.4659
149 | -0.0621 | -0.015639 | 0.062156 | 0.015675 | 5.6057e-05 | 3.5666e-05 | 0.094419 | 0.094419 | 0.094419 | 0.97895 | -0.40448 | 0.97992 | -0.38562 | 25.9394
150 | 0.0046958 | 0.0011767 | -0.0046952 | -0.0011767 | 5.9328e-07 | -1.0134e-08 | 0.0071401 | 0.0071403 | 0.0071403 | 0.97861 | -0.41111 | 0.97848 | -0.41377 | 1.9616
151 | 0.14723 | 0.037547 | -0.14716 | -0.037504 | 6.7721e-05 | 4.2566e-05 | 0.22021 | 0.22021 | 0.22021 | 0.99589 | -0.078081 | 0.99539 | -0.087612 | 15.1243
152 | 0.0063303 | 0.0015863 | -0.0063297 | -0.0015862 | 5.6948e-07 | 1.4281e-07 | 0.0094497 | 0.0094498 | 0.0094498 | 0.9968 | -0.060918 | 0.9967 | -0.062807 | 2.5961
153 | 0.03896 | 0.009802 | -0.038937 | -0.009788 | 2.232e-05 | 1.4057e-05 | 0.058255 | 0.058255 | 0.058255 | 0.99539 | -0.087612 | 0.99477 | -0.099609 | 16.004
154 | 0.0037431 | 0.00093789 | -0.003743 | -0.00093794 | 1.0554e-07 | -4.9909e-08 | 0.0055881 | 0.0055882 | 0.0055882 | 0.9967 | -0.062807 | 0.99667 | -0.063398 | 1.5352
155 | -0.034433 | -0.0086509 | 0.034455 | 0.0086648 | 2.2133e-05 | 1.3877e-05 | 0.05155 | 0.05155 | 0.05155 | 0.99407 | -0.11307 | 0.99477 | -0.099609 | 14.1622
156 | 0.034433 | 0.0086509 | -0.034433 | -0.0086505 | 7.1795e-07 | 4.5015e-07 | 0.05155 | 0.05155 | 0.05155 | 0.99407 | -0.11307 | 0.99405 | -0.1135 | 14.1622
157 | 0.004482 | 0.0011231 | -0.0044816 | -0.0011232 | 3.975e-07 | -5.1732e-08 | 0.0067043 | 0.0067044 | 0.0067044 | 0.99477 | -0.099609 | 0.99467 | -0.10147 | 1.8419
158 | 0.032849 | 0.0082537 | -0.032839 | -0.0082474 | 1.005e-05 | 6.2883e-06 | 0.04918 | 0.04918 | 0.04918 | 0.99405 | -0.1135 | 0.99372 | -0.11992 | 13.5111
159 | 0.031373 | 0.0078799 | -0.03136 | -0.007872 | 1.253e-05 | 7.823e-06 | 0.046985 | 0.046985 | 0.046985 | 0.99372 | -0.11992 | 0.99328 | -0.12829 | 12.9079
160 | 0.026659 | 0.0066938 | -0.026657 | -0.0066925 | 2.1286e-06 | 1.3163e-06 | 0.039942 | 0.039942 | 0.039942 | 0.99328 | -0.12829 | 0.9932 | -0.12996 | 10.973
161 | 0.00088625 | 0.00022192 | -0.00088624 | -0.00022211 | 1.1277e-08 | -1.9515e-07 | 0.0013569 | 0.001357 | 0.001357 | 0.97184 | -0.54427 | 0.97183 | -0.54454 | 0.37279
162 | -0.068524 | -0.017293 | 0.068587 | 0.017334 | 6.3327e-05 | 4.0332e-05 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.98088 | -0.36684 | 0.98187 | -0.34757 | 28.5703
163 | 0.065368 | 0.016502 | -0.06531 | -0.016465 | 5.8725e-05 | 3.7384e-05 | 0.099208 | 0.099208 | 0.099208 | 0.98088 | -0.36684 | 0.97992 | -0.38562 | 27.255
164 | -0.071884 | -0.01816 | 0.071945 | 0.018198 | 6.0718e-05 | 3.8687e-05 | 0.10899 | 0.10899 | 0.10899 | 0.98187 | -0.34757 | 0.98277 | -0.32996 | 29.9429
165 | 0.0032968 | 0.0008261 | -0.0032967 | -0.00082622 | 1.741e-07 | -1.2379e-07 | 0.0049963 | 0.0049964 | 0.0049964 | 0.98187 | -0.34757 | 0.98181 | -0.34868 | 1.3726
166 | 0.0031539 | 0.00079024 | -0.0031537 | -0.00079039 | 1.8028e-07 | -1.4865e-07 | 0.0047891 | 0.0047892 | 0.0047892 | 0.97992 | -0.38562 | 0.97985 | -0.38682 | 1.3157
167 | -0.075315 | -0.019043 | 0.075338 | 0.019058 | 2.3109e-05 | 1.473e-05 | 0.11409 | 0.11409 | 0.11409 | 0.98277 | -0.32996 | 0.9831 | -0.32357 | 31.3447
168 | 0.0033701 | 0.00084454 | -0.00337 | -0.0008446 | 9.2134e-08 | -6.06e-08 | 0.0051026 | 0.0051026 | 0.0051026 | 0.98277 | -0.32996 | 0.98274 | -0.33053 | 1.4018
169 | 0.0018658 | 0.00046752 | -0.0018657 | -0.0004676 | 2.05e-08 | -7.3798e-08 | 0.002824 | 0.002824 | 0.002824 | 0.9831 | -0.32357 | 0.98309 | -0.3238 | 0.77582
170 | 0.0050907 | 0.0012758 | -0.0050906 | -0.0012758 | 1.139e-07 | 9.464e-09 | 0.0077484 | 0.0077485 | 0.0077485 | 0.97763 | -0.43035 | 0.9776 | -0.43082 | 2.1287
171 | 0.043993 | 0.011077 | -0.043963 | -0.011058 | 3.0149e-05 | 1.9071e-05 | 0.066979 | 0.066979 | 0.066979 | 0.97763 | -0.43035 | 0.9769 | -0.4447 | 18.4008
172 | 0.003116 | 0.00078075 | -0.0031158 | -0.0007809 | 1.7983e-07 | -1.5138e-07 | 0.0047464 | 0.0047465 | 0.0047465 | 0.97686 | -0.44535 | 0.9768 | -0.44656 | 1.304
173 | -0.003116 | -0.00078075 | 0.0031161 | 0.00078067 | 9.6232e-08 | -8.1023e-08 | 0.0047464 | 0.0047464 | 0.0047464 | 0.97686 | -0.44535 | 0.9769 | -0.4447 | 1.304
174 | 0.040847 | 0.010278 | -0.040821 | -0.010262 | 2.5628e-05 | 1.6181e-05 | 0.062233 | 0.062233 | 0.062233 | 0.9769 | -0.4447 | 0.97623 | -0.45784 | 17.0969
175 | 0.035756 | 0.0089921 | -0.035734 | -0.0089783 | 2.1985e-05 | 1.3824e-05 | 0.054512 | 0.054512 | 0.054512 | 0.97623 | -0.45784 | 0.97557 | -0.47072 | 14.9759
176 | 0.035734 | 0.0089783 | -0.03573 | -0.0089757 | 4.0328e-06 | 2.5358e-06 | 0.054512 | 0.054512 | 0.054512 | 0.97557 | -0.47072 | 0.97545 | -0.47308 | 14.9759
177 | 0.0073523 | 0.0018429 | -0.0073509 | -0.0018424 | 1.3745e-06 | 5.1603e-07 | 0.011216 | 0.011216 | 0.011216 | 0.97545 | -0.47308 | 0.97525 | -0.47701 | 3.0813
178 | 0.028378 | 0.0071328 | -0.028369 | -0.0071273 | 8.9282e-06 | 5.5556e-06 | 0.043297 | 0.043297 | 0.043297 | 0.97545 | -0.47308 | 0.97512 | -0.47968 | 11.8947
179 | 0.0073509 | 0.0018424 | -0.0073503 | -0.0018422 | 6.0005e-07 | 2.2532e-07 | 0.011216 | 0.011216 | 0.011216 | 0.97525 | -0.47701 | 0.97517 | -0.47872 | 3.0813
180 | 0.02255 | 0.0056689 | -0.022542 | -0.0056642 | 7.6309e-06 | 4.6695e-06 | 0.034417 | 0.034417 | 0.034417 | 0.97512 | -0.47968 | 0.97476 | -0.48677 | 9.4551
181 | -0.021776 | -0.0054611 | 0.021785 | 0.0054666 | 9.0244e-06 | 5.4842e-06 | 0.032664 | 0.032664 | 0.032664 | 0.99205 | -0.15221 | 0.9925 | -0.14352 | 8.9736
182 | 0.015478 | 0.0038827 | -0.015471 | -0.0038786 | 7e-06 | 4.0331e-06 | 0.023217 | 0.023217 | 0.023217 | 0.99205 | -0.15221 | 0.99156 | -0.1617 | 6.3784
183 | -0.021785 | -0.0054666 | 0.021799 | 0.0054751 | 1.4095e-05 | 8.5649e-06 | 0.032664 | 0.032664 | 0.032664 | 0.9925 | -0.14352 | 0.9932 | -0.12996 | 8.9736
184 | 0.0053109 | 0.001331 | -0.0053108 | -0.001331 | 1.0014e-07 | 9.8661e-09 | 0.0079701 | 0.0079701 | 0.0079701 | 0.99156 | -0.1617 | 0.99154 | -0.1621 | 2.1896
185 | 0.01016 | 0.0025476 | -0.010157 | -0.0025461 | 3.0922e-06 | 1.5217e-06 | 0.015247 | 0.015248 | 0.015248 | 0.99156 | -0.1617 | 0.99123 | -0.16809 | 4.1889
186 | 0.004858 | 0.0012174 | -0.0048575 | -0.0012174 | 5.2602e-07 | -5.9914e-09 | 0.0072782 | 0.0072783 | 0.0072783 | 0.9932 | -0.12996 | 0.99308 | -0.13224 | 1.9995
187 | 0.010157 | 0.0025461 | -0.010155 | -0.002545 | 2.1566e-06 | 1.0615e-06 | 0.015248 | 0.015248 | 0.015248 | 0.99123 | -0.16809 | 0.991 | -0.17255 | 4.1889
188 | 0.0048575 | 0.0012174 | -0.0048574 | -0.0012174 | 5.9695e-08 | -6.7412e-10 | 0.0072783 | 0.0072783 | 0.0072783 | 0.99308 | -0.13224 | 0.99307 | -0.13249 | 1.9995
189 | 0.006703 | 0.0016801 | -0.006702 | -0.0016797 | 1.0731e-06 | 3.4824e-07 | 0.010248 | 0.010248 | 0.010248 | 0.97327 | -0.51547 | 0.9731 | -0.51883 | 2.8155
190 | 0.002934 | 0.00073493 | -0.0029337 | -0.00073525 | 3.1585e-07 | -3.1799e-07 | 0.0044856 | 0.0044858 | 0.0044858 | 0.97327 | -0.51547 | 0.97316 | -0.51773 | 1.2324
191 | 0.006702 | 0.0016797 | -0.0067011 | -0.0016795 | 8.2809e-07 | 2.6882e-07 | 0.010248 | 0.010248 | 0.010248 | 0.9731 | -0.51883 | 0.97297 | -0.52142 | 2.8155
192 | 0.012782 | 0.0032045 | -0.012778 | -0.0032025 | 3.6099e-06 | 1.9792e-06 | 0.019272 | 0.019272 | 0.019272 | 0.98691 | -0.25024 | 0.98661 | -0.25616 | 5.2946
193 | 0.010272 | 0.0025744 | -0.010272 | -0.0025742 | 4.4666e-07 | 2.2238e-07 | 0.015486 | 0.015486 | 0.015486 | 0.98705 | -0.24751 | 0.98701 | -0.24842 | 4.2543
194 | 0.0056383 | 0.001413 | -0.0056376 | -0.0014129 | 6.5972e-07 | 1.1159e-07 | 0.0085038 | 0.0085039 | 0.0085039 | 0.98661 | -0.25616 | 0.98648 | -0.25862 | 2.3362
195 | 0.0041402 | 0.0010375 | -0.0041398 | -0.0010375 | 3.6778e-07 | -8.6321e-08 | 0.0062417 | 0.0062418 | 0.0062418 | 0.98701 | -0.24842 | 0.98691 | -0.25028 | 1.7148
196 | -0.022379 | -0.0056098 | 0.02239 | 0.0056163 | 1.0631e-05 | 6.495e-06 | 0.034 | 0.033999 | 0.034 | 0.97945 | -0.39426 | 0.97996 | -0.38429 | 9.3405
197 | 0.014389 | 0.0036073 | -0.014389 | -0.003607 | 5.2351e-07 | 2.9828e-07 | 0.021861 | 0.021861 | 0.021861 | 0.97945 | -0.39426 | 0.97941 | -0.39502 | 6.0057
198 | 0.011494 | 0.0028817 | -0.011491 | -0.0028799 | 3.2992e-06 | 1.7486e-06 | 0.017464 | 0.017464 | 0.017464 | 0.97941 | -0.39502 | 0.9791 | -0.40105 | 4.7977
199 | 0.003743 | 0.00093794 | -0.0037428 | -0.00093803 | 1.9992e-07 | -9.4521e-08 | 0.0055882 | 0.0055883 | 0.0055883 | 0.99667 | -0.063398 | 0.99661 | -0.06452 | 1.5352

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.58177 | 0.14876

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.008458 | 0.0021198
1 | 0.0030227 | 0.00075756
2 | 0.0019736 | 0.00049463
3 | 0.0064535 | 0.0016174
4 | 0.0064583 | 0.0016186
5 | 0.013697 | 0.0034329
6 | 0.014113 | 0.0035371
7 | 0.013443 | 0.0033692
8 | 0.011364 | 0.0028481
9 | 0.005092 | 0.0012762
10 | 0.004893 | 0.0012263
11 | 0.0052961 | 0.0013273
12 | 0.0054891 | 0.0013757
13 | 0.0031501 | 0.0007895
14 | 0.003248 | 0.00081404
15 | 0.0053743 | 0.0013469
16 | 0.0074944 | 0.0018783
17 | 0.0075793 | 0.0018996
18 | 0.0077603 | 0.0019449
19 | 0.009098 | 0.0022802
20 | 0.0058053 | 0.001455
21 | 0.020226 | 0.0050691
22 | 0.0096546 | 0.0024197
23 | 0.003219 | 0.00080677
24 | 0.0023978 | 0.00060094
25 | 0.0021323 | 0.00053441
26 | 0.0031087 | 0.00077912
27 | 0.00093689 | 0.00023481
28 | 0.0050151 | 0.0012569
29 | 0.0021704 | 0.00054396
30 | 0.0025776 | 0.00064602
31 | 0.001169 | 0.00029297
32 | 0.007675 | 0.0019235
33 | 0.0073123 | 0.0018326
34 | 0.0029601 | 0.00074187
35 | 0.0049992 | 0.0012529
36 | 0.00071039 | 0.00017804
37 | 0.0053153 | 0.0013321
38 | 0.0014475 | 0.00036277
39 | 0.0053037 | 0.0013292
40 | 0.0016301 | 0.00040855
41 | 0.0017179 | 0.00043056
42 | 0.004212 | 0.0010556
43 | 0.0040692 | 0.0010198
44 | 0.0050251 | 0.0012594
45 | 0.0016864 | 0.00042266
46 | 0.0016281 | 0.00040805
47 | 0.0033033 | 0.00082787
48 | 0.004701 | 0.0011782
49 | 0.0051049 | 0.0012794
50 | 0.010183 | 0.002552
51 | 0.00284 | 0.00071178
52 | 0.010757 | 0.0026961
53 | 0.0062471 | 0.0015657
54 | 0.0067085 | 0.0016813
55 | 0.0040989 | 0.0010273
56 | 0.0029006 | 0.00072696
57 | 0.001858 | 0.00046566
58 | 0.0024265 | 0.00060813
59 | 0.0030641 | 0.00076793
60 | 0.00091178 | 0.00022851
61 | 0.00313 | 0.00078445
62 | 0.0022008 | 0.00055157
63 | 0.0022653 | 0.00056774
64 | 0.0024348 | 0.00061022
65 | 0.0014909 | 0.00037365
66 | 0.0022874 | 0.00057327
67 | 0.0017966 | 0.00045026
68 | 0.0030637 | 0.00076784
69 | 0.00091178 | 0.00022851
70 | 0.0012314 | 0.00030861
71 | 0.0037337 | 0.00093576
72 | 0.001922 | 0.0004817
73 | 0.00071551 | 0.00017932
74 | 0.0011925 | 0.00029887
75 | 0.0014195 | 0.00035576
76 | 0.0021744 | 0.00054496
77 | 0.0013352 | 0.00033463
78 | 0.004554 | 0.0011413
79 | 0.0030641 | 0.00076794
80 | 0.003058 | 0.00076641
81 | 0.0023003 | 0.00057652
82 | 0.0028092 | 0.00070405
83 | 0.0018755 | 0.00047004
84 | 0.0038149 | 0.0009561
85 | 0.0045295 | 0.0011352
86 | 0.0047458 | 0.0011894
87 | 0.0044377 | 0.0011122
88 | 0.0026709 | 0.00066939
89 | 0.0025866 | 0.00064827
90 | 0.0041042 | 0.0010286
91 | 0.0015833 | 0.00039682
92 | 0.0044816 | 0.0011232
93 | 0.0014664 | 0.00036751
94 | 0.0047012 | 0.0011782
95 | 0.004048 | 0.0010145
96 | 0.0019063 | 0.00047778
97 | 0.0034111 | 0.0008549
98 | 0.00088624 | 0.00022211
99 | 0.0031559 | 0.00079094
100 | 0.0032967 | 0.00082622
101 | 0.0031537 | 0.00079039
102 | 0.00337 | 0.0008446
103 | 0.0035103 | 0.00087975
104 | 0.0031158 | 0.0007809
105 | 0.0018657 | 0.0004676
106 | 0.0050906 | 0.0012758
107 | 0.0050651 | 0.0012694
108 | 0.003395 | 0.00085086
109 | 0.0058192 | 0.0014584
110 | 0.0073503 | 0.0018422
111 | 0.0047413 | 0.0011883
112 | 0.0046952 | 0.0011767
113 | 0.006298 | 0.0015784
114 | 0.0053108 | 0.001331
115 | 0.010155 | 0.002545
116 | 0.0048574 | 0.0012174
117 | 0.0029337 | 0.00073525
118 | 0.0067011 | 0.0016795
119 | 0.0031797 | 0.00079692
120 | 0.00714 | 0.0017894
121 | 0.0061316 | 0.0015367
122 | 0.0056376 | 0.0014129
123 | 0.0041398 | 0.0010375
124 | 0.00799 | 0.0020025
125 | 0.0020276 | 0.00050817
126 | 0.0028943 | 0.00072538
127 | 0.011491 | 0.0028799
128 | 0.0037428 | 0.00093803

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1