## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_27-1_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_27-1_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_27-1_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_27-1_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_27-1_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_27-1_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_27-1_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_27-1_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_27-1_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_27-1_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_27-1_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_27-1_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_27-1_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_27-1_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_27-1_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_27-1_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_27-1_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_27-1_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_27-1_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_27-1_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_27-1_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_27-1_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_27-1_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_27-1_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_27-1_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_27-1_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_27-1_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_27-1_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_27-1_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_27-1_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_27-1_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_27-1_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_27-1_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_27-1_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_27-1_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_27-1_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_27-1_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_27-1_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_27-1_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_27-1_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_27-1_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_27-1_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_27-1_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_27-1_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_27-1_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_27-1_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_27-1_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_27-1_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_27-1_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_27-1_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_27-1_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_27-1_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_27-1_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_27-1_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_27-1_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_27-1_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_27-1_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_27-1_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_27-1_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_27-1_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_27-1_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_27-1_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_27-1_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_27-1_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_27-1_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_27-1_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_27-1_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_27-1_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_27-1_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_391_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_27-1_0_3_load_0 | 0 | 0.071381 | 0.01789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_27-1_0_3_load_1 | 1 | 0.00034558 | 8.6612e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_27-1_0_3_load_2 | 2 | 0.0010686 | 0.00026782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_27-1_0_3_load_4 | 3 | 0.00061617 | 0.00015443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_27-1_0_3_load_5 | 4 | 0.029738 | 0.007453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_27-1_0_3_load_6 | 8 | 0.0061471 | 0.0015406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_27-1_0_3_load_7 | 9 | 0.0051336 | 0.0012866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_27-1_0_3_load_34 | 12 | 0.0013003 | 0.00032587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_27-1_0_3_load_70 | 13 | 0.0024715 | 0.00061941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_27-1_0_3_load_50 | 14 | 0.0028797 | 0.00072173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_27-1_0_3_load_51 | 15 | 0.0024122 | 0.00060457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_27-1_0_3_load_26 | 19 | 0.0021715 | 0.00054422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_27-1_0_3_load_30 | 20 | 0.0021453 | 0.00053766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_27-1_0_3_load_64 | 22 | 0.001008 | 0.00025263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_27-1_0_3_load_52 | 23 | 0.001484 | 0.00037193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_27-1_0_3_load_53 | 24 | 0.0013111 | 0.0003286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_27-1_0_3_load_54 | 25 | 0.0013001 | 0.00032583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_27-1_0_3_load_55 | 26 | 0.0014009 | 0.00035111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_27-1_0_3_load_13 | 28 | 0.0018743 | 0.00046974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_27-1_0_3_load_14 | 29 | 0.0061367 | 0.001538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_27-1_0_3_load_15 | 30 | 0.045567 | 0.01142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_27-1_0_3_load_18 | 33 | 0.0078446 | 0.001966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_27-1_0_3_load_25 | 36 | 0.060525 | 0.015169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_27-1_0_3_load_28 | 37 | 0.0084872 | 0.0021271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_27-1_0_3_load_48 | 38 | 0.0038629 | 0.00096813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_27-1_0_3_load_41 | 40 | 0.0024793 | 0.00062137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_27-1_0_3_load_36 | 41 | 0.0013907 | 0.00034855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_27-1_0_3_load_42 | 45 | 0.0040571 | 0.0010168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_27-1_0_3_load_37 | 46 | 0.0050436 | 0.0012641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_27-1_0_3_load_38 | 47 | 0.0018211 | 0.0004564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_27-1_0_3_load_29 | 48 | 0.00093759 | 0.00023498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_27-1_0_3_load_40 | 50 | 0.00096421 | 0.00024165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_27-1_0_3_load_59 | 51 | 0.0015091 | 0.00037822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_27-1_0_3_load_61 | 52 | 0.0015217 | 0.00038138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_27-1_0_3_load_57 | 53 | 0.0012802 | 0.00032084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_27-1_0_3_load_56 | 54 | 0.0016849 | 0.00042227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_27-1_0_3_load_58 | 55 | 0.0011245 | 0.00028182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_27-1_0_3_load_60 | 56 | 0.0016296 | 0.00040841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_27-1_0_3_load_63 | 57 | 0.0016054 | 0.00040236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_27-1_0_3_load_68 | 58 | 0.0031955 | 0.00080086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_27-1_0_3_load_67 | 60 | 0.0014541 | 0.00036442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_27-1_0_3_load_65 | 61 | 0.00218 | 0.00054636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_27-1_0_3_load_69 | 62 | 0.0010511 | 0.00026343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_27-1_0_3_load_71 | 63 | 0.0033299 | 0.00083456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_27-1_0_3_load_43 | 64 | 0.0059853 | 0.0015001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_27-1_0_3_load_75 | 66 | 0.00070711 | 0.00017722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_27-1_0_3_load_74 | 67 | 0.0011611 | 0.00029099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_27-1_0_3_load_73 | 68 | 0.00090468 | 0.00022673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 33 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_27-1_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_27-1_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0014018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_27-1_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.03046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_27-1_0_3_line_3 |  | 3 | 4 | 0.095689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_27-1_0_3_line_4 |  | 4 | 5 | 0.032129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_27-1_0_3_line_5 |  | 5 | 6 | 0.003937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_27-1_0_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.008878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_27-1_0_3_line_7 |  | 6 | 19 | 0.021824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_27-1_0_3_line_8 |  | 6 | 27 | 0.027259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_27-1_0_3_line_9 |  | 7 | 9 | 0.027441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_27-1_0_3_line_10 |  | 8 | 9 | 0.053017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_27-1_0_3_line_11 |  | 10 | 11 | 0.02407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_27-1_0_3_line_12 |  | 10 | 12 | 0.031927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_27-1_0_3_line_13 |  | 11 | 13 | 0.028457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_27-1_0_3_line_14 |  | 12 | 21 | 0.030793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_27-1_0_3_line_15 |  | 13 | 22 | 0.039006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_27-1_0_3_line_16 |  | 14 | 15 | 0.027006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_27-1_0_3_line_17 |  | 15 | 23 | 0.021102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_27-1_0_3_line_18 |  | 16 | 17 | 0.031914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_27-1_0_3_line_19 |  | 16 | 18 | 0.027641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_27-1_0_3_line_20 |  | 16 | 19 | 0.021073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_27-1_0_3_line_21 |  | 17 | 20 | 0.01031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_27-1_0_3_line_22 |  | 18 | 37 | 0.021926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_27-1_0_3_line_23 |  | 20 | 48 | 0.00091538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_27-1_0_3_line_24 |  | 21 | 49 | 0.02033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_27-1_0_3_line_25 |  | 22 | 61 | 0.01094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_27-1_0_3_line_26 |  | 22 | 26 | 0.00021397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_27-1_0_3_line_27 |  | 23 | 24 | 0.024577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_27-1_0_3_line_28 |  | 24 | 25 | 0.028825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_27-1_0_3_line_29 |  | 25 | 26 | 0.019225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_27-1_0_3_line_30 |  | 27 | 33 | 0.013609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_27-1_0_3_line_31 |  | 28 | 29 | 0.039862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_27-1_0_3_line_32 |  | 28 | 30 | 0.014486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_27-1_0_3_line_33 |  | 30 | 31 | 0.040359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_27-1_0_3_line_34 |  | 31 | 32 | 0.035007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_27-1_0_3_line_35 |  | 32 | 34 | 0.069608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_27-1_0_3_line_36 |  | 32 | 35 | 0.020492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_27-1_0_3_line_37 |  | 32 | 36 | 0.046253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_27-1_0_3_line_38 |  | 34 | 38 | 0.046951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_27-1_0_3_line_39 |  | 34 | 39 | 0.035638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_27-1_0_3_line_40 |  | 35 | 40 | 0.010633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_27-1_0_3_line_41 |  | 35 | 41 | 0.018962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_27-1_0_3_line_42 |  | 37 | 42 | 0.030898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_27-1_0_3_line_43 |  | 38 | 43 | 0.017559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_27-1_0_3_line_44 |  | 39 | 44 | 0.038815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_27-1_0_3_line_45 |  | 40 | 45 | 0.019514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_27-1_0_3_line_46 |  | 41 | 42 | 0.016534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_27-1_0_3_line_47 |  | 42 | 46 | 0.030668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_27-1_0_3_line_48 |  | 42 | 47 | 0.011263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_27-1_0_3_line_49 |  | 43 | 65 | 0.046908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_27-1_0_3_line_50 |  | 44 | 66 | 0.01047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_27-1_0_3_line_51 |  | 45 | 63 | 0.020738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_27-1_0_3_line_52 |  | 47 | 50 | 0.00025715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_27-1_0_3_line_53 |  | 48 | 49 | 0.012633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_27-1_0_3_line_54 |  | 51 | 52 | 0.016159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_27-1_0_3_line_55 |  | 51 | 53 | 0.0049995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_27-1_0_3_line_56 |  | 52 | 57 | 0.021567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_27-1_0_3_line_57 |  | 53 | 54 | 0.015593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_27-1_0_3_line_58 |  | 54 | 55 | 0.021537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_27-1_0_3_line_59 |  | 55 | 56 | 0.0025777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_27-1_0_3_line_60 |  | 57 | 58 | 0.010283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_27-1_0_3_line_61 |  | 58 | 62 | 0.0084247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_27-1_0_3_line_62 |  | 59 | 60 | 0.015565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_27-1_0_3_line_63 |  | 59 | 61 | 0.045624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_27-1_0_3_line_64 |  | 60 | 62 | 0.011967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_27-1_0_3_line_65 |  | 64 | 65 | 0.029675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_27-1_0_3_line_66 |  | 66 | 67 | 0.056376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_27-1_0_3_line_67 |  | 67 | 68 | 0.022573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_27-1_0_3_trafo_18 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 69 | 33 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2690695.5082 | 1282883.82 | 2690717.8327 | 1282879.6703
1 | 2690695.5082 | 1282883.82 | 2690694.13 | 1282884.0762
2 | 2690694.13 | 1282884.0762 | 2690686.404 | 1282885.5123 | 2690664.3941 | 1282890.6515
3 | 2690664.3941 | 1282890.6515 | 2690656.6906 | 1282892.4502 | 2690636.8989 | 1282900.186 | 2690634.2803 | 1282905.428 | 2690634.0263 | 1282911.1958 | 2690636.4317 | 1282920.2962 | 2690656.4693 | 1282961.1273
4 | 2690673.9668 | 1282987.1537 | 2690666.6375 | 1282981.8475 | 2690656.4693 | 1282961.1273
5 | 2690673.9668 | 1282987.1537 | 2690670.6232 | 1282989.2486
6 | 2690673.9668 | 1282987.1537 | 2690680.9592 | 1282981.6565
7 | 2690670.6232 | 1282989.2486 | 2690679.8919 | 1283009.0066
8 | 2690646.5546 | 1283002.1785 | 2690666.2165 | 1282991.6384 | 2690670.6232 | 1282989.2486
9 | 2690680.9592 | 1282981.6565 | 2690686.4856 | 1282978.7279 | 2690697.1861 | 1282975.2561 | 2690706.64 | 1282972.1949
10 | 2690757.8463 | 1282959.7851 | 2690725.1269 | 1282969.8036 | 2690719.0636 | 1282970.5442 | 2690711.8408 | 1282970.5108 | 2690706.64 | 1282972.1949
11 | 2690722.2147 | 1283002.3871 | 2690725.7437 | 1283011.6494 | 2690731.3324 | 1283024.6578
12 | 2690722.2147 | 1283002.3871 | 2690738.8185 | 1282996.3818 | 2690734.126 | 1282982.905
13 | 2690731.3324 | 1283024.6578 | 2690715.4849 | 1283033.2436 | 2690706.5189 | 1283038.5777
14 | 2690712.1239 | 1282978.9447 | 2690730.4057 | 1282972.2202 | 2690734.126 | 1282982.905
15 | 2690706.5189 | 1283038.5777 | 2690727.4603 | 1283071.485
16 | 2690835.0188 | 1283016.1704 | 2690811.0029 | 1283028.5212
17 | 2690792.2374 | 1283038.1718 | 2690811.0029 | 1283028.5212
18 | 2690688.8417 | 1283028.0848 | 2690706.1235 | 1283020.4551 | 2690701.4905 | 1283008.2844
19 | 2690664.2869 | 1283040.896 | 2690684.9181 | 1283029.8148 | 2690688.8417 | 1283028.0848
20 | 2690688.8417 | 1283028.0848 | 2690679.8919 | 1283009.0066
21 | 2690701.4905 | 1283008.2844 | 2690697.8199 | 1282998.6503
22 | 2690664.2869 | 1283040.896 | 2690646.1868 | 1283053.27
23 | 2690697.8199 | 1282998.6503 | 2690697.494 | 1282997.7949
24 | 2690692.9963 | 1282985.9899 | 2690712.1239 | 1282978.9447
25 | 2690727.4603 | 1283071.485 | 2690717.7314 | 1283076.4884
26 | 2690727.6506 | 1283071.3872 | 2690727.4603 | 1283071.485
27 | 2690792.2374 | 1283038.1718 | 2690770.3812 | 1283049.4119
28 | 2690744.7476 | 1283062.5946 | 2690770.3812 | 1283049.4119
29 | 2690744.7476 | 1283062.5946 | 2690727.6506 | 1283071.3872
30 | 2690646.5546 | 1283002.1785 | 2690640.4955 | 1282989.9925
31 | 2690588.8525 | 1282969.6149 | 2690583.3966 | 1282958.492 | 2690608.2403 | 1282946.7639
32 | 2690588.8525 | 1282969.6149 | 2690595.2317 | 1282982.6202
33 | 2690613.0053 | 1283018.855 | 2690595.2317 | 1282982.6202
34 | 2690581.6042 | 1283034.5194 | 2690613.0053 | 1283018.855
35 | 2690550.8699 | 1282972.1375 | 2690556.2706 | 1282986.6553 | 2690572.7626 | 1283018.6698 | 2690581.6042 | 1283034.5194
36 | 2690595.3968 | 1283049.6778 | 2690587.1449 | 1283041.3883 | 2690581.6042 | 1283034.5194
37 | 2690581.6042 | 1283034.5194 | 2690540.4089 | 1283055.5491
38 | 2690550.8699 | 1282972.1375 | 2690508.7141 | 1282992.8086
39 | 2690537.0615 | 1282946.7478 | 2690537.9647 | 1282949.0526 | 2690544.9673 | 1282952.1739 | 2690550.5523 | 1282952.2598 | 2690550.1659 | 1282962.2514 | 2690550.8699 | 1282972.1375
40 | 2690595.3968 | 1283049.6778 | 2690587.9887 | 1283057.3058
41 | 2690595.3968 | 1283049.6778 | 2690603.9987 | 1283057.1832 | 2690609.682 | 1283062.1472
42 | 2690622.2886 | 1283072.8446 | 2690644.8305 | 1283054.1972 | 2690646.1868 | 1283053.27
43 | 2690492.9481 | 1283000.5394 | 2690508.7141 | 1282992.8086
44 | 2690529.1111 | 1282912.4737 | 2690524.3307 | 1282917.6826 | 2690532.7333 | 1282935.7273 | 2690537.0615 | 1282946.7478
45 | 2690574.3938 | 1283071.3042 | 2690587.9887 | 1283057.3058
46 | 2690622.2886 | 1283072.8446 | 2690618.5006 | 1283069.6725 | 2690613.2524 | 1283065.2658 | 2690609.682 | 1283062.1472
47 | 2690622.2886 | 1283072.8446 | 2690611.9471 | 1283083.2503 | 2690601.1741 | 1283095.0767
48 | 2690622.2886 | 1283072.8446 | 2690631.6319 | 1283077.5368 | 2690632.3509 | 1283077.1694
49 | 2690492.9481 | 1283000.5394 | 2690474.2484 | 1282963.131 | 2690470.8914 | 1282959.265
50 | 2690529.1111 | 1282912.4737 | 2690539.0484 | 1282909.175
51 | 2690574.3938 | 1283071.3042 | 2690559.9461 | 1283086.1807
52 | 2690632.3509 | 1283077.1694 | 2690632.5799 | 1283077.0524
53 | 2690692.9963 | 1282985.9899 | 2690697.494 | 1282997.7949
54 | 2690656.3268 | 1283158.2107 | 2690669.1314 | 1283148.3532
55 | 2690652.3652 | 1283161.2604 | 2690656.3268 | 1283158.2107
56 | 2690669.1314 | 1283148.3532 | 2690686.2212 | 1283135.1969
57 | 2690640.0096 | 1283170.7723 | 2690652.3652 | 1283161.2604
58 | 2690640.0096 | 1283170.7723 | 2690622.9438 | 1283183.9102
59 | 2690620.9012 | 1283185.4826 | 2690622.9438 | 1283183.9102
60 | 2690686.2212 | 1283135.1969 | 2690694.3694 | 1283128.9241
61 | 2690690.3368 | 1283121.5272 | 2690694.3694 | 1283128.9241 | 2690694.3694 | 1283128.9241
62 | 2690677.1582 | 1283097.3541 | 2690684.6086 | 1283111.0202
63 | 2690677.1582 | 1283097.3541 | 2690717.7314 | 1283076.4884
64 | 2690684.6086 | 1283111.0202 | 2690690.3368 | 1283121.5272
65 | 2690470.8914 | 1282959.265 | 2690497.3147 | 1282945.7594
66 | 2690592.3775 | 1282890.9014 | 2690567.1488 | 1282899.847 | 2690539.0484 | 1282909.175
67 | 2690613.6523 | 1282883.3578 | 2690592.3775 | 1282890.9014

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2690695.5082 | 1282883.82
1 | 2690717.8327 | 1282879.6703
2 | 2690694.13 | 1282884.0762
3 | 2690664.3941 | 1282890.6515
4 | 2690656.4693 | 1282961.1273
5 | 2690673.9668 | 1282987.1537
6 | 2690670.6232 | 1282989.2486
7 | 2690680.9592 | 1282981.6565
8 | 2690757.8463 | 1282959.7851
9 | 2690706.64 | 1282972.1949
10 | 2690722.2147 | 1283002.3871
11 | 2690731.3324 | 1283024.6578
12 | 2690734.126 | 1282982.905
13 | 2690706.5189 | 1283038.5777
14 | 2690835.0188 | 1283016.1704
15 | 2690811.0029 | 1283028.5212
16 | 2690688.8417 | 1283028.0848
17 | 2690701.4905 | 1283008.2844
18 | 2690664.2869 | 1283040.896
19 | 2690679.8919 | 1283009.0066
20 | 2690697.8199 | 1282998.6503
21 | 2690712.1239 | 1282978.9447
22 | 2690727.4603 | 1283071.485
23 | 2690792.2374 | 1283038.1718
24 | 2690770.3812 | 1283049.4119
25 | 2690744.7476 | 1283062.5946
26 | 2690727.6506 | 1283071.3872
27 | 2690646.5546 | 1283002.1785
28 | 2690588.8525 | 1282969.6149
29 | 2690608.2403 | 1282946.7639
30 | 2690595.2317 | 1282982.6202
31 | 2690613.0053 | 1283018.855
32 | 2690581.6042 | 1283034.5194
33 | 2690640.4955 | 1282989.9925
34 | 2690550.8699 | 1282972.1375
35 | 2690595.3968 | 1283049.6778
36 | 2690540.4089 | 1283055.5491
37 | 2690646.1868 | 1283053.27
38 | 2690508.7141 | 1282992.8086
39 | 2690537.0615 | 1282946.7478
40 | 2690587.9887 | 1283057.3058
41 | 2690609.682 | 1283062.1472
42 | 2690622.2886 | 1283072.8446
43 | 2690492.9481 | 1283000.5394
44 | 2690529.1111 | 1282912.4737
45 | 2690574.3938 | 1283071.3042
46 | 2690601.1741 | 1283095.0767
47 | 2690632.3509 | 1283077.1694
48 | 2690697.494 | 1282997.7949
49 | 2690692.9963 | 1282985.9899
50 | 2690632.5799 | 1283077.0524
51 | 2690656.3268 | 1283158.2107
52 | 2690669.1314 | 1283148.3532
53 | 2690652.3652 | 1283161.2604
54 | 2690640.0096 | 1283170.7723
55 | 2690622.9438 | 1283183.9102
56 | 2690620.9012 | 1283185.4826
57 | 2690686.2212 | 1283135.1969
58 | 2690694.3694 | 1283128.9241
59 | 2690677.1582 | 1283097.3541
60 | 2690684.6086 | 1283111.0202
61 | 2690717.7314 | 1283076.4884
62 | 2690690.3368 | 1283121.5272
63 | 2690559.9461 | 1283086.1807
64 | 2690497.3147 | 1282945.7594
65 | 2690470.8914 | 1282959.265
66 | 2690539.0484 | 1282909.175
67 | 2690592.3775 | 1282890.9014
68 | 2690613.6523 | 1282883.3578
69 | 2690646.5546 | 1283002.1785

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98406 | -0.30644 | 0.071381 | 0.01789
1 | 0.98405 | -0.30658 | 0.00034558 | 8.6612e-05
2 | 0.98415 | -0.30463 | 0.0010686 | 0.00026782
3 | 0.98619 | -0.26481 | 0.00061617 | 0.00015443
4 | 0.99267 | -0.13974 | 0.029738 | 0.007453
5 | 0.99572 | -0.081295 | 0 | 0
6 | 0.99613 | -0.073378 | 0 | 0
7 | 0.99563 | -0.083056 | 0 | 0
8 | 0.99505 | -0.094238 | 0.0061471 | 0.0015406
9 | 0.99534 | -0.088502 | 0.0051336 | 0.0012866
10 | 0.98919 | -0.20665 | 0 | 0
11 | 0.98847 | -0.2206 | 0 | 0
12 | 0.99014 | -0.18818 | 0.0013003 | 0.00032587
13 | 0.98762 | -0.23712 | 0.0024715 | 0.00061941
14 | 0.98583 | -0.27192 | 0.0028797 | 0.00072173
15 | 0.9859 | -0.27053 | 0.0024122 | 0.00060457
16 | 0.99359 | -0.12181 | 0 | 0
17 | 0.99251 | -0.14263 | 0 | 0
18 | 0.99227 | -0.14695 | 0 | 0
19 | 0.99483 | -0.098124 | 0.0021715 | 0.00054422
20 | 0.99216 | -0.14936 | 0.0021453 | 0.00053766
21 | 0.9911 | -0.16968 | 0 | 0
22 | 0.98654 | -0.25809 | 0.001008 | 0.00025263
23 | 0.98601 | -0.26853 | 0.001484 | 0.00037193
24 | 0.98616 | -0.26554 | 0.0013111 | 0.0003286
25 | 0.98637 | -0.26136 | 0.0013001 | 0.00032583
26 | 0.98654 | -0.25813 | 0.0014009 | 0.00035111
27 | 0.99871 | -0.024372 | 0 | 0
28 | 0.97838 | -0.41632 | 0.0018743 | 0.00046974
29 | 0.97815 | -0.42078 | 0.0061367 | 0.001538
30 | 0.97849 | -0.41421 | 0.045567 | 0.01142
31 | 0.98049 | -0.37493 | 0 | 0
32 | 0.98223 | -0.34098 | 0 | 0
33 | 1 | 0 | -0.31401 | -0.080044
34 | 0.98142 | -0.35688 | 0 | 0
35 | 0.98463 | -0.29417 | 0 | 0
36 | 0.97964 | -0.39169 | 0.060525 | 0.015169
37 | 0.99123 | -0.16693 | 0.0084872 | 0.0021271
38 | 0.98099 | -0.36525 | 0.0038629 | 0.00096813
39 | 0.98132 | -0.35867 | 0 | 0
40 | 0.98454 | -0.29606 | 0.0024793 | 0.00062137
41 | 0.98703 | -0.24772 | 0.0013907 | 0.00034855
42 | 0.98914 | -0.20698 | 0 | 0
43 | 0.98089 | -0.36716 | 0 | 0
44 | 0.98122 | -0.36062 | 0 | 0
45 | 0.9844 | -0.29865 | 0.0040571 | 0.0010168
46 | 0.989 | -0.20974 | 0.0050436 | 0.0012641
47 | 0.98912 | -0.20754 | 0.0018211 | 0.0004564
48 | 0.99213 | -0.14992 | 0.00093759 | 0.00023498
49 | 0.99173 | -0.15749 | 0 | 0
50 | 0.98912 | -0.20755 | 0.00096421 | 0.00024165
51 | 0.98481 | -0.29187 | 0.0015091 | 0.00037822
52 | 0.98492 | -0.28977 | 0.0015217 | 0.00038138
53 | 0.98478 | -0.29239 | 0.0012802 | 0.00032084
54 | 0.98472 | -0.29363 | 0.0016849 | 0.00042227
55 | 0.98466 | -0.2947 | 0.0011245 | 0.00028182
56 | 0.98466 | -0.29477 | 0.0016296 | 0.00040841
57 | 0.98509 | -0.28638 | 0.0016054 | 0.00040236
58 | 0.98519 | -0.28447 | 0.0031955 | 0.00080086
59 | 0.98568 | -0.2748 | 0 | 0
60 | 0.98545 | -0.27928 | 0.0014541 | 0.00036442
61 | 0.98636 | -0.26166 | 0.00218 | 0.00054636
62 | 0.98529 | -0.28242 | 0.0010511 | 0.00026343
63 | 0.98434 | -0.2999 | 0.0033299 | 0.00083456
64 | 0.98047 | -0.37547 | 0.0059853 | 0.0015001
65 | 0.98063 | -0.37225 | 0 | 0
66 | 0.9812 | -0.36115 | 0.00070711 | 0.00017722
67 | 0.98109 | -0.36326 | 0.0011611 | 0.00029099
68 | 0.98107 | -0.36363 | 0.00090468 | 0.00022673
69 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.00034559 | 8.6325e-05 | -0.00034558 | -8.6612e-05 | 2.3249e-09 | -2.8699e-07 | 0.00052247 | 0.00052257 | 0.00052257 | 0.98406 | -0.30644 | 0.98405 | -0.30658 | 0.14356
1 | -0.071727 | -0.017976 | 0.071733 | 0.01798 | 6.1836e-06 | 3.9397e-06 | 0.10846 | 0.10846 | 0.10846 | 0.98406 | -0.30644 | 0.98415 | -0.30463 | 29.7965
2 | -0.072801 | -0.018248 | 0.07294 | 0.018336 | 0.0001384 | 8.8189e-05 | 0.11007 | 0.11007 | 0.11007 | 0.98415 | -0.30463 | 0.98619 | -0.26481 | 30.2404
3 | -0.073556 | -0.01849 | 0.073998 | 0.018772 | 0.00044216 | 0.00028175 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.98619 | -0.26481 | 0.99267 | -0.13974 | 30.4958
4 | -0.10374 | -0.026225 | 0.10403 | 0.026411 | 0.00029164 | 0.00018623 | 0.15558 | 0.15558 | 0.15558 | 0.99267 | -0.13974 | 0.99572 | -0.081295 | 42.742
5 | -0.11531 | -0.029241 | 0.11536 | 0.029269 | 4.3905e-05 | 2.8048e-05 | 0.17245 | 0.17245 | 0.17245 | 0.99572 | -0.081295 | 0.99613 | -0.073378 | 47.3756
6 | 0.011286 | 0.0028296 | -0.011285 | -0.0028291 | 9.4712e-07 | 4.9069e-07 | 0.016867 | 0.016867 | 0.016867 | 0.99572 | -0.081295 | 0.99563 | -0.083056 | 4.6337
7 | 0.1959 | 0.050068 | -0.19567 | -0.049919 | 0.00023416 | 0.00014901 | 0.29298 | 0.29298 | 0.29298 | 0.99613 | -0.073378 | 0.99483 | -0.098124 | 26.8297
8 | -0.31126 | -0.079337 | 0.312 | 0.079809 | 0.00073811 | 0.00047132 | 0.46543 | 0.46543 | 0.46543 | 0.99613 | -0.073378 | 0.99871 | -0.024372 | 42.6215
9 | 0.011285 | 0.0028291 | -0.011282 | -0.0028276 | 2.9275e-06 | 1.5168e-06 | 0.016867 | 0.016867 | 0.016867 | 0.99563 | -0.083056 | 0.99534 | -0.088502 | 4.6337
10 | -0.0061471 | -0.0015406 | 0.0061488 | 0.001541 | 1.68e-06 | 3.863e-07 | 0.0091925 | 0.0091922 | 0.0091925 | 0.99505 | -0.094238 | 0.99534 | -0.088502 | 2.5254
11 | 0.03261 | 0.0082089 | -0.032588 | -0.0081953 | 2.1731e-05 | 1.3599e-05 | 0.049067 | 0.049067 | 0.049067 | 0.98919 | -0.20665 | 0.98847 | -0.2206 | 13.4799
12 | -0.03261 | -0.0082089 | 0.032638 | 0.008227 | 2.8824e-05 | 1.8037e-05 | 0.049067 | 0.049067 | 0.049067 | 0.98919 | -0.20665 | 0.99014 | -0.18818 | 13.4799
13 | 0.032588 | 0.0081953 | -0.032562 | -0.0081792 | 2.5692e-05 | 1.6078e-05 | 0.049067 | 0.049067 | 0.049067 | 0.98847 | -0.2206 | 0.98762 | -0.23712 | 13.4799
14 | -0.033939 | -0.0085528 | 0.033969 | 0.0085717 | 3.0059e-05 | 1.8841e-05 | 0.051021 | 0.051021 | 0.051021 | 0.99014 | -0.18818 | 0.9911 | -0.16968 | 14.0167
15 | 0.030091 | 0.0075598 | -0.030061 | -0.0075411 | 3.0074e-05 | 1.8749e-05 | 0.045343 | 0.045343 | 0.045343 | 0.98762 | -0.23712 | 0.98654 | -0.25809 | 12.457
16 | -0.0028797 | -0.00072173 | 0.0028799 | 0.00072151 | 1.9133e-07 | -2.219e-07 | 0.0043467 | 0.0043466 | 0.0043467 | 0.98583 | -0.27192 | 0.9859 | -0.27053 | 1.1941
17 | -0.0052922 | -0.0013261 | 0.0052927 | 0.0013261 | 5.0483e-07 | 5.3976e-08 | 0.0079873 | 0.0079872 | 0.0079873 | 0.9859 | -0.27053 | 0.98601 | -0.26853 | 2.1943
18 | 0.037134 | 0.0093959 | -0.037097 | -0.0093726 | 3.7055e-05 | 2.3302e-05 | 0.055644 | 0.055644 | 0.055644 | 0.99359 | -0.12181 | 0.99251 | -0.14263 | 15.2868
19 | 0.15614 | 0.039838 | -0.15595 | -0.039718 | 0.00018933 | 0.0001201 | 0.23409 | 0.23409 | 0.23409 | 0.99359 | -0.12181 | 0.99227 | -0.14695 | 21.4367
20 | -0.19327 | -0.049234 | 0.19349 | 0.049375 | 0.00022112 | 0.0001407 | 0.28973 | 0.28973 | 0.28973 | 0.99359 | -0.12181 | 0.99483 | -0.098124 | 26.5323
21 | 0.037097 | 0.0093726 | -0.037085 | -0.0093651 | 1.197e-05 | 7.5279e-06 | 0.055644 | 0.055644 | 0.055644 | 0.99251 | -0.14263 | 0.99216 | -0.14936 | 15.2868
22 | 0.15595 | 0.039718 | -0.1558 | -0.039623 | 0.00015018 | 9.5269e-05 | 0.23409 | 0.23409 | 0.23409 | 0.99227 | -0.14695 | 0.99123 | -0.16693 | 21.4368
23 | 0.034939 | 0.0088274 | -0.034938 | -0.0088268 | 9.4349e-07 | 5.9201e-07 | 0.052427 | 0.052427 | 0.052427 | 0.99216 | -0.14936 | 0.99213 | -0.14992 | 14.4029
24 | -0.033969 | -0.0085717 | 0.033989 | 0.0085841 | 1.9845e-05 | 1.2439e-05 | 0.051021 | 0.05102 | 0.051021 | 0.9911 | -0.16968 | 0.99173 | -0.15749 | 14.0166
25 | 0.01826 | 0.0045832 | -0.018257 | -0.0045813 | 3.1124e-06 | 1.8523e-06 | 0.027544 | 0.027544 | 0.027544 | 0.98654 | -0.25809 | 0.98636 | -0.26166 | 7.567
26 | 0.010793 | 0.0027053 | -0.010793 | -0.0027053 | 2.1265e-08 | 1.0877e-08 | 0.016279 | 0.016279 | 0.016279 | 0.98654 | -0.25809 | 0.98654 | -0.25813 | 4.4723
27 | -0.0067767 | -0.0016981 | 0.0067777 | 0.0016984 | 9.6392e-07 | 3.0339e-07 | 0.010227 | 0.010227 | 0.010227 | 0.98601 | -0.26853 | 0.98616 | -0.26554 | 2.8096
28 | -0.0080888 | -0.002027 | 0.0080904 | 0.0020276 | 1.6102e-06 | 6.6267e-07 | 0.012205 | 0.012205 | 0.012205 | 0.98616 | -0.26554 | 0.98637 | -0.26136 | 3.353
29 | -0.0093905 | -0.0023535 | 0.009392 | 0.0023541 | 1.4468e-06 | 6.8053e-07 | 0.014166 | 0.014166 | 0.014166 | 0.98637 | -0.26136 | 0.98654 | -0.25813 | 3.8918
30 | -0.312 | -0.079809 | 0.31236 | 0.080044 | 0.00036851 | 0.00023531 | 0.46543 | 0.46543 | 0.46543 | 0.99871 | -0.024372 | 1 | 0 | 42.6215
31 | 0.006138 | 0.0015383 | -0.0061367 | -0.001538 | 1.3027e-06 | 3.3327e-07 | 0.0093353 | 0.0093354 | 0.0093354 | 0.97838 | -0.41632 | 0.97815 | -0.42078 | 2.5647
32 | -0.0080123 | -0.0020081 | 0.0080131 | 0.0020084 | 8.0664e-07 | 3.3432e-07 | 0.012186 | 0.012186 | 0.012186 | 0.97838 | -0.41632 | 0.97849 | -0.41421 | 3.3478
33 | -0.05358 | -0.013429 | 0.05368 | 0.013492 | 0.00010048 | 6.38e-05 | 0.081481 | 0.081481 | 0.081481 | 0.97849 | -0.41421 | 0.98049 | -0.37493 | 22.3849
34 | -0.05368 | -0.013492 | 0.053768 | 0.013548 | 8.7155e-05 | 5.5337e-05 | 0.081481 | 0.081481 | 0.081481 | 0.98049 | -0.37493 | 0.98223 | -0.34098 | 22.3848
35 | 0.012638 | 0.0031694 | -0.012629 | -0.0031642 | 9.5696e-06 | 5.2442e-06 | 0.019147 | 0.019147 | 0.019147 | 0.98223 | -0.34098 | 0.98142 | -0.35688 | 5.2602
36 | -0.12708 | -0.031979 | 0.12736 | 0.032161 | 0.00028494 | 0.0001821 | 0.19256 | 0.19256 | 0.19256 | 0.98223 | -0.34098 | 0.98463 | -0.29417 | 52.9013
37 | 0.060671 | 0.015262 | -0.060525 | -0.015169 | 0.00014659 | 9.3236e-05 | 0.091933 | 0.091934 | 0.091934 | 0.98223 | -0.34098 | 0.97964 | -0.39169 | 25.2565
38 | 0.009855 | 0.0024708 | -0.0098511 | -0.0024689 | 3.9312e-06 | 1.9229e-06 | 0.014942 | 0.014943 | 0.014943 | 0.98142 | -0.35688 | 0.98099 | -0.36525 | 4.1051
39 | 0.0027737 | 0.00069338 | -0.0027734 | -0.00069368 | 2.3629e-07 | -2.9906e-07 | 0.0042048 | 0.0042049 | 0.0042049 | 0.98142 | -0.35688 | 0.98132 | -0.35867 | 1.1552
40 | 0.0098683 | 0.0024734 | -0.0098674 | -0.0024729 | 8.8686e-07 | 4.3236e-07 | 0.014913 | 0.014914 | 0.014914 | 0.98463 | -0.29417 | 0.98454 | -0.29606 | 4.0971
41 | -0.13723 | -0.034635 | 0.13754 | 0.03483 | 0.00030608 | 0.00019565 | 0.20747 | 0.20747 | 0.20747 | 0.98463 | -0.29417 | 0.98703 | -0.24772 | 56.9984
42 | 0.14731 | 0.037496 | -0.14703 | -0.037315 | 0.00028385 | 0.00018087 | 0.22135 | 0.22135 | 0.22135 | 0.99123 | -0.16693 | 0.98914 | -0.20698 | 30.4051
43 | 0.0059882 | 0.0015007 | -0.0059876 | -0.0015006 | 5.4328e-07 | 1.2603e-07 | 0.0090832 | 0.0090833 | 0.0090833 | 0.98099 | -0.36525 | 0.98089 | -0.36716 | 2.4954
44 | 0.0027734 | 0.00069368 | -0.0027732 | -0.000694 | 2.5738e-07 | -3.2561e-07 | 0.0042049 | 0.0042051 | 0.0042051 | 0.98132 | -0.35867 | 0.98122 | -0.36062 | 1.1552
45 | 0.0073881 | 0.0018516 | -0.0073872 | -0.0018512 | 9.1241e-07 | 3.3583e-07 | 0.011166 | 0.011166 | 0.011166 | 0.98454 | -0.29606 | 0.9844 | -0.29865 | 3.0677
46 | -0.13893 | -0.035179 | 0.1392 | 0.035353 | 0.00027232 | 0.00017407 | 0.20957 | 0.20957 | 0.20957 | 0.98703 | -0.24772 | 0.98914 | -0.20698 | 57.5744
47 | 0.0050443 | 0.0012641 | -0.0050436 | -0.0012641 | 6.6224e-07 | 3.0234e-08 | 0.0075883 | 0.0075884 | 0.0075884 | 0.98914 | -0.20698 | 0.989 | -0.20974 | 2.0847
48 | 0.0027854 | 0.00069796 | -0.0027853 | -0.00069806 | 7.4154e-08 | -9.7106e-08 | 0.0041901 | 0.0041902 | 0.0041902 | 0.98914 | -0.20698 | 0.98912 | -0.20754 | 1.1511
49 | 0.0059876 | 0.0015006 | -0.0059862 | -0.0015003 | 1.4514e-06 | 3.3692e-07 | 0.0090833 | 0.0090835 | 0.0090835 | 0.98089 | -0.36716 | 0.98063 | -0.37225 | 2.4955
50 | 0.0027732 | 0.000694 | -0.0027731 | -0.00069409 | 6.9431e-08 | -8.7816e-08 | 0.0042051 | 0.0042051 | 0.0042051 | 0.98122 | -0.36062 | 0.9812 | -0.36115 | 1.1553
51 | 0.0033301 | 0.00083442 | -0.0033299 | -0.00083456 | 1.9705e-07 | -1.3751e-07 | 0.0050337 | 0.0050338 | 0.0050338 | 0.9844 | -0.29865 | 0.98434 | -0.2999 | 1.3829
52 | 0.00096421 | 0.00024165 | -0.00096421 | -0.00024165 | 2.0264e-10 | -3.1703e-09 | 0.0014506 | 0.0014506 | 0.0014506 | 0.98912 | -0.20754 | 0.98912 | -0.20755 | 0.3985
53 | 0.034001 | 0.0085918 | -0.033989 | -0.0085841 | 1.2332e-05 | 7.7292e-06 | 0.05102 | 0.05102 | 0.05102 | 0.99213 | -0.14992 | 0.99173 | -0.15749 | 14.0166
54 | -0.0072287 | -0.0018113 | 0.0072294 | 0.0018116 | 7.229e-07 | 2.5703e-07 | 0.010922 | 0.010922 | 0.010922 | 0.98481 | -0.29187 | 0.98492 | -0.28977 | 3.0006
55 | 0.0057196 | 0.0014331 | -0.0057195 | -0.0014331 | 1.4002e-07 | 2.6003e-08 | 0.008642 | 0.0086421 | 0.0086421 | 0.98481 | -0.29187 | 0.98478 | -0.29239 | 2.3742
56 | -0.0087512 | -0.002193 | 0.0087526 | 0.0021936 | 1.4137e-06 | 6.3026e-07 | 0.013221 | 0.013221 | 0.013221 | 0.98492 | -0.28977 | 0.98509 | -0.28638 | 3.6322
57 | 0.0044393 | 0.0011123 | -0.0044391 | -0.0011123 | 2.631e-07 | -2.9994e-08 | 0.0067077 | 0.0067078 | 0.0067078 | 0.98478 | -0.29239 | 0.98472 | -0.29363 | 1.8428
58 | 0.0027542 | 0.00069002 | -0.0027541 | -0.0006902 | 1.3989e-07 | -1.8444e-07 | 0.0041618 | 0.0041619 | 0.0041619 | 0.98472 | -0.29363 | 0.98466 | -0.2947 | 1.1434
59 | 0.0016296 | 0.00040838 | -0.0016296 | -0.00040841 | 5.8621e-09 | -2.9037e-08 | 0.0024626 | 0.0024626 | 0.0024626 | 0.98466 | -0.2947 | 0.98466 | -0.29477 | 0.67654
60 | -0.010358 | -0.002596 | 0.010359 | 0.0025964 | 9.4399e-07 | 4.7323e-07 | 0.015646 | 0.015646 | 0.015646 | 0.98509 | -0.28638 | 0.98519 | -0.28447 | 4.2984
61 | -0.013554 | -0.0033973 | 0.013556 | 0.003398 | 1.3241e-06 | 7.4015e-07 | 0.020473 | 0.020472 | 0.020473 | 0.98519 | -0.28447 | 0.98529 | -0.28242 | 5.6243
62 | 0.016067 | 0.0040291 | -0.016063 | -0.0040271 | 3.434e-06 | 1.9994e-06 | 0.024255 | 0.024255 | 0.024255 | 0.98568 | -0.2748 | 0.98545 | -0.27928 | 6.6636
63 | -0.016067 | -0.0040291 | 0.016077 | 0.004035 | 1.0066e-05 | 5.86e-06 | 0.024255 | 0.024255 | 0.024255 | 0.98568 | -0.2748 | 0.98636 | -0.26166 | 6.6636
64 | 0.014609 | 0.0036627 | -0.014607 | -0.0036615 | 2.1838e-06 | 1.2452e-06 | 0.02206 | 0.02206 | 0.02206 | 0.98545 | -0.27928 | 0.98529 | -0.28242 | 6.0604
65 | -0.0059853 | -0.0015001 | 0.0059862 | 0.0015003 | 9.1819e-07 | 2.1332e-07 | 0.0090836 | 0.0090835 | 0.0090836 | 0.98047 | -0.37547 | 0.98063 | -0.37225 | 2.4955
66 | 0.002066 | 0.00051687 | -0.0020658 | -0.00051745 | 2.075e-07 | -5.7918e-07 | 0.0031328 | 0.0031331 | 0.0031331 | 0.9812 | -0.36115 | 0.98109 | -0.36326 | 0.86073
67 | 0.0009047 | 0.00022646 | -0.00090468 | -0.00022673 | 1.5936e-08 | -2.7484e-07 | 0.0013721 | 0.0013722 | 0.0013722 | 0.98109 | -0.36326 | 0.98107 | -0.36363 | 0.37696

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.32186 | 0.08201

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.071381 | 0.01789
1 | 0.00034558 | 8.6612e-05
2 | 0.0010686 | 0.00026782
3 | 0.00061617 | 0.00015443
4 | 0.029738 | 0.007453
5 | 0.0061471 | 0.0015406
6 | 0.0051336 | 0.0012866
7 | 0.0013003 | 0.00032587
8 | 0.0024715 | 0.00061941
9 | 0.0028797 | 0.00072173
10 | 0.0024122 | 0.00060457
11 | 0.0021715 | 0.00054422
12 | 0.0021453 | 0.00053766
13 | 0.001008 | 0.00025263
14 | 0.001484 | 0.00037193
15 | 0.0013111 | 0.0003286
16 | 0.0013001 | 0.00032583
17 | 0.0014009 | 0.00035111
18 | 0.0018743 | 0.00046974
19 | 0.0061367 | 0.001538
20 | 0.045567 | 0.01142
21 | 0.0078446 | 0.001966
22 | 0.060525 | 0.015169
23 | 0.0084872 | 0.0021271
24 | 0.0038629 | 0.00096813
25 | 0.0024793 | 0.00062137
26 | 0.0013907 | 0.00034855
27 | 0.0040571 | 0.0010168
28 | 0.0050436 | 0.0012641
29 | 0.0018211 | 0.0004564
30 | 0.00093759 | 0.00023498
31 | 0.00096421 | 0.00024165
32 | 0.0015091 | 0.00037822
33 | 0.0015217 | 0.00038138
34 | 0.0012802 | 0.00032084
35 | 0.0016849 | 0.00042227
36 | 0.0011245 | 0.00028182
37 | 0.0016296 | 0.00040841
38 | 0.0016054 | 0.00040236
39 | 0.0031955 | 0.00080086
40 | 0.0014541 | 0.00036442
41 | 0.00218 | 0.00054636
42 | 0.0010511 | 0.00026343
43 | 0.0033299 | 0.00083456
44 | 0.0059853 | 0.0015001
45 | 0.00070711 | 0.00017722
46 | 0.0011611 | 0.00029099
47 | 0.00090468 | 0.00022673

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1