## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_27-2_0_10_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_27-2_0_10_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_27-2_0_10_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_27-2_0_10_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_27-2_0_10_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_27-2_0_10_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_27-2_0_10_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_27-2_0_10_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_27-2_0_10_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_27-2_0_10_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_27-2_0_10_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_27-2_0_10_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_27-2_0_10_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_27-2_0_10_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_27-2_0_10_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_27-2_0_10_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_27-2_0_10_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_27-2_0_10_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_27-2_0_10_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_27-2_0_10_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_27-2_0_10_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_27-2_0_10_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_27-2_0_10_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_27-2_0_10_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_27-2_0_10_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_27-2_0_10_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_27-2_0_10_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_27-2_0_10_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_27-2_0_10_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_27-2_0_10_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_27-2_0_10_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_27-2_0_10_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_27-2_0_10_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_27-2_0_10_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_27-2_0_10_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_27-2_0_10_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_27-2_0_10_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_27-2_0_10_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_27-2_0_10_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_27-2_0_10_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_27-2_0_10_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_27-2_0_10_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_27-2_0_10_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_27-2_0_10_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_27-2_0_10_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_27-2_0_10_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_27-2_0_10_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_27-2_0_10_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_27-2_0_10_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_27-2_0_10_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_27-2_0_10_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_27-2_0_10_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_27-2_0_10_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_27-2_0_10_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_27-2_0_10_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_27-2_0_10_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_27-2_0_10_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_27-2_0_10_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_27-2_0_10_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_27-2_0_10_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_27-2_0_10_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_27-2_0_10_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_27-2_0_10_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_27-2_0_10_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_27-2_0_10_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_27-2_0_10_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_27-2_0_10_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_27-2_0_10_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_27-2_0_10_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_27-2_0_10_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_27-2_0_10_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_27-2_0_10_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_27-2_0_10_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_27-2_0_10_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_27-2_0_10_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_27-2_0_10_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_27-2_0_10_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_27-2_0_10_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_27-2_0_10_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_27-2_0_10_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_27-2_0_10_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_27-2_0_10_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_27-2_0_10_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_27-2_0_10_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_27-2_0_10_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_27-2_0_10_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_27-2_0_10_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_27-2_0_10_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_27-2_0_10_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_27-2_0_10_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_27-2_0_10_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_27-2_0_10_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_27-2_0_10_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_27-2_0_10_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_27-2_0_10_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_27-2_0_10_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_27-2_0_10_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_27-2_0_10_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_27-2_0_10_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_27-2_0_10_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_27-2_0_10_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_27-2_0_10_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_27-2_0_10_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_27-2_0_10_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_27-2_0_10_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_27-2_0_10_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_27-2_0_10_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_27-2_0_10_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_27-2_0_10_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_27-2_0_10_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_27-2_0_10_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_27-2_0_10_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_27-2_0_10_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_27-2_0_10_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_27-2_0_10_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_27-2_0_10_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_27-2_0_10_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_27-2_0_10_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_27-2_0_10_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_27-2_0_10_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_27-2_0_10_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_27-2_0_10_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_27-2_0_10_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_27-2_0_10_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_27-2_0_10_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_27-2_0_10_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_27-2_0_10_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_27-2_0_10_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_27-2_0_10_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_27-2_0_10_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_27-2_0_10_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_27-2_0_10_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_27-2_0_10_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_27-2_0_10_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_27-2_0_10_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_27-2_0_10_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_27-2_0_10_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_27-2_0_10_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_27-2_0_10_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_27-2_0_10_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_27-2_0_10_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_27-2_0_10_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_27-2_0_10_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_27-2_0_10_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_27-2_0_10_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_27-2_0_10_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_27-2_0_10_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_27-2_0_10_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_27-2_0_10_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_27-2_0_10_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_27-2_0_10_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_27-2_0_10_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_27-2_0_10_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_27-2_0_10_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_27-2_0_10_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_27-2_0_10_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_27-2_0_10_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_27-2_0_10_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_27-2_0_10_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_27-2_0_10_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_27-2_0_10_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_27-2_0_10_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_27-2_0_10_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_27-2_0_10_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_27-2_0_10_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_27-2_0_10_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_27-2_0_10_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_27-2_0_10_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_27-2_0_10_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_27-2_0_10_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_27-2_0_10_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_27-2_0_10_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_27-2_0_10_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_27-2_0_10_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_27-2_0_10_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_27-2_0_10_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_27-2_0_10_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_MV_391_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_27-2_0_10_load_0 | 0 | 0.014836 | 0.0037182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_27-2_0_10_load_1 | 1 | 0.011206 | 0.0028085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_27-2_0_10_load_3 | 3 | 0.0040366 | 0.0010117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_27-2_0_10_load_4 | 4 | 0.0054657 | 0.0013698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_27-2_0_10_load_5 | 5 | 0.0030989 | 0.00077667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_27-2_0_10_load_11 | 6 | 0.013554 | 0.0033971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_27-2_0_10_load_45 | 8 | 0.0025363 | 0.00063566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_27-2_0_10_load_12 | 9 | 0.0092156 | 0.0023097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_27-2_0_10_load_21 | 10 | 0.014847 | 0.003721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_27-2_0_10_load_46 | 11 | 0.0033922 | 0.00085017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_27-2_0_10_load_6 | 12 | 0.011202 | 0.0028076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_27-2_0_10_load_8 | 14 | 0.014694 | 0.0036826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_27-2_0_10_load_9 | 15 | 0.011208 | 0.002809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_27-2_0_10_load_17 | 16 | 0.013343 | 0.003344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_27-2_0_10_load_23 | 18 | 0.01241 | 0.0031102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_27-2_0_10_load_13 | 20 | 0.030568 | 0.0076611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_27-2_0_10_load_14 | 21 | 0.01449 | 0.0036315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_27-2_0_10_load_16 | 22 | 0.0239 | 0.00599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_27-2_0_10_load_24 | 25 | 0.0096395 | 0.0024159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_27-2_0_10_load_25 | 26 | 0.004565 | 0.0011441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_27-2_0_10_load_26 | 27 | 0.0095881 | 0.002403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_27-2_0_10_load_29 | 29 | 0.0014592 | 0.00036571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_27-2_0_10_load_30 | 30 | 0.0016336 | 0.00040941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_27-2_0_10_load_28 | 31 | 0.013784 | 0.0034545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_27-2_0_10_load_156 | 32 | 0.0018339 | 0.00045962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_27-2_0_10_load_27 | 34 | 0.0095915 | 0.0024039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_27-2_0_10_load_39 | 35 | 0.0047292 | 0.0011853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_27-2_0_10_load_35 | 36 | 0.0017115 | 0.00042894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_27-2_0_10_load_31 | 37 | 0.012669 | 0.0031751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_27-2_0_10_load_32 | 38 | 0.0022554 | 0.00056525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_27-2_0_10_load_149 | 40 | 0.0013424 | 0.00033643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_27-2_0_10_load_79 | 41 | 0.0015498 | 0.00038842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_27-2_0_10_load_153 | 42 | 0.0014846 | 0.00037206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_27-2_0_10_load_151 | 43 | 0.0016605 | 0.00041615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_27-2_0_10_load_43 | 44 | 0.0035997 | 0.00090218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_27-2_0_10_load_154 | 45 | 0.0013274 | 0.00033268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_27-2_0_10_load_38 | 46 | 0.0052805 | 0.0013234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_27-2_0_10_load_41 | 47 | 0.0081276 | 0.002037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_27-2_0_10_load_68 | 48 | 0.0076775 | 0.0019242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_27-2_0_10_load_98 | 50 | 0.0022962 | 0.00057547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_27-2_0_10_load_99 | 51 | 0.0016996 | 0.00042597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_27-2_0_10_load_95 | 52 | 0.004368 | 0.0010947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_27-2_0_10_load_40 | 53 | 0.0070317 | 0.0017623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_27-2_0_10_load_66 | 54 | 0.0047277 | 0.0011849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_27-2_0_10_load_42 | 55 | 0.0036004 | 0.00090234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_27-2_0_10_load_101 | 56 | 0.0037822 | 0.00094791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_27-2_0_10_load_96 | 58 | 0.0024271 | 0.00060828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_27-2_0_10_load_86 | 60 | 0.0026131 | 0.00065491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_27-2_0_10_load_48 | 62 | 0.0081233 | 0.0020359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_27-2_0_10_load_49 | 63 | 0.00022446 | 5.6255e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_27-2_0_10_load_50 | 64 | 0.0023206 | 0.00058159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_27-2_0_10_load_51 | 65 | 0.00022853 | 5.7275e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_27-2_0_10_load_52 | 66 | 0.00063678 | 0.00015959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_27-2_0_10_load_74 | 67 | 0.0035997 | 0.00090218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_27-2_0_10_load_73 | 69 | 0.00023195 | 5.8133e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_27-2_0_10_load_78 | 70 | 0.0034442 | 0.00086321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_27-2_0_10_load_69 | 71 | 0.0030653 | 0.00076823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_27-2_0_10_load_53 | 72 | 0.027994 | 0.007016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_27-2_0_10_load_54 | 73 | 0.0014222 | 0.00035644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_27-2_0_10_load_55 | 74 | 0.00076582 | 0.00019193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_27-2_0_10_load_56 | 75 | 0.0013945 | 0.00034949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_27-2_0_10_load_72 | 77 | 0.0014793 | 0.00037074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_27-2_0_10_load_70 | 78 | 0.015998 | 0.0040094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_27-2_0_10_load_136 | 79 | 0.0013491 | 0.00033811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_27-2_0_10_load_58 | 80 | 0.0062522 | 0.001567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_27-2_0_10_load_59 | 82 | 0.00081215 | 0.00020354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_27-2_0_10_load_177 | 85 | 0.0012911 | 0.00032357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_27-2_0_10_load_185 | 88 | 0.00098714 | 0.0002474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_27-2_0_10_load_181 | 89 | 0.0013117 | 0.00032875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_27-2_0_10_load_122 | 91 | 0.00041705 | 0.00010452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_27-2_0_10_load_184 | 96 | 0.00076922 | 0.00019278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_27-2_0_10_load_183 | 97 | 0.0013348 | 0.00033452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_27-2_0_10_load_65 | 100 | 0.0076753 | 0.0019236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_27-2_0_10_load_67 | 101 | 0.0087583 | 0.002195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_27-2_0_10_load_75 | 103 | 0.00017323 | 4.3416e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_27-2_0_10_load_76 | 104 | 0.00020066 | 5.0289e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_27-2_0_10_load_148 | 105 | 0.00054607 | 0.00013686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_27-2_0_10_load_87 | 106 | 0.00098101 | 0.00024586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_27-2_0_10_load_88 | 107 | 0.0045692 | 0.0011452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_27-2_0_10_load_80 | 108 | 0.0027805 | 0.00069686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_27-2_0_10_load_81 | 109 | 0.0022857 | 0.00057285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_27-2_0_10_load_84 | 111 | 0.0020799 | 0.00052126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_27-2_0_10_load_85 | 112 | 0.0016693 | 0.00041837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_27-2_0_10_load_110 | 114 | 0.0014425 | 0.00036153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_27-2_0_10_load_105 | 115 | 0.0022386 | 0.00056106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_27-2_0_10_load_121 | 116 | 0.0033313 | 0.00083489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_27-2_0_10_load_109 | 117 | 0.0030057 | 0.0007533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_27-2_0_10_load_89 | 118 | 0.0013276 | 0.00033273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_27-2_0_10_load_90 | 119 | 0.0018438 | 0.00046209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_27-2_0_10_load_92 | 120 | 0.0031575 | 0.00079134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_27-2_0_10_load_93 | 121 | 0.0028775 | 0.00072117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_27-2_0_10_load_119 | 122 | 0.0059399 | 0.0014887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_27-2_0_10_load_120 | 123 | 0.0043002 | 0.0010777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_27-2_0_10_load_123 | 124 | 0.0003225 | 8.0826e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_27-2_0_10_load_97 | 125 | 0.0065621 | 0.0016446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_27-2_0_10_load_107 | 126 | 0.002373 | 0.00059473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_27-2_0_10_load_106 | 127 | 0.0044403 | 0.0011128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_27-2_0_10_load_100 | 128 | 0.0017004 | 0.00042616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_27-2_0_10_load_112 | 129 | 0.0028585 | 0.00071641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_27-2_0_10_load_102 | 130 | 0.0019041 | 0.00047721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_27-2_0_10_load_118 | 132 | 0.002673 | 0.00066993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_27-2_0_10_load_171 | 133 | 0.00026661 | 6.6819e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_27-2_0_10_load_108 | 134 | 0.0034145 | 0.00085576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_27-2_0_10_load_117 | 135 | 0.002188 | 0.00054837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_27-2_0_10_load_113 | 136 | 0.0030885 | 0.00077406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_27-2_0_10_load_114 | 137 | 0.00022466 | 5.6304e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_27-2_0_10_load_115 | 138 | 0.0039361 | 0.00098649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_27-2_0_10_load_116 | 139 | 0.0028929 | 0.00072504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_27-2_0_10_load_124 | 140 | 0.0024463 | 0.00061309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_27-2_0_10_load_125 | 141 | 0.0019174 | 0.00048055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_27-2_0_10_load_127 | 142 | 0.0027059 | 0.00067817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_27-2_0_10_load_132 | 144 | 0.0015688 | 0.00039317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_27-2_0_10_load_133 | 145 | 0.0017809 | 0.00044634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_27-2_0_10_load_131 | 146 | 0.001271 | 0.00031854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_27-2_0_10_load_130 | 147 | 0.0012706 | 0.00031845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_27-2_0_10_load_176 | 149 | 0.0013387 | 0.0003355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_27-2_0_10_load_164 | 150 | 0.00089528 | 0.00022438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_27-2_0_10_load_139 | 151 | 0.00045709 | 0.00011456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_27-2_0_10_load_140 | 152 | 0.002409 | 0.00060376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_27-2_0_10_load_142 | 154 | 0.0018786 | 0.00047083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_27-2_0_10_load_144 | 155 | 0.00040838 | 0.00010235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_27-2_0_10_load_161 | 157 | 0.0022245 | 0.00055752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_27-2_0_10_load_162 | 158 | 0.0022178 | 0.00055582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_27-2_0_10_load_158 | 159 | 0.0013679 | 0.00034284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_27-2_0_10_load_145 | 160 | 0.00068684 | 0.00017214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_27-2_0_10_load_165 | 161 | 0.0016288 | 0.00040821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_27-2_0_10_load_170 | 162 | 0.002229 | 0.00055863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_27-2_0_10_load_159 | 163 | 0.0027133 | 0.00068001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_27-2_0_10_load_146 | 164 | 0.0016417 | 0.00041144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_27-2_0_10_load_147 | 165 | 0.00058933 | 0.0001477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_27-2_0_10_load_152 | 166 | 0.0019783 | 0.00049581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_27-2_0_10_load_150 | 167 | 0.0006574 | 0.00016476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_27-2_0_10_load_155 | 168 | 0.0024923 | 0.00062462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_27-2_0_10_load_160 | 169 | 0.0013296 | 0.00033324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_27-2_0_10_load_163 | 171 | 0.001276 | 0.00031979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_27-2_0_10_load_168 | 172 | 0.0021268 | 0.00053303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_27-2_0_10_load_167 | 173 | 0.0022276 | 0.00055829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_27-2_0_10_load_172 | 174 | 0.00051448 | 0.00012894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_27-2_0_10_load_174 | 175 | 0.00030593 | 7.6674e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_27-2_0_10_load_175 | 176 | 0.0002662 | 6.6716e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 27 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_27-2_0_10_line_0 |  | 0 | 1 | 0.037394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_27-2_0_10_line_1 |  | 0 | 2 | 0.010989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
2 | LV_27-2_0_10_line_2 |  | 1 | 3 | 0.030028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_27-2_0_10_line_3 |  | 2 | 4 | 0.034351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_27-2_0_10_line_4 |  | 2 | 5 | 0.019923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_27-2_0_10_line_5 |  | 3 | 6 | 0.037636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_27-2_0_10_line_6 |  | 4 | 7 | 0.018744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_27-2_0_10_line_7 |  | 5 | 8 | 0.0070345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_27-2_0_10_line_8 |  | 6 | 9 | 0.041484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_27-2_0_10_line_9 |  | 7 | 10 | 0.029845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_27-2_0_10_line_10 |  | 8 | 11 | 0.016445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_27-2_0_10_line_11 |  | 11 | 59 | 0.020951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_27-2_0_10_line_12 |  | 12 | 13 | 0.023842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_27-2_0_10_line_13 |  | 12 | 14 | 0.011534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_27-2_0_10_line_14 |  | 13 | 15 | 0.056745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_27-2_0_10_line_15 |  | 15 | 16 | 0.055562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_27-2_0_10_line_16 |  | 16 | 17 | 0.036909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_27-2_0_10_line_17 |  | 17 | 25 | 0.021499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_27-2_0_10_line_18 |  | 17 | 26 | 0.036262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_27-2_0_10_line_19 |  | 18 | 19 | 0.022433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_27-2_0_10_line_20 |  | 19 | 28 | 0.019841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_27-2_0_10_line_21 |  | 20 | 21 | 0.032729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_27-2_0_10_line_22 |  | 21 | 22 | 0.025789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_27-2_0_10_line_23 |  | 22 | 23 | 0.070663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_27-2_0_10_line_24 |  | 23 | 24 | 0.008745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_27-2_0_10_line_25 |  | 24 | 29 | 0.035944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_27-2_0_10_line_26 |  | 24 | 30 | 0.017258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_27-2_0_10_line_27 |  | 24 | 31 | 0.019731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_27-2_0_10_line_28 |  | 25 | 27 | 0.036991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_27-2_0_10_line_29 |  | 26 | 28 | 0.01693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_27-2_0_10_line_30 |  | 27 | 34 | 0.020145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_27-2_0_10_line_31 |  | 28 | 35 | 0.018552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_27-2_0_10_line_32 |  | 29 | 32 | 0.024094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_27-2_0_10_line_33 |  | 30 | 33 | 0.033657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_27-2_0_10_line_34 |  | 31 | 34 | 0.034607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_27-2_0_10_line_35 |  | 33 | 36 | 0.015925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_27-2_0_10_line_36 |  | 33 | 37 | 0.0056858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_27-2_0_10_line_37 |  | 35 | 48 | 0.012796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_27-2_0_10_line_38 |  | 36 | 42 | 0.021338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_27-2_0_10_line_39 |  | 37 | 38 | 0.0085941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_27-2_0_10_line_40 |  | 38 | 39 | 0.030471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_27-2_0_10_line_41 |  | 39 | 40 | 0.022731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_27-2_0_10_line_42 |  | 39 | 41 | 0.014449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_27-2_0_10_line_43 |  | 40 | 43 | 0.018322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_27-2_0_10_line_44 |  | 41 | 44 | 0.023607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_27-2_0_10_line_45 |  | 42 | 45 | 0.0014262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_27-2_0_10_line_46 |  | 43 | 167 | 0.0056553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_27-2_0_10_line_47 |  | 44 | 55 | 0.0066436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_27-2_0_10_line_48 |  | 45 | 168 | 0.02161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_27-2_0_10_line_49 |  | 46 | 47 | 0.016467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_27-2_0_10_line_50 |  | 47 | 53 | 0.0053374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_27-2_0_10_line_51 |  | 48 | 54 | 0.007306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_27-2_0_10_line_52 |  | 49 | 50 | 0.01908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_27-2_0_10_line_53 |  | 49 | 51 | 0.036873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_27-2_0_10_line_54 |  | 49 | 52 | 0.019604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_27-2_0_10_line_55 |  | 50 | 56 | 0.030591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_27-2_0_10_line_56 |  | 51 | 57 | 0.0234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_27-2_0_10_line_57 |  | 52 | 58 | 0.0025744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_27-2_0_10_line_58 |  | 53 | 55 | 0.022734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_27-2_0_10_line_59 |  | 54 | 100 | 0.020504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_27-2_0_10_line_60 |  | 56 | 128 | 0.033321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_27-2_0_10_line_61 |  | 57 | 129 | 0.016427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_27-2_0_10_line_62 |  | 57 | 113 | 0.01515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_27-2_0_10_line_63 |  | 58 | 125 | 0.025487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_27-2_0_10_line_64 |  | 59 | 60 | 0.045392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_27-2_0_10_line_65 |  | 60 | 61 | 0.014351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_27-2_0_10_line_66 |  | 61 | 109 | 0.049986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_27-2_0_10_line_67 |  | 62 | 63 | 0.027888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_27-2_0_10_line_68 |  | 62 | 64 | 0.0005345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_27-2_0_10_line_69 |  | 63 | 65 | 0.019482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_27-2_0_10_line_70 |  | 64 | 66 | 0.0065421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_27-2_0_10_line_71 |  | 65 | 67 | 0.013617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_27-2_0_10_line_72 |  | 66 | 68 | 0.011536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_27-2_0_10_line_73 |  | 67 | 69 | 0.0058919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_27-2_0_10_line_74 |  | 68 | 70 | 0.024997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_27-2_0_10_line_75 |  | 68 | 71 | 0.010373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_27-2_0_10_line_76 |  | 69 | 103 | 0.026734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_27-2_0_10_line_77 |  | 70 | 106 | 0.019556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_27-2_0_10_line_78 |  | 71 | 101 | 0.033705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_27-2_0_10_line_79 |  | 72 | 73 | 0.0027709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_27-2_0_10_line_80 |  | 72 | 74 | 0.017892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_27-2_0_10_line_81 |  | 73 | 75 | 0.023714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_27-2_0_10_line_82 |  | 74 | 76 | 0.032087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_27-2_0_10_line_83 |  | 76 | 77 | 0.056657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_27-2_0_10_line_84 |  | 76 | 78 | 0.066635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_27-2_0_10_line_85 |  | 77 | 79 | 0.018631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_27-2_0_10_line_86 |  | 79 | 102 | 0.015688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_27-2_0_10_line_87 |  | 80 | 81 | 0.01988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_27-2_0_10_line_88 |  | 81 | 84 | 0.042243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_27-2_0_10_line_89 |  | 82 | 83 | 0.059341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_27-2_0_10_line_90 |  | 83 | 85 | 0.021525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_27-2_0_10_line_91 |  | 83 | 86 | 0.010968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_27-2_0_10_line_92 |  | 84 | 87 | 0.005195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_27-2_0_10_line_93 |  | 84 | 88 | 0.034892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_27-2_0_10_line_94 |  | 85 | 90 | 0.014825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_27-2_0_10_line_95 |  | 86 | 91 | 0.086466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_27-2_0_10_line_96 |  | 86 | 92 | 0.007245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_27-2_0_10_line_97 |  | 87 | 89 | 0.01469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_27-2_0_10_line_98 |  | 88 | 93 | 0.012797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_27-2_0_10_line_99 |  | 89 | 98 | 0.0043899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_27-2_0_10_line_100 |  | 90 | 99 | 0.13431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_27-2_0_10_line_101 |  | 90 | 93 | 0.048027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_27-2_0_10_line_102 |  | 91 | 124 | 0.0085792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_27-2_0_10_line_103 |  | 92 | 121 | 0.098167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_27-2_0_10_line_104 |  | 92 | 118 | 0.046994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_27-2_0_10_line_105 |  | 94 | 95 | 0.009843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_27-2_0_10_line_106 |  | 94 | 96 | 0.0097703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_27-2_0_10_line_107 |  | 95 | 97 | 0.0097582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_27-2_0_10_line_108 |  | 95 | 98 | 0.0166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_27-2_0_10_line_109 |  | 99 | 143 | 0.041155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_27-2_0_10_line_110 |  | 99 | 140 | 0.020827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_27-2_0_10_line_111 |  | 100 | 101 | 0.0077414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
112 | LV_27-2_0_10_line_112 |  | 102 | 148 | 0.12962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_27-2_0_10_line_113 |  | 103 | 104 | 0.021634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_27-2_0_10_line_114 |  | 104 | 105 | 0.020476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_27-2_0_10_line_115 |  | 106 | 107 | 0.010988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
116 | LV_27-2_0_10_line_116 |  | 107 | 116 | 0.025799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
117 | LV_27-2_0_10_line_117 |  | 108 | 109 | 0.0063795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
118 | LV_27-2_0_10_line_118 |  | 108 | 110 | 0.040142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
119 | LV_27-2_0_10_line_119 |  | 110 | 111 | 0.010337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
120 | LV_27-2_0_10_line_120 |  | 110 | 112 | 0.024022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_27-2_0_10_line_121 |  | 111 | 113 | 0.050478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
122 | LV_27-2_0_10_line_122 |  | 112 | 114 | 0.006757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_27-2_0_10_line_123 |  | 113 | 115 | 0.020601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_27-2_0_10_line_124 |  | 115 | 131 | 0.018363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_27-2_0_10_line_125 |  | 116 | 117 | 0.034516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
126 | LV_27-2_0_10_line_126 |  | 117 | 134 | 0.023003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
127 | LV_27-2_0_10_line_127 |  | 118 | 119 | 0.00043407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_27-2_0_10_line_128 |  | 119 | 120 | 0.064655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_27-2_0_10_line_129 |  | 121 | 122 | 0.090595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
130 | LV_27-2_0_10_line_130 |  | 122 | 123 | 0.10248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
131 | LV_27-2_0_10_line_131 |  | 123 | 139 | 0.027558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
132 | LV_27-2_0_10_line_132 |  | 125 | 126 | 0.0066324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
133 | LV_27-2_0_10_line_133 |  | 126 | 127 | 0.027779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
134 | LV_27-2_0_10_line_134 |  | 127 | 134 | 0.0044586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
135 | LV_27-2_0_10_line_135 |  | 128 | 130 | 0.0086817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_27-2_0_10_line_136 |  | 129 | 132 | 0.0047586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
137 | LV_27-2_0_10_line_137 |  | 131 | 133 | 0.021796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_27-2_0_10_line_138 |  | 132 | 135 | 0.010421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
139 | LV_27-2_0_10_line_139 |  | 133 | 174 | 5.4141e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_27-2_0_10_line_140 |  | 135 | 138 | 0.012457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
141 | LV_27-2_0_10_line_141 |  | 136 | 137 | 0.0036179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
142 | LV_27-2_0_10_line_142 |  | 136 | 138 | 0.01966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
143 | LV_27-2_0_10_line_143 |  | 137 | 139 | 0.00034098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
144 | LV_27-2_0_10_line_144 |  | 140 | 141 | 0.030816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_27-2_0_10_line_145 |  | 141 | 142 | 0.026933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_27-2_0_10_line_146 |  | 142 | 144 | 0.02684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_27-2_0_10_line_147 |  | 143 | 145 | 0.012168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_27-2_0_10_line_148 |  | 144 | 146 | 0.014703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_27-2_0_10_line_149 |  | 146 | 147 | 0.016529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_27-2_0_10_line_150 |  | 148 | 149 | 0.043156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_27-2_0_10_line_151 |  | 149 | 150 | 0.021048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_27-2_0_10_line_152 |  | 150 | 170 | 0.032638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_27-2_0_10_line_153 |  | 151 | 152 | 0.0037471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_27-2_0_10_line_154 |  | 151 | 153 | 0.012922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_27-2_0_10_line_155 |  | 152 | 154 | 0.020669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_27-2_0_10_line_156 |  | 153 | 155 | 0.0010701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_27-2_0_10_line_157 |  | 155 | 160 | 0.011249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_27-2_0_10_line_158 |  | 156 | 157 | 0.011619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_27-2_0_10_line_159 |  | 156 | 158 | 0.015708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_27-2_0_10_line_160 |  | 156 | 159 | 0.017297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_27-2_0_10_line_161 |  | 157 | 161 | 0.022977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_27-2_0_10_line_162 |  | 158 | 162 | 0.014968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_27-2_0_10_line_163 |  | 159 | 163 | 0.0014615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_27-2_0_10_line_164 |  | 160 | 164 | 0.0053887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_27-2_0_10_line_165 |  | 161 | 171 | 0.00090938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_27-2_0_10_line_166 |  | 162 | 172 | 0.0049126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_27-2_0_10_line_167 |  | 163 | 169 | 0.021502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_27-2_0_10_line_168 |  | 164 | 165 | 0.015937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_27-2_0_10_line_169 |  | 165 | 166 | 0.0090632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_27-2_0_10_line_170 |  | 166 | 167 | 0.013854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_27-2_0_10_line_171 |  | 168 | 169 | 0.001232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_27-2_0_10_line_172 |  | 170 | 171 | 0.014724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_27-2_0_10_line_173 |  | 172 | 173 | 0.017779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_27-2_0_10_line_174 |  | 174 | 175 | 0.02171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_27-2_0_10_line_175 |  | 175 | 176 | 0.034113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_27-2_0_10_trafo_26 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 177 | 27 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2690983.0768 | 1282467.1839 | 2690986.6291 | 1282480.6868 | 2690992.252 | 1282503.4334
1 | 2690980.2811 | 1282456.5568 | 2690983.0768 | 1282467.1839
2 | 2690999.0244 | 1282532.6731 | 2690998.0785 | 1282527.0037 | 2690992.252 | 1282503.4334
3 | 2690980.2811 | 1282456.5568 | 2690971.5294 | 1282423.3399
4 | 2690980.2811 | 1282456.5568 | 2690999.0702 | 1282449.9304
5 | 2691001.6382 | 1282569.9743 | 2691002.668 | 1282554.6208 | 2691000.8001 | 1282543.3155 | 2690999.0244 | 1282532.6731
6 | 2690966.7539 | 1282405.2147 | 2690971.5294 | 1282423.3399
7 | 2691005.7042 | 1282447.5907 | 2690999.0702 | 1282449.9304
8 | 2691001.6382 | 1282569.9743 | 2691001.4289 | 1282573.0955 | 2690998.5575 | 1282591.2669 | 2690992.156 | 1282610.1718
9 | 2690966.7539 | 1282405.2147 | 2690938.8278 | 1282415.7435
10 | 2691021.213 | 1282442.1211 | 2691005.7042 | 1282447.5907
11 | 2691040.9711 | 1282435.1529 | 2691021.213 | 1282442.1211
12 | 2690876.6555 | 1282491.9782 | 2690899.5272 | 1282485.2472
13 | 2690896.402 | 1282474.1449 | 2690899.5272 | 1282485.2472
14 | 2690876.6555 | 1282491.9782 | 2690891.6599 | 1282546.7032
15 | 2690905.9326 | 1282600.3989 | 2690899.0419 | 1282573.6275 | 2690891.6599 | 1282546.7032
16 | 2690915.2206 | 1282636.1201 | 2690907.0684 | 1282604.8117 | 2690905.9326 | 1282600.3989
17 | 2690915.2206 | 1282636.1201 | 2690894.5317 | 1282641.9672
18 | 2690915.2206 | 1282636.1201 | 2690920.7085 | 1282657.1118 | 2690924.3893 | 1282671.2035
19 | 2690947.3966 | 1282680.8663 | 2690947.4879 | 1282675.4408 | 2690952.8837 | 1282672.7217 | 2690962.6748 | 1282667.7858
20 | 2690928.6707 | 1282687.5833 | 2690947.3966 | 1282680.8663
21 | 2690764.3904 | 1282573.3611 | 2690757.4961 | 1282541.3666
22 | 2690764.3904 | 1282573.3611 | 2690769.8229 | 1282598.5713
23 | 2690786.1784 | 1282667.3141 | 2690770.5462 | 1282601.9278 | 2690769.8229 | 1282598.5713
24 | 2690788.617 | 1282675.7145 | 2690786.1784 | 1282667.3141
25 | 2690788.617 | 1282675.7145 | 2690753.6425 | 1282684.0054
26 | 2690788.617 | 1282675.7145 | 2690792.4247 | 1282692.5473
27 | 2690788.617 | 1282675.7145 | 2690807.2169 | 1282669.1308
28 | 2690858.8301 | 1282650.8615 | 2690865.5381 | 1282648.4871 | 2690872.0886 | 1282648.3101 | 2690894.5317 | 1282641.9672
29 | 2690928.6707 | 1282687.5833 | 2690926.2529 | 1282678.338 | 2690924.3893 | 1282671.2035
30 | 2690858.8301 | 1282650.8615 | 2690839.8401 | 1282657.5833
31 | 2690928.6707 | 1282687.5833 | 2690933.577 | 1282705.4748
32 | 2690753.6425 | 1282684.0054 | 2690730.1983 | 1282689.563
33 | 2690799.8507 | 1282725.3751 | 2690792.4247 | 1282692.5473
34 | 2690839.8401 | 1282657.5833 | 2690807.2169 | 1282669.1308
35 | 2690799.8507 | 1282725.3751 | 2690784.33 | 1282728.9427
36 | 2690799.8507 | 1282725.3751 | 2690801.2431 | 1282730.8878
37 | 2690936.9609 | 1282717.8149 | 2690933.577 | 1282705.4748
38 | 2690763.5339 | 1282733.723 | 2690784.33 | 1282728.9427
39 | 2690803.3477 | 1282739.2202 | 2690801.2431 | 1282730.8878
40 | 2690811.5979 | 1282768.5046 | 2690809.3621 | 1282763.0321 | 2690803.3477 | 1282739.2202
41 | 2690811.5979 | 1282768.5046 | 2690803.3312 | 1282772.3695 | 2690792.4599 | 1282776.172 | 2690790.4263 | 1282776.6487
42 | 2690811.5979 | 1282768.5046 | 2690823.8498 | 1282760.8455
43 | 2690772.588 | 1282780.8297 | 2690790.4263 | 1282776.6487
44 | 2690843.2141 | 1282747.3542 | 2690827.2925 | 1282758.6934 | 2690823.8498 | 1282760.8455
45 | 2690762.1439 | 1282734.0425 | 2690763.5339 | 1282733.723
46 | 2690772.588 | 1282780.8297 | 2690767.082 | 1282782.1203
47 | 2690843.2141 | 1282747.3542 | 2690848.6256 | 1282743.5002
48 | 2690762.1439 | 1282734.0425 | 2690741.0834 | 1282738.8836
49 | 2690871.491 | 1282727.2156 | 2690884.9041 | 1282717.663
50 | 2690867.1435 | 1282730.3119 | 2690871.491 | 1282727.2156
51 | 2690936.9609 | 1282717.8149 | 2690938.893 | 1282724.8607
52 | 2691003.3645 | 1282659.7228 | 2691006.1694 | 1282654.5949 | 2691007.0611 | 1282649.8601 | 2691009.1771 | 1282641.7135
53 | 2691003.3645 | 1282659.7228 | 2691037.5444 | 1282645.8892
54 | 2691003.3645 | 1282659.7228 | 2691008.6116 | 1282678.6114
55 | 2691009.1771 | 1282641.7135 | 2691016.8677 | 1282612.1054
56 | 2691059.2353 | 1282637.1103 | 2691037.5444 | 1282645.8892
57 | 2691008.6116 | 1282678.6114 | 2691009.3007 | 1282681.0918
58 | 2690867.1435 | 1282730.3119 | 2690848.6256 | 1282743.5002
59 | 2690944.3155 | 1282744.6349 | 2690938.893 | 1282724.8607
60 | 2691024.5369 | 1282579.6963 | 2691022.5739 | 1282590.1367 | 2691016.8677 | 1282612.1054
61 | 2691059.2353 | 1282637.1103 | 2691064.0922 | 1282652.8024
62 | 2691073.2549 | 1282631.2662 | 2691059.2353 | 1282637.1103
63 | 2691009.3007 | 1282681.0918 | 2691016.1226 | 1282705.6491
64 | 2691040.9711 | 1282435.1529 | 2691058.1339 | 1282477.1755
65 | 2691063.5599 | 1282490.4609 | 2691058.1339 | 1282477.1755
66 | 2691063.5599 | 1282490.4609 | 2691055.8078 | 1282495.4899 | 2691047.9158 | 1282503.2526 | 2691040.7939 | 1282514.1521 | 2691037.9007 | 1282524.9834 | 2691037.9454 | 1282530.4274
67 | 2690928.1032 | 1282809.6608 | 2690921.7973 | 1282815.6997 | 2690908.785 | 1282821.9934 | 2690904.2607 | 1282823.2769
68 | 2690928.4893 | 1282809.2911 | 2690928.1032 | 1282809.6608
69 | 2690885.4531 | 1282828.3091 | 2690888.2639 | 1282827.8153 | 2690904.2607 | 1282823.2769
70 | 2690928.4893 | 1282809.2911 | 2690933.2142 | 1282804.7663
71 | 2690885.4531 | 1282828.3091 | 2690872.0417 | 1282830.6648
72 | 2690939.3123 | 1282794.9741 | 2690933.2142 | 1282804.7663
73 | 2690866.2387 | 1282831.6842 | 2690872.0417 | 1282830.6648
74 | 2690939.3123 | 1282794.9741 | 2690952.2321 | 1282797.5867 | 2690963.9717 | 1282796.2472
75 | 2690939.3123 | 1282794.9741 | 2690943.1685 | 1282785.3442
76 | 2690866.2387 | 1282831.6842 | 2690839.9082 | 1282836.3093
77 | 2690963.9717 | 1282796.2472 | 2690983.4019 | 1282794.0302
78 | 2690943.1685 | 1282785.3442 | 2690943.9905 | 1282783.2916 | 2690947.001 | 1282770.1934 | 2690945.9433 | 1282752.1697
79 | 2690549.3906 | 1282591.8304 | 2690547.7205 | 1282592.3374 | 2690546.7442 | 1282592.6512
80 | 2690549.3906 | 1282591.8304 | 2690566.5112 | 1282586.6332
81 | 2690546.7442 | 1282592.6512 | 2690524.1676 | 1282599.9067
82 | 2690597.1753 | 1282577.184 | 2690582.658 | 1282581.7316 | 2690566.5112 | 1282586.6332
83 | 2690597.1753 | 1282577.184 | 2690590.3538 | 1282587.1656 | 2690586.2843 | 1282597.3897 | 2690573.9868 | 1282628.6185
84 | 2690597.1753 | 1282577.184 | 2690609.3558 | 1282557.1205 | 2690622.4461 | 1282532.5893 | 2690628.4536 | 1282518.4549
85 | 2690567.1602 | 1282645.9541 | 2690573.9868 | 1282628.6185
86 | 2690561.412 | 1282660.5513 | 2690567.1602 | 1282645.9541
87 | 2690828.9995 | 1282869.5493 | 2690847.9522 | 1282863.5476
88 | 2690806.4755 | 1282891.8217 | 2690802.6698 | 1282877.6174 | 2690828.9995 | 1282869.5493
89 | 2690891.8053 | 1282927.2563 | 2690899.0308 | 1282916.8921 | 2690901.1859 | 1282913.9672 | 2690902.4161 | 1282911.1281 | 2690906.7321 | 1282897.1159 | 2690909.793 | 1282884.1518 | 2690910.5286 | 1282872.1769
90 | 2690891.8053 | 1282927.2563 | 2690870.6343 | 1282931.1443
91 | 2690902.6257 | 1282925.277 | 2690891.8053 | 1282927.2563
92 | 2690806.4755 | 1282891.8217 | 2690801.4676 | 1282893.2569
93 | 2690806.4755 | 1282891.8217 | 2690816.3006 | 1282925.3022
94 | 2690856.0531 | 1282933.822 | 2690870.6343 | 1282931.1443
95 | 2690902.6257 | 1282925.277 | 2690920.6185 | 1282873.5762 | 2690941.9979 | 1282866.144 | 2690938.2476 | 1282857.8643
96 | 2690902.6257 | 1282925.277 | 2690909.8845 | 1282924.922
97 | 2690801.4676 | 1282893.2569 | 2690787.3456 | 1282897.3032
98 | 2690815.3595 | 1282935.085 | 2690818.8741 | 1282934.0716 | 2690816.3006 | 1282925.3022
99 | 2690783.1255 | 1282898.5123 | 2690787.3456 | 1282897.3032
100 | 2690856.0531 | 1282933.822 | 2690863.9986 | 1282958.0656 | 2690919.2557 | 1282939.0009 | 2690944.2852 | 1282936.8407 | 2690969.5 | 1282936.2959
101 | 2690815.3595 | 1282935.085 | 2690816.8421 | 1282939.7341 | 2690817.7109 | 1282943.2839 | 2690851.8171 | 1282934.8688 | 2690856.0531 | 1282933.822
102 | 2690939.7172 | 1282850.9813 | 2690936.5447 | 1282854.105 | 2690938.2476 | 1282857.8643
103 | 2690909.8845 | 1282924.922 | 2690913.6613 | 1282907.8987 | 2690921.2427 | 1282893.4587 | 2690932.3223 | 1282876.159 | 2690954.7909 | 1282864.3175 | 2690972.121 | 1282857.9021
104 | 2690909.8845 | 1282924.922 | 2690921.6381 | 1282916.9741 | 2690951.4445 | 1282903.2705
105 | 2690767.1216 | 1282903.0921 | 2690757.6338 | 1282905.815
106 | 2690757.6338 | 1282905.815 | 2690755.0359 | 1282896.3964
107 | 2690767.1216 | 1282903.0921 | 2690764.3627 | 1282893.732
108 | 2690783.1255 | 1282898.5123 | 2690767.1216 | 1282903.0921
109 | 2690969.5 | 1282936.2959 | 2690983.2274 | 1282934.2504 | 2691009.0264 | 1282925.0518
110 | 2690969.5 | 1282936.2959 | 2690961.6419 | 1282948.7188 | 2690956.6105 | 1282952.2164
111 | 2690944.3155 | 1282744.6349 | 2690945.8239 | 1282750.1356 | 2690945.9433 | 1282752.1697
112 | 2690561.412 | 1282660.5513 | 2690558.7104 | 1282667.2823 | 2690536.0444 | 1282723.7276 | 2690542.9249 | 1282726.9916 | 2690550.1271 | 1282728.8705 | 2690556.2583 | 1282729.0982 | 2690560.0782 | 1282728.7455 | 2690595.5337 | 1282720.0494
113 | 2690818.576 | 1282839.9106 | 2690838.5038 | 1282836.556 | 2690839.9082 | 1282836.3093
114 | 2690818.576 | 1282839.9106 | 2690798.3838 | 1282843.3097
115 | 2690994.3196 | 1282792.7845 | 2690983.4019 | 1282794.0302
116 | 2691019.9379 | 1282789.7716 | 2691019.1032 | 1282789.9566 | 2690994.3196 | 1282792.7845
117 | 2691038.0761 | 1282536.7984 | 2691037.9944 | 1282536.4059 | 2691037.9454 | 1282530.4274
118 | 2691051.3193 | 1282574.5448 | 2691040.4059 | 1282547.9977 | 2691038.0761 | 1282536.7984
119 | 2691051.3193 | 1282574.5448 | 2691055.0478 | 1282584.186
120 | 2691051.3193 | 1282574.5448 | 2691073.5943 | 1282565.5508
121 | 2691073.2549 | 1282631.2662 | 2691055.0478 | 1282584.186
122 | 2691073.5943 | 1282565.5508 | 2691079.8598 | 1282563.021
123 | 2691073.2549 | 1282631.2662 | 2691092.3557 | 1282623.5474
124 | 2691109.3813 | 1282616.6673 | 2691092.3557 | 1282623.5474
125 | 2691019.9379 | 1282789.7716 | 2691029.2825 | 1282787.7007 | 2691035.0798 | 1282781.3514 | 2691034.4279 | 1282771.5439 | 2691032.6833 | 1282765.2636
126 | 2691032.6833 | 1282765.2636 | 2691026.5264 | 1282743.1004
127 | 2690951.8389 | 1282903.0892 | 2690951.4445 | 1282903.2705
128 | 2691002.2708 | 1282897.5866 | 2690983.5372 | 1282908.8443 | 2690973.8258 | 1282892.9806 | 2690951.8389 | 1282903.0892
129 | 2691051.9744 | 1282817.7486 | 2691051.8392 | 1282817.7974 | 2691038.5401 | 1282830.9813 | 2691029.3383 | 1282835.5876 | 2691011.3697 | 1282843.3725 | 2690972.121 | 1282857.9021
130 | 2691086.1507 | 1282728.4446 | 2691087.8329 | 1282734.9815 | 2691083.7004 | 1282764.2876 | 2691065.1742 | 1282812.977 | 2691051.9744 | 1282817.7486
131 | 2691079.247 | 1282701.7664 | 2691079.4747 | 1282702.5019 | 2691086.1507 | 1282728.4446
132 | 2691016.1226 | 1282705.6491 | 2691017.8978 | 1282712.0395
133 | 2691025.333 | 1282738.8045 | 2691017.8978 | 1282712.0395
134 | 2691025.333 | 1282738.8045 | 2691026.5264 | 1282743.1004
135 | 2691026.1411 | 1282571.1642 | 2691024.5369 | 1282579.6963
136 | 2691065.4992 | 1282657.3483 | 2691064.0922 | 1282652.8024
137 | 2691109.3813 | 1282616.6673 | 2691116.4872 | 1282637.272
138 | 2691065.4992 | 1282657.3483 | 2691068.5805 | 1282667.3036
139 | 2691116.489 | 1282637.2771 | 2691116.4872 | 1282637.272
140 | 2691072.2635 | 1282679.2033 | 2691068.5805 | 1282667.3036
141 | 2691079.1462 | 1282701.4406 | 2691078.0765 | 1282697.9845
142 | 2691072.2635 | 1282679.2033 | 2691078.0765 | 1282697.9845
143 | 2691079.247 | 1282701.7664 | 2691079.1462 | 1282701.4406
144 | 2690956.6105 | 1282952.2164 | 2690948.7464 | 1282957.6832 | 2690929.8589 | 1282967.3965
145 | 2690905.9075 | 1282979.7141 | 2690929.8589 | 1282967.3965
146 | 2690905.9075 | 1282979.7141 | 2690882.0388 | 1282991.9892
147 | 2691009.0264 | 1282925.0518 | 2691015.9373 | 1282935.0672
148 | 2690868.9638 | 1282998.7134 | 2690882.0388 | 1282991.9892
149 | 2690854.2647 | 1283006.2727 | 2690868.9638 | 1282998.7134
150 | 2690595.5337 | 1282720.0494 | 2690637.6656 | 1282710.7019
151 | 2690637.6656 | 1282710.7019 | 2690658.2144 | 1282706.143
152 | 2690690.078 | 1282699.0737 | 2690658.2144 | 1282706.143
153 | 2690695.7388 | 1282798.6368 | 2690699.397 | 1282797.8255
154 | 2690712.013 | 1282795.0278 | 2690699.397 | 1282797.8255
155 | 2690695.7388 | 1282798.6368 | 2690675.5604 | 1282803.1116
156 | 2690712.013 | 1282795.0278 | 2690713.0549 | 1282794.7836
157 | 2690713.0549 | 1282794.7836 | 2690724.007 | 1282792.2165
158 | 2690700.6453 | 1282748.1789 | 2690698.2008 | 1282736.8198
159 | 2690700.6453 | 1282748.1789 | 2690685.321 | 1282751.6281
160 | 2690700.6453 | 1282748.1789 | 2690717.5027 | 1282744.3039
161 | 2690693.3669 | 1282714.3572 | 2690698.2008 | 1282736.8198
162 | 2690685.321 | 1282751.6281 | 2690670.7182 | 1282754.9149
163 | 2690718.9271 | 1282743.9765 | 2690717.5027 | 1282744.3039
164 | 2690724.007 | 1282792.2165 | 2690729.2535 | 1282790.9868
165 | 2690693.3669 | 1282714.3572 | 2690693.1756 | 1282713.4682
166 | 2690665.9255 | 1282755.9936 | 2690670.7182 | 1282754.9149
167 | 2690718.9271 | 1282743.9765 | 2690739.8827 | 1282739.1596
168 | 2690744.7697 | 1282787.35 | 2690729.2535 | 1282790.9868
169 | 2690753.5937 | 1282785.2818 | 2690744.7697 | 1282787.35
170 | 2690753.5937 | 1282785.2818 | 2690767.082 | 1282782.1203
171 | 2690739.8827 | 1282739.1596 | 2690741.0834 | 1282738.8836
172 | 2690690.078 | 1282699.0737 | 2690693.1756 | 1282713.4682
173 | 2690648.5806 | 1282759.8976 | 2690665.9255 | 1282755.9936
174 | 2691131.0577 | 1282651.1653 | 2691119.306 | 1282645.4457 | 2691116.489 | 1282637.2771
175 | 2691157.8921 | 1282669.8745 | 2691154.4686 | 1282662.5596 | 2691131.0577 | 1282651.1653

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2690983.0768 | 1282467.1839
1 | 2690992.252 | 1282503.4334
2 | 2690980.2811 | 1282456.5568
3 | 2690999.0244 | 1282532.6731
4 | 2690971.5294 | 1282423.3399
5 | 2690999.0702 | 1282449.9304
6 | 2691001.6382 | 1282569.9743
7 | 2690966.7539 | 1282405.2147
8 | 2691005.7042 | 1282447.5907
9 | 2690992.156 | 1282610.1718
10 | 2690938.8278 | 1282415.7435
11 | 2691021.213 | 1282442.1211
12 | 2690899.5272 | 1282485.2472
13 | 2690876.6555 | 1282491.9782
14 | 2690896.402 | 1282474.1449
15 | 2690891.6599 | 1282546.7032
16 | 2690905.9326 | 1282600.3989
17 | 2690915.2206 | 1282636.1201
18 | 2690962.6748 | 1282667.7858
19 | 2690947.3966 | 1282680.8663
20 | 2690757.4961 | 1282541.3666
21 | 2690764.3904 | 1282573.3611
22 | 2690769.8229 | 1282598.5713
23 | 2690786.1784 | 1282667.3141
24 | 2690788.617 | 1282675.7145
25 | 2690894.5317 | 1282641.9672
26 | 2690924.3893 | 1282671.2035
27 | 2690858.8301 | 1282650.8615
28 | 2690928.6707 | 1282687.5833
29 | 2690753.6425 | 1282684.0054
30 | 2690792.4247 | 1282692.5473
31 | 2690807.2169 | 1282669.1308
32 | 2690730.1983 | 1282689.563
33 | 2690799.8507 | 1282725.3751
34 | 2690839.8401 | 1282657.5833
35 | 2690933.577 | 1282705.4748
36 | 2690784.33 | 1282728.9427
37 | 2690801.2431 | 1282730.8878
38 | 2690803.3477 | 1282739.2202
39 | 2690811.5979 | 1282768.5046
40 | 2690790.4263 | 1282776.6487
41 | 2690823.8498 | 1282760.8455
42 | 2690763.5339 | 1282733.723
43 | 2690772.588 | 1282780.8297
44 | 2690843.2141 | 1282747.3542
45 | 2690762.144 | 1282734.0425
46 | 2690884.9041 | 1282717.663
47 | 2690871.491 | 1282727.2156
48 | 2690936.9609 | 1282717.8149
49 | 2691003.3645 | 1282659.7228
50 | 2691009.1771 | 1282641.7135
51 | 2691037.5444 | 1282645.8892
52 | 2691008.6116 | 1282678.6114
53 | 2690867.1435 | 1282730.3119
54 | 2690938.893 | 1282724.8607
55 | 2690848.6256 | 1282743.5002
56 | 2691016.8677 | 1282612.1054
57 | 2691059.2353 | 1282637.1103
58 | 2691009.3007 | 1282681.0918
59 | 2691040.9711 | 1282435.1529
60 | 2691058.1339 | 1282477.1755
61 | 2691063.5599 | 1282490.4609
62 | 2690928.1032 | 1282809.6608
63 | 2690904.2607 | 1282823.2769
64 | 2690928.4893 | 1282809.2911
65 | 2690885.4531 | 1282828.3091
66 | 2690933.2142 | 1282804.7663
67 | 2690872.0417 | 1282830.6648
68 | 2690939.3123 | 1282794.9741
69 | 2690866.2387 | 1282831.6842
70 | 2690963.9717 | 1282796.2472
71 | 2690943.1685 | 1282785.3442
72 | 2690549.3906 | 1282591.8304
73 | 2690546.7442 | 1282592.6512
74 | 2690566.5112 | 1282586.6332
75 | 2690524.1676 | 1282599.9067
76 | 2690597.1753 | 1282577.184
77 | 2690573.9868 | 1282628.6185
78 | 2690628.4536 | 1282518.4549
79 | 2690567.1602 | 1282645.9541
80 | 2690847.9522 | 1282863.5476
81 | 2690828.9995 | 1282869.5493
82 | 2690910.5286 | 1282872.1769
83 | 2690891.8053 | 1282927.2563
84 | 2690806.4755 | 1282891.8217
85 | 2690870.6343 | 1282931.1443
86 | 2690902.6257 | 1282925.277
87 | 2690801.4676 | 1282893.2569
88 | 2690816.3006 | 1282925.3022
89 | 2690787.3456 | 1282897.3032
90 | 2690856.0531 | 1282933.822
91 | 2690938.2476 | 1282857.8643
92 | 2690909.8845 | 1282924.922
93 | 2690815.3595 | 1282935.085
94 | 2690757.6338 | 1282905.815
95 | 2690767.1216 | 1282903.0921
96 | 2690755.0359 | 1282896.3964
97 | 2690764.3627 | 1282893.732
98 | 2690783.1255 | 1282898.5123
99 | 2690969.5 | 1282936.2959
100 | 2690944.3155 | 1282744.6349
101 | 2690945.9433 | 1282752.1697
102 | 2690561.412 | 1282660.5513
103 | 2690839.9082 | 1282836.3093
104 | 2690818.576 | 1282839.9106
105 | 2690798.3838 | 1282843.3097
106 | 2690983.4019 | 1282794.0302
107 | 2690994.3196 | 1282792.7845
108 | 2691038.0761 | 1282536.7984
109 | 2691037.9454 | 1282530.4274
110 | 2691051.3193 | 1282574.5448
111 | 2691055.0478 | 1282584.186
112 | 2691073.5943 | 1282565.5508
113 | 2691073.2549 | 1282631.2662
114 | 2691079.8598 | 1282563.021
115 | 2691092.3557 | 1282623.5474
116 | 2691019.9379 | 1282789.7716
117 | 2691032.6833 | 1282765.2636
118 | 2690951.4445 | 1282903.2705
119 | 2690951.8389 | 1282903.0892
120 | 2691002.2708 | 1282897.5866
121 | 2690972.121 | 1282857.9021
122 | 2691051.9744 | 1282817.7486
123 | 2691086.1507 | 1282728.4446
124 | 2690939.7172 | 1282850.9813
125 | 2691016.1226 | 1282705.6492
126 | 2691017.8978 | 1282712.0395
127 | 2691025.333 | 1282738.8045
128 | 2691024.5369 | 1282579.6963
129 | 2691064.0922 | 1282652.8024
130 | 2691026.1411 | 1282571.1642
131 | 2691109.3813 | 1282616.6673
132 | 2691065.4992 | 1282657.3483
133 | 2691116.4872 | 1282637.272
134 | 2691026.5264 | 1282743.1004
135 | 2691068.5805 | 1282667.3036
136 | 2691078.0765 | 1282697.9845
137 | 2691079.1462 | 1282701.4406
138 | 2691072.2635 | 1282679.2033
139 | 2691079.247 | 1282701.7664
140 | 2690956.6105 | 1282952.2164
141 | 2690929.8589 | 1282967.3965
142 | 2690905.9075 | 1282979.7141
143 | 2691009.0264 | 1282925.0518
144 | 2690882.0388 | 1282991.9892
145 | 2691015.9373 | 1282935.0672
146 | 2690868.9638 | 1282998.7134
147 | 2690854.2647 | 1283006.2727
148 | 2690595.5337 | 1282720.0494
149 | 2690637.6656 | 1282710.7019
150 | 2690658.2144 | 1282706.143
151 | 2690699.397 | 1282797.8255
152 | 2690695.7388 | 1282798.6368
153 | 2690712.013 | 1282795.0278
154 | 2690675.5604 | 1282803.1116
155 | 2690713.0549 | 1282794.7836
156 | 2690700.6453 | 1282748.1789
157 | 2690698.2008 | 1282736.8198
158 | 2690685.321 | 1282751.6281
159 | 2690717.5027 | 1282744.3039
160 | 2690724.007 | 1282792.2165
161 | 2690693.3669 | 1282714.3572
162 | 2690670.7182 | 1282754.9149
163 | 2690718.9271 | 1282743.9765
164 | 2690729.2535 | 1282790.9868
165 | 2690744.7697 | 1282787.35
166 | 2690753.5937 | 1282785.2818
167 | 2690767.082 | 1282782.1203
168 | 2690741.0834 | 1282738.8836
169 | 2690739.8827 | 1282739.1596
170 | 2690690.078 | 1282699.0737
171 | 2690693.1756 | 1282713.4682
172 | 2690665.9255 | 1282755.9936
173 | 2690648.5806 | 1282759.8976
174 | 2691116.489 | 1282637.2771
175 | 2691131.0577 | 1282651.1653
176 | 2691157.8921 | 1282669.8745
177 | 2690915.2206 | 1282636.1201

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97354 | -0.51013 | 0.014836 | 0.0037182
1 | 0.9731 | -0.51884 | 0.011206 | 0.0028085
2 | 0.97365 | -0.50799 | 0 | 0
3 | 0.97235 | -0.53367 | 0.0040366 | 0.0010117
4 | 0.973 | -0.52083 | 0.0054657 | 0.0013698
5 | 0.97392 | -0.50263 | 0.0030989 | 0.00077667
6 | 0.97155 | -0.54949 | 0.013554 | 0.0033971
7 | 0.97274 | -0.52595 | 0 | 0
8 | 0.97402 | -0.50066 | 0.0025363 | 0.00063566
9 | 0.97119 | -0.55655 | 0.0092156 | 0.0023097
10 | 0.97233 | -0.53412 | 0.014847 | 0.003721
11 | 0.97426 | -0.4959 | 0.0033922 | 0.00085017
12 | 0.99083 | -0.17558 | 0.011202 | 0.0028076
13 | 0.9914 | -0.16462 | 0 | 0
14 | 0.99068 | -0.17859 | 0.014694 | 0.0036826
15 | 0.99274 | -0.1386 | 0.011208 | 0.002809
16 | 0.99463 | -0.10221 | 0.013343 | 0.003344
17 | 0.99633 | -0.069454 | 0 | 0
18 | 0.99308 | -0.13143 | 0.01241 | 0.0031102
19 | 0.99333 | -0.12651 | 0 | 0
20 | 0.98995 | -0.1931 | 0.030568 | 0.0076611
21 | 0.99087 | -0.17533 | 0.01449 | 0.0036315
22 | 0.99193 | -0.15472 | 0.0239 | 0.00599
23 | 0.99639 | -0.068784 | 0 | 0
24 | 0.99694 | -0.058202 | 0 | 0
25 | 0.99766 | -0.044324 | 0.0096395 | 0.0024159
26 | 0.99443 | -0.10554 | 0.004565 | 0.0011441
27 | 1 | 0 | -0.58674 | -0.14976
28 | 0.99356 | -0.12216 | 0 | 0
29 | 0.99683 | -0.060279 | 0.0014592 | 0.00036571
30 | 0.9965 | -0.066589 | 0.0016336 | 0.00040941
31 | 0.99771 | -0.043629 | 0.013784 | 0.0034545
32 | 0.99679 | -0.061054 | 0.0018339 | 0.00045962
33 | 0.99565 | -0.082772 | 0 | 0
34 | 0.99913 | -0.016456 | 0.0095915 | 0.0024039
35 | 0.99264 | -0.13959 | 0.0047292 | 0.0011853
36 | 0.99542 | -0.087198 | 0.0017115 | 0.00042894
37 | 0.99535 | -0.088555 | 0.012669 | 0.0031751
38 | 0.995 | -0.095386 | 0.0022554 | 0.00056525
39 | 0.9938 | -0.11843 | 0 | 0
40 | 0.99352 | -0.12393 | 0.0013424 | 0.00033643
41 | 0.99342 | -0.12588 | 0.0015498 | 0.00038842
42 | 0.99465 | -0.10172 | 0.0014846 | 0.00037206
43 | 0.99331 | -0.12794 | 0.0016605 | 0.00041615
44 | 0.99282 | -0.13741 | 0.0035997 | 0.00090218
45 | 0.99455 | -0.10362 | 0.0013274 | 0.00033268
46 | 0.99211 | -0.15126 | 0.0052805 | 0.0013234
47 | 0.99219 | -0.14972 | 0.0081276 | 0.002037
48 | 0.99202 | -0.15142 | 0.0076775 | 0.0019242
49 | 0.98026 | -0.37838 | 0 | 0
50 | 0.98009 | -0.38173 | 0.0022962 | 0.00057547
51 | 0.97913 | -0.40038 | 0.0016996 | 0.00042597
52 | 0.98089 | -0.36602 | 0.004368 | 0.0010947
53 | 0.99225 | -0.14846 | 0.0070317 | 0.0017623
54 | 0.99168 | -0.15798 | 0.0047277 | 0.0011849
55 | 0.99268 | -0.14023 | 0.0036004 | 0.00090234
56 | 0.97988 | -0.38583 | 0.0037822 | 0.00094791
57 | 0.97843 | -0.41422 | 0 | 0
58 | 0.98098 | -0.36435 | 0.0024271 | 0.00060828
59 | 0.97458 | -0.48958 | 0 | 0
60 | 0.97528 | -0.47589 | 0.0026131 | 0.00065491
61 | 0.97551 | -0.47143 | 0 | 0
62 | 0.98822 | -0.22435 | 0.0081233 | 0.0020359
63 | 0.98809 | -0.22694 | 0.00022446 | 5.6255e-05
64 | 0.98823 | -0.22422 | 0.0023206 | 0.00058159
65 | 0.988 | -0.22868 | 0.00022853 | 5.7275e-05
66 | 0.98832 | -0.2224 | 0.00063678 | 0.00015959
67 | 0.98794 | -0.22983 | 0.0035997 | 0.00090218
68 | 0.98849 | -0.21904 | 0 | 0
69 | 0.98793 | -0.22995 | 0.00023195 | 5.8133e-05
70 | 0.98751 | -0.23805 | 0.0034442 | 0.00086321
71 | 0.98894 | -0.21057 | 0.0030653 | 0.00076823
72 | 0.9715 | -0.54962 | 0.027994 | 0.007016
73 | 0.97149 | -0.54976 | 0.0014222 | 0.00035644
74 | 0.97201 | -0.53944 | 0.00076582 | 0.00019193
75 | 0.97146 | -0.55037 | 0.0013945 | 0.00034949
76 | 0.97296 | -0.52077 | 0 | 0
77 | 0.97547 | -0.47126 | 0.0014793 | 0.00037074
78 | 0.97196 | -0.54042 | 0.015998 | 0.0040094
79 | 0.97632 | -0.45453 | 0.0013491 | 0.00033811
80 | 0.97211 | -0.53842 | 0.0062522 | 0.001567
81 | 0.97223 | -0.53613 | 0 | 0
82 | 0.97418 | -0.49769 | 0.00081215 | 0.00020354
83 | 0.97422 | -0.49681 | 0 | 0
84 | 0.97248 | -0.53126 | 0 | 0
85 | 0.97372 | -0.50666 | 0.0012911 | 0.00032357
86 | 0.97448 | -0.49162 | 0 | 0
87 | 0.97246 | -0.53159 | 0 | 0
88 | 0.97279 | -0.52504 | 0.00098714 | 0.0002474
89 | 0.97241 | -0.53251 | 0.0013117 | 0.00032875
90 | 0.97339 | -0.51311 | 0 | 0
91 | 0.97442 | -0.4928 | 0.00041705 | 0.00010452
92 | 0.97457 | -0.48986 | 0 | 0
93 | 0.97292 | -0.52253 | 0 | 0
94 | 0.97236 | -0.53347 | 0 | 0
95 | 0.97237 | -0.53333 | 0 | 0
96 | 0.97236 | -0.53361 | 0.00076922 | 0.00019278
97 | 0.97236 | -0.53357 | 0.0013348 | 0.00033452
98 | 0.9724 | -0.53268 | 0 | 0
99 | 0.97177 | -0.5452 | 0 | 0
100 | 0.99074 | -0.17607 | 0.0076753 | 0.0019236
101 | 0.99039 | -0.1827 | 0.0087583 | 0.002195
102 | 0.97706 | -0.44008 | 0 | 0
103 | 0.98791 | -0.2304 | 0.00017323 | 4.3416e-05
104 | 0.9879 | -0.23068 | 0.00020066 | 5.0289e-05
105 | 0.98789 | -0.23088 | 0.00054607 | 0.00013686
106 | 0.98674 | -0.2527 | 0.00098101 | 0.00024586
107 | 0.98632 | -0.26091 | 0.0045692 | 0.0011452
108 | 0.9764 | -0.45387 | 0.0027805 | 0.00069686
109 | 0.9763 | -0.45591 | 0.0022857 | 0.00057285
110 | 0.97707 | -0.44069 | 0 | 0
111 | 0.97725 | -0.43718 | 0.0020799 | 0.00052126
112 | 0.977 | -0.44205 | 0.0016693 | 0.00041837
113 | 0.97815 | -0.41967 | 0 | 0
114 | 0.97699 | -0.44223 | 0.0014425 | 0.00036153
115 | 0.97808 | -0.42102 | 0.0022386 | 0.00056106
116 | 0.98534 | -0.27978 | 0.0033313 | 0.00083489
117 | 0.98405 | -0.30467 | 0.0030057 | 0.0007533
118 | 0.9743 | -0.49532 | 0.0013276 | 0.00033273
119 | 0.9743 | -0.49536 | 0.0018438 | 0.00046209
120 | 0.97411 | -0.49911 | 0.0031575 | 0.00079134
121 | 0.97607 | -0.46035 | 0.0028775 | 0.00072117
122 | 0.97668 | -0.44852 | 0.0059399 | 0.0014887
123 | 0.97747 | -0.43293 | 0.0043002 | 0.0010777
124 | 0.97442 | -0.49285 | 0.0003225 | 8.0826e-05
125 | 0.98184 | -0.34768 | 0.0065621 | 0.0016446
126 | 0.98207 | -0.34319 | 0.002373 | 0.00059473
127 | 0.98305 | -0.32416 | 0.0044403 | 0.0011128
128 | 0.97977 | -0.38802 | 0.0017004 | 0.00042616
129 | 0.97823 | -0.41804 | 0.0028585 | 0.00071641
130 | 0.97975 | -0.38832 | 0.0019041 | 0.00047721
131 | 0.97806 | -0.42147 | 0 | 0
132 | 0.97818 | -0.4191 | 0.002673 | 0.00066993
133 | 0.97803 | -0.42201 | 0.00026661 | 6.6819e-05
134 | 0.98321 | -0.32104 | 0.0034145 | 0.00085576
135 | 0.97806 | -0.42131 | 0.002188 | 0.00054837
136 | 0.97774 | -0.4276 | 0.0030885 | 0.00077406
137 | 0.97771 | -0.42825 | 0.00022466 | 5.6304e-05
138 | 0.97793 | -0.42386 | 0.0039361 | 0.00098649
139 | 0.97771 | -0.42831 | 0.0028929 | 0.00072504
140 | 0.97155 | -0.5495 | 0.0024463 | 0.00061309
141 | 0.9713 | -0.55447 | 0.0019174 | 0.00048055
142 | 0.97113 | -0.55787 | 0.0027059 | 0.00067817
143 | 0.9717 | -0.54656 | 0 | 0
144 | 0.97103 | -0.55991 | 0.0015688 | 0.00039317
145 | 0.97168 | -0.54696 | 0.0017809 | 0.00044634
146 | 0.97099 | -0.5606 | 0.001271 | 0.00031854
147 | 0.97097 | -0.56099 | 0.0012706 | 0.00031845
148 | 0.98316 | -0.32153 | 0 | 0
149 | 0.98519 | -0.28237 | 0.0013387 | 0.0003355
150 | 0.98621 | -0.26283 | 0.00089528 | 0.00022438
151 | 0.99281 | -0.13762 | 0.00045709 | 0.00011456
152 | 0.9928 | -0.13791 | 0.002409 | 0.00060376
153 | 0.99287 | -0.13654 | 0 | 0
154 | 0.99276 | -0.1386 | 0.0018786 | 0.00047083
155 | 0.99287 | -0.13645 | 0.00040838 | 0.00010235
156 | 0.9904 | -0.1827 | 0 | 0
157 | 0.98977 | -0.19464 | 0.0022245 | 0.00055752
158 | 0.99027 | -0.18516 | 0.0022178 | 0.00055582
159 | 0.99147 | -0.16226 | 0.0013679 | 0.00034284
160 | 0.99293 | -0.13543 | 0.00068684 | 0.00017214
161 | 0.98858 | -0.21738 | 0.0016288 | 0.00040821
162 | 0.99018 | -0.18691 | 0.002229 | 0.00055863
163 | 0.99156 | -0.1605 | 0.0027133 | 0.00068001
164 | 0.99295 | -0.13487 | 0.0016417 | 0.00041144
165 | 0.99306 | -0.13276 | 0.00058933 | 0.0001477
166 | 0.99313 | -0.13147 | 0.0019783 | 0.00049581
167 | 0.99326 | -0.12901 | 0.0006574 | 0.00016476
168 | 0.99306 | -0.13203 | 0.0024923 | 0.00062462
169 | 0.99298 | -0.1336 | 0.0013296 | 0.00033324
170 | 0.98781 | -0.23209 | 0 | 0
171 | 0.98854 | -0.21825 | 0.001276 | 0.00031979
172 | 0.99016 | -0.18729 | 0.0021268 | 0.00053303
173 | 0.99013 | -0.18799 | 0.0022276 | 0.00055829
174 | 0.97803 | -0.42201 | 0.00051448 | 0.00012894
175 | 0.97802 | -0.42224 | 0.00030593 | 7.6674e-05
176 | 0.97801 | -0.4224 | 0.0002662 | 6.6716e-05
177 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.038068 | 0.0095594 | -0.038052 | -0.0095506 | 1.5828e-05 | 8.7358e-06 | 0.058192 | 0.058192 | 0.058192 | 0.97354 | -0.51013 | 0.9731 | -0.51884 | 5.3289
1 | -0.052903 | -0.013278 | 0.052909 | 0.01328 | 5.3896e-06 | 2.7661e-06 | 0.080867 | 0.080867 | 0.080867 | 0.97354 | -0.51013 | 0.97365 | -0.50799 | 4.4433
2 | 0.026846 | 0.0067422 | -0.026827 | -0.0067304 | 1.8981e-05 | 1.1775e-05 | 0.041056 | 0.041057 | 0.041057 | 0.9731 | -0.51884 | 0.97235 | -0.53367 | 11.2793
3 | 0.020335 | 0.0051038 | -0.020322 | -0.0050963 | 1.2443e-05 | 7.5367e-06 | 0.03108 | 0.03108 | 0.03108 | 0.97365 | -0.50799 | 0.973 | -0.52083 | 8.5385
4 | -0.073244 | -0.018384 | 0.073262 | 0.018395 | 1.8726e-05 | 1.0745e-05 | 0.11195 | 0.11195 | 0.11195 | 0.97365 | -0.50799 | 0.97392 | -0.50263 | 6.1509
5 | 0.02279 | 0.0057187 | -0.022773 | -0.0057082 | 1.717e-05 | 1.0522e-05 | 0.034879 | 0.03488 | 0.03488 | 0.97235 | -0.53367 | 0.97155 | -0.54949 | 9.5823
6 | 0.014857 | 0.0037265 | -0.014853 | -0.0037244 | 3.6287e-06 | 2.0897e-06 | 0.022721 | 0.022721 | 0.022721 | 0.973 | -0.52083 | 0.97274 | -0.52595 | 6.2421
7 | -0.076361 | -0.019172 | 0.076368 | 0.019176 | 7.1829e-06 | 4.1593e-06 | 0.11668 | 0.11668 | 0.11668 | 0.97392 | -0.50263 | 0.97402 | -0.50066 | 6.4111
8 | 0.0092187 | 0.0023111 | -0.0092156 | -0.0023097 | 3.1015e-06 | 1.4714e-06 | 0.01412 | 0.01412 | 0.01412 | 0.97155 | -0.54949 | 0.97119 | -0.55655 | 3.8791
9 | 0.014853 | 0.0037244 | -0.014847 | -0.003721 | 5.778e-06 | 3.3276e-06 | 0.022721 | 0.022722 | 0.022722 | 0.97274 | -0.52595 | 0.97233 | -0.53412 | 6.2422
10 | -0.078905 | -0.019811 | 0.078923 | 0.019822 | 1.7925e-05 | 1.0449e-05 | 0.12056 | 0.12056 | 0.12056 | 0.97402 | -0.50066 | 0.97426 | -0.4959 | 6.624
11 | -0.082315 | -0.020672 | 0.08234 | 0.020687 | 2.4842e-05 | 1.4594e-05 | 0.12574 | 0.12574 | 0.12574 | 0.97426 | -0.4959 | 0.97458 | -0.48958 | 6.9086
12 | -0.025898 | -0.0064914 | 0.025912 | 0.0064997 | 1.3525e-05 | 8.3485e-06 | 0.038894 | 0.038894 | 0.038894 | 0.99083 | -0.17558 | 0.9914 | -0.16462 | 10.6851
13 | 0.014696 | 0.0036838 | -0.014694 | -0.0036826 | 2.1068e-06 | 1.1998e-06 | 0.02207 | 0.02207 | 0.02207 | 0.99083 | -0.17558 | 0.99068 | -0.17859 | 6.0633
14 | -0.025912 | -0.0064997 | 0.025944 | 0.0065196 | 3.2189e-05 | 1.9869e-05 | 0.038894 | 0.038893 | 0.038894 | 0.9914 | -0.16462 | 0.99274 | -0.1386 | 10.6851
15 | -0.037152 | -0.0093286 | 0.037217 | 0.0093693 | 6.4627e-05 | 4.0641e-05 | 0.055693 | 0.055693 | 0.055693 | 0.99274 | -0.1386 | 0.99463 | -0.10221 | 15.3003
16 | -0.05056 | -0.012713 | 0.050639 | 0.012764 | 7.9219e-05 | 5.022e-05 | 0.075654 | 0.075654 | 0.075654 | 0.99463 | -0.10221 | 0.99633 | -0.069454 | 20.7842
17 | -0.33765 | -0.08632 | 0.33806 | 0.086582 | 0.00041102 | 0.00026165 | 0.50488 | 0.50488 | 0.50488 | 0.99633 | -0.069454 | 0.99766 | -0.044324 | 27.7408
18 | 0.28701 | 0.073557 | -0.28651 | -0.073238 | 0.00050106 | 0.00031832 | 0.42923 | 0.42923 | 0.42923 | 0.99633 | -0.069454 | 0.99443 | -0.10554 | 23.5841
19 | -0.01241 | -0.0031102 | 0.012413 | 0.0031117 | 2.9087e-06 | 1.5712e-06 | 0.018595 | 0.018594 | 0.018595 | 0.99308 | -0.13143 | 0.99333 | -0.12651 | 5.1084
20 | -0.012413 | -0.0031117 | 0.012415 | 0.0031131 | 2.5725e-06 | 1.3895e-06 | 0.018594 | 0.018594 | 0.018594 | 0.99333 | -0.12651 | 0.99356 | -0.12216 | 5.1084
21 | -0.030568 | -0.0076611 | 0.030594 | 0.0076773 | 2.5912e-05 | 1.6162e-05 | 0.045948 | 0.045948 | 0.045948 | 0.98995 | -0.1931 | 0.99087 | -0.17533 | 12.6231
22 | -0.045084 | -0.011309 | 0.045128 | 0.011337 | 4.4334e-05 | 2.8041e-05 | 0.067708 | 0.067708 | 0.067708 | 0.99087 | -0.17533 | 0.99193 | -0.15472 | 18.601
23 | -0.069029 | -0.017327 | 0.069313 | 0.017508 | 0.00028419 | 0.00018097 | 0.10356 | 0.10356 | 0.10356 | 0.99193 | -0.15472 | 0.99639 | -0.068784 | 28.4508
24 | -0.069313 | -0.017508 | 0.069348 | 0.01753 | 3.5171e-05 | 2.2395e-05 | 0.10356 | 0.10356 | 0.10356 | 0.99639 | -0.068784 | 0.99694 | -0.058202 | 28.4507
25 | 0.0032935 | 0.0008248 | -0.0032932 | -0.00082506 | 3.257e-07 | -2.6017e-07 | 0.0049156 | 0.0049158 | 0.0049158 | 0.99694 | -0.058202 | 0.99683 | -0.060279 | 1.3505
26 | 0.13999 | 0.035669 | -0.13994 | -0.035634 | 5.6624e-05 | 3.5115e-05 | 0.20916 | 0.20916 | 0.20916 | 0.99694 | -0.058202 | 0.9965 | -0.066589 | 11.4922
27 | -0.21263 | -0.054024 | 0.21278 | 0.054119 | 0.0001493 | 9.4264e-05 | 0.31763 | 0.31763 | 0.31763 | 0.99694 | -0.058202 | 0.99771 | -0.043629 | 17.4524
28 | -0.3477 | -0.088998 | 0.34845 | 0.089474 | 0.00074804 | 0.00047632 | 0.51926 | 0.51926 | 0.51926 | 0.99766 | -0.044324 | 1 | 0 | 28.5307
29 | 0.28195 | 0.072094 | -0.28172 | -0.07195 | 0.00022655 | 0.0001439 | 0.4224 | 0.4224 | 0.4224 | 0.99443 | -0.10554 | 0.99356 | -0.12216 | 23.2088
30 | 0.23664 | 0.060283 | -0.23646 | -0.060165 | 0.0001877 | 0.00011881 | 0.35247 | 0.35247 | 0.35247 | 1 | 0 | 0.99913 | -0.016456 | 19.3667
31 | 0.2693 | 0.068837 | -0.26908 | -0.068693 | 0.00022688 | 0.000144 | 0.40381 | 0.40381 | 0.40381 | 0.99356 | -0.12216 | 0.99264 | -0.13959 | 22.1871
32 | 0.001834 | 0.00045935 | -0.0018339 | -0.00045962 | 6.7714e-08 | -2.7075e-07 | 0.0027376 | 0.0027377 | 0.0027377 | 0.99683 | -0.060279 | 0.99679 | -0.061054 | 0.7521
33 | 0.1383 | 0.035225 | -0.13819 | -0.035158 | 0.00010787 | 6.6846e-05 | 0.20672 | 0.20672 | 0.20672 | 0.9965 | -0.066589 | 0.99565 | -0.082772 | 11.3582
34 | -0.22657 | -0.057573 | 0.22686 | 0.057761 | 0.00029685 | 0.00018772 | 0.33819 | 0.33819 | 0.33819 | 0.99771 | -0.043629 | 0.99913 | -0.016456 | 18.5819
35 | 0.080245 | 0.020589 | -0.080228 | -0.020579 | 1.7228e-05 | 9.9904e-06 | 0.1201 | 0.1201 | 0.1201 | 0.99565 | -0.082772 | 0.99542 | -0.087198 | 6.5988
36 | 0.057949 | 0.014569 | -0.057933 | -0.014559 | 1.5998e-05 | 1.0165e-05 | 0.086622 | 0.086622 | 0.086622 | 0.99565 | -0.082772 | 0.99535 | -0.088555 | 23.7972
37 | 0.26435 | 0.067508 | -0.2642 | -0.067412 | 0.00015104 | 9.5838e-05 | 0.39672 | 0.39672 | 0.39672 | 0.99264 | -0.13959 | 0.99202 | -0.15142 | 21.7976
38 | 0.078517 | 0.02015 | -0.078461 | -0.020115 | 5.5276e-05 | 3.4822e-05 | 0.11754 | 0.11754 | 0.11754 | 0.99542 | -0.087198 | 0.99465 | -0.10172 | 16.1456
39 | 0.045264 | 0.011384 | -0.04525 | -0.011374 | 1.4763e-05 | 9.3369e-06 | 0.067683 | 0.067683 | 0.067683 | 0.99535 | -0.088555 | 0.995 | -0.095386 | 18.5941
40 | 0.042994 | 0.010809 | -0.042947 | -0.010779 | 4.7258e-05 | 2.985e-05 | 0.06431 | 0.06431 | 0.06431 | 0.995 | -0.095386 | 0.9938 | -0.11843 | 17.6675
41 | 0.013719 | 0.0034403 | -0.013716 | -0.0034383 | 3.5972e-06 | 2.0077e-06 | 0.020542 | 0.020543 | 0.020543 | 0.9938 | -0.11843 | 0.99352 | -0.12393 | 5.6436
42 | 0.029228 | 0.0073388 | -0.029217 | -0.0073324 | 1.0379e-05 | 6.4556e-06 | 0.043767 | 0.043767 | 0.043767 | 0.9938 | -0.11843 | 0.99342 | -0.12588 | 12.024
43 | 0.012373 | 0.0031019 | -0.012371 | -0.0031006 | 2.3596e-06 | 1.273e-06 | 0.018532 | 0.018532 | 0.018532 | 0.99352 | -0.12393 | 0.99331 | -0.12794 | 5.0912
44 | 0.027668 | 0.0069439 | -0.027652 | -0.0069345 | 1.5207e-05 | 9.4268e-06 | 0.041446 | 0.041446 | 0.041446 | 0.99342 | -0.12588 | 0.99282 | -0.13741 | 11.3863
45 | 0.076977 | 0.019743 | -0.07697 | -0.019739 | 7.1122e-06 | 4.5333e-06 | 0.11532 | 0.11532 | 0.11532 | 0.99465 | -0.10172 | 0.99455 | -0.10362 | 31.6811
46 | 0.01071 | 0.0026845 | -0.01071 | -0.0026842 | 5.4594e-07 | 2.762e-07 | 0.016045 | 0.016045 | 0.016045 | 0.99331 | -0.12794 | 0.99326 | -0.12901 | 4.4079
47 | 0.024053 | 0.0060323 | -0.024049 | -0.0060304 | 3.2379e-06 | 1.9864e-06 | 0.036051 | 0.036051 | 0.036051 | 0.99282 | -0.13741 | 0.99268 | -0.14023 | 9.9041
48 | 0.075642 | 0.019406 | -0.075538 | -0.01934 | 0.00010409 | 6.6336e-05 | 0.11333 | 0.11333 | 0.11333 | 0.99455 | -0.10362 | 0.99306 | -0.13203 | 31.1356
49 | -0.0052805 | -0.0013234 | 0.0052809 | 0.0013235 | 3.8734e-07 | 3.5244e-08 | 0.00792 | 0.00792 | 0.00792 | 0.99211 | -0.15126 | 0.99219 | -0.14972 | 2.1758
50 | -0.013408 | -0.0033604 | 0.013409 | 0.0033609 | 8.0936e-07 | 4.4906e-07 | 0.020109 | 0.020109 | 0.020109 | 0.99219 | -0.14972 | 0.99225 | -0.14846 | 5.5245
51 | 0.25652 | 0.065488 | -0.25644 | -0.065436 | 8.1304e-05 | 5.1563e-05 | 0.3852 | 0.3852 | 0.3852 | 0.99202 | -0.15142 | 0.99168 | -0.15798 | 21.1649
52 | 0.0096862 | 0.0024278 | -0.0096847 | -0.002427 | 1.5469e-06 | 7.4951e-07 | 0.014704 | 0.014704 | 0.014704 | 0.98026 | -0.37838 | 0.98009 | -0.38173 | 4.0395
53 | 0.16509 | 0.041692 | -0.16491 | -0.041583 | 0.00017383 | 0.00010893 | 0.25071 | 0.25071 | 0.25071 | 0.98026 | -0.37838 | 0.97913 | -0.40038 | 13.7755
54 | -0.17477 | -0.04412 | 0.17488 | 0.044185 | 0.00010358 | 6.5052e-05 | 0.26542 | 0.26542 | 0.26542 | 0.98026 | -0.37838 | 0.98089 | -0.36602 | 14.5833
55 | 0.0073885 | 0.0018515 | -0.0073871 | -0.001851 | 1.4435e-06 | 5.3842e-07 | 0.011218 | 0.011218 | 0.011218 | 0.98009 | -0.38173 | 0.97988 | -0.38583 | 3.0818
56 | 0.16321 | 0.041157 | -0.16311 | -0.041089 | 0.00010805 | 6.7684e-05 | 0.24813 | 0.24813 | 0.24813 | 0.97913 | -0.40038 | 0.97843 | -0.41422 | 13.6336
57 | -0.17925 | -0.04528 | 0.17926 | 0.045289 | 1.4289e-05 | 8.9826e-06 | 0.27204 | 0.27204 | 0.27204 | 0.98089 | -0.36602 | 0.98098 | -0.36435 | 14.9474
58 | -0.020441 | -0.0051232 | 0.020449 | 0.005128 | 8.011e-06 | 4.8333e-06 | 0.030654 | 0.030654 | 0.030654 | 0.99225 | -0.14846 | 0.99268 | -0.14023 | 8.4215
59 | 0.25171 | 0.064252 | -0.25149 | -0.064112 | 0.00021985 | 0.00013939 | 0.37811 | 0.37811 | 0.37811 | 0.99168 | -0.15798 | 0.99074 | -0.17607 | 20.7751
60 | 0.0036049 | 0.0009031 | -0.0036045 | -0.00090328 | 3.7445e-07 | -1.8004e-07 | 0.0054741 | 0.0054743 | 0.0054743 | 0.97988 | -0.38583 | 0.97977 | -0.38802 | 1.5039
61 | 0.063981 | 0.016087 | -0.063969 | -0.01608 | 1.1669e-05 | 6.4369e-06 | 0.097322 | 0.097323 | 0.097323 | 0.97843 | -0.41422 | 0.97823 | -0.41804 | 5.3474
62 | 0.099125 | 0.025003 | -0.099099 | -0.024987 | 2.5842e-05 | 1.5588e-05 | 0.15081 | 0.15081 | 0.15081 | 0.97843 | -0.41422 | 0.97815 | -0.41967 | 8.2862
63 | -0.18169 | -0.045897 | 0.18183 | 0.045988 | 0.00014532 | 9.1396e-05 | 0.27572 | 0.27572 | 0.27572 | 0.98098 | -0.36435 | 0.98184 | -0.34768 | 15.1497
64 | -0.08234 | -0.020687 | 0.082393 | 0.020718 | 5.3822e-05 | 3.1616e-05 | 0.12574 | 0.12574 | 0.12574 | 0.97458 | -0.48958 | 0.97528 | -0.47589 | 6.9086
65 | -0.085007 | -0.021373 | 0.085025 | 0.021384 | 1.8112e-05 | 1.0696e-05 | 0.12972 | 0.12972 | 0.12972 | 0.97528 | -0.47589 | 0.97551 | -0.47143 | 7.1276
66 | -0.085025 | -0.021384 | 0.085088 | 0.021421 | 6.3085e-05 | 3.7252e-05 | 0.12972 | 0.12972 | 0.12972 | 0.97551 | -0.47143 | 0.9763 | -0.45591 | 7.1276
67 | 0.005206 | 0.0013035 | -0.0052054 | -0.0013035 | 6.4258e-07 | 5.3994e-08 | 0.0078385 | 0.0078386 | 0.0078386 | 0.98822 | -0.22435 | 0.98809 | -0.22694 | 2.1535
68 | -0.013329 | -0.0033394 | 0.013329 | 0.0033395 | 8.0739e-08 | 4.4825e-08 | 0.02007 | 0.02007 | 0.02007 | 0.98822 | -0.22435 | 0.98823 | -0.22422 | 5.5138
69 | 0.0049809 | 0.0012472 | -0.0049805 | -0.0012472 | 4.1102e-07 | 1.3539e-08 | 0.0075006 | 0.0075007 | 0.0075007 | 0.98809 | -0.22694 | 0.988 | -0.22868 | 2.0606
70 | -0.01565 | -0.0039211 | 0.015651 | 0.0039218 | 1.3623e-06 | 7.8801e-07 | 0.023564 | 0.023564 | 0.023564 | 0.98823 | -0.22422 | 0.98832 | -0.2224 | 6.4737
71 | 0.004752 | 0.0011899 | -0.0047517 | -0.0011899 | 2.6152e-07 | -6.9942e-09 | 0.0071565 | 0.0071566 | 0.0071566 | 0.988 | -0.22868 | 0.98794 | -0.22983 | 1.9661
72 | -0.016288 | -0.0040814 | 0.016291 | 0.004083 | 2.6015e-06 | 1.5171e-06 | 0.024523 | 0.024523 | 0.024523 | 0.98832 | -0.2224 | 0.98849 | -0.21904 | 6.7371
73 | 0.001152 | 0.00028777 | -0.001152 | -0.00028784 | 6.6489e-09 | -7.1188e-08 | 0.0017347 | 0.0017348 | 0.0017348 | 0.98794 | -0.22983 | 0.98793 | -0.22995 | 0.47658
74 | 0.21521 | 0.054833 | -0.21501 | -0.054708 | 0.00019716 | 0.00012458 | 0.32429 | 0.32429 | 0.32429 | 0.98849 | -0.21904 | 0.98751 | -0.23805 | 17.818
75 | -0.2315 | -0.058916 | 0.2316 | 0.058976 | 9.4658e-05 | 5.9916e-05 | 0.34881 | 0.34881 | 0.34881 | 0.98849 | -0.21904 | 0.98894 | -0.21057 | 19.1654
76 | 0.00092 | 0.00022971 | -0.00091998 | -0.00023004 | 1.9243e-08 | -3.2999e-07 | 0.0013854 | 0.0013855 | 0.0013855 | 0.98793 | -0.22995 | 0.98791 | -0.2304 | 0.38063
77 | 0.21157 | 0.053845 | -0.21142 | -0.053751 | 0.00014935 | 9.4332e-05 | 0.3191 | 0.3191 | 0.3191 | 0.98751 | -0.23805 | 0.98674 | -0.2527 | 17.5329
78 | -0.23466 | -0.059744 | 0.23498 | 0.059944 | 0.00031575 | 0.00019992 | 0.35342 | 0.35342 | 0.35342 | 0.98894 | -0.21057 | 0.99039 | -0.1827 | 19.4188
79 | 0.0028168 | 0.00070564 | -0.0028168 | -0.00070567 | 1.934e-08 | -2.1931e-08 | 0.0043143 | 0.0043143 | 0.0043143 | 0.9715 | -0.54962 | 0.97149 | -0.54976 | 1.1852
80 | -0.030811 | -0.0077217 | 0.030826 | 0.007731 | 1.4943e-05 | 9.3418e-06 | 0.047192 | 0.047192 | 0.047192 | 0.9715 | -0.54962 | 0.97201 | -0.53944 | 12.965
81 | 0.0013945 | 0.00034922 | -0.0013945 | -0.00034949 | 4.057e-08 | -2.6765e-07 | 0.0021359 | 0.002136 | 0.002136 | 0.97149 | -0.54976 | 0.97146 | -0.55037 | 0.58681
82 | -0.031592 | -0.007923 | 0.03162 | 0.0079406 | 2.8146e-05 | 1.7616e-05 | 0.048365 | 0.048365 | 0.048365 | 0.97201 | -0.53944 | 0.97296 | -0.52077 | 13.287
83 | -0.047633 | -0.011959 | 0.047746 | 0.01203 | 0.00011278 | 7.1471e-05 | 0.072856 | 0.072856 | 0.072856 | 0.97296 | -0.52077 | 0.97547 | -0.47126 | 20.0154
84 | 0.016013 | 0.0040182 | -0.015998 | -0.0040094 | 1.4989e-05 | 8.7662e-06 | 0.024492 | 0.024492 | 0.024492 | 0.97296 | -0.52077 | 0.97196 | -0.54042 | 6.7285
85 | -0.049225 | -0.012401 | 0.049264 | 0.012426 | 3.9418e-05 | 2.4995e-05 | 0.075112 | 0.075112 | 0.075112 | 0.97547 | -0.47126 | 0.97632 | -0.45453 | 20.6353
86 | -0.050613 | -0.012764 | 0.050648 | 0.012786 | 3.5033e-05 | 2.2225e-05 | 0.077168 | 0.077168 | 0.077168 | 0.97632 | -0.45453 | 0.97706 | -0.44008 | 21.2001
87 | -0.0062522 | -0.001567 | 0.0062529 | 0.0015671 | 6.8281e-07 | 1.905e-07 | 0.0095703 | 0.0095702 | 0.0095703 | 0.97211 | -0.53842 | 0.97223 | -0.53613 | 2.6292
88 | -0.0062529 | -0.0015671 | 0.0062544 | 0.0015676 | 1.4509e-06 | 4.0457e-07 | 0.0095702 | 0.00957 | 0.0095702 | 0.97223 | -0.53613 | 0.97248 | -0.53126 | 2.6292
89 | -0.00081215 | -0.00020354 | 0.00081218 | 0.00020283 | 3.4238e-08 | -7.1695e-07 | 0.0012405 | 0.0012403 | 0.0012405 | 0.97418 | -0.49769 | 0.97422 | -0.49681 | 0.3408
90 | 0.024963 | 0.0062711 | -0.024952 | -0.0062638 | 1.1738e-05 | 7.2446e-06 | 0.038134 | 0.038134 | 0.038134 | 0.97422 | -0.49681 | 0.97372 | -0.50666 | 10.4764
91 | -0.025776 | -0.0064739 | 0.025782 | 0.0064778 | 6.3765e-06 | 3.9444e-06 | 0.039374 | 0.039374 | 0.039374 | 0.97422 | -0.49681 | 0.97448 | -0.49162 | 10.8171
92 | 0.003416 | 0.00085538 | -0.003416 | -0.00085541 | 5.322e-08 | -3.0393e-08 | 0.0052267 | 0.0052267 | 0.0052267 | 0.97248 | -0.53126 | 0.97246 | -0.53159 | 1.4359
93 | -0.0096704 | -0.0024229 | 0.0096732 | 0.0024243 | 2.8648e-06 | 1.4004e-06 | 0.014797 | 0.014797 | 0.014797 | 0.97248 | -0.53126 | 0.97279 | -0.52504 | 4.065
94 | 0.023661 | 0.0059402 | -0.023653 | -0.0059358 | 7.2697e-06 | 4.4683e-06 | 0.036161 | 0.036161 | 0.036161 | 0.97372 | -0.50666 | 0.97339 | -0.51311 | 9.9344
95 | 0.00073959 | 0.00018419 | -0.00073955 | -0.00018524 | 4.1338e-08 | -1.0507e-06 | 0.0011289 | 0.0011293 | 0.0011293 | 0.97448 | -0.49162 | 0.97442 | -0.4928 | 0.31025
96 | -0.026522 | -0.006662 | 0.026524 | 0.0066633 | 2.2285e-06 | 1.2457e-06 | 0.040503 | 0.040503 | 0.040503 | 0.97448 | -0.49162 | 0.97457 | -0.48986 | 5.5636
97 | 0.003416 | 0.00085541 | -0.0034158 | -0.0008555 | 1.505e-07 | -8.5931e-08 | 0.0052267 | 0.0052268 | 0.0052268 | 0.97246 | -0.53159 | 0.97241 | -0.53251 | 1.4359
98 | -0.01066 | -0.0026717 | 0.010662 | 0.0026724 | 1.276e-06 | 6.5776e-07 | 0.016307 | 0.016306 | 0.016307 | 0.97279 | -0.52504 | 0.97292 | -0.52253 | 4.4798
99 | 0.0021041 | 0.00052675 | -0.0021041 | -0.00052679 | 1.7064e-08 | -4.3537e-08 | 0.0032195 | 0.0032195 | 0.0032195 | 0.97241 | -0.53251 | 0.9724 | -0.53268 | 0.88449
100 | 0.012987 | 0.0032609 | -0.012967 | -0.0032499 | 1.9856e-05 | 1.1041e-05 | 0.019855 | 0.019856 | 0.019856 | 0.97339 | -0.51311 | 0.97177 | -0.5452 | 5.4549
101 | 0.010666 | 0.0026749 | -0.010662 | -0.0026724 | 4.7888e-06 | 2.4681e-06 | 0.016306 | 0.016306 | 0.016306 | 0.97339 | -0.51311 | 0.97292 | -0.52253 | 4.4798
102 | 0.0003225 | 8.0719e-05 | -0.0003225 | -8.0826e-05 | 7.8021e-10 | -1.0637e-07 | 0.00049244 | 0.00049248 | 0.00049248 | 0.97442 | -0.4928 | 0.97442 | -0.49285 | 0.1353
103 | -0.032855 | -0.0082494 | 0.032901 | 0.0082766 | 4.6328e-05 | 2.7199e-05 | 0.050169 | 0.050169 | 0.050169 | 0.97457 | -0.48986 | 0.97607 | -0.46035 | 6.8914
104 | 0.0063311 | 0.0015862 | -0.0063294 | -0.0015857 | 1.6467e-06 | 4.6846e-07 | 0.0096663 | 0.0096665 | 0.0096665 | 0.97457 | -0.48986 | 0.9743 | -0.49532 | 2.6556
105 | -0.00076922 | -0.00019267 | 0.00076923 | 0.00019255 | 5.1141e-09 | -1.1882e-07 | 0.0011771 | 0.0011771 | 0.0011771 | 0.97236 | -0.53347 | 0.97237 | -0.53333 | 0.32338
106 | 0.00076922 | 0.00019267 | -0.00076922 | -0.00019278 | 5.0768e-09 | -1.1794e-07 | 0.0011771 | 0.0011771 | 0.0011771 | 0.97236 | -0.53347 | 0.97236 | -0.53361 | 0.32339
107 | 0.0013348 | 0.00033441 | -0.0013348 | -0.00033452 | 1.5267e-08 | -1.1127e-07 | 0.0020426 | 0.0020426 | 0.0020426 | 0.97237 | -0.53333 | 0.97236 | -0.53357 | 0.56116
108 | -0.002104 | -0.00052696 | 0.0021041 | 0.00052679 | 6.4527e-08 | -1.6462e-07 | 0.0032196 | 0.0032195 | 0.0032196 | 0.97237 | -0.53333 | 0.9724 | -0.53268 | 0.88451
109 | 0.0017811 | 0.00044577 | -0.0017809 | -0.00044621 | 1.1478e-07 | -4.3638e-07 | 0.002727 | 0.0027272 | 0.0027272 | 0.97177 | -0.5452 | 0.9717 | -0.54656 | 0.74923
110 | 0.011186 | 0.0028041 | -0.011184 | -0.0028029 | 2.2915e-06 | 1.2086e-06 | 0.017129 | 0.017129 | 0.017129 | 0.97177 | -0.5452 | 0.97155 | -0.5495 | 4.7057
111 | 0.24381 | 0.062189 | -0.24374 | -0.062139 | 7.8022e-05 | 4.9436e-05 | 0.36658 | 0.36658 | 0.36658 | 0.99074 | -0.17607 | 0.99039 | -0.1827 | 20.1418
112 | -0.050648 | -0.012786 | 0.050938 | 0.01297 | 0.00028944 | 0.00018361 | 0.077168 | 0.077168 | 0.077168 | 0.97706 | -0.44008 | 0.98316 | -0.32153 | 21.2001
113 | 0.00074675 | 0.00018662 | -0.00074674 | -0.00018689 | 1.0261e-08 | -2.7043e-07 | 0.0011246 | 0.0011247 | 0.0011247 | 0.98791 | -0.2304 | 0.9879 | -0.23068 | 0.30898
114 | 0.00054608 | 0.0001366 | -0.00054607 | -0.00013686 | 5.1945e-09 | -2.5884e-07 | 0.00082244 | 0.00082253 | 0.00082253 | 0.9879 | -0.23068 | 0.98789 | -0.23088 | 0.22597
115 | 0.21044 | 0.053505 | -0.21036 | -0.053453 | 8.314e-05 | 5.2508e-05 | 0.31762 | 0.31762 | 0.31762 | 0.98674 | -0.2527 | 0.98632 | -0.26091 | 17.4516
116 | 0.20579 | 0.052307 | -0.2056 | -0.05219 | 0.00018682 | 0.00011792 | 0.31073 | 0.31073 | 0.31073 | 0.98632 | -0.26091 | 0.98534 | -0.27978 | 17.0729
117 | 0.087382 | 0.021999 | -0.087374 | -0.021994 | 8.4896e-06 | 5.0344e-06 | 0.1332 | 0.1332 | 0.1332 | 0.9764 | -0.45387 | 0.9763 | -0.45591 | 7.3189
118 | -0.090163 | -0.022696 | 0.090219 | 0.02273 | 5.6871e-05 | 3.3886e-05 | 0.13744 | 0.13744 | 0.13744 | 0.9764 | -0.45387 | 0.97707 | -0.44069 | 7.5517
119 | -0.093331 | -0.023509 | 0.093347 | 0.023519 | 1.5672e-05 | 9.3829e-06 | 0.14218 | 0.14218 | 0.14218 | 0.97707 | -0.44069 | 0.97725 | -0.43718 | 7.8121
120 | 0.003112 | 0.00077965 | -0.0031118 | -0.00077982 | 2.0234e-07 | -1.7135e-07 | 0.0047393 | 0.0047394 | 0.0047394 | 0.97707 | -0.44069 | 0.977 | -0.44205 | 1.302
121 | -0.095427 | -0.02404 | 0.095507 | 0.024088 | 7.9978e-05 | 4.8021e-05 | 0.14535 | 0.14535 | 0.14535 | 0.97725 | -0.43718 | 0.97815 | -0.41967 | 7.9861
122 | 0.0014425 | 0.00036145 | -0.0014425 | -0.00036153 | 1.2231e-08 | -7.6788e-08 | 0.002197 | 0.002197 | 0.002197 | 0.977 | -0.44205 | 0.97699 | -0.44223 | 0.60358
123 | 0.0035922 | 0.00089894 | -0.0035919 | -0.00089905 | 2.3066e-07 | -1.1095e-07 | 0.0054641 | 0.0054642 | 0.0054642 | 0.97815 | -0.41967 | 0.97808 | -0.42102 | 1.5012
124 | 0.0013533 | 0.00033799 | -0.0013533 | -0.0003382 | 2.9179e-08 | -2.1179e-07 | 0.0020584 | 0.0020585 | 0.0020585 | 0.97808 | -0.42102 | 0.97806 | -0.42147 | 0.56553
125 | 0.20227 | 0.051355 | -0.20203 | -0.051202 | 0.00024192 | 0.00015263 | 0.3057 | 0.3057 | 0.3057 | 0.98534 | -0.27978 | 0.98405 | -0.30467 | 16.7965
126 | 0.19902 | 0.050449 | -0.19887 | -0.05035 | 0.00015646 | 9.8675e-05 | 0.30115 | 0.30115 | 0.30115 | 0.98405 | -0.30467 | 0.98321 | -0.32104 | 16.5468
127 | 0.0050018 | 0.001253 | -0.0050018 | -0.001253 | 9.4984e-09 | 6.7345e-10 | 0.0076389 | 0.0076389 | 0.0076389 | 0.9743 | -0.49532 | 0.9743 | -0.49536 | 2.0986
128 | 0.003158 | 0.00079089 | -0.0031575 | -0.00079134 | 5.6402e-07 | -4.4406e-07 | 0.004823 | 0.0048233 | 0.0048233 | 0.9743 | -0.49536 | 0.97411 | -0.49911 | 1.3251
129 | -0.035779 | -0.0089978 | 0.035799 | 0.0090051 | 2.0222e-05 | 7.2768e-06 | 0.054555 | 0.054553 | 0.054555 | 0.97607 | -0.46035 | 0.97668 | -0.44852 | 2.9975
130 | -0.041739 | -0.010494 | 0.04177 | 0.010507 | 3.109e-05 | 1.348e-05 | 0.063603 | 0.063601 | 0.063603 | 0.97668 | -0.44852 | 0.97747 | -0.43293 | 3.4947
131 | -0.04607 | -0.011585 | 0.04608 | 0.01159 | 1.017e-05 | 4.7812e-06 | 0.070147 | 0.070146 | 0.070147 | 0.97747 | -0.43293 | 0.97771 | -0.42831 | 3.8542
132 | -0.18839 | -0.047633 | 0.18843 | 0.047658 | 4.0593e-05 | 2.556e-05 | 0.28567 | 0.28567 | 0.28567 | 0.98184 | -0.34768 | 0.98207 | -0.34319 | 15.6961
133 | -0.19081 | -0.048253 | 0.19098 | 0.048363 | 0.00017432 | 0.00010981 | 0.28926 | 0.28926 | 0.28926 | 0.98207 | -0.34319 | 0.98305 | -0.32416 | 15.8936
134 | -0.19542 | -0.049476 | 0.19545 | 0.049494 | 2.9295e-05 | 1.8466e-05 | 0.29598 | 0.29598 | 0.29598 | 0.98305 | -0.32416 | 0.98321 | -0.32104 | 16.2629
135 | 0.0019041 | 0.00047711 | -0.0019041 | -0.00047721 | 2.7226e-08 | -9.1909e-08 | 0.0028918 | 0.0028918 | 0.0028918 | 0.97977 | -0.38802 | 0.97975 | -0.38832 | 0.79446
136 | 0.061111 | 0.015364 | -0.061108 | -0.015362 | 3.0851e-06 | 1.6758e-06 | 0.092975 | 0.092975 | 0.092975 | 0.97823 | -0.41804 | 0.97818 | -0.4191 | 5.1085
137 | 0.0013533 | 0.0003382 | -0.0013532 | -0.00033845 | 3.4636e-08 | -2.5136e-07 | 0.0020585 | 0.0020586 | 0.0020586 | 0.97806 | -0.42147 | 0.97803 | -0.42201 | 0.56555
138 | 0.058434 | 0.014692 | -0.058428 | -0.014689 | 6.1782e-06 | 3.3001e-06 | 0.088908 | 0.088909 | 0.088909 | 0.97818 | -0.4191 | 0.97806 | -0.42131 | 4.8851
139 | 0.0010866 | 0.00027164 | -0.0010866 | -0.00027164 | 3.3592e-11 | -5.3586e-11 | 0.001653 | 0.001653 | 0.001653 | 0.97803 | -0.42201 | 0.97803 | -0.42201 | 0.45412
140 | 0.05624 | 0.014141 | -0.056233 | -0.014137 | 6.8424e-06 | 3.5976e-06 | 0.08558 | 0.08558 | 0.08558 | 0.97806 | -0.42131 | 0.97793 | -0.42386 | 4.7022
141 | 0.049199 | 0.012372 | -0.049198 | -0.012371 | 1.5219e-06 | 7.4712e-07 | 0.074891 | 0.074891 | 0.074891 | 0.97774 | -0.4276 | 0.97771 | -0.42825 | 4.1149
142 | -0.052288 | -0.013146 | 0.052297 | 0.013151 | 9.3407e-06 | 4.7449e-06 | 0.079591 | 0.079591 | 0.079591 | 0.97774 | -0.4276 | 0.97793 | -0.42386 | 4.3731
143 | 0.048973 | 0.012315 | -0.048973 | -0.012315 | 1.4213e-07 | 6.9582e-08 | 0.074549 | 0.074549 | 0.074549 | 0.97771 | -0.42825 | 0.97771 | -0.42831 | 4.0961
144 | 0.0087374 | 0.0021898 | -0.0087354 | -0.0021889 | 2.0695e-06 | 9.4297e-07 | 0.013382 | 0.013382 | 0.013382 | 0.97155 | -0.5495 | 0.9713 | -0.55447 | 3.6764
145 | 0.0068179 | 0.0017083 | -0.0068168 | -0.0017079 | 1.1018e-06 | 3.7189e-07 | 0.010445 | 0.010445 | 0.010445 | 0.9713 | -0.55447 | 0.97113 | -0.55787 | 2.8695
146 | 0.0041109 | 0.0010298 | -0.0041105 | -0.0010298 | 3.9933e-07 | -7.648e-08 | 0.0062987 | 0.0062988 | 0.0062988 | 0.97113 | -0.55787 | 0.97103 | -0.55991 | 1.7305
147 | 0.0017809 | 0.00044621 | -0.0017809 | -0.00044634 | 3.3939e-08 | -1.2901e-07 | 0.0027272 | 0.0027273 | 0.0027273 | 0.9717 | -0.54656 | 0.97168 | -0.54696 | 0.74925
148 | 0.0025417 | 0.00063667 | -0.0025416 | -0.0006368 | 8.364e-08 | -1.2834e-07 | 0.0038948 | 0.0038949 | 0.0038949 | 0.97103 | -0.55991 | 0.97099 | -0.5606 | 1.07
149 | 0.0012707 | 0.00031826 | -0.0012706 | -0.00031845 | 2.3502e-08 | -1.8941e-07 | 0.0019472 | 0.0019472 | 0.0019472 | 0.97099 | -0.5606 | 0.97097 | -0.56099 | 0.53496
150 | -0.050938 | -0.01297 | 0.051034 | 0.013031 | 9.6371e-05 | 6.1129e-05 | 0.077168 | 0.077168 | 0.077168 | 0.98316 | -0.32153 | 0.98519 | -0.28237 | 21.1999
151 | -0.052373 | -0.013367 | 0.052422 | 0.013398 | 4.9498e-05 | 3.141e-05 | 0.079189 | 0.079189 | 0.079189 | 0.98519 | -0.28237 | 0.98621 | -0.26283 | 21.7553
152 | -0.053318 | -0.013622 | 0.053397 | 0.013673 | 7.9393e-05 | 5.0395e-05 | 0.08054 | 0.08054 | 0.08054 | 0.98621 | -0.26283 | 0.98781 | -0.23209 | 22.1264
153 | 0.0042878 | 0.0010744 | -0.0042877 | -0.0010744 | 5.8031e-08 | -1.1314e-08 | 0.0064264 | 0.0064264 | 0.0064264 | 0.99281 | -0.13762 | 0.9928 | -0.13791 | 1.7655
154 | -0.0047449 | -0.0011889 | 0.0047451 | 0.0011889 | 2.4507e-07 | -1.0269e-08 | 0.0071115 | 0.0071114 | 0.0071115 | 0.99281 | -0.13762 | 0.99287 | -0.13654 | 1.9537
155 | 0.0018787 | 0.00047061 | -0.0018786 | -0.00047083 | 6.1453e-08 | -2.2793e-07 | 0.0028157 | 0.0028158 | 0.0028158 | 0.9928 | -0.13791 | 0.99276 | -0.1386 | 0.77358
156 | -0.0047451 | -0.0011889 | 0.0047451 | 0.0011889 | 2.0295e-08 | -8.5134e-10 | 0.0071114 | 0.0071114 | 0.0071114 | 0.99287 | -0.13654 | 0.99287 | -0.13645 | 1.9537
157 | -0.0051535 | -0.0012912 | 0.0051538 | 0.0012913 | 2.5163e-07 | 1.5553e-08 | 0.0077234 | 0.0077234 | 0.0077234 | 0.99287 | -0.13645 | 0.99293 | -0.13543 | 2.1218
158 | 0.058661 | 0.015044 | -0.058627 | -0.015022 | 3.3939e-05 | 2.1571e-05 | 0.088256 | 0.088256 | 0.088256 | 0.9904 | -0.1827 | 0.98977 | -0.19464 | 24.2463
159 | 0.0088029 | 0.0022062 | -0.0088018 | -0.0022057 | 1.0304e-06 | 4.5732e-07 | 0.013226 | 0.013226 | 0.013226 | 0.9904 | -0.1827 | 0.99027 | -0.18516 | 3.6335
160 | -0.067463 | -0.01725 | 0.06753 | 0.017292 | 6.6801e-05 | 4.253e-05 | 0.10148 | 0.10148 | 0.10148 | 0.9904 | -0.1827 | 0.99147 | -0.16226 | 27.8797
161 | 0.056402 | 0.014464 | -0.05634 | -0.014425 | 6.2124e-05 | 3.9464e-05 | 0.084912 | 0.084912 | 0.084912 | 0.98977 | -0.19464 | 0.98858 | -0.21738 | 23.3275
162 | 0.0065841 | 0.0016499 | -0.0065835 | -0.0016498 | 5.494e-07 | 1.5907e-07 | 0.0098934 | 0.0098935 | 0.0098935 | 0.99027 | -0.18516 | 0.99018 | -0.18691 | 2.718
163 | -0.068898 | -0.017635 | 0.068904 | 0.017639 | 5.8749e-06 | 3.7411e-06 | 0.10353 | 0.10353 | 0.10353 | 0.99147 | -0.16226 | 0.99156 | -0.1605 | 28.4437
164 | -0.0058406 | -0.0014634 | 0.0058408 | 0.0014634 | 1.5481e-07 | 2.9377e-08 | 0.0087527 | 0.0087527 | 0.0087527 | 0.99293 | -0.13543 | 0.99295 | -0.13487 | 2.4046
165 | 0.054711 | 0.014017 | -0.054709 | -0.014015 | 2.3188e-06 | 1.4724e-06 | 0.082461 | 0.082461 | 0.082461 | 0.98858 | -0.21738 | 0.98854 | -0.21825 | 22.654
166 | 0.0043546 | 0.0010911 | -0.0043545 | -0.0010911 | 7.8887e-08 | -1.2701e-08 | 0.0065438 | 0.0065439 | 0.0065439 | 0.99018 | -0.18691 | 0.99016 | -0.18729 | 1.7978
167 | -0.071617 | -0.018319 | 0.071711 | 0.018378 | 9.3366e-05 | 5.9477e-05 | 0.10761 | 0.10761 | 0.10761 | 0.99156 | -0.1605 | 0.99298 | -0.1336 | 29.5623
168 | -0.0074824 | -0.0018749 | 0.0074832 | 0.0018751 | 7.5137e-07 | 2.7471e-07 | 0.011213 | 0.011213 | 0.011213 | 0.99295 | -0.13487 | 0.99306 | -0.13276 | 3.0804
169 | -0.0080725 | -0.0020228 | 0.008073 | 0.002023 | 4.9726e-07 | 2.0098e-07 | 0.012096 | 0.012096 | 0.012096 | 0.99306 | -0.13276 | 0.99313 | -0.13147 | 3.323
170 | -0.010051 | -0.0025189 | 0.010053 | 0.0025194 | 1.1783e-06 | 5.748e-07 | 0.01506 | 0.01506 | 0.01506 | 0.99313 | -0.13147 | 0.99326 | -0.12901 | 4.1373
171 | 0.073046 | 0.018715 | -0.07304 | -0.018712 | 5.5497e-06 | 3.5359e-06 | 0.1096 | 0.1096 | 0.1096 | 0.99306 | -0.13203 | 0.99298 | -0.1336 | 30.1096
172 | -0.053397 | -0.013673 | 0.053433 | 0.013695 | 3.5816e-05 | 2.2734e-05 | 0.08054 | 0.08054 | 0.08054 | 0.98781 | -0.23209 | 0.98854 | -0.21825 | 22.1264
173 | 0.0022277 | 0.00055811 | -0.0022276 | -0.00055829 | 7.4719e-08 | -1.8085e-07 | 0.0033477 | 0.0033478 | 0.0033478 | 0.99016 | -0.18729 | 0.99013 | -0.18799 | 0.91971
174 | 0.00057214 | 0.00014269 | -0.00057213 | -0.00014296 | 6.1661e-09 | -2.685e-07 | 0.00087023 | 0.00087032 | 0.00087032 | 0.97803 | -0.42201 | 0.97802 | -0.42224 | 0.2391
175 | 0.0002662 | 6.6289e-05 | -0.0002662 | -6.6716e-05 | 2.0976e-09 | -4.2673e-07 | 0.00040486 | 0.00040501 | 0.00040501 | 0.97802 | -0.42224 | 0.97801 | -0.4224 | 0.11127

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.59633 | 0.15216

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.014836 | 0.0037182
1 | 0.011206 | 0.0028085
2 | 0.0040366 | 0.0010117
3 | 0.0054657 | 0.0013698
4 | 0.0030989 | 0.00077667
5 | 0.013554 | 0.0033971
6 | 0.0025363 | 0.00063566
7 | 0.0092156 | 0.0023097
8 | 0.014847 | 0.003721
9 | 0.0033922 | 0.00085017
10 | 0.011202 | 0.0028076
11 | 0.014694 | 0.0036826
12 | 0.011208 | 0.002809
13 | 0.013343 | 0.003344
14 | 0.01241 | 0.0031102
15 | 0.030568 | 0.0076611
16 | 0.01449 | 0.0036315
17 | 0.0239 | 0.00599
18 | 0.0096395 | 0.0024159
19 | 0.004565 | 0.0011441
20 | 0.0095881 | 0.002403
21 | 0.0014592 | 0.00036571
22 | 0.0016336 | 0.00040941
23 | 0.013784 | 0.0034545
24 | 0.0018339 | 0.00045962
25 | 0.0095915 | 0.0024039
26 | 0.0047292 | 0.0011853
27 | 0.0017115 | 0.00042894
28 | 0.012669 | 0.0031751
29 | 0.0022554 | 0.00056525
30 | 0.0013424 | 0.00033643
31 | 0.0015498 | 0.00038842
32 | 0.0014846 | 0.00037206
33 | 0.0016605 | 0.00041615
34 | 0.0035997 | 0.00090218
35 | 0.0013274 | 0.00033268
36 | 0.0052805 | 0.0013234
37 | 0.0081276 | 0.002037
38 | 0.0076775 | 0.0019242
39 | 0.0022962 | 0.00057547
40 | 0.0016996 | 0.00042597
41 | 0.004368 | 0.0010947
42 | 0.0070317 | 0.0017623
43 | 0.0047277 | 0.0011849
44 | 0.0036004 | 0.00090234
45 | 0.0037822 | 0.00094791
46 | 0.0024271 | 0.00060828
47 | 0.0026131 | 0.00065491
48 | 0.0081233 | 0.0020359
49 | 0.00022446 | 5.6255e-05
50 | 0.0023206 | 0.00058159
51 | 0.00022853 | 5.7275e-05
52 | 0.00063678 | 0.00015959
53 | 0.0035997 | 0.00090218
54 | 0.00023195 | 5.8133e-05
55 | 0.0034442 | 0.00086321
56 | 0.0030653 | 0.00076823
57 | 0.027994 | 0.007016
58 | 0.0014222 | 0.00035644
59 | 0.00076582 | 0.00019193
60 | 0.0013945 | 0.00034949
61 | 0.0014793 | 0.00037074
62 | 0.015998 | 0.0040094
63 | 0.0013491 | 0.00033811
64 | 0.0062522 | 0.001567
65 | 0.00081215 | 0.00020354
66 | 0.0012911 | 0.00032357
67 | 0.00098714 | 0.0002474
68 | 0.0013117 | 0.00032875
69 | 0.00041705 | 0.00010452
70 | 0.00076922 | 0.00019278
71 | 0.0013348 | 0.00033452
72 | 0.0076753 | 0.0019236
73 | 0.0087583 | 0.002195
74 | 0.00017323 | 4.3416e-05
75 | 0.00020066 | 5.0289e-05
76 | 0.00054607 | 0.00013686
77 | 0.00098101 | 0.00024586
78 | 0.0045692 | 0.0011452
79 | 0.0027805 | 0.00069686
80 | 0.0022857 | 0.00057285
81 | 0.0020799 | 0.00052126
82 | 0.0016693 | 0.00041837
83 | 0.0014425 | 0.00036153
84 | 0.0022386 | 0.00056106
85 | 0.0033313 | 0.00083489
86 | 0.0030057 | 0.0007533
87 | 0.0013276 | 0.00033273
88 | 0.0018438 | 0.00046209
89 | 0.0031575 | 0.00079134
90 | 0.0028775 | 0.00072117
91 | 0.0059399 | 0.0014887
92 | 0.0043002 | 0.0010777
93 | 0.0003225 | 8.0826e-05
94 | 0.0065621 | 0.0016446
95 | 0.002373 | 0.00059473
96 | 0.0044403 | 0.0011128
97 | 0.0017004 | 0.00042616
98 | 0.0028585 | 0.00071641
99 | 0.0019041 | 0.00047721
100 | 0.002673 | 0.00066993
101 | 0.00026661 | 6.6819e-05
102 | 0.0034145 | 0.00085576
103 | 0.002188 | 0.00054837
104 | 0.0030885 | 0.00077406
105 | 0.00022466 | 5.6304e-05
106 | 0.0039361 | 0.00098649
107 | 0.0028929 | 0.00072504
108 | 0.0024463 | 0.00061309
109 | 0.0019174 | 0.00048055
110 | 0.0027059 | 0.00067817
111 | 0.0015688 | 0.00039317
112 | 0.0017809 | 0.00044634
113 | 0.001271 | 0.00031854
114 | 0.0012706 | 0.00031845
115 | 0.0013387 | 0.0003355
116 | 0.00089528 | 0.00022438
117 | 0.00045709 | 0.00011456
118 | 0.002409 | 0.00060376
119 | 0.0018786 | 0.00047083
120 | 0.00040838 | 0.00010235
121 | 0.0022245 | 0.00055752
122 | 0.0022178 | 0.00055582
123 | 0.0013679 | 0.00034284
124 | 0.00068684 | 0.00017214
125 | 0.0016288 | 0.00040821
126 | 0.002229 | 0.00055863
127 | 0.0027133 | 0.00068001
128 | 0.0016417 | 0.00041144
129 | 0.00058933 | 0.0001477
130 | 0.0019783 | 0.00049581
131 | 0.0006574 | 0.00016476
132 | 0.0024923 | 0.00062462
133 | 0.0013296 | 0.00033324
134 | 0.001276 | 0.00031979
135 | 0.0021268 | 0.00053303
136 | 0.0022276 | 0.00055829
137 | 0.00051448 | 0.00012894
138 | 0.00030593 | 7.6674e-05
139 | 0.0002662 | 6.6716e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1