## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_27-5_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_27-5_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_27-5_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_27-5_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_27-5_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_27-5_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_27-5_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_27-5_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_27-5_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_27-5_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_27-5_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_27-5_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_27-5_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_27-5_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_27-5_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_27-5_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_27-5_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_27-5_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_27-5_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_27-5_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_27-5_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_27-5_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_27-5_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_27-5_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_27-5_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_27-5_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_27-5_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_27-5_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_27-5_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_27-5_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_27-5_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_27-5_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_27-5_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_27-5_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_27-5_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_27-5_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_27-5_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_27-5_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_27-5_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_27-5_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_27-5_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_27-5_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_27-5_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_27-5_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_27-5_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_27-5_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_27-5_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_27-5_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_27-5_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_27-5_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_27-5_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_27-5_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_27-5_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_27-5_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_27-5_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_27-5_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_27-5_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_27-5_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_27-5_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_27-5_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_27-5_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_27-5_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_27-5_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_27-5_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_27-5_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_27-5_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_27-5_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_27-5_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_27-5_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_27-5_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_27-5_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_27-5_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_27-5_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_27-5_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_27-5_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_27-5_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_27-5_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_27-5_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_27-5_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_27-5_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_27-5_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_27-5_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_27-5_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_27-5_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_27-5_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_27-5_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_27-5_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_27-5_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_27-5_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_27-5_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_27-5_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_27-5_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_27-5_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_27-5_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_27-5_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_27-5_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_27-5_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_27-5_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_27-5_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_27-5_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_27-5_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_27-5_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_27-5_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_27-5_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_27-5_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_27-5_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_27-5_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_27-5_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_27-5_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_27-5_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_27-5_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_391_0_node_178 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_27-5_0_4_load_0 | 0 | 0.0087782 | 0.0022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_27-5_0_4_load_1 | 1 | 0.0010928 | 0.00027388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_27-5_0_4_load_3 | 3 | 0.0011249 | 0.00028193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_27-5_0_4_load_26 | 6 | 0.0012506 | 0.00031344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_27-5_0_4_load_27 | 7 | 0.0028677 | 0.00071872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_27-5_0_4_load_97 | 9 | 0.0067187 | 0.0016839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_27-5_0_4_load_81 | 11 | 0.0057739 | 0.0014471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_27-5_0_4_load_46 | 14 | 0.0061378 | 0.0015383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_27-5_0_4_load_94 | 16 | 0.0064052 | 0.0016053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_27-5_0_4_load_93 | 17 | 0.0033943 | 0.0008507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_27-5_0_4_load_78 | 20 | 0.010906 | 0.0027334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_27-5_0_4_load_75 | 21 | 0.0037265 | 0.00093395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_27-5_0_4_load_102 | 22 | 0.0065736 | 0.0016475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_27-5_0_4_load_80 | 25 | 0.0047302 | 0.0011855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_27-5_0_4_load_62 | 26 | 0.0030434 | 0.00076275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_27-5_0_4_load_107 | 29 | 0.0037574 | 0.00094171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_27-5_0_4_load_113 | 31 | 0.0049582 | 0.0012426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_27-5_0_4_load_110 | 33 | 0.0021741 | 0.00054489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_27-5_0_4_load_91 | 34 | 0.0090316 | 0.0022635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_27-5_0_4_load_76 | 36 | 0.0011986 | 0.00030041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_27-5_0_4_load_34 | 44 | 0.0011012 | 0.00027598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_27-5_0_4_load_86 | 45 | 0.00076595 | 0.00019197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_27-5_0_4_load_96 | 46 | 0.0029848 | 0.00074806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_27-5_0_4_load_98 | 47 | 0.0012205 | 0.00030588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_27-5_0_4_load_95 | 49 | 0.0016071 | 0.00040278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_27-5_0_4_load_79 | 50 | 0.0031954 | 0.00080085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_27-5_0_4_load_69 | 51 | 0.0061459 | 0.0015403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_27-5_0_4_load_39 | 52 | 0.0012439 | 0.00031175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_27-5_0_4_load_104 | 53 | 0.0053702 | 0.0013459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_27-5_0_4_load_44 | 54 | 0.0016584 | 0.00041564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_27-5_0_4_load_42 | 55 | 0.003528 | 0.0008842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_27-5_0_4_load_61 | 57 | 0.0010682 | 0.00026772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_27-5_0_4_load_60 | 58 | 0.00074485 | 0.00018668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_27-5_0_4_load_111 | 59 | 0.0015275 | 0.00038283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_27-5_0_4_load_92 | 60 | 0.0070241 | 0.0017604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_27-5_0_4_load_74 | 62 | 0.0026082 | 0.00065367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_27-5_0_4_load_108 | 64 | 0.0040021 | 0.001003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_27-5_0_4_load_109 | 65 | 0.0055503 | 0.001391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_27-5_0_4_load_90 | 66 | 0.0043655 | 0.0010941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_27-5_0_4_load_33 | 68 | 0.0027208 | 0.00068189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_27-5_0_4_load_101 | 69 | 0.0016041 | 0.00040203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_27-5_0_4_load_99 | 70 | 0.0013291 | 0.0003331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_27-5_0_4_load_28 | 71 | 0.016123 | 0.0040409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_27-5_0_4_load_32 | 73 | 0.0026736 | 0.00067006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_27-5_0_4_load_70 | 74 | 0.0031855 | 0.00079836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_27-5_0_4_load_35 | 75 | 0.0055574 | 0.0013928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_27-5_0_4_load_36 | 76 | 0.0040145 | 0.0010061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_27-5_0_4_load_100 | 79 | 0.0038726 | 0.00097056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_27-5_0_4_load_40 | 80 | 0.0033827 | 0.00084779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_27-5_0_4_load_41 | 81 | 0.0078115 | 0.0019577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_27-5_0_4_load_47 | 82 | 0.0017284 | 0.00043317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_27-5_0_4_load_48 | 83 | 0.0050981 | 0.0012777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_27-5_0_4_load_50 | 85 | 0.0020735 | 0.00051968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_27-5_0_4_load_51 | 86 | 0.0030934 | 0.00077528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_27-5_0_4_load_52 | 87 | 0.0012331 | 0.00030904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_27-5_0_4_load_53 | 88 | 0.0014612 | 0.00036621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_27-5_0_4_load_59 | 89 | 0.0019433 | 0.00048705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_27-5_0_4_load_57 | 90 | 0.0017764 | 0.00044521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_27-5_0_4_load_56 | 91 | 0.0020207 | 0.00050643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_27-5_0_4_load_58 | 92 | 0.0033612 | 0.00084241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_27-5_0_4_load_63 | 93 | 0.0038128 | 0.00095558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_27-5_0_4_load_68 | 96 | 0.0022531 | 0.00056469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_27-5_0_4_load_85 | 99 | 0.0011442 | 0.00028675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_27-5_0_4_load_117 | 100 | 0.01952 | 0.0048922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_27-5_0_4_load_89 | 101 | 0.0034516 | 0.00086505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_27-5_0_4_load_83 | 102 | 0.0020744 | 0.00051991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_27-5_0_4_load_116 | 103 | 0.029993 | 0.0075168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_27-5_0_4_load_87 | 104 | 0.002179 | 0.00054612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_27-5_0_4_load_82 | 105 | 0.00064405 | 0.00016142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_27-5_0_4_load_105 | 106 | 0.0044607 | 0.0011179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_27-5_0_4_load_114 | 107 | 0.0050378 | 0.0012626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_27-5_0_4_load_106 | 108 | 0.0034698 | 0.00086962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_27-5_0_4_load_112 | 109 | 0.00356 | 0.00089223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_27-5_0_4_load_118 | 110 | 0.051181 | 0.012827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 35 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_27-5_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.012309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_27-5_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_27-5_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.00044007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_27-5_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.022132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_27-5_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.042437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_27-5_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_27-5_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.002802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_27-5_0_4_line_7 |  | 4 | 8 | 0.017752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_27-5_0_4_line_8 |  | 5 | 10 | 0.015566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_27-5_0_4_line_9 |  | 5 | 11 | 0.048683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_27-5_0_4_line_10 |  | 6 | 46 | 0.0071591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_27-5_0_4_line_11 |  | 8 | 9 | 0.047097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_27-5_0_4_line_12 |  | 9 | 47 | 0.0024133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_27-5_0_4_line_13 |  | 10 | 20 | 0.010764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_27-5_0_4_line_14 |  | 10 | 12 | 0.02717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_27-5_0_4_line_15 |  | 11 | 23 | 0.0031944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_27-5_0_4_line_16 |  | 12 | 13 | 0.008217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_27-5_0_4_line_17 |  | 12 | 14 | 0.025628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_27-5_0_4_line_18 |  | 13 | 22 | 0.0066495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_27-5_0_4_line_19 |  | 14 | 48 | 0.009816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_27-5_0_4_line_20 |  | 15 | 16 | 0.013613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_27-5_0_4_line_21 |  | 15 | 17 | 0.013258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_27-5_0_4_line_22 |  | 16 | 49 | 0.012459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_27-5_0_4_line_23 |  | 18 | 19 | 0.018313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_27-5_0_4_line_24 |  | 18 | 20 | 0.021157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_27-5_0_4_line_25 |  | 18 | 21 | 0.012726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_27-5_0_4_line_26 |  | 19 | 50 | 0.013432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_27-5_0_4_line_27 |  | 19 | 51 | 0.026821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_27-5_0_4_line_28 |  | 22 | 53 | 0.026811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_27-5_0_4_line_29 |  | 23 | 24 | 0.036687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_27-5_0_4_line_30 |  | 23 | 25 | 0.081833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_27-5_0_4_line_31 |  | 24 | 26 | 0.0066565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_27-5_0_4_line_32 |  | 26 | 56 | 0.041602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_27-5_0_4_line_33 |  | 27 | 28 | 0.016755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_27-5_0_4_line_34 |  | 27 | 29 | 0.0024054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_27-5_0_4_line_35 |  | 28 | 36 | 0.013697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_27-5_0_4_line_36 |  | 28 | 45 | 0.012964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_27-5_0_4_line_37 |  | 28 | 39 | 0.029986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_27-5_0_4_line_38 |  | 30 | 31 | 0.029237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_27-5_0_4_line_39 |  | 30 | 32 | 0.018064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_27-5_0_4_line_40 |  | 30 | 33 | 0.0074107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_27-5_0_4_line_41 |  | 32 | 34 | 0.040471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_27-5_0_4_line_42 |  | 33 | 59 | 0.011205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_27-5_0_4_line_43 |  | 35 | 36 | 0.018424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_27-5_0_4_line_44 |  | 35 | 37 | 0.016925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_27-5_0_4_line_45 |  | 37 | 62 | 0.019389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_27-5_0_4_line_46 |  | 37 | 63 | 0.025758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_27-5_0_4_line_47 |  | 38 | 39 | 0.025307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_27-5_0_4_line_48 |  | 38 | 40 | 0.014929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_27-5_0_4_line_49 |  | 39 | 41 | 0.022471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_27-5_0_4_line_50 |  | 40 | 64 | 0.038666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_27-5_0_4_line_51 |  | 40 | 65 | 0.022579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_27-5_0_4_line_52 |  | 41 | 66 | 0.034889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_27-5_0_4_line_53 |  | 41 | 67 | 0.012636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_27-5_0_4_line_54 |  | 42 | 43 | 0.004281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_27-5_0_4_line_55 |  | 42 | 44 | 0.032384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_27-5_0_4_line_56 |  | 43 | 52 | 0.053418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_27-5_0_4_line_57 |  | 44 | 68 | 0.011974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_27-5_0_4_line_58 |  | 47 | 49 | 0.014477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_27-5_0_4_line_59 |  | 48 | 78 | 0.038118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_27-5_0_4_line_60 |  | 48 | 81 | 0.029465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_27-5_0_4_line_61 |  | 50 | 62 | 0.020391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_27-5_0_4_line_62 |  | 51 | 95 | 0.017464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_27-5_0_4_line_63 |  | 53 | 106 | 0.018815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_27-5_0_4_line_64 |  | 54 | 55 | 0.0024412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_27-5_0_4_line_65 |  | 55 | 80 | 0.034909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_27-5_0_4_line_66 |  | 56 | 86 | 0.030099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_27-5_0_4_line_67 |  | 57 | 58 | 0.0061166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_27-5_0_4_line_68 |  | 58 | 92 | 0.00058891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_27-5_0_4_line_69 |  | 59 | 109 | 0.0049152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_27-5_0_4_line_70 |  | 60 | 61 | 0.029866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_27-5_0_4_line_71 |  | 61 | 101 | 0.062354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_27-5_0_4_line_72 |  | 63 | 73 | 0.038782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_27-5_0_4_line_73 |  | 63 | 72 | 0.012946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_27-5_0_4_line_74 |  | 64 | 79 | 0.0051595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_27-5_0_4_line_75 |  | 65 | 107 | 0.019572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_27-5_0_4_line_76 |  | 67 | 104 | 0.014996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_27-5_0_4_line_77 |  | 67 | 105 | 0.012914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_27-5_0_4_line_78 |  | 68 | 75 | 0.033095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_27-5_0_4_line_79 |  | 69 | 70 | 0.012357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_27-5_0_4_line_80 |  | 70 | 78 | 0.02922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_27-5_0_4_line_81 |  | 71 | 72 | 0.016681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_27-5_0_4_line_82 |  | 73 | 74 | 0.021243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_27-5_0_4_line_83 |  | 75 | 76 | 0.020342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_27-5_0_4_line_84 |  | 76 | 77 | 0.021155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_27-5_0_4_line_85 |  | 77 | 78 | 0.003486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_27-5_0_4_line_86 |  | 80 | 81 | 0.038414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_27-5_0_4_line_87 |  | 82 | 83 | 0.013753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_27-5_0_4_line_88 |  | 82 | 84 | 0.0066481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_27-5_0_4_line_89 |  | 83 | 85 | 0.014944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_27-5_0_4_line_90 |  | 84 | 86 | 0.017929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_27-5_0_4_line_91 |  | 84 | 87 | 0.020475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_27-5_0_4_line_92 |  | 85 | 88 | 0.018868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_27-5_0_4_line_93 |  | 88 | 89 | 0.0040072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_27-5_0_4_line_94 |  | 89 | 90 | 0.018684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_27-5_0_4_line_95 |  | 90 | 91 | 0.004936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_27-5_0_4_line_96 |  | 91 | 92 | 0.0089496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_27-5_0_4_line_97 |  | 93 | 94 | 0.015505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_27-5_0_4_line_98 |  | 94 | 95 | 0.030403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_27-5_0_4_line_99 |  | 95 | 96 | 0.019225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_27-5_0_4_line_100 |  | 97 | 98 | 0.10917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_27-5_0_4_line_101 |  | 97 | 99 | 0.020167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_27-5_0_4_line_102 |  | 98 | 100 | 0.024758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_27-5_0_4_line_103 |  | 99 | 102 | 0.018484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_27-5_0_4_line_104 |  | 100 | 103 | 0.0015455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_27-5_0_4_line_105 |  | 101 | 104 | 0.017494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_27-5_0_4_line_106 |  | 102 | 105 | 0.0088981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_27-5_0_4_line_107 |  | 103 | 110 | 0.014642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_27-5_0_4_line_108 |  | 106 | 108 | 0.016191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_27-5_0_4_line_109 |  | 107 | 109 | 0.0088357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_27-5_0_4_trafo_20 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 111 | 35 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2690444.927 | 1283259.83 | 2690442.4324 | 1283271.8836
1 | 2690449.7707 | 1283236.4261 | 2690444.927 | 1283259.83
2 | 2690442.3432 | 1283272.3145 | 2690442.4324 | 1283271.8836
3 | 2690449.7707 | 1283236.4261 | 2690445.2673 | 1283239.7488 | 2690434.452 | 1283244.8651 | 2690432.6151 | 1283249.0961
4 | 2690449.7707 | 1283236.4261 | 2690451.4217 | 1283234.0382 | 2690453.2588 | 1283228.3281 | 2690453.3704 | 1283223.0141 | 2690456.2492 | 1283210.1026 | 2690469.5985 | 1283203.2793
5 | 2690439.7896 | 1283284.6533 | 2690442.3432 | 1283272.3145
6 | 2690432.6151 | 1283249.0961 | 2690431.5617 | 1283251.6933
7 | 2690432.6151 | 1283249.0961 | 2690424.6604 | 1283245.9046 | 2690422.5039 | 1283245.0375 | 2690419.9915 | 1283239.9612 | 2690419.4452 | 1283238.863
8 | 2690469.5985 | 1283203.2793 | 2690466.9983 | 1283193.6533 | 2690466.2264 | 1283193.5636 | 2690464.3537 | 1283192.7897 | 2690462.2495 | 1283190.9558
9 | 2690469.5985 | 1283203.2793 | 2690504.3606 | 1283186.2537 | 2690512.8467 | 1283181.0099
10 | 2690439.7896 | 1283284.6533 | 2690438.3387 | 1283291.6638
11 | 2690419.4452 | 1283238.863 | 2690416.3537 | 1283239.7163 | 2690412.0375 | 1283240.6287 | 2690398.6273 | 1283247.0286 | 2690376.5541 | 1283257.9319
12 | 2690376.5541 | 1283257.9319 | 2690374.3903 | 1283259.0008
13 | 2690462.2495 | 1283190.9558 | 2690462.242 | 1283188.5092 | 2690460.8592 | 1283184.1953 | 2690459.523 | 1283180.6517
14 | 2690436.8222 | 1283200.5296 | 2690451.3898 | 1283195.0483 | 2690462.2495 | 1283190.9558
15 | 2690515.5642 | 1283179.3308 | 2690512.8467 | 1283181.0099
16 | 2690439.4569 | 1283192.7521 | 2690437.6011 | 1283198.6955 | 2690436.8222 | 1283200.5296
17 | 2690436.8222 | 1283200.5296 | 2690434.5859 | 1283205.8332 | 2690430.7307 | 1283211.9238 | 2690425.8835 | 1283217.5877 | 2690421.7831 | 1283220.8009
18 | 2690439.4569 | 1283192.7521 | 2690438.519 | 1283186.169
19 | 2690413.215 | 1283225.5558 | 2690420.845 | 1283221.536 | 2690421.7831 | 1283220.8009
20 | 2690338.0351 | 1283276.959 | 2690350.2404 | 1283270.93
21 | 2690338.0351 | 1283276.959 | 2690333.4135 | 1283289.3854
22 | 2690361.4109 | 1283265.4121 | 2690350.2404 | 1283270.93
23 | 2690467.7827 | 1283152.3628 | 2690451.6043 | 1283161.0332
24 | 2690451.6043 | 1283161.0332 | 2690458.9402 | 1283179.1059 | 2690459.523 | 1283180.6517
25 | 2690451.6043 | 1283161.0332 | 2690446.8014 | 1283149.2487
26 | 2690467.7827 | 1283152.3628 | 2690461.6472 | 1283140.4136
27 | 2690467.7827 | 1283152.3628 | 2690491.2068 | 1283139.2994
28 | 2690432.6427 | 1283160.1255 | 2690436.3797 | 1283171.1528 | 2690438.519 | 1283186.169
29 | 2690534.5887 | 1283200.9195 | 2690531.5255 | 1283201.3951 | 2690521.5982 | 1283201.4872 | 2690521.0463 | 1283194.8952 | 2690520.3422 | 1283186.477 | 2690515.5642 | 1283179.3308
30 | 2690515.5642 | 1283179.3308 | 2690528.9405 | 1283170.7621 | 2690539.585 | 1283162.1181 | 2690550.3097 | 1283152.163 | 2690558.4805 | 1283143.2586 | 2690575.2499 | 1283124.0249
31 | 2690534.5887 | 1283200.9195 | 2690540.2214 | 1283197.3723
32 | 2690567.9848 | 1283166.7806 | 2690545.8626 | 1283193.8198 | 2690540.2214 | 1283197.3723
33 | 2690393.6054 | 1283107.5304 | 2690396.2293 | 1283101.9213 | 2690398.5267 | 1283095.5732 | 2690402.2134 | 1283096.5417
34 | 2690393.6054 | 1283107.5304 | 2690395.7704 | 1283108.5785
35 | 2690402.2134 | 1283096.5417 | 2690409.6429 | 1283101.6824 | 2690413.1251 | 1283104.7826
36 | 2690402.2134 | 1283096.5417 | 2690403.5051 | 1283094.5709 | 2690399.977 | 1283089.1343 | 2690398.1416 | 1283085.4381
37 | 2690373.2133 | 1283089.3797 | 2690386.4502 | 1283091.3622 | 2690398.5267 | 1283095.5732 | 2690402.2134 | 1283096.5417
38 | 2690294.6484 | 1283120.0469 | 2690310.3853 | 1283110.2906 | 2690320.0794 | 1283105.7116
39 | 2690291.2541 | 1283108.8185 | 2690288.8519 | 1283117.6004 | 2690291.9318 | 1283115.5458 | 2690294.6484 | 1283120.0469
40 | 2690294.6484 | 1283120.0469 | 2690295.4832 | 1283121.4275 | 2690300.4901 | 1283124.3499
41 | 2690291.2541 | 1283108.8185 | 2690301.573 | 1283102.2931 | 2690312.1936 | 1283096.1727 | 2690323.3656 | 1283091.7956 | 2690327.1964 | 1283090.6276
42 | 2690300.4901 | 1283124.3499 | 2690308.4169 | 1283128.9767 | 2690310.3705 | 1283129.5166
43 | 2690428.9123 | 1283113.7217 | 2690424.2156 | 1283112.026 | 2690418.6796 | 1283109.7279 | 2690413.1251 | 1283104.7826
44 | 2690428.9123 | 1283113.7217 | 2690443.4769 | 1283105.0265
45 | 2690443.4769 | 1283105.0265 | 2690452.3332 | 1283122.2744
46 | 2690443.4769 | 1283105.0265 | 2690466.4751 | 1283093.2914
47 | 2690363.6945 | 1283107.3717 | 2690370.2491 | 1283107.8726 | 2690372.3624 | 1283095.9057 | 2690373.2133 | 1283089.3797
48 | 2690363.6945 | 1283107.3717 | 2690363.5483 | 1283116.4106 | 2690364.0439 | 1283122.2789
49 | 2690376.6699 | 1283067.1801 | 2690374.5497 | 1283079.1135 | 2690373.2133 | 1283089.3797
50 | 2690364.0439 | 1283122.2789 | 2690365.5655 | 1283128.3185 | 2690380.7022 | 1283157.0077
51 | 2690364.0439 | 1283122.2789 | 2690359.1757 | 1283122.4599 | 2690352.0868 | 1283123.5078 | 2690346.6184 | 1283124.636 | 2690341.9705 | 1283126.3631
52 | 2690376.6699 | 1283067.1801 | 2690369.3765 | 1283067.8467 | 2690349.3806 | 1283076.7257 | 2690345.9618 | 1283076.8845 | 2690343.7832 | 1283075.9837
53 | 2690376.6699 | 1283067.1801 | 2690379.6714 | 1283061.9216 | 2690383.9901 | 1283056.939
54 | 2690273.7906 | 1283226.3197 | 2690273.3228 | 1283222.0644
55 | 2690273.3228 | 1283222.0644 | 2690279.0058 | 1283222.107 | 2690295.9547 | 1283219.9648 | 2690305.5721 | 1283219.9734
56 | 2690273.7906 | 1283226.3197 | 2690297.0927 | 1283223.6076 | 2690317.6448 | 1283222.9775 | 2690326.9703 | 1283221.8224
57 | 2690317.5295 | 1283219.5553 | 2690312.1272 | 1283219.9792 | 2690305.5721 | 1283219.9734
58 | 2690361.4109 | 1283265.4121 | 2690374.3903 | 1283259.0008
59 | 2690389.1149 | 1283201.0094 | 2690395.0993 | 1283217.6156 | 2690398.3208 | 1283221.5017 | 2690405.8562 | 1283224.1306 | 2690413.215 | 1283225.5558
60 | 2690413.215 | 1283225.5558 | 2690402.9355 | 1283230.9807 | 2690386.934 | 1283238.8732
61 | 2690461.6472 | 1283140.4136 | 2690452.3332 | 1283122.2744
62 | 2690506.4592 | 1283130.7933 | 2690491.2068 | 1283139.2994
63 | 2690432.6427 | 1283160.1255 | 2690427.7459 | 1283145.676 | 2690426.2223 | 1283142.4601
64 | 2690321.1751 | 1283271.3077 | 2690318.9857 | 1283272.3876
65 | 2690352.4828 | 1283255.8657 | 2690321.1751 | 1283271.3077
66 | 2690567.9848 | 1283166.7806 | 2690581.3239 | 1283193.7622
67 | 2690530.9696 | 1283249.551 | 2690533.7863 | 1283254.9805
68 | 2690533.7863 | 1283254.9805 | 2690534.0575 | 1283255.5032 | 2690534.0575 | 1283255.5032
69 | 2690310.3705 | 1283129.5166 | 2690315.1081 | 1283130.8261
70 | 2690305.3706 | 1283041.6764 | 2690303.7189 | 1283025.9931 | 2690302.7031 | 1283011.932
71 | 2690302.7031 | 1283011.932 | 2690312.5482 | 1283018.1994 | 2690342.8964 | 1283026.5939 | 2690360.0909 | 1283035.1275
72 | 2690466.4751 | 1283093.2914 | 2690501.0166 | 1283075.6584
73 | 2690466.4751 | 1283093.2914 | 2690460.6839 | 1283081.7036
74 | 2690383.1098 | 1283161.571 | 2690380.7022 | 1283157.0077
75 | 2690341.9705 | 1283126.3631 | 2690323.6244 | 1283133.18 | 2690323.6244 | 1283133.18
76 | 2690383.9901 | 1283056.939 | 2690373.2157 | 1283046.5091
77 | 2690383.9901 | 1283056.939 | 2690395.4204 | 1283050.9294
78 | 2690317.5295 | 1283219.5553 | 2690321.9673 | 1283219.2071 | 2690350.0603 | 1283213.6167
79 | 2690392.846 | 1283173.1535 | 2690387.1222 | 1283162.2025
80 | 2690389.1149 | 1283201.0094 | 2690392.7182 | 1283194.6925 | 2690394.4435 | 1283187.9464 | 2690394.6194 | 1283181.3767 | 2690392.846 | 1283173.1535
81 | 2690460.6839 | 1283081.7036 | 2690452.9217 | 1283066.9383
82 | 2690519.9371 | 1283065.9997 | 2690501.0166 | 1283075.6584
83 | 2690369.9334 | 1283209.3126 | 2690364.6166 | 1283210.72 | 2690350.0603 | 1283213.6167
84 | 2690387.0786 | 1283198.1757 | 2690383.8226 | 1283202.8965 | 2690375.0202 | 1283207.966 | 2690369.9334 | 1283209.3126
85 | 2690389.1149 | 1283201.0094 | 2690387.0786 | 1283198.1757
86 | 2690352.4828 | 1283255.8657 | 2690386.934 | 1283238.8732
87 | 2690598.7976 | 1283227.8738 | 2690592.3743 | 1283215.7125
88 | 2690589.2694 | 1283209.8339 | 2690592.3743 | 1283215.7125
89 | 2690598.7976 | 1283227.8738 | 2690598.7976 | 1283227.8738 | 2690585.0526 | 1283233.7399
90 | 2690589.2694 | 1283209.8339 | 2690581.3239 | 1283193.7622
91 | 2690589.2694 | 1283209.8339 | 2690605.4939 | 1283197.3437
92 | 2690567.6989 | 1283241.1459 | 2690585.0526 | 1283233.7399
93 | 2690564.0133 | 1283242.7189 | 2690567.6989 | 1283241.1459
94 | 2690564.0133 | 1283242.7189 | 2690546.8287 | 1283250.0528
95 | 2690542.2888 | 1283251.9903 | 2690546.8287 | 1283250.0528
96 | 2690534.0575 | 1283255.5032 | 2690542.2888 | 1283251.9903
97 | 2690531.9282 | 1283114.1366 | 2690541.4443 | 1283126.3781
98 | 2690506.4592 | 1283130.7933 | 2690514.767 | 1283126.1613 | 2690531.9282 | 1283114.1366
99 | 2690497.8259 | 1283113.6014 | 2690506.4592 | 1283130.7933
100 | 2690437.5068 | 1283028.802 | 2690492.9481 | 1283000.5394 | 2690474.2484 | 1282963.131 | 2690470.8914 | 1282959.265
101 | 2690437.5068 | 1283028.802 | 2690419.6569 | 1283038.1868
102 | 2690470.8914 | 1282959.265 | 2690467.0954 | 1282957.0938 | 2690462.1572 | 1282957.4183 | 2690448.5856 | 1282964.7731
103 | 2690419.6569 | 1283038.1868 | 2690403.2963 | 1283046.7886
104 | 2690447.2268 | 1282965.5094 | 2690448.5856 | 1282964.7731
105 | 2690373.2157 | 1283046.5091 | 2690362.8968 | 1283036.5202 | 2690360.0909 | 1283035.1275
106 | 2690395.4204 | 1283050.9294 | 2690403.2963 | 1283046.7886
107 | 2690433.8449 | 1282971.4405 | 2690446.1131 | 1282966.113 | 2690447.2268 | 1282965.5094
108 | 2690426.2223 | 1283142.4601 | 2690420.7933 | 1283131.0011 | 2690418.9501 | 1283128.0131
109 | 2690315.1081 | 1283130.8261 | 2690323.6244 | 1283133.18

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2690444.927 | 1283259.83
1 | 2690442.4324 | 1283271.8836
2 | 2690449.7707 | 1283236.4261
3 | 2690442.3432 | 1283272.3145
4 | 2690432.6151 | 1283249.0961
5 | 2690469.5985 | 1283203.2793
6 | 2690439.7896 | 1283284.6533
7 | 2690431.5617 | 1283251.6933
8 | 2690419.4452 | 1283238.863
9 | 2690376.5541 | 1283257.9319
10 | 2690462.2495 | 1283190.9558
11 | 2690512.8467 | 1283181.0099
12 | 2690436.8222 | 1283200.5296
13 | 2690439.4569 | 1283192.7521
14 | 2690421.7831 | 1283220.8009
15 | 2690338.0351 | 1283276.959
16 | 2690350.2404 | 1283270.93
17 | 2690333.4135 | 1283289.3853
18 | 2690451.6043 | 1283161.0332
19 | 2690467.7827 | 1283152.3628
20 | 2690459.523 | 1283180.6517
21 | 2690446.8014 | 1283149.2487
22 | 2690438.519 | 1283186.169
23 | 2690515.5642 | 1283179.3308
24 | 2690534.5887 | 1283200.9195
25 | 2690575.2499 | 1283124.0249
26 | 2690540.2214 | 1283197.3723
27 | 2690393.6054 | 1283107.5304
28 | 2690402.2134 | 1283096.5417
29 | 2690395.7704 | 1283108.5785
30 | 2690294.6484 | 1283120.0469
31 | 2690320.0794 | 1283105.7116
32 | 2690291.2541 | 1283108.8185
33 | 2690300.49 | 1283124.3499
34 | 2690327.1964 | 1283090.6276
35 | 2690428.9123 | 1283113.7217
36 | 2690413.1251 | 1283104.7826
37 | 2690443.4769 | 1283105.0265
38 | 2690363.6945 | 1283107.3717
39 | 2690373.2133 | 1283089.3797
40 | 2690364.0439 | 1283122.2789
41 | 2690376.6699 | 1283067.1801
42 | 2690273.3228 | 1283222.0644
43 | 2690273.7906 | 1283226.3197
44 | 2690305.5721 | 1283219.9734
45 | 2690398.1416 | 1283085.4381
46 | 2690438.3387 | 1283291.6638
47 | 2690374.3903 | 1283259.0008
48 | 2690413.215 | 1283225.5558
49 | 2690361.4109 | 1283265.4121
50 | 2690461.6472 | 1283140.4136
51 | 2690491.2068 | 1283139.2994
52 | 2690326.9703 | 1283221.8224
53 | 2690432.6427 | 1283160.1255
54 | 2690318.9857 | 1283272.3875
55 | 2690321.1751 | 1283271.3077
56 | 2690567.9848 | 1283166.7806
57 | 2690530.9696 | 1283249.551
58 | 2690533.7863 | 1283254.9805
59 | 2690310.3705 | 1283129.5166
60 | 2690305.3706 | 1283041.6764
61 | 2690302.7031 | 1283011.932
62 | 2690452.3332 | 1283122.2744
63 | 2690466.4751 | 1283093.2914
64 | 2690380.7022 | 1283157.0077
65 | 2690341.9705 | 1283126.3631
66 | 2690343.7832 | 1283075.9837
67 | 2690383.9901 | 1283056.939
68 | 2690317.5295 | 1283219.5553
69 | 2690387.1222 | 1283162.2025
70 | 2690392.846 | 1283173.1535
71 | 2690452.9217 | 1283066.9383
72 | 2690460.6839 | 1283081.7036
73 | 2690501.0166 | 1283075.6584
74 | 2690519.9371 | 1283065.9997
75 | 2690350.0603 | 1283213.6167
76 | 2690369.9333 | 1283209.3126
77 | 2690387.0786 | 1283198.1757
78 | 2690389.1149 | 1283201.0094
79 | 2690383.1098 | 1283161.571
80 | 2690352.4828 | 1283255.8657
81 | 2690386.934 | 1283238.8732
82 | 2690592.3743 | 1283215.7125
83 | 2690598.7976 | 1283227.8738
84 | 2690589.2694 | 1283209.8339
85 | 2690585.0526 | 1283233.7399
86 | 2690581.3239 | 1283193.7622
87 | 2690605.4939 | 1283197.3437
88 | 2690567.6989 | 1283241.1459
89 | 2690564.0133 | 1283242.7189
90 | 2690546.8287 | 1283250.0528
91 | 2690542.2888 | 1283251.9903
92 | 2690534.0575 | 1283255.5032
93 | 2690541.4443 | 1283126.3781
94 | 2690531.9282 | 1283114.1366
95 | 2690506.4592 | 1283130.7933
96 | 2690497.8259 | 1283113.6014
97 | 2690437.5068 | 1283028.802
98 | 2690470.8914 | 1282959.265
99 | 2690419.6569 | 1283038.1868
100 | 2690448.5856 | 1282964.7731
101 | 2690360.0909 | 1283035.1275
102 | 2690403.2963 | 1283046.7886
103 | 2690447.2268 | 1282965.5094
104 | 2690373.2158 | 1283046.5091
105 | 2690395.4204 | 1283050.9294
106 | 2690426.2223 | 1283142.4601
107 | 2690323.6244 | 1283133.18
108 | 2690418.9501 | 1283128.0131
109 | 2690315.1081 | 1283130.8261
110 | 2690433.8449 | 1282971.4405
111 | 2690420.0891 | 1283119.1577

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98749 | -0.24035 | 0.0087782 | 0.0022
1 | 0.98742 | -0.24177 | 0.0010928 | 0.00027388
2 | 0.98782 | -0.23384 | 0 | 0
3 | 0.98742 | -0.24181 | 0.0011249 | 0.00028193
4 | 0.98737 | -0.24263 | 0 | 0
5 | 0.98928 | -0.2055 | 0 | 0
6 | 0.98737 | -0.24276 | 0.0012506 | 0.00031344
7 | 0.98737 | -0.24277 | 0.0028677 | 0.00071872
8 | 0.98706 | -0.24877 | 0 | 0
9 | 0.98622 | -0.26509 | 0.0067187 | 0.0016839
10 | 0.99038 | -0.18428 | 0 | 0
11 | 0.98753 | -0.23951 | 0.0057739 | 0.0014471
12 | 0.98889 | -0.21328 | 0 | 0
13 | 0.98874 | -0.21619 | 0 | 0
14 | 0.98794 | -0.23162 | 0.0061378 | 0.0015383
15 | 0.98588 | -0.27161 | 0 | 0
16 | 0.98593 | -0.27078 | 0.0064052 | 0.0016053
17 | 0.98584 | -0.27242 | 0.0033943 | 0.0008507
18 | 0.99317 | -0.13058 | 0 | 0
19 | 0.99444 | -0.10614 | 0 | 0
20 | 0.99173 | -0.15819 | 0.010906 | 0.0027334
21 | 0.99312 | -0.13142 | 0.0037265 | 0.00093395
22 | 0.98861 | -0.21855 | 0.0065736 | 0.0016475
23 | 0.98743 | -0.24142 | 0 | 0
24 | 0.98646 | -0.26023 | 0 | 0
25 | 0.98708 | -0.24834 | 0.0047302 | 0.0011855
26 | 0.98629 | -0.26364 | 0.0030434 | 0.00076275
27 | 0.99746 | -0.047834 | 0 | 0
28 | 0.99752 | -0.046731 | 0 | 0
29 | 0.99746 | -0.047993 | 0.0037574 | 0.00094171
30 | 0.99218 | -0.14905 | 0 | 0
31 | 0.99205 | -0.15162 | 0.0049582 | 0.0012426
32 | 0.99203 | -0.15194 | 0 | 0
33 | 0.99228 | -0.14722 | 0.0021741 | 0.00054489
34 | 0.9917 | -0.15842 | 0.0090316 | 0.0022635
35 | 1 | 0 | -0.36487 | -0.092954
36 | 0.99857 | -0.026858 | 0.0011986 | 0.00030041
37 | 0.99852 | -0.028249 | 0 | 0
38 | 0.99436 | -0.10689 | 0 | 0
39 | 0.99528 | -0.08919 | 0 | 0
40 | 0.99382 | -0.11735 | 0 | 0
41 | 0.99274 | -0.13739 | 0 | 0
42 | 0.98627 | -0.26412 | 0 | 0
43 | 0.98627 | -0.26421 | 0 | 0
44 | 0.98631 | -0.26339 | 0.0011012 | 0.00027598
45 | 0.99751 | -0.046905 | 0.00076595 | 0.00019197
46 | 0.98735 | -0.24315 | 0.0029848 | 0.00074806
47 | 0.98619 | -0.26564 | 0.0012205 | 0.00030588
48 | 0.98764 | -0.23757 | 0 | 0
49 | 0.98604 | -0.2686 | 0.0016071 | 0.00040278
50 | 0.99545 | -0.086814 | 0.0031954 | 0.00080085
51 | 0.99414 | -0.11192 | 0.0061459 | 0.0015403
52 | 0.98621 | -0.2654 | 0.0012439 | 0.00031175
53 | 0.98829 | -0.22491 | 0.0053702 | 0.0013459
54 | 0.98672 | -0.25541 | 0.0016584 | 0.00041564
55 | 0.98672 | -0.25534 | 0.003528 | 0.0008842
56 | 0.98531 | -0.28275 | 0 | 0
57 | 0.98315 | -0.32476 | 0.0010682 | 0.00026772
58 | 0.98316 | -0.32465 | 0.00074485 | 0.00018668
59 | 0.99244 | -0.14401 | 0.0015275 | 0.00038283
60 | 0.99042 | -0.18174 | 0.0070241 | 0.0017604
61 | 0.99061 | -0.17802 | 0 | 0
62 | 0.99701 | -0.056976 | 0.0026082 | 0.00065367
63 | 0.998 | -0.038154 | 0 | 0
64 | 0.99354 | -0.12273 | 0.0040021 | 0.001003
65 | 0.99316 | -0.13005 | 0.0055503 | 0.001391
66 | 0.9926 | -0.14008 | 0.0043655 | 0.0010941
67 | 0.99136 | -0.16362 | 0 | 0
68 | 0.98634 | -0.26289 | 0.0027208 | 0.00068189
69 | 0.98692 | -0.25144 | 0.0016041 | 0.00040203
70 | 0.98694 | -0.25109 | 0.0013291 | 0.0003331
71 | 0.99757 | -0.046517 | 0.016123 | 0.0040409
72 | 0.99781 | -0.041808 | 0 | 0
73 | 0.99779 | -0.042132 | 0.0026736 | 0.00067006
74 | 0.99773 | -0.043317 | 0.0031855 | 0.00079836
75 | 0.98649 | -0.25988 | 0.0055574 | 0.0013928
76 | 0.98669 | -0.25601 | 0.0040145 | 0.0010061
77 | 0.98697 | -0.25047 | 0 | 0
78 | 0.98702 | -0.24955 | 0 | 0
79 | 0.99352 | -0.12308 | 0.0038726 | 0.00097056
80 | 0.98689 | -0.25209 | 0.0033827 | 0.00084779
81 | 0.98719 | -0.2462 | 0.0078115 | 0.0019577
82 | 0.98409 | -0.3064 | 0.0017284 | 0.00043317
83 | 0.98385 | -0.31124 | 0.0050981 | 0.0012777
84 | 0.98422 | -0.30386 | 0 | 0
85 | 0.98365 | -0.31513 | 0.0020735 | 0.00051968
86 | 0.9846 | -0.2966 | 0.0030934 | 0.00077528
87 | 0.9842 | -0.30431 | 0.0012331 | 0.00030904
88 | 0.98343 | -0.31934 | 0.0014612 | 0.00036621
89 | 0.98339 | -0.32013 | 0.0019433 | 0.00048705
90 | 0.98324 | -0.32315 | 0.0017764 | 0.00044521
91 | 0.9832 | -0.32379 | 0.0020207 | 0.00050643
92 | 0.98316 | -0.32463 | 0.0033612 | 0.00084241
93 | 0.99388 | -0.11688 | 0.0038128 | 0.00095558
94 | 0.99394 | -0.11583 | 0 | 0
95 | 0.99404 | -0.11379 | 0 | 0
96 | 0.994 | -0.11455 | 0.0022531 | 0.00056469
97 | 0.98558 | -0.27401 | 0 | 0
98 | 0.97532 | -0.47333 | 0 | 0
99 | 0.98748 | -0.23764 | 0.0011442 | 0.00028675
100 | 0.973 | -0.51912 | 0.01952 | 0.0048922
101 | 0.99102 | -0.17024 | 0.0034516 | 0.00086505
102 | 0.98923 | -0.20405 | 0.0020744 | 0.00051991
103 | 0.97288 | -0.52143 | 0.029993 | 0.0075168
104 | 0.99118 | -0.16699 | 0.002179 | 0.00054612
105 | 0.9901 | -0.1876 | 0.00064405 | 0.00016142
106 | 0.98815 | -0.22758 | 0.0044607 | 0.0011179
107 | 0.99269 | -0.13915 | 0.0050378 | 0.0012626
108 | 0.9881 | -0.22858 | 0.0034698 | 0.00086962
109 | 0.99252 | -0.14247 | 0.00356 | 0.00089223
110 | 0.97218 | -0.53524 | 0.051181 | 0.012827
111 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0064538 | 0.0016173 | -0.0064534 | -0.0016172 | 4.3655e-07 | 1.2193e-07 | 0.009725 | 0.0097251 | 0.0097251 | 0.98749 | -0.24035 | 0.98742 | -0.24177 | 2.6717
1 | -0.015232 | -0.0038173 | 0.015237 | 0.0038201 | 4.7216e-06 | 2.7159e-06 | 0.022953 | 0.022952 | 0.022953 | 0.98749 | -0.24035 | 0.98782 | -0.23384 | 6.3056
2 | 0.0053606 | 0.0013433 | -0.0053606 | -0.0013433 | 1.0769e-08 | 1.2633e-09 | 0.0080782 | 0.0080782 | 0.0080782 | 0.98742 | -0.24177 | 0.98742 | -0.24181 | 2.2193
3 | 0.022247 | 0.0055867 | -0.022238 | -0.005581 | 9.3228e-06 | 5.6834e-06 | 0.033516 | 0.033516 | 0.033516 | 0.98782 | -0.23384 | 0.98737 | -0.24263 | 9.2076
4 | -0.037484 | -0.0094067 | 0.037534 | 0.0094387 | 5.0744e-05 | 3.1932e-05 | 0.056468 | 0.056468 | 0.056468 | 0.98782 | -0.23384 | 0.98928 | -0.2055 | 15.5132
5 | 0.0042357 | 0.0010614 | -0.0042355 | -0.0010614 | 1.9251e-07 | -3.7954e-08 | 0.006383 | 0.0063831 | 0.0063831 | 0.98742 | -0.24181 | 0.98737 | -0.24276 | 1.7536
6 | 0.0028678 | 0.0007187 | -0.0028677 | -0.00071872 | 1.9626e-08 | -2.3277e-08 | 0.0043218 | 0.0043219 | 0.0043219 | 0.98737 | -0.24263 | 0.98737 | -0.24277 | 1.1873
7 | 0.01937 | 0.0048623 | -0.019364 | -0.0048589 | 5.6737e-06 | 3.4042e-06 | 0.029194 | 0.029194 | 0.029194 | 0.98737 | -0.24263 | 0.98706 | -0.24877 | 8.0203
8 | -0.076846 | -0.019349 | 0.076924 | 0.019399 | 7.8028e-05 | 4.9738e-05 | 0.11562 | 0.11562 | 0.11562 | 0.98928 | -0.2055 | 0.99038 | -0.18428 | 31.7632
9 | 0.039311 | 0.0099104 | -0.039248 | -0.0098701 | 6.3874e-05 | 4.0255e-05 | 0.05915 | 0.059151 | 0.059151 | 0.98928 | -0.2055 | 0.98753 | -0.23951 | 16.2501
10 | 0.0029848 | 0.000748 | -0.0029848 | -0.00074806 | 5.4323e-08 | -5.6795e-08 | 0.0044983 | 0.0044983 | 0.0044983 | 0.98737 | -0.24276 | 0.98735 | -0.24315 | 1.2358
11 | 0.019364 | 0.0048589 | -0.019349 | -0.0048499 | 1.5053e-05 | 9.0322e-06 | 0.029194 | 0.029194 | 0.029194 | 0.98706 | -0.24877 | 0.98622 | -0.26509 | 8.0204
12 | 0.01263 | 0.003166 | -0.01263 | -0.0031658 | 3.2867e-07 | 1.7955e-07 | 0.019057 | 0.019057 | 0.019057 | 0.98622 | -0.26509 | 0.98619 | -0.26564 | 5.2354
13 | -0.13705 | -0.034527 | 0.13722 | 0.034636 | 0.00017126 | 0.00010947 | 0.20598 | 0.20598 | 0.20598 | 0.99038 | -0.18428 | 0.99173 | -0.15819 | 56.5882
14 | 0.060129 | 0.015128 | -0.060046 | -0.015075 | 8.3196e-05 | 5.2896e-05 | 0.090363 | 0.090363 | 0.090363 | 0.99038 | -0.18428 | 0.98889 | -0.21328 | 24.825
15 | 0.033474 | 0.008423 | -0.033471 | -0.0084211 | 3.0489e-06 | 1.9104e-06 | 0.05045 | 0.05045 | 0.05045 | 0.98753 | -0.23951 | 0.98743 | -0.24142 | 13.86
16 | 0.019884 | 0.0049865 | -0.019882 | -0.0049848 | 2.7588e-06 | 1.6603e-06 | 0.029922 | 0.029922 | 0.029922 | 0.98889 | -0.21328 | 0.98874 | -0.21619 | 8.2203
17 | 0.040162 | 0.010089 | -0.040127 | -0.010066 | 3.5109e-05 | 2.2141e-05 | 0.060441 | 0.060441 | 0.060441 | 0.98889 | -0.21328 | 0.98794 | -0.23162 | 16.6047
18 | 0.019882 | 0.0049848 | -0.019879 | -0.0049835 | 2.2326e-06 | 1.3436e-06 | 0.029922 | 0.029922 | 0.029922 | 0.98874 | -0.21619 | 0.98861 | -0.21855 | 8.2204
19 | 0.033989 | 0.0085281 | -0.033979 | -0.0085221 | 9.6482e-06 | 6.0492e-06 | 0.051197 | 0.051197 | 0.051197 | 0.98794 | -0.23162 | 0.98764 | -0.23757 | 14.065
20 | -0.0033944 | -0.00085061 | 0.0033946 | 0.00085052 | 1.3399e-07 | -8.7841e-08 | 0.0051233 | 0.0051232 | 0.0051233 | 0.98588 | -0.27161 | 0.98593 | -0.27078 | 1.4075
21 | 0.0033944 | 0.00085061 | -0.0033943 | -0.0008507 | 1.305e-07 | -8.5533e-08 | 0.0051233 | 0.0051233 | 0.0051233 | 0.98588 | -0.27161 | 0.98584 | -0.27242 | 1.4075
22 | -0.0097997 | -0.0024558 | 0.0098008 | 0.0024563 | 1.022e-06 | 4.952e-07 | 0.01479 | 0.01479 | 0.01479 | 0.98593 | -0.27078 | 0.98604 | -0.2686 | 4.0633
23 | -0.15205 | -0.038428 | 0.15223 | 0.038542 | 0.00017838 | 0.00011369 | 0.22793 | 0.22793 | 0.22793 | 0.99317 | -0.13058 | 0.99444 | -0.10614 | 31.3088
24 | 0.14833 | 0.037494 | -0.14813 | -0.03737 | 0.00019611 | 0.00012497 | 0.22234 | 0.22234 | 0.22234 | 0.99317 | -0.13058 | 0.99173 | -0.15819 | 30.5419
25 | 0.0037267 | 0.00093388 | -0.0037265 | -0.00093395 | 1.4877e-07 | -6.9456e-08 | 0.0055835 | 0.0055835 | 0.0055835 | 0.99317 | -0.13058 | 0.99312 | -0.13142 | 1.5339
26 | -0.16445 | -0.041604 | 0.1646 | 0.041701 | 0.00015267 | 9.736e-05 | 0.24621 | 0.24621 | 0.24621 | 0.99444 | -0.10614 | 0.99545 | -0.086814 | 33.8197
27 | 0.012216 | 0.0030621 | -0.012213 | -0.0030602 | 3.3608e-06 | 1.8031e-06 | 0.01828 | 0.01828 | 0.01828 | 0.99444 | -0.10614 | 0.99414 | -0.11192 | 5.022
28 | 0.013306 | 0.003336 | -0.013302 | -0.0033338 | 4.0329e-06 | 2.2374e-06 | 0.020028 | 0.020028 | 0.020028 | 0.98861 | -0.21855 | 0.98829 | -0.22491 | 5.5022
29 | 0.028739 | 0.0072357 | -0.028713 | -0.0072196 | 2.5818e-05 | 1.6054e-05 | 0.04332 | 0.04332 | 0.04332 | 0.98743 | -0.24142 | 0.98646 | -0.26023 | 11.9011
30 | 0.0047318 | 0.0011855 | -0.0047302 | -0.0011855 | 1.5603e-06 | -4.7787e-08 | 0.0071304 | 0.0071308 | 0.0071308 | 0.98743 | -0.24142 | 0.98708 | -0.24834 | 1.959
31 | 0.028713 | 0.0072196 | -0.028708 | -0.0072167 | 4.6844e-06 | 2.9131e-06 | 0.04332 | 0.04332 | 0.04332 | 0.98646 | -0.26023 | 0.98629 | -0.26364 | 11.9011
32 | 0.025665 | 0.006454 | -0.025642 | -0.0064395 | 2.34e-05 | 1.4446e-05 | 0.038729 | 0.038729 | 0.038729 | 0.98629 | -0.26364 | 0.98531 | -0.28275 | 10.6398
33 | -0.0037575 | -0.00094169 | 0.0037577 | 0.0009416 | 1.9742e-07 | -9.2369e-08 | 0.0056054 | 0.0056053 | 0.0056054 | 0.99746 | -0.047834 | 0.99752 | -0.046731 | 1.5399
34 | 0.0037575 | 0.00094169 | -0.0037574 | -0.00094171 | 2.8342e-08 | -1.3258e-08 | 0.0056054 | 0.0056054 | 0.0056054 | 0.99746 | -0.047834 | 0.99746 | -0.047993 | 1.5399
35 | -0.16849 | -0.04326 | 0.16865 | 0.043364 | 0.00016271 | 0.00010378 | 0.25171 | 0.25171 | 0.25171 | 0.99752 | -0.046731 | 0.99857 | -0.026858 | 34.5751
36 | 0.00076596 | 0.0001918 | -0.00076595 | -0.00019197 | 6.3465e-09 | -1.6518e-07 | 0.0011425 | 0.0011426 | 0.0011426 | 0.99752 | -0.046731 | 0.99751 | -0.046905 | 0.3139
37 | 0.16397 | 0.042127 | -0.16363 | -0.041912 | 0.00033737 | 0.00021514 | 0.24496 | 0.24496 | 0.24496 | 0.99752 | -0.046731 | 0.99528 | -0.08919 | 33.6483
38 | 0.0049588 | 0.0012427 | -0.0049582 | -0.0012426 | 6.0639e-07 | 1.0548e-08 | 0.0074369 | 0.007437 | 0.007437 | 0.99218 | -0.14905 | 0.99205 | -0.15162 | 2.0431
39 | 0.0090357 | 0.0022654 | -0.0090344 | -0.0022648 | 1.244e-06 | 5.629e-07 | 0.013551 | 0.013552 | 0.013552 | 0.99218 | -0.14905 | 0.99203 | -0.15194 | 3.7229
40 | -0.013994 | -0.003508 | 0.013996 | 0.0035087 | 1.2242e-06 | 6.8776e-07 | 0.020988 | 0.020988 | 0.020988 | 0.99218 | -0.14905 | 0.99228 | -0.14722 | 5.766
41 | 0.0090344 | 0.0022648 | -0.0090316 | -0.0022635 | 2.7871e-06 | 1.2614e-06 | 0.013552 | 0.013552 | 0.013552 | 0.99203 | -0.15194 | 0.9917 | -0.15842 | 3.723
42 | -0.01617 | -0.0040536 | 0.016172 | 0.004055 | 2.4707e-06 | 1.4365e-06 | 0.024249 | 0.024249 | 0.024249 | 0.99228 | -0.14722 | 0.99244 | -0.14401 | 6.6617
43 | 0.17007 | 0.043806 | -0.16985 | -0.043665 | 0.00022199 | 0.00014159 | 0.25349 | 0.25349 | 0.25349 | 1 | 0 | 0.99857 | -0.026858 | 34.8204
44 | 0.19314 | 0.049147 | -0.19288 | -0.04898 | 0.0002626 | 0.00016762 | 0.28766 | 0.28766 | 0.28766 | 1 | 0 | 0.99852 | -0.028249 | 39.5143
45 | 0.17088 | 0.04346 | -0.17065 | -0.04331 | 0.00023616 | 0.00015064 | 0.25488 | 0.25488 | 0.25488 | 0.99852 | -0.028249 | 0.99701 | -0.056976 | 35.0105
46 | 0.022 | 0.0055193 | -0.02199 | -0.005513 | 1.0384e-05 | 6.309e-06 | 0.032788 | 0.032788 | 0.032788 | 0.99852 | -0.028249 | 0.998 | -0.038154 | 9.0076
47 | -0.03978 | -0.0099925 | 0.039814 | 0.010014 | 3.3639e-05 | 2.12e-05 | 0.059537 | 0.059537 | 0.059537 | 0.99436 | -0.10689 | 0.99528 | -0.08919 | 16.3563
48 | 0.03978 | 0.0099925 | -0.03976 | -0.00998 | 1.9844e-05 | 1.2507e-05 | 0.059537 | 0.059537 | 0.059537 | 0.99436 | -0.10689 | 0.99382 | -0.11735 | 16.3563
49 | 0.12382 | 0.031898 | -0.12353 | -0.031713 | 0.00028972 | 0.00018513 | 0.18542 | 0.18542 | 0.18542 | 0.99528 | -0.08919 | 0.99274 | -0.13739 | 50.9405
50 | 0.0078768 | 0.0019743 | -0.0078747 | -0.0019736 | 2.0168e-06 | 7.8988e-07 | 0.011794 | 0.011794 | 0.011794 | 0.99382 | -0.11735 | 0.99354 | -0.12273 | 3.2401
51 | 0.031883 | 0.0080056 | -0.031864 | -0.0079936 | 1.93e-05 | 1.206e-05 | 0.047743 | 0.047743 | 0.047743 | 0.99382 | -0.11735 | 0.99316 | -0.13005 | 13.1163
52 | 0.004366 | 0.001094 | -0.0043655 | -0.0010941 | 5.6032e-07 | -9.2423e-08 | 0.0065442 | 0.0065443 | 0.0065443 | 0.99274 | -0.13739 | 0.9926 | -0.14008 | 1.7979
53 | 0.11916 | 0.030619 | -0.11901 | -0.030522 | 0.00015162 | 9.6875e-05 | 0.17888 | 0.17888 | 0.17888 | 0.99274 | -0.13739 | 0.99136 | -0.16362 | 49.1427
54 | 0.001244 | 0.00031106 | -0.001244 | -0.00031112 | 5.6535e-09 | -5.1014e-08 | 0.0018766 | 0.0018766 | 0.0018766 | 0.98627 | -0.26412 | 0.98627 | -0.26421 | 0.51555
55 | -0.001244 | -0.00031106 | 0.001244 | 0.00031068 | 4.2763e-08 | -3.8592e-07 | 0.0018766 | 0.0018764 | 0.0018766 | 0.98627 | -0.26412 | 0.98631 | -0.26339 | 0.51554
56 | 0.001244 | 0.00031112 | -0.0012439 | -0.00031175 | 7.0553e-08 | -6.3649e-07 | 0.0018766 | 0.0018768 | 0.0018768 | 0.98627 | -0.26421 | 0.98621 | -0.2654 | 0.51561
57 | -0.0023452 | -0.00058666 | 0.0023453 | 0.00058654 | 5.6198e-08 | -1.1686e-07 | 0.0035377 | 0.0035377 | 0.0035377 | 0.98631 | -0.26339 | 0.98634 | -0.26289 | 0.97191
58 | 0.011409 | 0.0028599 | -0.011408 | -0.0028591 | 1.6089e-06 | 8.4501e-07 | 0.017215 | 0.017215 | 0.017215 | 0.98619 | -0.26564 | 0.98604 | -0.2686 | 4.7295
59 | 0.017589 | 0.0044117 | -0.017579 | -0.0044057 | 1.0039e-05 | 5.9374e-06 | 0.026501 | 0.026501 | 0.026501 | 0.98764 | -0.23757 | 0.98702 | -0.24955 | 7.2805
60 | 0.016391 | 0.0041104 | -0.016384 | -0.0041065 | 6.7388e-06 | 3.936e-06 | 0.024696 | 0.024696 | 0.024696 | 0.98764 | -0.23757 | 0.98719 | -0.2462 | 6.7846
61 | -0.1678 | -0.042502 | 0.16804 | 0.042656 | 0.00024084 | 0.00015361 | 0.25098 | 0.25098 | 0.25098 | 0.99545 | -0.086814 | 0.99701 | -0.056976 | 34.4758
62 | 0.0060671 | 0.0015199 | -0.0060666 | -0.0015198 | 5.4005e-07 | 1.1922e-07 | 0.0090809 | 0.009081 | 0.009081 | 0.99414 | -0.11192 | 0.99404 | -0.11379 | 2.4948
63 | 0.0079317 | 0.0019879 | -0.0079306 | -0.0019875 | 1.0063e-06 | 4.0296e-07 | 0.011942 | 0.011942 | 0.011942 | 0.98829 | -0.22491 | 0.98815 | -0.22758 | 3.2809
64 | -0.0016584 | -0.00041564 | 0.0016584 | 0.00041562 | 5.7261e-09 | -2.7518e-08 | 0.002501 | 0.002501 | 0.002501 | 0.98672 | -0.25541 | 0.98672 | -0.25534 | 0.68709
65 | -0.0051864 | -0.0012998 | 0.0051872 | 0.0012999 | 8.0079e-07 | 6.6533e-08 | 0.0078213 | 0.0078212 | 0.0078213 | 0.98672 | -0.25534 | 0.98689 | -0.25209 | 2.1487
66 | 0.025642 | 0.0064395 | -0.025625 | -0.0064291 | 1.693e-05 | 1.0452e-05 | 0.038729 | 0.038729 | 0.038729 | 0.98531 | -0.28275 | 0.9846 | -0.2966 | 10.6398
67 | -0.0010682 | -0.00026772 | 0.0010682 | 0.00026764 | 5.9953e-09 | -7.3728e-08 | 0.0016167 | 0.0016167 | 0.0016167 | 0.98315 | -0.32476 | 0.98316 | -0.32465 | 0.44416
68 | -0.0018131 | -0.00045432 | 0.0018131 | 0.00045431 | 1.663e-09 | -6.4039e-09 | 0.002744 | 0.002744 | 0.002744 | 0.98316 | -0.32465 | 0.98316 | -0.32463 | 0.75386
69 | -0.0177 | -0.0044379 | 0.017701 | 0.0044386 | 1.2982e-06 | 7.6732e-07 | 0.026539 | 0.026539 | 0.026539 | 0.99244 | -0.14401 | 0.99252 | -0.14247 | 7.2909
70 | -0.0070241 | -0.0017604 | 0.0070253 | 0.0017608 | 1.2473e-06 | 4.1381e-07 | 0.010553 | 0.010553 | 0.010553 | 0.99042 | -0.18174 | 0.99061 | -0.17802 | 2.8992
71 | -0.0070253 | -0.0017608 | 0.0070279 | 0.0017617 | 2.6039e-06 | 8.6342e-07 | 0.010553 | 0.010553 | 0.010553 | 0.99061 | -0.17802 | 0.99102 | -0.17024 | 2.8991
72 | 0.0058603 | 0.0014685 | -0.0058592 | -0.0014683 | 1.1103e-06 | 2.0397e-07 | 0.0087376 | 0.0087378 | 0.0087378 | 0.998 | -0.038154 | 0.99779 | -0.042132 | 2.4005
73 | 0.01613 | 0.0040446 | -0.016127 | -0.004043 | 2.808e-06 | 1.628e-06 | 0.02405 | 0.02405 | 0.02405 | 0.998 | -0.038154 | 0.99781 | -0.041808 | 6.6072
74 | 0.0038727 | 0.00097054 | -0.0038726 | -0.00097056 | 6.5087e-08 | -2.516e-08 | 0.0058 | 0.0058 | 0.0058 | 0.99354 | -0.12273 | 0.99352 | -0.12308 | 1.5934
75 | 0.026314 | 0.0066025 | -0.026302 | -0.0065955 | 1.1409e-05 | 7.0488e-06 | 0.039427 | 0.039428 | 0.039428 | 0.99316 | -0.13005 | 0.99269 | -0.13915 | 10.8317
76 | 0.012662 | 0.0031748 | -0.01266 | -0.0031737 | 2.0314e-06 | 1.1068e-06 | 0.019006 | 0.019006 | 0.019006 | 0.99136 | -0.16362 | 0.99118 | -0.16699 | 5.2215
77 | 0.10635 | 0.027347 | -0.10622 | -0.027268 | 0.00012378 | 7.9051e-05 | 0.15987 | 0.15987 | 0.15987 | 0.99136 | -0.16362 | 0.9901 | -0.1876 | 43.9213
78 | -0.005066 | -0.0012684 | 0.0050668 | 0.0012685 | 7.2484e-07 | 4.143e-08 | 0.0076424 | 0.0076422 | 0.0076424 | 0.98634 | -0.26289 | 0.98649 | -0.25988 | 2.0995
79 | -0.0016041 | -0.00040203 | 0.0016041 | 0.00040189 | 2.7105e-08 | -1.4055e-07 | 0.0024186 | 0.0024185 | 0.0024186 | 0.98692 | -0.25144 | 0.98694 | -0.25109 | 0.66445
80 | -0.0029332 | -0.00073499 | 0.0029334 | 0.00073475 | 2.1429e-07 | -2.3628e-07 | 0.0044224 | 0.0044223 | 0.0044224 | 0.98694 | -0.25109 | 0.98702 | -0.24955 | 1.2149
81 | -0.016123 | -0.0040409 | 0.016127 | 0.004043 | 3.6182e-06 | 2.0978e-06 | 0.02405 | 0.02405 | 0.02405 | 0.99757 | -0.046517 | 0.99781 | -0.041808 | 6.6072
82 | 0.0031857 | 0.00079819 | -0.0031855 | -0.00079836 | 1.798e-07 | -1.6238e-07 | 0.0047507 | 0.0047508 | 0.0047508 | 0.99779 | -0.042132 | 0.99773 | -0.043317 | 1.3052
83 | -0.010624 | -0.0026613 | 0.010626 | 0.0026623 | 1.9589e-06 | 9.9392e-07 | 0.016025 | 0.016025 | 0.016025 | 0.98649 | -0.25988 | 0.98669 | -0.25601 | 4.4025
84 | -0.014641 | -0.0036684 | 0.014644 | 0.0036706 | 3.8672e-06 | 2.2047e-06 | 0.022079 | 0.022079 | 0.022079 | 0.98669 | -0.25601 | 0.98697 | -0.25047 | 6.0657
85 | -0.014644 | -0.0036706 | 0.014645 | 0.003671 | 6.3726e-07 | 3.6329e-07 | 0.022079 | 0.022079 | 0.022079 | 0.98697 | -0.25047 | 0.98702 | -0.24955 | 6.0656
86 | -0.00857 | -0.0021477 | 0.0085724 | 0.0021487 | 2.4052e-06 | 1.0483e-06 | 0.012922 | 0.012921 | 0.012922 | 0.98689 | -0.25209 | 0.98719 | -0.2462 | 3.5499
87 | 0.019559 | 0.0049055 | -0.019555 | -0.0049028 | 4.5116e-06 | 2.7128e-06 | 0.029576 | 0.029576 | 0.029576 | 0.98409 | -0.3064 | 0.98385 | -0.31124 | 8.1254
88 | -0.021288 | -0.0053387 | 0.02129 | 0.0053402 | 2.5832e-06 | 1.5688e-06 | 0.03219 | 0.03219 | 0.03219 | 0.98409 | -0.3064 | 0.98422 | -0.30386 | 8.8433
89 | 0.014457 | 0.0036251 | -0.014454 | -0.0036235 | 2.6794e-06 | 1.5251e-06 | 0.021866 | 0.021866 | 0.021866 | 0.98385 | -0.31124 | 0.98365 | -0.31513 | 6.0071
90 | -0.022523 | -0.005649 | 0.022531 | 0.0056538 | 7.7967e-06 | 4.7619e-06 | 0.034054 | 0.034054 | 0.034054 | 0.98422 | -0.30386 | 0.9846 | -0.2966 | 9.3555
91 | 0.0012331 | 0.0003088 | -0.0012331 | -0.00030904 | 2.6686e-08 | -2.4313e-07 | 0.0018642 | 0.0018643 | 0.0018643 | 0.98422 | -0.30386 | 0.9842 | -0.30431 | 0.51217
92 | 0.012381 | 0.0031039 | -0.012378 | -0.0031025 | 2.4819e-06 | 1.349e-06 | 0.018729 | 0.018729 | 0.018729 | 0.98365 | -0.31513 | 0.98343 | -0.31934 | 5.1454
93 | 0.010917 | 0.0027363 | -0.010916 | -0.0027361 | 4.1002e-07 | 2.1157e-07 | 0.016518 | 0.016518 | 0.016518 | 0.98343 | -0.31934 | 0.98339 | -0.32013 | 4.538
94 | 0.0089731 | 0.002249 | -0.0089718 | -0.0022485 | 1.2917e-06 | 5.8967e-07 | 0.013578 | 0.013578 | 0.013578 | 0.98339 | -0.32013 | 0.98324 | -0.32315 | 3.7302
95 | 0.0071954 | 0.0018032 | -0.0071952 | -0.0018032 | 2.1949e-07 | 7.7872e-08 | 0.010889 | 0.010889 | 0.010889 | 0.98324 | -0.32315 | 0.9832 | -0.32379 | 2.9916
96 | 0.0051745 | 0.0012967 | -0.0051743 | -0.0012967 | 2.0583e-07 | 1.8232e-08 | 0.0078312 | 0.0078313 | 0.0078313 | 0.9832 | -0.32379 | 0.98316 | -0.32463 | 2.1515
97 | -0.0038128 | -0.00095558 | 0.003813 | 0.0009555 | 1.8947e-07 | -7.9689e-08 | 0.0057084 | 0.0057083 | 0.0057084 | 0.99388 | -0.11688 | 0.99394 | -0.11583 | 1.5682
98 | -0.003813 | -0.0009555 | 0.0038134 | 0.00095534 | 3.715e-07 | -1.5633e-07 | 0.0057083 | 0.0057082 | 0.0057083 | 0.99394 | -0.11583 | 0.99404 | -0.11379 | 1.5682
99 | 0.0022532 | 0.00056449 | -0.0022531 | -0.00056469 | 8.2015e-08 | -1.9672e-07 | 0.0033728 | 0.0033729 | 0.0033729 | 0.99404 | -0.11379 | 0.994 | -0.11455 | 0.92662
100 | 0.10193 | 0.026024 | -0.10096 | -0.025404 | 0.00097169 | 0.00062051 | 0.15406 | 0.15406 | 0.15406 | 0.98558 | -0.27401 | 0.97532 | -0.47333 | 42.3247
101 | -0.10193 | -0.026024 | 0.10211 | 0.026139 | 0.0001795 | 0.00011462 | 0.15406 | 0.15406 | 0.15406 | 0.98558 | -0.27401 | 0.98748 | -0.23764 | 42.3246
102 | 0.10096 | 0.025404 | -0.10074 | -0.025263 | 0.00022036 | 0.00014073 | 0.15406 | 0.15406 | 0.15406 | 0.97532 | -0.47333 | 0.973 | -0.51912 | 42.3247
103 | -0.10325 | -0.026426 | 0.10342 | 0.026533 | 0.00016822 | 0.00010742 | 0.15579 | 0.15579 | 0.15579 | 0.98748 | -0.23764 | 0.98923 | -0.20405 | 42.7982
104 | 0.081216 | 0.020371 | -0.081207 | -0.020365 | 8.9414e-06 | 5.7033e-06 | 0.12421 | 0.12421 | 0.12421 | 0.973 | -0.51912 | 0.97288 | -0.52143 | 34.1236
105 | -0.01048 | -0.0026267 | 0.010481 | 0.0026275 | 1.6243e-06 | 8.1411e-07 | 0.015735 | 0.015735 | 0.015735 | 0.99102 | -0.17024 | 0.99118 | -0.16699 | 4.3228
106 | -0.10549 | -0.027053 | 0.10558 | 0.027107 | 8.4257e-05 | 5.381e-05 | 0.15891 | 0.15891 | 0.15891 | 0.98923 | -0.20405 | 0.9901 | -0.1876 | 43.6554
107 | 0.051214 | 0.012848 | -0.051181 | -0.012827 | 3.3694e-05 | 2.1383e-05 | 0.078336 | 0.078337 | 0.078337 | 0.97288 | -0.52143 | 0.97218 | -0.53524 | 21.521
108 | 0.00347 | 0.00086952 | -0.0034698 | -0.00086962 | 1.6578e-07 | -1.013e-07 | 0.0052252 | 0.0052253 | 0.0052253 | 0.98815 | -0.22758 | 0.9881 | -0.22858 | 1.4355
109 | 0.021265 | 0.0053329 | -0.021261 | -0.0053309 | 3.3667e-06 | 2.0405e-06 | 0.031876 | 0.031876 | 0.031876 | 0.99269 | -0.13915 | 0.99252 | -0.14247 | 8.7572

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.36487 | 0.092954

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0087782 | 0.0022
1 | 0.0010928 | 0.00027388
2 | 0.0011249 | 0.00028193
3 | 0.0012506 | 0.00031344
4 | 0.0028677 | 0.00071872
5 | 0.0067187 | 0.0016839
6 | 0.0057739 | 0.0014471
7 | 0.0061378 | 0.0015383
8 | 0.0064052 | 0.0016053
9 | 0.0033943 | 0.0008507
10 | 0.010906 | 0.0027334
11 | 0.0037265 | 0.00093395
12 | 0.0065736 | 0.0016475
13 | 0.0047302 | 0.0011855
14 | 0.0030434 | 0.00076275
15 | 0.0037574 | 0.00094171
16 | 0.0049582 | 0.0012426
17 | 0.0021741 | 0.00054489
18 | 0.0090316 | 0.0022635
19 | 0.0011986 | 0.00030041
20 | 0.0011012 | 0.00027598
21 | 0.00076595 | 0.00019197
22 | 0.0029848 | 0.00074806
23 | 0.0012205 | 0.00030588
24 | 0.0016071 | 0.00040278
25 | 0.0031954 | 0.00080085
26 | 0.0061459 | 0.0015403
27 | 0.0012439 | 0.00031175
28 | 0.0053702 | 0.0013459
29 | 0.0016584 | 0.00041564
30 | 0.003528 | 0.0008842
31 | 0.0010682 | 0.00026772
32 | 0.00074485 | 0.00018668
33 | 0.0015275 | 0.00038283
34 | 0.0070241 | 0.0017604
35 | 0.0026082 | 0.00065367
36 | 0.0040021 | 0.001003
37 | 0.0055503 | 0.001391
38 | 0.0043655 | 0.0010941
39 | 0.0027208 | 0.00068189
40 | 0.0016041 | 0.00040203
41 | 0.0013291 | 0.0003331
42 | 0.016123 | 0.0040409
43 | 0.0026736 | 0.00067006
44 | 0.0031855 | 0.00079836
45 | 0.0055574 | 0.0013928
46 | 0.0040145 | 0.0010061
47 | 0.0038726 | 0.00097056
48 | 0.0033827 | 0.00084779
49 | 0.0078115 | 0.0019577
50 | 0.0017284 | 0.00043317
51 | 0.0050981 | 0.0012777
52 | 0.0020735 | 0.00051968
53 | 0.0030934 | 0.00077528
54 | 0.0012331 | 0.00030904
55 | 0.0014612 | 0.00036621
56 | 0.0019433 | 0.00048705
57 | 0.0017764 | 0.00044521
58 | 0.0020207 | 0.00050643
59 | 0.0033612 | 0.00084241
60 | 0.0038128 | 0.00095558
61 | 0.0022531 | 0.00056469
62 | 0.0011442 | 0.00028675
63 | 0.01952 | 0.0048922
64 | 0.0034516 | 0.00086505
65 | 0.0020744 | 0.00051991
66 | 0.029993 | 0.0075168
67 | 0.002179 | 0.00054612
68 | 0.00064405 | 0.00016142
69 | 0.0044607 | 0.0011179
70 | 0.0050378 | 0.0012626
71 | 0.0034698 | 0.00086962
72 | 0.00356 | 0.00089223
73 | 0.051181 | 0.012827

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1