## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2701-101_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2701-101_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2701-101_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2701-101_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2701-101_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2701-101_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2701-101_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2701-101_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2701-101_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2701-101_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2701-101_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2701-101_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2701-101_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2701-101_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2701-101_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2701-101_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2701-101_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2701-101_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2701-101_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2701-101_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2701-101_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2701-101_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2701-101_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2701-101_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2701-101_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2701-101_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2701-101_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2701-101_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2701-101_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2701-101_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2701-101_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2701-101_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2701-101_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2701-101_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2701-101_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2701-101_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2701-101_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2701-101_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2701-101_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2701-101_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2701-101_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2701-101_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2701-101_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2701-101_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2701-101_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2701-101_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2701-101_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2701-101_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2701-101_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2701-101_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2701-101_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2701-101_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2701-101_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2701-101_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2701-101_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2701-101_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2701-101_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2701-101_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2701-101_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2701-101_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2701-101_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2701-101_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2701-101_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2701-101_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2701-101_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2701-101_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2701-101_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2701-101_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2701-101_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2701-101_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2701-101_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2701-101_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2701-101_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2701-101_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2701-101_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2701-101_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2701-101_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2701-101_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2701-101_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2701-101_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2701-101_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2701-101_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2701-101_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2701-101_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2701-101_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2701-101_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2701-101_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2701-101_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2701-101_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2701-101_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2701-101_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2701-101_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2701-101_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2701-101_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2701-101_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2701-101_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2701-101_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2701-101_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2701-101_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2701-101_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_555_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2701-101_0_4_load_0 | 0 | 0.0047593 | 0.0011928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2701-101_0_4_load_1 | 1 | 0.0047436 | 0.0011889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2701-101_0_4_load_2 | 2 | 0.0048531 | 0.0012163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2701-101_0_4_load_3 | 3 | 0.0028393 | 0.0007116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2701-101_0_4_load_4 | 4 | 0.0043652 | 0.001094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2701-101_0_4_load_31 | 5 | 0.0065448 | 0.0016403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2701-101_0_4_load_32 | 6 | 0.0065386 | 0.0016387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2701-101_0_4_load_5 | 7 | 0.0063279 | 0.0015859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2701-101_0_4_load_6 | 8 | 0.0039127 | 0.00098062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2701-101_0_4_load_8 | 10 | 0.0061336 | 0.0015372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2701-101_0_4_load_9 | 11 | 0.0059347 | 0.0014874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2701-101_0_4_load_94 | 13 | 0.0039967 | 0.0010017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2701-101_0_4_load_68 | 16 | 0.006474 | 0.0016225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2701-101_0_4_load_65 | 17 | 0.006472 | 0.001622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2701-101_0_4_load_28 | 18 | 0.0069536 | 0.0017427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2701-101_0_4_load_29 | 19 | 0.0030155 | 0.00075575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2701-101_0_4_load_27 | 20 | 0.0052345 | 0.0013119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2701-101_0_4_load_22 | 22 | 0.0062964 | 0.001578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2701-101_0_4_load_16 | 23 | 0.0067138 | 0.0016826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2701-101_0_4_load_95 | 24 | 0.0022579 | 0.00056587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2701-101_0_4_load_49 | 26 | 0.0068105 | 0.0017069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2701-101_0_4_load_66 | 27 | 0.0052425 | 0.0013139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2701-101_0_4_load_90 | 28 | 0.0067292 | 0.0016865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2701-101_0_4_load_26 | 30 | 0.016206 | 0.0040615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2701-101_0_4_load_30 | 31 | 0.0018339 | 0.00045962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2701-101_0_4_load_14 | 32 | 0.006711 | 0.0016819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2701-101_0_4_load_15 | 33 | 0.0050017 | 0.0012535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2701-101_0_4_load_17 | 34 | 0.005825 | 0.0014599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2701-101_0_4_load_21 | 35 | 0.0050012 | 0.0012534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2701-101_0_4_load_23 | 36 | 0.0032966 | 0.00082621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2701-101_0_4_load_102 | 39 | 0.0036168 | 0.00090645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2701-101_0_4_load_80 | 41 | 0.0035979 | 0.00090172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2701-101_0_4_load_83 | 42 | 0.0051796 | 0.0012981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2701-101_0_4_load_48 | 43 | 0.006592 | 0.0016521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2701-101_0_4_load_45 | 44 | 0.0037241 | 0.00093336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2701-101_0_4_load_103 | 45 | 0.0036024 | 0.00090284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2701-101_0_4_load_79 | 46 | 0.0049391 | 0.0012378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2701-101_0_4_load_84 | 47 | 0.0022568 | 0.00056562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2701-101_0_4_load_24 | 48 | 0.0050035 | 0.001254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2701-101_0_4_load_25 | 49 | 0.0049975 | 0.0012525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2701-101_0_4_load_91 | 50 | 0.0046923 | 0.001176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2701-101_0_4_load_33 | 51 | 0.004688 | 0.0011749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2701-101_0_4_load_42 | 52 | 0.0065196 | 0.001634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2701-101_0_4_load_41 | 53 | 0.0065224 | 0.0016347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2701-101_0_4_load_34 | 54 | 0.0042995 | 0.0010776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2701-101_0_4_load_36 | 55 | 0.0051577 | 0.0012926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2701-101_0_4_load_47 | 56 | 0.0041888 | 0.0010498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2701-101_0_4_load_37 | 57 | 0.0026982 | 0.00067623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2701-101_0_4_load_38 | 58 | 0.004106 | 0.0010291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2701-101_0_4_load_39 | 59 | 0.0026019 | 0.00065211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2701-101_0_4_load_40 | 60 | 0.0037248 | 0.00093352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2701-101_0_4_load_44 | 61 | 0.003744 | 0.00093833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2701-101_0_4_load_43 | 62 | 0.003833 | 0.00096065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2701-101_0_4_load_50 | 63 | 0.005252 | 0.0013163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2701-101_0_4_load_58 | 65 | 0.0064985 | 0.0016287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2701-101_0_4_load_55 | 66 | 0.00681 | 0.0017068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2701-101_0_4_load_100 | 67 | 0.0034204 | 0.00085723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2701-101_0_4_load_57 | 68 | 0.0044304 | 0.0011104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2701-101_0_4_load_56 | 69 | 0.0018202 | 0.00045618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2701-101_0_4_load_59 | 70 | 0.0027944 | 0.00070034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2701-101_0_4_load_99 | 71 | 0.0021528 | 0.00053954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2701-101_0_4_load_61 | 74 | 0.0065276 | 0.001636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2701-101_0_4_load_77 | 75 | 0.0029485 | 0.00073897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2701-101_0_4_load_60 | 76 | 0.0019648 | 0.00049242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2701-101_0_4_load_76 | 77 | 0.0030417 | 0.00076232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2701-101_0_4_load_101 | 78 | 0.0020574 | 0.00051564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2701-101_0_4_load_93 | 79 | 0.0020353 | 0.00051011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2701-101_0_4_load_67 | 80 | 0.0047034 | 0.0011788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2701-101_0_4_load_69 | 81 | 0.0048426 | 0.0012137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2701-101_0_4_load_70 | 82 | 0.0041754 | 0.0010465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2701-101_0_4_load_71 | 83 | 0.0048014 | 0.0012033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2701-101_0_4_load_74 | 84 | 0.0042156 | 0.0010565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2701-101_0_4_load_72 | 85 | 0.0032378 | 0.00081146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2701-101_0_4_load_73 | 86 | 0.0049613 | 0.0012434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2701-101_0_4_load_75 | 87 | 0.010452 | 0.0026196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2701-101_0_4_load_78 | 88 | 0.0053314 | 0.0013362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2701-101_0_4_load_81 | 89 | 0.0035997 | 0.00090217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2701-101_0_4_load_82 | 90 | 0.0037372 | 0.00093663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2701-101_0_4_load_86 | 91 | 0.0037395 | 0.00093721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2701-101_0_4_load_87 | 92 | 0.003606 | 0.00090374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2701-101_0_4_load_85 | 93 | 0.0059214 | 0.001484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2701-101_0_4_load_88 | 94 | 0.0029371 | 0.0007361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2701-101_0_4_load_89 | 95 | 0.0049092 | 0.0012304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2701-101_0_4_load_92 | 96 | 0.0020817 | 0.00052171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2701-101_0_4_load_97 | 97 | 0.0039853 | 0.00099882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2701-101_0_4_load_96 | 98 | 0.004934 | 0.0012366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2701-101_0_4_load_98 | 99 | 0.0038607 | 0.00096758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 20 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2701-101_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.012946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2701-101_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.017146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2701-101_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.010694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2701-101_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.011828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2701-101_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0078513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2701-101_0_4_line_5 |  | 5 | 6 | 0.0081663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2701-101_0_4_line_6 |  | 6 | 52 | 0.0079819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2701-101_0_4_line_7 |  | 7 | 8 | 0.014468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2701-101_0_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.026888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2701-101_0_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.014405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2701-101_0_4_line_10 |  | 9 | 11 | 0.015717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2701-101_0_4_line_11 |  | 9 | 12 | 0.034507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2701-101_0_4_line_12 |  | 10 | 13 | 0.01648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2701-101_0_4_line_13 |  | 11 | 14 | 0.0057722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2701-101_0_4_line_14 |  | 12 | 18 | 0.013063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2701-101_0_4_line_15 |  | 12 | 19 | 0.030072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_2701-101_0_4_line_16 |  | 12 | 20 | 0.014144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_2701-101_0_4_line_17 |  | 12 | 15 | 0.010824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2701-101_0_4_line_18 |  | 13 | 24 | 0.011336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2701-101_0_4_line_19 |  | 14 | 25 | 0.055413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2701-101_0_4_line_20 |  | 14 | 26 | 0.006709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2701-101_0_4_line_21 |  | 15 | 16 | 0.0041372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2701-101_0_4_line_22 |  | 15 | 17 | 0.01711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2701-101_0_4_line_23 |  | 17 | 27 | 0.014847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2701-101_0_4_line_24 |  | 18 | 28 | 0.013685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2701-101_0_4_line_25 |  | 19 | 29 | 0.0063173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_2701-101_0_4_line_26 |  | 20 | 30 | 0.019934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2701-101_0_4_line_27 |  | 21 | 22 | 0.012874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2701-101_0_4_line_28 |  | 21 | 23 | 0.029149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2701-101_0_4_line_29 |  | 22 | 31 | 0.015172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2701-101_0_4_line_30 |  | 23 | 32 | 0.018839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2701-101_0_4_line_31 |  | 24 | 97 | 0.01038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2701-101_0_4_line_32 |  | 25 | 67 | 0.055281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2701-101_0_4_line_33 |  | 26 | 63 | 0.023794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2701-101_0_4_line_34 |  | 27 | 80 | 0.013798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2701-101_0_4_line_35 |  | 28 | 50 | 0.0071984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2701-101_0_4_line_36 |  | 29 | 51 | 0.0076117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_2701-101_0_4_line_37 |  | 30 | 49 | 0.013341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2701-101_0_4_line_38 |  | 32 | 33 | 0.017038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2701-101_0_4_line_39 |  | 33 | 34 | 0.0031024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2701-101_0_4_line_40 |  | 34 | 35 | 0.011627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2701-101_0_4_line_41 |  | 35 | 36 | 0.011752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2701-101_0_4_line_42 |  | 36 | 48 | 0.0027369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2701-101_0_4_line_43 |  | 37 | 38 | 0.006385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2701-101_0_4_line_44 |  | 37 | 39 | 0.021842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2701-101_0_4_line_45 |  | 38 | 43 | 0.022264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2701-101_0_4_line_46 |  | 38 | 44 | 0.0264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2701-101_0_4_line_47 |  | 39 | 45 | 0.0077943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2701-101_0_4_line_48 |  | 40 | 41 | 0.0059586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2701-101_0_4_line_49 |  | 40 | 42 | 0.003574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2701-101_0_4_line_50 |  | 41 | 46 | 0.0079112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2701-101_0_4_line_51 |  | 42 | 47 | 0.0089978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2701-101_0_4_line_52 |  | 43 | 56 | 0.00095183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2701-101_0_4_line_53 |  | 44 | 62 | 0.012726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2701-101_0_4_line_54 |  | 45 | 92 | 0.0076384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2701-101_0_4_line_55 |  | 46 | 89 | 0.0076965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2701-101_0_4_line_56 |  | 47 | 93 | 0.00023929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2701-101_0_4_line_57 |  | 48 | 49 | 0.015376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2701-101_0_4_line_58 |  | 51 | 54 | 0.0015784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_2701-101_0_4_line_59 |  | 52 | 53 | 0.011129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2701-101_0_4_line_60 |  | 53 | 59 | 0.0079812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2701-101_0_4_line_61 |  | 54 | 55 | 0.015209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_2701-101_0_4_line_62 |  | 55 | 56 | 0.0022474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_2701-101_0_4_line_63 |  | 57 | 58 | 0.014176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2701-101_0_4_line_64 |  | 57 | 59 | 0.0083053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2701-101_0_4_line_65 |  | 58 | 60 | 0.013307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2701-101_0_4_line_66 |  | 60 | 61 | 0.010348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2701-101_0_4_line_67 |  | 61 | 62 | 0.010546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2701-101_0_4_line_68 |  | 63 | 64 | 0.0021659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2701-101_0_4_line_69 |  | 64 | 65 | 0.018685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2701-101_0_4_line_70 |  | 64 | 66 | 0.013745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2701-101_0_4_line_71 |  | 65 | 70 | 0.0045619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2701-101_0_4_line_72 |  | 66 | 69 | 0.0062577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2701-101_0_4_line_73 |  | 67 | 71 | 0.00064902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2701-101_0_4_line_74 |  | 68 | 69 | 0.00042581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2701-101_0_4_line_75 |  | 72 | 73 | 0.076701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2701-101_0_4_line_76 |  | 72 | 74 | 0.01502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2701-101_0_4_line_77 |  | 73 | 75 | 0.030423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2701-101_0_4_line_78 |  | 74 | 76 | 0.024128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2701-101_0_4_line_79 |  | 75 | 77 | 0.0042869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2701-101_0_4_line_80 |  | 77 | 88 | 0.0053185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2701-101_0_4_line_81 |  | 78 | 79 | 0.0062882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2701-101_0_4_line_82 |  | 79 | 96 | 0.0092504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2701-101_0_4_line_83 |  | 80 | 81 | 0.0023835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2701-101_0_4_line_84 |  | 81 | 82 | 0.0096925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2701-101_0_4_line_85 |  | 82 | 83 | 0.0047696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2701-101_0_4_line_86 |  | 83 | 84 | 0.0047701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2701-101_0_4_line_87 |  | 84 | 85 | 0.0065523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2701-101_0_4_line_88 |  | 85 | 86 | 0.0043407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2701-101_0_4_line_89 |  | 86 | 87 | 0.0091631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2701-101_0_4_line_90 |  | 87 | 88 | 0.0024838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2701-101_0_4_line_91 |  | 89 | 90 | 0.007945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2701-101_0_4_line_92 |  | 90 | 91 | 0.0082344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2701-101_0_4_line_93 |  | 91 | 92 | 0.010983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2701-101_0_4_line_94 |  | 93 | 94 | 0.010169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2701-101_0_4_line_95 |  | 94 | 95 | 0.00076071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2701-101_0_4_line_96 |  | 95 | 96 | 0.0090303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2701-101_0_4_line_97 |  | 97 | 98 | 0.013379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2701-101_0_4_line_98 |  | 98 | 99 | 0.024097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2701-101_0_4_trafo_27 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 100 | 20 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2613835.0812 | 1266577.7554 | 2613832.4923 | 1266590.4402
1 | 2613835.0812 | 1266577.7554 | 2613836.1413 | 1266572.5612 | 2613836.5077 | 1266560.722
2 | 2613830.3538 | 1266600.9178 | 2613832.4923 | 1266590.4402
3 | 2613836.8735 | 1266548.8999 | 2613836.5077 | 1266560.722
4 | 2613830.3538 | 1266600.9178 | 2613828.7837 | 1266608.6105
5 | 2613827.1507 | 1266616.6119 | 2613828.7837 | 1266608.6105
6 | 2613825.5545 | 1266624.4326 | 2613827.1507 | 1266616.6119
7 | 2613720.5152 | 1266636.8254 | 2613721.085 | 1266635.527 | 2613725.1338 | 1266623.1211
8 | 2613709.8013 | 1266661.4858 | 2613711.8375 | 1266656.5982 | 2613720.5152 | 1266636.8254
9 | 2613729.603 | 1266609.427 | 2613725.1338 | 1266623.1211
10 | 2613709.8013 | 1266661.4858 | 2613695.5127 | 1266654.9388
11 | 2613706.6243 | 1266687.6745 | 2613702.0762 | 1266685.0622 | 2613708.8036 | 1266672.9915 | 2613713.9445 | 1266663.4078 | 2613709.8013 | 1266661.4858
12 | 2613729.603 | 1266609.427 | 2613730.5996 | 1266606.3731 | 2613733.5502 | 1266593.4381
13 | 2613690.2652 | 1266652.5344 | 2613695.5127 | 1266654.9388
14 | 2613706.6243 | 1266687.6745 | 2613701.9853 | 1266695.0801 | 2613699.5519 | 1266698.6547
15 | 2613706.6243 | 1266687.6745 | 2613732.6982 | 1266702.6571
16 | 2613706.6243 | 1266687.6745 | 2613710.9347 | 1266679.1674 | 2613713.0982 | 1266675.0992
17 | 2613699.1896 | 1266689.8366 | 2613702.0762 | 1266685.0622 | 2613706.6243 | 1266687.6745
18 | 2613735.6671 | 1266582.3082 | 2613734.7443 | 1266588.2034 | 2613733.5502 | 1266593.4381
19 | 2613687.294 | 1266615.6796 | 2613678.5456 | 1266626.0111 | 2613668.3232 | 1266635.7388 | 2613674.1103 | 1266639.7216 | 2613686.3684 | 1266648.1669 | 2613690.2652 | 1266652.5344
20 | 2613690.2652 | 1266652.5344 | 2613684.234 | 1266655.473
21 | 2613699.1896 | 1266689.8366 | 2613696.9518 | 1266687.5076 | 2613697.2709 | 1266686.6583
22 | 2613699.1896 | 1266689.8366 | 2613689.462 | 1266703.9119
23 | 2613689.462 | 1266703.9119 | 2613681.0211 | 1266716.1254
24 | 2613699.5519 | 1266698.6547 | 2613691.8512 | 1266709.967
25 | 2613738.1756 | 1266705.8045 | 2613732.6982 | 1266702.6571
26 | 2613721.7825 | 1266657.1606 | 2613715.1988 | 1266671.1494 | 2613713.0982 | 1266675.0992
27 | 2613750.2162 | 1266538.4044 | 2613763.0401 | 1266539.5366
28 | 2613750.2162 | 1266538.4044 | 2613750.2944 | 1266540.3837 | 2613747.6052 | 1266567.4186
29 | 2613763.0401 | 1266539.5366 | 2613778.1536 | 1266540.8709
30 | 2613744.6726 | 1266586.0108 | 2613746.9572 | 1266573.9328 | 2613747.6052 | 1266567.4186
31 | 2613735.6671 | 1266582.3082 | 2613737.2724 | 1266572.0527
32 | 2613687.294 | 1266615.6796 | 2613693.6546 | 1266599.4719 | 2613693.8771 | 1266587.8976 | 2613692.1886 | 1266575.8186 | 2613687.2367 | 1266562.6196
33 | 2613684.234 | 1266655.473 | 2613662.8441 | 1266665.8948
34 | 2613681.0211 | 1266716.1254 | 2613680.2624 | 1266717.2232 | 2613672.1107 | 1266726.6514
35 | 2613687.8005 | 1266715.9175 | 2613691.8512 | 1266709.967
36 | 2613738.1756 | 1266705.8045 | 2613744.8121 | 1266709.532
37 | 2613727.1126 | 1266644.9352 | 2613724.1479 | 1266652.1346 | 2613721.7825 | 1266657.1606
38 | 2613744.6726 | 1266586.0108 | 2613743.0933 | 1266594.3603 | 2613741.0604 | 1266602.6552
39 | 2613741.0604 | 1266602.6552 | 2613740.3219 | 1266605.6684
40 | 2613737.2759 | 1266616.8843 | 2613738.6704 | 1266612.4071 | 2613740.3219 | 1266605.6684
41 | 2613733.7811 | 1266628.1048 | 2613737.2759 | 1266616.8843
42 | 2613732.9672 | 1266630.7178 | 2613733.7811 | 1266628.1048
43 | 2613781.6507 | 1266730.2224 | 2613778.123 | 1266735.5512
44 | 2613778.123 | 1266735.5512 | 2613770.9618 | 1266746.3644 | 2613766.061 | 1266753.7603
45 | 2613781.6507 | 1266730.2224 | 2613762.2386 | 1266719.3196
46 | 2613781.6507 | 1266730.2224 | 2613794.2742 | 1266707.0359
47 | 2613766.061 | 1266753.7603 | 2613761.7556 | 1266760.2577
48 | 2613726.1456 | 1266803.8452 | 2613730.0421 | 1266799.3373
49 | 2613726.1456 | 1266803.8452 | 2613723.6226 | 1266806.3767
50 | 2613735.2156 | 1266793.3521 | 2613730.0421 | 1266799.3373
51 | 2613723.6226 | 1266806.3767 | 2613717.2709 | 1266812.7497
52 | 2613761.4087 | 1266718.8534 | 2613762.2386 | 1266719.3196
53 | 2613799.6494 | 1266695.505 | 2613795.1148 | 1266705.4919 | 2613794.2742 | 1266707.0359
54 | 2613757.5655 | 1266766.6442 | 2613759.5855 | 1266763.55 | 2613760.2654 | 1266762.5064 | 2613761.7556 | 1266760.2577
55 | 2613735.2156 | 1266793.3521 | 2613740.2486 | 1266787.5293
56 | 2613717.2709 | 1266812.7497 | 2613717.102 | 1266812.9192
57 | 2613732.9672 | 1266630.7178 | 2613732.9672 | 1266630.7178 | 2613727.1126 | 1266644.9352
58 | 2613744.8121 | 1266709.532 | 2613746.1883 | 1266710.3049
59 | 2613825.5545 | 1266624.4326 | 2613824.2625 | 1266630.7631 | 2613822.741 | 1266635.1766
60 | 2613822.741 | 1266635.1766 | 2613820.14 | 1266642.722
61 | 2613746.1883 | 1266710.3049 | 2613759.4492 | 1266717.7529
62 | 2613761.4087 | 1266718.8534 | 2613759.4492 | 1266717.7529
63 | 2613817.4332 | 1266650.5739 | 2613812.8133 | 1266663.9758
64 | 2613817.4332 | 1266650.5739 | 2613820.14 | 1266642.722
65 | 2613812.8133 | 1266663.9758 | 2613809.1806 | 1266674.5141 | 2613808.2876 | 1266676.4808
66 | 2613808.2876 | 1266676.4808 | 2613804.0095 | 1266685.9025
67 | 2613799.6494 | 1266695.505 | 2613804.0095 | 1266685.9025
68 | 2613660.8971 | 1266666.8435 | 2613662.8441 | 1266665.8948
69 | 2613660.8971 | 1266666.8435 | 2613656.074 | 1266669.2007 | 2613650.8814 | 1266671.835 | 2613650.0704 | 1266674.2571 | 2613650.0644 | 1266676.87 | 2613651.1391 | 1266678.9334
70 | 2613660.8971 | 1266666.8435 | 2613656.074 | 1266669.2007 | 2613650.8814 | 1266671.835 | 2613650.0704 | 1266674.2571
71 | 2613651.1391 | 1266678.9334 | 2613651.1661 | 1266678.9851 | 2613652.8789 | 1266680.5012 | 2613654.9017 | 1266681.4065
72 | 2613650.0704 | 1266674.2571 | 2613650.0644 | 1266676.87 | 2613651.1661 | 1266678.9851 | 2613652.1095 | 1266679.8202
73 | 2613687.2367 | 1266562.6196 | 2613687.0087 | 1266562.0119
74 | 2613652.1095 | 1266679.8202 | 2613652.4284 | 1266680.1024
75 | 2613574.9437 | 1266714.3017 | 2613609.7146 | 1266782.718
76 | 2613574.9437 | 1266714.3017 | 2613577.2991 | 1266711.3272 | 2613572.545 | 1266701.1582
77 | 2613609.7146 | 1266782.718 | 2613621.5742 | 1266774.4839 | 2613634.2327 | 1266764.7223
78 | 2613563.9951 | 1266679.6414 | 2613562.9315 | 1266680.5951 | 2613572.545 | 1266701.1582
79 | 2613637.4506 | 1266761.8944 | 2613635.0873 | 1266764.0632 | 2613634.2327 | 1266764.7223
80 | 2613637.4506 | 1266761.8944 | 2613641.3692 | 1266758.2983
81 | 2613691.0995 | 1266836.9877 | 2613696.0902 | 1266833.1623
82 | 2613703.0119 | 1266827.0565 | 2613699.6328 | 1266830.447 | 2613696.0902 | 1266833.1623
83 | 2613670.5518 | 1266728.4544 | 2613672.1107 | 1266726.6514
84 | 2613670.5518 | 1266728.4544 | 2613664.2125 | 1266735.7864
85 | 2613664.2125 | 1266735.7864 | 2613664.0576 | 1266735.9657 | 2613660.867 | 1266739.1851
86 | 2613657.5092 | 1266742.5733 | 2613660.867 | 1266739.1851
87 | 2613652.8969 | 1266747.2272 | 2613657.5092 | 1266742.5733
88 | 2613652.8969 | 1266747.2272 | 2613649.8415 | 1266750.3103
89 | 2613643.1991 | 1266756.6189 | 2613647.5113 | 1266752.6615 | 2613649.8415 | 1266750.3103
90 | 2613643.1991 | 1266756.6189 | 2613641.3692 | 1266758.2983
91 | 2613745.4442 | 1266781.5186 | 2613740.2486 | 1266787.5293
92 | 2613745.4442 | 1266781.5186 | 2613750.829 | 1266775.2888
93 | 2613757.5655 | 1266766.6442 | 2613755.2947 | 1266770.1225 | 2613750.829 | 1266775.2888
94 | 2613717.102 | 1266812.9192 | 2613709.9236 | 1266820.1216
95 | 2613709.9236 | 1266820.1216 | 2613709.3866 | 1266820.6605
96 | 2613709.3866 | 1266820.6605 | 2613703.0119 | 1266827.0565
97 | 2613738.7217 | 1266558.7536 | 2613737.4567 | 1266570.8753 | 2613737.2724 | 1266572.0527
98 | 2613738.7217 | 1266558.7536 | 2613739.9357 | 1266547.12 | 2613740.3627 | 1266534.7273

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2613835.0812 | 1266577.7554
1 | 2613832.4923 | 1266590.4402
2 | 2613836.5077 | 1266560.722
3 | 2613830.3538 | 1266600.9178
4 | 2613836.8735 | 1266548.8999
5 | 2613828.7837 | 1266608.6105
6 | 2613827.1507 | 1266616.6119
7 | 2613720.5152 | 1266636.8254
8 | 2613725.1338 | 1266623.1211
9 | 2613709.8013 | 1266661.4858
10 | 2613729.603 | 1266609.427
11 | 2613695.5127 | 1266654.9388
12 | 2613706.6243 | 1266687.6745
13 | 2613733.5502 | 1266593.4381
14 | 2613690.2652 | 1266652.5344
15 | 2613699.1896 | 1266689.8366
16 | 2613697.2709 | 1266686.6583
17 | 2613689.462 | 1266703.9119
18 | 2613699.5519 | 1266698.6547
19 | 2613732.6982 | 1266702.6571
20 | 2613713.0982 | 1266675.0992
21 | 2613750.2162 | 1266538.4044
22 | 2613763.0401 | 1266539.5366
23 | 2613747.6052 | 1266567.4186
24 | 2613735.6671 | 1266582.3082
25 | 2613687.294 | 1266615.6796
26 | 2613684.234 | 1266655.473
27 | 2613681.0211 | 1266716.1254
28 | 2613691.8512 | 1266709.967
29 | 2613738.1756 | 1266705.8045
30 | 2613721.7825 | 1266657.1606
31 | 2613778.1536 | 1266540.8709
32 | 2613744.6726 | 1266586.0108
33 | 2613741.0604 | 1266602.6552
34 | 2613740.3219 | 1266605.6684
35 | 2613737.2759 | 1266616.8843
36 | 2613733.7811 | 1266628.1048
37 | 2613778.123 | 1266735.5512
38 | 2613781.6507 | 1266730.2224
39 | 2613766.061 | 1266753.7603
40 | 2613726.1456 | 1266803.8452
41 | 2613730.0421 | 1266799.3373
42 | 2613723.6226 | 1266806.3767
43 | 2613762.2386 | 1266719.3196
44 | 2613794.2742 | 1266707.0359
45 | 2613761.7556 | 1266760.2577
46 | 2613735.2156 | 1266793.3521
47 | 2613717.2709 | 1266812.7497
48 | 2613732.9672 | 1266630.7178
49 | 2613727.1126 | 1266644.9352
50 | 2613687.8005 | 1266715.9175
51 | 2613744.8121 | 1266709.532
52 | 2613825.5545 | 1266624.4326
53 | 2613822.741 | 1266635.1766
54 | 2613746.1883 | 1266710.3049
55 | 2613759.4492 | 1266717.7529
56 | 2613761.4087 | 1266718.8534
57 | 2613817.4332 | 1266650.5739
58 | 2613812.8133 | 1266663.9758
59 | 2613820.14 | 1266642.722
60 | 2613808.2876 | 1266676.4808
61 | 2613804.0095 | 1266685.9025
62 | 2613799.6494 | 1266695.505
63 | 2613662.8441 | 1266665.8948
64 | 2613660.8971 | 1266666.8435
65 | 2613651.1391 | 1266678.9334
66 | 2613650.0704 | 1266674.2571
67 | 2613687.2367 | 1266562.6196
68 | 2613652.4284 | 1266680.1024
69 | 2613652.1095 | 1266679.8202
70 | 2613654.9017 | 1266681.4065
71 | 2613687.0087 | 1266562.0119
72 | 2613574.9437 | 1266714.3017
73 | 2613609.7146 | 1266782.718
74 | 2613572.545 | 1266701.1582
75 | 2613634.2327 | 1266764.7223
76 | 2613563.9951 | 1266679.6414
77 | 2613637.4506 | 1266761.8944
78 | 2613691.0995 | 1266836.9877
79 | 2613696.0902 | 1266833.1623
80 | 2613672.1107 | 1266726.6514
81 | 2613670.5518 | 1266728.4544
82 | 2613664.2125 | 1266735.7864
83 | 2613660.867 | 1266739.1851
84 | 2613657.5092 | 1266742.5733
85 | 2613652.8969 | 1266747.2272
86 | 2613649.8414 | 1266750.3103
87 | 2613643.1991 | 1266756.6189
88 | 2613641.3692 | 1266758.2983
89 | 2613740.2486 | 1266787.5293
90 | 2613745.4442 | 1266781.5186
91 | 2613750.829 | 1266775.2888
92 | 2613757.5655 | 1266766.6442
93 | 2613717.102 | 1266812.9192
94 | 2613709.9236 | 1266820.1216
95 | 2613709.3866 | 1266820.6604
96 | 2613703.0119 | 1266827.0565
97 | 2613737.2724 | 1266572.0527
98 | 2613738.7217 | 1266558.7536
99 | 2613740.3627 | 1266534.7273
100 | 2613706.6243 | 1266687.6745

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98549 | -0.27942 | 0.0047593 | 0.0011928
1 | 0.98566 | -0.27618 | 0.0047436 | 0.0011889
2 | 0.98535 | -0.28226 | 0.0048531 | 0.0012163
3 | 0.98585 | -0.27259 | 0.0028393 | 0.0007116
4 | 0.9853 | -0.28319 | 0.0043652 | 0.001094
5 | 0.986 | -0.26955 | 0.0065448 | 0.0016403
6 | 0.98621 | -0.26544 | 0.0065386 | 0.0016387
7 | 0.99512 | -0.093671 | 0.0063279 | 0.0015859
8 | 0.99474 | -0.10108 | 0.0039127 | 0.00098062
9 | 0.99599 | -0.076927 | 0 | 0
10 | 0.99441 | -0.10747 | 0.0061336 | 0.0015372
11 | 0.99533 | -0.089619 | 0.0059347 | 0.0014874
12 | 0.99855 | -0.027735 | 0 | 0
13 | 0.99412 | -0.113 | 0.0039967 | 0.0010017
14 | 0.99512 | -0.093682 | 0 | 0
15 | 0.99776 | -0.04277 | 0 | 0
16 | 0.99774 | -0.043239 | 0.006474 | 0.0016225
17 | 0.99663 | -0.06464 | 0.006472 | 0.001622
18 | 0.99833 | -0.031932 | 0.0069536 | 0.0017427
19 | 0.9971 | -0.055442 | 0.0030155 | 0.00075575
20 | 1 | 0 | -0.40809 | -0.10285
21 | 0.99581 | -0.080614 | 0 | 0
22 | 0.99571 | -0.082454 | 0.0062964 | 0.001578
23 | 0.99603 | -0.076448 | 0.0067138 | 0.0016826
24 | 0.99396 | -0.11601 | 0.0022579 | 0.00056587
25 | 0.99484 | -0.099122 | 0 | 0
26 | 0.99491 | -0.097747 | 0.0068105 | 0.0017069
27 | 0.99573 | -0.081969 | 0.0052425 | 0.0013139
28 | 0.99819 | -0.034666 | 0.0067292 | 0.0016865
29 | 0.9968 | -0.061161 | 0 | 0
30 | 0.99879 | -0.023269 | 0.016206 | 0.0040615
31 | 0.99569 | -0.082943 | 0.0018339 | 0.00045962
32 | 0.99628 | -0.071536 | 0.006711 | 0.0016819
33 | 0.99661 | -0.065088 | 0.0050017 | 0.0012535
34 | 0.99669 | -0.063643 | 0.005825 | 0.0014599
35 | 0.99703 | -0.057038 | 0.0050012 | 0.0012534
36 | 0.99743 | -0.049337 | 0.0032966 | 0.00082621
37 | 0.99243 | -0.14506 | 0 | 0
38 | 0.99276 | -0.13853 | 0 | 0
39 | 0.99127 | -0.16744 | 0.0036168 | 0.00090645
40 | 0.98881 | -0.21509 | 0 | 0
41 | 0.98896 | -0.21218 | 0.0035979 | 0.00090172
42 | 0.98872 | -0.21684 | 0.0051796 | 0.0012981
43 | 0.99542 | -0.087504 | 0.006592 | 0.0016521
44 | 0.99102 | -0.17226 | 0.0037241 | 0.00093336
45 | 0.99088 | -0.17493 | 0.0036024 | 0.00090284
46 | 0.98919 | -0.20782 | 0.0049391 | 0.0012378
47 | 0.98854 | -0.2204 | 0.0022568 | 0.00056562
48 | 0.99753 | -0.047387 | 0.0050035 | 0.001254
49 | 0.99817 | -0.035091 | 0.0049975 | 0.0012525
50 | 0.99816 | -0.035257 | 0.0046923 | 0.001176
51 | 0.99644 | -0.068056 | 0.004688 | 0.0011749
52 | 0.98647 | -0.26048 | 0.0065196 | 0.001634
53 | 0.98689 | -0.25228 | 0.0065224 | 0.0016347
54 | 0.99636 | -0.069444 | 0.0042995 | 0.0010776
55 | 0.99569 | -0.082438 | 0.0051577 | 0.0012926
56 | 0.99554 | -0.085218 | 0.0041888 | 0.0010498
57 | 0.98762 | -0.238 | 0.0026982 | 0.00067623
58 | 0.98831 | -0.22459 | 0.004106 | 0.0010291
59 | 0.98724 | -0.24547 | 0.0026019 | 0.00065211
60 | 0.98901 | -0.21104 | 0.0037248 | 0.00093352
61 | 0.98959 | -0.19983 | 0.003744 | 0.00093833
62 | 0.99022 | -0.18772 | 0.003833 | 0.00096065
63 | 0.99431 | -0.10932 | 0.005252 | 0.0013163
64 | 0.99427 | -0.11017 | 0 | 0
65 | 0.99411 | -0.11324 | 0.0064985 | 0.0016287
66 | 0.9941 | -0.11334 | 0.00681 | 0.0017068
67 | 0.99456 | -0.10455 | 0.0034204 | 0.00085723
68 | 0.99406 | -0.11406 | 0.0044304 | 0.0011104
69 | 0.99407 | -0.11403 | 0.0018202 | 0.00045618
70 | 0.9941 | -0.11346 | 0.0027944 | 0.00070034
71 | 0.99456 | -0.10457 | 0.0021528 | 0.00053954
72 | 0.99237 | -0.14684 | 0 | 0
73 | 0.99296 | -0.13532 | 0 | 0
74 | 0.99225 | -0.1491 | 0.0065276 | 0.001636
75 | 0.9932 | -0.13075 | 0.0029485 | 0.00073897
76 | 0.99221 | -0.14994 | 0.0019648 | 0.00049242
77 | 0.99324 | -0.12988 | 0.0030417 | 0.00076232
78 | 0.9883 | -0.22508 | 0.0020574 | 0.00051564
79 | 0.98831 | -0.22485 | 0.0020353 | 0.00051011
80 | 0.99495 | -0.096827 | 0.0047034 | 0.0011788
81 | 0.99483 | -0.099199 | 0.0048426 | 0.0012137
82 | 0.99437 | -0.10802 | 0.0041754 | 0.0010465
83 | 0.99417 | -0.11202 | 0.0048014 | 0.0012033
84 | 0.99398 | -0.11561 | 0.0042156 | 0.0010565
85 | 0.99375 | -0.12005 | 0.0032378 | 0.00081146
86 | 0.99361 | -0.12275 | 0.0049613 | 0.0012434
87 | 0.99336 | -0.12765 | 0.010452 | 0.0026196
88 | 0.99331 | -0.12852 | 0.0053314 | 0.0013362
89 | 0.98944 | -0.2029 | 0.0035997 | 0.00090217
90 | 0.98973 | -0.19731 | 0.0037372 | 0.00093663
91 | 0.99005 | -0.19097 | 0.0037395 | 0.00093721
92 | 0.99053 | -0.1818 | 0.003606 | 0.00090374
93 | 0.98853 | -0.22048 | 0.0059214 | 0.001484
94 | 0.9884 | -0.22303 | 0.0029371 | 0.0007361
95 | 0.9884 | -0.22318 | 0.0049092 | 0.0012304
96 | 0.98834 | -0.22417 | 0.0020817 | 0.00052171
97 | 0.99384 | -0.11835 | 0.0039853 | 0.00099882
98 | 0.99374 | -0.12043 | 0.004934 | 0.0012366
99 | 0.99365 | -0.12207 | 0.0038607 | 0.00096758
100 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.013979 | -0.0035037 | 0.013981 | 0.0035049 | 2.1629e-06 | 1.2193e-06 | 0.021107 | 0.021107 | 0.021107 | 0.98549 | -0.27942 | 0.98566 | -0.27618 | 5.7987
1 | 0.0092198 | 0.0023109 | -0.0092185 | -0.0023103 | 1.2461e-06 | 5.7907e-07 | 0.013921 | 0.013921 | 0.013921 | 0.98549 | -0.27942 | 0.98535 | -0.28226 | 3.8245
2 | -0.018725 | -0.0046938 | 0.018728 | 0.0046957 | 3.2045e-06 | 1.9146e-06 | 0.028269 | 0.028268 | 0.028269 | 0.98566 | -0.27618 | 0.98585 | -0.27259 | 7.7661
3 | 0.0043654 | 0.001094 | -0.0043652 | -0.001094 | 1.9276e-07 | -2.7283e-08 | 0.0065924 | 0.0065924 | 0.0065924 | 0.98535 | -0.28226 | 0.9853 | -0.28319 | 1.8111
4 | -0.021567 | -0.0054073 | 0.021571 | 0.0054092 | 3.1202e-06 | 1.8968e-06 | 0.032554 | 0.032554 | 0.032554 | 0.98585 | -0.27259 | 0.986 | -0.26955 | 8.9434
5 | -0.028115 | -0.0070494 | 0.028121 | 0.0070529 | 5.5135e-06 | 3.4244e-06 | 0.042431 | 0.042431 | 0.042431 | 0.986 | -0.26955 | 0.98621 | -0.26544 | 11.6569
6 | -0.034659 | -0.0086916 | 0.034668 | 0.0086967 | 8.1863e-06 | 5.1373e-06 | 0.052297 | 0.052297 | 0.052297 | 0.98621 | -0.26544 | 0.98647 | -0.26048 | 14.3672
7 | 0.029109 | 0.0073048 | -0.029098 | -0.0072984 | 1.028e-05 | 6.3916e-06 | 0.04353 | 0.04353 | 0.04353 | 0.99512 | -0.093671 | 0.99474 | -0.10108 | 11.9588
8 | -0.035437 | -0.0088907 | 0.035465 | 0.0089085 | 2.8315e-05 | 1.7772e-05 | 0.052992 | 0.052992 | 0.052992 | 0.99512 | -0.093671 | 0.99599 | -0.076927 | 14.5583
9 | 0.025186 | 0.0063178 | -0.025178 | -0.006313 | 7.6683e-06 | 4.7208e-06 | 0.037677 | 0.037677 | 0.037677 | 0.99474 | -0.10108 | 0.99441 | -0.10747 | 10.3509
10 | 0.045989 | 0.011548 | -0.045961 | -0.011531 | 2.783e-05 | 1.7607e-05 | 0.068716 | 0.068716 | 0.068716 | 0.99599 | -0.076927 | 0.99533 | -0.089619 | 18.878
11 | -0.081454 | -0.020457 | 0.081645 | 0.020579 | 0.00019168 | 0.00012222 | 0.12171 | 0.12171 | 0.12171 | 0.99599 | -0.076927 | 0.99855 | -0.027735 | 33.4362
12 | 0.019044 | 0.0047758 | -0.019039 | -0.0047728 | 5.0192e-06 | 2.9986e-06 | 0.028499 | 0.028499 | 0.028499 | 0.99441 | -0.10747 | 0.99412 | -0.113 | 7.8294
13 | 0.040026 | 0.010043 | -0.040018 | -0.010039 | 7.7518e-06 | 4.8861e-06 | 0.059843 | 0.059843 | 0.059843 | 0.99533 | -0.089619 | 0.99512 | -0.093682 | 16.4405
14 | 0.018381 | 0.0046082 | -0.018377 | -0.004606 | 3.6752e-06 | 2.1813e-06 | 0.027391 | 0.027391 | 0.027391 | 0.99855 | -0.027735 | 0.99833 | -0.031932 | 7.525
15 | 0.15921 | 0.040413 | -0.159 | -0.040278 | 0.0002119 | 0.00013444 | 0.23743 | 0.23743 | 0.23743 | 0.99855 | -0.027735 | 0.9971 | -0.055442 | 21.7426
16 | -0.33893 | -0.08569 | 0.33938 | 0.085979 | 0.0004515 | 0.0002884 | 0.50533 | 0.50533 | 0.50533 | 0.99855 | -0.027735 | 1 | 0 | 46.276
17 | 0.079699 | 0.02009 | -0.079642 | -0.020054 | 5.7294e-05 | 3.6527e-05 | 0.11881 | 0.11881 | 0.11881 | 0.99855 | -0.027735 | 0.99776 | -0.04277 | 32.6392
18 | 0.015043 | 0.0037711 | -0.015041 | -0.0037699 | 2.1553e-06 | 1.2324e-06 | 0.022517 | 0.022517 | 0.022517 | 0.99412 | -0.113 | 0.99396 | -0.11601 | 6.1859
19 | 0.0055761 | 0.0013972 | -0.0055747 | -0.001397 | 1.4447e-06 | 2.049e-07 | 0.0083379 | 0.0083382 | 0.0083382 | 0.99512 | -0.093682 | 0.99484 | -0.099122 | 2.2907
20 | 0.034442 | 0.0086414 | -0.034436 | -0.0086372 | 6.6741e-06 | 4.1843e-06 | 0.051505 | 0.051505 | 0.051505 | 0.99512 | -0.093682 | 0.99491 | -0.097747 | 14.1499
21 | 0.0064742 | 0.0016226 | -0.006474 | -0.0016225 | 1.4463e-07 | 3.8531e-08 | 0.0096552 | 0.0096553 | 0.0096553 | 0.99776 | -0.04277 | 0.99774 | -0.043239 | 2.6525
22 | 0.073167 | 0.018431 | -0.073091 | -0.018383 | 7.6441e-05 | 4.8699e-05 | 0.10915 | 0.10915 | 0.10915 | 0.99776 | -0.04277 | 0.99663 | -0.06464 | 29.9867
23 | 0.066619 | 0.016761 | -0.066564 | -0.016725 | 5.5106e-05 | 3.5075e-05 | 0.099488 | 0.099488 | 0.099488 | 0.99663 | -0.06464 | 0.99573 | -0.081969 | 27.332
24 | 0.011423 | 0.0028633 | -0.011422 | -0.0028625 | 1.4877e-06 | 7.7322e-07 | 0.017026 | 0.017027 | 0.017027 | 0.99833 | -0.031932 | 0.99819 | -0.034666 | 4.6776
25 | 0.15598 | 0.039522 | -0.15594 | -0.039495 | 4.2844e-05 | 2.7173e-05 | 0.23293 | 0.23293 | 0.23293 | 0.9971 | -0.055442 | 0.9968 | -0.061161 | 21.3305
26 | 0.067058 | 0.016871 | -0.066984 | -0.016824 | 7.4465e-05 | 4.7396e-05 | 0.099806 | 0.099807 | 0.099807 | 1 | 0 | 0.99879 | -0.023269 | 27.4194
27 | 0.0081311 | 0.0020378 | -0.0081303 | -0.0020375 | 7.1268e-07 | 2.8865e-07 | 0.01215 | 0.01215 | 0.01215 | 0.99581 | -0.080614 | 0.99571 | -0.082454 | 3.3379
28 | -0.0081311 | -0.0020378 | 0.0081327 | 0.0020384 | 1.6136e-06 | 6.5343e-07 | 0.01215 | 0.01215 | 0.01215 | 0.99581 | -0.080614 | 0.99603 | -0.076448 | 3.3379
29 | 0.0018339 | 0.00045945 | -0.0018339 | -0.00045962 | 4.2735e-08 | -1.6999e-07 | 0.0027406 | 0.0027407 | 0.0027407 | 0.99571 | -0.082454 | 0.99569 | -0.082943 | 0.75293
30 | -0.014846 | -0.003721 | 0.01485 | 0.003723 | 3.4753e-06 | 1.979e-06 | 0.02218 | 0.02218 | 0.02218 | 0.99603 | -0.076448 | 0.99628 | -0.071536 | 6.0934
31 | 0.012783 | 0.003204 | -0.012781 | -0.0032033 | 1.4255e-06 | 7.778e-07 | 0.019137 | 0.019137 | 0.019137 | 0.99396 | -0.11601 | 0.99384 | -0.11835 | 5.2573
32 | 0.0055747 | 0.001397 | -0.0055732 | -0.0013968 | 1.4413e-06 | 2.0487e-07 | 0.0083382 | 0.0083384 | 0.0083384 | 0.99484 | -0.099122 | 0.99456 | -0.10455 | 2.2908
33 | 0.027625 | 0.0069303 | -0.02761 | -0.0069209 | 1.5234e-05 | 9.4407e-06 | 0.041319 | 0.04132 | 0.04132 | 0.99491 | -0.097747 | 0.99431 | -0.10932 | 11.3515
34 | 0.061321 | 0.015412 | -0.061278 | -0.015384 | 4.3466e-05 | 2.7639e-05 | 0.091654 | 0.091654 | 0.091654 | 0.99573 | -0.081969 | 0.99495 | -0.096827 | 25.1797
35 | 0.0046925 | 0.001176 | -0.0046923 | -0.001176 | 1.3209e-07 | -9.5572e-09 | 0.0069951 | 0.0069952 | 0.0069952 | 0.99819 | -0.034666 | 0.99816 | -0.035257 | 1.9217
36 | 0.15594 | 0.039495 | -0.15589 | -0.039462 | 5.1622e-05 | 3.2741e-05 | 0.23293 | 0.23293 | 0.23293 | 0.9968 | -0.061161 | 0.99644 | -0.068056 | 21.3306
37 | 0.050778 | 0.012762 | -0.050749 | -0.012744 | 2.864e-05 | 1.8155e-05 | 0.075663 | 0.075663 | 0.075663 | 0.99879 | -0.023269 | 0.99817 | -0.035091 | 20.7866
38 | -0.021561 | -0.005405 | 0.021568 | 0.005409 | 6.6259e-06 | 4.0187e-06 | 0.032203 | 0.032203 | 0.032203 | 0.99628 | -0.071536 | 0.99661 | -0.065088 | 8.847
39 | -0.026569 | -0.0066625 | 0.026571 | 0.0066636 | 1.8309e-06 | 1.1314e-06 | 0.039671 | 0.039671 | 0.039671 | 0.99661 | -0.065088 | 0.99669 | -0.063643 | 10.8986
40 | -0.032396 | -0.0081235 | 0.032406 | 0.0081299 | 1.0201e-05 | 6.3768e-06 | 0.048367 | 0.048367 | 0.048367 | 0.99669 | -0.063643 | 0.99703 | -0.057038 | 13.2878
41 | -0.037407 | -0.0093833 | 0.037421 | 0.009392 | 1.3737e-05 | 8.6386e-06 | 0.055831 | 0.055831 | 0.055831 | 0.99703 | -0.057038 | 0.99743 | -0.049337 | 15.3383
42 | -0.040718 | -0.010218 | 0.040722 | 0.010221 | 3.7877e-06 | 2.3884e-06 | 0.060749 | 0.060749 | 0.060749 | 0.99743 | -0.049337 | 0.99753 | -0.047387 | 16.6894
43 | -0.057986 | -0.014597 | 0.058004 | 0.014608 | 1.8109e-05 | 1.1507e-05 | 0.086966 | 0.086966 | 0.086966 | 0.99243 | -0.14506 | 0.99276 | -0.13853 | 23.8917
44 | 0.057986 | 0.014597 | -0.057924 | -0.014558 | 6.1946e-05 | 3.9364e-05 | 0.086966 | 0.086966 | 0.086966 | 0.99243 | -0.14506 | 0.99127 | -0.16744 | 23.8917
45 | -0.1305 | -0.032925 | 0.13082 | 0.033129 | 0.00031971 | 0.00020433 | 0.19569 | 0.19569 | 0.19569 | 0.99276 | -0.13853 | 0.99542 | -0.087504 | 53.7597
46 | 0.0725 | 0.018317 | -0.072383 | -0.018242 | 0.00011702 | 7.4551e-05 | 0.10872 | 0.10872 | 0.10872 | 0.99276 | -0.13853 | 0.99102 | -0.17226 | 29.868
47 | 0.054308 | 0.013651 | -0.054288 | -0.013639 | 1.9432e-05 | 1.2336e-05 | 0.081537 | 0.081537 | 0.081537 | 0.99127 | -0.16744 | 0.99088 | -0.17493 | 22.4002
48 | -0.027387 | -0.0068664 | 0.027391 | 0.0068688 | 3.7955e-06 | 2.3527e-06 | 0.041214 | 0.041214 | 0.041214 | 0.98881 | -0.21509 | 0.98896 | -0.21218 | 11.3226
49 | 0.027387 | 0.0068664 | -0.027385 | -0.006865 | 2.2766e-06 | 1.4112e-06 | 0.041214 | 0.041214 | 0.041214 | 0.98881 | -0.21509 | 0.98872 | -0.21684 | 11.3226
50 | -0.030989 | -0.0077705 | 0.030995 | 0.0077745 | 6.45e-06 | 4.0265e-06 | 0.046628 | 0.046628 | 0.046628 | 0.98896 | -0.21218 | 0.98919 | -0.20782 | 12.8098
51 | 0.022205 | 0.0055669 | -0.022201 | -0.0055646 | 3.7684e-06 | 2.2964e-06 | 0.033419 | 0.033419 | 0.033419 | 0.98872 | -0.21684 | 0.98854 | -0.2204 | 9.181
52 | -0.13742 | -0.034781 | 0.13743 | 0.034791 | 1.5079e-05 | 9.6384e-06 | 0.20554 | 0.20554 | 0.20554 | 0.99542 | -0.087504 | 0.99554 | -0.085218 | 56.4668
53 | 0.068659 | 0.017309 | -0.068608 | -0.017276 | 5.0755e-05 | 3.232e-05 | 0.10313 | 0.10313 | 0.10313 | 0.99102 | -0.17226 | 0.99022 | -0.18772 | 28.3318
54 | 0.050686 | 0.012736 | -0.050669 | -0.012725 | 1.66e-05 | 1.0526e-05 | 0.076127 | 0.076127 | 0.076127 | 0.99088 | -0.17493 | 0.99053 | -0.1818 | 20.914
55 | -0.035934 | -0.0090124 | 0.035943 | 0.0090177 | 8.434e-06 | 5.299e-06 | 0.054057 | 0.054057 | 0.054057 | 0.98919 | -0.20782 | 0.98944 | -0.2029 | 14.8509
56 | 0.019944 | 0.004999 | -0.019944 | -0.0049989 | 8.0879e-08 | 4.8695e-08 | 0.030022 | 0.030022 | 0.030022 | 0.98854 | -0.2204 | 0.98853 | -0.22048 | 8.2478
57 | -0.045725 | -0.011475 | 0.045752 | 0.011492 | 2.6829e-05 | 1.697e-05 | 0.068213 | 0.068213 | 0.068213 | 0.99753 | -0.047387 | 0.99817 | -0.035091 | 18.7399
58 | 0.1512 | 0.038288 | -0.15119 | -0.038281 | 1.0071e-05 | 6.3836e-06 | 0.22593 | 0.22593 | 0.22593 | 0.99644 | -0.068056 | 0.99636 | -0.069444 | 20.6895
59 | -0.041187 | -0.010331 | 0.041203 | 0.010341 | 1.6111e-05 | 1.0169e-05 | 0.062131 | 0.062131 | 0.062131 | 0.98647 | -0.26048 | 0.98689 | -0.25228 | 17.0689
60 | -0.047726 | -0.011976 | 0.047741 | 0.011985 | 1.55e-05 | 9.8183e-06 | 0.071965 | 0.071965 | 0.071965 | 0.98689 | -0.25228 | 0.98724 | -0.24547 | 19.7707
61 | 0.14689 | 0.037204 | -0.1468 | -0.037146 | 9.1605e-05 | 5.8034e-05 | 0.21951 | 0.21951 | 0.21951 | 0.99636 | -0.069444 | 0.99569 | -0.082438 | 20.1015
62 | 0.14164 | 0.035853 | -0.14162 | -0.035841 | 1.8903e-05 | 1.204e-05 | 0.2118 | 0.2118 | 0.2118 | 0.99569 | -0.082438 | 0.99554 | -0.085218 | 29.0934
63 | -0.053059 | -0.013325 | 0.053093 | 0.013347 | 3.3981e-05 | 2.1567e-05 | 0.079952 | 0.079952 | 0.079952 | 0.98762 | -0.238 | 0.98831 | -0.22459 | 21.9649
64 | 0.050361 | 0.012649 | -0.050343 | -0.012637 | 1.7936e-05 | 1.1373e-05 | 0.075887 | 0.075887 | 0.075887 | 0.98762 | -0.238 | 0.98724 | -0.24547 | 20.8481
65 | -0.057199 | -0.014376 | 0.057236 | 0.014399 | 3.7022e-05 | 2.3523e-05 | 0.086134 | 0.086134 | 0.086134 | 0.98831 | -0.22459 | 0.98901 | -0.21104 | 23.6633
66 | -0.060961 | -0.015333 | 0.060994 | 0.015354 | 3.2656e-05 | 2.0767e-05 | 0.091738 | 0.091738 | 0.091738 | 0.98901 | -0.21104 | 0.98959 | -0.19983 | 25.2028
67 | -0.064738 | -0.016292 | 0.064775 | 0.016316 | 3.7493e-05 | 2.386e-05 | 0.097368 | 0.097368 | 0.097368 | 0.98959 | -0.19983 | 0.99022 | -0.18772 | 26.7494
68 | 0.022358 | 0.0056046 | -0.022357 | -0.005604 | 9.0931e-07 | 5.5387e-07 | 0.03346 | 0.03346 | 0.03346 | 0.99431 | -0.10932 | 0.99427 | -0.11017 | 9.1923
69 | 0.0092943 | 0.0023296 | -0.0092929 | -0.002329 | 1.3557e-06 | 6.2536e-07 | 0.01391 | 0.01391 | 0.01391 | 0.99427 | -0.11017 | 0.99411 | -0.11324 | 3.8214
70 | 0.013063 | 0.0032744 | -0.013061 | -0.0032733 | 1.97e-06 | 1.0826e-06 | 0.01955 | 0.01955 | 0.01955 | 0.99427 | -0.11017 | 0.9941 | -0.11334 | 5.3709
71 | 0.0027944 | 0.0007003 | -0.0027944 | -0.00070034 | 2.993e-08 | -3.999e-08 | 0.0041828 | 0.0041828 | 0.0041828 | 0.99411 | -0.11324 | 0.9941 | -0.11346 | 1.1491
72 | 0.0062508 | 0.0015666 | -0.0062506 | -0.0015665 | 2.0543e-07 | 5.0348e-08 | 0.0093564 | 0.0093565 | 0.0093565 | 0.9941 | -0.11334 | 0.99407 | -0.11403 | 2.5705
73 | 0.0021528 | 0.00053954 | -0.0021528 | -0.00053954 | 2.525e-09 | -6.8062e-09 | 0.0032209 | 0.0032209 | 0.0032209 | 0.99456 | -0.10455 | 0.99456 | -0.10457 | 0.88488
74 | -0.0044304 | -0.0011104 | 0.0044304 | 0.0011104 | 7.0228e-09 | -1.0253e-09 | 0.0066318 | 0.0066318 | 0.0066318 | 0.99406 | -0.11406 | 0.99407 | -0.11403 | 1.8219
75 | -0.0084934 | -0.0021285 | 0.008498 | 0.0021305 | 4.6649e-06 | 1.994e-06 | 0.012735 | 0.012735 | 0.012735 | 0.99237 | -0.14684 | 0.99296 | -0.13532 | 3.4987
76 | 0.0084934 | 0.0021285 | -0.0084924 | -0.0021281 | 9.1352e-07 | 3.9062e-07 | 0.012735 | 0.012735 | 0.012735 | 0.99237 | -0.14684 | 0.99225 | -0.1491 | 3.4988
77 | -0.008498 | -0.0021305 | 0.0084999 | 0.0021313 | 1.8502e-06 | 7.9053e-07 | 0.012735 | 0.012735 | 0.012735 | 0.99296 | -0.13532 | 0.9932 | -0.13075 | 3.4986
78 | 0.0019649 | 0.00049216 | -0.0019648 | -0.00049242 | 7.8556e-08 | -2.6136e-07 | 0.0029465 | 0.0029466 | 0.0029466 | 0.99225 | -0.1491 | 0.99221 | -0.14994 | 0.80951
79 | -0.011448 | -0.0028703 | 0.011449 | 0.0028705 | 4.7296e-07 | 2.4722e-07 | 0.017152 | 0.017152 | 0.017152 | 0.9932 | -0.13075 | 0.99324 | -0.12988 | 4.7122
80 | -0.014491 | -0.0036328 | 0.014492 | 0.0036334 | 9.3997e-07 | 5.3274e-07 | 0.021709 | 0.021709 | 0.021709 | 0.99324 | -0.12988 | 0.99331 | -0.12852 | 5.9641
81 | -0.0020574 | -0.00051564 | 0.0020574 | 0.00051557 | 2.2628e-08 | -6.6096e-08 | 0.0030977 | 0.0030977 | 0.0030977 | 0.9883 | -0.22508 | 0.98831 | -0.22485 | 0.85102
82 | -0.0040928 | -0.0010257 | 0.0040929 | 0.0010256 | 1.3172e-07 | -3.4241e-08 | 0.0061622 | 0.0061621 | 0.0061622 | 0.98831 | -0.22485 | 0.98834 | -0.22417 | 1.6929
83 | 0.056574 | 0.014205 | -0.056568 | -0.014201 | 6.4001e-06 | 4.0651e-06 | 0.08462 | 0.08462 | 0.08462 | 0.99495 | -0.096827 | 0.99483 | -0.099199 | 23.2472
84 | 0.051725 | 0.012987 | -0.051704 | -0.012974 | 2.1761e-05 | 1.3801e-05 | 0.077377 | 0.077377 | 0.077377 | 0.99483 | -0.099199 | 0.99437 | -0.10802 | 21.2573
85 | 0.047528 | 0.011927 | -0.047519 | -0.011921 | 9.049e-06 | 5.7295e-06 | 0.071128 | 0.071128 | 0.071128 | 0.99437 | -0.10802 | 0.99417 | -0.11202 | 19.5408
86 | 0.042718 | 0.010718 | -0.042711 | -0.010713 | 7.3136e-06 | 4.6188e-06 | 0.063942 | 0.063942 | 0.063942 | 0.99417 | -0.11202 | 0.99398 | -0.11561 | 17.5665
87 | 0.038495 | 0.0096569 | -0.038487 | -0.0096518 | 8.1609e-06 | 5.1381e-06 | 0.057631 | 0.057631 | 0.057631 | 0.99398 | -0.11561 | 0.99375 | -0.12005 | 15.8327
88 | 0.035249 | 0.0088403 | -0.035244 | -0.0088375 | 4.535e-06 | 2.8461e-06 | 0.052783 | 0.052783 | 0.052783 | 0.99375 | -0.12005 | 0.99361 | -0.12275 | 14.5008
89 | 0.030283 | 0.007594 | -0.030276 | -0.0075896 | 7.0678e-06 | 4.4047e-06 | 0.045353 | 0.045353 | 0.045353 | 0.99361 | -0.12275 | 0.99336 | -0.12765 | 12.4596
90 | 0.019824 | 0.00497 | -0.019823 | -0.0049696 | 8.2137e-07 | 4.9352e-07 | 0.029696 | 0.029696 | 0.029696 | 0.99336 | -0.12765 | 0.99331 | -0.12852 | 8.1582
91 | -0.039542 | -0.0099199 | 0.039553 | 0.0099265 | 1.0537e-05 | 6.6419e-06 | 0.059471 | 0.059471 | 0.059471 | 0.98944 | -0.2029 | 0.98973 | -0.19731 | 16.3382
92 | -0.04329 | -0.010863 | 0.043303 | 0.010871 | 1.3082e-05 | 8.2669e-06 | 0.06509 | 0.06509 | 0.06509 | 0.98973 | -0.19731 | 0.99005 | -0.19097 | 17.8818
93 | -0.047043 | -0.011809 | 0.047063 | 0.011822 | 2.0592e-05 | 1.3038e-05 | 0.07071 | 0.07071 | 0.07071 | 0.99005 | -0.19097 | 0.99053 | -0.1818 | 19.4258
94 | 0.014023 | 0.0035149 | -0.014021 | -0.0035139 | 1.6991e-06 | 9.5707e-07 | 0.021109 | 0.021109 | 0.021109 | 0.98853 | -0.22048 | 0.9884 | -0.22303 | 5.7991
95 | 0.011084 | 0.0027778 | -0.011084 | -0.0027778 | 7.9433e-08 | 4.1087e-08 | 0.016687 | 0.016687 | 0.016687 | 0.9884 | -0.22303 | 0.9884 | -0.22318 | 4.5843
96 | 0.0061749 | 0.0015474 | -0.0061746 | -0.0015474 | 2.9264e-07 | 7.1561e-08 | 0.0092961 | 0.0092962 | 0.0092962 | 0.9884 | -0.22318 | 0.98834 | -0.22417 | 2.5539
97 | 0.0087959 | 0.0022044 | -0.008795 | -0.0022041 | 8.7017e-07 | 3.8356e-07 | 0.01317 | 0.01317 | 0.01317 | 0.99384 | -0.11835 | 0.99374 | -0.12043 | 3.618
98 | 0.003861 | 0.00096746 | -0.0038607 | -0.00096758 | 3.0204e-07 | -1.1885e-07 | 0.0057814 | 0.0057815 | 0.0057815 | 0.99374 | -0.12043 | 0.99365 | -0.12207 | 1.5883

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.41333 | 0.10416

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0047593 | 0.0011928
1 | 0.0047436 | 0.0011889
2 | 0.0048531 | 0.0012163
3 | 0.0028393 | 0.0007116
4 | 0.0043652 | 0.001094
5 | 0.0065448 | 0.0016403
6 | 0.0065386 | 0.0016387
7 | 0.0063279 | 0.0015859
8 | 0.0039127 | 0.00098062
9 | 0.0061336 | 0.0015372
10 | 0.0059347 | 0.0014874
11 | 0.0039967 | 0.0010017
12 | 0.006474 | 0.0016225
13 | 0.006472 | 0.001622
14 | 0.0069536 | 0.0017427
15 | 0.0030155 | 0.00075575
16 | 0.0052345 | 0.0013119
17 | 0.0062964 | 0.001578
18 | 0.0067138 | 0.0016826
19 | 0.0022579 | 0.00056587
20 | 0.0068105 | 0.0017069
21 | 0.0052425 | 0.0013139
22 | 0.0067292 | 0.0016865
23 | 0.016206 | 0.0040615
24 | 0.0018339 | 0.00045962
25 | 0.006711 | 0.0016819
26 | 0.0050017 | 0.0012535
27 | 0.005825 | 0.0014599
28 | 0.0050012 | 0.0012534
29 | 0.0032966 | 0.00082621
30 | 0.0036168 | 0.00090645
31 | 0.0035979 | 0.00090172
32 | 0.0051796 | 0.0012981
33 | 0.006592 | 0.0016521
34 | 0.0037241 | 0.00093336
35 | 0.0036024 | 0.00090284
36 | 0.0049391 | 0.0012378
37 | 0.0022568 | 0.00056562
38 | 0.0050035 | 0.001254
39 | 0.0049975 | 0.0012525
40 | 0.0046923 | 0.001176
41 | 0.004688 | 0.0011749
42 | 0.0065196 | 0.001634
43 | 0.0065224 | 0.0016347
44 | 0.0042995 | 0.0010776
45 | 0.0051577 | 0.0012926
46 | 0.0041888 | 0.0010498
47 | 0.0026982 | 0.00067623
48 | 0.004106 | 0.0010291
49 | 0.0026019 | 0.00065211
50 | 0.0037248 | 0.00093352
51 | 0.003744 | 0.00093833
52 | 0.003833 | 0.00096065
53 | 0.005252 | 0.0013163
54 | 0.0064985 | 0.0016287
55 | 0.00681 | 0.0017068
56 | 0.0034204 | 0.00085723
57 | 0.0044304 | 0.0011104
58 | 0.0018202 | 0.00045618
59 | 0.0027944 | 0.00070034
60 | 0.0021528 | 0.00053954
61 | 0.0065276 | 0.001636
62 | 0.0029485 | 0.00073897
63 | 0.0019648 | 0.00049242
64 | 0.0030417 | 0.00076232
65 | 0.0020574 | 0.00051564
66 | 0.0020353 | 0.00051011
67 | 0.0047034 | 0.0011788
68 | 0.0048426 | 0.0012137
69 | 0.0041754 | 0.0010465
70 | 0.0048014 | 0.0012033
71 | 0.0042156 | 0.0010565
72 | 0.0032378 | 0.00081146
73 | 0.0049613 | 0.0012434
74 | 0.010452 | 0.0026196
75 | 0.0053314 | 0.0013362
76 | 0.0035997 | 0.00090217
77 | 0.0037372 | 0.00093663
78 | 0.0037395 | 0.00093721
79 | 0.003606 | 0.00090374
80 | 0.0059214 | 0.001484
81 | 0.0029371 | 0.0007361
82 | 0.0049092 | 0.0012304
83 | 0.0020817 | 0.00052171
84 | 0.0039853 | 0.00099882
85 | 0.004934 | 0.0012366
86 | 0.0038607 | 0.00096758

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1