## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2701-10_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2701-10_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2701-10_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2701-10_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2701-10_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2701-10_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2701-10_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2701-10_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2701-10_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2701-10_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2701-10_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2701-10_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2701-10_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2701-10_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2701-10_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2701-10_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2701-10_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2701-10_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2701-10_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2701-10_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2701-10_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2701-10_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2701-10_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2701-10_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2701-10_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2701-10_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2701-10_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2701-10_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2701-10_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2701-10_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2701-10_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2701-10_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2701-10_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2701-10_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2701-10_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2701-10_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2701-10_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2701-10_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2701-10_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2701-10_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2701-10_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2701-10_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2701-10_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2701-10_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2701-10_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2701-10_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2701-10_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2701-10_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2701-10_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2701-10_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2701-10_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2701-10_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2701-10_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2701-10_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2701-10_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2701-10_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2701-10_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2701-10_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2701-10_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2701-10_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2701-10_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2701-10_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2701-10_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2701-10_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2701-10_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2701-10_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2701-10_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2701-10_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2701-10_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2701-10_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2701-10_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2701-10_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2701-10_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2701-10_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2701-10_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2701-10_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2701-10_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2701-10_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2701-10_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2701-10_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2701-10_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2701-10_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2701-10_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2701-10_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2701-10_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2701-10_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2701-10_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2701-10_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2701-10_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2701-10_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2701-10_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2701-10_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2701-10_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2701-10_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2701-10_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2701-10_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2701-10_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2701-10_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2701-10_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2701-10_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2701-10_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2701-10_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2701-10_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2701-10_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2701-10_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2701-10_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2701-10_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2701-10_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2701-10_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2701-10_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2701-10_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2701-10_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2701-10_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2701-10_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2701-10_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2701-10_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2701-10_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2701-10_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2701-10_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2701-10_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2701-10_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2701-10_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2701-10_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2701-10_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2701-10_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2701-10_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2701-10_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2701-10_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2701-10_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2701-10_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2701-10_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2701-10_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2701-10_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2701-10_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2701-10_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2701-10_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2701-10_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2701-10_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2701-10_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2701-10_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2701-10_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2701-10_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2701-10_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2701-10_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2701-10_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2701-10_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2701-10_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2701-10_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2701-10_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2701-10_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2701-10_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2701-10_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2701-10_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2701-10_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2701-10_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2701-10_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2701-10_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2701-10_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2701-10_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2701-10_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2701-10_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2701-10_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2701-10_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2701-10_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2701-10_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2701-10_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_MV_559_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2701-10_0_6_load_0 | 0 | 0.00048192 | 0.00012078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2701-10_0_6_load_80 | 4 | 0.00068769 | 0.00017235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2701-10_0_6_load_74 | 5 | 0.006675 | 0.0016729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2701-10_0_6_load_81 | 6 | 0.0045007 | 0.001128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2701-10_0_6_load_6 | 7 | 0.0038886 | 0.00097456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2701-10_0_6_load_7 | 8 | 0.0038184 | 0.00095698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2701-10_0_6_load_9 | 10 | 0.003815 | 0.00095612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2701-10_0_6_load_172 | 13 | 0.0032597 | 0.00081696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2701-10_0_6_load_12 | 14 | 0.0038805 | 0.00097256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2701-10_0_6_load_77 | 15 | 0.016959 | 0.0042504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2701-10_0_6_load_75 | 16 | 0.017919 | 0.0044909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2701-10_0_6_load_170 | 17 | 0.0032559 | 0.000816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2701-10_0_6_load_89 | 19 | 0.0012147 | 0.00030444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2701-10_0_6_load_84 | 22 | 0.0030539 | 0.00076538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2701-10_0_6_load_85 | 23 | 0.0061114 | 0.0015317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2701-10_0_6_load_13 | 24 | 0.0027683 | 0.00069381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2701-10_0_6_load_76 | 26 | 0.0090842 | 0.0022767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2701-10_0_6_load_87 | 28 | 0.0012166 | 0.00030492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2701-10_0_6_load_16 | 29 | 0.018198 | 0.0045609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2701-10_0_6_load_56 | 34 | 0.0098194 | 0.002461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2701-10_0_6_load_40 | 37 | 0.025542 | 0.0064014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2701-10_0_6_load_100 | 40 | 0.0055053 | 0.0013798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2701-10_0_6_load_178 | 41 | 0.018238 | 0.0045708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2701-10_0_6_load_91 | 42 | 0.001842 | 0.00046165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2701-10_0_6_load_113 | 44 | 0.00085357 | 0.00021392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2701-10_0_6_load_111 | 45 | 0.00088092 | 0.00022078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2701-10_0_6_load_116 | 47 | 0.00085759 | 0.00021493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2701-10_0_6_load_96 | 50 | 0.0055182 | 0.001383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2701-10_0_6_load_105 | 53 | 0.005553 | 0.0013917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2701-10_0_6_load_99 | 56 | 0.0055146 | 0.0013821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2701-10_0_6_load_163 | 59 | 0.011139 | 0.0027917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2701-10_0_6_load_161 | 61 | 0.0092636 | 0.0023217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2701-10_0_6_load_162 | 64 | 0.0094231 | 0.0023617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2701-10_0_6_load_68 | 65 | 0.0018457 | 0.00046258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2701-10_0_6_load_174 | 67 | 0.0035035 | 0.00087807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2701-10_0_6_load_155 | 68 | 0.0017628 | 0.0004418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2701-10_0_6_load_153 | 69 | 0.0017397 | 0.00043602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2701-10_0_6_load_129 | 71 | 0.0019696 | 0.00049362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2701-10_0_6_load_42 | 73 | 0.0055184 | 0.001383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2701-10_0_6_load_126 | 74 | 0.0025322 | 0.00063462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2701-10_0_6_load_125 | 75 | 0.0025325 | 0.0006347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2701-10_0_6_load_53 | 76 | 0.016604 | 0.0041614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2701-10_0_6_load_95 | 78 | 0.0021371 | 0.00053562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2701-10_0_6_load_94 | 79 | 0.0020531 | 0.00051456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2701-10_0_6_load_92 | 80 | 0.0020533 | 0.00051461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2701-10_0_6_load_146 | 81 | 0.0020834 | 0.00052214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2701-10_0_6_load_147 | 82 | 0.0020371 | 0.00051055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2701-10_0_6_load_112 | 83 | 0.00086178 | 0.00021598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2701-10_0_6_load_35 | 84 | 0.0021416 | 0.00053673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2701-10_0_6_load_117 | 85 | 0.00087798 | 0.00022004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2701-10_0_6_load_104 | 86 | 0.0055224 | 0.001384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2701-10_0_6_load_34 | 88 | 0.0066741 | 0.0016727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2701-10_0_6_load_38 | 90 | 0.0086962 | 0.0021795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2701-10_0_6_load_45 | 93 | 0.0061814 | 0.0015492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2701-10_0_6_load_46 | 94 | 0.0030587 | 0.00076657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2701-10_0_6_load_69 | 97 | 0.0043617 | 0.0010931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2701-10_0_6_load_151 | 99 | 0.00075331 | 0.0001888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2701-10_0_6_load_106 | 100 | 0.0022293 | 0.00055871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2701-10_0_6_load_101 | 102 | 0.0061891 | 0.0015511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2701-10_0_6_load_107 | 104 | 0.006189 | 0.0015511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2701-10_0_6_load_128 | 105 | 0.0048769 | 0.0012223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2701-10_0_6_load_130 | 106 | 0.0011879 | 0.00029771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2701-10_0_6_load_47 | 107 | 0.0058562 | 0.0014677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2701-10_0_6_load_48 | 108 | 0.0015109 | 0.00037867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2701-10_0_6_load_50 | 110 | 0.0014421 | 0.00036141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2701-10_0_6_load_51 | 111 | 0.0017853 | 0.00044745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2701-10_0_6_load_137 | 113 | 0.0014582 | 0.00036546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2701-10_0_6_load_152 | 114 | 0.0017224 | 0.00043167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2701-10_0_6_load_154 | 115 | 0.00074742 | 0.00018732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2701-10_0_6_load_145 | 116 | 0.001447 | 0.00036264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2701-10_0_6_load_115 | 117 | 0.00088387 | 0.00022152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2701-10_0_6_load_123 | 118 | 0.00073487 | 0.00018418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2701-10_0_6_load_102 | 119 | 0.0061864 | 0.0015505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2701-10_0_6_load_136 | 120 | 0.0055713 | 0.0013963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2701-10_0_6_load_135 | 121 | 0.0034982 | 0.00087674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2701-10_0_6_load_176 | 122 | 0.0031735 | 0.00079536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2701-10_0_6_load_177 | 123 | 0.0052646 | 0.0013194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2701-10_0_6_load_175 | 124 | 0.0052793 | 0.0013231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2701-10_0_6_load_67 | 125 | 0.0031826 | 0.00079764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2701-10_0_6_load_167 | 126 | 0.0018984 | 0.00047579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2701-10_0_6_load_168 | 129 | 0.017542 | 0.0043965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2701-10_0_6_load_164 | 132 | 0.017538 | 0.0043954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2701-10_0_6_load_78 | 133 | 0.0048261 | 0.0012095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2701-10_0_6_load_165 | 136 | 0.013194 | 0.0033067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2701-10_0_6_load_86 | 137 | 0.017923 | 0.0044919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2701-10_0_6_load_88 | 138 | 0.0012182 | 0.00030532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2701-10_0_6_load_90 | 139 | 0.001218 | 0.00030525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2701-10_0_6_load_93 | 140 | 0.0020542 | 0.00051483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2701-10_0_6_load_108 | 141 | 0.0022336 | 0.00055979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2701-10_0_6_load_109 | 142 | 0.0022176 | 0.00055578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2701-10_0_6_load_124 | 143 | 0.0025328 | 0.00063479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2701-10_0_6_load_114 | 144 | 0.00088212 | 0.00022108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2701-10_0_6_load_148 | 145 | 0.0020406 | 0.00051141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2701-10_0_6_load_118 | 146 | 0.00085787 | 0.000215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2701-10_0_6_load_138 | 147 | 0.0008755 | 0.00021942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2701-10_0_6_load_149 | 148 | 0.00086439 | 0.00021664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2701-10_0_6_load_119 | 149 | 0.00072965 | 0.00018287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2701-10_0_6_load_120 | 150 | 0.00085801 | 0.00021504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2701-10_0_6_load_121 | 151 | 0.00072869 | 0.00018263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2701-10_0_6_load_122 | 152 | 0.00072965 | 0.00018287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2701-10_0_6_load_139 | 153 | 0.0007313 | 0.00018328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2701-10_0_6_load_140 | 154 | 0.00073062 | 0.00018311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2701-10_0_6_load_156 | 155 | 0.0010245 | 0.00025676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2701-10_0_6_load_134 | 156 | 0.001024 | 0.00025663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2701-10_0_6_load_131 | 157 | 0.0030683 | 0.00076898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2701-10_0_6_load_132 | 158 | 0.0048782 | 0.0012226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2701-10_0_6_load_133 | 159 | 0.0042111 | 0.0010554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2701-10_0_6_load_144 | 160 | 0.0014476 | 0.00036281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2701-10_0_6_load_141 | 161 | 0.0017293 | 0.0004334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2701-10_0_6_load_142 | 162 | 0.00174 | 0.00043608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2701-10_0_6_load_143 | 163 | 0.0017734 | 0.00044446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2701-10_0_6_load_171 | 164 | 0.0038067 | 0.00095404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2701-10_0_6_load_173 | 165 | 0.0038058 | 0.00095383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 62 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2701-10_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.048298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2701-10_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.1718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2701-10_0_6_line_2 |  | 2 | 5 | 0.030048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2701-10_0_6_line_3 |  | 2 | 3 | 0.033197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2701-10_0_6_line_4 |  | 3 | 4 | 0.056468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2701-10_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.014359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2701-10_0_6_line_6 |  | 6 | 96 | 0.0030196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2701-10_0_6_line_7 |  | 7 | 8 | 0.032024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2701-10_0_6_line_8 |  | 7 | 9 | 0.026656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2701-10_0_6_line_9 |  | 8 | 10 | 0.00021198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2701-10_0_6_line_10 |  | 9 | 11 | 0.0318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_2701-10_0_6_line_11 |  | 9 | 12 | 0.035001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_2701-10_0_6_line_12 |  | 10 | 13 | 0.017251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2701-10_0_6_line_13 |  | 11 | 14 | 0.011318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_2701-10_0_6_line_14 |  | 12 | 15 | 0.027982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_2701-10_0_6_line_15 |  | 12 | 16 | 0.024106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_2701-10_0_6_line_16 |  | 13 | 17 | 0.00020777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2701-10_0_6_line_17 |  | 14 | 24 | 0.019375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_2701-10_0_6_line_18 |  | 15 | 25 | 0.040526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_2701-10_0_6_line_19 |  | 16 | 26 | 0.025209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_2701-10_0_6_line_20 |  | 17 | 164 | 0.017227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2701-10_0_6_line_21 |  | 18 | 19 | 0.026307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_2701-10_0_6_line_22 |  | 18 | 20 | 0.005334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_2701-10_0_6_line_23 |  | 19 | 28 | 0.010267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_2701-10_0_6_line_24 |  | 20 | 22 | 0.0054388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_2701-10_0_6_line_25 |  | 21 | 22 | 0.0079937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_2701-10_0_6_line_26 |  | 21 | 23 | 0.0205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2701-10_0_6_line_27 |  | 21 | 24 | 0.0091919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_2701-10_0_6_line_28 |  | 23 | 27 | 0.047893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2701-10_0_6_line_29 |  | 25 | 77 | 0.009933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_2701-10_0_6_line_30 |  | 26 | 130 | 0.025029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_2701-10_0_6_line_31 |  | 27 | 65 | 0.059417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2701-10_0_6_line_32 |  | 28 | 137 | 0.016423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_2701-10_0_6_line_33 |  | 29 | 30 | 0.026079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2701-10_0_6_line_34 |  | 29 | 31 | 0.06548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2701-10_0_6_line_35 |  | 30 | 32 | 0.087106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2701-10_0_6_line_36 |  | 31 | 33 | 0.037965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2701-10_0_6_line_37 |  | 32 | 34 | 0.016023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2701-10_0_6_line_38 |  | 33 | 35 | 0.038994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2701-10_0_6_line_39 |  | 33 | 36 | 0.12047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2701-10_0_6_line_40 |  | 33 | 37 | 0.018233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2701-10_0_6_line_41 |  | 35 | 41 | 0.037808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2701-10_0_6_line_42 |  | 36 | 42 | 0.11322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2701-10_0_6_line_43 |  | 37 | 55 | 0.028899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_2701-10_0_6_line_44 |  | 38 | 39 | 0.006463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_2701-10_0_6_line_45 |  | 38 | 40 | 0.012093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_2701-10_0_6_line_46 |  | 39 | 50 | 0.014981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_2701-10_0_6_line_47 |  | 40 | 73 | 0.019782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_2701-10_0_6_line_48 |  | 42 | 80 | 0.0070234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2701-10_0_6_line_49 |  | 43 | 44 | 0.0085891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2701-10_0_6_line_50 |  | 43 | 45 | 0.01013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2701-10_0_6_line_51 |  | 44 | 46 | 0.019161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2701-10_0_6_line_52 |  | 45 | 83 | 0.023788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2701-10_0_6_line_53 |  | 46 | 47 | 0.01284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2701-10_0_6_line_54 |  | 47 | 85 | 6.2703e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2701-10_0_6_line_55 |  | 48 | 49 | 0.023934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_2701-10_0_6_line_56 |  | 48 | 50 | 0.016916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_2701-10_0_6_line_57 |  | 49 | 86 | 0.01259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_2701-10_0_6_line_58 |  | 51 | 52 | 0.016913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_2701-10_0_6_line_59 |  | 51 | 53 | 0.013471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_2701-10_0_6_line_60 |  | 52 | 87 | 0.01689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_2701-10_0_6_line_61 |  | 52 | 76 | 0.019489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2701-10_0_6_line_62 |  | 53 | 86 | 0.020233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_2701-10_0_6_line_63 |  | 54 | 55 | 0.009173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2701-10_0_6_line_64 |  | 54 | 56 | 0.014792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2701-10_0_6_line_65 |  | 55 | 73 | 0.016411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_2701-10_0_6_line_66 |  | 57 | 58 | 0.11038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_2701-10_0_6_line_67 |  | 57 | 59 | 0.001268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_2701-10_0_6_line_68 |  | 58 | 66 | 0.007892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_2701-10_0_6_line_69 |  | 58 | 67 | 0.020285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2701-10_0_6_line_70 |  | 59 | 60 | 0.036499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_2701-10_0_6_line_71 |  | 60 | 61 | 0.027457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_2701-10_0_6_line_72 |  | 61 | 64 | 0.0077255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_2701-10_0_6_line_73 |  | 62 | 63 | 0.033462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_2701-10_0_6_line_74 |  | 62 | 64 | 0.026147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_2701-10_0_6_line_75 |  | 63 | 106 | 0.046894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_2701-10_0_6_line_76 |  | 65 | 125 | 0.021312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2701-10_0_6_line_77 |  | 66 | 126 | 0.030444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_2701-10_0_6_line_78 |  | 67 | 124 | 0.00092077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2701-10_0_6_line_79 |  | 68 | 69 | 0.0048617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2701-10_0_6_line_80 |  | 69 | 114 | 0.005667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2701-10_0_6_line_81 |  | 70 | 71 | 0.027751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2701-10_0_6_line_82 |  | 70 | 72 | 0.03136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2701-10_0_6_line_83 |  | 72 | 84 | 0.015332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2701-10_0_6_line_84 |  | 74 | 75 | 0.015338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2701-10_0_6_line_85 |  | 75 | 143 | 0.011291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2701-10_0_6_line_86 |  | 77 | 97 | 0.30171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_2701-10_0_6_line_87 |  | 78 | 79 | 0.0070162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2701-10_0_6_line_88 |  | 79 | 140 | 0.0068808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2701-10_0_6_line_89 |  | 80 | 140 | 0.0068801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2701-10_0_6_line_90 |  | 81 | 82 | 0.0057791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2701-10_0_6_line_91 |  | 82 | 145 | 0.0068891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2701-10_0_6_line_92 |  | 83 | 144 | 0.014785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2701-10_0_6_line_93 |  | 83 | 117 | 0.0034719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2701-10_0_6_line_94 |  | 84 | 88 | 0.032189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2701-10_0_6_line_95 |  | 85 | 146 | 0.024544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2701-10_0_6_line_96 |  | 87 | 119 | 0.017911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_2701-10_0_6_line_97 |  | 88 | 89 | 0.0029487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2701-10_0_6_line_98 |  | 89 | 90 | 0.012363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2701-10_0_6_line_99 |  | 90 | 91 | 0.026641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2701-10_0_6_line_100 |  | 91 | 92 | 0.025889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_2701-10_0_6_line_101 |  | 91 | 93 | 0.021964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2701-10_0_6_line_102 |  | 91 | 94 | 0.026038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_2701-10_0_6_line_103 |  | 92 | 98 | 0.008793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_2701-10_0_6_line_104 |  | 92 | 99 | 0.023206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2701-10_0_6_line_105 |  | 93 | 100 | 0.019464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2701-10_0_6_line_106 |  | 94 | 101 | 0.017883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_2701-10_0_6_line_107 |  | 95 | 96 | 0.081838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2701-10_0_6_line_108 |  | 95 | 97 | 0.063254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
109 | LV_2701-10_0_6_line_109 |  | 98 | 102 | 0.021085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_2701-10_0_6_line_110 |  | 99 | 103 | 0.0089201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2701-10_0_6_line_111 |  | 100 | 104 | 0.00071038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2701-10_0_6_line_112 |  | 101 | 105 | 0.026815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2701-10_0_6_line_113 |  | 101 | 106 | 0.022807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_2701-10_0_6_line_114 |  | 102 | 119 | 0.019914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_2701-10_0_6_line_115 |  | 103 | 148 | 0.019122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2701-10_0_6_line_116 |  | 103 | 154 | 0.009345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2701-10_0_6_line_117 |  | 104 | 141 | 0.01114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2701-10_0_6_line_118 |  | 105 | 155 | 0.0052155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2701-10_0_6_line_119 |  | 107 | 108 | 0.014739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2701-10_0_6_line_120 |  | 107 | 109 | 0.012486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2701-10_0_6_line_121 |  | 108 | 110 | 0.00052673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2701-10_0_6_line_122 |  | 109 | 111 | 0.0099522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2701-10_0_6_line_123 |  | 109 | 112 | 0.014145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2701-10_0_6_line_124 |  | 110 | 113 | 0.0055822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2701-10_0_6_line_125 |  | 111 | 114 | 0.0048591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2701-10_0_6_line_126 |  | 112 | 115 | 0.0096185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2701-10_0_6_line_127 |  | 113 | 116 | 0.0020062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2701-10_0_6_line_128 |  | 115 | 118 | 0.0048738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2701-10_0_6_line_129 |  | 116 | 160 | 0.0057795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2701-10_0_6_line_130 |  | 118 | 151 | 0.0058135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2701-10_0_6_line_131 |  | 120 | 121 | 0.014238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2701-10_0_6_line_132 |  | 121 | 159 | 0.013086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2701-10_0_6_line_133 |  | 122 | 123 | 0.032685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2701-10_0_6_line_134 |  | 122 | 124 | 0.015172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2701-10_0_6_line_135 |  | 126 | 139 | 0.016016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
136 | LV_2701-10_0_6_line_136 |  | 127 | 128 | 0.0207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2701-10_0_6_line_137 |  | 127 | 129 | 0.0095479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2701-10_0_6_line_138 |  | 128 | 132 | 0.001739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2701-10_0_6_line_139 |  | 128 | 135 | 0.016591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2701-10_0_6_line_140 |  | 129 | 131 | 0.026263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2701-10_0_6_line_141 |  | 130 | 131 | 0.019532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
142 | LV_2701-10_0_6_line_142 |  | 131 | 134 | 0.019027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2701-10_0_6_line_143 |  | 133 | 134 | 0.010866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2701-10_0_6_line_144 |  | 135 | 136 | 0.0079656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2701-10_0_6_line_145 |  | 137 | 138 | 7.6751e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
146 | LV_2701-10_0_6_line_146 |  | 138 | 139 | 0.010182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
147 | LV_2701-10_0_6_line_147 |  | 141 | 142 | 0.016635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2701-10_0_6_line_148 |  | 142 | 143 | 0.011291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2701-10_0_6_line_149 |  | 144 | 145 | 0.0057929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2701-10_0_6_line_150 |  | 146 | 147 | 6.6611e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2701-10_0_6_line_151 |  | 147 | 148 | 9.67e-07 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2701-10_0_6_line_152 |  | 149 | 150 | 0.0017007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2701-10_0_6_line_153 |  | 149 | 151 | 0.0047901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2701-10_0_6_line_154 |  | 150 | 152 | 0.0041042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2701-10_0_6_line_155 |  | 152 | 153 | 0.0047913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2701-10_0_6_line_156 |  | 153 | 154 | 0.0058076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2701-10_0_6_line_157 |  | 155 | 156 | 0.0090365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2701-10_0_6_line_158 |  | 156 | 158 | 0.0032461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2701-10_0_6_line_159 |  | 157 | 158 | 0.014249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2701-10_0_6_line_160 |  | 157 | 159 | 0.0037761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2701-10_0_6_line_161 |  | 160 | 162 | 0.0047888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2701-10_0_6_line_162 |  | 161 | 162 | 0.0058102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2701-10_0_6_line_163 |  | 161 | 163 | 0.0040058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2701-10_0_6_line_164 |  | 164 | 165 | 0.032073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2701-10_0_6_trafo_62 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 166 | 62 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2613431.3515 | 1269368.8075 | 2613423.3573 | 1269400.2895 | 2613422.0778 | 1269416.0549
1 | 2613330.0035 | 1269310.8158 | 2613338.7057 | 1269308.9563 | 2613331.4978 | 1269335.5923 | 2613332.0757 | 1269363.0352 | 2613332.9543 | 1269370.498 | 2613360.5784 | 1269375.875 | 2613381.5069 | 1269370.8297 | 2613404.257 | 1269365.455 | 2613431.3515 | 1269368.8075
2 | 2613330.0035 | 1269310.8158 | 2613321.2261 | 1269312.6864 | 2613303.3712 | 1269312.6129 | 2613300.2516 | 1269311.8205
3 | 2613357.0553 | 1269293.1419 | 2613347.2896 | 1269302.8046 | 2613338.7057 | 1269308.9563 | 2613330.0035 | 1269310.8158
4 | 2613357.0553 | 1269293.1419 | 2613372.3902 | 1269238.7958
5 | 2613372.3902 | 1269238.7958 | 2613376.2897 | 1269224.9763
6 | 2613377.1097 | 1269222.0702 | 2613376.2897 | 1269224.9763
7 | 2613067.9673 | 1269122.5691 | 2613073.8422 | 1269136.1894 | 2613071.7262 | 1269143.7456 | 2613075.1441 | 1269152.4422
8 | 2613057.4099 | 1269098.093 | 2613067.9673 | 1269122.5691
9 | 2613075.1441 | 1269152.4422 | 2613075.2216 | 1269152.6395
10 | 2613057.4099 | 1269098.093 | 2613027.8949 | 1269110.1478
11 | 2613090.1243 | 1269085.4339 | 2613066.8849 | 1269093.9331 | 2613057.4099 | 1269098.093
12 | 2613081.5316 | 1269168.695 | 2613075.2216 | 1269152.6395
13 | 2613027.8949 | 1269110.1478 | 2613032.5223 | 1269120.4763 | 2613032.5223 | 1269120.4763
14 | 2613090.1243 | 1269085.4339 | 2613111.9704 | 1269077.521 | 2613116.3564 | 1269075.7049
15 | 2613090.1243 | 1269085.4339 | 2613082.6955 | 1269062.5013
16 | 2613081.5316 | 1269168.695 | 2613081.6076 | 1269168.8884
17 | 2613014.8854 | 1269124.7175 | 2613017.7009 | 1269126.5481 | 2613022.5961 | 1269124.5797 | 2613032.5223 | 1269120.4763
18 | 2613153.8 | 1269060.2013 | 2613116.3564 | 1269075.7049
19 | 2613086.6019 | 1269038.0816 | 2613082.7596 | 1269047.0461 | 2613082.6955 | 1269062.5013
20 | 2613081.6076 | 1269168.8884 | 2613087.9086 | 1269184.9212
21 | 2613015.1108 | 1269103.2927 | 2613005.6046 | 1269078.7636
22 | 2613015.1108 | 1269103.2927 | 2613010.2077 | 1269105.4279
23 | 2613001.8557 | 1269069.2057 | 2613004.4712 | 1269075.8389 | 2613005.6046 | 1269078.7636
24 | 2613010.2077 | 1269105.4279 | 2613007.9374 | 1269110.3701
25 | 2613009.7823 | 1269117.5466 | 2613007.1003 | 1269112.1925 | 2613007.9374 | 1269110.3701
26 | 2613009.7823 | 1269117.5466 | 2612990.662 | 1269124.9405
27 | 2613009.7823 | 1269117.5466 | 2613011.9528 | 1269122.8106 | 2613014.8854 | 1269124.7175
28 | 2612945.2043 | 1269139.6099 | 2612962.9179 | 1269135.668 | 2612981.391 | 1269128.5256 | 2612990.662 | 1269124.9405
29 | 2613153.8 | 1269060.2013 | 2613155.5541 | 1269069.9787
30 | 2613086.6019 | 1269038.0816 | 2613085.0016 | 1269013.1049
31 | 2612945.2043 | 1269139.6099 | 2612922.0017 | 1269084.9101
32 | 2612995.81 | 1269053.9359 | 2612996.0902 | 1269054.5833 | 2613001.8557 | 1269069.2057
33 | 2612937.9427 | 1268618.7934 | 2612945.993 | 1268593.9884
34 | 2612981.9527 | 1268569.2212 | 2612980.9456 | 1268565.1717 | 2612977.1192 | 1268559.9263 | 2612973.6935 | 1268557.3059 | 2612969.4595 | 1268556.0846 | 2612965.6252 | 1268557.8886 | 2612959.1479 | 1268563.9121 | 2612951.4508 | 1268577.1713 | 2612945.993 | 1268593.9884
35 | 2612937.9427 | 1268618.7934 | 2612917.5807 | 1268607.9636 | 2612889.6352 | 1268665.5879
36 | 2612995.9665 | 1268602.6754 | 2612989.1511 | 1268598.1351 | 2612981.9527 | 1268569.2212
37 | 2612889.6352 | 1268665.5879 | 2612900.7602 | 1268671.1382 | 2612903.9699 | 1268672.7464
38 | 2612995.9665 | 1268602.6754 | 2612992.2059 | 1268612.0849 | 2612988.6042 | 1268621.1167 | 2612995.7499 | 1268625.9691 | 2612997.7314 | 1268635.2133 | 2612997.9473 | 1268636.2367
39 | 2612995.9665 | 1268602.6754 | 2613010.1333 | 1268542.2861 | 2612997.8145 | 1268531.9963 | 2612998.7273 | 1268530.9643 | 2612999.7758 | 1268529.8324 | 2613000.5301 | 1268529.0002 | 2613002.401 | 1268526.8806 | 2613003.5478 | 1268525.5377 | 2613004.0608 | 1268524.9606 | 2613006.8998 | 1268527.4797 | 2613007.4505 | 1268526.8583 | 2613010.1287 | 1268523.7953 | 2613018.7433 | 1268531.464 | 2613024.1997 | 1268527.7734 | 2613028.7584 | 1268531.9308
40 | 2612995.9665 | 1268602.6754 | 2613002.06 | 1268606.9584 | 2613012.0611 | 1268610.9946
41 | 2612997.9473 | 1268636.2367 | 2612992.0884 | 1268638.2364 | 2612984.4182 | 1268639.2203 | 2612975.9379 | 1268639.0016 | 2612969.0716 | 1268640.5989 | 2612966.0417 | 1268642.8049 | 2612963.6098 | 1268646.8247
42 | 2613028.7584 | 1268531.9308 | 2613113.6069 | 1268606.8933
43 | 2613036.9812 | 1268625.4258 | 2613019.0968 | 1268613.834 | 2613012.0611 | 1268610.9946
44 | 2613080.8672 | 1268646.0813 | 2613082.8749 | 1268639.937
45 | 2613082.8749 | 1268639.937 | 2613071.3765 | 1268636.5426 | 2613071.276 | 1268636.5138
46 | 2613080.8672 | 1268646.0813 | 2613077.1171 | 1268660.5858
47 | 2613071.276 | 1268636.5138 | 2613052.2598 | 1268631.0634
48 | 2613113.6069 | 1268606.8933 | 2613118.8703 | 1268611.5435
49 | 2613172.7964 | 1268743.0752 | 2613170.3744 | 1268751.3157
50 | 2613172.7964 | 1268743.0752 | 2613165.5126 | 1268736.0357
51 | 2613164.9715 | 1268769.6988 | 2613170.3744 | 1268751.3157
52 | 2613148.4076 | 1268719.5045 | 2613165.5126 | 1268736.0357
53 | 2613164.9715 | 1268769.6988 | 2613152.625 | 1268766.1753
54 | 2613152.625 | 1268766.1753 | 2613152.5647 | 1268766.1581
55 | 2613065.9469 | 1268699.8753 | 2613072.8827 | 1268676.9633
56 | 2613072.8827 | 1268676.9633 | 2613077.1171 | 1268660.5858
57 | 2613065.9469 | 1268699.8753 | 2613053.8 | 1268696.5646
58 | 2613017.3335 | 1268704.1493 | 2613021.2826 | 1268687.7019
59 | 2613021.2826 | 1268687.7019 | 2613034.2793 | 1268691.2442
60 | 2613017.3335 | 1268704.1493 | 2613027.0404 | 1268717.9914
61 | 2613017.3335 | 1268704.1493 | 2613003.3811 | 1268694.2895 | 2613001.2697 | 1268693.1384
62 | 2613053.8 | 1268696.5646 | 2613034.2793 | 1268691.2442
63 | 2613036.9812 | 1268625.4258 | 2613034.8996 | 1268634.3609
64 | 2613034.8996 | 1268634.3609 | 2613049.233 | 1268638.0155
65 | 2613036.9812 | 1268625.4258 | 2613044.6482 | 1268629.3343 | 2613052.2598 | 1268631.0634
66 | 2612970.013 | 1268994.7729 | 2612963.5908 | 1268979.2257 | 2612960.5168 | 1268970.7241 | 2612956.9758 | 1268962.3771 | 2612954.498 | 1268956.4898 | 2612950.0814 | 1268945.9839 | 2612940.5892 | 1268923.4362 | 2612959.931 | 1268918.4971 | 2612973.1659 | 1268919.0152
67 | 2612973.1659 | 1268919.0152 | 2612974.3399 | 1268918.5362
68 | 2612973.0972 | 1269002.0403 | 2612971.3603 | 1268998.0337 | 2612970.013 | 1268994.7729
69 | 2612970.013 | 1268994.7729 | 2612951.3198 | 1269002.6498
70 | 2613008.1345 | 1268904.7484 | 2612974.3399 | 1268918.5362
71 | 2613008.1345 | 1268904.7484 | 2613020.8694 | 1268906.8222 | 2613033.5252 | 1268914.0106
72 | 2613033.5252 | 1268914.0106 | 2613033.5252 | 1268914.0106 | 2613034.2664 | 1268906.3207
73 | 2613036.7748 | 1268880.2939 | 2613070.2394 | 1268882.8471
74 | 2613036.7748 | 1268880.2939 | 2613034.2664 | 1268906.3207
75 | 2613070.2394 | 1268882.8471 | 2613064.5047 | 1268836.3053
76 | 2612913.6795 | 1269065.2906 | 2612922.0017 | 1269084.9101
77 | 2612973.0972 | 1269002.0403 | 2612978.2856 | 1269014.0157 | 2612979.963 | 1269017.6997 | 2612983.4527 | 1269025.3906 | 2612985.399 | 1269029.8865
78 | 2612950.4713 | 1269003.0073 | 2612951.3198 | 1269002.6498
79 | 2613133.1285 | 1268671.7417 | 2613134.5245 | 1268667.0847
80 | 2613133.1285 | 1268671.7417 | 2613131.6843 | 1268676.5595 | 2613131.5128 | 1268677.1734
81 | 2613149.6377 | 1268833.2986 | 2613122.6106 | 1268827.0015
82 | 2613149.6377 | 1268833.2986 | 2613151.4831 | 1268825.7084 | 2613153.7234 | 1268816.4736 | 2613156.132 | 1268802.6358
83 | 2613156.132 | 1268802.6358 | 2613141.3995 | 1268798.3912
84 | 2612985.27 | 1268741.5824 | 2612970.9018 | 1268736.2147
85 | 2612995.8472 | 1268745.5339 | 2612985.27 | 1268741.5824
86 | 2613155.5541 | 1269069.9787 | 2613167.9908 | 1269090.9322 | 2613181.2597 | 1269106.4282 | 2613208.3283 | 1269125.3572 | 2613222.9132 | 1269137.754 | 2613247.1014 | 1269159.2787 | 2613255.7783 | 1269168.8271 | 2613262.4357 | 1269179.6718 | 2613270.0661 | 1269196.1672 | 2613272.1122 | 1269182.9624 | 2613275.312 | 1269161.9547 | 2613279.0491 | 1269129.4735 | 2613284.4714 | 1269127.373 | 2613339.3871 | 1269135.185
87 | 2613129.183 | 1268620.6547 | 2613134.4411 | 1268625.3001
88 | 2613124.0264 | 1268616.0989 | 2613129.183 | 1268620.6547
89 | 2613118.8703 | 1268611.5435 | 2613124.0264 | 1268616.0989
90 | 2613157.7436 | 1268687.5965 | 2613156.1208 | 1268693.1431
91 | 2613156.1208 | 1268693.1431 | 2613154.1862 | 1268699.7549
92 | 2613148.4076 | 1268719.5045 | 2613152.5594 | 1268705.3147
93 | 2613148.4076 | 1268719.5045 | 2613145.9105 | 1268717.0923
94 | 2613110.4683 | 1268789.4795 | 2613141.3995 | 1268798.3912
95 | 2613152.5647 | 1268766.1581 | 2613128.9633 | 1268759.4225
96 | 2613027.0404 | 1268717.9914 | 2613034.8004 | 1268724.0461 | 2613042.6143 | 1268726.0586
97 | 2613107.6349 | 1268788.6631 | 2613110.4683 | 1268789.4795
98 | 2613107.6349 | 1268788.6631 | 2613096.6614 | 1268782.9682
99 | 2613073.0148 | 1268770.6963 | 2613096.6614 | 1268782.9682
100 | 2613073.0148 | 1268770.6963 | 2613079.534 | 1268745.6375
101 | 2613073.0148 | 1268770.6963 | 2613069.9091 | 1268769.7555 | 2613051.9874 | 1268764.3497
102 | 2613073.0148 | 1268770.6963 | 2613067.3687 | 1268796.1149
103 | 2613079.534 | 1268745.6375 | 2613082.0659 | 1268737.2149
104 | 2613079.534 | 1268745.6375 | 2613101.9096 | 1268751.7909
105 | 2613051.9874 | 1268764.3497 | 2613033.3523 | 1268758.7288
106 | 2613063.3939 | 1268813.5498 | 2613065.2017 | 1268805.8706 | 2613067.3687 | 1268796.1149
107 | 2613402.0109 | 1269144.0935 | 2613377.1097 | 1269222.0702
108 | 2613402.0109 | 1269144.0935 | 2613339.3871 | 1269135.185
109 | 2613082.0659 | 1268737.2149 | 2613062.5356 | 1268731.7458 | 2613061.763 | 1268731.5247
110 | 2613110.5104 | 1268754.1562 | 2613101.9096 | 1268751.7909
111 | 2613032.6722 | 1268758.5237 | 2613033.3523 | 1268758.7288
112 | 2613063.3939 | 1268813.5498 | 2613036.9992 | 1268808.8215
113 | 2613063.3939 | 1268813.5498 | 2613063.5567 | 1268821.6448 | 2613063.719 | 1268829.9287 | 2613064.5047 | 1268836.3053
114 | 2613061.763 | 1268731.5247 | 2613043.0732 | 1268726.1769 | 2613042.6143 | 1268726.0586
115 | 2613110.5104 | 1268754.1562 | 2613128.8983 | 1268759.404
116 | 2613110.5104 | 1268754.1562 | 2613113.024 | 1268745.1556
117 | 2613022.0071 | 1268755.3067 | 2613032.6722 | 1268758.5237
118 | 2613036.9992 | 1268808.8215 | 2613031.8655 | 1268807.9018
119 | 2613105.3177 | 1268676.0564 | 2613105.3177 | 1268676.0564 | 2613110.8435 | 1268681.7393 | 2613116.7328 | 1268685.163
120 | 2613127.5276 | 1268691.4385 | 2613116.7328 | 1268685.163
121 | 2613105.3232 | 1268675.5297 | 2613105.3177 | 1268676.0564
122 | 2613127.5276 | 1268691.4385 | 2613130.2054 | 1268681.8533
123 | 2613127.5276 | 1268691.4385 | 2613124.1862 | 1268705.1853
124 | 2613105.382 | 1268669.9478 | 2613105.3232 | 1268675.5297
125 | 2613130.2054 | 1268681.8533 | 2613131.5128 | 1268677.1734
126 | 2613124.1862 | 1268705.1853 | 2613121.5991 | 1268714.4493
127 | 2613105.6911 | 1268667.993 | 2613105.3938 | 1268668.8292 | 2613105.382 | 1268669.9478
128 | 2613121.5991 | 1268714.4493 | 2613120.2882 | 1268719.1435
129 | 2613105.6911 | 1268667.993 | 2613107.627 | 1268662.5474
130 | 2613120.2882 | 1268719.1435 | 2613118.7245 | 1268724.7428
131 | 2612989.0811 | 1268800.721 | 2612974.9414 | 1268799.0474
132 | 2612989.0811 | 1268800.721 | 2612997.0356 | 1268801.6625 | 2613002.0322 | 1268802.5575
133 | 2612936.49 | 1269008.8986 | 2612921.8205 | 1268979.6905
134 | 2612936.49 | 1269008.8986 | 2612950.4713 | 1269003.0073
135 | 2612991.7619 | 1269044.5848 | 2612985.399 | 1269029.8865
136 | 2613028.573 | 1268979.5571 | 2613037.4743 | 1268979.7212 | 2613042.0277 | 1268979.2753 | 2613049.2153 | 1268978.5684
137 | 2613049.2153 | 1268978.5684 | 2613053.9451 | 1268986.8624
138 | 2613028.573 | 1268979.5571 | 2613028.7385 | 1268977.826
139 | 2613025.4747 | 1268995.8507 | 2613028.4573 | 1268980.8133 | 2613028.573 | 1268979.5571
140 | 2613065.7694 | 1269009.3821 | 2613064.7246 | 1269005.4326 | 2613063.4084 | 1269001.7493 | 2613059.719 | 1268999.3728 | 2613056.959 | 1268995.2861 | 2613053.9451 | 1268986.8624
141 | 2613085.0016 | 1269013.1049 | 2613065.7694 | 1269009.3821
142 | 2613047.5639 | 1269014.3678 | 2613054.549 | 1269013.3157 | 2613060.741 | 1269010.2383 | 2613065.7694 | 1269009.3821
143 | 2613047.5639 | 1269014.3678 | 2613047.7007 | 1269025.2334
144 | 2613025.4747 | 1268995.8507 | 2613020.4865 | 1268998.9641 | 2613018.407 | 1268998.8057
145 | 2612995.81 | 1269053.9359 | 2612995.807 | 1269053.9289
146 | 2612991.7619 | 1269044.5848 | 2612995.807 | 1269053.9289
147 | 2613022.0071 | 1268755.3067 | 2613006.4243 | 1268749.4853
148 | 2612995.8472 | 1268745.5339 | 2613006.4243 | 1268749.4853
149 | 2613152.5594 | 1268705.3147 | 2613154.1862 | 1268699.7549
150 | 2613128.9633 | 1268759.4225 | 2613128.8993 | 1268759.4042
151 | 2613128.8993 | 1268759.4042 | 2613128.8983 | 1268759.404
152 | 2613117.4361 | 1268729.3563 | 2613116.9787 | 1268730.9943
153 | 2613117.4361 | 1268729.3563 | 2613118.7245 | 1268724.7428
154 | 2613115.8748 | 1268734.9473 | 2613116.9787 | 1268730.9943
155 | 2613115.8748 | 1268734.9473 | 2613114.586 | 1268739.562
156 | 2613114.586 | 1268739.562 | 2613113.024 | 1268745.1556
157 | 2613022.9705 | 1268806.3084 | 2613031.8655 | 1268807.9018
158 | 2613019.7754 | 1268805.736 | 2613022.9705 | 1268806.3084
159 | 2613005.7491 | 1268803.2234 | 2613019.7754 | 1268805.736
160 | 2613005.7491 | 1268803.2234 | 2613002.0322 | 1268802.5575
161 | 2613109.2311 | 1268658.0353 | 2613107.627 | 1268662.5474
162 | 2613111.1774 | 1268652.5608 | 2613109.2311 | 1268658.0353
163 | 2613112.5192 | 1268648.7864 | 2613111.1774 | 1268652.5608
164 | 2613072.4451 | 1269202.9876 | 2613091.9587 | 1269195.2266 | 2613087.9086 | 1269184.9212

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2613422.0778 | 1269416.0549
1 | 2613431.3515 | 1269368.8075
2 | 2613330.0035 | 1269310.8158
3 | 2613357.0553 | 1269293.1419
4 | 2613372.3902 | 1269238.7958
5 | 2613300.2516 | 1269311.8205
6 | 2613376.2897 | 1269224.9763
7 | 2613067.9673 | 1269122.5691
8 | 2613075.1441 | 1269152.4422
9 | 2613057.4099 | 1269098.093
10 | 2613075.2216 | 1269152.6395
11 | 2613027.8949 | 1269110.1478
12 | 2613090.1243 | 1269085.4339
13 | 2613081.5316 | 1269168.695
14 | 2613032.5223 | 1269120.4763
15 | 2613116.3564 | 1269075.7049
16 | 2613082.6955 | 1269062.5013
17 | 2613081.6076 | 1269168.8884
18 | 2613015.1108 | 1269103.2927
19 | 2613005.6046 | 1269078.7636
20 | 2613010.2077 | 1269105.4279
21 | 2613009.7823 | 1269117.5466
22 | 2613007.9374 | 1269110.3701
23 | 2612990.662 | 1269124.9405
24 | 2613014.8854 | 1269124.7175
25 | 2613153.8 | 1269060.2013
26 | 2613086.6019 | 1269038.0816
27 | 2612945.2043 | 1269139.6099
28 | 2613001.8557 | 1269069.2057
29 | 2612945.993 | 1268593.9884
30 | 2612937.9427 | 1268618.7934
31 | 2612981.9527 | 1268569.2212
32 | 2612889.6352 | 1268665.5879
33 | 2612995.9665 | 1268602.6754
34 | 2612903.9699 | 1268672.7464
35 | 2612997.9473 | 1268636.2367
36 | 2613028.7584 | 1268531.9308
37 | 2613012.0611 | 1268610.9946
38 | 2613082.8749 | 1268639.937
39 | 2613080.8672 | 1268646.0813
40 | 2613071.276 | 1268636.5138
41 | 2612963.6098 | 1268646.8247
42 | 2613113.6069 | 1268606.8933
43 | 2613172.7964 | 1268743.0752
44 | 2613170.3744 | 1268751.3157
45 | 2613165.5126 | 1268736.0357
46 | 2613164.9715 | 1268769.6988
47 | 2613152.625 | 1268766.1753
48 | 2613072.8827 | 1268676.9633
49 | 2613065.9469 | 1268699.8753
50 | 2613077.1171 | 1268660.5858
51 | 2613021.2826 | 1268687.7019
52 | 2613017.3335 | 1268704.1493
53 | 2613034.2793 | 1268691.2442
54 | 2613034.8996 | 1268634.3609
55 | 2613036.9812 | 1268625.4258
56 | 2613049.233 | 1268638.0155
57 | 2612973.1659 | 1268919.0152
58 | 2612970.013 | 1268994.7729
59 | 2612974.3399 | 1268918.5362
60 | 2613008.1345 | 1268904.7484
61 | 2613033.5252 | 1268914.0106
62 | 2613036.7748 | 1268880.2939
63 | 2613070.2394 | 1268882.8471
64 | 2613034.2664 | 1268906.3207
65 | 2612922.0017 | 1269084.9102
66 | 2612973.0972 | 1269002.0403
67 | 2612951.3198 | 1269002.6497
68 | 2613134.5245 | 1268667.0847
69 | 2613133.1285 | 1268671.7417
70 | 2613149.6377 | 1268833.2986
71 | 2613122.6106 | 1268827.0015
72 | 2613156.132 | 1268802.6358
73 | 2613052.2598 | 1268631.0634
74 | 2612970.9018 | 1268736.2147
75 | 2612985.27 | 1268741.5824
76 | 2613001.2697 | 1268693.1384
77 | 2613155.5541 | 1269069.9787
78 | 2613134.4411 | 1268625.3001
79 | 2613129.183 | 1268620.6547
80 | 2613118.8703 | 1268611.5435
81 | 2613157.7436 | 1268687.5965
82 | 2613156.1208 | 1268693.1431
83 | 2613148.4076 | 1268719.5045
84 | 2613141.3995 | 1268798.3912
85 | 2613152.5647 | 1268766.1581
86 | 2613053.8 | 1268696.5646
87 | 2613027.0404 | 1268717.9914
88 | 2613110.4683 | 1268789.4795
89 | 2613107.6349 | 1268788.6631
90 | 2613096.6614 | 1268782.9682
91 | 2613073.0148 | 1268770.6963
92 | 2613079.534 | 1268745.6375
93 | 2613051.9874 | 1268764.3497
94 | 2613067.3687 | 1268796.1149
95 | 2613402.0109 | 1269144.0935
96 | 2613377.1097 | 1269222.0702
97 | 2613339.3871 | 1269135.185
98 | 2613082.0659 | 1268737.2149
99 | 2613101.9096 | 1268751.7909
100 | 2613033.3523 | 1268758.7288
101 | 2613063.3939 | 1268813.5498
102 | 2613061.763 | 1268731.5247
103 | 2613110.5104 | 1268754.1562
104 | 2613032.6722 | 1268758.5237
105 | 2613036.9992 | 1268808.8215
106 | 2613064.5047 | 1268836.3053
107 | 2613116.7328 | 1268685.163
108 | 2613105.3177 | 1268676.0564
109 | 2613127.5276 | 1268691.4385
110 | 2613105.3232 | 1268675.5297
111 | 2613130.2054 | 1268681.8533
112 | 2613124.1862 | 1268705.1853
113 | 2613105.382 | 1268669.9478
114 | 2613131.5128 | 1268677.1734
115 | 2613121.5991 | 1268714.4493
116 | 2613105.6911 | 1268667.993
117 | 2613145.9105 | 1268717.0923
118 | 2613120.2882 | 1268719.1435
119 | 2613042.6143 | 1268726.0586
120 | 2612974.9414 | 1268799.0474
121 | 2612989.0811 | 1268800.721
122 | 2612936.49 | 1269008.8986
123 | 2612921.8205 | 1268979.6905
124 | 2612950.4713 | 1269003.0073
125 | 2612913.6795 | 1269065.2906
126 | 2612985.399 | 1269029.8865
127 | 2613049.2153 | 1268978.5684
128 | 2613028.573 | 1268979.5571
129 | 2613053.9451 | 1268986.8624
130 | 2613085.0016 | 1269013.1049
131 | 2613065.7694 | 1269009.3821
132 | 2613028.7385 | 1268977.826
133 | 2613047.7007 | 1269025.2334
134 | 2613047.5639 | 1269014.3678
135 | 2613025.4747 | 1268995.8507
136 | 2613018.407 | 1268998.8057
137 | 2612995.81 | 1269053.9359
138 | 2612995.8069 | 1269053.9289
139 | 2612991.7619 | 1269044.5848
140 | 2613124.0264 | 1268616.0989
141 | 2613022.0071 | 1268755.3067
142 | 2613006.4243 | 1268749.4853
143 | 2612995.8472 | 1268745.5339
144 | 2613152.5594 | 1268705.3147
145 | 2613154.1862 | 1268699.7549
146 | 2613128.9633 | 1268759.4225
147 | 2613128.8993 | 1268759.4042
148 | 2613128.8983 | 1268759.404
149 | 2613117.4361 | 1268729.3563
150 | 2613116.9787 | 1268730.9943
151 | 2613118.7245 | 1268724.7428
152 | 2613115.8748 | 1268734.9473
153 | 2613114.586 | 1268739.562
154 | 2613113.024 | 1268745.1556
155 | 2613031.8655 | 1268807.9018
156 | 2613022.9705 | 1268806.3084
157 | 2613005.7491 | 1268803.2234
158 | 2613019.7754 | 1268805.736
159 | 2613002.0322 | 1268802.5575
160 | 2613107.627 | 1268662.5474
161 | 2613111.1774 | 1268652.5608
162 | 2613109.2311 | 1268658.0353
163 | 2613112.5192 | 1268648.7864
164 | 2613087.9086 | 1269184.9212
165 | 2613072.4451 | 1269202.9876
166 | 2613008.717 | 1268882.7452

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97043 | -0.57057 | 0.00048192 | 0.00012078
1 | 0.97046 | -0.57014 | 0 | 0
2 | 0.97053 | -0.56859 | 0 | 0
3 | 0.97075 | -0.56419 | 0 | 0
4 | 0.97113 | -0.55671 | 0.00068769 | 0.00017235
5 | 0.97035 | -0.57231 | 0.006675 | 0.0016729
6 | 0.97124 | -0.55463 | 0.0045007 | 0.001128
7 | 0.97531 | -0.47433 | 0.0038886 | 0.00097456
8 | 0.97466 | -0.48711 | 0.0038184 | 0.00095698
9 | 0.97594 | -0.46181 | 0 | 0
10 | 0.97465 | -0.48718 | 0.003815 | 0.00095612
11 | 0.97732 | -0.43479 | 0 | 0
12 | 0.9747 | -0.48615 | 0 | 0
13 | 0.97443 | -0.49166 | 0.0032597 | 0.00081696
14 | 0.97781 | -0.42519 | 0.0038805 | 0.00097256
15 | 0.97441 | -0.49192 | 0.016959 | 0.0042504
16 | 0.9741 | -0.49796 | 0.017919 | 0.0044909
17 | 0.97442 | -0.4917 | 0.0032559 | 0.000816
18 | 0.98002 | -0.38211 | 0 | 0
19 | 0.98133 | -0.35663 | 0.0012147 | 0.00030444
20 | 0.97975 | -0.38729 | 0 | 0
21 | 0.97909 | -0.40018 | 0 | 0
22 | 0.97948 | -0.39257 | 0.0030539 | 0.00076538
23 | 0.97888 | -0.40434 | 0.0061114 | 0.0015317
24 | 0.97867 | -0.40833 | 0.0027683 | 0.00069381
25 | 0.9742 | -0.49608 | 0 | 0
26 | 0.97362 | -0.50757 | 0.0090842 | 0.0022767
27 | 0.97866 | -0.40872 | 0 | 0
28 | 0.98184 | -0.34663 | 0.0012166 | 0.00030492
29 | 0.97255 | -0.53019 | 0.018198 | 0.0045609
30 | 0.97231 | -0.53491 | 0 | 0
31 | 0.97426 | -0.49643 | 0 | 0
32 | 0.97151 | -0.55069 | 0 | 0
33 | 0.97525 | -0.47692 | 0 | 0
34 | 0.97137 | -0.5536 | 0.0098194 | 0.002461
35 | 0.97459 | -0.48996 | 0 | 0
36 | 0.97412 | -0.49934 | 0 | 0
37 | 0.97621 | -0.45808 | 0.025542 | 0.0064014
38 | 0.97892 | -0.40497 | 0 | 0
39 | 0.97912 | -0.40111 | 0 | 0
40 | 0.97855 | -0.41219 | 0.0055053 | 0.0013798
41 | 0.97395 | -0.50262 | 0.018238 | 0.0045708
42 | 0.97305 | -0.52046 | 0.001842 | 0.00046165
43 | 0.98436 | -0.29953 | 0 | 0
44 | 0.98444 | -0.29803 | 0.00085357 | 0.00021392
45 | 0.98427 | -0.30129 | 0.00088092 | 0.00022078
46 | 0.98462 | -0.29441 | 0 | 0
47 | 0.98475 | -0.29198 | 0.00085759 | 0.00021493
48 | 0.98012 | -0.38152 | 0 | 0
49 | 0.9809 | -0.36648 | 0 | 0
50 | 0.97958 | -0.39217 | 0.0055182 | 0.001383
51 | 0.98247 | -0.33587 | 0 | 0
52 | 0.98307 | -0.32416 | 0 | 0
53 | 0.98199 | -0.34521 | 0.005553 | 0.0013917
54 | 0.97727 | -0.43737 | 0 | 0
55 | 0.97731 | -0.43645 | 0 | 0
56 | 0.97719 | -0.43886 | 0.0055146 | 0.0013821
57 | 0.99328 | -0.1269 | 0 | 0
58 | 0.98636 | -0.25931 | 0 | 0
59 | 0.99336 | -0.12539 | 0.011139 | 0.0027917
60 | 0.99577 | -0.07964 | 0 | 0
61 | 0.99759 | -0.045366 | 0.0092636 | 0.0023217
62 | 1 | 0 | -0.51258 | -0.13161
63 | 0.99722 | -0.052574 | 0 | 0
64 | 0.99812 | -0.035328 | 0.0094231 | 0.0023617
65 | 0.97838 | -0.41416 | 0.0018457 | 0.00046258
66 | 0.9859 | -0.26804 | 0 | 0
67 | 0.98604 | -0.26557 | 0.0035035 | 0.00087807
68 | 0.98351 | -0.3161 | 0.0017628 | 0.0004418
69 | 0.98352 | -0.31594 | 0.0017397 | 0.00043602
70 | 0.98737 | -0.24122 | 0 | 0
71 | 0.98732 | -0.2422 | 0.0019696 | 0.00049362
72 | 0.98743 | -0.24012 | 0 | 0
73 | 0.97798 | -0.42336 | 0.0055184 | 0.001383
74 | 0.98685 | -0.25137 | 0.0025322 | 0.00063462
75 | 0.98688 | -0.25067 | 0.0025325 | 0.0006347
76 | 0.98277 | -0.33 | 0.016604 | 0.0041614
77 | 0.97415 | -0.49709 | 0 | 0
78 | 0.97291 | -0.52313 | 0.0021371 | 0.00053562
79 | 0.97292 | -0.52285 | 0.0020531 | 0.00051456
80 | 0.97299 | -0.52153 | 0.0020533 | 0.00051461
81 | 0.98391 | -0.3083 | 0.0020834 | 0.00052214
82 | 0.98392 | -0.30808 | 0.0020371 | 0.00051055
83 | 0.98408 | -0.30505 | 0.00086178 | 0.00021598
84 | 0.98745 | -0.23958 | 0.0021416 | 0.00053673
85 | 0.98475 | -0.29196 | 0.00087798 | 0.00022004
86 | 0.9813 | -0.35857 | 0.0055224 | 0.001384
87 | 0.98376 | -0.3108 | 0 | 0
88 | 0.98757 | -0.23721 | 0.0066741 | 0.0016727
89 | 0.9876 | -0.23664 | 0 | 0
90 | 0.98773 | -0.23426 | 0.0086962 | 0.0021795
91 | 0.9882 | -0.22499 | 0 | 0
92 | 0.98667 | -0.25447 | 0 | 0
93 | 0.98767 | -0.23544 | 0.0061814 | 0.0015492
94 | 0.99011 | -0.1883 | 0.0030587 | 0.00076657
95 | 0.97222 | -0.53527 | 0 | 0
96 | 0.97127 | -0.55394 | 0 | 0
97 | 0.97258 | -0.52806 | 0.0043617 | 0.0010931
98 | 0.98628 | -0.26203 | 0 | 0
99 | 0.98567 | -0.27403 | 0.00075331 | 0.0001888
100 | 0.9873 | -0.24256 | 0.0022293 | 0.00055871
101 | 0.99143 | -0.16287 | 0 | 0
102 | 0.98534 | -0.2802 | 0.0061891 | 0.0015511
103 | 0.98529 | -0.28144 | 0 | 0
104 | 0.98729 | -0.24279 | 0.006189 | 0.0015511
105 | 0.99074 | -0.17626 | 0.0048769 | 0.0012223
106 | 0.99332 | -0.12674 | 0.0011879 | 0.00029771
107 | 0.98341 | -0.31801 | 0.0058562 | 0.0014677
108 | 0.98324 | -0.32135 | 0.0015109 | 0.00037867
109 | 0.98363 | -0.31387 | 0 | 0
110 | 0.98324 | -0.32145 | 0.0014421 | 0.00036141
111 | 0.98356 | -0.31513 | 0.0017853 | 0.00044745
112 | 0.98396 | -0.3074 | 0 | 0
113 | 0.98319 | -0.32242 | 0.0014582 | 0.00036546
114 | 0.98354 | -0.31559 | 0.0017224 | 0.00043167
115 | 0.98418 | -0.303 | 0.00074742 | 0.00018732
116 | 0.98317 | -0.32271 | 0.001447 | 0.00036264
117 | 0.98408 | -0.30511 | 0.00088387 | 0.00022152
118 | 0.9843 | -0.3007 | 0.00073487 | 0.00018418
119 | 0.98449 | -0.29664 | 0.0061864 | 0.0015505
120 | 0.98994 | -0.19177 | 0.0055713 | 0.0013963
121 | 0.99002 | -0.19036 | 0.0034982 | 0.00087674
122 | 0.98591 | -0.26809 | 0.0031735 | 0.00079536
123 | 0.98575 | -0.27118 | 0.0052646 | 0.0013194
124 | 0.98602 | -0.2658 | 0.0052793 | 0.0013231
125 | 0.97832 | -0.4154 | 0.0031826 | 0.00079764
126 | 0.98416 | -0.30177 | 0.0018984 | 0.00047579
127 | 0.97126 | -0.55407 | 0 | 0
128 | 0.97066 | -0.56583 | 0 | 0
129 | 0.97153 | -0.54865 | 0.017542 | 0.0043965
130 | 0.9732 | -0.51572 | 0 | 0
131 | 0.97272 | -0.52527 | 0 | 0
132 | 0.97064 | -0.5664 | 0.017538 | 0.0043954
133 | 0.97258 | -0.52793 | 0.0048261 | 0.0012095
134 | 0.97263 | -0.52696 | 0 | 0
135 | 0.97046 | -0.56988 | 0 | 0
136 | 0.97036 | -0.57183 | 0.013194 | 0.0033067
137 | 0.98267 | -0.33053 | 0.017923 | 0.0044919
138 | 0.98267 | -0.33052 | 0.0012182 | 0.00030532
139 | 0.98325 | -0.31938 | 0.001218 | 0.00030525
140 | 0.97295 | -0.52232 | 0.0020542 | 0.00051483
141 | 0.98716 | -0.24519 | 0.0022336 | 0.00055979
142 | 0.98701 | -0.24812 | 0.0022176 | 0.00055578
143 | 0.98694 | -0.24965 | 0.0025328 | 0.00063479
144 | 0.98398 | -0.30693 | 0.00088212 | 0.00022108
145 | 0.98395 | -0.30757 | 0.0020406 | 0.00051141
146 | 0.98503 | -0.28655 | 0.00085787 | 0.000215
147 | 0.98503 | -0.28654 | 0.0008755 | 0.00021942
148 | 0.98503 | -0.28654 | 0.00086439 | 0.00021664
149 | 0.98457 | -0.29551 | 0.00072965 | 0.00018287
150 | 0.98461 | -0.29464 | 0.00085801 | 0.00021504
151 | 0.98444 | -0.29789 | 0.00072869 | 0.00018263
152 | 0.98472 | -0.29249 | 0.00072965 | 0.00018287
153 | 0.98485 | -0.28991 | 0.0007313 | 0.00018328
154 | 0.98502 | -0.28671 | 0.00073062 | 0.00018311
155 | 0.99063 | -0.17842 | 0.0010245 | 0.00025676
156 | 0.99045 | -0.18199 | 0.001024 | 0.00025663
157 | 0.99017 | -0.18736 | 0.0030683 | 0.00076898
158 | 0.99038 | -0.18322 | 0.0048782 | 0.0012226
159 | 0.99012 | -0.18825 | 0.0042111 | 0.0010554
160 | 0.98314 | -0.32341 | 0.0014476 | 0.00036281
161 | 0.9831 | -0.32423 | 0.0017293 | 0.0004334
162 | 0.98311 | -0.32386 | 0.00174 | 0.00043608
163 | 0.98309 | -0.32436 | 0.0017734 | 0.00044446
164 | 0.9743 | -0.49411 | 0.0038067 | 0.00095404
165 | 0.97419 | -0.49635 | 0.0038058 | 0.00095383
166 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00048192 | -0.00012078 | 0.00048193 | 0.00012019 | 9.8871e-09 | -5.9041e-07 | 0.00073895 | 0.00073874 | 0.00073895 | 0.97043 | -0.57057 | 0.97046 | -0.57014 | 0.20301
1 | -0.00048193 | -0.00012019 | 0.00048196 | 0.00011809 | 3.5123e-08 | -2.1004e-06 | 0.00073874 | 0.00073798 | 0.00073874 | 0.97046 | -0.57014 | 0.97053 | -0.56859 | 0.20295
2 | 0.0066762 | 0.0016733 | -0.006675 | -0.0016729 | 1.1806e-06 | 3.8436e-07 | 0.010236 | 0.010236 | 0.010236 | 0.97053 | -0.56859 | 0.97035 | -0.57231 | 2.8121
3 | -0.0071582 | -0.0017914 | 0.0071597 | 0.0017919 | 1.4992e-06 | 5.4915e-07 | 0.010974 | 0.010974 | 0.010974 | 0.97053 | -0.56859 | 0.97075 | -0.56419 | 3.0148
4 | -0.0071597 | -0.0017919 | 0.0071622 | 0.0017929 | 2.55e-06 | 9.336e-07 | 0.010974 | 0.010974 | 0.010974 | 0.97075 | -0.56419 | 0.97113 | -0.55671 | 3.0148
5 | -0.0078499 | -0.0019652 | 0.0078507 | 0.0019656 | 7.7892e-07 | 3.2082e-07 | 0.012027 | 0.012027 | 0.012027 | 0.97113 | -0.55671 | 0.97124 | -0.55463 | 3.3042
6 | -0.012351 | -0.0030935 | 0.012352 | 0.0030938 | 4.0546e-07 | 2.2212e-07 | 0.018923 | 0.018923 | 0.018923 | 0.97124 | -0.55463 | 0.97127 | -0.55394 | 5.1985
7 | 0.021779 | 0.005464 | -0.021766 | -0.0054559 | 1.3261e-05 | 8.0877e-06 | 0.03323 | 0.03323 | 0.03323 | 0.97531 | -0.47433 | 0.97466 | -0.48711 | 9.1292
8 | -0.025668 | -0.0064386 | 0.025683 | 0.006448 | 1.5331e-05 | 9.4791e-06 | 0.039163 | 0.039163 | 0.039163 | 0.97531 | -0.47433 | 0.97594 | -0.46181 | 10.7591
9 | 0.017947 | 0.0044989 | -0.017947 | -0.0044989 | 5.9684e-08 | 3.5555e-08 | 0.027401 | 0.027401 | 0.027401 | 0.97466 | -0.48711 | 0.97465 | -0.48718 | 7.5277
10 | -0.13985 | -0.035187 | 0.14003 | 0.035302 | 0.00018081 | 0.00011452 | 0.21328 | 0.21328 | 0.21328 | 0.97594 | -0.46181 | 0.97732 | -0.43479 | 19.5307
11 | 0.11417 | 0.028739 | -0.11403 | -0.028656 | 0.00013263 | 8.3575e-05 | 0.17411 | 0.17411 | 0.17411 | 0.97594 | -0.46181 | 0.9747 | -0.48615 | 15.9444
12 | 0.014132 | 0.0035428 | -0.014129 | -0.003541 | 3.0117e-06 | 1.7125e-06 | 0.021576 | 0.021576 | 0.021576 | 0.97465 | -0.48718 | 0.97443 | -0.49166 | 5.9276
13 | -0.14003 | -0.035302 | 0.14009 | 0.035343 | 6.4351e-05 | 4.0759e-05 | 0.21328 | 0.21328 | 0.21328 | 0.97732 | -0.43479 | 0.97781 | -0.42519 | 19.5307
14 | 0.033726 | 0.0084547 | -0.033717 | -0.0084498 | 9.2729e-06 | 4.8886e-06 | 0.051488 | 0.051489 | 0.051489 | 0.9747 | -0.48615 | 0.97441 | -0.49192 | 4.7151
15 | 0.080306 | 0.020201 | -0.080261 | -0.020173 | 4.531e-05 | 2.8097e-05 | 0.12263 | 0.12263 | 0.12263 | 0.9747 | -0.48615 | 0.9741 | -0.49796 | 11.2294
16 | 0.01087 | 0.0027241 | -0.01087 | -0.0027241 | 2.1466e-08 | 1.115e-08 | 0.016599 | 0.016599 | 0.016599 | 0.97443 | -0.49166 | 0.97442 | -0.4917 | 4.5601
17 | -0.14397 | -0.036315 | 0.14409 | 0.036389 | 0.00011635 | 7.3734e-05 | 0.21918 | 0.21918 | 0.21918 | 0.97781 | -0.42519 | 0.97867 | -0.40833 | 20.0715
18 | 0.016758 | 0.0041994 | -0.016754 | -0.0041988 | 3.3175e-06 | 6.0906e-07 | 0.02559 | 0.025591 | 0.025591 | 0.97441 | -0.49192 | 0.9742 | -0.49608 | 2.3435
19 | 0.062342 | 0.015682 | -0.062313 | -0.015665 | 2.859e-05 | 1.7357e-05 | 0.095253 | 0.095253 | 0.095253 | 0.9741 | -0.49796 | 0.97362 | -0.50757 | 8.7228
20 | 0.0076138 | 0.0019081 | -0.0076129 | -0.0019077 | 8.7327e-07 | 3.4433e-07 | 0.011627 | 0.011627 | 0.011627 | 0.97442 | -0.4917 | 0.9743 | -0.49411 | 3.1942
21 | -0.16125 | -0.040765 | 0.16145 | 0.040891 | 0.00019733 | 0.00012529 | 0.24497 | 0.24497 | 0.24497 | 0.98002 | -0.38211 | 0.98133 | -0.35663 | 22.4328
22 | 0.16125 | 0.040765 | -0.16121 | -0.04074 | 4.001e-05 | 2.5405e-05 | 0.24497 | 0.24497 | 0.24497 | 0.98002 | -0.38211 | 0.97975 | -0.38729 | 22.4328
23 | -0.16266 | -0.041195 | 0.16274 | 0.041245 | 7.8175e-05 | 4.9642e-05 | 0.24681 | 0.24681 | 0.24681 | 0.98133 | -0.35663 | 0.98184 | -0.34663 | 22.6014
24 | 0.16121 | 0.04074 | -0.16117 | -0.040714 | 4.0796e-05 | 2.5904e-05 | 0.24497 | 0.24497 | 0.24497 | 0.97975 | -0.38729 | 0.97948 | -0.39257 | 22.4328
25 | -0.15806 | -0.039912 | 0.15812 | 0.039949 | 5.7712e-05 | 3.6634e-05 | 0.24033 | 0.24033 | 0.24033 | 0.97909 | -0.40018 | 0.97948 | -0.39257 | 22.0079
26 | 0.011145 | 0.0027931 | -0.011142 | -0.0027919 | 2.2054e-06 | 1.1537e-06 | 0.016937 | 0.016937 | 0.016937 | 0.97909 | -0.40018 | 0.97888 | -0.40434 | 4.6532
27 | 0.14692 | 0.037119 | -0.14686 | -0.037083 | 5.7338e-05 | 3.635e-05 | 0.22339 | 0.22339 | 0.22339 | 0.97909 | -0.40018 | 0.97867 | -0.40833 | 20.4569
28 | 0.0050309 | 0.0012602 | -0.0050298 | -0.0012602 | 1.0504e-06 | 7.0306e-08 | 0.0076473 | 0.0076476 | 0.0076476 | 0.97888 | -0.40434 | 0.97866 | -0.40872 | 2.101
29 | 0.016754 | 0.0041988 | -0.016753 | -0.0041986 | 8.1313e-07 | 1.4939e-07 | 0.025591 | 0.025591 | 0.025591 | 0.9742 | -0.49608 | 0.97415 | -0.49709 | 2.3435
30 | 0.053229 | 0.013388 | -0.053208 | -0.013376 | 2.0715e-05 | 1.2324e-05 | 0.081369 | 0.08137 | 0.08137 | 0.97362 | -0.50757 | 0.9732 | -0.51572 | 7.4514
31 | 0.0050298 | 0.0012602 | -0.0050285 | -0.0012601 | 1.3032e-06 | 8.7657e-08 | 0.0076476 | 0.0076478 | 0.0076478 | 0.97866 | -0.40872 | 0.97838 | -0.41416 | 2.1011
32 | -0.16396 | -0.04155 | 0.16409 | 0.04163 | 0.00012693 | 8.061e-05 | 0.24865 | 0.24865 | 0.24865 | 0.98184 | -0.34663 | 0.98267 | -0.33053 | 22.7702
33 | 0.0098304 | 0.0024664 | -0.0098282 | -0.0024653 | 2.2126e-06 | 1.0926e-06 | 0.015042 | 0.015042 | 0.015042 | 0.97255 | -0.53019 | 0.97231 | -0.53491 | 4.1323
34 | -0.028029 | -0.0070273 | 0.028074 | 0.0070554 | 4.516e-05 | 2.8088e-05 | 0.042885 | 0.042885 | 0.042885 | 0.97255 | -0.53019 | 0.97426 | -0.49643 | 11.7817
35 | 0.0098282 | 0.0024653 | -0.0098208 | -0.0024617 | 7.3907e-06 | 3.6506e-06 | 0.015042 | 0.015042 | 0.015042 | 0.97231 | -0.53491 | 0.97151 | -0.55069 | 4.1324
36 | -0.028074 | -0.0070554 | 0.0281 | 0.0070717 | 2.6183e-05 | 1.6284e-05 | 0.042885 | 0.042885 | 0.042885 | 0.97426 | -0.49643 | 0.97525 | -0.47692 | 11.7816
37 | 0.0098208 | 0.0024617 | -0.0098194 | -0.002461 | 1.3595e-06 | 6.7172e-07 | 0.015042 | 0.015042 | 0.015042 | 0.97151 | -0.55069 | 0.97137 | -0.5536 | 4.1325
38 | 0.01826 | 0.0045842 | -0.018249 | -0.0045774 | 1.1353e-05 | 6.7796e-06 | 0.027864 | 0.027864 | 0.027864 | 0.97525 | -0.47692 | 0.97459 | -0.48996 | 7.6549
39 | 0.010162 | 0.002552 | -0.010151 | -0.0025465 | 1.0863e-05 | 5.4508e-06 | 0.015506 | 0.015507 | 0.015507 | 0.97525 | -0.47692 | 0.97412 | -0.49934 | 4.2601
40 | -0.056522 | -0.014208 | 0.056573 | 0.01424 | 5.0869e-05 | 3.2329e-05 | 0.086255 | 0.086255 | 0.086255 | 0.97525 | -0.47692 | 0.97621 | -0.45808 | 23.6963
41 | 0.018249 | 0.0045774 | -0.018238 | -0.0045708 | 1.1008e-05 | 6.5741e-06 | 0.027864 | 0.027864 | 0.027864 | 0.97459 | -0.48996 | 0.97395 | -0.50262 | 7.6549
42 | 0.010151 | 0.0025465 | -0.010141 | -0.0025414 | 1.021e-05 | 5.1262e-06 | 0.015507 | 0.015507 | 0.015507 | 0.97412 | -0.49934 | 0.97305 | -0.52046 | 4.2602
43 | -0.082115 | -0.020642 | 0.0822 | 0.020695 | 8.4921e-05 | 5.3626e-05 | 0.12519 | 0.12519 | 0.12519 | 0.97621 | -0.45808 | 0.97731 | -0.43645 | 17.1961
44 | -0.098877 | -0.024928 | 0.098896 | 0.024939 | 1.8263e-05 | 1.1444e-05 | 0.15035 | 0.15035 | 0.15035 | 0.97892 | -0.40497 | 0.97912 | -0.40111 | 13.7685
45 | 0.098877 | 0.024928 | -0.098843 | -0.024906 | 3.4173e-05 | 2.1414e-05 | 0.15035 | 0.15035 | 0.15035 | 0.97892 | -0.40497 | 0.97855 | -0.41219 | 13.7685
46 | -0.098896 | -0.024939 | 0.098938 | 0.024966 | 4.2333e-05 | 2.6528e-05 | 0.15035 | 0.15035 | 0.15035 | 0.97912 | -0.40111 | 0.97958 | -0.39217 | 13.7685
47 | 0.093338 | 0.023526 | -0.093288 | -0.023495 | 4.9847e-05 | 3.1157e-05 | 0.14198 | 0.14198 | 0.14198 | 0.97855 | -0.41219 | 0.97798 | -0.42336 | 13.0019
48 | 0.0082985 | 0.0020798 | -0.0082981 | -0.0020796 | 4.2416e-07 | 1.8423e-07 | 0.01269 | 0.01269 | 0.01269 | 0.97305 | -0.52046 | 0.97299 | -0.52153 | 3.4864
49 | -0.0096731 | -0.0024247 | 0.0096738 | 0.002425 | 6.8869e-07 | 3.3156e-07 | 0.014623 | 0.014622 | 0.014623 | 0.98436 | -0.29953 | 0.98444 | -0.29803 | 4.0172
50 | 0.0096731 | 0.0024247 | -0.0096723 | -0.0024243 | 8.1221e-07 | 3.9106e-07 | 0.014623 | 0.014623 | 0.014623 | 0.98436 | -0.29953 | 0.98427 | -0.30129 | 4.0172
51 | -0.010527 | -0.002639 | 0.010529 | 0.0026399 | 1.8194e-06 | 9.2075e-07 | 0.015913 | 0.015913 | 0.015913 | 0.98444 | -0.29803 | 0.98462 | -0.29441 | 4.3716
52 | 0.0087913 | 0.0022035 | -0.0087898 | -0.0022028 | 1.5758e-06 | 7.0621e-07 | 0.013291 | 0.013291 | 0.013291 | 0.98427 | -0.30129 | 0.98408 | -0.30505 | 3.6513
53 | -0.010529 | -0.0026399 | 0.01053 | 0.0026405 | 1.2192e-06 | 6.1694e-07 | 0.015913 | 0.015913 | 0.015913 | 0.98462 | -0.29441 | 0.98475 | -0.29198 | 4.3716
54 | -0.011388 | -0.0028554 | 0.011388 | 0.0028554 | 6.9626e-09 | 3.6593e-09 | 0.017208 | 0.017208 | 0.017208 | 0.98475 | -0.29198 | 0.98475 | -0.29196 | 4.7276
55 | -0.10451 | -0.026382 | 0.10458 | 0.026429 | 7.5381e-05 | 4.7338e-05 | 0.15873 | 0.15873 | 0.15873 | 0.98012 | -0.38152 | 0.9809 | -0.36648 | 14.536
56 | 0.10451 | 0.026382 | -0.10446 | -0.026349 | 5.3278e-05 | 3.3459e-05 | 0.15873 | 0.15873 | 0.15873 | 0.98012 | -0.38152 | 0.97958 | -0.39217 | 14.5361
57 | -0.10458 | -0.026429 | 0.10462 | 0.026454 | 3.9653e-05 | 2.4901e-05 | 0.15873 | 0.15873 | 0.15873 | 0.9809 | -0.36648 | 0.9813 | -0.35857 | 14.536
58 | -0.11582 | -0.029307 | 0.11589 | 0.029348 | 6.5131e-05 | 4.1041e-05 | 0.17552 | 0.17552 | 0.17552 | 0.98247 | -0.33587 | 0.98307 | -0.32416 | 16.0734
59 | 0.11582 | 0.029307 | -0.11577 | -0.029274 | 5.1876e-05 | 3.2689e-05 | 0.17552 | 0.17552 | 0.17552 | 0.98247 | -0.33587 | 0.98199 | -0.34521 | 16.0734
60 | -0.1325 | -0.033512 | 0.13258 | 0.033566 | 8.5009e-05 | 5.3763e-05 | 0.20066 | 0.20066 | 0.20066 | 0.98307 | -0.32416 | 0.98376 | -0.3108 | 18.3755
61 | 0.016609 | 0.0041641 | -0.016604 | -0.0041614 | 4.6192e-06 | 2.7093e-06 | 0.02514 | 0.02514 | 0.02514 | 0.98307 | -0.32416 | 0.98277 | -0.33 | 6.9067
62 | 0.11022 | 0.027883 | -0.11015 | -0.027838 | 7.0624e-05 | 4.4432e-05 | 0.16711 | 0.16711 | 0.16711 | 0.98199 | -0.34521 | 0.9813 | -0.35857 | 15.3028
63 | -0.005515 | -0.0013821 | 0.0055152 | 0.0013822 | 2.4256e-07 | 4.0297e-08 | 0.0083972 | 0.0083972 | 0.0083972 | 0.97727 | -0.43737 | 0.97731 | -0.43645 | 2.3069
64 | 0.005515 | 0.0013821 | -0.0055146 | -0.0013821 | 3.9114e-07 | 6.5007e-08 | 0.0083972 | 0.0083973 | 0.0083973 | 0.97727 | -0.43737 | 0.97719 | -0.43886 | 2.307
65 | -0.087715 | -0.022077 | 0.08777 | 0.022112 | 5.4911e-05 | 3.4731e-05 | 0.13358 | 0.13358 | 0.13358 | 0.97731 | -0.43645 | 0.97798 | -0.42336 | 18.3495
66 | 0.20552 | 0.052768 | -0.20421 | -0.051933 | 0.0013118 | 0.0008353 | 0.30834 | 0.30834 | 0.30834 | 0.99328 | -0.1269 | 0.98636 | -0.25931 | 28.2361
67 | -0.20552 | -0.052768 | 0.20554 | 0.052778 | 1.5069e-05 | 9.5947e-06 | 0.30834 | 0.30834 | 0.30834 | 0.99328 | -0.1269 | 0.99336 | -0.12539 | 28.236
68 | 0.18698 | 0.047613 | -0.1869 | -0.047563 | 7.8644e-05 | 5.003e-05 | 0.28235 | 0.28235 | 0.28235 | 0.98636 | -0.25931 | 0.9859 | -0.26804 | 25.856
69 | 0.017228 | 0.0043195 | -0.017223 | -0.0043165 | 5.1385e-06 | 3.0298e-06 | 0.025991 | 0.025991 | 0.025991 | 0.98636 | -0.25931 | 0.98604 | -0.26557 | 7.1403
70 | -0.21667 | -0.05557 | 0.21716 | 0.055877 | 0.00048197 | 0.00030704 | 0.32502 | 0.32502 | 0.32502 | 0.99336 | -0.12539 | 0.99577 | -0.07964 | 29.7639
71 | -0.21716 | -0.055877 | 0.21752 | 0.056108 | 0.00036257 | 0.00023097 | 0.32502 | 0.32502 | 0.32502 | 0.99577 | -0.07964 | 0.99759 | -0.045366 | 29.7639
72 | -0.22678 | -0.058429 | 0.22689 | 0.0585 | 0.00011087 | 7.0655e-05 | 0.33884 | 0.33884 | 0.33884 | 0.99759 | -0.045366 | 0.99812 | -0.035328 | 31.0292
73 | 0.27421 | 0.070489 | -0.27351 | -0.070043 | 0.00069853 | 0.00044574 | 0.40866 | 0.40866 | 0.40866 | 1 | 0 | 0.99722 | -0.052574 | 37.423
74 | 0.23672 | 0.061121 | -0.23632 | -0.060862 | 0.00040701 | 0.00025946 | 0.35289 | 0.35289 | 0.35289 | 1 | 0 | 0.99812 | -0.035328 | 32.3156
75 | 0.27351 | 0.070043 | -0.27253 | -0.069419 | 0.00097892 | 0.00062468 | 0.40866 | 0.40866 | 0.40866 | 0.99722 | -0.052574 | 0.99332 | -0.12674 | 37.423
76 | 0.0031828 | 0.00079749 | -0.0031826 | -0.00079764 | 1.8727e-07 | -1.4776e-07 | 0.0048407 | 0.0048408 | 0.0048408 | 0.97838 | -0.41416 | 0.97832 | -0.4154 | 1.3299
77 | 0.1869 | 0.047563 | -0.1866 | -0.04737 | 0.00030337 | 0.000193 | 0.28235 | 0.28235 | 0.28235 | 0.9859 | -0.26804 | 0.98416 | -0.30177 | 25.8561
78 | 0.013719 | 0.0034384 | -0.013719 | -0.0034384 | 1.48e-07 | 8.2977e-08 | 0.020703 | 0.020704 | 0.020704 | 0.98604 | -0.26557 | 0.98602 | -0.2658 | 5.6878
79 | -0.0017628 | -0.0004418 | 0.0017628 | 0.00044174 | 1.2968e-08 | -5.3397e-08 | 0.002667 | 0.002667 | 0.002667 | 0.98351 | -0.3161 | 0.98352 | -0.31594 | 0.7327
80 | -0.0035025 | -0.00087776 | 0.0035026 | 0.00087773 | 5.9676e-08 | -3.3726e-08 | 0.0052992 | 0.0052991 | 0.0052992 | 0.98352 | -0.31594 | 0.98354 | -0.31559 | 1.4558
81 | 0.0019697 | 0.00049333 | -0.0019696 | -0.00049362 | 9.1694e-08 | -2.9623e-07 | 0.0029683 | 0.0029684 | 0.0029684 | 0.98737 | -0.24122 | 0.98732 | -0.2422 | 0.8155
82 | -0.0019697 | -0.00049333 | 0.0019698 | 0.00049299 | 1.0361e-07 | -3.348e-07 | 0.0029683 | 0.0029681 | 0.0029683 | 0.98737 | -0.24122 | 0.98743 | -0.24012 | 0.81546
83 | -0.0019698 | -0.00049299 | 0.0019698 | 0.00049283 | 5.065e-08 | -1.637e-07 | 0.0029681 | 0.0029681 | 0.0029681 | 0.98743 | -0.24012 | 0.98745 | -0.23958 | 0.81542
84 | -0.0025322 | -0.00063462 | 0.0025323 | 0.00063448 | 8.3849e-08 | -1.4231e-07 | 0.0038181 | 0.0038181 | 0.0038181 | 0.98685 | -0.25137 | 0.98688 | -0.25067 | 1.0489
85 | -0.0050648 | -0.0012692 | 0.005065 | 0.0012692 | 2.4692e-07 | 1.3752e-08 | 0.0076366 | 0.0076365 | 0.0076366 | 0.98688 | -0.25067 | 0.98694 | -0.24965 | 2.098
86 | 0.016753 | 0.0041986 | -0.016729 | -0.0041941 | 2.4703e-05 | 4.5591e-06 | 0.025591 | 0.025595 | 0.025595 | 0.97415 | -0.49709 | 0.97258 | -0.52806 | 2.3439
87 | -0.0021371 | -0.00053562 | 0.0021372 | 0.00053555 | 2.811e-08 | -6.9139e-08 | 0.0032686 | 0.0032686 | 0.0032686 | 0.97291 | -0.52313 | 0.97292 | -0.52285 | 0.89798
88 | -0.0041903 | -0.0010501 | 0.0041904 | 0.0010501 | 1.0598e-07 | -1.7627e-08 | 0.0064087 | 0.0064087 | 0.0064087 | 0.97292 | -0.52285 | 0.97295 | -0.52232 | 1.7606
89 | 0.0062448 | 0.001565 | -0.0062446 | -0.0015649 | 2.3532e-07 | 6.5157e-08 | 0.0095503 | 0.0095503 | 0.0095503 | 0.97299 | -0.52153 | 0.97295 | -0.52232 | 2.6237
90 | -0.0020834 | -0.00052214 | 0.0020834 | 0.00052209 | 2.1514e-08 | -5.963e-08 | 0.0031508 | 0.0031508 | 0.0031508 | 0.98391 | -0.3083 | 0.98392 | -0.30808 | 0.8656
91 | -0.0041205 | -0.0010326 | 0.0041206 | 0.0010326 | 1.0032e-07 | -2.3295e-08 | 0.0062316 | 0.0062315 | 0.0062316 | 0.98392 | -0.30808 | 0.98395 | -0.30757 | 1.712
92 | 0.0070441 | 0.0017654 | -0.0070435 | -0.0017652 | 6.2901e-07 | 2.1474e-07 | 0.010651 | 0.010651 | 0.010651 | 0.98408 | -0.30505 | 0.98398 | -0.30693 | 2.9262
93 | 0.00088387 | 0.00022148 | -0.00088387 | -0.00022152 | 2.3255e-09 | -4.2621e-08 | 0.0013365 | 0.0013365 | 0.0013365 | 0.98408 | -0.30505 | 0.98408 | -0.30511 | 0.36717
94 | -0.0041114 | -0.0010296 | 0.0041118 | 0.0010294 | 4.6329e-07 | -1.1532e-07 | 0.0061952 | 0.0061951 | 0.0061952 | 0.98745 | -0.23958 | 0.98757 | -0.23721 | 1.702
95 | -0.012266 | -0.0030755 | 0.012269 | 0.0030772 | 3.162e-06 | 1.7113e-06 | 0.018535 | 0.018535 | 0.018535 | 0.98475 | -0.29196 | 0.98503 | -0.28655 | 5.0921
96 | -0.13258 | -0.033566 | 0.13267 | 0.033623 | 9.015e-05 | 5.7013e-05 | 0.20066 | 0.20066 | 0.20066 | 0.98376 | -0.3108 | 0.98449 | -0.29664 | 18.3755
97 | -0.010786 | -0.0027021 | 0.010786 | 0.0027023 | 2.9203e-07 | 1.4917e-07 | 0.016251 | 0.016251 | 0.016251 | 0.98757 | -0.23721 | 0.9876 | -0.23664 | 4.4646
98 | -0.010786 | -0.0027023 | 0.010787 | 0.0027029 | 1.2244e-06 | 6.2541e-07 | 0.016251 | 0.016251 | 0.016251 | 0.9876 | -0.23664 | 0.98773 | -0.23426 | 4.4646
99 | -0.019484 | -0.0048824 | 0.019492 | 0.0048875 | 8.6072e-06 | 5.1674e-06 | 0.029352 | 0.029352 | 0.029352 | 0.98773 | -0.23426 | 0.9882 | -0.22499 | 8.0637
100 | 0.19275 | 0.04894 | -0.19248 | -0.048767 | 0.00027303 | 0.00017375 | 0.29046 | 0.29046 | 0.29046 | 0.9882 | -0.22499 | 0.98667 | -0.25447 | 26.5993
101 | 0.026672 | 0.0066927 | -0.026659 | -0.0066845 | 1.3288e-05 | 8.2231e-06 | 0.040166 | 0.040166 | 0.040166 | 0.9882 | -0.22499 | 0.98767 | -0.23544 | 11.0346
102 | -0.23891 | -0.060521 | 0.23934 | 0.06079 | 0.00042177 | 0.00026893 | 0.35998 | 0.35998 | 0.35998 | 0.9882 | -0.22499 | 0.99011 | -0.1883 | 32.9653
103 | 0.14534 | 0.036908 | -0.14528 | -0.036874 | 5.2887e-05 | 3.3511e-05 | 0.21936 | 0.21936 | 0.21936 | 0.98667 | -0.25447 | 0.98628 | -0.26203 | 20.0876
104 | 0.04714 | 0.011859 | -0.047096 | -0.011831 | 4.4002e-05 | 2.7865e-05 | 0.071108 | 0.071108 | 0.071108 | 0.98667 | -0.25447 | 0.98567 | -0.27403 | 19.5352
105 | 0.020478 | 0.0051353 | -0.020471 | -0.0051311 | 6.948e-06 | 4.1977e-06 | 0.030853 | 0.030853 | 0.030853 | 0.98767 | -0.23544 | 0.9873 | -0.24256 | 8.4761
106 | -0.24239 | -0.061556 | 0.24269 | 0.061746 | 0.00029711 | 0.00018946 | 0.36458 | 0.36458 | 0.36458 | 0.99011 | -0.1883 | 0.99143 | -0.16287 | 33.3863
107 | 0.012363 | 0.0030998 | -0.012352 | -0.0030938 | 1.0989e-05 | 6.0189e-06 | 0.018922 | 0.018923 | 0.018923 | 0.97222 | -0.53527 | 0.97127 | -0.55394 | 5.1985
108 | -0.012363 | -0.0030998 | 0.012367 | 0.0031009 | 4.2465e-06 | 1.1484e-06 | 0.018922 | 0.018922 | 0.018922 | 0.97222 | -0.53527 | 0.97258 | -0.52806 | 2.5992
109 | 0.14528 | 0.036874 | -0.14516 | -0.036794 | 0.00012682 | 8.0359e-05 | 0.21936 | 0.21936 | 0.21936 | 0.98628 | -0.26203 | 0.98534 | -0.2802 | 20.0876
110 | 0.046343 | 0.011642 | -0.046326 | -0.011632 | 1.6377e-05 | 1.0368e-05 | 0.069971 | 0.069971 | 0.069971 | 0.98567 | -0.27403 | 0.98529 | -0.28144 | 19.2228
111 | 0.018241 | 0.0045724 | -0.018241 | -0.0045723 | 2.0136e-07 | 1.1979e-07 | 0.027493 | 0.027493 | 0.027493 | 0.9873 | -0.24256 | 0.98729 | -0.24279 | 7.553
112 | 0.028183 | 0.007074 | -0.028165 | -0.0070628 | 1.7995e-05 | 1.1171e-05 | 0.042303 | 0.042303 | 0.042303 | 0.99143 | -0.16287 | 0.99074 | -0.17626 | 11.6217
113 | -0.27087 | -0.06882 | 0.27135 | 0.069121 | 0.00047196 | 0.00030117 | 0.40688 | 0.40688 | 0.40688 | 0.99143 | -0.16287 | 0.99332 | -0.12674 | 37.2601
114 | 0.13897 | 0.035243 | -0.13886 | -0.035173 | 0.00010979 | 6.9503e-05 | 0.21001 | 0.21001 | 0.21001 | 0.98534 | -0.2802 | 0.98449 | -0.29664 | 19.2318
115 | 0.01487 | 0.0037303 | -0.014867 | -0.0037282 | 3.6171e-06 | 2.0714e-06 | 0.022459 | 0.022459 | 0.022459 | 0.98529 | -0.28144 | 0.98503 | -0.28654 | 6.1701
116 | 0.031456 | 0.0079013 | -0.031448 | -0.0078964 | 7.9107e-06 | 4.9438e-06 | 0.047512 | 0.047512 | 0.047512 | 0.98529 | -0.28144 | 0.98502 | -0.28671 | 13.0527
117 | 0.012052 | 0.0030212 | -0.012051 | -0.0030204 | 1.3784e-06 | 7.3977e-07 | 0.018165 | 0.018165 | 0.018165 | 0.98729 | -0.24279 | 0.98716 | -0.24519 | 4.9905
118 | 0.023288 | 0.0058406 | -0.023286 | -0.0058391 | 2.3929e-06 | 1.4643e-06 | 0.034978 | 0.034978 | 0.034978 | 0.99074 | -0.17626 | 0.99063 | -0.17842 | 9.6094
119 | 0.012551 | 0.0031463 | -0.012549 | -0.0031452 | 1.9936e-06 | 1.0889e-06 | 0.018992 | 0.018992 | 0.018992 | 0.98341 | -0.31801 | 0.98324 | -0.32135 | 5.2176
120 | -0.018408 | -0.004614 | 0.018411 | 0.0046162 | 3.6326e-06 | 2.1664e-06 | 0.027853 | 0.027853 | 0.027853 | 0.98341 | -0.31801 | 0.98363 | -0.31387 | 7.6519
121 | 0.011039 | 0.0027666 | -0.011038 | -0.0027665 | 5.5123e-08 | 2.8598e-08 | 0.016705 | 0.016705 | 0.016705 | 0.98324 | -0.32135 | 0.98324 | -0.32145 | 4.5894
122 | 0.0070109 | 0.001757 | -0.0070105 | -0.0017569 | 4.1981e-07 | 1.4236e-07 | 0.010606 | 0.010606 | 0.010606 | 0.98363 | -0.31387 | 0.98356 | -0.31513 | 2.9137
123 | -0.025422 | -0.0063732 | 0.02543 | 0.006378 | 7.8456e-06 | 4.8416e-06 | 0.038459 | 0.038459 | 0.038459 | 0.98363 | -0.31387 | 0.98396 | -0.3074 | 10.5656
124 | 0.0095964 | 0.0024051 | -0.009596 | -0.0024049 | 4.4152e-07 | 2.1178e-07 | 0.014523 | 0.014523 | 0.014523 | 0.98324 | -0.32145 | 0.98319 | -0.32242 | 3.9899
125 | 0.0052251 | 0.0013094 | -0.005225 | -0.0013094 | 1.1387e-07 | 1.1205e-08 | 0.007905 | 0.007905 | 0.007905 | 0.98356 | -0.31513 | 0.98354 | -0.31559 | 2.1717
126 | -0.02543 | -0.006378 | 0.025435 | 0.0063813 | 5.335e-06 | 3.2922e-06 | 0.038459 | 0.038459 | 0.038459 | 0.98396 | -0.3074 | 0.98418 | -0.303 | 10.5656
127 | 0.0081378 | 0.0020394 | -0.0081377 | -0.0020394 | 1.1412e-07 | 4.7593e-08 | 0.012316 | 0.012316 | 0.012316 | 0.98319 | -0.32242 | 0.98317 | -0.32271 | 3.3836
128 | -0.026183 | -0.0065686 | 0.026186 | 0.0065704 | 2.8645e-06 | 1.7713e-06 | 0.039589 | 0.039589 | 0.039589 | 0.98418 | -0.303 | 0.9843 | -0.3007 | 10.8761
129 | 0.0066907 | 0.0016768 | -0.0066905 | -0.0016767 | 2.2224e-07 | 6.8942e-08 | 0.010126 | 0.010126 | 0.010126 | 0.98317 | -0.32271 | 0.98314 | -0.32341 | 2.7819
130 | -0.02692 | -0.0067546 | 0.026924 | 0.0067568 | 3.6112e-06 | 2.2373e-06 | 0.0407 | 0.0407 | 0.0407 | 0.9843 | -0.3007 | 0.98444 | -0.29789 | 11.1813
131 | -0.0055713 | -0.0013963 | 0.0055716 | 0.0013963 | 3.7445e-07 | 5.6573e-08 | 0.0083743 | 0.0083743 | 0.0083743 | 0.98994 | -0.19177 | 0.99002 | -0.19036 | 2.3006
132 | -0.0090699 | -0.0022731 | 0.0090708 | 0.0022735 | 9.1196e-07 | 4.1536e-07 | 0.013632 | 0.013632 | 0.013632 | 0.99002 | -0.19036 | 0.99012 | -0.18825 | 3.7451
133 | 0.0052653 | 0.0013195 | -0.0052646 | -0.0013194 | 7.7407e-07 | 7.8669e-08 | 0.0079469 | 0.007947 | 0.007947 | 0.98591 | -0.26809 | 0.98575 | -0.27118 | 2.1832
134 | -0.0084388 | -0.0021149 | 0.0084398 | 0.0021153 | 9.2294e-07 | 3.9719e-07 | 0.012737 | 0.012737 | 0.012737 | 0.98591 | -0.26809 | 0.98602 | -0.2658 | 3.4991
135 | 0.1847 | 0.046895 | -0.18454 | -0.046795 | 0.00015638 | 9.9471e-05 | 0.27948 | 0.27948 | 0.27948 | 0.98416 | -0.30177 | 0.98325 | -0.31938 | 25.5932
136 | 0.030753 | 0.0077153 | -0.030736 | -0.0077045 | 1.7234e-05 | 1.0774e-05 | 0.047118 | 0.047118 | 0.047118 | 0.97126 | -0.55407 | 0.97066 | -0.56583 | 12.9446
137 | -0.030753 | -0.0077153 | 0.030761 | 0.0077203 | 7.9491e-06 | 4.9692e-06 | 0.047118 | 0.047118 | 0.047118 | 0.97126 | -0.55407 | 0.97153 | -0.54865 | 12.9446
138 | 0.017538 | 0.0043957 | -0.017538 | -0.0043954 | 4.714e-07 | 2.802e-07 | 0.026886 | 0.026886 | 0.026886 | 0.97066 | -0.56583 | 0.97064 | -0.5664 | 7.3863
139 | 0.013198 | 0.0033088 | -0.013195 | -0.0033074 | 2.5468e-06 | 1.4249e-06 | 0.020232 | 0.020233 | 0.020233 | 0.97066 | -0.56583 | 0.97046 | -0.56988 | 5.5584
140 | -0.048304 | -0.012117 | 0.048357 | 0.012151 | 5.3912e-05 | 3.4178e-05 | 0.073986 | 0.073986 | 0.073986 | 0.97153 | -0.54865 | 0.97272 | -0.52527 | 20.3259
141 | 0.053208 | 0.013376 | -0.053184 | -0.01336 | 2.4248e-05 | 1.5034e-05 | 0.08137 | 0.08137 | 0.08137 | 0.9732 | -0.51572 | 0.97272 | -0.52527 | 11.1772
142 | 0.0048267 | 0.0012096 | -0.0048263 | -0.0012095 | 3.89e-07 | 1.2793e-08 | 0.0073836 | 0.0073837 | 0.0073837 | 0.97272 | -0.52527 | 0.97263 | -0.52696 | 2.0285
143 | -0.0048261 | -0.0012095 | 0.0048263 | 0.0012095 | 2.2216e-07 | 7.3273e-09 | 0.0073838 | 0.0073837 | 0.0073838 | 0.97258 | -0.52793 | 0.97263 | -0.52696 | 2.0285
144 | 0.013195 | 0.0033074 | -0.013194 | -0.0033067 | 1.2228e-06 | 6.8417e-07 | 0.020233 | 0.020233 | 0.020233 | 0.97046 | -0.56988 | 0.97036 | -0.57183 | 5.5584
145 | -0.18201 | -0.046122 | 0.18201 | 0.046122 | 7.297e-08 | 4.6444e-08 | 0.27579 | 0.27579 | 0.27579 | 0.98267 | -0.33053 | 0.98267 | -0.33052 | 25.2555
146 | -0.18323 | -0.046427 | 0.18333 | 0.04649 | 9.8106e-05 | 6.2401e-05 | 0.27764 | 0.27763 | 0.27764 | 0.98267 | -0.33052 | 0.98325 | -0.31938 | 25.4245
147 | 0.0098174 | 0.0024606 | -0.009816 | -0.00246 | 1.3661e-06 | 6.6166e-07 | 0.014798 | 0.014798 | 0.014798 | 0.98716 | -0.24519 | 0.98701 | -0.24812 | 4.0655
148 | 0.0075984 | 0.0019042 | -0.0075978 | -0.001904 | 5.5562e-07 | 2.113e-07 | 0.011455 | 0.011455 | 0.011455 | 0.98701 | -0.24812 | 0.98694 | -0.24965 | 3.1471
149 | 0.0061614 | 0.0015441 | -0.0061612 | -0.001544 | 1.8859e-07 | 4.7117e-08 | 0.0093174 | 0.0093175 | 0.0093175 | 0.98398 | -0.30693 | 0.98395 | -0.30757 | 2.5597
150 | -0.013127 | -0.0032922 | 0.013127 | 0.0032922 | 9.8263e-09 | 5.4394e-09 | 0.019831 | 0.019831 | 0.019831 | 0.98503 | -0.28655 | 0.98503 | -0.28654 | 5.4481
151 | -0.014002 | -0.0035116 | 0.014002 | 0.0035116 | 1.6226e-10 | 1.0385e-10 | 0.021153 | 0.021153 | 0.021153 | 0.98503 | -0.28654 | 0.98503 | -0.28654 | 5.8114
152 | -0.028386 | -0.0071243 | 0.028387 | 0.007125 | 1.1739e-06 | 7.2969e-07 | 0.042904 | 0.042904 | 0.042904 | 0.98457 | -0.29551 | 0.98461 | -0.29464 | 11.7868
153 | 0.027656 | 0.0069414 | -0.027653 | -0.0069395 | 3.1387e-06 | 1.9479e-06 | 0.041801 | 0.041801 | 0.041801 | 0.98457 | -0.29551 | 0.98444 | -0.29789 | 11.4838
154 | -0.029245 | -0.00734 | 0.029248 | 0.0073419 | 3.0069e-06 | 1.8722e-06 | 0.044201 | 0.044201 | 0.044201 | 0.98461 | -0.29464 | 0.98472 | -0.29249 | 12.143
155 | -0.029977 | -0.0075248 | 0.029981 | 0.0075271 | 3.6876e-06 | 2.2991e-06 | 0.045303 | 0.045303 | 0.045303 | 0.98472 | -0.29249 | 0.98485 | -0.28991 | 12.4459
156 | -0.030712 | -0.0077104 | 0.030717 | 0.0077133 | 4.6904e-06 | 2.928e-06 | 0.046408 | 0.046408 | 0.046408 | 0.98485 | -0.28991 | 0.98502 | -0.28671 | 12.7495
157 | 0.022261 | 0.0055823 | -0.022257 | -0.00558 | 3.7892e-06 | 2.3088e-06 | 0.033439 | 0.033439 | 0.033439 | 0.99063 | -0.17842 | 0.99045 | -0.18199 | 9.1866
158 | 0.021233 | 0.0053234 | -0.021232 | -0.0053227 | 1.2388e-06 | 7.5104e-07 | 0.031901 | 0.031901 | 0.031901 | 0.99045 | -0.18199 | 0.99038 | -0.18322 | 8.764
159 | -0.016351 | -0.0040982 | 0.016354 | 0.0041001 | 3.2263e-06 | 1.8815e-06 | 0.024572 | 0.024572 | 0.024572 | 0.99017 | -0.18736 | 0.99038 | -0.18322 | 6.7505
160 | 0.013282 | 0.0033292 | -0.013282 | -0.0033289 | 5.6419e-07 | 3.1252e-07 | 0.019961 | 0.019961 | 0.019961 | 0.99017 | -0.18736 | 0.99012 | -0.18825 | 5.4837
161 | 0.0052429 | 0.0013139 | -0.0052427 | -0.0013139 | 1.1308e-07 | 1.1646e-08 | 0.0079352 | 0.0079352 | 0.0079352 | 0.98314 | -0.32341 | 0.98311 | -0.32386 | 2.18
162 | -0.0035027 | -0.00087782 | 0.0035028 | 0.00087778 | 6.1242e-08 | -3.4477e-08 | 0.0053017 | 0.0053017 | 0.0053017 | 0.9831 | -0.32423 | 0.98311 | -0.32386 | 1.4565
163 | 0.0017734 | 0.00044442 | -0.0017734 | -0.00044446 | 1.0824e-08 | -4.3864e-08 | 0.0026842 | 0.0026843 | 0.0026843 | 0.9831 | -0.32423 | 0.98309 | -0.32436 | 0.73744
164 | 0.0038062 | 0.00095369 | -0.0038058 | -0.00095383 | 4.0643e-07 | -1.3926e-07 | 0.005813 | 0.0058132 | 0.0058132 | 0.9743 | -0.49411 | 0.97419 | -0.49635 | 1.597

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.51258 | 0.13161

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00048192 | 0.00012078
1 | 0.00068769 | 0.00017235
2 | 0.006675 | 0.0016729
3 | 0.0045007 | 0.001128
4 | 0.0038886 | 0.00097456
5 | 0.0038184 | 0.00095698
6 | 0.003815 | 0.00095612
7 | 0.0032597 | 0.00081696
8 | 0.0038805 | 0.00097256
9 | 0.016959 | 0.0042504
10 | 0.017919 | 0.0044909
11 | 0.0032559 | 0.000816
12 | 0.0012147 | 0.00030444
13 | 0.0030539 | 0.00076538
14 | 0.0061114 | 0.0015317
15 | 0.0027683 | 0.00069381
16 | 0.0090842 | 0.0022767
17 | 0.0012166 | 0.00030492
18 | 0.018198 | 0.0045609
19 | 0.0098194 | 0.002461
20 | 0.025542 | 0.0064014
21 | 0.0055053 | 0.0013798
22 | 0.018238 | 0.0045708
23 | 0.001842 | 0.00046165
24 | 0.00085357 | 0.00021392
25 | 0.00088092 | 0.00022078
26 | 0.00085759 | 0.00021493
27 | 0.0055182 | 0.001383
28 | 0.005553 | 0.0013917
29 | 0.0055146 | 0.0013821
30 | 0.011139 | 0.0027917
31 | 0.0092636 | 0.0023217
32 | 0.0094231 | 0.0023617
33 | 0.0018457 | 0.00046258
34 | 0.0035035 | 0.00087807
35 | 0.0017628 | 0.0004418
36 | 0.0017397 | 0.00043602
37 | 0.0019696 | 0.00049362
38 | 0.0055184 | 0.001383
39 | 0.0025322 | 0.00063462
40 | 0.0025325 | 0.0006347
41 | 0.016604 | 0.0041614
42 | 0.0021371 | 0.00053562
43 | 0.0020531 | 0.00051456
44 | 0.0020533 | 0.00051461
45 | 0.0020834 | 0.00052214
46 | 0.0020371 | 0.00051055
47 | 0.00086178 | 0.00021598
48 | 0.0021416 | 0.00053673
49 | 0.00087798 | 0.00022004
50 | 0.0055224 | 0.001384
51 | 0.0066741 | 0.0016727
52 | 0.0086962 | 0.0021795
53 | 0.0061814 | 0.0015492
54 | 0.0030587 | 0.00076657
55 | 0.0043617 | 0.0010931
56 | 0.00075331 | 0.0001888
57 | 0.0022293 | 0.00055871
58 | 0.0061891 | 0.0015511
59 | 0.006189 | 0.0015511
60 | 0.0048769 | 0.0012223
61 | 0.0011879 | 0.00029771
62 | 0.0058562 | 0.0014677
63 | 0.0015109 | 0.00037867
64 | 0.0014421 | 0.00036141
65 | 0.0017853 | 0.00044745
66 | 0.0014582 | 0.00036546
67 | 0.0017224 | 0.00043167
68 | 0.00074742 | 0.00018732
69 | 0.001447 | 0.00036264
70 | 0.00088387 | 0.00022152
71 | 0.00073487 | 0.00018418
72 | 0.0061864 | 0.0015505
73 | 0.0055713 | 0.0013963
74 | 0.0034982 | 0.00087674
75 | 0.0031735 | 0.00079536
76 | 0.0052646 | 0.0013194
77 | 0.0052793 | 0.0013231
78 | 0.0031826 | 0.00079764
79 | 0.0018984 | 0.00047579
80 | 0.017542 | 0.0043965
81 | 0.017538 | 0.0043954
82 | 0.0048261 | 0.0012095
83 | 0.013194 | 0.0033067
84 | 0.017923 | 0.0044919
85 | 0.0012182 | 0.00030532
86 | 0.001218 | 0.00030525
87 | 0.0020542 | 0.00051483
88 | 0.0022336 | 0.00055979
89 | 0.0022176 | 0.00055578
90 | 0.0025328 | 0.00063479
91 | 0.00088212 | 0.00022108
92 | 0.0020406 | 0.00051141
93 | 0.00085787 | 0.000215
94 | 0.0008755 | 0.00021942
95 | 0.00086439 | 0.00021664
96 | 0.00072965 | 0.00018287
97 | 0.00085801 | 0.00021504
98 | 0.00072869 | 0.00018263
99 | 0.00072965 | 0.00018287
100 | 0.0007313 | 0.00018328
101 | 0.00073062 | 0.00018311
102 | 0.0010245 | 0.00025676
103 | 0.001024 | 0.00025663
104 | 0.0030683 | 0.00076898
105 | 0.0048782 | 0.0012226
106 | 0.0042111 | 0.0010554
107 | 0.0014476 | 0.00036281
108 | 0.0017293 | 0.0004334
109 | 0.00174 | 0.00043608
110 | 0.0017734 | 0.00044446
111 | 0.0038067 | 0.00095404
112 | 0.0038058 | 0.00095383

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1