## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2701-225_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2701-225_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2701-225_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2701-225_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2701-225_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2701-225_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2701-225_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2701-225_0_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2701-225_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2701-225_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2701-225_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2701-225_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2701-225_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2701-225_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2701-225_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2701-225_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2701-225_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2701-225_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2701-225_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2701-225_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2701-225_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2701-225_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2701-225_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2701-225_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2701-225_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2701-225_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2701-225_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2701-225_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2701-225_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2701-225_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2701-225_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2701-225_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2701-225_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2701-225_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2701-225_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2701-225_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2701-225_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2701-225_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2701-225_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2701-225_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2701-225_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2701-225_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2701-225_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2701-225_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2701-225_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2701-225_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2701-225_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2701-225_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2701-225_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2701-225_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2701-225_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2701-225_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2701-225_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2701-225_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2701-225_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2701-225_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2701-225_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2701-225_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2701-225_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2701-225_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2701-225_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2701-225_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2701-225_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2701-225_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2701-225_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2701-225_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2701-225_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2701-225_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2701-225_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2701-225_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2701-225_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2701-225_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2701-225_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2701-225_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2701-225_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2701-225_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2701-225_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2701-225_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2701-225_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2701-225_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2701-225_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2701-225_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2701-225_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2701-225_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2701-225_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2701-225_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2701-225_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2701-225_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2701-225_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2701-225_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2701-225_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2701-225_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2701-225_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2701-225_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2701-225_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2701-225_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2701-225_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2701-225_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2701-225_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2701-225_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2701-225_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2701-225_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2701-225_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2701-225_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2701-225_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2701-225_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2701-225_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2701-225_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2701-225_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2701-225_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2701-225_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2701-225_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2701-225_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2701-225_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2701-225_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2701-225_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2701-225_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2701-225_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2701-225_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2701-225_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2701-225_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2701-225_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2701-225_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2701-225_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2701-225_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2701-225_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2701-225_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2701-225_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2701-225_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2701-225_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2701-225_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2701-225_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2701-225_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2701-225_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2701-225_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2701-225_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2701-225_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2701-225_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2701-225_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2701-225_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2701-225_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2701-225_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2701-225_0_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2701-225_0_6_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2701-225_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2701-225_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2701-225_0_6_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2701-225_0_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2701-225_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2701-225_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2701-225_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2701-225_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2701-225_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2701-225_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2701-225_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2701-225_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2701-225_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2701-225_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2701-225_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2701-225_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2701-225_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2701-225_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2701-225_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2701-225_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2701-225_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2701-225_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2701-225_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2701-225_0_6_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2701-225_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2701-225_0_6_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2701-225_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2701-225_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2701-225_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2701-225_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2701-225_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2701-225_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2701-225_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2701-225_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2701-225_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2701-225_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2701-225_0_6_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2701-225_0_6_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2701-225_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2701-225_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2701-225_0_6_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2701-225_0_6_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2701-225_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2701-225_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2701-225_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2701-225_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2701-225_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2701-225_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2701-225_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2701-225_0_6_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2701-225_0_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2701-225_0_6_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2701-225_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2701-225_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2701-225_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2701-225_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2701-225_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2701-225_0_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2701-225_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2701-225_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2701-225_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2701-225_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2701-225_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2701-225_0_6_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2701-225_0_6_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2701-225_0_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_2701-225_0_6_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_2701-225_0_6_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_2701-225_0_6_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_2701-225_0_6_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_2701-225_0_6_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_2701-225_0_6_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_2701-225_0_6_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_2701-225_0_6_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_2701-225_0_6_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_MV_569_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2701-225_0_6_load_0 | 0 | 0.0028726 | 0.00071994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2701-225_0_6_load_1 | 1 | 0.0027583 | 0.0006913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2701-225_0_6_load_2 | 2 | 0.0017557 | 0.00044002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2701-225_0_6_load_3 | 3 | 0.0014514 | 0.00036375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2701-225_0_6_load_4 | 4 | 0.0019609 | 0.00049144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2701-225_0_6_load_187 | 5 | 0.0024221 | 0.00060703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2701-225_0_6_load_199 | 7 | 0.0018917 | 0.00047412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2701-225_0_6_load_194 | 8 | 0.0027801 | 0.00069677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2701-225_0_6_load_170 | 9 | 0.0023951 | 0.00060026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2701-225_0_6_load_5 | 10 | 0.0019507 | 0.00048889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2701-225_0_6_load_6 | 11 | 0.0022624 | 0.00056702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2701-225_0_6_load_8 | 13 | 0.0012358 | 0.00030972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2701-225_0_6_load_10 | 15 | 0.0051375 | 0.0012876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2701-225_0_6_load_104 | 16 | 0.0012357 | 0.0003097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2701-225_0_6_load_115 | 17 | 0.0014236 | 0.00035678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2701-225_0_6_load_102 | 18 | 0.0030322 | 0.00075994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2701-225_0_6_load_114 | 19 | 0.0028789 | 0.00072151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2701-225_0_6_load_11 | 20 | 0.003087 | 0.00077367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2701-225_0_6_load_15 | 24 | 0.0058482 | 0.0014657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2701-225_0_6_load_17 | 25 | 0.0031023 | 0.00077751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2701-225_0_6_load_62 | 26 | 0.0091423 | 0.0022913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2701-225_0_6_load_108 | 27 | 0.0028329 | 0.00070998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2701-225_0_6_load_16 | 28 | 0.0024219 | 0.000607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2701-225_0_6_load_125 | 29 | 0.0039028 | 0.00097814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2701-225_0_6_load_109 | 31 | 0.0022071 | 0.00055314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2701-225_0_6_load_60 | 32 | 0.0035374 | 0.00088656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2701-225_0_6_load_18 | 33 | 0.0013445 | 0.00033696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2701-225_0_6_load_19 | 34 | 0.001169 | 0.00029297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2701-225_0_6_load_20 | 35 | 0.0016771 | 0.00042033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2701-225_0_6_load_21 | 36 | 0.0011689 | 0.00029295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2701-225_0_6_load_22 | 37 | 0.0037501 | 0.00093986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2701-225_0_6_load_42 | 39 | 0.0016469 | 0.00041275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2701-225_0_6_load_54 | 40 | 0.004435 | 0.0011115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2701-225_0_6_load_50 | 41 | 0.0015022 | 0.00037648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2701-225_0_6_load_43 | 42 | 0.0010585 | 0.00026528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2701-225_0_6_load_23 | 43 | 0.0016262 | 0.00040756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2701-225_0_6_load_24 | 44 | 0.0034745 | 0.0008708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2701-225_0_6_load_25 | 45 | 0.0022889 | 0.00057365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2701-225_0_6_load_26 | 46 | 0.0011729 | 0.00029396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2701-225_0_6_load_27 | 47 | 0.0055929 | 0.0014017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2701-225_0_6_load_44 | 48 | 0.0014873 | 0.00037276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2701-225_0_6_load_28 | 50 | 0.0024276 | 0.0006084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2701-225_0_6_load_29 | 51 | 0.0018786 | 0.00047083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2701-225_0_6_load_31 | 53 | 0.0050683 | 0.0012702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2701-225_0_6_load_32 | 54 | 0.0016529 | 0.00041426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2701-225_0_6_load_33 | 55 | 0.0012447 | 0.00031195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2701-225_0_6_load_40 | 56 | 0.0012549 | 0.00031452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2701-225_0_6_load_145 | 57 | 0.0011976 | 0.00030015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2701-225_0_6_load_112 | 58 | 0.0019966 | 0.0005004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2701-225_0_6_load_111 | 59 | 0.0011039 | 0.00027666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2701-225_0_6_load_41 | 60 | 0.0018077 | 0.00045306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2701-225_0_6_load_146 | 61 | 0.0012475 | 0.00031264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2701-225_0_6_load_34 | 62 | 0.0020879 | 0.00052329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2701-225_0_6_load_35 | 63 | 0.0033999 | 0.00085209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2701-225_0_6_load_38 | 65 | 0.0046973 | 0.0011773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2701-225_0_6_load_39 | 66 | 0.0028443 | 0.00071285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2701-225_0_6_load_122 | 67 | 0.0042255 | 0.001059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2701-225_0_6_load_74 | 68 | 0.0027825 | 0.00069737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2701-225_0_6_load_53 | 71 | 0.0042778 | 0.0010721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2701-225_0_6_load_51 | 72 | 0.0015335 | 0.00038434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2701-225_0_6_load_103 | 73 | 0.0019246 | 0.00048234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2701-225_0_6_load_45 | 74 | 0.0032844 | 0.00082315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2701-225_0_6_load_46 | 75 | 0.0028443 | 0.00071285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2701-225_0_6_load_47 | 76 | 0.0033679 | 0.00084409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2701-225_0_6_load_48 | 77 | 0.0029342 | 0.00073538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2701-225_0_6_load_49 | 78 | 0.004443 | 0.0011135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2701-225_0_6_load_99 | 79 | 0.0035844 | 0.00089834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2701-225_0_6_load_98 | 80 | 0.0025575 | 0.00064096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2701-225_0_6_load_120 | 81 | 0.0015335 | 0.00038432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2701-225_0_6_load_121 | 82 | 0.0024771 | 0.00062081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2701-225_0_6_load_55 | 83 | 0.0014999 | 0.00037591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2701-225_0_6_load_58 | 85 | 0.0029623 | 0.00074242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2701-225_0_6_load_59 | 86 | 0.0018884 | 0.00047329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2701-225_0_6_load_85 | 87 | 0.0028746 | 0.00072044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2701-225_0_6_load_65 | 88 | 0.0015055 | 0.00037732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2701-225_0_6_load_61 | 89 | 0.0091374 | 0.0022901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2701-225_0_6_load_63 | 92 | 0.001533 | 0.00038422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2701-225_0_6_load_135 | 93 | 0.0024356 | 0.00061043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2701-225_0_6_load_64 | 94 | 0.0031206 | 0.00078209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2701-225_0_6_load_66 | 95 | 0.003553 | 0.00089046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2701-225_0_6_load_97 | 96 | 0.0019744 | 0.00049483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2701-225_0_6_load_67 | 97 | 0.0017881 | 0.00044813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2701-225_0_6_load_68 | 98 | 0.001784 | 0.00044712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2701-225_0_6_load_69 | 99 | 0.0017914 | 0.00044897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2701-225_0_6_load_70 | 100 | 0.0027121 | 0.00067972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2701-225_0_6_load_72 | 101 | 0.0039694 | 0.00099482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2701-225_0_6_load_88 | 103 | 0.0024452 | 0.00061283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2701-225_0_6_load_148 | 104 | 0.0019269 | 0.00048292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2701-225_0_6_load_87 | 105 | 0.0017916 | 0.00044903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2701-225_0_6_load_75 | 106 | 0.0030799 | 0.00077189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2701-225_0_6_load_76 | 107 | 0.0020794 | 0.00052113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2701-225_0_6_load_147 | 109 | 0.0023551 | 0.00059023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2701-225_0_6_load_95 | 111 | 0.0014496 | 0.00036331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2701-225_0_6_load_91 | 113 | 0.0030468 | 0.0007636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2701-225_0_6_load_80 | 114 | 0.0026597 | 0.00066658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2701-225_0_6_load_81 | 115 | 0.0030761 | 0.00077093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2701-225_0_6_load_83 | 116 | 0.0027349 | 0.00068543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2701-225_0_6_load_86 | 118 | 0.003359 | 0.00084185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2701-225_0_6_load_129 | 119 | 0.0039759 | 0.00099645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2701-225_0_6_load_107 | 120 | 0.0045667 | 0.0011445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2701-225_0_6_load_152 | 121 | 0.0039531 | 0.00099073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2701-225_0_6_load_105 | 122 | 0.0021018 | 0.00052676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2701-225_0_6_load_131 | 124 | 0.0019911 | 0.00049902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2701-225_0_6_load_133 | 126 | 0.0019951 | 0.00050001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2701-225_0_6_load_89 | 127 | 0.0018202 | 0.0004562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2701-225_0_6_load_90 | 128 | 0.0018169 | 0.00045535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2701-225_0_6_load_92 | 129 | 0.0036173 | 0.00090657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2701-225_0_6_load_94 | 130 | 0.0025604 | 0.00064171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2701-225_0_6_load_126 | 131 | 0.0023847 | 0.00059767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2701-225_0_6_load_106 | 132 | 0.0014921 | 0.00037395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2701-225_0_6_load_127 | 133 | 0.0009673 | 0.00024243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2701-225_0_6_load_100 | 134 | 0.0028977 | 0.00072624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2701-225_0_6_load_101 | 135 | 0.0015691 | 0.00039326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2701-225_0_6_load_113 | 136 | 0.00069448 | 0.00017405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2701-225_0_6_load_116 | 137 | 0.004187 | 0.0010494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2701-225_0_6_load_117 | 138 | 0.0045793 | 0.0011477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2701-225_0_6_load_119 | 139 | 0.0034445 | 0.00086326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2701-225_0_6_load_180 | 141 | 0.00090801 | 0.00022757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2701-225_0_6_load_198 | 142 | 0.0011817 | 0.00029616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2701-225_0_6_load_228 | 143 | 0.00091651 | 0.0002297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2701-225_0_6_load_177 | 144 | 0.0029128 | 0.00073002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2701-225_0_6_load_197 | 145 | 0.0014635 | 0.00036678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2701-225_0_6_load_222 | 146 | 0.00093571 | 0.00023451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2701-225_0_6_load_203 | 147 | 0.0028589 | 0.00071651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2701-225_0_6_load_149 | 148 | 0.00095928 | 0.00024042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2701-225_0_6_load_150 | 149 | 0.00093143 | 0.00023344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2701-225_0_6_load_202 | 150 | 0.0019529 | 0.00048945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2701-225_0_6_load_144 | 151 | 0.0024715 | 0.00061943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2701-225_0_6_load_143 | 152 | 0.0015379 | 0.00038543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2701-225_0_6_load_137 | 153 | 0.0012488 | 0.00031297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2701-225_0_6_load_138 | 154 | 0.0012212 | 0.00030605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2701-225_0_6_load_139 | 155 | 0.0015373 | 0.00038529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2701-225_0_6_load_141 | 157 | 0.0015333 | 0.00038429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2701-225_0_6_load_142 | 158 | 0.0015136 | 0.00037933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2701-225_0_6_load_151 | 159 | 0.0038115 | 0.00095525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2701-225_0_6_load_161 | 160 | 0.00092711 | 0.00023236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2701-225_0_6_load_153 | 162 | 0.00094672 | 0.00023727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2701-225_0_6_load_154 | 163 | 0.0011141 | 0.00027923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2701-225_0_6_load_155 | 164 | 0.0046488 | 0.0011651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2701-225_0_6_load_157 | 165 | 0.00087262 | 0.0002187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2701-225_0_6_load_158 | 166 | 0.0015105 | 0.00037856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2701-225_0_6_load_224 | 167 | 0.00092286 | 0.00023129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2701-225_0_6_load_159 | 168 | 0.0046473 | 0.0011647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2701-225_0_6_load_227 | 169 | 0.0012295 | 0.00030814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2701-225_0_6_load_160 | 170 | 0.0030137 | 0.00075531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2701-225_0_6_load_172 | 171 | 0.001414 | 0.00035438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2701-225_0_6_load_173 | 172 | 0.0013894 | 0.00034821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2701-225_0_6_load_162 | 173 | 0.0021448 | 0.00053754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2701-225_0_6_load_163 | 174 | 0.0032213 | 0.00080732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2701-225_0_6_load_164 | 175 | 0.0035987 | 0.00090191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2701-225_0_6_load_193 | 178 | 0.0015639 | 0.00039195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2701-225_0_6_load_186 | 179 | 0.001396 | 0.00034988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2701-225_0_6_load_217 | 180 | 0.0021981 | 0.00055091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2701-225_0_6_load_225 | 181 | 0.0042766 | 0.0010718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2701-225_0_6_load_185 | 182 | 0.0037115 | 0.00093018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2701-225_0_6_load_171 | 183 | 0.0020658 | 0.00051773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2701-225_0_6_load_213 | 185 | 0.004434 | 0.0011113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2701-225_0_6_load_167 | 186 | 0.0014896 | 0.00037334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2701-225_0_6_load_168 | 187 | 0.0039908 | 0.0010002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2701-225_0_6_load_169 | 188 | 0.0021287 | 0.0005335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2701-225_0_6_load_174 | 189 | 0.0013993 | 0.0003507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2701-225_0_6_load_175 | 190 | 0.0035112 | 0.00087999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2701-225_0_6_load_176 | 191 | 0.0027252 | 0.00068299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2701-225_0_6_load_209 | 193 | 0.0013085 | 0.00032793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2701-225_0_6_load_204 | 194 | 0.0023712 | 0.00059428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2701-225_0_6_load_210 | 195 | 0.0027026 | 0.00067735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2701-225_0_6_load_181 | 196 | 0.0029164 | 0.00073091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2701-225_0_6_load_182 | 197 | 0.0029284 | 0.00073392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2701-225_0_6_load_183 | 198 | 0.0096019 | 0.0024065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_2701-225_0_6_load_184 | 199 | 0.0085734 | 0.0021487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_2701-225_0_6_load_200 | 200 | 0.0029125 | 0.00072995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_2701-225_0_6_load_201 | 201 | 0.0034719 | 0.00087013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_2701-225_0_6_load_188 | 202 | 0.0026039 | 0.0006526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_2701-225_0_6_load_189 | 203 | 0.00092988 | 0.00023305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_2701-225_0_6_load_190 | 204 | 0.00092861 | 0.00023273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_2701-225_0_6_load_191 | 205 | 0.00099199 | 0.00024862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_2701-225_0_6_load_192 | 206 | 0.0013006 | 0.00032597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_2701-225_0_6_load_214 | 207 | 0.00093387 | 0.00023405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_2701-225_0_6_load_215 | 208 | 0.00068163 | 0.00017083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_2701-225_0_6_load_196 | 209 | 0.0076021 | 0.0019053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_2701-225_0_6_load_212 | 210 | 0.0044501 | 0.0011153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_2701-225_0_6_load_205 | 211 | 0.0042259 | 0.0010591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_2701-225_0_6_load_206 | 212 | 0.0021835 | 0.00054724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_2701-225_0_6_load_207 | 213 | 0.0023052 | 0.00057775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_2701-225_0_6_load_216 | 214 | 0.0039444 | 0.00098856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_2701-225_0_6_load_226 | 215 | 0.00093491 | 0.00023431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_2701-225_0_6_load_219 | 216 | 0.0013804 | 0.00034597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_2701-225_0_6_load_220 | 217 | 0.0010479 | 0.00026263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_2701-225_0_6_load_221 | 218 | 0.0011391 | 0.00028549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 87 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2701-225_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.013676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_2701-225_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.016047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_2701-225_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.010985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_2701-225_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0050832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_2701-225_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0095994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_2701-225_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0084355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_2701-225_0_6_line_6 |  | 5 | 7 | 0.010701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_2701-225_0_6_line_7 |  | 6 | 8 | 0.032124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2701-225_0_6_line_8 |  | 6 | 9 | 0.011026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_2701-225_0_6_line_9 |  | 7 | 194 | 0.0091841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_2701-225_0_6_line_10 |  | 9 | 187 | 0.011857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_2701-225_0_6_line_11 |  | 10 | 11 | 0.0016426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2701-225_0_6_line_12 |  | 10 | 12 | 0.024301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2701-225_0_6_line_13 |  | 11 | 13 | 0.0004752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2701-225_0_6_line_14 |  | 12 | 14 | 0.023421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2701-225_0_6_line_15 |  | 12 | 15 | 0.043408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2701-225_0_6_line_16 |  | 13 | 16 | 0.0003262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2701-225_0_6_line_17 |  | 14 | 17 | 0.010082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2701-225_0_6_line_18 |  | 16 | 18 | 0.0085046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2701-225_0_6_line_19 |  | 17 | 19 | 0.012387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2701-225_0_6_line_20 |  | 18 | 134 | 0.038902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2701-225_0_6_line_21 |  | 19 | 136 | 0.011451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2701-225_0_6_line_22 |  | 20 | 21 | 0.028579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_2701-225_0_6_line_23 |  | 20 | 22 | 0.024956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_2701-225_0_6_line_24 |  | 21 | 23 | 0.030796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_2701-225_0_6_line_25 |  | 22 | 24 | 0.01745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_2701-225_0_6_line_26 |  | 22 | 25 | 0.016552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2701-225_0_6_line_27 |  | 23 | 26 | 0.033795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_2701-225_0_6_line_28 |  | 24 | 27 | 0.0037079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_2701-225_0_6_line_29 |  | 26 | 30 | 0.025795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_2701-225_0_6_line_30 |  | 27 | 31 | 0.019175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_2701-225_0_6_line_31 |  | 28 | 29 | 0.034351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2701-225_0_6_line_32 |  | 29 | 32 | 0.0015987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2701-225_0_6_line_33 |  | 30 | 83 | 0.010591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_2701-225_0_6_line_34 |  | 31 | 65 | 0.011486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_2701-225_0_6_line_35 |  | 32 | 84 | 0.037041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2701-225_0_6_line_36 |  | 33 | 34 | 0.0060798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_2701-225_0_6_line_37 |  | 33 | 35 | 0.0076968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_2701-225_0_6_line_38 |  | 34 | 36 | 0.005344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_2701-225_0_6_line_39 |  | 35 | 37 | 0.0092695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_2701-225_0_6_line_40 |  | 36 | 38 | 0.0028024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_2701-225_0_6_line_41 |  | 37 | 39 | 0.0058974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_2701-225_0_6_line_42 |  | 38 | 40 | 0.033483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2701-225_0_6_line_43 |  | 38 | 41 | 0.0040617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_2701-225_0_6_line_44 |  | 39 | 42 | 0.0075056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_2701-225_0_6_line_45 |  | 40 | 81 | 0.01551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2701-225_0_6_line_46 |  | 41 | 72 | 0.016096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_2701-225_0_6_line_47 |  | 42 | 46 | 0.0061005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_2701-225_0_6_line_48 |  | 43 | 44 | 0.0027177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_2701-225_0_6_line_49 |  | 43 | 45 | 0.016298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_2701-225_0_6_line_50 |  | 44 | 46 | 0.0049313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_2701-225_0_6_line_51 |  | 45 | 47 | 0.0052299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_2701-225_0_6_line_52 |  | 47 | 48 | 0.0042157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_2701-225_0_6_line_53 |  | 48 | 49 | 0.024234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_2701-225_0_6_line_54 |  | 49 | 70 | 0.018227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_2701-225_0_6_line_55 |  | 49 | 73 | 0.016847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2701-225_0_6_line_56 |  | 50 | 51 | 0.023532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2701-225_0_6_line_57 |  | 50 | 52 | 0.022587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2701-225_0_6_line_58 |  | 51 | 53 | 0.035297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2701-225_0_6_line_59 |  | 52 | 54 | 0.02525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2701-225_0_6_line_60 |  | 52 | 55 | 0.029392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2701-225_0_6_line_61 |  | 54 | 56 | 0.0078425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2701-225_0_6_line_62 |  | 55 | 57 | 0.0070201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2701-225_0_6_line_63 |  | 56 | 60 | 0.0081301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2701-225_0_6_line_64 |  | 57 | 61 | 0.015954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2701-225_0_6_line_65 |  | 58 | 59 | 0.018457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2701-225_0_6_line_66 |  | 59 | 136 | 0.0091482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2701-225_0_6_line_67 |  | 60 | 71 | 0.023561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_2701-225_0_6_line_68 |  | 61 | 156 | 0.028769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2701-225_0_6_line_69 |  | 62 | 63 | 0.0054146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2701-225_0_6_line_70 |  | 62 | 64 | 0.016637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2701-225_0_6_line_71 |  | 64 | 65 | 0.028189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_2701-225_0_6_line_72 |  | 64 | 66 | 0.037714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_2701-225_0_6_line_73 |  | 66 | 67 | 0.031159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_2701-225_0_6_line_74 |  | 67 | 70 | 0.01614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_2701-225_0_6_line_75 |  | 68 | 69 | 0.018073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2701-225_0_6_line_76 |  | 69 | 102 | 0.002836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2701-225_0_6_line_77 |  | 69 | 99 | 0.022445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2701-225_0_6_line_78 |  | 70 | 128 | 0.002357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2701-225_0_6_line_79 |  | 71 | 72 | 0.0028219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_2701-225_0_6_line_80 |  | 73 | 135 | 0.00014766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2701-225_0_6_line_81 |  | 74 | 75 | 0.0069683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2701-225_0_6_line_82 |  | 74 | 76 | 0.021346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2701-225_0_6_line_83 |  | 75 | 77 | 0.021646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2701-225_0_6_line_84 |  | 76 | 78 | 0.005071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2701-225_0_6_line_85 |  | 77 | 79 | 0.0097444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2701-225_0_6_line_86 |  | 79 | 80 | 0.020781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2701-225_0_6_line_87 |  | 80 | 96 | 0.010819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2701-225_0_6_line_88 |  | 81 | 82 | 0.0059496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2701-225_0_6_line_89 |  | 83 | 84 | 0.022093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_2701-225_0_6_line_90 |  | 84 | 85 | 0.020242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_2701-225_0_6_line_91 |  | 84 | 86 | 0.040565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2701-225_0_6_line_92 |  | 85 | 87 | 0.03874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_2701-225_0_6_line_93 |  | 86 | 88 | 0.011924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2701-225_0_6_line_94 |  | 87 | 91 | 0.023161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_2701-225_0_6_line_95 |  | 88 | 92 | 0.0135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2701-225_0_6_line_96 |  | 89 | 90 | 0.0023543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2701-225_0_6_line_97 |  | 90 | 93 | 0.019286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2701-225_0_6_line_98 |  | 91 | 117 | 0.012848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_2701-225_0_6_line_99 |  | 91 | 118 | 0.030673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2701-225_0_6_line_100 |  | 92 | 94 | 0.02157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2701-225_0_6_line_101 |  | 93 | 151 | 0.00041506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2701-225_0_6_line_102 |  | 94 | 95 | 0.0089335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2701-225_0_6_line_103 |  | 95 | 96 | 0.019192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2701-225_0_6_line_104 |  | 97 | 98 | 0.0065725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2701-225_0_6_line_105 |  | 97 | 99 | 0.0068962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2701-225_0_6_line_106 |  | 98 | 100 | 0.0072498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2701-225_0_6_line_107 |  | 100 | 101 | 0.010143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2701-225_0_6_line_108 |  | 101 | 103 | 0.00020817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2701-225_0_6_line_109 |  | 102 | 104 | 0.022288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2701-225_0_6_line_110 |  | 103 | 105 | 0.0084472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2701-225_0_6_line_111 |  | 105 | 127 | 0.0069525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2701-225_0_6_line_112 |  | 106 | 107 | 0.034072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2701-225_0_6_line_113 |  | 107 | 108 | 0.014277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2701-225_0_6_line_114 |  | 108 | 109 | 0.017202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2701-225_0_6_line_115 |  | 109 | 112 | 0.013675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2701-225_0_6_line_116 |  | 110 | 111 | 0.022267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2701-225_0_6_line_117 |  | 110 | 112 | 0.006785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2701-225_0_6_line_118 |  | 110 | 113 | 0.0243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2701-225_0_6_line_119 |  | 111 | 132 | 0.027869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2701-225_0_6_line_120 |  | 112 | 116 | 0.015819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2701-225_0_6_line_121 |  | 113 | 129 | 0.018857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2701-225_0_6_line_122 |  | 114 | 115 | 0.026906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2701-225_0_6_line_123 |  | 115 | 116 | 0.028101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2701-225_0_6_line_124 |  | 117 | 119 | 0.023964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
125 | LV_2701-225_0_6_line_125 |  | 117 | 120 | 0.01307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2701-225_0_6_line_126 |  | 119 | 121 | 0.033118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
127 | LV_2701-225_0_6_line_127 |  | 120 | 122 | 0.023184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2701-225_0_6_line_128 |  | 121 | 125 | 0.026636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
129 | LV_2701-225_0_6_line_129 |  | 123 | 124 | 0.011956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2701-225_0_6_line_130 |  | 123 | 125 | 0.007925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
131 | LV_2701-225_0_6_line_131 |  | 123 | 126 | 0.014164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
132 | LV_2701-225_0_6_line_132 |  | 124 | 139 | 0.0051791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2701-225_0_6_line_133 |  | 126 | 147 | 0.017326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
134 | LV_2701-225_0_6_line_134 |  | 127 | 128 | 0.0067454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2701-225_0_6_line_135 |  | 129 | 130 | 0.00015313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2701-225_0_6_line_136 |  | 130 | 131 | 0.0021149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2701-225_0_6_line_137 |  | 131 | 133 | 0.026915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2701-225_0_6_line_138 |  | 133 | 140 | 0.016822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2701-225_0_6_line_139 |  | 134 | 135 | 0.00088286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2701-225_0_6_line_140 |  | 137 | 138 | 0.0069963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2701-225_0_6_line_141 |  | 138 | 139 | 0.025695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2701-225_0_6_line_142 |  | 140 | 141 | 0.015717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
143 | LV_2701-225_0_6_line_143 |  | 140 | 142 | 0.015802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
144 | LV_2701-225_0_6_line_144 |  | 140 | 143 | 0.018923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2701-225_0_6_line_145 |  | 141 | 144 | 0.017753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
146 | LV_2701-225_0_6_line_146 |  | 142 | 145 | 0.014052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
147 | LV_2701-225_0_6_line_147 |  | 143 | 146 | 0.0028338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2701-225_0_6_line_148 |  | 144 | 190 | 0.015128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
149 | LV_2701-225_0_6_line_149 |  | 145 | 205 | 0.017467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
150 | LV_2701-225_0_6_line_150 |  | 146 | 217 | 0.01208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2701-225_0_6_line_151 |  | 147 | 150 | 6.9423e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
152 | LV_2701-225_0_6_line_152 |  | 148 | 149 | 0.0051507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2701-225_0_6_line_153 |  | 149 | 159 | 0.0054351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2701-225_0_6_line_154 |  | 150 | 201 | 0.016436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
155 | LV_2701-225_0_6_line_155 |  | 151 | 152 | 0.020578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2701-225_0_6_line_156 |  | 152 | 158 | 0.00077255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2701-225_0_6_line_157 |  | 153 | 154 | 0.00065101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2701-225_0_6_line_158 |  | 153 | 155 | 0.021151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2701-225_0_6_line_159 |  | 154 | 156 | 0.017306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2701-225_0_6_line_160 |  | 155 | 157 | 0.00043921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2701-225_0_6_line_161 |  | 157 | 158 | 0.015859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2701-225_0_6_line_162 |  | 159 | 160 | 0.00082491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2701-225_0_6_line_163 |  | 160 | 161 | 0.016313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2701-225_0_6_line_164 |  | 161 | 166 | 0.015855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2701-225_0_6_line_165 |  | 161 | 163 | 0.0090311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2701-225_0_6_line_166 |  | 162 | 163 | 0.023344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2701-225_0_6_line_167 |  | 162 | 164 | 0.0034575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2701-225_0_6_line_168 |  | 164 | 165 | 0.0038809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2701-225_0_6_line_169 |  | 165 | 167 | 0.0067982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2701-225_0_6_line_170 |  | 166 | 168 | 0.0069597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2701-225_0_6_line_171 |  | 167 | 169 | 0.0060526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2701-225_0_6_line_172 |  | 169 | 215 | 0.003323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2701-225_0_6_line_173 |  | 170 | 171 | 0.00054465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2701-225_0_6_line_174 |  | 171 | 172 | 0.00022272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2701-225_0_6_line_175 |  | 172 | 176 | 0.019955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2701-225_0_6_line_176 |  | 173 | 174 | 0.0039353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2701-225_0_6_line_177 |  | 173 | 175 | 0.019345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2701-225_0_6_line_178 |  | 174 | 176 | 0.013899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2701-225_0_6_line_179 |  | 175 | 177 | 0.015956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2701-225_0_6_line_180 |  | 176 | 178 | 0.028294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
181 | LV_2701-225_0_6_line_181 |  | 176 | 179 | 0.032875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
182 | LV_2701-225_0_6_line_182 |  | 177 | 180 | 0.0079636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2701-225_0_6_line_183 |  | 177 | 181 | 0.034016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2701-225_0_6_line_184 |  | 178 | 182 | 0.0039698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
185 | LV_2701-225_0_6_line_185 |  | 179 | 183 | 0.017643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
186 | LV_2701-225_0_6_line_186 |  | 180 | 184 | 0.021664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2701-225_0_6_line_187 |  | 181 | 185 | 0.0080668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2701-225_0_6_line_188 |  | 182 | 198 | 0.027499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
189 | LV_2701-225_0_6_line_189 |  | 183 | 188 | 0.00054924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
190 | LV_2701-225_0_6_line_190 |  | 184 | 214 | 0.015999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_2701-225_0_6_line_191 |  | 184 | 212 | 0.033985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2701-225_0_6_line_192 |  | 185 | 210 | 0.011357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_2701-225_0_6_line_193 |  | 186 | 187 | 0.0071032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
194 | LV_2701-225_0_6_line_194 |  | 186 | 188 | 0.0080636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
195 | LV_2701-225_0_6_line_195 |  | 189 | 190 | 0.0063141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
196 | LV_2701-225_0_6_line_196 |  | 189 | 191 | 0.018361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
197 | LV_2701-225_0_6_line_197 |  | 191 | 192 | 0.01489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
198 | LV_2701-225_0_6_line_198 |  | 192 | 193 | 0.01852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2701-225_0_6_line_199 |  | 192 | 194 | 0.020863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
200 | LV_2701-225_0_6_line_200 |  | 193 | 195 | 0.0023096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_2701-225_0_6_line_201 |  | 196 | 197 | 0.024743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
202 | LV_2701-225_0_6_line_202 |  | 196 | 198 | 0.0032502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
203 | LV_2701-225_0_6_line_203 |  | 197 | 199 | 0.0030804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
204 | LV_2701-225_0_6_line_204 |  | 199 | 200 | 0.010137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
205 | LV_2701-225_0_6_line_205 |  | 200 | 201 | 0.0097767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
206 | LV_2701-225_0_6_line_206 |  | 202 | 203 | 0.0045603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_2701-225_0_6_line_207 |  | 202 | 204 | 0.0022274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_2701-225_0_6_line_208 |  | 203 | 205 | 0.0074654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_2701-225_0_6_line_209 |  | 204 | 206 | 0.0041973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_2701-225_0_6_line_210 |  | 206 | 207 | 0.0051452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_2701-225_0_6_line_211 |  | 207 | 208 | 0.0028599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_2701-225_0_6_line_212 |  | 208 | 215 | 0.01325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_2701-225_0_6_line_213 |  | 209 | 210 | 0.013892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_2701-225_0_6_line_214 |  | 211 | 212 | 0.03008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_2701-225_0_6_line_215 |  | 211 | 213 | 0.038952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_2701-225_0_6_line_216 |  | 216 | 217 | 0.0036571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_2701-225_0_6_line_217 |  | 216 | 218 | 0.0034099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2701-225_0_6_trafo_85 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 219 | 87 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2611389.8698 | 1264465.4456 | 2611390.4009 | 1264451.7801
1 | 2611389.8698 | 1264465.4456 | 2611389.2466 | 1264481.4808
2 | 2611390.4009 | 1264451.7801 | 2611390.6306 | 1264445.8702 | 2611390.5578 | 1264440.8
3 | 2611389.2466 | 1264481.4808 | 2611389.0492 | 1264486.5603
4 | 2611390.5578 | 1264440.8 | 2611390.4202 | 1264431.2016
5 | 2611388.7216 | 1264494.9894 | 2611389.0492 | 1264486.5603
6 | 2611390.2668 | 1264420.5013 | 2611390.4202 | 1264431.2016
7 | 2611388.7216 | 1264494.9894 | 2611420.7909 | 1264496.8568
8 | 2611388.7216 | 1264494.9894 | 2611387.2166 | 1264505.9118
9 | 2611390.2668 | 1264420.5013 | 2611390.1351 | 1264411.3181
10 | 2611385.5982 | 1264517.6578 | 2611387.2166 | 1264505.9118
11 | 2610924.9361 | 1264728.4293 | 2610926.476 | 1264727.8574
12 | 2610902.1553 | 1264736.889 | 2610924.9361 | 1264728.4293
13 | 2610926.476 | 1264727.8574 | 2610926.9214 | 1264727.692
14 | 2610902.1553 | 1264736.889 | 2610888.5685 | 1264717.7843
15 | 2610902.1553 | 1264736.889 | 2610914.2469 | 1264758.3038 | 2610922.3634 | 1264775.2787
16 | 2610926.9214 | 1264727.692 | 2610927.2272 | 1264727.5784
17 | 2610888.5685 | 1264717.7843 | 2610884.1637 | 1264708.7151
18 | 2610927.2272 | 1264727.5784 | 2610935.1999 | 1264724.6178
19 | 2610878.7521 | 1264697.5731 | 2610884.1637 | 1264708.7151
20 | 2610971.8368 | 1264711.5409 | 2610945.4752 | 1264720.8019 | 2610935.1999 | 1264724.6178
21 | 2610878.7521 | 1264697.5731 | 2610873.7493 | 1264687.2726
22 | 2611080.2471 | 1264612.51 | 2611099.0534 | 1264622.7744 | 2611105.3523 | 1264626.1661
23 | 2611126.7872 | 1264638.8484 | 2611120.9969 | 1264634.5902 | 2611105.3523 | 1264626.1661
24 | 2611075.4677 | 1264582.9696 | 2611077.5537 | 1264586.9429 | 2611080.1481 | 1264592.8963 | 2611081.6147 | 1264601.9497 | 2611080.2471 | 1264612.51
25 | 2611126.7872 | 1264638.8484 | 2611124.5729 | 1264647.1055 | 2611119.6865 | 1264654.546
26 | 2611126.7872 | 1264638.8484 | 2611141.3627 | 1264646.6921
27 | 2611075.4677 | 1264582.9696 | 2611080.2319 | 1264556.0265 | 2611081.776 | 1264549.7809
28 | 2611119.6865 | 1264654.546 | 2611117.6511 | 1264657.6452
29 | 2611092.4409 | 1264526.5066 | 2611089.1943 | 1264535.1065 | 2611082.8724 | 1264545.3463 | 2611081.776 | 1264549.7809
30 | 2611105.9911 | 1264672.7639 | 2611111.365 | 1264667.217 | 2611117.6511 | 1264657.6452
31 | 2611133.6669 | 1264566.7848 | 2611135.6934 | 1264575.6103 | 2611134.7385 | 1264600.8885
32 | 2611133.6669 | 1264566.7848 | 2611133.3092 | 1264565.2267
33 | 2611092.4409 | 1264526.5066 | 2611102.998 | 1264527.3551
34 | 2611097.9988 | 1264681.0136 | 2611105.9911 | 1264672.7639
35 | 2611125.0197 | 1264529.1249 | 2611133.3092 | 1264565.2267
36 | 2610957.2221 | 1264617.0317 | 2610954.5302 | 1264611.5803
37 | 2610957.2221 | 1264617.0317 | 2610960.6298 | 1264623.9329
38 | 2610952.1641 | 1264606.7886 | 2610954.5302 | 1264611.5803
39 | 2610964.0343 | 1264632.5393 | 2610961.9141 | 1264626.5337 | 2610960.6298 | 1264623.9329
40 | 2610950.9233 | 1264604.2759 | 2610952.1641 | 1264606.7886
41 | 2610964.0343 | 1264632.5393 | 2610965.9976 | 1264638.1004
42 | 2610950.9233 | 1264604.2759 | 2610966.6422 | 1264594.3091 | 2610979.2619 | 1264586.443
43 | 2610950.9233 | 1264604.2759 | 2610948.9943 | 1264600.7015
44 | 2610968.4962 | 1264645.1779 | 2610965.9976 | 1264638.1004
45 | 2610979.2619 | 1264586.443 | 2610987.5401 | 1264581.2831 | 2610992.5905 | 1264578.5238 | 2610992.5905 | 1264578.5238
46 | 2610948.9943 | 1264600.7015 | 2610944.9947 | 1264593.2907 | 2610940.5789 | 1264587.0139
47 | 2610970.5271 | 1264650.9304 | 2610968.4962 | 1264645.1779
48 | 2610972.9554 | 1264658.1836 | 2610972.099 | 1264655.6043
49 | 2610972.9554 | 1264658.1836 | 2610978.0909 | 1264673.6514
50 | 2610970.5271 | 1264650.9304 | 2610970.8658 | 1264651.89 | 2610972.099 | 1264655.6043
51 | 2610979.7388 | 1264678.6149 | 2610978.0909 | 1264673.6514
52 | 2610979.7388 | 1264678.6149 | 2610981.0672 | 1264682.6158
53 | 2610988.7033 | 1264705.6156 | 2610981.0672 | 1264682.6158
54 | 2610994.3866 | 1264722.9381 | 2610988.7033 | 1264705.6156
55 | 2610988.7033 | 1264705.6156 | 2610972.809 | 1264711.1994
56 | 2610880.882 | 1264561.4434 | 2610873.4747 | 1264575.6251 | 2610870.2765 | 1264582.4444
57 | 2610891.3389 | 1264541.423 | 2610880.882 | 1264561.4434
58 | 2610857.2956 | 1264615.0649 | 2610859.0584 | 1264606.3644 | 2610870.2765 | 1264582.4444
59 | 2610891.3389 | 1264541.423 | 2610911.6597 | 1264556.4099
60 | 2610891.3389 | 1264541.423 | 2610909.017 | 1264517.942
61 | 2610917.7676 | 1264561.3049 | 2610916.1102 | 1264559.6922 | 2610911.6597 | 1264556.4099
62 | 2610909.017 | 1264517.942 | 2610913.2393 | 1264512.3337
63 | 2610917.7676 | 1264561.3049 | 2610923.5945 | 1264566.9747
64 | 2610913.2393 | 1264512.3337 | 2610922.3189 | 1264500.2736 | 2610922.8732 | 1264499.6185
65 | 2610869.7525 | 1264679.0436 | 2610868.321 | 1264676.0962 | 2610862.7984 | 1264661.9564
66 | 2610869.7525 | 1264679.0436 | 2610873.7493 | 1264687.2726
67 | 2610923.5945 | 1264566.9747 | 2610932.7449 | 1264575.8784 | 2610938.9552 | 1264584.706
68 | 2610942.8298 | 1264484.8674 | 2610937.6841 | 1264482.1116 | 2610922.8732 | 1264499.6185
69 | 2611085.3921 | 1264716.7093 | 2611082.8716 | 1264711.9171
70 | 2611075.1269 | 1264697.1923 | 2611082.8716 | 1264711.9171
71 | 2611075.1269 | 1264697.1923 | 2611092.8278 | 1264686.3511 | 2611097.9988 | 1264681.0136
72 | 2611075.1269 | 1264697.1923 | 2611060.3388 | 1264704.7033 | 2611039.9755 | 1264710.3335
73 | 2611009.9433 | 1264718.6369 | 2611039.9755 | 1264710.3335
74 | 2610994.3866 | 1264722.9381 | 2611009.9433 | 1264718.6369
75 | 2611023.4849 | 1264794.8861 | 2611032.1655 | 1264791.6222 | 2611040.6342 | 1264789.2319
76 | 2611023.4849 | 1264794.8861 | 2611025.0618 | 1264797.2463
77 | 2611023.4849 | 1264794.8861 | 2611015.7732 | 1264783.2193 | 2611012.4383 | 1264775.4451
78 | 2610994.3866 | 1264722.9381 | 2610995.0999 | 1264725.1846
79 | 2610938.9552 | 1264584.706 | 2610940.5789 | 1264587.0139
80 | 2610972.6697 | 1264711.2483 | 2610972.809 | 1264711.1994
81 | 2611137.3627 | 1264344.7831 | 2611136.9478 | 1264351.739
82 | 2611137.3627 | 1264344.7831 | 2611138.084 | 1264332.6914 | 2611137.2428 | 1264323.4973
83 | 2611136.9478 | 1264351.739 | 2611136.0858 | 1264366.1886 | 2611135.3063 | 1264373.3173
84 | 2611137.2428 | 1264323.4973 | 2611136.7808 | 1264318.4474
85 | 2611134.2471 | 1264383.004 | 2611135.3063 | 1264373.3173
86 | 2611131.9036 | 1264403.6504 | 2611132.14 | 1264402.2728 | 2611134.2471 | 1264383.004
87 | 2611130.0733 | 1264414.3132 | 2611131.9036 | 1264403.6504
88 | 2610998.4435 | 1264577.4561 | 2610998.4435 | 1264577.4561 | 2610992.5905 | 1264578.5238
89 | 2611125.0197 | 1264529.1249 | 2611102.998 | 1264527.3551
90 | 2611125.0197 | 1264529.1249 | 2611145.2581 | 1264528.7355
91 | 2611125.0197 | 1264529.1249 | 2611121.5557 | 1264500.9656 | 2611121.4583 | 1264488.7728
92 | 2611183.9912 | 1264527.9902 | 2611145.2581 | 1264528.7355
93 | 2611121.3631 | 1264476.8496 | 2611121.4583 | 1264488.7728
94 | 2611207.1483 | 1264527.5446 | 2611183.9912 | 1264527.9902
95 | 2611122.5747 | 1264463.4258 | 2611121.3361 | 1264473.4684 | 2611121.3631 | 1264476.8496
96 | 2611031.7653 | 1264520.4118 | 2611034.1058 | 1264520.6664
97 | 2611031.7653 | 1264520.4118 | 2611017.5247 | 1264516.7495 | 2611013.1006 | 1264515.5586
98 | 2611207.1483 | 1264527.5446 | 2611210.6144 | 1264522.4254 | 2611217.2945 | 1264522.0377
99 | 2611207.1483 | 1264527.5446 | 2611212.721 | 1264551.3716 | 2611213.837 | 1264557.4729
100 | 2611122.5747 | 1264463.4258 | 2611124.9529 | 1264444.1438 | 2611125.3152 | 1264442.0328
101 | 2611013.1006 | 1264515.5586 | 2611012.6998 | 1264515.4508
102 | 2611125.3152 | 1264442.0328 | 2611126.8265 | 1264433.2281
103 | 2611130.0733 | 1264414.3132 | 2611126.8265 | 1264433.2281
104 | 2611009.7196 | 1264769.1074 | 2611007.1285 | 1264763.0672 | 2611007.1285 | 1264763.0672
105 | 2611009.7196 | 1264769.1074 | 2611012.4383 | 1264775.4451
106 | 2611007.1285 | 1264763.0672 | 2611004.9345 | 1264756.1574
107 | 2611001.8648 | 1264746.4896 | 2611004.9345 | 1264756.1574
108 | 2611001.8648 | 1264746.4896 | 2611001.8018 | 1264746.2912
109 | 2611025.0618 | 1264797.2463 | 2611004.155 | 1264804.9697
110 | 2610999.2454 | 1264738.2401 | 2611001.8018 | 1264746.2912
111 | 2610997.1413 | 1264731.6136 | 2610999.2454 | 1264738.2401
112 | 2611204.8669 | 1264354.3322 | 2611206.0883 | 1264320.2824
113 | 2611204.722 | 1264368.6081 | 2611204.8139 | 1264355.8105 | 2611204.8669 | 1264354.3322
114 | 2611204.722 | 1264368.6081 | 2611204.5973 | 1264385.8094
115 | 2611204.4981 | 1264399.4845 | 2611204.5973 | 1264385.8094
116 | 2611211.2744 | 1264400.1089 | 2611211.8 | 1264422.3695
117 | 2611204.4981 | 1264399.4845 | 2611211.2744 | 1264400.1089
118 | 2611211.2744 | 1264400.1089 | 2611235.4726 | 1264402.3291
119 | 2611211.8 | 1264422.3695 | 2611212.4579 | 1264450.2303
120 | 2611204.4981 | 1264399.4845 | 2611204.2158 | 1264405.4548 | 2611204.6009 | 1264415.2895
121 | 2611235.4726 | 1264402.3291 | 2611254.2503 | 1264404.052
122 | 2611206.5878 | 1264470.2604 | 2611206.1053 | 1264453.7028 | 2611205.7006 | 1264443.3691
123 | 2611205.7006 | 1264443.3691 | 2611204.6009 | 1264415.2895
124 | 2611217.2945 | 1264522.0377 | 2611220.9314 | 1264545.7237
125 | 2611217.2945 | 1264522.0377 | 2611215.5658 | 1264509.0825
126 | 2611225.9575 | 1264578.4576 | 2611220.9314 | 1264545.7237
127 | 2611214.0259 | 1264485.9592 | 2611215.0892 | 1264505.5111 | 2611215.5658 | 1264509.0825
128 | 2611229.9999 | 1264604.7856 | 2611225.9575 | 1264578.4576
129 | 2611223.26 | 1264608.9869 | 2611213.4428 | 1264615.811
130 | 2611229.9999 | 1264604.7856 | 2611223.26 | 1264608.9869
131 | 2611223.26 | 1264608.9869 | 2611236.6112 | 1264613.717
132 | 2611209.1902 | 1264618.7671 | 2611213.4428 | 1264615.811
133 | 2611253.108 | 1264619.0091 | 2611239.2886 | 1264614.6655 | 2611236.6112 | 1264613.717
134 | 2610995.0999 | 1264725.1846 | 2610997.1413 | 1264731.6136
135 | 2611254.4028 | 1264404.066 | 2611254.2503 | 1264404.052
136 | 2611256.5088 | 1264404.2592 | 2611254.4028 | 1264404.066
137 | 2611283.3776 | 1264405.2716 | 2611267.4496 | 1264405.263 | 2611256.5088 | 1264404.2592
138 | 2611300.1996 | 1264405.2807 | 2611283.3776 | 1264405.2716
139 | 2610971.8368 | 1264711.5409 | 2610972.6697 | 1264711.2483
140 | 2611195.1432 | 1264640.0869 | 2611191.9592 | 1264646.3167
141 | 2611209.1902 | 1264618.7671 | 2611209.1902 | 1264618.7671 | 2611201.1373 | 1264628.3585 | 2611195.1432 | 1264640.0869
142 | 2611300.1996 | 1264405.2807 | 2611315.856 | 1264403.8979
143 | 2611300.1996 | 1264405.2807 | 2611300.9023 | 1264421.0674
144 | 2611300.1996 | 1264405.2807 | 2611298.5708 | 1264386.4282
145 | 2611333.5404 | 1264402.3359 | 2611315.856 | 1264403.8979
146 | 2611301.5272 | 1264435.1053 | 2611300.9023 | 1264421.0674
147 | 2611298.5708 | 1264386.4282 | 2611298.3268 | 1264383.6049
148 | 2611348.425 | 1264399.84 | 2611340.1253 | 1264401.7543 | 2611333.5404 | 1264402.3359
149 | 2611302.3039 | 1264452.5551 | 2611301.5272 | 1264435.1053
150 | 2611298.3268 | 1264383.6049 | 2611297.287 | 1264371.5694
151 | 2611253.1742 | 1264619.0299 | 2611253.108 | 1264619.0091
152 | 2611276.6065 | 1264570.7524 | 2611279.9597 | 1264566.8428 | 2611279.9597 | 1264566.8428
153 | 2611279.9597 | 1264566.8428 | 2611282.404 | 1264561.9883
154 | 2611253.1742 | 1264619.0299 | 2611266.4791 | 1264623.2118 | 2611268.958 | 1264623.4413
155 | 2611012.6998 | 1264515.4508 | 2610992.8287 | 1264510.1019
156 | 2610992.8287 | 1264510.1019 | 2610992.0827 | 1264509.9011
157 | 2610958.3635 | 1264493.8689 | 2610957.8047 | 1264493.5347
158 | 2610958.3635 | 1264493.8689 | 2610958.3635 | 1264493.8689 | 2610977.1537 | 1264503.5795
159 | 2610942.8298 | 1264484.8674 | 2610947.5843 | 1264487.4223 | 2610957.8047 | 1264493.5347
160 | 2610977.5439 | 1264503.7811 | 2610977.1537 | 1264503.5795
161 | 2610977.5439 | 1264503.7811 | 2610986.455 | 1264508.3863 | 2610992.0827 | 1264509.9011
162 | 2611282.7749 | 1264561.2516 | 2611282.404 | 1264561.9883
163 | 2611290.1112 | 1264546.6815 | 2611282.7749 | 1264561.2516
164 | 2611290.1112 | 1264546.6815 | 2611299.4723 | 1264550.1239 | 2611305.0032 | 1264552.1235
165 | 2611290.1112 | 1264546.6815 | 2611292.7798 | 1264538.0537
166 | 2611298.3732 | 1264515.4385 | 2611296.597 | 1264525.7126 | 2611292.7798 | 1264538.0537
167 | 2611298.3732 | 1264515.4385 | 2611298.9622 | 1264512.0316
168 | 2611298.9622 | 1264512.0316 | 2611299.6234 | 1264508.2074
169 | 2611299.6234 | 1264508.2074 | 2611300.7815 | 1264501.5086
170 | 2611305.0032 | 1264552.1235 | 2611311.5483 | 1264554.4899
171 | 2611301.5774 | 1264495.5168 | 2611301.4395 | 1264497.7025 | 2611300.7815 | 1264501.5086
172 | 2611301.5774 | 1264495.5168 | 2611301.7865 | 1264492.2004
173 | 2611345.3407 | 1264569.8001 | 2611345.8169 | 1264570.0644
174 | 2611345.8169 | 1264570.0644 | 2611346.0116 | 1264570.1724
175 | 2611363.4606 | 1264579.8552 | 2611346.0116 | 1264570.1724
176 | 2611378.005 | 1264590.176 | 2611374.7956 | 1264587.8986
177 | 2611378.005 | 1264590.176 | 2611384.4039 | 1264594.7167 | 2611393.1955 | 1264602.1288
178 | 2611363.4606 | 1264579.8552 | 2611374.7956 | 1264587.8986
179 | 2611405.3943 | 1264612.4136 | 2611393.1955 | 1264602.1288
180 | 2611363.4606 | 1264579.8552 | 2611355.4123 | 1264590.8586 | 2611345.3732 | 1264601.5434
181 | 2611363.4606 | 1264579.8552 | 2611374.7287 | 1264554.7594 | 2611376.3503 | 1264549.6451
182 | 2611405.3943 | 1264612.4136 | 2611410.7122 | 1264618.3413
183 | 2611405.3943 | 1264612.4136 | 2611426.1322 | 1264589.1039 | 2611427.7467 | 1264586.7963
184 | 2611342.4484 | 1264604.1978 | 2611343.7016 | 1264603.3226 | 2611345.3732 | 1264601.5434
185 | 2611376.3503 | 1264549.6451 | 2611381.6827 | 1264532.8272
186 | 2611425.179 | 1264634.4668 | 2611410.7122 | 1264618.3413
187 | 2611432.3712 | 1264580.1866 | 2611427.7467 | 1264586.7963
188 | 2611342.4484 | 1264604.1978 | 2611329.5862 | 1264613.1803 | 2611318.7704 | 1264617.9245
189 | 2611381.8487 | 1264532.3036 | 2611381.6827 | 1264532.8272
190 | 2611425.179 | 1264634.4668 | 2611435.0765 | 1264629.0376 | 2611439.5246 | 1264627.4875
191 | 2611425.179 | 1264634.4668 | 2611418.6027 | 1264639.6133 | 2611413.0787 | 1264645.8514 | 2611405.3219 | 1264657.9783 | 2611403.7377 | 1264660.4151
192 | 2611438.4107 | 1264570.5986 | 2611436.6356 | 1264574.0915 | 2611432.3712 | 1264580.1866
193 | 2611384.2858 | 1264524.6171 | 2611384.9109 | 1264522.6456 | 2611385.5982 | 1264517.6578
194 | 2611384.2858 | 1264524.6171 | 2611381.8487 | 1264532.3036
195 | 2611354.5776 | 1264398.4208 | 2611348.425 | 1264399.84
196 | 2611354.5776 | 1264398.4208 | 2611372.4693 | 1264394.294
197 | 2611386.9781 | 1264390.9475 | 2611372.4693 | 1264394.294
198 | 2611386.9781 | 1264390.9475 | 2611393.1285 | 1264384.1324 | 2611401.7245 | 1264380.4782
199 | 2611386.9781 | 1264390.9475 | 2611388.8522 | 1264395.432 | 2611389.9862 | 1264400.9379 | 2611390.1351 | 1264411.3181
200 | 2611401.7245 | 1264380.4782 | 2611403.8499 | 1264379.5747
201 | 2611315.7939 | 1264619.2301 | 2611310.1269 | 1264621.7158 | 2611291.8255 | 1264624.7706
202 | 2611315.7939 | 1264619.2301 | 2611318.7704 | 1264617.9245
203 | 2611291.8255 | 1264624.7706 | 2611288.7871 | 1264625.2777
204 | 2611278.693 | 1264624.3429 | 2611288.7871 | 1264625.2777 | 2611288.7871 | 1264625.2777
205 | 2611278.693 | 1264624.3429 | 2611268.958 | 1264623.4413
206 | 2611302.8387 | 1264464.5689 | 2611302.6359 | 1264460.0131
207 | 2611302.8387 | 1264464.5689 | 2611302.9378 | 1264466.7941
208 | 2611302.3039 | 1264452.5551 | 2611302.6359 | 1264460.0131
209 | 2611303.1244 | 1264470.9872 | 2611302.9378 | 1264466.7941
210 | 2611303.1244 | 1264470.9872 | 2611303.1244 | 1264470.9872 | 2611302.8006 | 1264476.1223
211 | 2611302.6205 | 1264478.9765 | 2611302.8006 | 1264476.1223
212 | 2611302.6205 | 1264478.9765 | 2611301.7865 | 1264492.2004
213 | 2611444.7048 | 1264558.2137 | 2611438.4107 | 1264570.5986
214 | 2611386.7845 | 1264685.2449 | 2611393.0417 | 1264676.8678 | 2611403.7377 | 1264660.4151
215 | 2611386.7845 | 1264685.2449 | 2611385.2959 | 1264687.2379 | 2611373.7899 | 1264699.0351 | 2611365.3588 | 1264705.5124 | 2611357.2416 | 1264710.1598
216 | 2611296.9722 | 1264367.9258 | 2611297.287 | 1264371.5694
217 | 2611296.9722 | 1264367.9258 | 2611296.6787 | 1264364.5286

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2611389.8698 | 1264465.4456
1 | 2611390.4009 | 1264451.7801
2 | 2611389.2466 | 1264481.4808
3 | 2611390.5579 | 1264440.8
4 | 2611389.0492 | 1264486.5603
5 | 2611390.4202 | 1264431.2016
6 | 2611388.7216 | 1264494.9894
7 | 2611390.2668 | 1264420.5013
8 | 2611420.7909 | 1264496.8568
9 | 2611387.2166 | 1264505.9118
10 | 2610924.9361 | 1264728.4293
11 | 2610926.476 | 1264727.8574
12 | 2610902.1553 | 1264736.889
13 | 2610926.9214 | 1264727.692
14 | 2610888.5685 | 1264717.7843
15 | 2610922.3634 | 1264775.2787
16 | 2610927.2272 | 1264727.5784
17 | 2610884.1637 | 1264708.7151
18 | 2610935.1999 | 1264724.6178
19 | 2610878.7521 | 1264697.5731
20 | 2611105.3523 | 1264626.1661
21 | 2611080.2471 | 1264612.51
22 | 2611126.7872 | 1264638.8484
23 | 2611075.4677 | 1264582.9696
24 | 2611119.6865 | 1264654.546
25 | 2611141.3627 | 1264646.6921
26 | 2611081.776 | 1264549.7809
27 | 2611117.6511 | 1264657.6452
28 | 2611134.7385 | 1264600.8885
29 | 2611133.6669 | 1264566.7848
30 | 2611092.4409 | 1264526.5066
31 | 2611105.9911 | 1264672.7639
32 | 2611133.3092 | 1264565.2267
33 | 2610957.2221 | 1264617.0317
34 | 2610954.5302 | 1264611.5803
35 | 2610960.6298 | 1264623.9329
36 | 2610952.1641 | 1264606.7886
37 | 2610964.0343 | 1264632.5393
38 | 2610950.9233 | 1264604.2759
39 | 2610965.9976 | 1264638.1004
40 | 2610979.2619 | 1264586.443
41 | 2610948.9943 | 1264600.7015
42 | 2610968.4962 | 1264645.1779
43 | 2610972.9554 | 1264658.1836
44 | 2610972.099 | 1264655.6043
45 | 2610978.0909 | 1264673.6514
46 | 2610970.5271 | 1264650.9304
47 | 2610979.7388 | 1264678.6149
48 | 2610981.0672 | 1264682.6158
49 | 2610988.7033 | 1264705.6156
50 | 2610880.882 | 1264561.4434
51 | 2610870.2765 | 1264582.4444
52 | 2610891.3389 | 1264541.423
53 | 2610857.2956 | 1264615.0649
54 | 2610911.6597 | 1264556.4099
55 | 2610909.017 | 1264517.942
56 | 2610917.7676 | 1264561.3049
57 | 2610913.2393 | 1264512.3337
58 | 2610862.7984 | 1264661.9564
59 | 2610869.7525 | 1264679.0436
60 | 2610923.5945 | 1264566.9747
61 | 2610922.8732 | 1264499.6185
62 | 2611082.8716 | 1264711.9171
63 | 2611085.3921 | 1264716.7093
64 | 2611075.1269 | 1264697.1923
65 | 2611097.9988 | 1264681.0136
66 | 2611039.9755 | 1264710.3335
67 | 2611009.9433 | 1264718.6369
68 | 2611040.6342 | 1264789.2319
69 | 2611023.4849 | 1264794.8861
70 | 2610994.3866 | 1264722.9381
71 | 2610938.9552 | 1264584.706
72 | 2610940.5789 | 1264587.0139
73 | 2610972.809 | 1264711.1994
74 | 2611137.3627 | 1264344.7831
75 | 2611136.9478 | 1264351.739
76 | 2611137.2428 | 1264323.4973
77 | 2611135.3063 | 1264373.3173
78 | 2611136.7808 | 1264318.4474
79 | 2611134.2471 | 1264383.004
80 | 2611131.9036 | 1264403.6504
81 | 2610992.5905 | 1264578.5238
82 | 2610998.4435 | 1264577.4561
83 | 2611102.998 | 1264527.3551
84 | 2611125.0197 | 1264529.1249
85 | 2611145.2581 | 1264528.7355
86 | 2611121.4583 | 1264488.7728
87 | 2611183.9912 | 1264527.9902
88 | 2611121.3631 | 1264476.8496
89 | 2611034.1058 | 1264520.6664
90 | 2611031.7653 | 1264520.4118
91 | 2611207.1483 | 1264527.5446
92 | 2611122.5747 | 1264463.4258
93 | 2611013.1006 | 1264515.5586
94 | 2611125.3152 | 1264442.0328
95 | 2611126.8265 | 1264433.2281
96 | 2611130.0733 | 1264414.3131
97 | 2611009.7196 | 1264769.1074
98 | 2611007.1285 | 1264763.0672
99 | 2611012.4383 | 1264775.4451
100 | 2611004.9345 | 1264756.1574
101 | 2611001.8648 | 1264746.4896
102 | 2611025.0618 | 1264797.2463
103 | 2611001.8018 | 1264746.2912
104 | 2611004.155 | 1264804.9697
105 | 2610999.2454 | 1264738.2401
106 | 2611206.0883 | 1264320.2824
107 | 2611204.8669 | 1264354.3322
108 | 2611204.722 | 1264368.6081
109 | 2611204.5973 | 1264385.8094
110 | 2611211.2744 | 1264400.1089
111 | 2611211.8 | 1264422.3695
112 | 2611204.4981 | 1264399.4845
113 | 2611235.4726 | 1264402.3291
114 | 2611206.5878 | 1264470.2604
115 | 2611205.7006 | 1264443.3691
116 | 2611204.6009 | 1264415.2895
117 | 2611217.2945 | 1264522.0377
118 | 2611213.837 | 1264557.4729
119 | 2611220.9314 | 1264545.7237
120 | 2611215.5658 | 1264509.0825
121 | 2611225.9575 | 1264578.4576
122 | 2611214.0259 | 1264485.9592
123 | 2611223.26 | 1264608.9869
124 | 2611213.4428 | 1264615.811
125 | 2611229.9999 | 1264604.7856
126 | 2611236.6112 | 1264613.717
127 | 2610997.1413 | 1264731.6136
128 | 2610995.0999 | 1264725.1846
129 | 2611254.2503 | 1264404.052
130 | 2611254.4028 | 1264404.066
131 | 2611256.5088 | 1264404.2592
132 | 2611212.4579 | 1264450.2303
133 | 2611283.3776 | 1264405.2716
134 | 2610971.8368 | 1264711.5409
135 | 2610972.6697 | 1264711.2483
136 | 2610873.7493 | 1264687.2726
137 | 2611191.9592 | 1264646.3167
138 | 2611195.1432 | 1264640.0869
139 | 2611209.1902 | 1264618.7671
140 | 2611300.1996 | 1264405.2807
141 | 2611315.856 | 1264403.8979
142 | 2611300.9023 | 1264421.0674
143 | 2611298.5708 | 1264386.4282
144 | 2611333.5404 | 1264402.3359
145 | 2611301.5272 | 1264435.1053
146 | 2611298.3268 | 1264383.6049
147 | 2611253.108 | 1264619.0091
148 | 2611276.6065 | 1264570.7524
149 | 2611279.9597 | 1264566.8428
150 | 2611253.1742 | 1264619.0299
151 | 2611012.6998 | 1264515.4508
152 | 2610992.8287 | 1264510.1019
153 | 2610958.3635 | 1264493.8689
154 | 2610957.8047 | 1264493.5347
155 | 2610977.1537 | 1264503.5795
156 | 2610942.8298 | 1264484.8674
157 | 2610977.5439 | 1264503.7811
158 | 2610992.0827 | 1264509.9011
159 | 2611282.404 | 1264561.9883
160 | 2611282.7749 | 1264561.2516
161 | 2611290.1112 | 1264546.6815
162 | 2611298.3732 | 1264515.4385
163 | 2611292.7798 | 1264538.0537
164 | 2611298.9622 | 1264512.0316
165 | 2611299.6234 | 1264508.2074
166 | 2611305.0032 | 1264552.1235
167 | 2611300.7815 | 1264501.5086
168 | 2611311.5483 | 1264554.4899
169 | 2611301.5774 | 1264495.5168
170 | 2611345.3407 | 1264569.8001
171 | 2611345.8169 | 1264570.0644
172 | 2611346.0116 | 1264570.1724
173 | 2611378.005 | 1264590.176
174 | 2611374.7956 | 1264587.8986
175 | 2611393.1955 | 1264602.1288
176 | 2611363.4606 | 1264579.8552
177 | 2611405.3943 | 1264612.4136
178 | 2611345.3732 | 1264601.5434
179 | 2611376.3503 | 1264549.6451
180 | 2611410.7122 | 1264618.3413
181 | 2611427.7467 | 1264586.7963
182 | 2611342.4484 | 1264604.1978
183 | 2611381.6827 | 1264532.8272
184 | 2611425.179 | 1264634.4668
185 | 2611432.3712 | 1264580.1866
186 | 2611384.2858 | 1264524.6171
187 | 2611385.5982 | 1264517.6578
188 | 2611381.8487 | 1264532.3036
189 | 2611354.5776 | 1264398.4208
190 | 2611348.425 | 1264399.84
191 | 2611372.4693 | 1264394.294
192 | 2611386.9781 | 1264390.9475
193 | 2611401.7245 | 1264380.4782
194 | 2611390.1351 | 1264411.3181
195 | 2611403.8499 | 1264379.5747
196 | 2611315.7939 | 1264619.2301
197 | 2611291.8255 | 1264624.7706
198 | 2611318.7704 | 1264617.9245
199 | 2611288.7871 | 1264625.2777
200 | 2611278.693 | 1264624.3429
201 | 2611268.958 | 1264623.4413
202 | 2611302.8387 | 1264464.5689
203 | 2611302.6359 | 1264460.0131
204 | 2611302.9378 | 1264466.7941
205 | 2611302.3039 | 1264452.5551
206 | 2611303.1244 | 1264470.9872
207 | 2611302.8006 | 1264476.1223
208 | 2611302.6205 | 1264478.9765
209 | 2611444.7048 | 1264558.2137
210 | 2611438.4107 | 1264570.5986
211 | 2611386.7845 | 1264685.2449
212 | 2611403.7377 | 1264660.4151
213 | 2611357.2416 | 1264710.1598
214 | 2611439.5246 | 1264627.4875
215 | 2611301.7865 | 1264492.2004
216 | 2611296.9722 | 1264367.9258
217 | 2611297.287 | 1264371.5694
218 | 2611296.6787 | 1264364.5286
219 | 2611207.1483 | 1264527.5446

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97716 | -0.43834 | 0.0028726 | 0.00071994
1 | 0.97675 | -0.44648 | 0.0027583 | 0.0006913
2 | 0.97767 | -0.42852 | 0.0017557 | 0.00044002
3 | 0.97642 | -0.45284 | 0.0014514 | 0.00036375
4 | 0.97783 | -0.42536 | 0.0019609 | 0.00049144
5 | 0.97615 | -0.45832 | 0.0024221 | 0.00060703
6 | 0.9781 | -0.42001 | 0 | 0
7 | 0.97584 | -0.46427 | 0.0018917 | 0.00047412
8 | 0.97802 | -0.42163 | 0.0027801 | 0.00069677
9 | 0.97847 | -0.41283 | 0.0023951 | 0.00060026
10 | 0.97647 | -0.4524 | 0.0019507 | 0.00048889
11 | 0.97649 | -0.45195 | 0.0022624 | 0.00056702
12 | 0.97617 | -0.45829 | 0 | 0
13 | 0.9765 | -0.4518 | 0.0012358 | 0.00030972
14 | 0.97599 | -0.46176 | 0 | 0
15 | 0.97596 | -0.46237 | 0.0051375 | 0.0012876
16 | 0.9765 | -0.45168 | 0.0012357 | 0.0003097
17 | 0.97592 | -0.46325 | 0.0014236 | 0.00035678
18 | 0.97666 | -0.44859 | 0.0030322 | 0.00075994
19 | 0.97584 | -0.46476 | 0.0028789 | 0.00072151
20 | 0.98754 | -0.23697 | 0.003087 | 0.00077367
21 | 0.98907 | -0.20773 | 0 | 0
22 | 0.98624 | -0.26211 | 0 | 0
23 | 0.99071 | -0.17633 | 0 | 0
24 | 0.98534 | -0.27941 | 0.0058482 | 0.0014657
25 | 0.98619 | -0.26303 | 0.0031023 | 0.00077751
26 | 0.99251 | -0.14198 | 0.0091423 | 0.0022913
27 | 0.98516 | -0.28296 | 0.0028329 | 0.00070998
28 | 0.99538 | -0.08758 | 0.0024219 | 0.000607
29 | 0.99545 | -0.086116 | 0.0039028 | 0.00097814
30 | 0.99395 | -0.11446 | 0 | 0
31 | 0.98423 | -0.30101 | 0.0022071 | 0.00055314
32 | 0.99546 | -0.085939 | 0.0035374 | 0.00088656
33 | 0.97585 | -0.46452 | 0.0013445 | 0.00033696
34 | 0.97574 | -0.46669 | 0.001169 | 0.00029297
35 | 0.97599 | -0.46171 | 0.0016771 | 0.00042033
36 | 0.97564 | -0.46857 | 0.0011689 | 0.00029295
37 | 0.97617 | -0.45823 | 0.0037501 | 0.00093986
38 | 0.97559 | -0.46953 | 0 | 0
39 | 0.97629 | -0.45589 | 0.0016469 | 0.00041275
40 | 0.97533 | -0.47471 | 0.004435 | 0.0011115
41 | 0.97553 | -0.47071 | 0.0015022 | 0.00037648
42 | 0.97644 | -0.45282 | 0.0010585 | 0.00026528
43 | 0.97674 | -0.44701 | 0.0016262 | 0.00040756
44 | 0.97668 | -0.44822 | 0.0034745 | 0.0008708
45 | 0.97711 | -0.43964 | 0.0022889 | 0.00057365
46 | 0.97657 | -0.45029 | 0.0011729 | 0.00029396
47 | 0.97724 | -0.43721 | 0.0055929 | 0.0014017
48 | 0.97735 | -0.4351 | 0.0014873 | 0.00037276
49 | 0.97797 | -0.42278 | 0 | 0
50 | 0.97321 | -0.51636 | 0.0024276 | 0.0006084
51 | 0.97306 | -0.51937 | 0.0018786 | 0.00047083
52 | 0.97341 | -0.51247 | 0 | 0
53 | 0.97289 | -0.52267 | 0.0050683 | 0.0012702
54 | 0.97425 | -0.4959 | 0.0016529 | 0.00041426
55 | 0.97269 | -0.52671 | 0.0012447 | 0.00031195
56 | 0.97452 | -0.49052 | 0.0012549 | 0.00031452
57 | 0.97252 | -0.52996 | 0.0011976 | 0.00030015
58 | 0.97574 | -0.46675 | 0.0019966 | 0.0005004
59 | 0.97577 | -0.46608 | 0.0011039 | 0.00027666
60 | 0.97482 | -0.48476 | 0.0018077 | 0.00045306
61 | 0.97216 | -0.53699 | 0.0012475 | 0.00031264
62 | 0.98228 | -0.3388 | 0.0020879 | 0.00052329
63 | 0.98226 | -0.33913 | 0.0033999 | 0.00085209
64 | 0.98236 | -0.33715 | 0 | 0
65 | 0.98368 | -0.31169 | 0.0046973 | 0.0011773
66 | 0.98067 | -0.37006 | 0.0028443 | 0.00071285
67 | 0.9793 | -0.39681 | 0.0042255 | 0.001059
68 | 0.9777 | -0.42816 | 0.0027825 | 0.00069737
69 | 0.97775 | -0.42724 | 0 | 0
70 | 0.97861 | -0.41027 | 0 | 0
71 | 0.97526 | -0.47603 | 0.0042778 | 0.0010721
72 | 0.9753 | -0.47526 | 0.0015335 | 0.00038434
73 | 0.97752 | -0.43179 | 0.0019246 | 0.00048234
74 | 0.99124 | -0.16749 | 0.0032844 | 0.00082315
75 | 0.99131 | -0.16612 | 0.0028443 | 0.00071285
76 | 0.99109 | -0.17045 | 0.0033679 | 0.00084409
77 | 0.99159 | -0.16077 | 0.0029342 | 0.00073538
78 | 0.99107 | -0.17085 | 0.004443 | 0.0011135
79 | 0.99174 | -0.15785 | 0.0035844 | 0.00089834
80 | 0.99213 | -0.15032 | 0.0025575 | 0.00064096
81 | 0.97527 | -0.47585 | 0.0015335 | 0.00038432
82 | 0.97526 | -0.47612 | 0.0024771 | 0.00062081
83 | 0.99455 | -0.10319 | 0.0014999 | 0.00037591
84 | 0.9958 | -0.079514 | 0 | 0
85 | 0.99723 | -0.052381 | 0.0029623 | 0.00074242
86 | 0.99444 | -0.10564 | 0.0018884 | 0.00047329
87 | 1 | 0 | -0.48813 | -0.1253
88 | 0.99406 | -0.11294 | 0.0015055 | 0.00037732
89 | 0.97005 | -0.57888 | 0.0091374 | 0.0022901
90 | 0.97007 | -0.57848 | 0 | 0
91 | 0.99824 | -0.033124 | 0 | 0
92 | 0.99365 | -0.12085 | 0.001533 | 0.00038422
93 | 0.97023 | -0.57522 | 0.0024356 | 0.00061043
94 | 0.99303 | -0.13292 | 0.0031206 | 0.00078209
95 | 0.99279 | -0.13742 | 0.003553 | 0.00089046
96 | 0.99235 | -0.14591 | 0.0019744 | 0.00049483
97 | 0.97789 | -0.4245 | 0.0017881 | 0.00044813
98 | 0.97794 | -0.4235 | 0.001784 | 0.00044712
99 | 0.97785 | -0.42531 | 0.0017914 | 0.00044897
100 | 0.97801 | -0.42217 | 0.0027121 | 0.00067972
101 | 0.97813 | -0.41981 | 0.0039694 | 0.00099482
102 | 0.97775 | -0.42734 | 0 | 0
103 | 0.97813 | -0.41974 | 0.0024452 | 0.00061283
104 | 0.97771 | -0.42812 | 0.0019269 | 0.00048292
105 | 0.97828 | -0.41679 | 0.0017916 | 0.00044903
106 | 0.97034 | -0.57279 | 0.0030799 | 0.00077189
107 | 0.97044 | -0.57085 | 0.0020794 | 0.00052113
108 | 0.97051 | -0.56949 | 0 | 0
109 | 0.97059 | -0.56784 | 0.0023551 | 0.00059023
110 | 0.97079 | -0.56393 | 0 | 0
111 | 0.97072 | -0.56515 | 0.0014496 | 0.00036331
112 | 0.97068 | -0.56594 | 0 | 0
113 | 0.97122 | -0.55543 | 0.0030468 | 0.0007636
114 | 0.97034 | -0.57273 | 0.0026597 | 0.00066658
115 | 0.97041 | -0.5714 | 0.0030761 | 0.00077093
116 | 0.97056 | -0.56842 | 0.0027349 | 0.00068543
117 | 0.99728 | -0.051297 | 0 | 0
118 | 0.99815 | -0.034927 | 0.003359 | 0.00084185
119 | 0.99553 | -0.084348 | 0.0039759 | 0.00099645
120 | 0.9972 | -0.052825 | 0.0045667 | 0.0011445
121 | 0.99316 | -0.12944 | 0.0039531 | 0.00099073
122 | 0.99715 | -0.053679 | 0.0021018 | 0.00052676
123 | 0.99072 | -0.17592 | 0 | 0
124 | 0.99057 | -0.17894 | 0.0019911 | 0.00049902
125 | 0.99128 | -0.16524 | 0 | 0
126 | 0.98979 | -0.19384 | 0.0019951 | 0.00050001
127 | 0.97842 | -0.41413 | 0.0018202 | 0.0004562
128 | 0.97856 | -0.41133 | 0.0018169 | 0.00045535
129 | 0.9716 | -0.54777 | 0.0036173 | 0.00090657
130 | 0.97161 | -0.5477 | 0.0025604 | 0.00064171
131 | 0.97166 | -0.5466 | 0.0023847 | 0.00059767
132 | 0.97069 | -0.56592 | 0.0014921 | 0.00037395
133 | 0.97243 | -0.53144 | 0.0009673 | 0.00024243
134 | 0.97749 | -0.43228 | 0.0028977 | 0.00072624
135 | 0.97751 | -0.43187 | 0.0015691 | 0.00039326
136 | 0.9758 | -0.46556 | 0.00069448 | 0.00017405
137 | 0.99028 | -0.18458 | 0.004187 | 0.0010494
138 | 0.9903 | -0.18406 | 0.0045793 | 0.0011477
139 | 0.99051 | -0.18006 | 0.0034445 | 0.00086326
140 | 0.97292 | -0.52167 | 0 | 0
141 | 0.97327 | -0.51478 | 0.00090801 | 0.00022757
142 | 0.97275 | -0.52502 | 0.0011817 | 0.00029616
143 | 0.97283 | -0.52356 | 0.00091651 | 0.0002297
144 | 0.97367 | -0.50691 | 0.0029128 | 0.00073002
145 | 0.97261 | -0.52789 | 0.0014635 | 0.00036678
146 | 0.97282 | -0.5238 | 0.00093571 | 0.00023451
147 | 0.98865 | -0.2156 | 0.0028589 | 0.00071651
148 | 0.9704 | -0.57152 | 0.00095928 | 0.00024042
149 | 0.97041 | -0.57143 | 0.00093143 | 0.00023344
150 | 0.98865 | -0.21569 | 0.0019529 | 0.00048945
151 | 0.97024 | -0.57513 | 0.0024715 | 0.00061943
152 | 0.97051 | -0.56978 | 0.0015379 | 0.00038543
153 | 0.97118 | -0.5565 | 0.0012488 | 0.00031297
154 | 0.97119 | -0.55624 | 0.0012212 | 0.00030605
155 | 0.97078 | -0.56439 | 0.0015373 | 0.00038529
156 | 0.97156 | -0.549 | 0 | 0
157 | 0.97077 | -0.56454 | 0.0015333 | 0.00038429
158 | 0.97052 | -0.56955 | 0.0015136 | 0.00037933
159 | 0.97042 | -0.57123 | 0.0038115 | 0.00095525
160 | 0.97042 | -0.57115 | 0.00092711 | 0.00023236
161 | 0.97052 | -0.56915 | 0 | 0
162 | 0.97093 | -0.56101 | 0.00094672 | 0.00023727
163 | 0.97063 | -0.56701 | 0.0011141 | 0.00027923
164 | 0.97098 | -0.56006 | 0.0046488 | 0.0011651
165 | 0.97105 | -0.55866 | 0.00087262 | 0.0002187
166 | 0.97043 | -0.57095 | 0.0015105 | 0.00037856
167 | 0.97118 | -0.5561 | 0.00092286 | 0.00023129
168 | 0.9704 | -0.57155 | 0.0046473 | 0.0011647
169 | 0.9713 | -0.55372 | 0.0012295 | 0.00030814
170 | 0.98121 | -0.35951 | 0.0030137 | 0.00075531
171 | 0.98121 | -0.35948 | 0.001414 | 0.00035438
172 | 0.98121 | -0.35947 | 0.0013894 | 0.00034821
173 | 0.98059 | -0.37154 | 0.0021448 | 0.00053754
174 | 0.98074 | -0.36859 | 0.0032213 | 0.00080732
175 | 0.97989 | -0.3853 | 0.0035987 | 0.00090191
176 | 0.98132 | -0.35736 | 0 | 0
177 | 0.97936 | -0.39563 | 0 | 0
178 | 0.98282 | -0.32821 | 0.0015639 | 0.00039195
179 | 0.98009 | -0.38132 | 0.001396 | 0.00034988
180 | 0.97925 | -0.39778 | 0.0021981 | 0.00055091
181 | 0.97871 | -0.40847 | 0.0042766 | 0.0010718
182 | 0.98303 | -0.32409 | 0.0037115 | 0.00093018
183 | 0.97943 | -0.39405 | 0.0020658 | 0.00051773
184 | 0.979 | -0.40277 | 0 | 0
185 | 0.97859 | -0.41089 | 0.004434 | 0.0011113
186 | 0.97912 | -0.40006 | 0.0014896 | 0.00037334
187 | 0.97887 | -0.40495 | 0.0039908 | 0.0010002
188 | 0.97941 | -0.39444 | 0.0021287 | 0.0005335
189 | 0.97418 | -0.4969 | 0.0013993 | 0.0003507
190 | 0.97403 | -0.49994 | 0.0035112 | 0.00087999
191 | 0.97464 | -0.48789 | 0.0027252 | 0.00068299
192 | 0.97502 | -0.48035 | 0 | 0
193 | 0.97495 | -0.48171 | 0.0013085 | 0.00032793
194 | 0.97559 | -0.46927 | 0.0023712 | 0.00059428
195 | 0.97495 | -0.48182 | 0.0027026 | 0.00067735
196 | 0.98472 | -0.29136 | 0.0029164 | 0.00073091
197 | 0.98617 | -0.2634 | 0.0029284 | 0.00073392
198 | 0.98453 | -0.29498 | 0.0096019 | 0.0024065
199 | 0.98635 | -0.25988 | 0.0085734 | 0.0021487
200 | 0.98698 | -0.24775 | 0.0029125 | 0.00072995
201 | 0.9876 | -0.23591 | 0.0034719 | 0.00087013
202 | 0.97201 | -0.53977 | 0.0026039 | 0.0006526
203 | 0.97213 | -0.53726 | 0.00092988 | 0.00023305
204 | 0.97195 | -0.5409 | 0.00092861 | 0.00023273
205 | 0.97235 | -0.53301 | 0.00099199 | 0.00024862
206 | 0.97185 | -0.54294 | 0.0013006 | 0.00032597
207 | 0.97173 | -0.54532 | 0.00093387 | 0.00023405
208 | 0.97166 | -0.54659 | 0.00068163 | 0.00017083
209 | 0.97836 | -0.41531 | 0.0076021 | 0.0019053
210 | 0.97846 | -0.41338 | 0.0044501 | 0.0011153
211 | 0.97854 | -0.41173 | 0.0042259 | 0.0010591
212 | 0.97872 | -0.40816 | 0.0021835 | 0.00054724
213 | 0.97846 | -0.41337 | 0.0023052 | 0.00057775
214 | 0.97894 | -0.40392 | 0.0039444 | 0.00098856
215 | 0.97137 | -0.55233 | 0.00093491 | 0.00023431
216 | 0.97277 | -0.52476 | 0.0013804 | 0.00034597
217 | 0.97278 | -0.52459 | 0.0010479 | 0.00026263
218 | 0.97276 | -0.52483 | 0.0011391 | 0.00028549
219 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.098213 | 0.024778 | -0.098175 | -0.024754 | 3.8267e-05 | 2.3977e-05 | 0.14962 | 0.14962 | 0.14962 | 0.97716 | -0.43834 | 0.97675 | -0.44648 | 13.7012
1 | -0.10109 | -0.025498 | 0.10113 | 0.025528 | 4.7567e-05 | 2.9839e-05 | 0.15399 | 0.15399 | 0.15399 | 0.97716 | -0.43834 | 0.97767 | -0.42852 | 14.1017
2 | 0.095416 | 0.024063 | -0.095387 | -0.024044 | 2.9035e-05 | 1.817e-05 | 0.14541 | 0.14541 | 0.14541 | 0.97675 | -0.44648 | 0.97642 | -0.45284 | 13.3164
3 | -0.10289 | -0.025968 | 0.1029 | 0.025977 | 1.5595e-05 | 9.7895e-06 | 0.15666 | 0.15666 | 0.15666 | 0.97767 | -0.42852 | 0.97783 | -0.42536 | 14.3464
4 | 0.093936 | 0.023681 | -0.093911 | -0.023665 | 2.4607e-05 | 1.5388e-05 | 0.1432 | 0.1432 | 0.1432 | 0.97642 | -0.45284 | 0.97615 | -0.45832 | 13.1138
5 | -0.10487 | -0.026469 | 0.10489 | 0.026486 | 2.6874e-05 | 1.6882e-05 | 0.15965 | 0.15965 | 0.15965 | 0.97783 | -0.42536 | 0.9781 | -0.42001 | 14.6197
6 | 0.091489 | 0.023058 | -0.091463 | -0.023042 | 2.6036e-05 | 1.6262e-05 | 0.13951 | 0.13951 | 0.13951 | 0.97615 | -0.45832 | 0.97584 | -0.46427 | 12.7757
7 | 0.0027804 | 0.0006965 | -0.0027801 | -0.00069677 | 2.1552e-07 | -2.6521e-07 | 0.0042297 | 0.0042299 | 0.0042299 | 0.9781 | -0.42001 | 0.97802 | -0.42163 | 1.1621
8 | -0.10767 | -0.027182 | 0.10771 | 0.027206 | 3.7012e-05 | 2.3273e-05 | 0.16388 | 0.16388 | 0.16388 | 0.9781 | -0.42001 | 0.97847 | -0.41283 | 15.007
9 | 0.089571 | 0.022568 | -0.08955 | -0.022555 | 2.143e-05 | 1.3371e-05 | 0.13663 | 0.13663 | 0.13663 | 0.97584 | -0.46427 | 0.97559 | -0.46927 | 12.5116
10 | -0.1101 | -0.027806 | 0.11015 | 0.027832 | 4.1592e-05 | 2.6172e-05 | 0.16752 | 0.16752 | 0.16752 | 0.97847 | -0.41283 | 0.97887 | -0.40495 | 15.3405
11 | -0.015193 | -0.0038087 | 0.015193 | 0.0038089 | 3.3019e-07 | 1.9077e-07 | 0.023153 | 0.023153 | 0.023153 | 0.97647 | -0.4524 | 0.97649 | -0.45195 | 6.3606
12 | 0.013242 | 0.0033198 | -0.013239 | -0.0033177 | 3.711e-06 | 2.0712e-06 | 0.02018 | 0.02018 | 0.02018 | 0.97647 | -0.4524 | 0.97617 | -0.45829 | 5.544
13 | -0.017456 | -0.0043759 | 0.017456 | 0.004376 | 1.2609e-07 | 7.4751e-08 | 0.0266 | 0.0266 | 0.0266 | 0.97649 | -0.45195 | 0.9765 | -0.4518 | 7.3077
14 | 0.0081001 | 0.0020301 | -0.0080987 | -0.0020295 | 1.339e-06 | 5.6422e-07 | 0.012347 | 0.012347 | 0.012347 | 0.97617 | -0.45829 | 0.97599 | -0.46176 | 3.3921
15 | 0.0051385 | 0.0012877 | -0.0051375 | -0.0012876 | 9.9871e-07 | 9.6625e-08 | 0.0078327 | 0.0078329 | 0.0078329 | 0.97617 | -0.45829 | 0.97596 | -0.46237 | 2.1519
16 | -0.018692 | -0.0046857 | 0.018692 | 0.0046858 | 9.9242e-08 | 5.9434e-08 | 0.028483 | 0.028483 | 0.028483 | 0.9765 | -0.4518 | 0.9765 | -0.45168 | 7.8251
17 | 0.0080987 | 0.0020295 | -0.0080982 | -0.0020292 | 5.7642e-07 | 2.4292e-07 | 0.012347 | 0.012347 | 0.012347 | 0.97599 | -0.46176 | 0.97592 | -0.46325 | 3.3922
18 | -0.019928 | -0.0049955 | 0.01993 | 0.0049972 | 2.9408e-06 | 1.7757e-06 | 0.030366 | 0.030366 | 0.030366 | 0.9765 | -0.45168 | 0.97666 | -0.44859 | 8.3424
19 | 0.0066746 | 0.0016725 | -0.0066741 | -0.0016723 | 4.8108e-07 | 1.5313e-07 | 0.010177 | 0.010177 | 0.010177 | 0.97592 | -0.46325 | 0.97584 | -0.46476 | 2.7959
20 | -0.022963 | -0.0057572 | 0.022981 | 0.0057681 | 1.7856e-05 | 1.0941e-05 | 0.034986 | 0.034986 | 0.034986 | 0.97666 | -0.44859 | 0.97749 | -0.43228 | 9.6116
21 | 0.0037953 | 0.00095081 | -0.0037951 | -0.00095086 | 1.4382e-07 | -5.1012e-08 | 0.0057871 | 0.0057872 | 0.0057872 | 0.97584 | -0.46476 | 0.9758 | -0.46556 | 1.5899
22 | -0.17365 | -0.044167 | 0.1739 | 0.044322 | 0.00024501 | 0.00015571 | 0.26189 | 0.26189 | 0.26189 | 0.98754 | -0.23697 | 0.98907 | -0.20773 | 23.9824
23 | 0.17057 | 0.043393 | -0.17036 | -0.043262 | 0.00020642 | 0.00013115 | 0.25724 | 0.25724 | 0.25724 | 0.98754 | -0.23697 | 0.98624 | -0.26211 | 23.5565
24 | -0.1739 | -0.044322 | 0.17416 | 0.04449 | 0.00026402 | 0.00016778 | 0.26189 | 0.26189 | 0.26189 | 0.98907 | -0.20773 | 0.99071 | -0.17633 | 23.9823
25 | 0.16726 | 0.042484 | -0.16712 | -0.042396 | 0.00013913 | 8.8378e-05 | 0.25256 | 0.25256 | 0.25256 | 0.98624 | -0.26211 | 0.98534 | -0.27941 | 23.1278
26 | 0.0031024 | 0.00077738 | -0.0031023 | -0.00077751 | 1.36e-07 | -1.2417e-07 | 0.0046808 | 0.0046809 | 0.0046809 | 0.98624 | -0.26211 | 0.98619 | -0.26303 | 1.286
27 | -0.17416 | -0.04449 | 0.17445 | 0.044674 | 0.00028972 | 0.00018412 | 0.26189 | 0.26189 | 0.26189 | 0.99071 | -0.17633 | 0.99251 | -0.14198 | 23.9823
28 | 0.16127 | 0.04093 | -0.16124 | -0.040913 | 2.7532e-05 | 1.7479e-05 | 0.24372 | 0.24372 | 0.24372 | 0.98534 | -0.27941 | 0.98516 | -0.28296 | 22.3191
29 | -0.18359 | -0.046966 | 0.18384 | 0.047121 | 0.00024489 | 0.00015573 | 0.27559 | 0.27559 | 0.27559 | 0.99251 | -0.14198 | 0.99395 | -0.11446 | 25.2374
30 | 0.15841 | 0.040203 | -0.15827 | -0.040116 | 0.00013742 | 8.7217e-05 | 0.23945 | 0.23945 | 0.23945 | 0.98516 | -0.28296 | 0.98423 | -0.30101 | 21.9273
31 | -0.0024219 | -0.000607 | 0.0024221 | 0.00060666 | 1.6886e-07 | -3.3847e-07 | 0.0036206 | 0.0036205 | 0.0036206 | 0.99538 | -0.08758 | 0.99545 | -0.086116 | 0.99468
32 | -0.0063249 | -0.0015848 | 0.006325 | 0.0015848 | 5.3588e-08 | 1.3513e-08 | 0.0094545 | 0.0094545 | 0.0094545 | 0.99545 | -0.086116 | 0.99546 | -0.085939 | 2.5974
33 | -0.18384 | -0.047121 | 0.18394 | 0.047185 | 0.00010055 | 6.394e-05 | 0.27559 | 0.27559 | 0.27559 | 0.99395 | -0.11446 | 0.99455 | -0.10319 | 25.2374
34 | 0.15606 | 0.039563 | -0.15598 | -0.039512 | 8.0041e-05 | 5.0789e-05 | 0.23611 | 0.23611 | 0.23611 | 0.98423 | -0.30101 | 0.98368 | -0.31169 | 21.6217
35 | -0.0098624 | -0.0024714 | 0.0098654 | 0.0024728 | 3.0188e-06 | 1.4503e-06 | 0.014742 | 0.014742 | 0.014742 | 0.99546 | -0.085939 | 0.9958 | -0.079514 | 4.05
36 | 0.058681 | 0.014766 | -0.058675 | -0.014762 | 6.0877e-06 | 3.6683e-06 | 0.089501 | 0.089501 | 0.089501 | 0.97585 | -0.46452 | 0.97574 | -0.46669 | 8.1961
37 | -0.060026 | -0.015103 | 0.060034 | 0.015108 | 8.0639e-06 | 4.8724e-06 | 0.091551 | 0.091551 | 0.091551 | 0.97585 | -0.46452 | 0.97599 | -0.46171 | 8.3838
38 | 0.057506 | 0.014469 | -0.057501 | -0.014466 | 5.1399e-06 | 3.0893e-06 | 0.087718 | 0.087718 | 0.087718 | 0.97574 | -0.46669 | 0.97564 | -0.46857 | 8.0328
39 | -0.061711 | -0.015528 | 0.061721 | 0.015534 | 1.0262e-05 | 6.2199e-06 | 0.094108 | 0.094108 | 0.094108 | 0.97599 | -0.46171 | 0.97617 | -0.45823 | 8.618
40 | 0.056332 | 0.014173 | -0.056329 | -0.014172 | 2.587e-06 | 1.5507e-06 | 0.085936 | 0.085936 | 0.085936 | 0.97564 | -0.46857 | 0.97559 | -0.46953 | 7.8696
41 | -0.065471 | -0.016474 | 0.065479 | 0.016479 | 7.3459e-06 | 4.4802e-06 | 0.099824 | 0.099824 | 0.099824 | 0.97617 | -0.45823 | 0.97629 | -0.45589 | 9.1414
42 | 0.0084478 | 0.0021174 | -0.0084457 | -0.0021165 | 2.0847e-06 | 9.162e-07 | 0.012885 | 0.012885 | 0.012885 | 0.97559 | -0.46953 | 0.97533 | -0.47471 | 3.5399
43 | 0.047882 | 0.012054 | -0.047879 | -0.012053 | 2.7093e-06 | 1.5818e-06 | 0.073051 | 0.073051 | 0.073051 | 0.97559 | -0.46953 | 0.97553 | -0.47071 | 6.6896
44 | -0.067125 | -0.016891 | 0.067135 | 0.016897 | 9.8252e-06 | 6.0065e-06 | 0.10233 | 0.10233 | 0.10233 | 0.97629 | -0.45589 | 0.97644 | -0.45282 | 9.3713
45 | 0.0040108 | 0.001005 | -0.0040106 | -0.0010051 | 2.1777e-07 | -5.4175e-08 | 0.006119 | 0.0061191 | 0.0061191 | 0.97533 | -0.47471 | 0.97527 | -0.47585 | 1.6811
46 | 0.046377 | 0.011676 | -0.046367 | -0.01167 | 1.0074e-05 | 5.8444e-06 | 0.070759 | 0.07076 | 0.07076 | 0.97553 | -0.47071 | 0.9753 | -0.47526 | 6.4798
47 | -0.068194 | -0.017163 | 0.068202 | 0.017168 | 8.2395e-06 | 5.0443e-06 | 0.10395 | 0.10395 | 0.10395 | 0.97644 | -0.45282 | 0.97657 | -0.45029 | 9.519
48 | 0.07286 | 0.018339 | -0.072856 | -0.018337 | 4.1877e-06 | 2.5781e-06 | 0.11103 | 0.11103 | 0.11103 | 0.97674 | -0.44701 | 0.97668 | -0.44822 | 10.1674
49 | -0.074487 | -0.018747 | 0.074513 | 0.018763 | 2.6247e-05 | 1.6186e-05 | 0.11351 | 0.11351 | 0.11351 | 0.97674 | -0.44701 | 0.97711 | -0.43964 | 10.3943
50 | 0.069382 | 0.017466 | -0.069375 | -0.017462 | 6.8914e-06 | 4.2254e-06 | 0.10573 | 0.10573 | 0.10573 | 0.97668 | -0.44822 | 0.97657 | -0.45029 | 9.6826
51 | -0.076802 | -0.019337 | 0.076811 | 0.019342 | 8.9476e-06 | 5.5299e-06 | 0.11699 | 0.11699 | 0.11699 | 0.97711 | -0.43964 | 0.97724 | -0.43721 | 10.7134
52 | -0.082404 | -0.020744 | 0.082412 | 0.020749 | 8.3006e-06 | 5.1539e-06 | 0.12551 | 0.12551 | 0.12551 | 0.97724 | -0.43721 | 0.97735 | -0.4351 | 11.4933
53 | -0.083899 | -0.021122 | 0.083949 | 0.021152 | 4.9455e-05 | 3.0739e-05 | 0.12777 | 0.12777 | 0.12777 | 0.97735 | -0.4351 | 0.97797 | -0.42278 | 11.7007
54 | -0.11333 | -0.028531 | 0.1134 | 0.028573 | 6.7785e-05 | 4.2696e-05 | 0.17249 | 0.17249 | 0.17249 | 0.97797 | -0.42278 | 0.97861 | -0.41027 | 15.7954
55 | 0.029385 | 0.0073782 | -0.029373 | -0.0073703 | 1.2631e-05 | 7.8729e-06 | 0.044715 | 0.044715 | 0.044715 | 0.97797 | -0.42278 | 0.97752 | -0.43179 | 12.2844
56 | 0.0069487 | 0.0017415 | -0.0069478 | -0.0017411 | 9.961e-07 | 3.4515e-07 | 0.010624 | 0.010625 | 0.010625 | 0.97321 | -0.51636 | 0.97306 | -0.51937 | 2.9188
57 | -0.0093763 | -0.0023499 | 0.009378 | 0.0023507 | 1.7408e-06 | 8.3339e-07 | 0.014336 | 0.014336 | 0.014336 | 0.97321 | -0.51636 | 0.97341 | -0.51247 | 3.9385
58 | 0.0050691 | 0.0012703 | -0.0050683 | -0.0012702 | 7.9538e-07 | 7.066e-08 | 0.0077517 | 0.0077519 | 0.0077519 | 0.97306 | -0.51937 | 0.97289 | -0.52267 | 2.1296
59 | -0.035773 | -0.0089901 | 0.035801 | 0.0090079 | 2.8324e-05 | 1.7813e-05 | 0.054693 | 0.054693 | 0.054693 | 0.97341 | -0.51247 | 0.97425 | -0.4959 | 15.0256
60 | 0.026395 | 0.0066394 | -0.026377 | -0.0066283 | 1.7951e-05 | 1.1124e-05 | 0.040357 | 0.040357 | 0.040357 | 0.97341 | -0.51247 | 0.97269 | -0.52671 | 11.0872
61 | -0.037454 | -0.0094222 | 0.037463 | 0.0094283 | 9.6282e-06 | 6.0643e-06 | 0.057218 | 0.057218 | 0.057218 | 0.97425 | -0.4959 | 0.97452 | -0.49052 | 15.7191
62 | 0.025132 | 0.0063163 | -0.025128 | -0.0063139 | 3.8926e-06 | 2.4042e-06 | 0.038453 | 0.038453 | 0.038453 | 0.97269 | -0.52671 | 0.97252 | -0.52996 | 10.5641
63 | -0.038718 | -0.0097428 | 0.038729 | 0.0097495 | 1.0661e-05 | 6.7217e-06 | 0.059134 | 0.059134 | 0.059134 | 0.97452 | -0.49052 | 0.97482 | -0.48476 | 16.2456
64 | 0.02393 | 0.0060138 | -0.023922 | -0.0060088 | 8.0233e-06 | 4.937e-06 | 0.036621 | 0.036621 | 0.036621 | 0.97252 | -0.52996 | 0.97216 | -0.53699 | 10.0607
65 | -0.0019966 | -0.0005004 | 0.0019967 | 0.00050021 | 6.4167e-08 | -1.8947e-07 | 0.0030449 | 0.0030448 | 0.0030449 | 0.97574 | -0.46675 | 0.97577 | -0.46608 | 0.8365
66 | -0.0031006 | -0.00077687 | 0.0031007 | 0.00077681 | 7.6692e-08 | -6.5193e-08 | 0.0047282 | 0.0047281 | 0.0047282 | 0.97577 | -0.46608 | 0.9758 | -0.46556 | 1.299
67 | -0.040537 | -0.010203 | 0.040554 | 0.010213 | 1.6923e-05 | 1.0243e-05 | 0.061893 | 0.061893 | 0.061893 | 0.97482 | -0.48476 | 0.97526 | -0.47603 | 8.5018
68 | 0.022675 | 0.0056962 | -0.022662 | -0.0056882 | 1.2999e-05 | 7.9627e-06 | 0.034711 | 0.034712 | 0.034712 | 0.97216 | -0.53699 | 0.97156 | -0.549 | 9.5362
69 | 0.0033999 | 0.00085206 | -0.0033999 | -0.00085209 | 5.3863e-08 | -3.4068e-08 | 0.0051504 | 0.0051504 | 0.0051504 | 0.98228 | -0.3388 | 0.98226 | -0.33913 | 1.415
70 | -0.0054879 | -0.0013753 | 0.0054883 | 0.0013754 | 4.3119e-07 | 6.5339e-08 | 0.0083134 | 0.0083133 | 0.0083134 | 0.98228 | -0.3388 | 0.98236 | -0.33715 | 2.2839
71 | -0.1511 | -0.038217 | 0.15129 | 0.038334 | 0.00018479 | 0.00011719 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.98236 | -0.33715 | 0.98368 | -0.31169 | 20.971
72 | 0.14561 | 0.036842 | -0.14538 | -0.036696 | 0.0002296 | 0.00014552 | 0.22069 | 0.22069 | 0.22069 | 0.98236 | -0.33715 | 0.98067 | -0.37006 | 20.2098
73 | 0.14254 | 0.035984 | -0.14236 | -0.035868 | 0.00018235 | 0.00011553 | 0.21638 | 0.21638 | 0.21638 | 0.98067 | -0.37006 | 0.9793 | -0.39681 | 19.8146
74 | 0.13813 | 0.034809 | -0.13804 | -0.034753 | 8.8936e-05 | 5.631e-05 | 0.20996 | 0.20996 | 0.20996 | 0.9793 | -0.39681 | 0.97861 | -0.41027 | 19.2267
75 | -0.0027825 | -0.00069737 | 0.0027827 | 0.00069722 | 1.2155e-07 | -1.4888e-07 | 0.0042349 | 0.0042348 | 0.0042349 | 0.9777 | -0.42816 | 0.97775 | -0.42724 | 1.1634
76 | 0.001927 | 0.00048266 | -0.001927 | -0.00048269 | 9.1456e-09 | -2.9716e-08 | 0.0029325 | 0.0029325 | 0.0029325 | 0.97775 | -0.42724 | 0.97775 | -0.42734 | 0.80563
77 | -0.0047096 | -0.0011799 | 0.0047101 | 0.0011799 | 4.3236e-07 | -4.8152e-09 | 0.0071673 | 0.0071672 | 0.0071673 | 0.97775 | -0.42724 | 0.97785 | -0.42531 | 1.969
78 | 0.024641 | 0.0061793 | -0.02464 | -0.0061785 | 1.2409e-06 | 7.6458e-07 | 0.03747 | 0.03747 | 0.03747 | 0.97861 | -0.41027 | 0.97856 | -0.41133 | 10.2938
79 | -0.044832 | -0.011285 | 0.044833 | 0.011286 | 1.6512e-06 | 9.5116e-07 | 0.06842 | 0.06842 | 0.06842 | 0.97526 | -0.47603 | 0.9753 | -0.47526 | 6.2656
80 | 0.027448 | 0.006888 | -0.027448 | -0.0068879 | 9.6685e-08 | 6.0027e-08 | 0.041786 | 0.041786 | 0.041786 | 0.97752 | -0.43179 | 0.97751 | -0.43187 | 11.4796
81 | -0.011097 | -0.0027812 | 0.011097 | 0.0027816 | 7.251e-07 | 3.7423e-07 | 0.016658 | 0.016658 | 0.016658 | 0.99124 | -0.16749 | 0.99131 | -0.16612 | 4.5763
82 | 0.0078121 | 0.001958 | -0.007811 | -0.0019576 | 1.1009e-06 | 4.2946e-07 | 0.011727 | 0.011727 | 0.011727 | 0.99124 | -0.16749 | 0.99109 | -0.17045 | 3.2218
83 | -0.013942 | -0.0034944 | 0.013945 | 0.0034964 | 3.555e-06 | 1.9961e-06 | 0.020927 | 0.020927 | 0.020927 | 0.99131 | -0.16612 | 0.99159 | -0.16077 | 5.7492
84 | 0.0044431 | 0.0011135 | -0.004443 | -0.0011135 | 8.4623e-08 | -1.1187e-08 | 0.0066708 | 0.0066709 | 0.0066709 | 0.99109 | -0.17045 | 0.99107 | -0.17085 | 1.8327
85 | -0.016879 | -0.0042318 | 0.016882 | 0.0042332 | 2.3446e-06 | 1.3748e-06 | 0.02533 | 0.02533 | 0.02533 | 0.99159 | -0.16077 | 0.99174 | -0.15785 | 6.9589
86 | -0.020466 | -0.0051315 | 0.020473 | 0.0051359 | 7.3488e-06 | 4.435e-06 | 0.030708 | 0.030708 | 0.030708 | 0.99174 | -0.15785 | 0.99213 | -0.15032 | 8.4364
87 | -0.023031 | -0.0057769 | 0.023036 | 0.0057799 | 4.8412e-06 | 2.9586e-06 | 0.034544 | 0.034544 | 0.034544 | 0.99213 | -0.15032 | 0.99235 | -0.14591 | 9.4901
88 | 0.0024771 | 0.00062076 | -0.0024771 | -0.00062081 | 3.1869e-08 | -5.3844e-08 | 0.0037794 | 0.0037794 | 0.0037794 | 0.97527 | -0.47585 | 0.97526 | -0.47612 | 1.0383
89 | -0.18544 | -0.047561 | 0.18565 | 0.047697 | 0.00021318 | 0.00013557 | 0.27784 | 0.27784 | 0.27784 | 0.99455 | -0.10319 | 0.9958 | -0.079514 | 25.4429
90 | -0.23223 | -0.059417 | 0.23254 | 0.059612 | 0.00030547 | 0.00019471 | 0.34746 | 0.34746 | 0.34746 | 0.9958 | -0.079514 | 0.99723 | -0.052381 | 31.8185
91 | 0.036716 | 0.0092478 | -0.03667 | -0.009219 | 4.5816e-05 | 2.8795e-05 | 0.05488 | 0.054881 | 0.054881 | 0.9958 | -0.079514 | 0.99444 | -0.10564 | 15.0771
92 | -0.2355 | -0.060354 | 0.2361 | 0.060737 | 0.00059959 | 0.00038222 | 0.35188 | 0.35188 | 0.35188 | 0.99723 | -0.052381 | 1 | 0 | 32.2232
93 | 0.034781 | 0.0087457 | -0.034769 | -0.0087381 | 1.2116e-05 | 7.5997e-06 | 0.052055 | 0.052055 | 0.052055 | 0.99444 | -0.10564 | 0.99406 | -0.11294 | 14.3008
94 | 0.25038 | 0.064559 | -0.24997 | -0.064302 | 0.00040325 | 0.00025717 | 0.37321 | 0.37321 | 0.37321 | 1 | 0 | 0.99824 | -0.033124 | 34.1764
95 | 0.033264 | 0.0083608 | -0.033251 | -0.0083529 | 1.2556e-05 | 7.8608e-06 | 0.049801 | 0.049801 | 0.049801 | 0.99406 | -0.11294 | 0.99365 | -0.12085 | 13.6817
96 | -0.0091374 | -0.0022901 | 0.0091376 | 0.0022901 | 1.7345e-07 | 8.1943e-08 | 0.014017 | 0.014016 | 0.014017 | 0.97005 | -0.57888 | 0.97007 | -0.57848 | 3.8507
97 | -0.0091376 | -0.0022901 | 0.009139 | 0.0022908 | 1.4208e-06 | 6.7119e-07 | 0.014016 | 0.014016 | 0.014016 | 0.97007 | -0.57848 | 0.97023 | -0.57522 | 3.8507
98 | 0.24661 | 0.06346 | -0.2464 | -0.063321 | 0.00021773 | 0.00013884 | 0.3682 | 0.3682 | 0.3682 | 0.99824 | -0.033124 | 0.99728 | -0.051297 | 33.7179
99 | 0.0033593 | 0.00084163 | -0.003359 | -0.00084185 | 2.8841e-07 | -2.1636e-07 | 0.0050074 | 0.0050075 | 0.0050075 | 0.99824 | -0.033124 | 0.99815 | -0.034927 | 1.3757
100 | 0.031718 | 0.0079687 | -0.0317 | -0.0079573 | 1.8255e-05 | 1.1404e-05 | 0.047506 | 0.047506 | 0.047506 | 0.99365 | -0.12085 | 0.99303 | -0.13292 | 13.051
101 | -0.011575 | -0.0029012 | 0.011575 | 0.0029013 | 4.905e-08 | 2.6266e-08 | 0.017752 | 0.017752 | 0.017752 | 0.97023 | -0.57522 | 0.97024 | -0.57513 | 4.8769
102 | 0.028579 | 0.0071752 | -0.028573 | -0.0071714 | 6.1453e-06 | 3.8174e-06 | 0.04283 | 0.04283 | 0.04283 | 0.99303 | -0.13292 | 0.99279 | -0.13742 | 11.7664
103 | 0.02502 | 0.0062809 | -0.02501 | -0.0062747 | 1.0123e-05 | 6.2307e-06 | 0.037504 | 0.037505 | 0.037505 | 0.99279 | -0.13742 | 0.99235 | -0.14591 | 10.3035
104 | -0.0082898 | -0.0020771 | 0.0082902 | 0.0020772 | 3.9217e-07 | 1.6853e-07 | 0.012614 | 0.012614 | 0.012614 | 0.97789 | -0.4245 | 0.97794 | -0.4235 | 3.4654
105 | 0.0065017 | 0.0016289 | -0.0065015 | -0.0016288 | 2.5312e-07 | 7.548e-08 | 0.0098932 | 0.0098932 | 0.0098932 | 0.97789 | -0.4245 | 0.97785 | -0.42531 | 2.7179
106 | -0.010074 | -0.0025243 | 0.010075 | 0.0025247 | 6.3879e-07 | 3.1786e-07 | 0.015329 | 0.015329 | 0.015329 | 0.97794 | -0.4235 | 0.97801 | -0.42217 | 4.2111
107 | -0.012787 | -0.0032044 | 0.012788 | 0.0032052 | 1.4397e-06 | 7.9411e-07 | 0.019455 | 0.019455 | 0.019455 | 0.97801 | -0.42217 | 0.97813 | -0.41981 | 5.3448
108 | -0.016758 | -0.0042 | 0.016758 | 0.0042 | 5.0733e-08 | 2.9857e-08 | 0.025493 | 0.025493 | 0.025493 | 0.97813 | -0.41981 | 0.97813 | -0.41974 | 7.0037
109 | 0.001927 | 0.00048269 | -0.0019269 | -0.00048292 | 7.1877e-08 | -2.3352e-07 | 0.0029325 | 0.0029326 | 0.0029326 | 0.97775 | -0.42734 | 0.97771 | -0.42812 | 0.80566
110 | -0.019203 | -0.0048129 | 0.019206 | 0.0048145 | 2.7034e-06 | 1.6241e-06 | 0.029213 | 0.029213 | 0.029213 | 0.97813 | -0.41974 | 0.97828 | -0.41679 | 8.0256
111 | -0.020997 | -0.0052635 | 0.021 | 0.0052651 | 2.6595e-06 | 1.6148e-06 | 0.031938 | 0.031938 | 0.031938 | 0.97828 | -0.41679 | 0.97842 | -0.41413 | 8.7743
112 | -0.0030799 | -0.00077189 | 0.0030802 | 0.00077166 | 2.85e-07 | -2.3851e-07 | 0.004723 | 0.0047229 | 0.004723 | 0.97034 | -0.57279 | 0.97044 | -0.57085 | 1.2975
113 | -0.0051595 | -0.0012928 | 0.0051599 | 0.0012928 | 3.3509e-07 | 3.8048e-08 | 0.0079112 | 0.0079112 | 0.0079112 | 0.97044 | -0.57085 | 0.97051 | -0.56949 | 2.1734
114 | -0.0051599 | -0.0012928 | 0.0051603 | 0.0012929 | 4.0372e-07 | 4.5805e-08 | 0.0079112 | 0.0079111 | 0.0079112 | 0.97051 | -0.56949 | 0.97059 | -0.56784 | 2.1734
115 | -0.0075153 | -0.0018831 | 0.007516 | 0.0018834 | 6.8077e-07 | 2.6666e-07 | 0.011522 | 0.011522 | 0.011522 | 0.97059 | -0.56784 | 0.97068 | -0.56594 | 3.1653
116 | 0.0029419 | 0.00073678 | -0.0029418 | -0.00073695 | 1.6978e-07 | -1.6663e-07 | 0.0045092 | 0.0045093 | 0.0045093 | 0.97079 | -0.56393 | 0.97072 | -0.56515 | 1.2388
117 | 0.01599 | 0.0040076 | -0.015989 | -0.0040067 | 1.5285e-06 | 8.9434e-07 | 0.02451 | 0.02451 | 0.02451 | 0.97079 | -0.56393 | 0.97068 | -0.56594 | 6.7334
118 | -0.018932 | -0.0047444 | 0.01894 | 0.004749 | 7.6735e-06 | 4.6105e-06 | 0.029019 | 0.029019 | 0.029019 | 0.97079 | -0.56393 | 0.97122 | -0.55543 | 7.9722
119 | 0.0014921 | 0.00037364 | -0.0014921 | -0.00037395 | 5.4671e-08 | -3.0952e-07 | 0.0022871 | 0.0022873 | 0.0022873 | 0.97072 | -0.56515 | 0.97069 | -0.56592 | 0.62837
120 | 0.0084726 | 0.0021233 | -0.0084716 | -0.0021229 | 1.0007e-06 | 4.4493e-07 | 0.012988 | 0.012988 | 0.012988 | 0.97068 | -0.56594 | 0.97056 | -0.56842 | 3.5682
121 | -0.021987 | -0.0055126 | 0.021995 | 0.0055175 | 8.0244e-06 | 4.9022e-06 | 0.033687 | 0.033687 | 0.033687 | 0.97122 | -0.55543 | 0.9716 | -0.54777 | 9.2546
122 | -0.0026597 | -0.00066658 | 0.0026599 | 0.00066636 | 1.6784e-07 | -2.2497e-07 | 0.0040786 | 0.0040785 | 0.0040786 | 0.97034 | -0.57273 | 0.97041 | -0.5714 | 1.1205
123 | -0.0057359 | -0.0014373 | 0.0057367 | 0.0014375 | 8.1517e-07 | 1.7449e-07 | 0.0087953 | 0.0087952 | 0.0087953 | 0.97041 | -0.5714 | 0.97056 | -0.56842 | 2.4163
124 | 0.23973 | 0.06165 | -0.23934 | -0.061405 | 0.00038444 | 0.00024511 | 0.35825 | 0.35825 | 0.35825 | 0.99728 | -0.051297 | 0.99553 | -0.084348 | 32.8067
125 | 0.0066691 | 0.0016712 | -0.0066686 | -0.001671 | 4.8531e-07 | 1.4007e-07 | 0.0099507 | 0.0099507 | 0.0099507 | 0.99728 | -0.051297 | 0.9972 | -0.052825 | 2.7337
126 | 0.23537 | 0.060409 | -0.23485 | -0.060081 | 0.00051382 | 0.00032756 | 0.35231 | 0.35231 | 0.35231 | 0.99553 | -0.084348 | 0.99316 | -0.12944 | 32.2625
127 | 0.0021019 | 0.00052652 | -0.0021018 | -0.00052676 | 8.5523e-08 | -2.4771e-07 | 0.0031364 | 0.0031365 | 0.0031365 | 0.9972 | -0.052825 | 0.99715 | -0.053679 | 0.86166
128 | 0.2309 | 0.05909 | -0.2305 | -0.058836 | 0.00039949 | 0.00025464 | 0.34638 | 0.34638 | 0.34638 | 0.99316 | -0.12944 | 0.99128 | -0.16524 | 31.7202
129 | 0.014206 | 0.0035615 | -0.014204 | -0.0035604 | 2.0413e-06 | 1.1525e-06 | 0.021338 | 0.021338 | 0.021338 | 0.99072 | -0.17592 | 0.99057 | -0.17894 | 5.862
130 | -0.23038 | -0.05876 | 0.2305 | 0.058836 | 0.00011886 | 7.5762e-05 | 0.34638 | 0.34638 | 0.34638 | 0.99072 | -0.17592 | 0.99128 | -0.16524 | 31.7202
131 | 0.21617 | 0.055198 | -0.21599 | -0.055079 | 0.00018707 | 0.00011918 | 0.32505 | 0.32505 | 0.32505 | 0.99072 | -0.17592 | 0.98979 | -0.19384 | 29.7662
132 | 0.012213 | 0.0030614 | -0.012213 | -0.003061 | 6.5373e-07 | 3.5172e-07 | 0.018347 | 0.018347 | 0.018347 | 0.99057 | -0.17894 | 0.99051 | -0.18006 | 5.0403
133 | 0.21399 | 0.054579 | -0.21377 | -0.054436 | 0.00022463 | 0.00014309 | 0.32205 | 0.32205 | 0.32205 | 0.98979 | -0.19384 | 0.98865 | -0.2156 | 29.4916
134 | -0.02282 | -0.0057213 | 0.022823 | 0.0057232 | 3.0469e-06 | 1.8653e-06 | 0.034707 | 0.034707 | 0.034707 | 0.97842 | -0.41413 | 0.97856 | -0.41133 | 9.5348
135 | -0.025612 | -0.0064241 | 0.025612 | 0.0064241 | 8.8358e-08 | 5.4652e-08 | 0.039227 | 0.039227 | 0.039227 | 0.9716 | -0.54777 | 0.97161 | -0.5477 | 10.7765
136 | -0.028172 | -0.0070658 | 0.028174 | 0.0070668 | 1.4765e-06 | 9.1876e-07 | 0.043148 | 0.043148 | 0.043148 | 0.97161 | -0.5477 | 0.97166 | -0.5466 | 11.8538
137 | -0.030559 | -0.0076644 | 0.030581 | 0.0076782 | 2.2106e-05 | 1.3814e-05 | 0.0468 | 0.0468 | 0.0468 | 0.97166 | -0.5466 | 0.97243 | -0.53144 | 12.8571
138 | -0.031548 | -0.0079207 | 0.031563 | 0.0079299 | 1.4704e-05 | 9.2019e-06 | 0.04828 | 0.04828 | 0.04828 | 0.97243 | -0.53144 | 0.97292 | -0.52167 | 13.2637
139 | -0.025878 | -0.0064944 | 0.025879 | 0.0064947 | 5.1387e-07 | 3.1781e-07 | 0.039397 | 0.039397 | 0.039397 | 0.97749 | -0.43228 | 0.97751 | -0.43187 | 10.8234
140 | -0.004187 | -0.0010494 | 0.0041871 | 0.0010493 | 1.0385e-07 | -2.3548e-08 | 0.0062916 | 0.0062915 | 0.0062916 | 0.99028 | -0.18458 | 0.9903 | -0.18406 | 1.7284
141 | -0.0087664 | -0.002197 | 0.0087681 | 0.0021978 | 1.6719e-06 | 7.3932e-07 | 0.013172 | 0.013172 | 0.013172 | 0.9903 | -0.18406 | 0.99051 | -0.18006 | 3.6188
142 | -0.071513 | -0.017961 | 0.071536 | 0.017976 | 2.3509e-05 | 1.446e-05 | 0.10939 | 0.10939 | 0.10939 | 0.97292 | -0.52167 | 0.97327 | -0.51478 | 10.0172
143 | 0.03453 | 0.008673 | -0.034524 | -0.0086701 | 5.5105e-06 | 2.9381e-06 | 0.052818 | 0.052818 | 0.052818 | 0.97292 | -0.52167 | 0.97275 | -0.52502 | 4.8368
144 | 0.0054204 | 0.0013582 | -0.0054199 | -0.0013582 | 4.8767e-07 | 7.7142e-08 | 0.00829 | 0.0082901 | 0.0082901 | 0.97292 | -0.52167 | 0.97283 | -0.52356 | 2.2775
145 | -0.072444 | -0.018203 | 0.072472 | 0.01822 | 2.7232e-05 | 1.6766e-05 | 0.11078 | 0.11078 | 0.11078 | 0.97327 | -0.51478 | 0.97367 | -0.50691 | 10.1443
146 | 0.033343 | 0.0083739 | -0.033338 | -0.0083715 | 4.5704e-06 | 2.4018e-06 | 0.05101 | 0.05101 | 0.05101 | 0.97275 | -0.52502 | 0.97261 | -0.52789 | 4.6713
147 | 0.0045034 | 0.0011285 | -0.0045033 | -0.0011285 | 5.0422e-08 | -2.9146e-09 | 0.0068882 | 0.0068882 | 0.0068882 | 0.97283 | -0.52356 | 0.97282 | -0.5238 | 1.8924
148 | -0.075384 | -0.01895 | 0.07541 | 0.018965 | 2.5107e-05 | 1.5504e-05 | 0.11523 | 0.11523 | 0.11523 | 0.97367 | -0.50691 | 0.97403 | -0.49994 | 10.5519
149 | 0.031875 | 0.0080047 | -0.031867 | -0.0080002 | 7.7903e-06 | 4.5523e-06 | 0.048771 | 0.048772 | 0.048772 | 0.97261 | -0.52789 | 0.97235 | -0.53301 | 6.6994
150 | 0.0035676 | 0.00089396 | -0.0035675 | -0.00089402 | 1.349e-07 | -6.3643e-08 | 0.005457 | 0.005457 | 0.005457 | 0.97282 | -0.5238 | 0.97278 | -0.52459 | 1.4992
151 | 0.21091 | 0.05372 | -0.21091 | -0.053719 | 8.7614e-07 | 5.5805e-07 | 0.31775 | 0.31775 | 0.31775 | 0.98865 | -0.2156 | 0.98865 | -0.21569 | 29.0976
152 | -0.00095928 | -0.00024042 | 0.00095928 | 0.00024036 | 4.1792e-09 | -6.0958e-08 | 0.001471 | 0.0014709 | 0.001471 | 0.9704 | -0.57152 | 0.97041 | -0.57143 | 0.40411
153 | -0.0018907 | -0.0004738 | 0.0018907 | 0.00047374 | 1.7131e-08 | -5.6184e-08 | 0.0028992 | 0.0028992 | 0.0028992 | 0.97041 | -0.57143 | 0.97042 | -0.57123 | 0.79648
154 | 0.20895 | 0.05323 | -0.20875 | -0.0531 | 0.00020361 | 0.00012968 | 0.31481 | 0.31481 | 0.31481 | 0.98865 | -0.21569 | 0.9876 | -0.23591 | 28.8284
155 | -0.014046 | -0.0035207 | 0.01405 | 0.0035227 | 3.5812e-06 | 2.0378e-06 | 0.021542 | 0.021542 | 0.021542 | 0.97024 | -0.57513 | 0.97051 | -0.56978 | 5.9182
156 | -0.015588 | -0.0039082 | 0.015588 | 0.0039083 | 1.6549e-07 | 9.6365e-08 | 0.0239 | 0.0239 | 0.0239 | 0.97051 | -0.56978 | 0.97052 | -0.56955 | 6.566
157 | -0.021433 | -0.0053772 | 0.021433 | 0.0053774 | 2.633e-07 | 1.6045e-07 | 0.032841 | 0.032841 | 0.032841 | 0.97118 | -0.5565 | 0.97119 | -0.55624 | 9.0222
158 | 0.020184 | 0.0050643 | -0.020176 | -0.0050597 | 7.5867e-06 | 4.5939e-06 | 0.030927 | 0.030927 | 0.030927 | 0.97118 | -0.5565 | 0.97078 | -0.56439 | 8.4966
159 | -0.022654 | -0.0056834 | 0.022662 | 0.0056882 | 7.8196e-06 | 4.7903e-06 | 0.034712 | 0.034712 | 0.034712 | 0.97119 | -0.55624 | 0.97156 | -0.549 | 9.5362
160 | 0.018639 | 0.0046744 | -0.018639 | -0.0046743 | 1.3445e-07 | 8.0617e-08 | 0.028571 | 0.028571 | 0.028571 | 0.97078 | -0.56439 | 0.97077 | -0.56454 | 7.8492
161 | 0.017106 | 0.00429 | -0.017101 | -0.0042876 | 4.0887e-06 | 2.4208e-06 | 0.026221 | 0.026221 | 0.026221 | 0.97077 | -0.56454 | 0.97052 | -0.56955 | 7.2035
162 | -0.0057022 | -0.001429 | 0.0057023 | 0.001429 | 2.365e-08 | 4.9443e-09 | 0.0087436 | 0.0087436 | 0.0087436 | 0.97042 | -0.57123 | 0.97042 | -0.57115 | 2.4021
163 | -0.0066294 | -0.0016614 | 0.00663 | 0.0016616 | 6.3211e-07 | 2.0299e-07 | 0.010165 | 0.010165 | 0.010165 | 0.97042 | -0.57115 | 0.97052 | -0.56915 | 2.7926
164 | 0.0061584 | 0.0015434 | -0.0061579 | -0.0015433 | 5.3009e-07 | 1.4335e-07 | 0.0094421 | 0.0094422 | 0.0094422 | 0.97052 | -0.56915 | 0.97043 | -0.57095 | 2.594
165 | -0.012788 | -0.003205 | 0.01279 | 0.0032057 | 1.302e-06 | 7.2166e-07 | 0.019607 | 0.019607 | 0.019607 | 0.97052 | -0.56915 | 0.97063 | -0.56701 | 5.3866
166 | 0.013908 | 0.0034872 | -0.013904 | -0.0034849 | 3.9773e-06 | 2.2569e-06 | 0.021315 | 0.021315 | 0.021315 | 0.97093 | -0.56101 | 0.97063 | -0.56701 | 5.8558
167 | -0.014855 | -0.0037244 | 0.014855 | 0.0037248 | 6.7199e-07 | 3.8731e-07 | 0.022766 | 0.022766 | 0.022766 | 0.97093 | -0.56101 | 0.97098 | -0.56006 | 6.2544
168 | -0.019504 | -0.0048899 | 0.019505 | 0.0048907 | 1.3002e-06 | 7.8414e-07 | 0.02989 | 0.02989 | 0.02989 | 0.97098 | -0.56006 | 0.97105 | -0.55866 | 8.2116
169 | -0.020378 | -0.0051094 | 0.02038 | 0.0051109 | 2.486e-06 | 1.5069e-06 | 0.031227 | 0.031227 | 0.031227 | 0.97105 | -0.55866 | 0.97118 | -0.5561 | 8.579
170 | 0.0046474 | 0.0011647 | -0.0046473 | -0.0011647 | 1.3254e-07 | -1.162e-09 | 0.0071261 | 0.0071261 | 0.0071261 | 0.97043 | -0.57095 | 0.9704 | -0.57155 | 1.9577
171 | -0.021303 | -0.0053422 | 0.021306 | 0.0053437 | 2.4183e-06 | 1.4728e-06 | 0.032641 | 0.032641 | 0.032641 | 0.97118 | -0.5561 | 0.9713 | -0.55372 | 8.9674
172 | -0.022535 | -0.0056518 | 0.022537 | 0.0056527 | 1.4853e-06 | 9.0949e-07 | 0.034525 | 0.034525 | 0.034525 | 0.9713 | -0.55372 | 0.97137 | -0.55233 | 9.4849
173 | -0.0030137 | -0.00075531 | 0.0030137 | 0.0007553 | 4.2659e-09 | -4.1493e-09 | 0.0045703 | 0.0045703 | 0.0045703 | 0.98121 | -0.35951 | 0.98121 | -0.35948 | 1.2556
174 | -0.0044277 | -0.0011097 | 0.0044277 | 0.0011097 | 3.7653e-09 | -4.0339e-10 | 0.0067147 | 0.0067147 | 0.0067147 | 0.98121 | -0.35948 | 0.98121 | -0.35947 | 1.8447
175 | -0.0058171 | -0.0014579 | 0.0058177 | 0.001458 | 5.8236e-07 | 1.2063e-07 | 0.0088217 | 0.0088216 | 0.0088217 | 0.98121 | -0.35947 | 0.98132 | -0.35736 | 2.4235
176 | -0.041432 | -0.010407 | 0.041438 | 0.010411 | 5.8349e-06 | 3.6847e-06 | 0.06288 | 0.06288 | 0.06288 | 0.98059 | -0.37154 | 0.98074 | -0.36859 | 17.2747
177 | 0.039287 | 0.0098697 | -0.039261 | -0.0098534 | 2.5791e-05 | 1.6262e-05 | 0.059625 | 0.059625 | 0.059625 | 0.98059 | -0.37154 | 0.97989 | -0.3853 | 16.3806
178 | -0.044659 | -0.011218 | 0.044683 | 0.011233 | 2.3936e-05 | 1.5143e-05 | 0.067767 | 0.067767 | 0.067767 | 0.98074 | -0.36859 | 0.98132 | -0.35736 | 18.6174
179 | 0.035663 | 0.0089515 | -0.035645 | -0.0089405 | 1.7552e-05 | 1.1032e-05 | 0.05416 | 0.054161 | 0.054161 | 0.97989 | -0.3853 | 0.97936 | -0.39563 | 14.8793
180 | -0.17199 | -0.04347 | 0.17223 | 0.043623 | 0.00024079 | 0.00015303 | 0.26093 | 0.26093 | 0.26093 | 0.98132 | -0.35736 | 0.98282 | -0.32821 | 23.8945
181 | 0.12149 | 0.030779 | -0.12135 | -0.030691 | 0.00013964 | 8.8125e-05 | 0.18434 | 0.18434 | 0.18434 | 0.98132 | -0.35736 | 0.98009 | -0.38132 | 16.881
182 | 0.014865 | 0.003727 | -0.014864 | -0.0037261 | 1.5235e-06 | 8.7484e-07 | 0.022587 | 0.022587 | 0.022587 | 0.97936 | -0.39563 | 0.97925 | -0.39778 | 6.2051
183 | 0.02078 | 0.0052135 | -0.020767 | -0.0052058 | 1.2717e-05 | 7.7108e-06 | 0.031574 | 0.031574 | 0.031574 | 0.97936 | -0.39563 | 0.97871 | -0.40847 | 8.6742
184 | -0.1738 | -0.044015 | 0.17383 | 0.044037 | 3.4401e-05 | 2.1866e-05 | 0.2633 | 0.2633 | 0.2633 | 0.98282 | -0.32821 | 0.98303 | -0.32409 | 24.1113
185 | 0.11995 | 0.030341 | -0.11988 | -0.030295 | 7.3229e-05 | 4.62e-05 | 0.18222 | 0.18222 | 0.18222 | 0.98009 | -0.38132 | 0.97943 | -0.39405 | 16.6869
186 | 0.012666 | 0.0031752 | -0.012663 | -0.0031736 | 3.0093e-06 | 1.6535e-06 | 0.019247 | 0.019247 | 0.019247 | 0.97925 | -0.39778 | 0.979 | -0.40277 | 5.2875
187 | 0.01649 | 0.004134 | -0.016488 | -0.0041329 | 1.9015e-06 | 1.1156e-06 | 0.025072 | 0.025072 | 0.025072 | 0.97871 | -0.40847 | 0.97859 | -0.41089 | 6.8879
188 | -0.17754 | -0.044967 | 0.17779 | 0.045125 | 0.00024857 | 0.00015804 | 0.26891 | 0.26891 | 0.26891 | 0.98303 | -0.32409 | 0.98453 | -0.29498 | 24.6258
189 | 0.11782 | 0.029777 | -0.11781 | -0.029776 | 2.2018e-06 | 1.3884e-06 | 0.17908 | 0.17908 | 0.17908 | 0.97943 | -0.39405 | 0.97941 | -0.39444 | 16.3995
190 | 0.0039446 | 0.0009885 | -0.0039444 | -0.00098856 | 2.1567e-07 | -6.3135e-08 | 0.0059955 | 0.0059956 | 0.0059956 | 0.979 | -0.40277 | 0.97894 | -0.40392 | 1.6471
191 | 0.0087182 | 0.0021851 | -0.0087159 | -0.0021841 | 2.2378e-06 | 1.005e-06 | 0.013251 | 0.013251 | 0.013251 | 0.979 | -0.40277 | 0.97872 | -0.40816 | 3.6405
192 | 0.012054 | 0.0030216 | -0.012053 | -0.0030208 | 1.4309e-06 | 7.731e-07 | 0.01833 | 0.01833 | 0.01833 | 0.97859 | -0.41089 | 0.97846 | -0.41338 | 5.0356
193 | 0.11416 | 0.028849 | -0.11414 | -0.028832 | 2.6754e-05 | 1.6855e-05 | 0.17358 | 0.17358 | 0.17358 | 0.97912 | -0.40006 | 0.97887 | -0.40495 | 15.896
194 | -0.11565 | -0.029222 | 0.11568 | 0.029242 | 3.1169e-05 | 1.9644e-05 | 0.17585 | 0.17585 | 0.17585 | 0.97912 | -0.40006 | 0.97941 | -0.39444 | 16.1033
195 | 0.078932 | 0.019853 | -0.078921 | -0.019845 | 1.1478e-05 | 7.1099e-06 | 0.12059 | 0.12059 | 0.12059 | 0.97418 | -0.4969 | 0.97403 | -0.49994 | 11.0431
196 | -0.080332 | -0.020203 | 0.080366 | 0.020225 | 3.457e-05 | 2.1439e-05 | 0.12273 | 0.12273 | 0.12273 | 0.97418 | -0.4969 | 0.97464 | -0.48789 | 11.2388
197 | -0.083091 | -0.020908 | 0.083121 | 0.020926 | 2.9967e-05 | 1.8622e-05 | 0.12689 | 0.12689 | 0.12689 | 0.97464 | -0.48789 | 0.97502 | -0.48035 | 11.6198
198 | 0.0040114 | 0.0010052 | -0.0040111 | -0.0010053 | 2.6029e-07 | -6.439e-08 | 0.0061218 | 0.0061219 | 0.0061219 | 0.97502 | -0.48035 | 0.97495 | -0.48171 | 1.6818
199 | -0.087133 | -0.021931 | 0.087179 | 0.02196 | 4.6138e-05 | 2.8747e-05 | 0.13301 | 0.13301 | 0.13301 | 0.97502 | -0.48035 | 0.97559 | -0.46927 | 12.1804
200 | 0.0027027 | 0.00067733 | -0.0027026 | -0.00067735 | 1.4736e-08 | -1.937e-08 | 0.0041249 | 0.0041249 | 0.0041249 | 0.97495 | -0.48171 | 0.97495 | -0.48182 | 1.1332
201 | -0.19034 | -0.048283 | 0.1906 | 0.048447 | 0.00025623 | 0.00016304 | 0.28783 | 0.28783 | 0.28783 | 0.98472 | -0.29136 | 0.98617 | -0.2634 | 26.3583
202 | 0.18742 | 0.047553 | -0.18739 | -0.047532 | 3.2636e-05 | 2.0763e-05 | 0.28343 | 0.28343 | 0.28343 | 0.98472 | -0.29136 | 0.98453 | -0.29498 | 25.9547
203 | -0.19353 | -0.04918 | 0.19356 | 0.049201 | 3.2887e-05 | 2.093e-05 | 0.29225 | 0.29225 | 0.29225 | 0.98617 | -0.2634 | 0.98635 | -0.25988 | 26.7629
204 | -0.20213 | -0.05135 | 0.20225 | 0.051425 | 0.00011802 | 7.5145e-05 | 0.30518 | 0.30518 | 0.30518 | 0.98635 | -0.25988 | 0.98698 | -0.24775 | 27.9473
205 | -0.20516 | -0.052155 | 0.20528 | 0.05223 | 0.00011712 | 7.4582e-05 | 0.30958 | 0.30958 | 0.30958 | 0.98698 | -0.24775 | 0.9876 | -0.23591 | 28.3494
206 | -0.029935 | -0.0075124 | 0.029939 | 0.0075146 | 3.5919e-06 | 2.2423e-06 | 0.04583 | 0.04583 | 0.04583 | 0.97201 | -0.53977 | 0.97213 | -0.53726 | 12.5907
207 | 0.027331 | 0.0068598 | -0.02733 | -0.0068588 | 1.4625e-06 | 9.0838e-07 | 0.041844 | 0.041844 | 0.041844 | 0.97201 | -0.53977 | 0.97195 | -0.5409 | 11.4956
208 | -0.030869 | -0.0077476 | 0.030875 | 0.0077516 | 6.2511e-06 | 3.9081e-06 | 0.047254 | 0.047254 | 0.047254 | 0.97213 | -0.53726 | 0.97235 | -0.53301 | 12.9817
209 | 0.026401 | 0.0066261 | -0.026398 | -0.0066245 | 2.5719e-06 | 1.594e-06 | 0.040422 | 0.040422 | 0.040422 | 0.97195 | -0.5409 | 0.97185 | -0.54294 | 11.105
210 | 0.025098 | 0.0062985 | -0.025095 | -0.0062968 | 2.8497e-06 | 1.7601e-06 | 0.038431 | 0.038431 | 0.038431 | 0.97185 | -0.54294 | 0.97173 | -0.54532 | 10.5579
211 | 0.024161 | 0.0060627 | -0.02416 | -0.0060618 | 1.4683e-06 | 9.0427e-07 | 0.037001 | 0.037001 | 0.037001 | 0.97173 | -0.54532 | 0.97166 | -0.54659 | 10.1651
212 | 0.023478 | 0.005891 | -0.023472 | -0.0058871 | 6.4242e-06 | 3.9474e-06 | 0.035957 | 0.035957 | 0.035957 | 0.97166 | -0.54659 | 0.97137 | -0.55233 | 9.8783
213 | -0.0076021 | -0.0019053 | 0.0076027 | 0.0019055 | 6.9645e-07 | 2.7125e-07 | 0.011562 | 0.011562 | 0.011562 | 0.97836 | -0.41531 | 0.97846 | -0.41338 | 3.1764
214 | -0.0065313 | -0.0016365 | 0.0065324 | 0.0016368 | 1.1126e-06 | 3.3413e-07 | 0.0099317 | 0.0099315 | 0.0099317 | 0.97854 | -0.41173 | 0.97872 | -0.40816 | 2.7285
215 | 0.0023054 | 0.00057737 | -0.0023052 | -0.00057775 | 1.7951e-07 | -3.744e-07 | 0.0035056 | 0.0035057 | 0.0035057 | 0.97854 | -0.41173 | 0.97846 | -0.41337 | 0.96311
216 | -0.0025196 | -0.00063142 | 0.0025196 | 0.00063139 | 2.0371e-08 | -3.2364e-08 | 0.0038541 | 0.0038541 | 0.0038541 | 0.97277 | -0.52476 | 0.97278 | -0.52459 | 1.0588
217 | 0.0011391 | 0.00028545 | -0.0011391 | -0.00028549 | 3.8824e-09 | -3.9847e-08 | 0.0017425 | 0.0017425 | 0.0017425 | 0.97277 | -0.52476 | 0.97276 | -0.52483 | 0.47871

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.491 | 0.12602

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0028726 | 0.00071994
1 | 0.0027583 | 0.0006913
2 | 0.0017557 | 0.00044002
3 | 0.0014514 | 0.00036375
4 | 0.0019609 | 0.00049144
5 | 0.0024221 | 0.00060703
6 | 0.0018917 | 0.00047412
7 | 0.0027801 | 0.00069677
8 | 0.0023951 | 0.00060026
9 | 0.0019507 | 0.00048889
10 | 0.0022624 | 0.00056702
11 | 0.0012358 | 0.00030972
12 | 0.0051375 | 0.0012876
13 | 0.0012357 | 0.0003097
14 | 0.0014236 | 0.00035678
15 | 0.0030322 | 0.00075994
16 | 0.0028789 | 0.00072151
17 | 0.003087 | 0.00077367
18 | 0.0058482 | 0.0014657
19 | 0.0031023 | 0.00077751
20 | 0.0091423 | 0.0022913
21 | 0.0028329 | 0.00070998
22 | 0.0024219 | 0.000607
23 | 0.0039028 | 0.00097814
24 | 0.0022071 | 0.00055314
25 | 0.0035374 | 0.00088656
26 | 0.0013445 | 0.00033696
27 | 0.001169 | 0.00029297
28 | 0.0016771 | 0.00042033
29 | 0.0011689 | 0.00029295
30 | 0.0037501 | 0.00093986
31 | 0.0016469 | 0.00041275
32 | 0.004435 | 0.0011115
33 | 0.0015022 | 0.00037648
34 | 0.0010585 | 0.00026528
35 | 0.0016262 | 0.00040756
36 | 0.0034745 | 0.0008708
37 | 0.0022889 | 0.00057365
38 | 0.0011729 | 0.00029396
39 | 0.0055929 | 0.0014017
40 | 0.0014873 | 0.00037276
41 | 0.0024276 | 0.0006084
42 | 0.0018786 | 0.00047083
43 | 0.0050683 | 0.0012702
44 | 0.0016529 | 0.00041426
45 | 0.0012447 | 0.00031195
46 | 0.0012549 | 0.00031452
47 | 0.0011976 | 0.00030015
48 | 0.0019966 | 0.0005004
49 | 0.0011039 | 0.00027666
50 | 0.0018077 | 0.00045306
51 | 0.0012475 | 0.00031264
52 | 0.0020879 | 0.00052329
53 | 0.0033999 | 0.00085209
54 | 0.0046973 | 0.0011773
55 | 0.0028443 | 0.00071285
56 | 0.0042255 | 0.001059
57 | 0.0027825 | 0.00069737
58 | 0.0042778 | 0.0010721
59 | 0.0015335 | 0.00038434
60 | 0.0019246 | 0.00048234
61 | 0.0032844 | 0.00082315
62 | 0.0028443 | 0.00071285
63 | 0.0033679 | 0.00084409
64 | 0.0029342 | 0.00073538
65 | 0.004443 | 0.0011135
66 | 0.0035844 | 0.00089834
67 | 0.0025575 | 0.00064096
68 | 0.0015335 | 0.00038432
69 | 0.0024771 | 0.00062081
70 | 0.0014999 | 0.00037591
71 | 0.0029623 | 0.00074242
72 | 0.0018884 | 0.00047329
73 | 0.0028746 | 0.00072044
74 | 0.0015055 | 0.00037732
75 | 0.0091374 | 0.0022901
76 | 0.001533 | 0.00038422
77 | 0.0024356 | 0.00061043
78 | 0.0031206 | 0.00078209
79 | 0.003553 | 0.00089046
80 | 0.0019744 | 0.00049483
81 | 0.0017881 | 0.00044813
82 | 0.001784 | 0.00044712
83 | 0.0017914 | 0.00044897
84 | 0.0027121 | 0.00067972
85 | 0.0039694 | 0.00099482
86 | 0.0024452 | 0.00061283
87 | 0.0019269 | 0.00048292
88 | 0.0017916 | 0.00044903
89 | 0.0030799 | 0.00077189
90 | 0.0020794 | 0.00052113
91 | 0.0023551 | 0.00059023
92 | 0.0014496 | 0.00036331
93 | 0.0030468 | 0.0007636
94 | 0.0026597 | 0.00066658
95 | 0.0030761 | 0.00077093
96 | 0.0027349 | 0.00068543
97 | 0.003359 | 0.00084185
98 | 0.0039759 | 0.00099645
99 | 0.0045667 | 0.0011445
100 | 0.0039531 | 0.00099073
101 | 0.0021018 | 0.00052676
102 | 0.0019911 | 0.00049902
103 | 0.0019951 | 0.00050001
104 | 0.0018202 | 0.0004562
105 | 0.0018169 | 0.00045535
106 | 0.0036173 | 0.00090657
107 | 0.0025604 | 0.00064171
108 | 0.0023847 | 0.00059767
109 | 0.0014921 | 0.00037395
110 | 0.0009673 | 0.00024243
111 | 0.0028977 | 0.00072624
112 | 0.0015691 | 0.00039326
113 | 0.00069448 | 0.00017405
114 | 0.004187 | 0.0010494
115 | 0.0045793 | 0.0011477
116 | 0.0034445 | 0.00086326
117 | 0.00090801 | 0.00022757
118 | 0.0011817 | 0.00029616
119 | 0.00091651 | 0.0002297
120 | 0.0029128 | 0.00073002
121 | 0.0014635 | 0.00036678
122 | 0.00093571 | 0.00023451
123 | 0.0028589 | 0.00071651
124 | 0.00095928 | 0.00024042
125 | 0.00093143 | 0.00023344
126 | 0.0019529 | 0.00048945
127 | 0.0024715 | 0.00061943
128 | 0.0015379 | 0.00038543
129 | 0.0012488 | 0.00031297
130 | 0.0012212 | 0.00030605
131 | 0.0015373 | 0.00038529
132 | 0.0015333 | 0.00038429
133 | 0.0015136 | 0.00037933
134 | 0.0038115 | 0.00095525
135 | 0.00092711 | 0.00023236
136 | 0.00094672 | 0.00023727
137 | 0.0011141 | 0.00027923
138 | 0.0046488 | 0.0011651
139 | 0.00087262 | 0.0002187
140 | 0.0015105 | 0.00037856
141 | 0.00092286 | 0.00023129
142 | 0.0046473 | 0.0011647
143 | 0.0012295 | 0.00030814
144 | 0.0030137 | 0.00075531
145 | 0.001414 | 0.00035438
146 | 0.0013894 | 0.00034821
147 | 0.0021448 | 0.00053754
148 | 0.0032213 | 0.00080732
149 | 0.0035987 | 0.00090191
150 | 0.0015639 | 0.00039195
151 | 0.001396 | 0.00034988
152 | 0.0021981 | 0.00055091
153 | 0.0042766 | 0.0010718
154 | 0.0037115 | 0.00093018
155 | 0.0020658 | 0.00051773
156 | 0.004434 | 0.0011113
157 | 0.0014896 | 0.00037334
158 | 0.0039908 | 0.0010002
159 | 0.0021287 | 0.0005335
160 | 0.0013993 | 0.0003507
161 | 0.0035112 | 0.00087999
162 | 0.0027252 | 0.00068299
163 | 0.0013085 | 0.00032793
164 | 0.0023712 | 0.00059428
165 | 0.0027026 | 0.00067735
166 | 0.0029164 | 0.00073091
167 | 0.0029284 | 0.00073392
168 | 0.0096019 | 0.0024065
169 | 0.0085734 | 0.0021487
170 | 0.0029125 | 0.00072995
171 | 0.0034719 | 0.00087013
172 | 0.0026039 | 0.0006526
173 | 0.00092988 | 0.00023305
174 | 0.00092861 | 0.00023273
175 | 0.00099199 | 0.00024862
176 | 0.0013006 | 0.00032597
177 | 0.00093387 | 0.00023405
178 | 0.00068163 | 0.00017083
179 | 0.0076021 | 0.0019053
180 | 0.0044501 | 0.0011153
181 | 0.0042259 | 0.0010591
182 | 0.0021835 | 0.00054724
183 | 0.0023052 | 0.00057775
184 | 0.0039444 | 0.00098856
185 | 0.00093491 | 0.00023431
186 | 0.0013804 | 0.00034597
187 | 0.0010479 | 0.00026263
188 | 0.0011391 | 0.00028549

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1