## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2701-238_1_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2701-238_1_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2701-238_1_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2701-238_1_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2701-238_1_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2701-238_1_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2701-238_1_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2701-238_1_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2701-238_1_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2701-238_1_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2701-238_1_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2701-238_1_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2701-238_1_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2701-238_1_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2701-238_1_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2701-238_1_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2701-238_1_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2701-238_1_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2701-238_1_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2701-238_1_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2701-238_1_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2701-238_1_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2701-238_1_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2701-238_1_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2701-238_1_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2701-238_1_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2701-238_1_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2701-238_1_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2701-238_1_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2701-238_1_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2701-238_1_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2701-238_1_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2701-238_1_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2701-238_1_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2701-238_1_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2701-238_1_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2701-238_1_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2701-238_1_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2701-238_1_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2701-238_1_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2701-238_1_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2701-238_1_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2701-238_1_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2701-238_1_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2701-238_1_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2701-238_1_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2701-238_1_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2701-238_1_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2701-238_1_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2701-238_1_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2701-238_1_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2701-238_1_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2701-238_1_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2701-238_1_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2701-238_1_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2701-238_1_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2701-238_1_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2701-238_1_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2701-238_1_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2701-238_1_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2701-238_1_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2701-238_1_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2701-238_1_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2701-238_1_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2701-238_1_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2701-238_1_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2701-238_1_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2701-238_1_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2701-238_1_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2701-238_1_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2701-238_1_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2701-238_1_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2701-238_1_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2701-238_1_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2701-238_1_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2701-238_1_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2701-238_1_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2701-238_1_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2701-238_1_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2701-238_1_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2701-238_1_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2701-238_1_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2701-238_1_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2701-238_1_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2701-238_1_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2701-238_1_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2701-238_1_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2701-238_1_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2701-238_1_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2701-238_1_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2701-238_1_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2701-238_1_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2701-238_1_5_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2701-238_1_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2701-238_1_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2701-238_1_5_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2701-238_1_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2701-238_1_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2701-238_1_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2701-238_1_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2701-238_1_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2701-238_1_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2701-238_1_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2701-238_1_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_563_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2701-238_1_5_load_83 | 0 | 0.0016081 | 0.00040302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2701-238_1_5_load_93 | 2 | 0.001354 | 0.00033935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2701-238_1_5_load_178 | 3 | 0.0015791 | 0.00039577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2701-238_1_5_load_180 | 4 | 0.0038341 | 0.00096091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2701-238_1_5_load_102 | 5 | 0.0015964 | 0.00040009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2701-238_1_5_load_103 | 6 | 0.0015827 | 0.00039666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2701-238_1_5_load_104 | 7 | 0.0016188 | 0.00040571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2701-238_1_5_load_105 | 8 | 0.0023224 | 0.00058204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2701-238_1_5_load_106 | 9 | 0.0018282 | 0.00045818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2701-238_1_5_load_107 | 10 | 0.0037907 | 0.00095003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2701-238_1_5_load_143 | 11 | 0.001628 | 0.000408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2701-238_1_5_load_120 | 12 | 0.003795 | 0.00095112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2701-238_1_5_load_108 | 13 | 0.0038289 | 0.00095961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2701-238_1_5_load_109 | 14 | 0.0029555 | 0.00074072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2701-238_1_5_load_110 | 15 | 0.0037325 | 0.00093545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2701-238_1_5_load_111 | 16 | 0.002953 | 0.0007401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2701-238_1_5_load_121 | 18 | 0.0038631 | 0.00096819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2701-238_1_5_load_113 | 20 | 0.0037369 | 0.00093655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2701-238_1_5_load_116 | 23 | 0.0037236 | 0.00093323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2701-238_1_5_load_117 | 24 | 0.0037941 | 0.00095089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2701-238_1_5_load_118 | 25 | 0.0038048 | 0.00095358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2701-238_1_5_load_119 | 26 | 0.0076239 | 0.0019107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2701-238_1_5_load_183 | 28 | 0.0075882 | 0.0019018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2701-238_1_5_load_182 | 29 | 0.00215 | 0.00053883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2701-238_1_5_load_122 | 30 | 0.0038902 | 0.00097497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2701-238_1_5_load_125 | 31 | 0.0038412 | 0.00096269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2701-238_1_5_load_126 | 32 | 0.0027213 | 0.00068203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2701-238_1_5_load_128 | 34 | 0.0076218 | 0.0019102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2701-238_1_5_load_184 | 35 | 0.01611 | 0.0040375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2701-238_1_5_load_130 | 37 | 0.0037729 | 0.00094557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2701-238_1_5_load_154 | 38 | 0.0036222 | 0.0009078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2701-238_1_5_load_131 | 39 | 0.0079369 | 0.0019892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2701-238_1_5_load_201 | 40 | 0.0079853 | 0.0020013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2701-238_1_5_load_132 | 41 | 0.036049 | 0.0090347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2701-238_1_5_load_133 | 42 | 0.0089151 | 0.0022343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2701-238_1_5_load_136 | 45 | 0.012264 | 0.0030736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2701-238_1_5_load_146 | 46 | 0.066884 | 0.016763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2701-238_1_5_load_137 | 48 | 0.0029597 | 0.00074176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2701-238_1_5_load_138 | 49 | 0.0029614 | 0.00074219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2701-238_1_5_load_139 | 50 | 0.0013541 | 0.00033936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2701-238_1_5_load_140 | 51 | 0.001287 | 0.00032254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2701-238_1_5_load_141 | 52 | 0.0013303 | 0.0003334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2701-238_1_5_load_142 | 53 | 0.0012865 | 0.00032243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2701-238_1_5_load_156 | 54 | 0.0012888 | 0.000323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2701-238_1_5_load_177 | 55 | 0.0012941 | 0.00032434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2701-238_1_5_load_150 | 56 | 0.0016042 | 0.00040204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2701-238_1_5_load_145 | 57 | 0.0049334 | 0.0012364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2701-238_1_5_load_148 | 59 | 0.0056376 | 0.0014129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2701-238_1_5_load_149 | 60 | 0.0014846 | 0.00037208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2701-238_1_5_load_151 | 61 | 0.0014658 | 0.00036736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2701-238_1_5_load_192 | 62 | 0.0014655 | 0.00036729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2701-238_1_5_load_179 | 63 | 0.0015909 | 0.00039872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2701-238_1_5_load_160 | 65 | 0.0024111 | 0.00060427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2701-238_1_5_load_161 | 66 | 0.0016626 | 0.00041668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2701-238_1_5_load_157 | 67 | 0.0017684 | 0.0004432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2701-238_1_5_load_193 | 69 | 0.0014863 | 0.00037249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2701-238_1_5_load_155 | 70 | 0.0036212 | 0.00090756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2701-238_1_5_load_168 | 71 | 0.0036172 | 0.00090655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2701-238_1_5_load_167 | 72 | 0.0012902 | 0.00032335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2701-238_1_5_load_158 | 73 | 0.0016928 | 0.00042426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2701-238_1_5_load_159 | 74 | 0.0012877 | 0.00032272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2701-238_1_5_load_190 | 75 | 0.0017163 | 0.00043015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2701-238_1_5_load_197 | 76 | 0.0026514 | 0.0006645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2701-238_1_5_load_162 | 77 | 0.0037793 | 0.00094718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2701-238_1_5_load_163 | 78 | 0.0037552 | 0.00094115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2701-238_1_5_load_164 | 79 | 0.003625 | 0.00090851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2701-238_1_5_load_165 | 80 | 0.0036178 | 0.00090671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2701-238_1_5_load_166 | 81 | 0.0036248 | 0.00090846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2701-238_1_5_load_172 | 82 | 0.0030652 | 0.00076821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2701-238_1_5_load_169 | 83 | 0.0017723 | 0.00044417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2701-238_1_5_load_170 | 84 | 0.0016941 | 0.00042457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2701-238_1_5_load_174 | 87 | 0.0027071 | 0.00067845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2701-238_1_5_load_199 | 88 | 0.0067337 | 0.0016876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2701-238_1_5_load_175 | 89 | 0.0013337 | 0.00033426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2701-238_1_5_load_176 | 90 | 0.0012957 | 0.00032473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2701-238_1_5_load_181 | 91 | 0.0066629 | 0.0016699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2701-238_1_5_load_185 | 93 | 0.021766 | 0.005455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2701-238_1_5_load_218 | 95 | 0.0040152 | 0.0010063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2701-238_1_5_load_188 | 96 | 0.0014868 | 0.00037263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2701-238_1_5_load_189 | 97 | 0.0014636 | 0.0003668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2701-238_1_5_load_191 | 98 | 0.0017093 | 0.00042839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2701-238_1_5_load_198 | 99 | 0.0014638 | 0.00036687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2701-238_1_5_load_194 | 100 | 0.0014612 | 0.0003662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2701-238_1_5_load_196 | 102 | 0.0014841 | 0.00037195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2701-238_1_5_load_200 | 103 | 0.0079049 | 0.0019812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 89 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2701-238_1_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.013989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2701-238_1_5_line_1 |  | 1 | 4 | 0.021226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2701-238_1_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.015227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2701-238_1_5_line_3 |  | 3 | 63 | 0.015127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2701-238_1_5_line_4 |  | 4 | 91 | 0.0025907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2701-238_1_5_line_5 |  | 5 | 6 | 7.1712e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_2701-238_1_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.00020952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_2701-238_1_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.0013923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_2701-238_1_5_line_8 |  | 7 | 9 | 0.014253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_2701-238_1_5_line_9 |  | 8 | 10 | 0.018998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_2701-238_1_5_line_10 |  | 9 | 11 | 0.011648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_2701-238_1_5_line_11 |  | 10 | 12 | 0.0026777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_2701-238_1_5_line_12 |  | 11 | 47 | 0.027894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_2701-238_1_5_line_13 |  | 12 | 18 | 0.0027888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_2701-238_1_5_line_14 |  | 13 | 14 | 0.0037009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_2701-238_1_5_line_15 |  | 13 | 15 | 0.0042865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_2701-238_1_5_line_16 |  | 14 | 16 | 0.0030729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_2701-238_1_5_line_17 |  | 15 | 17 | 0.025974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_2701-238_1_5_line_18 |  | 16 | 18 | 0.017666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_2701-238_1_5_line_19 |  | 17 | 19 | 0.02206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_2701-238_1_5_line_20 |  | 19 | 32 | 0.032971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_2701-238_1_5_line_21 |  | 19 | 30 | 0.01839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2701-238_1_5_line_22 |  | 20 | 21 | 0.011731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2701-238_1_5_line_23 |  | 20 | 22 | 0.004402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2701-238_1_5_line_24 |  | 21 | 23 | 0.0038728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2701-238_1_5_line_25 |  | 21 | 24 | 0.00895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2701-238_1_5_line_26 |  | 22 | 25 | 0.010559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2701-238_1_5_line_27 |  | 22 | 26 | 0.009891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2701-238_1_5_line_28 |  | 23 | 27 | 0.011124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2701-238_1_5_line_29 |  | 25 | 28 | 0.014421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2701-238_1_5_line_30 |  | 25 | 29 | 0.056299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2701-238_1_5_line_31 |  | 27 | 31 | 0.009962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2701-238_1_5_line_32 |  | 27 | 30 | 0.0038394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2701-238_1_5_line_33 |  | 28 | 91 | 0.052405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2701-238_1_5_line_34 |  | 29 | 92 | 0.0511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2701-238_1_5_line_35 |  | 32 | 33 | 0.025174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_2701-238_1_5_line_36 |  | 33 | 34 | 0.0059125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_2701-238_1_5_line_37 |  | 33 | 35 | 0.071304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2701-238_1_5_line_38 |  | 34 | 36 | 0.021498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_2701-238_1_5_line_39 |  | 35 | 93 | 0.025775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2701-238_1_5_line_40 |  | 36 | 37 | 0.0056635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_2701-238_1_5_line_41 |  | 37 | 38 | 0.0055959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_2701-238_1_5_line_42 |  | 38 | 70 | 0.0055786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_2701-238_1_5_line_43 |  | 39 | 40 | 0.015377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2701-238_1_5_line_44 |  | 40 | 103 | 0.025584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2701-238_1_5_line_45 |  | 41 | 42 | 0.016891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_2701-238_1_5_line_46 |  | 41 | 43 | 0.022425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_2701-238_1_5_line_47 |  | 42 | 44 | 0.021945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_2701-238_1_5_line_48 |  | 43 | 45 | 0.03743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_2701-238_1_5_line_49 |  | 44 | 46 | 0.0055685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2701-238_1_5_line_50 |  | 45 | 47 | 0.031988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_2701-238_1_5_line_51 |  | 47 | 56 | 0.039314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2701-238_1_5_line_52 |  | 48 | 49 | 0.0045464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_2701-238_1_5_line_53 |  | 48 | 50 | 8.9923e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_2701-238_1_5_line_54 |  | 49 | 51 | 0.00098161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_2701-238_1_5_line_55 |  | 50 | 52 | 0.0098861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_2701-238_1_5_line_56 |  | 51 | 53 | 0.0055802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_2701-238_1_5_line_57 |  | 52 | 54 | 0.0042462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_2701-238_1_5_line_58 |  | 53 | 55 | 0.0054835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_2701-238_1_5_line_59 |  | 54 | 72 | 0.005546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_2701-238_1_5_line_60 |  | 55 | 90 | 0.0027684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_2701-238_1_5_line_61 |  | 56 | 63 | 0.015151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2701-238_1_5_line_62 |  | 57 | 58 | 0.01699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2701-238_1_5_line_63 |  | 58 | 59 | 0.026137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2701-238_1_5_line_64 |  | 58 | 60 | 0.01715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2701-238_1_5_line_65 |  | 59 | 61 | 0.0027963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2701-238_1_5_line_66 |  | 60 | 62 | 0.00084455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2701-238_1_5_line_67 |  | 61 | 64 | 0.021789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2701-238_1_5_line_68 |  | 62 | 68 | 0.010324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2701-238_1_5_line_69 |  | 64 | 65 | 0.014283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2701-238_1_5_line_70 |  | 64 | 66 | 0.022066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_2701-238_1_5_line_71 |  | 64 | 67 | 0.019669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_2701-238_1_5_line_72 |  | 65 | 75 | 0.0096946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2701-238_1_5_line_73 |  | 66 | 76 | 0.0083254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
74 | LV_2701-238_1_5_line_74 |  | 67 | 73 | 0.0056182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_2701-238_1_5_line_75 |  | 68 | 69 | 0.016276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2701-238_1_5_line_76 |  | 69 | 99 | 0.00011184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2701-238_1_5_line_77 |  | 70 | 71 | 0.0054788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_2701-238_1_5_line_78 |  | 71 | 80 | 0.0055798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_2701-238_1_5_line_79 |  | 72 | 74 | 0.0054941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
80 | LV_2701-238_1_5_line_80 |  | 73 | 74 | 0.005547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_2701-238_1_5_line_81 |  | 75 | 96 | 0.012872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2701-238_1_5_line_82 |  | 76 | 87 | 0.026429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_2701-238_1_5_line_83 |  | 77 | 78 | 0.010397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_2701-238_1_5_line_84 |  | 77 | 79 | 0.0056093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_2701-238_1_5_line_85 |  | 78 | 80 | 0.0055876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
86 | LV_2701-238_1_5_line_86 |  | 79 | 81 | 0.0055074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_2701-238_1_5_line_87 |  | 81 | 82 | 0.0055009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
88 | LV_2701-238_1_5_line_88 |  | 82 | 84 | 0.0055097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
89 | LV_2701-238_1_5_line_89 |  | 83 | 84 | 0.0038811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
90 | LV_2701-238_1_5_line_90 |  | 83 | 85 | 0.025739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
91 | LV_2701-238_1_5_line_91 |  | 85 | 86 | 0.026877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2701-238_1_5_line_92 |  | 85 | 87 | 0.013163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_2701-238_1_5_line_93 |  | 86 | 88 | 0.027104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2701-238_1_5_line_94 |  | 88 | 103 | 0.015384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2701-238_1_5_line_95 |  | 89 | 90 | 0.0050393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_2701-238_1_5_line_96 |  | 92 | 94 | 0.054592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2701-238_1_5_line_97 |  | 94 | 95 | 0.050089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2701-238_1_5_line_98 |  | 96 | 97 | 0.00050769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2701-238_1_5_line_99 |  | 97 | 98 | 0.011858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2701-238_1_5_line_100 |  | 99 | 102 | 0.025014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2701-238_1_5_line_101 |  | 100 | 101 | 0.020638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2701-238_1_5_line_102 |  | 101 | 102 | 0.01861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2701-238_1_5_trafo_175 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 104 | 89 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2611774.0744 | 1264121.8713 | 2611773.7769 | 1264112.3976 | 2611771.1487 | 1264108.7321
1 | 2611774.0744 | 1264121.8713 | 2611779.0991 | 1264124.85 | 2611790.4802 | 1264135.2019 | 2611790.4802 | 1264135.2019
2 | 2611788.9081 | 1264030.6152 | 2611804.0017 | 1264028.6044
3 | 2611804.0017 | 1264028.6044 | 2611818.9964 | 1264026.6067
4 | 2611790.4802 | 1264135.2019 | 2611791.8712 | 1264137.3876
5 | 2611873.2398 | 1264074.0159 | 2611873.2317 | 1264073.9446
6 | 2611873.2317 | 1264073.9446 | 2611873.208 | 1264073.7364
7 | 2611873.2398 | 1264074.0159 | 2611873.397 | 1264075.3992
8 | 2611873.208 | 1264073.7364 | 2611871.5989 | 1264059.575
9 | 2611878.6669 | 1264093.614 | 2611873.6527 | 1264077.65 | 2611873.397 | 1264075.3992
10 | 2611870.8421 | 1264047.9924 | 2611870.611 | 1264050.881 | 2611871.5989 | 1264059.575
11 | 2611879.4693 | 1264096.1687 | 2611878.6669 | 1264093.614
12 | 2611873.0672 | 1264020.187 | 2611870.8421 | 1264047.9924
13 | 2611880.305 | 1264098.8294 | 2611879.4693 | 1264096.1687
14 | 2611889.274 | 1264121.5336 | 2611887.8025 | 1264118.1378
15 | 2611890.9783 | 1264125.4667 | 2611889.274 | 1264121.5336
16 | 2611887.8025 | 1264118.1378 | 2611886.5807 | 1264115.3182
17 | 2611901.3057 | 1264149.2992 | 2611890.9783 | 1264125.4667
18 | 2611880.305 | 1264098.8294 | 2611882.5952 | 1264106.1208 | 2611886.5807 | 1264115.3182
19 | 2611901.3057 | 1264149.2992 | 2611902.2406 | 1264171.3385
20 | 2611902.2406 | 1264171.3385 | 2611902.3917 | 1264174.819 | 2611902.6433 | 1264180.8236 | 2611903.917 | 1264199.0943 | 2611905.6454 | 1264203.9591
21 | 2611902.2406 | 1264171.3385 | 2611883.9514 | 1264173.2611
22 | 2611865.1969 | 1264175.0114 | 2611853.5467 | 1264176.3868
23 | 2611849.1751 | 1264176.903 | 2611853.5467 | 1264176.3868
24 | 2611865.1969 | 1264175.0114 | 2611869.0539 | 1264174.6631
25 | 2611864.793 | 1264166.0711 | 2611865.1969 | 1264175.0114
26 | 2611849.1751 | 1264176.903 | 2611838.6738 | 1264178.0069
27 | 2611848.871 | 1264167.0178 | 2611849.1751 | 1264176.903
28 | 2611880.1331 | 1264173.6625 | 2611869.0539 | 1264174.6631
29 | 2611833.8512 | 1264168.7557 | 2611834.02 | 1264178.4961 | 2611838.6738 | 1264178.0069
30 | 2611838.6738 | 1264178.0069 | 2611793.6674 | 1264211.8294
31 | 2611879.3547 | 1264163.7319 | 2611880.1331 | 1264173.6625
32 | 2611880.1331 | 1264173.6625 | 2611883.9514 | 1264173.2611
33 | 2611833.8512 | 1264168.7557 | 2611791.8712 | 1264137.3876
34 | 2611775.8274 | 1264259.4698 | 2611777.9358 | 1264248.1661 | 2611784.5117 | 1264232.1792 | 2611793.6674 | 1264211.8294
35 | 2611919.5379 | 1264224.3097 | 2611908.9493 | 1264213.2586 | 2611905.6454 | 1264203.9591
36 | 2611919.5379 | 1264224.3097 | 2611924.9726 | 1264226.6381
37 | 2611919.5379 | 1264224.3097 | 2611891.4341 | 1264289.8419
38 | 2611945.749 | 1264229.6771 | 2611933.0966 | 1264230.1187 | 2611924.9726 | 1264226.6381
39 | 2611891.4341 | 1264289.8419 | 2611898.9692 | 1264296.9186 | 2611911.6121 | 1264305.7773
40 | 2611945.749 | 1264229.6771 | 2611948.2795 | 1264229.5932 | 2611951.3376 | 1264228.9188
41 | 2611951.3376 | 1264228.9188 | 2611956.8022 | 1264227.7136
42 | 2611962.2499 | 1264226.5122 | 2611956.8022 | 1264227.7136
43 | 2611979.084 | 1264246.631 | 2611963.8573 | 1264248.7793
44 | 2612000.685 | 1264248.1993 | 2611986.3137 | 1264249.9505 | 2611985.8253 | 1264245.6799 | 2611979.084 | 1264246.631
45 | 2611970.5424 | 1264054.0979 | 2611957.6834 | 1264043.1462
46 | 2611940.6106 | 1264028.6059 | 2611957.6834 | 1264043.1462
47 | 2611987.2299 | 1264068.3493 | 2611979.0579 | 1264061.3502 | 2611970.5424 | 1264054.0979
48 | 2611940.6106 | 1264028.6059 | 2611919.2391 | 1264020.424 | 2611904.7967 | 1264018.6965
49 | 2611987.2299 | 1264068.3493 | 2611983.8998 | 1264072.8123
50 | 2611873.0672 | 1264020.187 | 2611894.0917 | 1264017.416 | 2611904.7967 | 1264018.6965
51 | 2611873.0672 | 1264020.187 | 2611857.7316 | 1264021.4461 | 2611834.0143 | 1264024.6059
52 | 2611969.3617 | 1264156.0274 | 2611964.8168 | 1264156.144
53 | 2611969.4516 | 1264156.0251 | 2611969.3617 | 1264156.0274
54 | 2611964.8168 | 1264156.144 | 2611963.8355 | 1264156.1692
55 | 2611969.4516 | 1264156.0251 | 2611979.3344 | 1264155.7715
56 | 2611958.2571 | 1264156.3124 | 2611963.8355 | 1264156.1692
57 | 2611979.3344 | 1264155.7715 | 2611979.3344 | 1264155.7715 | 2611983.5298 | 1264155.1162
58 | 2611952.7754 | 1264156.4531 | 2611958.2571 | 1264156.3124
59 | 2611983.5298 | 1264155.1162 | 2611989.0093 | 1264154.2604
60 | 2611952.7754 | 1264156.4531 | 2611950.008 | 1264156.5241 | 2611950.008 | 1264156.5241
61 | 2611818.9964 | 1264026.6067 | 2611834.0143 | 1264024.6059
62 | 2612031.2004 | 1264099.3039 | 2612015.7344 | 1264092.2705
63 | 2612031.2004 | 1264099.3039 | 2612026.4849 | 1264111.0469 | 2612023.4853 | 1264123.3494 | 2612023.4764 | 1264124.1689
64 | 2612031.2004 | 1264099.3039 | 2612042.9459 | 1264104.3423 | 2612047.0332 | 1264105.8858
65 | 2612023.4764 | 1264124.1689 | 2612023.4457 | 1264126.9651
66 | 2612047.0332 | 1264105.8858 | 2612047.8233 | 1264106.1841
67 | 2612024.9026 | 1264148.6586 | 2612023.3468 | 1264136.0023 | 2612023.4457 | 1264126.9651
68 | 2612057.2898 | 1264105.5166 | 2612052.3598 | 1264107.8972 | 2612047.8233 | 1264106.1841
69 | 2612024.9026 | 1264148.6586 | 2612039.1811 | 1264148.2821
70 | 2612024.9026 | 1264148.6586 | 2612030.0603 | 1264170.113
71 | 2612024.9026 | 1264148.6586 | 2612018.5521 | 1264149.6464 | 2612005.4691 | 1264151.6897
72 | 2612048.795 | 1264148.8703 | 2612045.267 | 1264148.1217 | 2612039.1811 | 1264148.2821
73 | 2612030.0603 | 1264170.113 | 2612032.0063 | 1264178.2077
74 | 2612005.4691 | 1264151.6897 | 2611999.9181 | 1264152.5567
75 | 2612057.2898 | 1264105.5166 | 2612072.8023 | 1264110.4424
76 | 2612072.9089 | 1264110.4762 | 2612072.8023 | 1264110.4424
77 | 2611962.2499 | 1264226.5122 | 2611967.6002 | 1264225.3322
78 | 2611967.6002 | 1264225.3322 | 2611973.049 | 1264224.1305
79 | 2611994.4376 | 1264153.4127 | 2611989.0093 | 1264154.2604
80 | 2611999.9181 | 1264152.5567 | 2611994.4376 | 1264153.4127
81 | 2612061.3865 | 1264151.5422 | 2612048.795 | 1264148.8703
82 | 2612035.9384 | 1264204.3009 | 2612033.8267 | 1264185.78 | 2612032.0063 | 1264178.2077
83 | 2611988.7622 | 1264221.2564 | 2611981.0527 | 1264222.3653 | 2611978.5055 | 1264222.9271
84 | 2611988.7622 | 1264221.2564 | 2611994.3143 | 1264220.4577
85 | 2611978.5055 | 1264222.9271 | 2611973.049 | 1264224.1305
86 | 2611994.3143 | 1264220.4577 | 2611999.7656 | 1264219.6736
87 | 2612005.2105 | 1264218.8904 | 2611999.7656 | 1264219.6736
88 | 2612005.2105 | 1264218.8904 | 2612010.6641 | 1264218.1059
89 | 2612014.5131 | 1264217.6296 | 2612013.6777 | 1264217.6724 | 2612010.6641 | 1264218.1059
90 | 2612040.2187 | 1264216.314 | 2612014.5131 | 1264217.6296
91 | 2612040.2187 | 1264216.314 | 2612042.8605 | 1264243.0601
92 | 2612040.2187 | 1264216.314 | 2612036.7494 | 1264211.4147 | 2612035.9384 | 1264204.3009
93 | 2612042.8605 | 1264243.0601 | 2612015.9557 | 1264246.3385
94 | 2612015.9557 | 1264246.3385 | 2612000.685 | 1264248.1993
95 | 2611944.9939 | 1264156.02 | 2611950.008 | 1264156.5241
96 | 2611816.3648 | 1264293.6627 | 2611788.7749 | 1264277.2966 | 2611779.5215 | 1264268.8391 | 2611775.8274 | 1264259.4698
97 | 2611816.3648 | 1264293.6627 | 2611813.1689 | 1264298.9155 | 2611821.874 | 1264306.6381 | 2611804.5328 | 1264333.8922
98 | 2612061.8831 | 1264151.6476 | 2612061.3865 | 1264151.5422
99 | 2612061.8831 | 1264151.6476 | 2612073.483 | 1264154.109
100 | 2612096.7503 | 1264118.0467 | 2612072.9089 | 1264110.4762
101 | 2612114.4873 | 1264123.6788 | 2612104.6325 | 1264141.8118
102 | 2612114.4873 | 1264123.6788 | 2612096.7503 | 1264118.0467

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2611771.1487 | 1264108.7321
1 | 2611774.0744 | 1264121.8713
2 | 2611788.9081 | 1264030.6152
3 | 2611804.0017 | 1264028.6044
4 | 2611790.4802 | 1264135.2019
5 | 2611873.2317 | 1264073.9446
6 | 2611873.2398 | 1264074.0159
7 | 2611873.208 | 1264073.7364
8 | 2611873.397 | 1264075.3992
9 | 2611871.5989 | 1264059.575
10 | 2611878.6669 | 1264093.614
11 | 2611870.8421 | 1264047.9924
12 | 2611879.4693 | 1264096.1687
13 | 2611889.274 | 1264121.5336
14 | 2611887.8025 | 1264118.1378
15 | 2611890.9784 | 1264125.4667
16 | 2611886.5807 | 1264115.3182
17 | 2611901.3057 | 1264149.2992
18 | 2611880.305 | 1264098.8294
19 | 2611902.2406 | 1264171.3385
20 | 2611853.5467 | 1264176.3868
21 | 2611865.1969 | 1264175.0114
22 | 2611849.1751 | 1264176.903
23 | 2611869.0539 | 1264174.6631
24 | 2611864.793 | 1264166.0711
25 | 2611838.6738 | 1264178.0069
26 | 2611848.871 | 1264167.0178
27 | 2611880.1331 | 1264173.6625
28 | 2611833.8512 | 1264168.7557
29 | 2611793.6674 | 1264211.8294
30 | 2611883.9514 | 1264173.2611
31 | 2611879.3547 | 1264163.7319
32 | 2611905.6454 | 1264203.9591
33 | 2611919.5379 | 1264224.3097
34 | 2611924.9726 | 1264226.6381
35 | 2611891.4341 | 1264289.8419
36 | 2611945.749 | 1264229.6771
37 | 2611951.3376 | 1264228.9188
38 | 2611956.8022 | 1264227.7136
39 | 2611963.8573 | 1264248.7793
40 | 2611979.084 | 1264246.631
41 | 2611957.6834 | 1264043.1462
42 | 2611970.5424 | 1264054.0979
43 | 2611940.6106 | 1264028.6059
44 | 2611987.2299 | 1264068.3493
45 | 2611904.7967 | 1264018.6965
46 | 2611983.8998 | 1264072.8123
47 | 2611873.0672 | 1264020.187
48 | 2611969.3617 | 1264156.0274
49 | 2611964.8168 | 1264156.144
50 | 2611969.4516 | 1264156.0251
51 | 2611963.8355 | 1264156.1692
52 | 2611979.3344 | 1264155.7715
53 | 2611958.2571 | 1264156.3124
54 | 2611983.5298 | 1264155.1162
55 | 2611952.7754 | 1264156.4531
56 | 2611834.0143 | 1264024.6059
57 | 2612015.7344 | 1264092.2705
58 | 2612031.2004 | 1264099.3039
59 | 2612023.4764 | 1264124.1689
60 | 2612047.0332 | 1264105.8858
61 | 2612023.4457 | 1264126.9651
62 | 2612047.8233 | 1264106.1841
63 | 2611818.9964 | 1264026.6067
64 | 2612024.9026 | 1264148.6586
65 | 2612039.1811 | 1264148.2821
66 | 2612030.0603 | 1264170.113
67 | 2612005.4691 | 1264151.6897
68 | 2612057.2898 | 1264105.5166
69 | 2612072.8023 | 1264110.4424
70 | 2611962.2499 | 1264226.5122
71 | 2611967.6002 | 1264225.3322
72 | 2611989.0093 | 1264154.2604
73 | 2611999.9181 | 1264152.5567
74 | 2611994.4376 | 1264153.4127
75 | 2612048.795 | 1264148.8703
76 | 2612032.0063 | 1264178.2077
77 | 2611988.7622 | 1264221.2564
78 | 2611978.5055 | 1264222.9271
79 | 2611994.3143 | 1264220.4577
80 | 2611973.049 | 1264224.1305
81 | 2611999.7656 | 1264219.6736
82 | 2612005.2105 | 1264218.8904
83 | 2612014.5131 | 1264217.6296
84 | 2612010.6641 | 1264218.1059
85 | 2612040.2187 | 1264216.314
86 | 2612042.8605 | 1264243.0601
87 | 2612035.9384 | 1264204.3009
88 | 2612015.9557 | 1264246.3385
89 | 2611944.9939 | 1264156.02
90 | 2611950.008 | 1264156.5241
91 | 2611791.8712 | 1264137.3876
92 | 2611775.8274 | 1264259.4698
93 | 2611911.6121 | 1264305.7773
94 | 2611816.3648 | 1264293.6627
95 | 2611804.5328 | 1264333.8922
96 | 2612061.3865 | 1264151.5422
97 | 2612061.8831 | 1264151.6476
98 | 2612073.483 | 1264154.109
99 | 2612072.9089 | 1264110.4762
100 | 2612104.6325 | 1264141.8118
101 | 2612114.4873 | 1264123.6788
102 | 2612096.7503 | 1264118.0467
103 | 2612000.685 | 1264248.1993
104 | 2611901.3057 | 1264149.2992

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97716 | -0.43939 | 0.0016081 | 0.00040302
1 | 0.97718 | -0.43898 | 0 | 0
2 | 0.9761 | -0.45977 | 0.001354 | 0.00033935
3 | 0.97612 | -0.4594 | 0.0015791 | 0.00039577
4 | 0.97721 | -0.43836 | 0.0038341 | 0.00096091
5 | 0.97778 | -0.42699 | 0.0015964 | 0.00040009
6 | 0.97778 | -0.42695 | 0.0015827 | 0.00039666
7 | 0.97777 | -0.42709 | 0.0016188 | 0.00040571
8 | 0.97781 | -0.42625 | 0.0023224 | 0.00058204
9 | 0.97741 | -0.43404 | 0.0018282 | 0.00045818
10 | 0.97831 | -0.4165 | 0.0037907 | 0.00095003
11 | 0.97713 | -0.43965 | 0.001628 | 0.000408
12 | 0.97838 | -0.41509 | 0.003795 | 0.00095112
13 | 0.97916 | -0.39992 | 0.0038289 | 0.00095961
14 | 0.97905 | -0.40205 | 0.0029555 | 0.00074072
15 | 0.97929 | -0.3974 | 0.0037325 | 0.00093545
16 | 0.97896 | -0.40379 | 0.002953 | 0.0007401
17 | 0.98009 | -0.38176 | 0 | 0
18 | 0.97846 | -0.41358 | 0.0038631 | 0.00096819
19 | 0.98077 | -0.3685 | 0 | 0
20 | 0.97852 | -0.41265 | 0.0037369 | 0.00093655
21 | 0.97896 | -0.40389 | 0 | 0
22 | 0.97836 | -0.41564 | 0 | 0
23 | 0.97912 | -0.40074 | 0.0037236 | 0.00093323
24 | 0.97893 | -0.40451 | 0.0037941 | 0.00095089
25 | 0.97807 | -0.42135 | 0.0038048 | 0.00095358
26 | 0.97829 | -0.41702 | 0.0076239 | 0.0019107
27 | 0.97962 | -0.39092 | 0 | 0
28 | 0.97781 | -0.42653 | 0.0075882 | 0.0019018
29 | 0.97775 | -0.42768 | 0.00215 | 0.00053883
30 | 0.97981 | -0.38727 | 0.0038902 | 0.00097497
31 | 0.97959 | -0.39162 | 0.0038412 | 0.00096269
32 | 0.98213 | -0.342 | 0.0027213 | 0.00068203
33 | 0.98318 | -0.32157 | 0 | 0
34 | 0.98347 | -0.31597 | 0.0076218 | 0.0019102
35 | 0.98068 | -0.37039 | 0.01611 | 0.0040375
36 | 0.98455 | -0.29505 | 0 | 0
37 | 0.98483 | -0.28955 | 0.0037729 | 0.00094557
38 | 0.98512 | -0.28404 | 0.0036222 | 0.0009078
39 | 0.98745 | -0.23944 | 0.0079369 | 0.0019892
40 | 0.98757 | -0.23726 | 0.0079853 | 0.0020013
41 | 0.97447 | -0.492 | 0.036049 | 0.0090347
42 | 0.97423 | -0.4967 | 0.0089151 | 0.0022343
43 | 0.97493 | -0.48279 | 0 | 0
44 | 0.97354 | -0.51019 | 0 | 0
45 | 0.97571 | -0.46745 | 0.012264 | 0.0030736
46 | 0.9732 | -0.51704 | 0.066884 | 0.016763
47 | 0.97645 | -0.45292 | 0 | 0
48 | 0.99822 | -0.03365 | 0.0029597 | 0.00074176
49 | 0.99854 | -0.027447 | 0.0029614 | 0.00074219
50 | 0.99821 | -0.033772 | 0.0013541 | 0.00033936
51 | 0.99862 | -0.026098 | 0.001287 | 0.00032254
52 | 0.9975 | -0.047126 | 0.0013303 | 0.0003334
53 | 0.99902 | -0.018408 | 0.0012865 | 0.00032243
54 | 0.9972 | -0.052847 | 0.0012888 | 0.000323
55 | 0.99943 | -0.010833 | 0.0012941 | 0.00032434
56 | 0.97623 | -0.45733 | 0.0016042 | 0.00040204
57 | 0.99339 | -0.12551 | 0.0049334 | 0.0012364
58 | 0.99347 | -0.12403 | 0 | 0
59 | 0.99379 | -0.11767 | 0.0056376 | 0.0014129
60 | 0.99333 | -0.12671 | 0.0014846 | 0.00037208
61 | 0.99384 | -0.11671 | 0.0014658 | 0.00036736
62 | 0.99332 | -0.12682 | 0.0014655 | 0.00036729
63 | 0.97617 | -0.45858 | 0.0015909 | 0.00039872
64 | 0.99426 | -0.10869 | 0 | 0
65 | 0.99414 | -0.1109 | 0.0024111 | 0.00060427
66 | 0.99284 | -0.13576 | 0.0016626 | 0.00041668
67 | 0.99563 | -0.082563 | 0.0017684 | 0.0004432
68 | 0.99327 | -0.1279 | 0 | 0
69 | 0.99318 | -0.12959 | 0.0014863 | 0.00037249
70 | 0.98541 | -0.27847 | 0.0036212 | 0.00090756
71 | 0.98569 | -0.27294 | 0.0036172 | 0.00090655
72 | 0.99681 | -0.0603 | 0.0012902 | 0.00032335
73 | 0.99603 | -0.07508 | 0.0016928 | 0.00042426
74 | 0.99642 | -0.067664 | 0.0012877 | 0.00032272
75 | 0.99409 | -0.11199 | 0.0017163 | 0.00043015
76 | 0.9923 | -0.14595 | 0.0026514 | 0.0006645
77 | 0.98685 | -0.25057 | 0.0037793 | 0.00094718
78 | 0.98629 | -0.26146 | 0.0037552 | 0.00094115
79 | 0.98716 | -0.24463 | 0.003625 | 0.00090851
80 | 0.98599 | -0.26724 | 0.0036178 | 0.00090671
81 | 0.98747 | -0.23873 | 0.0036248 | 0.00090846
82 | 0.98778 | -0.23276 | 0.0030652 | 0.00076821
83 | 0.98831 | -0.22247 | 0.0017723 | 0.00044417
84 | 0.98809 | -0.22673 | 0.0016941 | 0.00042457
85 | 0.98979 | -0.19404 | 0 | 0
86 | 0.98904 | -0.20867 | 0 | 0
87 | 0.99062 | -0.17811 | 0.0027071 | 0.00067845
88 | 0.98828 | -0.22344 | 0.0067337 | 0.0016876
89 | 1 | 0 | -0.40681 | -0.10422
90 | 0.99963 | -0.0069988 | 0.0012957 | 0.00032473
91 | 0.97722 | -0.4381 | 0.0066629 | 0.0016699
92 | 0.97756 | -0.43143 | 0 | 0
93 | 0.98017 | -0.38056 | 0.021766 | 0.005455
94 | 0.97736 | -0.43543 | 0 | 0
95 | 0.97717 | -0.4391 | 0.0040152 | 0.0010063
96 | 0.99403 | -0.11305 | 0.0014868 | 0.00037263
97 | 0.99403 | -0.11308 | 0.0014636 | 0.0003668
98 | 0.99401 | -0.11343 | 0.0017093 | 0.00042839
99 | 0.99318 | -0.1296 | 0.0014638 | 0.00036687
100 | 0.99306 | -0.13192 | 0.0014612 | 0.0003662
101 | 0.99309 | -0.13139 | 0 | 0
102 | 0.99311 | -0.1309 | 0.0014841 | 0.00037195
103 | 0.98794 | -0.22998 | 0.0079049 | 0.0019812
104 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0016081 | -0.00040302 | 0.0016081 | 0.00040287 | 3.1456e-08 | -1.5511e-07 | 0.0024488 | 0.0024487 | 0.0024488 | 0.97716 | -0.43939 | 0.97718 | -0.43898 | 0.67274
1 | -0.0016081 | -0.00040287 | 0.0016081 | 0.00040263 | 4.7726e-08 | -2.3537e-07 | 0.0024487 | 0.0024486 | 0.0024487 | 0.97718 | -0.43898 | 0.97721 | -0.43836 | 0.67272
2 | -0.001354 | -0.00033935 | 0.001354 | 0.00033917 | 2.4328e-08 | -1.7477e-07 | 0.0020641 | 0.0020641 | 0.0020641 | 0.9761 | -0.45977 | 0.97612 | -0.4594 | 0.56707
3 | -0.0029332 | -0.00073494 | 0.0029333 | 0.00073483 | 1.1341e-07 | -1.1652e-07 | 0.0044713 | 0.0044712 | 0.0044713 | 0.97612 | -0.4594 | 0.97617 | -0.45858 | 1.2284
4 | -0.0054422 | -0.0013635 | 0.0054423 | 0.0013635 | 6.6716e-08 | 1.0241e-08 | 0.0082868 | 0.0082868 | 0.0082868 | 0.97721 | -0.43836 | 0.97722 | -0.4381 | 2.2766
5 | -0.13738 | -0.034599 | 0.13738 | 0.034599 | 2.3521e-07 | 1.4604e-07 | 0.20912 | 0.20912 | 0.20912 | 0.97778 | -0.42699 | 0.97778 | -0.42695 | 11.4904
6 | 0.13578 | 0.034199 | -0.13578 | -0.034198 | 6.7134e-07 | 4.1651e-07 | 0.2067 | 0.2067 | 0.2067 | 0.97778 | -0.42699 | 0.97777 | -0.42709 | 11.3569
7 | -0.13896 | -0.034995 | 0.13896 | 0.034998 | 4.6724e-06 | 2.903e-06 | 0.21153 | 0.21153 | 0.21153 | 0.97778 | -0.42695 | 0.97781 | -0.42625 | 11.6227
8 | 0.13416 | 0.033792 | -0.13412 | -0.033765 | 4.4586e-05 | 2.7642e-05 | 0.20423 | 0.20423 | 0.20423 | 0.97777 | -0.42709 | 0.97741 | -0.43404 | 11.2215
9 | -0.14129 | -0.03558 | 0.14135 | 0.035621 | 6.5906e-05 | 4.0987e-05 | 0.21507 | 0.21507 | 0.21507 | 0.97781 | -0.42625 | 0.97831 | -0.4165 | 11.8169
10 | 0.13229 | 0.033307 | -0.13225 | -0.033285 | 3.5451e-05 | 2.1959e-05 | 0.20145 | 0.20145 | 0.20145 | 0.97741 | -0.43404 | 0.97713 | -0.43965 | 11.0686
11 | -0.14514 | -0.036571 | 0.14515 | 0.036578 | 9.7939e-06 | 6.1e-06 | 0.22083 | 0.22083 | 0.22083 | 0.97831 | -0.4165 | 0.97838 | -0.41509 | 12.1337
12 | 0.13062 | 0.032877 | -0.13054 | -0.032825 | 8.2824e-05 | 5.1261e-05 | 0.19897 | 0.19897 | 0.19897 | 0.97713 | -0.43965 | 0.97645 | -0.45292 | 10.9325
13 | -0.14895 | -0.037529 | 0.14896 | 0.037535 | 1.074e-05 | 6.6987e-06 | 0.2266 | 0.2266 | 0.2266 | 0.97838 | -0.41509 | 0.97846 | -0.41358 | 12.4508
14 | 0.15883 | 0.040047 | -0.15881 | -0.040037 | 1.6183e-05 | 1.0124e-05 | 0.24146 | 0.24146 | 0.24146 | 0.97916 | -0.39992 | 0.97905 | -0.40205 | 13.267
15 | -0.16266 | -0.041007 | 0.16268 | 0.041019 | 1.9658e-05 | 1.2311e-05 | 0.24728 | 0.24728 | 0.24728 | 0.97916 | -0.39992 | 0.97929 | -0.3974 | 13.5867
16 | 0.15586 | 0.039296 | -0.15585 | -0.039288 | 1.2942e-05 | 8.0895e-06 | 0.23697 | 0.23697 | 0.23697 | 0.97905 | -0.40205 | 0.97896 | -0.40379 | 13.0202
17 | -0.16641 | -0.041955 | 0.16654 | 0.042033 | 0.00012464 | 7.8135e-05 | 0.25295 | 0.25295 | 0.25295 | 0.97929 | -0.3974 | 0.98009 | -0.38176 | 13.8983
18 | 0.15289 | 0.038548 | -0.15282 | -0.038504 | 7.1611e-05 | 4.4721e-05 | 0.23248 | 0.23248 | 0.23248 | 0.97896 | -0.40379 | 0.97846 | -0.41358 | 12.7736
19 | -0.16654 | -0.042033 | 0.16664 | 0.042099 | 0.00010586 | 6.6359e-05 | 0.25295 | 0.25295 | 0.25295 | 0.98009 | -0.38176 | 0.98077 | -0.3685 | 13.8983
20 | -0.22305 | -0.056285 | 0.22333 | 0.056464 | 0.00028343 | 0.00017931 | 0.33855 | 0.33855 | 0.33855 | 0.98077 | -0.3685 | 0.98213 | -0.342 | 18.6016
21 | 0.056409 | 0.014185 | -0.056359 | -0.014153 | 5.0532e-05 | 3.2109e-05 | 0.085601 | 0.085601 | 0.085601 | 0.98077 | -0.3685 | 0.97981 | -0.38727 | 23.5168
22 | -0.041054 | -0.010296 | 0.041071 | 0.010307 | 1.7147e-05 | 1.0827e-05 | 0.062432 | 0.062432 | 0.062432 | 0.97852 | -0.41265 | 0.97896 | -0.40389 | 17.1518
23 | 0.037317 | 0.0093597 | -0.037311 | -0.0093564 | 5.3163e-06 | 3.3471e-06 | 0.05675 | 0.05675 | 0.05675 | 0.97852 | -0.41265 | 0.97836 | -0.41564 | 15.5906
24 | -0.044865 | -0.011258 | 0.044872 | 0.011262 | 6.7549e-06 | 4.2744e-06 | 0.068199 | 0.068199 | 0.068199 | 0.97896 | -0.40389 | 0.97912 | -0.40074 | 18.7361
25 | 0.0037942 | 0.00095085 | -0.0037941 | -0.00095089 | 1.1163e-07 | -4.1082e-08 | 0.0057672 | 0.0057672 | 0.0057672 | 0.97896 | -0.40389 | 0.97893 | -0.40451 | 1.5844
26 | 0.029687 | 0.0074454 | -0.029679 | -0.0074404 | 8.0732e-06 | 5.0343e-06 | 0.045154 | 0.045154 | 0.045154 | 0.97836 | -0.41564 | 0.97807 | -0.42135 | 12.4048
27 | 0.0076244 | 0.0019109 | -0.0076239 | -0.0019107 | 4.9877e-07 | 1.9502e-07 | 0.011596 | 0.011596 | 0.011596 | 0.97836 | -0.41564 | 0.97829 | -0.41702 | 3.1858
28 | -0.048595 | -0.012195 | 0.048618 | 0.01221 | 2.2756e-05 | 1.4424e-05 | 0.073858 | 0.073858 | 0.073858 | 0.97912 | -0.40074 | 0.97962 | -0.39092 | 20.2908
29 | 0.019705 | 0.0049418 | -0.0197 | -0.0049388 | 4.8606e-06 | 2.9299e-06 | 0.02998 | 0.02998 | 0.02998 | 0.97807 | -0.42135 | 0.97781 | -0.42653 | 8.2362
30 | 0.0061692 | 0.0015451 | -0.0061673 | -0.0015446 | 1.8597e-06 | 4.8386e-07 | 0.0093853 | 0.0093855 | 0.0093855 | 0.97807 | -0.42135 | 0.97775 | -0.42768 | 2.5784
31 | 0.0038413 | 0.00096265 | -0.0038412 | -0.00096269 | 1.2718e-07 | -4.402e-08 | 0.0058348 | 0.0058349 | 0.0058349 | 0.97962 | -0.39092 | 0.97959 | -0.39162 | 1.603
32 | -0.052459 | -0.013173 | 0.052469 | 0.013178 | 9.144e-06 | 5.8038e-06 | 0.079693 | 0.079693 | 0.079693 | 0.97962 | -0.39092 | 0.97981 | -0.38727 | 21.8937
33 | 0.012112 | 0.003037 | -0.012105 | -0.0030334 | 6.6767e-06 | 3.6162e-06 | 0.018432 | 0.018432 | 0.018432 | 0.97781 | -0.42653 | 0.97722 | -0.4381 | 5.0639
34 | 0.0040174 | 0.0010057 | -0.0040167 | -0.0010059 | 7.1623e-07 | -1.8238e-07 | 0.0061136 | 0.0061138 | 0.0061138 | 0.97775 | -0.42768 | 0.97756 | -0.43143 | 1.6796
35 | -0.22606 | -0.057146 | 0.22628 | 0.057286 | 0.0002217 | 0.00014029 | 0.34267 | 0.34267 | 0.34267 | 0.98213 | -0.342 | 0.98318 | -0.32157 | 18.8281
36 | -0.26425 | -0.066841 | 0.26432 | 0.066886 | 7.1005e-05 | 4.5068e-05 | 0.40016 | 0.40016 | 0.40016 | 0.98318 | -0.32157 | 0.98347 | -0.31597 | 21.9867
37 | 0.037974 | 0.0095545 | -0.037886 | -0.0094989 | 8.8364e-05 | 5.5651e-05 | 0.057486 | 0.057487 | 0.057487 | 0.98318 | -0.32157 | 0.98068 | -0.37039 | 15.793
38 | -0.27194 | -0.068796 | 0.27222 | 0.06897 | 0.00027328 | 0.00017353 | 0.41169 | 0.41169 | 0.41169 | 0.98347 | -0.31597 | 0.98455 | -0.29505 | 22.6203
39 | 0.021776 | 0.0054614 | -0.021766 | -0.005455 | 1.0553e-05 | 6.4289e-06 | 0.033043 | 0.033043 | 0.033043 | 0.98068 | -0.37039 | 0.98017 | -0.38056 | 9.0777
40 | -0.27222 | -0.06897 | 0.27229 | 0.069015 | 7.1991e-05 | 4.5714e-05 | 0.41169 | 0.41169 | 0.41169 | 0.98455 | -0.29505 | 0.98483 | -0.28955 | 22.6202
41 | -0.27606 | -0.069961 | 0.27614 | 0.070007 | 7.3116e-05 | 4.6438e-05 | 0.41739 | 0.41739 | 0.41739 | 0.98483 | -0.28955 | 0.98512 | -0.28404 | 22.9335
42 | -0.27976 | -0.070915 | 0.27983 | 0.070963 | 7.4814e-05 | 4.7526e-05 | 0.42286 | 0.42286 | 0.42286 | 0.98512 | -0.28404 | 0.98541 | -0.27847 | 23.2341
43 | -0.0079369 | -0.0019892 | 0.0079378 | 0.0019895 | 8.249e-07 | 3.312e-07 | 0.01196 | 0.01196 | 0.01196 | 0.98745 | -0.23944 | 0.98757 | -0.23726 | 3.2858
44 | -0.015923 | -0.0039908 | 0.015929 | 0.003994 | 5.5225e-06 | 3.2069e-06 | 0.023992 | 0.023992 | 0.023992 | 0.98757 | -0.23726 | 0.98794 | -0.22998 | 6.5912
45 | 0.075881 | 0.019048 | -0.075864 | -0.019038 | 1.7011e-05 | 9.8354e-06 | 0.11588 | 0.11588 | 0.11588 | 0.97447 | -0.492 | 0.97423 | -0.4967 | 6.3672
46 | -0.11193 | -0.028083 | 0.11198 | 0.028113 | 4.914e-05 | 3.0052e-05 | 0.17093 | 0.17093 | 0.17093 | 0.97447 | -0.492 | 0.97493 | -0.48279 | 9.3917
47 | 0.066949 | 0.016804 | -0.066906 | -0.016777 | 4.3032e-05 | 2.6994e-05 | 0.10227 | 0.10227 | 0.10227 | 0.97423 | -0.4967 | 0.97354 | -0.51019 | 14.0475
48 | -0.11198 | -0.028113 | 0.11206 | 0.028163 | 8.2016e-05 | 5.0155e-05 | 0.17093 | 0.17093 | 0.17093 | 0.97493 | -0.48279 | 0.97571 | -0.46745 | 9.3917
49 | 0.066906 | 0.016777 | -0.066884 | -0.016763 | 2.1839e-05 | 1.3908e-05 | 0.10227 | 0.10227 | 0.10227 | 0.97354 | -0.51019 | 0.9732 | -0.51704 | 28.095
50 | -0.12432 | -0.031236 | 0.12441 | 0.03129 | 8.6269e-05 | 5.3213e-05 | 0.18963 | 0.18963 | 0.18963 | 0.97571 | -0.46745 | 0.97645 | -0.45292 | 10.4192
51 | 0.0061299 | 0.0015359 | -0.0061286 | -0.0015356 | 1.2865e-06 | 3.3168e-07 | 0.0093413 | 0.0093414 | 0.0093414 | 0.97645 | -0.45292 | 0.97623 | -0.45733 | 2.5663
52 | -0.39638 | -0.10177 | 0.39649 | 0.10184 | 0.00011939 | 7.6114e-05 | 0.59173 | 0.59173 | 0.59173 | 0.99822 | -0.03365 | 0.99854 | -0.027447 | 32.5126
53 | 0.39342 | 0.10103 | -0.39341 | -0.10102 | 2.3264e-06 | 1.483e-06 | 0.58732 | 0.58732 | 0.58732 | 0.99822 | -0.03365 | 0.99821 | -0.033772 | 32.2702
54 | -0.39946 | -0.10259 | 0.39948 | 0.1026 | 2.6164e-05 | 1.6681e-05 | 0.59614 | 0.59614 | 0.59614 | 0.99854 | -0.027447 | 0.99862 | -0.026098 | 32.7551
55 | 0.39206 | 0.10069 | -0.39181 | -0.10052 | 0.000254 | 0.00016192 | 0.5853 | 0.5853 | 0.5853 | 0.99821 | -0.033772 | 0.9975 | -0.047126 | 32.1593
56 | -0.40077 | -0.10293 | 0.40092 | 0.10302 | 0.00014969 | 9.5438e-05 | 0.59806 | 0.59806 | 0.59806 | 0.99862 | -0.026098 | 0.99902 | -0.018408 | 32.8604
57 | 0.39047 | 0.10019 | -0.39037 | -0.10012 | 0.00010836 | 6.9073e-05 | 0.58332 | 0.58332 | 0.58332 | 0.9975 | -0.047126 | 0.9972 | -0.052847 | 32.0503
58 | -0.40221 | -0.10334 | 0.40235 | 0.10344 | 0.00014804 | 9.4388e-05 | 0.59998 | 0.59998 | 0.59998 | 0.99902 | -0.018408 | 0.99943 | -0.010833 | 32.9657
59 | 0.38908 | 0.099798 | -0.38894 | -0.099708 | 0.0001406 | 8.9621e-05 | 0.58139 | 0.58139 | 0.58139 | 0.9972 | -0.052847 | 0.99681 | -0.0603 | 31.9446
60 | -0.40365 | -0.10376 | 0.40372 | 0.10381 | 7.5221e-05 | 4.796e-05 | 0.6019 | 0.6019 | 0.6019 | 0.99943 | -0.010833 | 0.99963 | -0.0069988 | 33.0716
61 | 0.0045245 | 0.0011335 | -0.0045242 | -0.0011335 | 2.702e-07 | -1.6484e-08 | 0.0068963 | 0.0068963 | 0.0068963 | 0.97623 | -0.45733 | 0.97617 | -0.45858 | 1.8946
62 | -0.0049334 | -0.0012364 | 0.0049338 | 0.0012364 | 3.4794e-07 | 2.7006e-09 | 0.0073899 | 0.0073898 | 0.0073899 | 0.99339 | -0.12551 | 0.99347 | -0.12403 | 2.0302
63 | -0.013781 | -0.0034533 | 0.013786 | 0.0034556 | 4.1761e-06 | 2.3342e-06 | 0.020642 | 0.020642 | 0.020642 | 0.99347 | -0.12403 | 0.99379 | -0.11767 | 5.6708
64 | 0.0088477 | 0.0022169 | -0.0088465 | -0.0022164 | 1.1294e-06 | 5.0077e-07 | 0.013252 | 0.013252 | 0.013252 | 0.99347 | -0.12403 | 0.99333 | -0.12671 | 3.6406
65 | -0.019423 | -0.0048686 | 0.019424 | 0.0048691 | 8.8693e-07 | 5.314e-07 | 0.029083 | 0.029083 | 0.029083 | 0.99379 | -0.11767 | 0.99384 | -0.11671 | 7.9898
66 | 0.0073619 | 0.0018443 | -0.0073619 | -0.0018443 | 3.8517e-08 | 1.3718e-08 | 0.011028 | 0.011028 | 0.011028 | 0.99333 | -0.12671 | 0.99332 | -0.12682 | 3.0297
67 | -0.02089 | -0.0052364 | 0.020898 | 0.0052413 | 7.9934e-06 | 4.8333e-06 | 0.031277 | 0.031277 | 0.031277 | 0.99384 | -0.11671 | 0.99426 | -0.10869 | 8.5927
68 | 0.0058964 | 0.001477 | -0.0058961 | -0.0014769 | 3.0203e-07 | 5.967e-08 | 0.0088326 | 0.0088327 | 0.0088327 | 0.99332 | -0.12682 | 0.99327 | -0.1279 | 2.4266
69 | 0.0087886 | 0.0022026 | -0.0087876 | -0.0022022 | 9.2665e-07 | 4.0784e-07 | 0.013153 | 0.013153 | 0.013153 | 0.99426 | -0.10869 | 0.99414 | -0.1109 | 3.6135
70 | 0.35231 | 0.090178 | -0.35185 | -0.089884 | 0.00046127 | 0.00029378 | 0.52794 | 0.52794 | 0.52794 | 0.99426 | -0.10869 | 0.99284 | -0.13576 | 29.0079
71 | -0.382 | -0.097621 | 0.38248 | 0.097929 | 0.00048327 | 0.00030802 | 0.57237 | 0.57237 | 0.57237 | 0.99426 | -0.10869 | 0.99563 | -0.082563 | 31.449
72 | 0.0063766 | 0.0015979 | -0.0063763 | -0.0015978 | 3.3117e-07 | 8.6254e-08 | 0.0095443 | 0.0095443 | 0.0095443 | 0.99414 | -0.1109 | 0.99409 | -0.11199 | 2.6221
73 | 0.35019 | 0.089467 | -0.35002 | -0.089357 | 0.0001724 | 0.0001098 | 0.52545 | 0.52545 | 0.52545 | 0.99284 | -0.13576 | 0.9923 | -0.14595 | 28.871
74 | -0.38425 | -0.098373 | 0.38439 | 0.098461 | 0.00013932 | 8.88e-05 | 0.57501 | 0.57501 | 0.57501 | 0.99563 | -0.082563 | 0.99603 | -0.07508 | 31.5942
75 | 0.0058961 | 0.0014769 | -0.0058956 | -0.0014768 | 4.7617e-07 | 9.4105e-08 | 0.0088327 | 0.0088327 | 0.0088327 | 0.99327 | -0.1279 | 0.99318 | -0.12959 | 2.4266
76 | 0.0044093 | 0.0011044 | -0.0044093 | -0.0011044 | 1.8305e-09 | -2.7669e-10 | 0.006606 | 0.006606 | 0.006606 | 0.99318 | -0.12959 | 0.99318 | -0.1296 | 1.8148
77 | -0.28345 | -0.07187 | 0.28353 | 0.071918 | 7.5388e-05 | 4.7899e-05 | 0.42833 | 0.42833 | 0.42833 | 0.98541 | -0.27847 | 0.98569 | -0.27294 | 23.5345
78 | -0.28715 | -0.072825 | 0.28723 | 0.072875 | 7.8748e-05 | 5.0043e-05 | 0.43379 | 0.43379 | 0.43379 | 0.98569 | -0.27294 | 0.98599 | -0.26724 | 23.8345
79 | 0.38765 | 0.099385 | -0.38751 | -0.099297 | 0.00013836 | 8.8193e-05 | 0.57947 | 0.57947 | 0.57947 | 0.99681 | -0.0603 | 0.99642 | -0.067664 | 31.8388
80 | -0.38608 | -0.098886 | 0.38622 | 0.098974 | 0.00013877 | 8.845e-05 | 0.57754 | 0.57754 | 0.57754 | 0.99603 | -0.07508 | 0.99642 | -0.067664 | 31.7332
81 | 0.0046599 | 0.0011677 | -0.0046597 | -0.0011677 | 2.3485e-07 | -1.6566e-08 | 0.0069752 | 0.0069753 | 0.0069753 | 0.99409 | -0.11199 | 0.99403 | -0.11305 | 1.9163
82 | 0.34736 | 0.088693 | -0.34683 | -0.08835 | 0.00053903 | 0.00034327 | 0.52148 | 0.52148 | 0.52148 | 0.9923 | -0.14595 | 0.99062 | -0.17811 | 28.6526
83 | 0.29483 | 0.074872 | -0.29468 | -0.074774 | 0.00015436 | 9.8126e-05 | 0.44491 | 0.44491 | 0.44491 | 0.98685 | -0.25057 | 0.98629 | -0.26146 | 24.4458
84 | -0.29861 | -0.075819 | 0.2987 | 0.075874 | 8.5423e-05 | 5.4312e-05 | 0.45061 | 0.45061 | 0.45061 | 0.98685 | -0.25057 | 0.98716 | -0.24463 | 24.7589
85 | 0.29092 | 0.073833 | -0.29084 | -0.073781 | 8.0855e-05 | 5.1391e-05 | 0.43925 | 0.43925 | 0.43925 | 0.98629 | -0.26146 | 0.98599 | -0.26724 | 24.1345
86 | -0.30232 | -0.076782 | 0.30241 | 0.076837 | 8.5917e-05 | 5.4635e-05 | 0.45608 | 0.45608 | 0.45608 | 0.98716 | -0.24463 | 0.98747 | -0.23873 | 25.0591
87 | -0.30603 | -0.077745 | 0.30612 | 0.077801 | 8.7885e-05 | 5.5894e-05 | 0.46154 | 0.46154 | 0.46154 | 0.98747 | -0.23873 | 0.98778 | -0.23276 | 25.3592
88 | -0.30919 | -0.078569 | 0.30928 | 0.078626 | 8.9795e-05 | 5.7116e-05 | 0.46616 | 0.46616 | 0.46616 | 0.98778 | -0.23276 | 0.98809 | -0.22673 | 25.6129
89 | 0.31104 | 0.079092 | -0.31097 | -0.079051 | 6.3947e-05 | 4.0678e-05 | 0.46871 | 0.46871 | 0.46871 | 0.98831 | -0.22247 | 0.98809 | -0.22673 | 25.7531
90 | -0.31281 | -0.079536 | 0.31324 | 0.079809 | 0.00042893 | 0.00027286 | 0.47137 | 0.47137 | 0.47137 | 0.98831 | -0.22247 | 0.98979 | -0.19404 | 25.8997
91 | 0.030618 | 0.0076941 | -0.030596 | -0.0076808 | 2.1361e-05 | 1.3326e-05 | 0.046037 | 0.046037 | 0.046037 | 0.98979 | -0.19404 | 0.98904 | -0.20867 | 12.6475
92 | -0.34385 | -0.087503 | 0.34412 | 0.087671 | 0.0002643 | 0.0001683 | 0.51741 | 0.51741 | 0.51741 | 0.98979 | -0.19404 | 0.99062 | -0.17811 | 28.4291
93 | 0.030596 | 0.0076808 | -0.030575 | -0.0076674 | 2.1541e-05 | 1.3439e-05 | 0.046037 | 0.046037 | 0.046037 | 0.98904 | -0.20867 | 0.98828 | -0.22344 | 12.6475
94 | 0.023841 | 0.0059797 | -0.023834 | -0.0059752 | 7.4343e-06 | 4.5609e-06 | 0.035898 | 0.035898 | 0.035898 | 0.98828 | -0.22344 | 0.98794 | -0.22998 | 9.8622
95 | 0.40516 | 0.10422 | -0.40502 | -0.10413 | 0.0001378 | 8.7865e-05 | 0.60383 | 0.60383 | 0.60383 | 1 | 0 | 0.99963 | -0.0069988 | 33.1775
96 | 0.0040167 | 0.0010059 | -0.0040159 | -0.0010061 | 7.6524e-07 | -1.9453e-07 | 0.0061138 | 0.006114 | 0.006114 | 0.97756 | -0.43143 | 0.97736 | -0.43543 | 1.6797
97 | 0.0040159 | 0.0010061 | -0.0040152 | -0.0010063 | 7.0217e-07 | -1.782e-07 | 0.006114 | 0.0061143 | 0.0061143 | 0.97736 | -0.43543 | 0.97717 | -0.4391 | 1.6797
98 | 0.0031729 | 0.00079505 | -0.0031729 | -0.00079506 | 4.2945e-09 | -3.8325e-09 | 0.0047496 | 0.0047496 | 0.0047496 | 0.99403 | -0.11305 | 0.99403 | -0.11308 | 1.3048
99 | 0.0017093 | 0.00042826 | -0.0017093 | -0.00042839 | 2.9115e-08 | -1.3508e-07 | 0.0025587 | 0.0025588 | 0.0025588 | 0.99403 | -0.11308 | 0.99401 | -0.11343 | 0.70296
100 | 0.0029455 | 0.00073748 | -0.0029453 | -0.00073769 | 1.8267e-07 | -2.0678e-07 | 0.0044128 | 0.0044129 | 0.0044129 | 0.99318 | -0.1296 | 0.99311 | -0.1309 | 1.2123
101 | -0.0014612 | -0.0003662 | 0.0014612 | 0.00036596 | 3.7097e-08 | -2.4327e-07 | 0.0021894 | 0.0021893 | 0.0021894 | 0.99306 | -0.13192 | 0.99309 | -0.13139 | 0.60149
102 | -0.0014612 | -0.00036596 | 0.0014612 | 0.00036574 | 3.3449e-08 | -2.1938e-07 | 0.0021893 | 0.0021893 | 0.0021893 | 0.99309 | -0.13139 | 0.99311 | -0.1309 | 0.60147

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.40814 | 0.10456

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0016081 | 0.00040302
1 | 0.001354 | 0.00033935
2 | 0.0015791 | 0.00039577
3 | 0.0038341 | 0.00096091
4 | 0.0015964 | 0.00040009
5 | 0.0015827 | 0.00039666
6 | 0.0016188 | 0.00040571
7 | 0.0023224 | 0.00058204
8 | 0.0018282 | 0.00045818
9 | 0.0037907 | 0.00095003
10 | 0.001628 | 0.000408
11 | 0.003795 | 0.00095112
12 | 0.0038289 | 0.00095961
13 | 0.0029555 | 0.00074072
14 | 0.0037325 | 0.00093545
15 | 0.002953 | 0.0007401
16 | 0.0038631 | 0.00096819
17 | 0.0037369 | 0.00093655
18 | 0.0037236 | 0.00093323
19 | 0.0037941 | 0.00095089
20 | 0.0038048 | 0.00095358
21 | 0.0076239 | 0.0019107
22 | 0.0075882 | 0.0019018
23 | 0.00215 | 0.00053883
24 | 0.0038902 | 0.00097497
25 | 0.0038412 | 0.00096269
26 | 0.0027213 | 0.00068203
27 | 0.0076218 | 0.0019102
28 | 0.01611 | 0.0040375
29 | 0.0037729 | 0.00094557
30 | 0.0036222 | 0.0009078
31 | 0.0079369 | 0.0019892
32 | 0.0079853 | 0.0020013
33 | 0.036049 | 0.0090347
34 | 0.0089151 | 0.0022343
35 | 0.012264 | 0.0030736
36 | 0.066884 | 0.016763
37 | 0.0029597 | 0.00074176
38 | 0.0029614 | 0.00074219
39 | 0.0013541 | 0.00033936
40 | 0.001287 | 0.00032254
41 | 0.0013303 | 0.0003334
42 | 0.0012865 | 0.00032243
43 | 0.0012888 | 0.000323
44 | 0.0012941 | 0.00032434
45 | 0.0016042 | 0.00040204
46 | 0.0049334 | 0.0012364
47 | 0.0056376 | 0.0014129
48 | 0.0014846 | 0.00037208
49 | 0.0014658 | 0.00036736
50 | 0.0014655 | 0.00036729
51 | 0.0015909 | 0.00039872
52 | 0.0024111 | 0.00060427
53 | 0.0016626 | 0.00041668
54 | 0.0017684 | 0.0004432
55 | 0.0014863 | 0.00037249
56 | 0.0036212 | 0.00090756
57 | 0.0036172 | 0.00090655
58 | 0.0012902 | 0.00032335
59 | 0.0016928 | 0.00042426
60 | 0.0012877 | 0.00032272
61 | 0.0017163 | 0.00043015
62 | 0.0026514 | 0.0006645
63 | 0.0037793 | 0.00094718
64 | 0.0037552 | 0.00094115
65 | 0.003625 | 0.00090851
66 | 0.0036178 | 0.00090671
67 | 0.0036248 | 0.00090846
68 | 0.0030652 | 0.00076821
69 | 0.0017723 | 0.00044417
70 | 0.0016941 | 0.00042457
71 | 0.0027071 | 0.00067845
72 | 0.0067337 | 0.0016876
73 | 0.0013337 | 0.00033426
74 | 0.0012957 | 0.00032473
75 | 0.0066629 | 0.0016699
76 | 0.021766 | 0.005455
77 | 0.0040152 | 0.0010063
78 | 0.0014868 | 0.00037263
79 | 0.0014636 | 0.0003668
80 | 0.0017093 | 0.00042839
81 | 0.0014638 | 0.00036687
82 | 0.0014612 | 0.0003662
83 | 0.0014841 | 0.00037195
84 | 0.0079049 | 0.0019812

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1