## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2701-25_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2701-25_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2701-25_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2701-25_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2701-25_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2701-25_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2701-25_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2701-25_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2701-25_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2701-25_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2701-25_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2701-25_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2701-25_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2701-25_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2701-25_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2701-25_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2701-25_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2701-25_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2701-25_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2701-25_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2701-25_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2701-25_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2701-25_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2701-25_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2701-25_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2701-25_0_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2701-25_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2701-25_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2701-25_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2701-25_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2701-25_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2701-25_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2701-25_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2701-25_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2701-25_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2701-25_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2701-25_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2701-25_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2701-25_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2701-25_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2701-25_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2701-25_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2701-25_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2701-25_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2701-25_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2701-25_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2701-25_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2701-25_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2701-25_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2701-25_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2701-25_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2701-25_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2701-25_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2701-25_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2701-25_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2701-25_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2701-25_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2701-25_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2701-25_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2701-25_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2701-25_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2701-25_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2701-25_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2701-25_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2701-25_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2701-25_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2701-25_0_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2701-25_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2701-25_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2701-25_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2701-25_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2701-25_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2701-25_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2701-25_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2701-25_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2701-25_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2701-25_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2701-25_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2701-25_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2701-25_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2701-25_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2701-25_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2701-25_0_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2701-25_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2701-25_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2701-25_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2701-25_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2701-25_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2701-25_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2701-25_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2701-25_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2701-25_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2701-25_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2701-25_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2701-25_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2701-25_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2701-25_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2701-25_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2701-25_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2701-25_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2701-25_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2701-25_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2701-25_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2701-25_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2701-25_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2701-25_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2701-25_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2701-25_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2701-25_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2701-25_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2701-25_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2701-25_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2701-25_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2701-25_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2701-25_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2701-25_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2701-25_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2701-25_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2701-25_0_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2701-25_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2701-25_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2701-25_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2701-25_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2701-25_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2701-25_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2701-25_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2701-25_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2701-25_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2701-25_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2701-25_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2701-25_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2701-25_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2701-25_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2701-25_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2701-25_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2701-25_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2701-25_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2701-25_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2701-25_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2701-25_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2701-25_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2701-25_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2701-25_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2701-25_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2701-25_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2701-25_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2701-25_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2701-25_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2701-25_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2701-25_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2701-25_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2701-25_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2701-25_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2701-25_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2701-25_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2701-25_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2701-25_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2701-25_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2701-25_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2701-25_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2701-25_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2701-25_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2701-25_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2701-25_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2701-25_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2701-25_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2701-25_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2701-25_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2701-25_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2701-25_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2701-25_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2701-25_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2701-25_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2701-25_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2701-25_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2701-25_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2701-25_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2701-25_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2701-25_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2701-25_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2701-25_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2701-25_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2701-25_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2701-25_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2701-25_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2701-25_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2701-25_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2701-25_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2701-25_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_MV_557_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2701-25_0_5_load_0 | 0 | 0.003861 | 0.00096766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2701-25_0_5_load_1 | 2 | 0.0069608 | 0.0017445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2701-25_0_5_load_4 | 4 | 0.0035718 | 0.00089519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2701-25_0_5_load_38 | 6 | 0.0016335 | 0.00040939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2701-25_0_5_load_46 | 8 | 0.0035246 | 0.00088335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2701-25_0_5_load_48 | 9 | 0.0062883 | 0.001576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2701-25_0_5_load_83 | 10 | 0.0016366 | 0.00041017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2701-25_0_5_load_70 | 11 | 0.0016917 | 0.00042397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2701-25_0_5_load_94 | 15 | 0.0045663 | 0.0011444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2701-25_0_5_load_188 | 16 | 0.003998 | 0.001002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2701-25_0_5_load_34 | 19 | 0.0053873 | 0.0013502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2701-25_0_5_load_187 | 22 | 0.0017652 | 0.0004424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2701-25_0_5_load_30 | 24 | 0.0021431 | 0.00053711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2701-25_0_5_load_28 | 27 | 0.0025865 | 0.00064824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2701-25_0_5_load_6 | 28 | 0.019081 | 0.0047822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2701-25_0_5_load_167 | 30 | 0.0053799 | 0.0013483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2701-25_0_5_load_118 | 31 | 0.0029234 | 0.00073266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2701-25_0_5_load_169 | 32 | 0.00197 | 0.00049374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2701-25_0_5_load_133 | 34 | 0.0037963 | 0.00095143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2701-25_0_5_load_130 | 35 | 0.0056201 | 0.0014085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2701-25_0_5_load_33 | 36 | 0.0053899 | 0.0013508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2701-25_0_5_load_145 | 38 | 0.0020999 | 0.00052629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2701-25_0_5_load_7 | 39 | 0.0025405 | 0.0006367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2701-25_0_5_load_51 | 41 | 0.009702 | 0.0024316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2701-25_0_5_load_172 | 42 | 0.0016055 | 0.00040237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2701-25_0_5_load_182 | 45 | 0.0033443 | 0.00083816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2701-25_0_5_load_181 | 46 | 0.0020589 | 0.00051601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2701-25_0_5_load_171 | 47 | 0.0013198 | 0.00033078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2701-25_0_5_load_26 | 48 | 0.019963 | 0.0050031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2701-25_0_5_load_80 | 49 | 0.0014255 | 0.00035727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2701-25_0_5_load_93 | 50 | 0.0039071 | 0.00097922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2701-25_0_5_load_180 | 51 | 0.0048671 | 0.0012198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2701-25_0_5_load_110 | 52 | 0.0024259 | 0.00060799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2701-25_0_5_load_81 | 53 | 0.0032917 | 0.00082497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2701-25_0_5_load_165 | 54 | 0.0025044 | 0.00062765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2701-25_0_5_load_116 | 55 | 0.0037342 | 0.00093587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2701-25_0_5_load_53 | 56 | 0.0026732 | 0.00066997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2701-25_0_5_load_52 | 57 | 0.0017654 | 0.00044246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2701-25_0_5_load_129 | 58 | 0.0019455 | 0.00048758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2701-25_0_5_load_144 | 59 | 0.0076577 | 0.0019192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2701-25_0_5_load_190 | 60 | 0.0048126 | 0.0012062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2701-25_0_5_load_189 | 61 | 0.0062236 | 0.0015598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2701-25_0_5_load_92 | 62 | 0.0051294 | 0.0012855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2701-25_0_5_load_91 | 63 | 0.0030409 | 0.00076213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2701-25_0_5_load_32 | 64 | 0.0066812 | 0.0016745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2701-25_0_5_load_31 | 65 | 0.00090202 | 0.00022607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2701-25_0_5_load_194 | 66 | 0.0064171 | 0.0016083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2701-25_0_5_load_29 | 67 | 0.016272 | 0.0040782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2701-25_0_5_load_27 | 68 | 0.001969 | 0.00049348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2701-25_0_5_load_35 | 69 | 0.010006 | 0.0025077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2701-25_0_5_load_143 | 72 | 0.0063966 | 0.0016031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2701-25_0_5_load_82 | 73 | 0.0014441 | 0.00036193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2701-25_0_5_load_68 | 74 | 0.0071752 | 0.0017983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2701-25_0_5_load_40 | 75 | 0.0095658 | 0.0023974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2701-25_0_5_load_41 | 76 | 0.0024197 | 0.00060642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2701-25_0_5_load_44 | 78 | 0.0015944 | 0.00039959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2701-25_0_5_load_45 | 79 | 0.0022994 | 0.00057629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2701-25_0_5_load_43 | 80 | 0.0024789 | 0.00062127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2701-25_0_5_load_50 | 81 | 0.0064427 | 0.0016147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2701-25_0_5_load_193 | 82 | 0.0022974 | 0.00057577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2701-25_0_5_load_191 | 83 | 0.0022947 | 0.00057511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2701-25_0_5_load_47 | 84 | 0.0084029 | 0.002106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2701-25_0_5_load_54 | 85 | 0.0016435 | 0.00041189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2701-25_0_5_load_55 | 86 | 0.0020717 | 0.00051922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2701-25_0_5_load_134 | 87 | 0.0014876 | 0.00037282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2701-25_0_5_load_135 | 88 | 0.0020741 | 0.00051983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2701-25_0_5_load_56 | 89 | 0.0018746 | 0.00046983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2701-25_0_5_load_57 | 90 | 0.0019988 | 0.00050095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2701-25_0_5_load_59 | 92 | 0.0019529 | 0.00048945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2701-25_0_5_load_60 | 93 | 0.0019448 | 0.00048741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2701-25_0_5_load_61 | 94 | 0.0024945 | 0.00062518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2701-25_0_5_load_62 | 95 | 0.0019761 | 0.00049525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2701-25_0_5_load_183 | 96 | 0.0020006 | 0.00050139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2701-25_0_5_load_96 | 97 | 0.0020461 | 0.0005128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2701-25_0_5_load_186 | 98 | 0.001743 | 0.00043684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2701-25_0_5_load_184 | 99 | 0.0019533 | 0.00048953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2701-25_0_5_load_95 | 100 | 0.0016919 | 0.00042402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2701-25_0_5_load_67 | 101 | 0.0018836 | 0.00047207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2701-25_0_5_load_63 | 102 | 0.001743 | 0.00043684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2701-25_0_5_load_64 | 103 | 0.0018134 | 0.00045449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2701-25_0_5_load_65 | 104 | 0.0018172 | 0.00045542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2701-25_0_5_load_66 | 105 | 0.0018777 | 0.0004706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2701-25_0_5_load_71 | 106 | 0.001745 | 0.00043733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2701-25_0_5_load_69 | 107 | 0.0021994 | 0.00055122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2701-25_0_5_load_72 | 108 | 0.001992 | 0.00049923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2701-25_0_5_load_73 | 109 | 0.0019595 | 0.0004911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2701-25_0_5_load_74 | 110 | 0.0019582 | 0.00049077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2701-25_0_5_load_75 | 111 | 0.0019882 | 0.00049828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2701-25_0_5_load_76 | 112 | 0.0019889 | 0.00049848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2701-25_0_5_load_77 | 113 | 0.0032869 | 0.00082377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2701-25_0_5_load_78 | 114 | 0.0018522 | 0.00046422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2701-25_0_5_load_79 | 115 | 0.0032925 | 0.00082518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2701-25_0_5_load_84 | 116 | 0.0014446 | 0.00036206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2701-25_0_5_load_85 | 117 | 0.003951 | 0.00099021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2701-25_0_5_load_192 | 118 | 0.0014437 | 0.00036182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2701-25_0_5_load_86 | 119 | 0.005455 | 0.0013671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2701-25_0_5_load_87 | 120 | 0.011766 | 0.0029488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2701-25_0_5_load_88 | 121 | 0.0064845 | 0.0016252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2701-25_0_5_load_101 | 123 | 0.0019123 | 0.00047927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2701-25_0_5_load_114 | 124 | 0.0031303 | 0.00078453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2701-25_0_5_load_111 | 125 | 0.0018586 | 0.0004658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2701-25_0_5_load_100 | 126 | 0.0021011 | 0.00052659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2701-25_0_5_load_112 | 127 | 0.0018496 | 0.00046355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2701-25_0_5_load_97 | 128 | 0.0016896 | 0.00042346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2701-25_0_5_load_98 | 129 | 0.0020237 | 0.00050719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2701-25_0_5_load_99 | 130 | 0.0020209 | 0.00050647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2701-25_0_5_load_102 | 131 | 0.0053255 | 0.0013347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2701-25_0_5_load_103 | 132 | 0.00187 | 0.00046868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2701-25_0_5_load_104 | 133 | 0.001794 | 0.00044962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2701-25_0_5_load_105 | 134 | 0.0018418 | 0.00046159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2701-25_0_5_load_106 | 135 | 0.0017927 | 0.0004493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2701-25_0_5_load_108 | 136 | 0.002373 | 0.00059473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2701-25_0_5_load_185 | 137 | 0.0027472 | 0.00068852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2701-25_0_5_load_109 | 138 | 0.006976 | 0.0017484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2701-25_0_5_load_113 | 139 | 0.0018714 | 0.00046902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2701-25_0_5_load_115 | 140 | 0.0053214 | 0.0013337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2701-25_0_5_load_117 | 141 | 0.0014504 | 0.00036351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2701-25_0_5_load_119 | 142 | 0.0014506 | 0.00036355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2701-25_0_5_load_141 | 143 | 0.0022198 | 0.00055634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2701-25_0_5_load_142 | 144 | 0.0015561 | 0.00038999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2701-25_0_5_load_120 | 145 | 0.0020706 | 0.00051895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2701-25_0_5_load_121 | 146 | 0.0022724 | 0.00056952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2701-25_0_5_load_122 | 147 | 0.0018409 | 0.00046139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2701-25_0_5_load_123 | 148 | 0.002074 | 0.0005198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2701-25_0_5_load_124 | 149 | 0.0021862 | 0.00054791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2701-25_0_5_load_146 | 150 | 0.0020615 | 0.00051665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2701-25_0_5_load_127 | 151 | 0.0023148 | 0.00058015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2701-25_0_5_load_160 | 152 | 0.0020741 | 0.00051982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2701-25_0_5_load_125 | 153 | 0.0041829 | 0.0010483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2701-25_0_5_load_126 | 154 | 0.0020913 | 0.00052414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2701-25_0_5_load_128 | 155 | 0.0022388 | 0.0005611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2701-25_0_5_load_156 | 156 | 0.00056533 | 0.00014168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2701-25_0_5_load_159 | 157 | 0.00215 | 0.00053885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2701-25_0_5_load_131 | 158 | 0.0021096 | 0.00052872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2701-25_0_5_load_132 | 159 | 0.0020736 | 0.00051969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2701-25_0_5_load_163 | 160 | 0.0020746 | 0.00051994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2701-25_0_5_load_173 | 161 | 0.002073 | 0.00051954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2701-25_0_5_load_162 | 162 | 0.0014848 | 0.00037213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2701-25_0_5_load_152 | 163 | 0.0021847 | 0.00054753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2701-25_0_5_load_136 | 164 | 0.0020072 | 0.00050306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2701-25_0_5_load_137 | 165 | 0.00076628 | 0.00019205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2701-25_0_5_load_138 | 166 | 0.00058053 | 0.00014549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2701-25_0_5_load_139 | 167 | 0.0033954 | 0.00085098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2701-25_0_5_load_140 | 168 | 0.0015534 | 0.00038932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2701-25_0_5_load_147 | 169 | 0.0021522 | 0.00053939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2701-25_0_5_load_153 | 170 | 0.0005442 | 0.00013639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2701-25_0_5_load_161 | 171 | 0.0018372 | 0.00046045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2701-25_0_5_load_154 | 172 | 0.0021501 | 0.00053886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2701-25_0_5_load_148 | 173 | 0.0024436 | 0.00061244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2701-25_0_5_load_149 | 174 | 0.0026526 | 0.00066479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2701-25_0_5_load_150 | 175 | 0.0023937 | 0.00059993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2701-25_0_5_load_151 | 176 | 0.0021641 | 0.00054238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2701-25_0_5_load_157 | 177 | 0.0023268 | 0.00058316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2701-25_0_5_load_155 | 178 | 0.00054521 | 0.00013664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2701-25_0_5_load_158 | 179 | 0.00062481 | 0.00015659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2701-25_0_5_load_176 | 180 | 0.0021149 | 0.00053004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2701-25_0_5_load_164 | 181 | 0.0028396 | 0.00071168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2701-25_0_5_load_166 | 182 | 0.0031933 | 0.00080032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2701-25_0_5_load_168 | 183 | 0.0033351 | 0.00083586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2701-25_0_5_load_174 | 184 | 0.0031715 | 0.00079485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2701-25_0_5_load_175 | 185 | 0.0031823 | 0.00079756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2701-25_0_5_load_170 | 186 | 0.0014818 | 0.00037136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2701-25_0_5_load_177 | 187 | 0.002056 | 0.00051529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2701-25_0_5_load_178 | 188 | 0.0020065 | 0.00050287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 12 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2701-25_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.026124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2701-25_0_5_line_1 |  | 1 | 4 | 0.011714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2701-25_0_5_line_2 |  | 1 | 5 | 0.005832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2701-25_0_5_line_3 |  | 2 | 3 | 0.012577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2701-25_0_5_line_4 |  | 3 | 6 | 0.0039448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2701-25_0_5_line_5 |  | 3 | 7 | 0.016123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2701-25_0_5_line_6 |  | 4 | 8 | 0.012602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2701-25_0_5_line_7 |  | 5 | 9 | 0.024624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2701-25_0_5_line_8 |  | 6 | 10 | 0.006773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2701-25_0_5_line_9 |  | 7 | 11 | 0.015902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_2701-25_0_5_line_10 |  | 7 | 12 | 0.02735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_2701-25_0_5_line_11 |  | 8 | 13 | 0.0053539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2701-25_0_5_line_12 |  | 10 | 73 | 0.0071929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2701-25_0_5_line_13 |  | 11 | 74 | 0.0025225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_2701-25_0_5_line_14 |  | 12 | 22 | 0.024814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2701-25_0_5_line_15 |  | 12 | 17 | 0.011186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_2701-25_0_5_line_16 |  | 13 | 20 | 0.012367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2701-25_0_5_line_17 |  | 13 | 21 | 0.022526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2701-25_0_5_line_18 |  | 14 | 15 | 0.012445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2701-25_0_5_line_19 |  | 14 | 16 | 0.01305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2701-25_0_5_line_20 |  | 15 | 50 | 0.0074239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2701-25_0_5_line_21 |  | 16 | 53 | 0.0074358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2701-25_0_5_line_22 |  | 17 | 18 | 0.014952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_2701-25_0_5_line_23 |  | 17 | 19 | 0.029465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2701-25_0_5_line_24 |  | 18 | 35 | 0.010245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_2701-25_0_5_line_25 |  | 18 | 33 | 0.007907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2701-25_0_5_line_26 |  | 19 | 36 | 0.012301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2701-25_0_5_line_27 |  | 20 | 36 | 0.020674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2701-25_0_5_line_28 |  | 21 | 28 | 0.034157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2701-25_0_5_line_29 |  | 21 | 26 | 0.02602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2701-25_0_5_line_30 |  | 22 | 49 | 0.0074102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2701-25_0_5_line_31 |  | 23 | 24 | 0.023282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2701-25_0_5_line_32 |  | 23 | 25 | 0.057451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2701-25_0_5_line_33 |  | 23 | 26 | 0.074709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2701-25_0_5_line_34 |  | 24 | 67 | 0.0031753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2701-25_0_5_line_35 |  | 25 | 66 | 0.031896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2701-25_0_5_line_36 |  | 26 | 27 | 0.0059163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2701-25_0_5_line_37 |  | 27 | 48 | 0.027655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2701-25_0_5_line_38 |  | 28 | 39 | 0.026891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2701-25_0_5_line_39 |  | 29 | 30 | 0.017699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2701-25_0_5_line_40 |  | 29 | 31 | 0.012909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2701-25_0_5_line_41 |  | 29 | 32 | 0.018798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2701-25_0_5_line_42 |  | 30 | 54 | 0.0095913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2701-25_0_5_line_43 |  | 31 | 55 | 0.00093372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2701-25_0_5_line_44 |  | 32 | 37 | 0.020641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2701-25_0_5_line_45 |  | 33 | 34 | 0.0088658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2701-25_0_5_line_46 |  | 35 | 58 | 0.012841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_2701-25_0_5_line_47 |  | 37 | 38 | 0.012878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2701-25_0_5_line_48 |  | 38 | 59 | 0.0164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2701-25_0_5_line_49 |  | 40 | 41 | 0.024749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2701-25_0_5_line_50 |  | 40 | 42 | 0.23504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2701-25_0_5_line_51 |  | 41 | 43 | 0.029254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2701-25_0_5_line_52 |  | 42 | 47 | 0.006221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2701-25_0_5_line_53 |  | 43 | 81 | 0.014856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2701-25_0_5_line_54 |  | 43 | 84 | 0.022652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2701-25_0_5_line_55 |  | 44 | 45 | 0.0095809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2701-25_0_5_line_56 |  | 44 | 46 | 0.016138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2701-25_0_5_line_57 |  | 45 | 80 | 0.0017163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2701-25_0_5_line_58 |  | 46 | 111 | 0.0032416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2701-25_0_5_line_59 |  | 47 | 186 | 0.0053733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2701-25_0_5_line_60 |  | 48 | 68 | 0.032166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2701-25_0_5_line_61 |  | 49 | 114 | 0.0069997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2701-25_0_5_line_62 |  | 50 | 63 | 0.0064099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2701-25_0_5_line_63 |  | 51 | 52 | 0.0015854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2701-25_0_5_line_64 |  | 52 | 138 | 0.0054094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2701-25_0_5_line_65 |  | 53 | 115 | 0.0071136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2701-25_0_5_line_66 |  | 54 | 181 | 0.0057844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2701-25_0_5_line_67 |  | 55 | 140 | 0.0088332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2701-25_0_5_line_68 |  | 56 | 57 | 0.00453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2701-25_0_5_line_69 |  | 57 | 85 | 0.0070719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2701-25_0_5_line_70 |  | 58 | 158 | 0.006771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_2701-25_0_5_line_71 |  | 59 | 72 | 0.019077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2701-25_0_5_line_72 |  | 60 | 61 | 0.021286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2701-25_0_5_line_73 |  | 61 | 124 | 0.002468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2701-25_0_5_line_74 |  | 62 | 63 | 0.0068226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2701-25_0_5_line_75 |  | 64 | 65 | 0.0012112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2701-25_0_5_line_76 |  | 65 | 67 | 0.042947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2701-25_0_5_line_77 |  | 69 | 70 | 0.11848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2701-25_0_5_line_78 |  | 70 | 71 | 0.03522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2701-25_0_5_line_79 |  | 71 | 72 | 0.017353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2701-25_0_5_line_80 |  | 73 | 116 | 0.0067514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2701-25_0_5_line_81 |  | 74 | 107 | 0.0164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2701-25_0_5_line_82 |  | 75 | 76 | 0.0040264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2701-25_0_5_line_83 |  | 75 | 77 | 0.0094407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2701-25_0_5_line_84 |  | 77 | 78 | 0.017518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2701-25_0_5_line_85 |  | 77 | 79 | 0.016166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2701-25_0_5_line_86 |  | 78 | 81 | 0.012928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2701-25_0_5_line_87 |  | 79 | 82 | 0.0067484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2701-25_0_5_line_88 |  | 82 | 83 | 0.0070482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2701-25_0_5_line_89 |  | 83 | 118 | 0.0067524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2701-25_0_5_line_90 |  | 85 | 86 | 0.0035452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2701-25_0_5_line_91 |  | 86 | 87 | 0.0030962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2701-25_0_5_line_92 |  | 87 | 88 | 0.0039016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2701-25_0_5_line_93 |  | 88 | 162 | 0.0025823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2701-25_0_5_line_94 |  | 89 | 90 | 0.003609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2701-25_0_5_line_95 |  | 89 | 91 | 0.018285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2701-25_0_5_line_96 |  | 90 | 92 | 0.0031385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2701-25_0_5_line_97 |  | 91 | 93 | 0.01355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2701-25_0_5_line_98 |  | 91 | 94 | 0.014106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2701-25_0_5_line_99 |  | 91 | 95 | 0.012481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2701-25_0_5_line_100 |  | 92 | 96 | 0.0034776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2701-25_0_5_line_101 |  | 93 | 97 | 0.0025887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2701-25_0_5_line_102 |  | 95 | 98 | 0.0055036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2701-25_0_5_line_103 |  | 96 | 99 | 0.0035696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2701-25_0_5_line_104 |  | 97 | 100 | 0.0075351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2701-25_0_5_line_105 |  | 98 | 101 | 0.0069455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2701-25_0_5_line_106 |  | 99 | 112 | 0.0038118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2701-25_0_5_line_107 |  | 100 | 128 | 0.0071164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2701-25_0_5_line_108 |  | 101 | 104 | 0.0066746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2701-25_0_5_line_109 |  | 102 | 103 | 0.0068181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2701-25_0_5_line_110 |  | 102 | 104 | 0.0068235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2701-25_0_5_line_111 |  | 103 | 105 | 0.0066585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2701-25_0_5_line_112 |  | 105 | 106 | 0.0069448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2701-25_0_5_line_113 |  | 106 | 107 | 0.0031643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2701-25_0_5_line_114 |  | 108 | 109 | 0.0032221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2701-25_0_5_line_115 |  | 108 | 110 | 0.0035254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2701-25_0_5_line_116 |  | 109 | 111 | 0.0041631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2701-25_0_5_line_117 |  | 110 | 112 | 0.0030887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2701-25_0_5_line_118 |  | 113 | 114 | 0.0069974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2701-25_0_5_line_119 |  | 113 | 115 | 0.0069998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2701-25_0_5_line_120 |  | 116 | 117 | 0.0046975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2701-25_0_5_line_121 |  | 117 | 118 | 0.0023519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2701-25_0_5_line_122 |  | 119 | 120 | 1.8986e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2701-25_0_5_line_123 |  | 119 | 121 | 0.018586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2701-25_0_5_line_124 |  | 121 | 122 | 0.025442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2701-25_0_5_line_125 |  | 122 | 123 | 0.011597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2701-25_0_5_line_126 |  | 122 | 124 | 0.01525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2701-25_0_5_line_127 |  | 122 | 125 | 0.01689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2701-25_0_5_line_128 |  | 123 | 126 | 0.0026014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2701-25_0_5_line_129 |  | 125 | 127 | 0.00048228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2701-25_0_5_line_130 |  | 126 | 130 | 0.0073551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2701-25_0_5_line_131 |  | 127 | 139 | 0.006998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2701-25_0_5_line_132 |  | 128 | 129 | 0.007313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2701-25_0_5_line_133 |  | 129 | 130 | 0.0079518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2701-25_0_5_line_134 |  | 131 | 132 | 0.0051004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2701-25_0_5_line_135 |  | 131 | 133 | 0.0014991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2701-25_0_5_line_136 |  | 132 | 134 | 0.0070012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2701-25_0_5_line_137 |  | 133 | 135 | 0.0067464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2701-25_0_5_line_138 |  | 134 | 136 | 0.0077552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2701-25_0_5_line_139 |  | 135 | 137 | 0.0059383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2701-25_0_5_line_140 |  | 136 | 138 | 0.0034309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2701-25_0_5_line_141 |  | 137 | 139 | 0.00065091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2701-25_0_5_line_142 |  | 140 | 141 | 0.01339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2701-25_0_5_line_143 |  | 141 | 142 | 0.0069214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2701-25_0_5_line_144 |  | 142 | 143 | 0.016495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2701-25_0_5_line_145 |  | 143 | 144 | 0.0038166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2701-25_0_5_line_146 |  | 144 | 168 | 0.0054613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2701-25_0_5_line_147 |  | 145 | 146 | 0.0068093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2701-25_0_5_line_148 |  | 145 | 147 | 0.0066049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2701-25_0_5_line_149 |  | 146 | 148 | 0.00018544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2701-25_0_5_line_150 |  | 147 | 149 | 0.00087522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2701-25_0_5_line_151 |  | 148 | 150 | 0.0069792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2701-25_0_5_line_152 |  | 149 | 151 | 0.0070261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2701-25_0_5_line_153 |  | 150 | 152 | 2.0436e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2701-25_0_5_line_154 |  | 151 | 153 | 0.0010351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2701-25_0_5_line_155 |  | 152 | 171 | 0.0065501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2701-25_0_5_line_156 |  | 153 | 154 | 0.0060911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2701-25_0_5_line_157 |  | 154 | 155 | 0.0069101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2701-25_0_5_line_158 |  | 155 | 156 | 8.2555e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2701-25_0_5_line_159 |  | 156 | 157 | 0.0070611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2701-25_0_5_line_160 |  | 157 | 179 | 9.4945e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2701-25_0_5_line_161 |  | 158 | 159 | 0.0068802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
162 | LV_2701-25_0_5_line_162 |  | 159 | 160 | 0.0070284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
163 | LV_2701-25_0_5_line_163 |  | 160 | 161 | 0.0068255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
164 | LV_2701-25_0_5_line_164 |  | 161 | 180 | 0.0070975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
165 | LV_2701-25_0_5_line_165 |  | 162 | 163 | 0.0045866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2701-25_0_5_line_166 |  | 163 | 175 | 0.0017283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2701-25_0_5_line_167 |  | 164 | 165 | 0.00694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2701-25_0_5_line_168 |  | 164 | 166 | 0.0095833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2701-25_0_5_line_169 |  | 165 | 167 | 0.00086816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2701-25_0_5_line_170 |  | 166 | 168 | 0.0023496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2701-25_0_5_line_171 |  | 167 | 169 | 0.0070042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2701-25_0_5_line_172 |  | 169 | 170 | 6.4817e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2701-25_0_5_line_173 |  | 170 | 172 | 0.0069391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2701-25_0_5_line_174 |  | 171 | 177 | 0.0006599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2701-25_0_5_line_175 |  | 172 | 178 | 5.9717e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2701-25_0_5_line_176 |  | 173 | 174 | 0.0068745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2701-25_0_5_line_177 |  | 173 | 175 | 0.0072781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2701-25_0_5_line_178 |  | 174 | 176 | 0.00073001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2701-25_0_5_line_179 |  | 176 | 177 | 0.0060933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2701-25_0_5_line_180 |  | 178 | 179 | 0.0068438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2701-25_0_5_line_181 |  | 180 | 187 | 0.0068293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
182 | LV_2701-25_0_5_line_182 |  | 181 | 182 | 0.0062415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2701-25_0_5_line_183 |  | 182 | 183 | 0.0072753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2701-25_0_5_line_184 |  | 183 | 184 | 0.0065331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2701-25_0_5_line_185 |  | 184 | 185 | 0.0066907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2701-25_0_5_line_186 |  | 185 | 188 | 0.0066026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
187 | LV_2701-25_0_5_line_187 |  | 187 | 188 | 0.0076252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2701-25_0_5_trafo_11 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 189 | 12 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2609815.5558 | 1268698.3154 | 2609823.1866 | 1268673.331
1 | 2609815.5558 | 1268698.3154 | 2609826.7058 | 1268701.9073
2 | 2609813.9287 | 1268703.9167 | 2609815.5558 | 1268698.3154
3 | 2609835.0725 | 1268631.9565 | 2609833.4386 | 1268641.6718 | 2609832.5842 | 1268644.2596
4 | 2609835.0725 | 1268631.9565 | 2609831.1284 | 1268632.024
5 | 2609851.2441 | 1268631.8499 | 2609835.0725 | 1268631.9565
6 | 2609838.7011 | 1268705.7714 | 2609826.7058 | 1268701.9073
7 | 2609813.9287 | 1268703.9167 | 2609810.2135 | 1268702.6097 | 2609794.8796 | 1268696.8136 | 2609790.972 | 1268695.0359
8 | 2609831.1284 | 1268632.024 | 2609824.3563 | 1268632.1399
9 | 2609851.2441 | 1268631.8499 | 2609851.2824 | 1268615.9477
10 | 2609851.2441 | 1268631.8499 | 2609872.7888 | 1268631.641 | 2609878.4298 | 1268633.3182
11 | 2609843.7971 | 1268707.413 | 2609838.7011 | 1268705.7714
12 | 2609824.3563 | 1268632.1399 | 2609817.1645 | 1268632.263
13 | 2609851.2885 | 1268613.4253 | 2609851.2824 | 1268615.9477
14 | 2609878.4298 | 1268633.3182 | 2609895.507 | 1268615.3155
15 | 2609874.5396 | 1268642.2292 | 2609875.0033 | 1268639.428 | 2609874.0215 | 1268637.0135 | 2609878.4298 | 1268633.3182
16 | 2609853.7638 | 1268700.6803 | 2609851.5088 | 1268703.6787 | 2609847.3658 | 1268706.2959 | 2609843.7971 | 1268707.413
17 | 2609843.7971 | 1268707.413 | 2609842.0649 | 1268712.7917 | 2609837.2372 | 1268728.9617
18 | 2609933.86 | 1268574.5025 | 2609942.3691 | 1268565.4216
19 | 2609933.86 | 1268574.5025 | 2609924.9765 | 1268584.062
20 | 2609942.3691 | 1268565.4216 | 2609947.4453 | 1268560.0043
21 | 2609919.9148 | 1268589.509 | 2609924.9765 | 1268584.062
22 | 2609874.5396 | 1268642.2292 | 2609881.3237 | 1268644.3419 | 2609888.8147 | 1268646.6782
23 | 2609874.5396 | 1268642.2292 | 2609872.9023 | 1268644.8283 | 2609868.8698 | 1268657.8641 | 2609866.8093 | 1268661.5744 | 2609864.3044 | 1268669.701
24 | 2609888.8147 | 1268646.6782 | 2609890.5681 | 1268642.1224 | 2609893.0356 | 1268638.057 | 2609893.3649 | 1268637.5467
25 | 2609888.8147 | 1268646.6782 | 2609885.9655 | 1268654.0565
26 | 2609864.3044 | 1268669.701 | 2609860.681 | 1268681.456
27 | 2609853.7638 | 1268700.6803 | 2609857.5388 | 1268693.1034 | 2609860.691 | 1268684.536 | 2609860.681 | 1268681.456
28 | 2609837.2372 | 1268728.9617 | 2609829.7916 | 1268726.5032 | 2609804.9279 | 1268717.8814
29 | 2609837.2372 | 1268728.9617 | 2609836.3356 | 1268732.6851 | 2609842.7193 | 1268735.6978 | 2609845.8148 | 1268738.6049 | 2609846.5618 | 1268741.8862 | 2609845.6088 | 1268749.3677
30 | 2609900.6069 | 1268609.9393 | 2609895.507 | 1268615.3155
31 | 2609912.6815 | 1268761.1319 | 2609908.2848 | 1268766.9397 | 2609907.8468 | 1268781.4047 | 2609907.4658 | 1268782.8819
32 | 2609967.6546 | 1268776.9237 | 2609920.267 | 1268760.911 | 2609912.6815 | 1268761.1319
33 | 2609845.6088 | 1268749.3677 | 2609855.6131 | 1268751.697 | 2609863.7298 | 1268753.3339 | 2609865.7157 | 1268749.2232 | 2609872.2012 | 1268745.2978 | 2609880.8465 | 1268745.7569 | 2609912.6815 | 1268761.1319
34 | 2609907.4658 | 1268782.8819 | 2609906.6728 | 1268785.9566
35 | 2609967.6546 | 1268776.9237 | 2609956.4101 | 1268806.7721
36 | 2609845.6088 | 1268749.3677 | 2609843.4934 | 1268754.8929
37 | 2609843.4934 | 1268754.8929 | 2609841.9585 | 1268758.9017 | 2609837.903 | 1268781.3553 | 2609837.8058 | 1268781.8925
38 | 2609804.9279 | 1268717.8814 | 2609803.0181 | 1268717.2192 | 2609780.5163 | 1268706.6275
39 | 2609980.0194 | 1268543.0799 | 2609967.895 | 1268555.9741
40 | 2609980.0194 | 1268543.0799 | 2609989.7945 | 1268551.5112
41 | 2609980.0194 | 1268543.0799 | 2609992.3819 | 1268528.9186
42 | 2609967.895 | 1268555.9741 | 2609961.3247 | 1268562.9616
43 | 2609990.5015 | 1268552.121 | 2609989.7945 | 1268551.5112
44 | 2610005.9561 | 1268513.3693 | 2609992.3819 | 1268528.9186
45 | 2609885.9655 | 1268654.0565 | 2609888.9034 | 1268656.6965 | 2609890.6292 | 1268659.7126 | 2609890.8732 | 1268661.1328
46 | 2609901.1176 | 1268627.3611 | 2609896.9286 | 1268632.0259 | 2609893.3649 | 1268637.5467
47 | 2610005.9561 | 1268513.3693 | 2610016.4253 | 1268520.8682
48 | 2610029.9913 | 1268530.0783 | 2610020.8155 | 1268524.0129 | 2610016.4253 | 1268520.8682
49 | 2609695.3081 | 1268646.504 | 2609708.0125 | 1268649.8493 | 2609718.2588 | 1268655.3115
50 | 2609695.3081 | 1268646.504 | 2609720.2588 | 1268661.7554 | 2609747.5014 | 1268678.9343 | 2609772.688 | 1268692.4296 | 2609798.068 | 1268702.6674 | 2609824.8253 | 1268712.7743 | 2609909.5436 | 1268740.1873
51 | 2609743.1429 | 1268670.6769 | 2609721.2977 | 1268656.9315 | 2609718.2588 | 1268655.3115
52 | 2609909.5436 | 1268740.1873 | 2609915.4624 | 1268742.1025
53 | 2609743.1429 | 1268670.6769 | 2609750.956 | 1268658.0409
54 | 2609743.1429 | 1268670.6769 | 2609746.6911 | 1268672.9065 | 2609762.9909 | 1268681.5746
55 | 2609752.2171 | 1268588.723 | 2609756.3848 | 1268597.3499
56 | 2609752.2171 | 1268588.723 | 2609765.5281 | 1268579.5982
57 | 2609757.1314 | 1268598.8954 | 2609756.3848 | 1268597.3499
58 | 2609765.5281 | 1268579.5982 | 2609768.2018 | 1268577.7653
59 | 2609920.5747 | 1268743.7568 | 2609915.4624 | 1268742.1025
60 | 2609832.0704 | 1268813.5434 | 2609833.2629 | 1268807.0101 | 2609837.8058 | 1268781.8925
61 | 2609905.4242 | 1268604.8609 | 2609900.6069 | 1268609.9393
62 | 2609951.8282 | 1268555.327 | 2609947.4453 | 1268560.0043
63 | 2609910.0484 | 1268551.4842 | 2609911.1883 | 1268552.5861
64 | 2609910.0484 | 1268551.4842 | 2609906.1592 | 1268547.7245
65 | 2609919.9148 | 1268589.509 | 2609916.4456 | 1268593.2422 | 2609915.0572 | 1268594.7059
66 | 2609957.3623 | 1268567.1756 | 2609961.3247 | 1268562.9616
67 | 2609997.1904 | 1268557.8904 | 2609990.5015 | 1268552.121
68 | 2609923.1221 | 1268700.4288 | 2609923.1221 | 1268700.4288 | 2609918.6891 | 1268701.3612
69 | 2609923.1221 | 1268700.4288 | 2609925.6382 | 1268698.7429 | 2609928.3419 | 1268695.7366
70 | 2609901.1176 | 1268627.3611 | 2609905.6416 | 1268622.3233
71 | 2610045.898 | 1268540.6092 | 2610043.396 | 1268538.9392 | 2610029.9913 | 1268530.0783
72 | 2609873.1166 | 1268492.8888 | 2609888.4008 | 1268478.0744
73 | 2609871.3445 | 1268494.6065 | 2609873.1166 | 1268492.8888
74 | 2609951.8282 | 1268555.327 | 2609956.4932 | 1268550.3484
75 | 2609895.9472 | 1268827.5429 | 2609895.6448 | 1268828.7157
76 | 2609895.9472 | 1268827.5429 | 2609906.6728 | 1268785.9566
77 | 2610058.1205 | 1268584.7964 | 2610049.3163 | 1268615.8144 | 2610046.8796 | 1268628.2858 | 2610038.3819 | 1268638.334 | 2610022.1965 | 1268660.0442 | 2610011.5851 | 1268691.5956
78 | 2610058.1205 | 1268584.7964 | 2610059.4756 | 1268580.0175 | 2610062.337 | 1268556.6837 | 2610060.3312 | 1268550.2425
79 | 2610060.3312 | 1268550.2425 | 2610045.898 | 1268540.6092
80 | 2609810.4141 | 1268632.3785 | 2609817.1645 | 1268632.263
81 | 2609851.2885 | 1268613.4253 | 2609851.2924 | 1268611.7803 | 2609851.3278 | 1268604.0861 | 2609848.5919 | 1268597.5769
82 | 2609763.3235 | 1268619.2183 | 2609764.1743 | 1268623.1538
83 | 2609766.8199 | 1268632.0553 | 2609765.716 | 1268630.6525 | 2609764.4993 | 1268624.6574 | 2609764.1743 | 1268623.1538
84 | 2609766.8199 | 1268632.0553 | 2609757.7057 | 1268647.0153
85 | 2609766.8199 | 1268632.0553 | 2609769.881 | 1268633.0721 | 2609782.8197 | 1268632.8507
86 | 2609750.956 | 1268658.0409 | 2609753.1703 | 1268654.4597 | 2609757.7057 | 1268647.0153
87 | 2609789.5672 | 1268632.7352 | 2609782.8197 | 1268632.8507
88 | 2609796.6143 | 1268632.6146 | 2609789.5672 | 1268632.7352
89 | 2609796.6143 | 1268632.6146 | 2609803.3657 | 1268632.4991
90 | 2609930.7126 | 1268693.1006 | 2609928.3419 | 1268695.7366
91 | 2609930.7126 | 1268693.1006 | 2609932.783 | 1268690.7985
92 | 2609935.3919 | 1268687.8975 | 2609932.783 | 1268690.7985
93 | 2609935.3919 | 1268687.8975 | 2609937.1187 | 1268685.9775
94 | 2609791.2938 | 1268561.9355 | 2609794.2705 | 1268559.8949
95 | 2609809.3524 | 1268549.5561 | 2609794.2705 | 1268559.8949
96 | 2609791.2938 | 1268561.9355 | 2609788.7052 | 1268563.71
97 | 2609809.3524 | 1268549.5561 | 2609819.5819 | 1268540.6706
98 | 2609809.3524 | 1268549.5561 | 2609800.0964 | 1268538.9117
99 | 2609809.3524 | 1268549.5561 | 2609817.2497 | 1268559.2208
100 | 2609785.8368 | 1268565.6763 | 2609788.7052 | 1268563.71
101 | 2609819.5819 | 1268540.6706 | 2609821.5363 | 1268538.9729
102 | 2609820.7322 | 1268563.4826 | 2609817.2497 | 1268559.2208
103 | 2609785.8368 | 1268565.6763 | 2609782.8926 | 1268567.6946
104 | 2609827.225 | 1268534.0316 | 2609821.5363 | 1268538.9729
105 | 2609825.1269 | 1268568.8608 | 2609820.7322 | 1268563.4826
106 | 2609779.7486 | 1268569.8498 | 2609782.8926 | 1268567.6946
107 | 2609832.5976 | 1268529.3649 | 2609827.225 | 1268534.0316
108 | 2609829.3503 | 1268574.0294 | 2609825.1269 | 1268568.8608
109 | 2609833.6679 | 1268579.3132 | 2609837.9821 | 1268584.5928
110 | 2609829.3503 | 1268574.0294 | 2609833.6679 | 1268579.3132
111 | 2609842.1953 | 1268589.7489 | 2609837.9821 | 1268584.5928
112 | 2609846.5896 | 1268595.1266 | 2609842.1953 | 1268589.7489
113 | 2609846.5896 | 1268595.1266 | 2609848.5919 | 1268597.5769 | 2609848.5919 | 1268597.5769
114 | 2609771.6356 | 1268575.4114 | 2609774.2932 | 1268573.5896
115 | 2609777.201 | 1268571.5962 | 2609774.2932 | 1268573.5896
116 | 2609771.6356 | 1268575.4114 | 2609768.2018 | 1268577.7653
117 | 2609779.7486 | 1268569.8498 | 2609777.201 | 1268571.5962
118 | 2609905.4242 | 1268604.8609 | 2609910.2399 | 1268599.7843
119 | 2609915.0572 | 1268594.7059 | 2609910.2399 | 1268599.7843
120 | 2609810.4141 | 1268632.3785 | 2609805.7173 | 1268632.4589
121 | 2609803.3657 | 1268632.4991 | 2609805.7173 | 1268632.4589
122 | 2609832.1088 | 1268472.1215 | 2609832.0956 | 1268472.1079
123 | 2609845.0224 | 1268485.488 | 2609832.1088 | 1268472.1215
124 | 2609860.394 | 1268505.2204 | 2609858.2067 | 1268499.1347 | 2609845.0224 | 1268485.488
125 | 2609860.394 | 1268505.2204 | 2609851.6387 | 1268512.8254
126 | 2609860.394 | 1268505.2204 | 2609871.3445 | 1268494.6065
127 | 2609860.394 | 1268505.2204 | 2609873.1392 | 1268515.8046 | 2609873.3717 | 1268516.0293
128 | 2609849.6747 | 1268514.5314 | 2609851.6387 | 1268512.8254
129 | 2609873.3717 | 1268516.0293 | 2609873.7184 | 1268516.3645
130 | 2609849.6747 | 1268514.5314 | 2609844.1219 | 1268519.3547
131 | 2609878.7498 | 1268521.2283 | 2609873.7184 | 1268516.3645
132 | 2609832.5976 | 1268529.3649 | 2609838.1186 | 1268524.5692
133 | 2609838.1186 | 1268524.5692 | 2609844.1219 | 1268519.3547
134 | 2609893.0828 | 1268535.0838 | 2609889.4157 | 1268531.5388
135 | 2609888.3379 | 1268530.497 | 2609889.4157 | 1268531.5388
136 | 2609893.0828 | 1268535.0838 | 2609898.1166 | 1268539.9498
137 | 2609883.4874 | 1268525.808 | 2609888.3379 | 1268530.497
138 | 2609898.1166 | 1268539.9498 | 2609903.6924 | 1268545.3399
139 | 2609879.2178 | 1268521.6807 | 2609883.4874 | 1268525.808
140 | 2609903.6924 | 1268545.3399 | 2609906.1592 | 1268547.7245
141 | 2609878.7498 | 1268521.2283 | 2609879.2178 | 1268521.6807
142 | 2609997.1904 | 1268557.8904 | 2610007.3298 | 1268566.6359
143 | 2610007.3298 | 1268566.6359 | 2610012.571 | 1268571.1566
144 | 2610021.8675 | 1268584.1461 | 2610019.1687 | 1268576.8473 | 2610012.571 | 1268571.1566
145 | 2610021.8675 | 1268584.1461 | 2610022.1801 | 1268584.9914 | 2610021.7169 | 1268587.8697
146 | 2610021.7169 | 1268587.8697 | 2610020.8492 | 1268593.2616 | 2610020.8492 | 1268593.2616
147 | 2609969.5952 | 1268649.9628 | 2609965.0215 | 1268655.0074
148 | 2609969.5952 | 1268649.9628 | 2609974.0316 | 1268645.0697
149 | 2609964.897 | 1268655.1448 | 2609965.0215 | 1268655.0074
150 | 2609974.0316 | 1268645.0697 | 2609974.6195 | 1268644.4213
151 | 2609960.2092 | 1268660.3153 | 2609964.897 | 1268655.1448
152 | 2609974.6195 | 1268644.4213 | 2609979.3388 | 1268639.2161
153 | 2609960.1954 | 1268660.3304 | 2609960.2092 | 1268660.3153
154 | 2609980.0341 | 1268638.4492 | 2609979.3388 | 1268639.2161
155 | 2609960.1954 | 1268660.3304 | 2609958.8175 | 1268661.8502 | 2609955.8093 | 1268665.1951
156 | 2609980.0341 | 1268638.4492 | 2609984.1254 | 1268633.9367
157 | 2609984.1254 | 1268633.9367 | 2609988.7668 | 1268628.8174
158 | 2609988.7668 | 1268628.8174 | 2609988.8223 | 1268628.7563
159 | 2609988.8223 | 1268628.7563 | 2609993.5651 | 1268623.5251
160 | 2609993.5651 | 1268623.5251 | 2609993.6289 | 1268623.4548
161 | 2609905.6416 | 1268622.3233 | 2609910.2385 | 1268617.2042
162 | 2609910.2385 | 1268617.2042 | 2609914.9345 | 1268611.9749
163 | 2609914.9345 | 1268611.9749 | 2609919.4949 | 1268606.8965
164 | 2609924.2371 | 1268601.6157 | 2609919.4949 | 1268606.8965
165 | 2609940.1858 | 1268682.5671 | 2609937.1187 | 1268685.9775
166 | 2609940.1858 | 1268682.5671 | 2609941.3415 | 1268681.2821
167 | 2610012.9195 | 1268602.1781 | 2610008.258 | 1268607.3195
168 | 2610012.9195 | 1268602.1781 | 2610016.3632 | 1268598.3799 | 2610019.3005 | 1268595.0286
169 | 2610007.6749 | 1268607.9627 | 2610008.258 | 1268607.3195
170 | 2610020.8492 | 1268593.2616 | 2610019.3005 | 1268595.0286
171 | 2610007.6749 | 1268607.9627 | 2610002.9703 | 1268613.1517
172 | 2610002.9267 | 1268613.1997 | 2610002.9703 | 1268613.1517
173 | 2610002.9267 | 1268613.1997 | 2609998.2659 | 1268618.3404
174 | 2609955.368 | 1268665.6857 | 2609955.8093 | 1268665.1951
175 | 2609998.2258 | 1268618.3846 | 2609998.2659 | 1268618.3404
176 | 2609946.2084 | 1268675.8705 | 2609950.8053 | 1268670.7591
177 | 2609946.2084 | 1268675.8705 | 2609941.3415 | 1268681.2821
178 | 2609950.8053 | 1268670.7591 | 2609951.2935 | 1268670.2163
179 | 2609955.368 | 1268665.6857 | 2609951.2935 | 1268670.2163
180 | 2609998.2258 | 1268618.3846 | 2609993.6289 | 1268623.4548
181 | 2609924.2371 | 1268601.6157 | 2609928.8 | 1268596.5345
182 | 2609957.3623 | 1268567.1756 | 2609953.0867 | 1268571.7227
183 | 2609948.103 | 1268577.0229 | 2609953.0867 | 1268571.7227
184 | 2609948.103 | 1268577.0229 | 2609946.3444 | 1268578.8931 | 2609943.5288 | 1268581.6861
185 | 2609943.5288 | 1268581.6861 | 2609938.7787 | 1268586.398
186 | 2609934.0912 | 1268591.0479 | 2609938.7787 | 1268586.398
187 | 2609928.8 | 1268596.5345 | 2609930.7566 | 1268594.3557 | 2609934.0912 | 1268591.0479

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2609823.1866 | 1268673.331
1 | 2609815.5558 | 1268698.3154
2 | 2609832.5842 | 1268644.2596
3 | 2609835.0725 | 1268631.9565
4 | 2609826.7058 | 1268701.9073
5 | 2609813.9287 | 1268703.9167
6 | 2609831.1284 | 1268632.024
7 | 2609851.2441 | 1268631.8499
8 | 2609838.7011 | 1268705.7714
9 | 2609790.972 | 1268695.0359
10 | 2609824.3563 | 1268632.1399
11 | 2609851.2824 | 1268615.9477
12 | 2609878.4298 | 1268633.3182
13 | 2609843.7971 | 1268707.413
14 | 2609933.86 | 1268574.5025
15 | 2609942.3691 | 1268565.4216
16 | 2609924.9765 | 1268584.062
17 | 2609874.5396 | 1268642.2292
18 | 2609888.8147 | 1268646.6782
19 | 2609864.3044 | 1268669.701
20 | 2609853.7638 | 1268700.6803
21 | 2609837.2372 | 1268728.9617
22 | 2609895.507 | 1268615.3155
23 | 2609912.6815 | 1268761.1319
24 | 2609907.4658 | 1268782.8819
25 | 2609967.6546 | 1268776.9237
26 | 2609845.6088 | 1268749.3677
27 | 2609843.4934 | 1268754.8929
28 | 2609804.9279 | 1268717.8814
29 | 2609980.0194 | 1268543.0799
30 | 2609967.895 | 1268555.9741
31 | 2609989.7945 | 1268551.5112
32 | 2609992.3819 | 1268528.9186
33 | 2609885.9655 | 1268654.0565
34 | 2609890.8732 | 1268661.1328
35 | 2609893.3649 | 1268637.5467
36 | 2609860.681 | 1268681.456
37 | 2610005.9561 | 1268513.3693
38 | 2610016.4253 | 1268520.8682
39 | 2609780.5163 | 1268706.6275
40 | 2609695.3081 | 1268646.504
41 | 2609718.2588 | 1268655.3115
42 | 2609909.5436 | 1268740.1873
43 | 2609743.1429 | 1268670.6769
44 | 2609752.2171 | 1268588.723
45 | 2609756.3848 | 1268597.3499
46 | 2609765.5281 | 1268579.5982
47 | 2609915.4624 | 1268742.1025
48 | 2609837.8058 | 1268781.8925
49 | 2609900.6069 | 1268609.9393
50 | 2609947.4453 | 1268560.0043
51 | 2609911.1883 | 1268552.5861
52 | 2609910.0484 | 1268551.4842
53 | 2609919.9148 | 1268589.509
54 | 2609961.3247 | 1268562.9616
55 | 2609990.5015 | 1268552.121
56 | 2609918.6891 | 1268701.3612
57 | 2609923.1221 | 1268700.4288
58 | 2609901.1176 | 1268627.3611
59 | 2610029.9913 | 1268530.0783
60 | 2609888.4008 | 1268478.0744
61 | 2609873.1166 | 1268492.8888
62 | 2609956.4932 | 1268550.3484
63 | 2609951.8282 | 1268555.327
64 | 2609895.6448 | 1268828.7157
65 | 2609895.9472 | 1268827.5429
66 | 2609956.4101 | 1268806.7721
67 | 2609906.6728 | 1268785.9566
68 | 2609832.0704 | 1268813.5434
69 | 2610011.5851 | 1268691.5956
70 | 2610058.1205 | 1268584.7964
71 | 2610060.3312 | 1268550.2425
72 | 2610045.898 | 1268540.6092
73 | 2609817.1645 | 1268632.263
74 | 2609851.2885 | 1268613.4253
75 | 2609764.1743 | 1268623.1538
76 | 2609763.3235 | 1268619.2183
77 | 2609766.8199 | 1268632.0553
78 | 2609757.7057 | 1268647.0153
79 | 2609782.8197 | 1268632.8507
80 | 2609757.1314 | 1268598.8954
81 | 2609750.956 | 1268658.0409
82 | 2609789.5672 | 1268632.7352
83 | 2609796.6143 | 1268632.6146
84 | 2609762.9909 | 1268681.5746
85 | 2609928.3419 | 1268695.7366
86 | 2609930.7126 | 1268693.1006
87 | 2609932.783 | 1268690.7985
88 | 2609935.3919 | 1268687.8975
89 | 2609794.2705 | 1268559.8949
90 | 2609791.2938 | 1268561.9355
91 | 2609809.3524 | 1268549.5561
92 | 2609788.7052 | 1268563.71
93 | 2609819.5819 | 1268540.6706
94 | 2609800.0964 | 1268538.9117
95 | 2609817.2497 | 1268559.2208
96 | 2609785.8368 | 1268565.6763
97 | 2609821.5363 | 1268538.9729
98 | 2609820.7322 | 1268563.4826
99 | 2609782.8926 | 1268567.6946
100 | 2609827.225 | 1268534.0316
101 | 2609825.1269 | 1268568.8608
102 | 2609833.6679 | 1268579.3132
103 | 2609837.9821 | 1268584.5928
104 | 2609829.3503 | 1268574.0294
105 | 2609842.1953 | 1268589.7489
106 | 2609846.5896 | 1268595.1266
107 | 2609848.5919 | 1268597.5769
108 | 2609774.2932 | 1268573.5896
109 | 2609771.6356 | 1268575.4114
110 | 2609777.201 | 1268571.5962
111 | 2609768.2018 | 1268577.7653
112 | 2609779.7486 | 1268569.8498
113 | 2609910.2399 | 1268599.7843
114 | 2609905.4242 | 1268604.8609
115 | 2609915.0572 | 1268594.7059
116 | 2609810.4141 | 1268632.3785
117 | 2609805.7173 | 1268632.4589
118 | 2609803.3657 | 1268632.4991
119 | 2609832.1088 | 1268472.1215
120 | 2609832.0956 | 1268472.1079
121 | 2609845.0224 | 1268485.488
122 | 2609860.394 | 1268505.2204
123 | 2609851.6387 | 1268512.8254
124 | 2609871.3445 | 1268494.6065
125 | 2609873.3717 | 1268516.0293
126 | 2609849.6747 | 1268514.5314
127 | 2609873.7184 | 1268516.3645
128 | 2609832.5976 | 1268529.3649
129 | 2609838.1186 | 1268524.5692
130 | 2609844.1219 | 1268519.3547
131 | 2609889.4157 | 1268531.5388
132 | 2609893.0828 | 1268535.0838
133 | 2609888.3379 | 1268530.497
134 | 2609898.1166 | 1268539.9498
135 | 2609883.4874 | 1268525.808
136 | 2609903.6924 | 1268545.3399
137 | 2609879.2178 | 1268521.6807
138 | 2609906.1592 | 1268547.7245
139 | 2609878.7498 | 1268521.2283
140 | 2609997.1904 | 1268557.8904
141 | 2610007.3298 | 1268566.6359
142 | 2610012.571 | 1268571.1566
143 | 2610021.8675 | 1268584.1461
144 | 2610021.7169 | 1268587.8697
145 | 2609969.5952 | 1268649.9628
146 | 2609965.0215 | 1268655.0074
147 | 2609974.0316 | 1268645.0697
148 | 2609964.897 | 1268655.1448
149 | 2609974.6195 | 1268644.4213
150 | 2609960.2092 | 1268660.3153
151 | 2609979.3388 | 1268639.2161
152 | 2609960.1954 | 1268660.3304
153 | 2609980.0341 | 1268638.4492
154 | 2609984.1254 | 1268633.9367
155 | 2609988.7668 | 1268628.8174
156 | 2609988.8223 | 1268628.7563
157 | 2609993.5651 | 1268623.5251
158 | 2609905.6416 | 1268622.3233
159 | 2609910.2385 | 1268617.2042
160 | 2609914.9345 | 1268611.9749
161 | 2609919.4949 | 1268606.8965
162 | 2609937.1187 | 1268685.9775
163 | 2609940.1858 | 1268682.5671
164 | 2610012.9195 | 1268602.1781
165 | 2610008.258 | 1268607.3195
166 | 2610019.3005 | 1268595.0286
167 | 2610007.6749 | 1268607.9627
168 | 2610020.8492 | 1268593.2616
169 | 2610002.9703 | 1268613.1517
170 | 2610002.9267 | 1268613.1997
171 | 2609955.8093 | 1268665.1951
172 | 2609998.2659 | 1268618.3404
173 | 2609946.2084 | 1268675.8705
174 | 2609950.8053 | 1268670.7591
175 | 2609941.3415 | 1268681.2821
176 | 2609951.2935 | 1268670.2163
177 | 2609955.368 | 1268665.6857
178 | 2609998.2258 | 1268618.3846
179 | 2609993.6289 | 1268623.4548
180 | 2609924.2371 | 1268601.6157
181 | 2609957.3623 | 1268567.1756
182 | 2609953.0867 | 1268571.7227
183 | 2609948.103 | 1268577.0229
184 | 2609943.5288 | 1268581.6861
185 | 2609938.7787 | 1268586.398
186 | 2609920.5747 | 1268743.7568
187 | 2609928.8 | 1268596.5345
188 | 2609934.0912 | 1268591.0479
189 | 2609885.535 | 1268636.9326

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99121 | -0.16832 | 0.003861 | 0.00096766
1 | 0.9913 | -0.16653 | 0 | 0
2 | 0.99622 | -0.072038 | 0.0069608 | 0.0017445
3 | 0.9963 | -0.070501 | 0 | 0
4 | 0.99141 | -0.16442 | 0.0035718 | 0.00089519
5 | 0.99127 | -0.16718 | 0 | 0
6 | 0.99608 | -0.074727 | 0.0016335 | 0.00040939
7 | 0.9973 | -0.051282 | 0 | 0
8 | 0.99157 | -0.16135 | 0.0035246 | 0.00088335
9 | 0.99113 | -0.16993 | 0.0062883 | 0.001576
10 | 0.99571 | -0.081792 | 0.0016366 | 0.00041017
11 | 0.99623 | -0.071733 | 0.0016917 | 0.00042397
12 | 1 | 0 | -0.53272 | -0.13559
13 | 0.99166 | -0.15972 | 0 | 0
14 | 0.99791 | -0.040249 | 0 | 0
15 | 0.99772 | -0.043875 | 0.0045663 | 0.0011444
16 | 0.9981 | -0.036448 | 0.003998 | 0.001002
17 | 0.99858 | -0.0268 | 0 | 0
18 | 0.99742 | -0.04877 | 0 | 0
19 | 0.9957 | -0.081858 | 0.0053873 | 0.0013502
20 | 0.99274 | -0.13874 | 0 | 0
21 | 0.99003 | -0.19114 | 0 | 0
22 | 0.9992 | -0.015391 | 0.0017652 | 0.0004424
23 | 0.98644 | -0.26081 | 0 | 0
24 | 0.98588 | -0.27166 | 0.0021431 | 0.00053711
25 | 0.9861 | -0.26742 | 0 | 0
26 | 0.98867 | -0.21752 | 0 | 0
27 | 0.98854 | -0.22011 | 0.0025865 | 0.00064824
28 | 0.98935 | -0.20428 | 0.019081 | 0.0047822
29 | 0.98482 | -0.29028 | 0 | 0
30 | 0.98676 | -0.25268 | 0.0053799 | 0.0013483
31 | 0.98374 | -0.31126 | 0.0029234 | 0.00073266
32 | 0.98433 | -0.29979 | 0.00197 | 0.00049374
33 | 0.9974 | -0.049296 | 0 | 0
34 | 0.99737 | -0.049885 | 0.0037963 | 0.00095143
35 | 0.99665 | -0.06351 | 0.0056201 | 0.0014085
36 | 0.99456 | -0.10377 | 0.0053899 | 0.0013508
37 | 0.98383 | -0.30951 | 0 | 0
38 | 0.98352 | -0.31558 | 0.0020999 | 0.00052629
39 | 0.98929 | -0.2055 | 0.0025405 | 0.0006367
40 | 0.99152 | -0.16293 | 0 | 0
41 | 0.99162 | -0.16099 | 0.009702 | 0.0024316
42 | 0.99057 | -0.18133 | 0.0016055 | 0.00040237
43 | 0.99199 | -0.15367 | 0 | 0
44 | 0.9856 | -0.27621 | 0 | 0
45 | 0.98555 | -0.27721 | 0.0033443 | 0.00083816
46 | 0.98568 | -0.27452 | 0.0020589 | 0.00051601
47 | 0.99055 | -0.18164 | 0.0013198 | 0.00033078
48 | 0.98798 | -0.23093 | 0.019963 | 0.0050031
49 | 0.99897 | -0.019764 | 0.0014255 | 0.00035727
50 | 0.99764 | -0.045446 | 0.0039071 | 0.00097922
51 | 0.97983 | -0.38863 | 0.0048671 | 0.0012198
52 | 0.97984 | -0.38849 | 0.0024259 | 0.00060799
53 | 0.99824 | -0.033763 | 0.0032917 | 0.00082497
54 | 0.98786 | -0.23145 | 0.0025044 | 0.00062765
55 | 0.98366 | -0.31273 | 0.0037342 | 0.00093587
56 | 0.97439 | -0.49406 | 0.0026732 | 0.00066997
57 | 0.97441 | -0.49383 | 0.0017654 | 0.00044246
58 | 0.99571 | -0.081385 | 0.0019455 | 0.00048758
59 | 0.98316 | -0.3227 | 0.0076577 | 0.0019192
60 | 0.98115 | -0.36287 | 0.0048126 | 0.0012062
61 | 0.98124 | -0.36102 | 0.0062236 | 0.0015598
62 | 0.99756 | -0.046976 | 0.0051294 | 0.0012855
63 | 0.99759 | -0.046363 | 0.0030409 | 0.00076213
64 | 0.98551 | -0.27901 | 0.0066812 | 0.0016745
65 | 0.98552 | -0.27886 | 0.00090202 | 0.00022607
66 | 0.98591 | -0.27109 | 0.0064171 | 0.0016083
67 | 0.98581 | -0.27302 | 0.016272 | 0.0040782
68 | 0.98792 | -0.23207 | 0.001969 | 0.00049348
69 | 0.98129 | -0.35928 | 0.010006 | 0.0025077
70 | 0.98238 | -0.33784 | 0 | 0
71 | 0.98271 | -0.33148 | 0 | 0
72 | 0.98287 | -0.32834 | 0.0063966 | 0.0016031
73 | 0.99534 | -0.089094 | 0.0014441 | 0.00036193
74 | 0.99606 | -0.074943 | 0.0071752 | 0.0017983
75 | 0.99303 | -0.13365 | 0.0095658 | 0.0023974
76 | 0.99302 | -0.13383 | 0.0024197 | 0.00060642
77 | 0.99313 | -0.13166 | 0 | 0
78 | 0.99264 | -0.14112 | 0.0015944 | 0.00039959
79 | 0.99376 | -0.11951 | 0.0022994 | 0.00057629
80 | 0.98554 | -0.27728 | 0.0024789 | 0.00062127
81 | 0.9923 | -0.14775 | 0.0064427 | 0.0016147
82 | 0.99404 | -0.11417 | 0.0022974 | 0.00057577
83 | 0.99434 | -0.10831 | 0.0022947 | 0.00057511
84 | 0.99182 | -0.15704 | 0.0084029 | 0.002106
85 | 0.97444 | -0.49326 | 0.0016435 | 0.00041189
86 | 0.97446 | -0.49286 | 0.0020717 | 0.00051922
87 | 0.97448 | -0.4924 | 0.0014876 | 0.00037282
88 | 0.97451 | -0.49171 | 0.0020741 | 0.00051983
89 | 0.98622 | -0.26407 | 0.0018746 | 0.00046983
90 | 0.98613 | -0.26573 | 0.0019988 | 0.00050095
91 | 0.98668 | -0.25505 | 0 | 0
92 | 0.98607 | -0.26706 | 0.0019529 | 0.00048945
93 | 0.98554 | -0.27712 | 0.0019448 | 0.00048741
94 | 0.98665 | -0.25568 | 0.0024945 | 0.00062518
95 | 0.98808 | -0.22806 | 0.0019761 | 0.00049525
96 | 0.986 | -0.26842 | 0.0020006 | 0.00050139
97 | 0.98533 | -0.28126 | 0.0020461 | 0.0005128
98 | 0.9887 | -0.21599 | 0.001743 | 0.00043684
99 | 0.98593 | -0.26968 | 0.0019533 | 0.00048953
100 | 0.98473 | -0.29302 | 0.0016919 | 0.00042402
101 | 0.9895 | -0.20056 | 0.0018836 | 0.00047207
102 | 0.99109 | -0.16998 | 0.001743 | 0.00043684
103 | 0.99191 | -0.15425 | 0.0018134 | 0.00045449
104 | 0.99028 | -0.18554 | 0.0018172 | 0.00045542
105 | 0.99272 | -0.1387 | 0.0018777 | 0.0004706
106 | 0.99358 | -0.12228 | 0.001745 | 0.00043733
107 | 0.99397 | -0.11471 | 0.0021994 | 0.00055122
108 | 0.98578 | -0.27264 | 0.001992 | 0.00049923
109 | 0.98574 | -0.27332 | 0.0019595 | 0.0004911
110 | 0.98582 | -0.27177 | 0.0019582 | 0.00049077
111 | 0.98571 | -0.27406 | 0.0019882 | 0.00049828
112 | 0.98587 | -0.27089 | 0.0019889 | 0.00049848
113 | 0.99857 | -0.027453 | 0.0032869 | 0.00082377
114 | 0.99877 | -0.023722 | 0.0018522 | 0.00046422
115 | 0.9984 | -0.030785 | 0.0032925 | 0.00082518
116 | 0.99499 | -0.095781 | 0.0014446 | 0.00036206
117 | 0.99475 | -0.10032 | 0.003951 | 0.00099021
118 | 0.99464 | -0.10243 | 0.0014437 | 0.00036182
119 | 0.98061 | -0.37334 | 0.005455 | 0.0013671
120 | 0.98061 | -0.37334 | 0.011766 | 0.0029488
121 | 0.98091 | -0.36754 | 0.0064845 | 0.0016252
122 | 0.98146 | -0.35662 | 0 | 0
123 | 0.98227 | -0.34079 | 0.0019123 | 0.00047927
124 | 0.98126 | -0.36053 | 0.0031303 | 0.00078453
125 | 0.98088 | -0.36811 | 0.0018586 | 0.0004658
126 | 0.98246 | -0.33716 | 0.0021011 | 0.00052659
127 | 0.98086 | -0.36843 | 0.0018496 | 0.00046355
128 | 0.98416 | -0.30393 | 0.0016896 | 0.00042346
129 | 0.9836 | -0.31492 | 0.0020237 | 0.00050719
130 | 0.983 | -0.32661 | 0.0020209 | 0.00050647
131 | 0.98025 | -0.38031 | 0.0053255 | 0.0013347
132 | 0.98016 | -0.38219 | 0.00187 | 0.00046868
133 | 0.98029 | -0.37961 | 0.001794 | 0.00044962
134 | 0.98004 | -0.38454 | 0.0018418 | 0.00046159
135 | 0.98046 | -0.37625 | 0.0017927 | 0.0004493
136 | 0.97992 | -0.38688 | 0.002373 | 0.00059473
137 | 0.98062 | -0.3731 | 0.0027472 | 0.00068852
138 | 0.97987 | -0.38777 | 0.006976 | 0.0017484
139 | 0.98064 | -0.37272 | 0.0018714 | 0.00046902
140 | 0.98298 | -0.32604 | 0.0053214 | 0.0013337
141 | 0.982 | -0.34498 | 0.0014504 | 0.00036351
142 | 0.98151 | -0.3546 | 0.0014506 | 0.00036355
143 | 0.98035 | -0.37714 | 0.0022198 | 0.00055634
144 | 0.98009 | -0.38221 | 0.0015561 | 0.00038999
145 | 0.97569 | -0.46859 | 0.0020706 | 0.00051895
146 | 0.97545 | -0.47329 | 0.0022724 | 0.00056952
147 | 0.97593 | -0.46379 | 0.0018409 | 0.00046139
148 | 0.97544 | -0.47341 | 0.002074 | 0.0005198
149 | 0.97596 | -0.46312 | 0.0021862 | 0.00054791
150 | 0.97523 | -0.47768 | 0.0020615 | 0.00051665
151 | 0.97625 | -0.45749 | 0.0023148 | 0.00058015
152 | 0.97522 | -0.47769 | 0.0020741 | 0.00051982
153 | 0.9763 | -0.45662 | 0.0041829 | 0.0010483
154 | 0.97658 | -0.45102 | 0.0020913 | 0.00052414
155 | 0.97692 | -0.44441 | 0.0022388 | 0.0005611
156 | 0.97692 | -0.44433 | 0.00056533 | 0.00014168
157 | 0.97728 | -0.43721 | 0.00215 | 0.00053885
158 | 0.99522 | -0.090708 | 0.0021096 | 0.00052872
159 | 0.99472 | -0.10006 | 0.0020736 | 0.00051969
160 | 0.99423 | -0.1095 | 0.0020746 | 0.00051994
161 | 0.99375 | -0.11855 | 0.002073 | 0.00051954
162 | 0.97454 | -0.49115 | 0.0014848 | 0.00037213
163 | 0.9746 | -0.49004 | 0.0021847 | 0.00054753
164 | 0.97896 | -0.40441 | 0.0020072 | 0.00050306
165 | 0.97852 | -0.41294 | 0.00076628 | 0.00019205
166 | 0.97958 | -0.3923 | 0.00058053 | 0.00014549
167 | 0.97847 | -0.41399 | 0.0033954 | 0.00085098
168 | 0.97973 | -0.38931 | 0.0015534 | 0.00038932
169 | 0.97805 | -0.42207 | 0.0021522 | 0.00053939
170 | 0.97805 | -0.42214 | 0.0005442 | 0.00013639
171 | 0.97505 | -0.48119 | 0.0018372 | 0.00046045
172 | 0.97766 | -0.42981 | 0.0021501 | 0.00053886
173 | 0.97474 | -0.48718 | 0.0024436 | 0.00061244
174 | 0.97487 | -0.48463 | 0.0026526 | 0.00066479
175 | 0.97462 | -0.48955 | 0.0023937 | 0.00059993
176 | 0.97489 | -0.48432 | 0.0021641 | 0.00054238
177 | 0.97503 | -0.48152 | 0.0023268 | 0.00058316
178 | 0.97766 | -0.42988 | 0.00054521 | 0.00013664
179 | 0.97729 | -0.43711 | 0.00062481 | 0.00015659
180 | 0.99327 | -0.12784 | 0.0021149 | 0.00053004
181 | 0.98854 | -0.2184 | 0.0028396 | 0.00071168
182 | 0.98929 | -0.20404 | 0.0031933 | 0.00080032
183 | 0.99018 | -0.1869 | 0.0033351 | 0.00083586
184 | 0.991 | -0.17115 | 0.0031715 | 0.00079485
185 | 0.99186 | -0.15468 | 0.0031823 | 0.00079756
186 | 0.99055 | -0.18178 | 0.0014818 | 0.00037136
187 | 0.99281 | -0.13666 | 0.002056 | 0.00051529
188 | 0.9923 | -0.14637 | 0.0020065 | 0.00050287
189 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.003861 | -0.00096766 | 0.0038613 | 0.00096753 | 3.2911e-07 | -1.2613e-07 | 0.0057962 | 0.0057961 | 0.0057962 | 0.99121 | -0.16832 | 0.9913 | -0.16653 | 1.5924
1 | -0.010151 | -0.0025438 | 0.010152 | 0.0025443 | 1.0198e-06 | 5.0166e-07 | 0.015237 | 0.015237 | 0.015237 | 0.9913 | -0.16653 | 0.99141 | -0.16442 | 4.1859
2 | 0.0062893 | 0.0015763 | -0.0062891 | -0.0015762 | 1.9492e-07 | 4.9565e-08 | 0.0094407 | 0.0094407 | 0.0094407 | 0.9913 | -0.16653 | 0.99127 | -0.16718 | 2.5936
3 | -0.0069608 | -0.0017445 | 0.0069613 | 0.0017447 | 5.0983e-07 | 1.6252e-07 | 0.010397 | 0.010397 | 0.010397 | 0.99622 | -0.072038 | 0.9963 | -0.070501 | 2.8563
4 | 0.061172 | 0.0154 | -0.061159 | -0.015392 | 1.2354e-05 | 7.8553e-06 | 0.091386 | 0.091386 | 0.091386 | 0.9963 | -0.070501 | 0.99608 | -0.074727 | 25.1062
5 | -0.068133 | -0.017145 | 0.068195 | 0.017185 | 6.2637e-05 | 3.9878e-05 | 0.10178 | 0.10178 | 0.10178 | 0.9963 | -0.070501 | 0.9973 | -0.051282 | 27.9625
6 | -0.013724 | -0.0034395 | 0.013726 | 0.0034406 | 2.005e-06 | 1.1207e-06 | 0.020598 | 0.020598 | 0.020598 | 0.99141 | -0.16442 | 0.99157 | -0.16135 | 5.6587
7 | 0.0062891 | 0.0015762 | -0.0062883 | -0.001576 | 8.2302e-07 | 2.0934e-07 | 0.0094407 | 0.0094408 | 0.0094408 | 0.99127 | -0.16718 | 0.99113 | -0.16993 | 2.5936
8 | 0.059526 | 0.014983 | -0.059506 | -0.01497 | 2.0094e-05 | 1.2772e-05 | 0.088946 | 0.088946 | 0.088946 | 0.99608 | -0.074727 | 0.99571 | -0.081792 | 24.4358
9 | 0.1484 | 0.037887 | -0.14825 | -0.037794 | 0.00014651 | 9.3351e-05 | 0.22167 | 0.22167 | 0.22167 | 0.9973 | -0.051282 | 0.99623 | -0.071733 | 30.4489
10 | -0.2166 | -0.055072 | 0.21713 | 0.055415 | 0.00053651 | 0.00034265 | 0.32345 | 0.32345 | 0.32345 | 0.9973 | -0.051282 | 1 | 0 | 44.43
11 | -0.01725 | -0.0043239 | 0.017251 | 0.0043247 | 1.3454e-06 | 7.92e-07 | 0.025887 | 0.025887 | 0.025887 | 0.99157 | -0.16135 | 0.99166 | -0.15972 | 7.1118
12 | 0.057869 | 0.01456 | -0.057849 | -0.014547 | 2.0182e-05 | 1.2823e-05 | 0.086501 | 0.086501 | 0.086501 | 0.99571 | -0.081792 | 0.99534 | -0.089094 | 23.7639
13 | 0.14656 | 0.03737 | -0.14654 | -0.037356 | 2.2713e-05 | 1.4471e-05 | 0.21914 | 0.21914 | 0.21914 | 0.99623 | -0.071733 | 0.99606 | -0.074943 | 30.1018
14 | 0.035618 | 0.0089496 | -0.035592 | -0.0089332 | 2.6147e-05 | 1.6409e-05 | 0.053008 | 0.053009 | 0.053009 | 1 | 0 | 0.9992 | -0.015391 | 14.5628
15 | 0.27832 | 0.071227 | -0.27796 | -0.070996 | 0.00036063 | 0.00023051 | 0.41466 | 0.41466 | 0.41466 | 1 | 0 | 0.99858 | -0.0268 | 56.9589
16 | -0.096113 | -0.024203 | 0.096209 | 0.024265 | 9.6515e-05 | 6.161e-05 | 0.14426 | 0.14426 | 0.14426 | 0.99166 | -0.15972 | 0.99274 | -0.13874 | 39.6323
17 | 0.078861 | 0.019878 | -0.078743 | -0.019803 | 0.00011837 | 7.5466e-05 | 0.11837 | 0.11837 | 0.11837 | 0.99166 | -0.15972 | 0.99003 | -0.19114 | 32.5206
18 | 0.016648 | 0.0041736 | -0.016645 | -0.0041719 | 2.876e-06 | 1.6781e-06 | 0.024825 | 0.024825 | 0.024825 | 0.99791 | -0.040249 | 0.99772 | -0.043875 | 6.82
19 | -0.016648 | -0.0041736 | 0.016651 | 0.0041754 | 3.0159e-06 | 1.7596e-06 | 0.024825 | 0.024825 | 0.024825 | 0.99791 | -0.040249 | 0.9981 | -0.036448 | 6.82
20 | 0.012079 | 0.0030275 | -0.012078 | -0.003027 | 9.0349e-07 | 4.8129e-07 | 0.018015 | 0.018015 | 0.018015 | 0.99772 | -0.043875 | 0.99764 | -0.045446 | 4.9491
21 | -0.020649 | -0.0051774 | 0.020652 | 0.005179 | 2.6427e-06 | 1.5941e-06 | 0.030785 | 0.030785 | 0.030785 | 0.9981 | -0.036448 | 0.99824 | -0.033763 | 8.4575
22 | 0.17042 | 0.043678 | -0.17023 | -0.043562 | 0.00018128 | 0.00011563 | 0.25428 | 0.25428 | 0.25428 | 0.99858 | -0.0268 | 0.99742 | -0.04877 | 34.9292
23 | 0.10754 | 0.027319 | -0.10725 | -0.027137 | 0.0002842 | 0.0001815 | 0.16038 | 0.16038 | 0.16038 | 0.99858 | -0.0268 | 0.9957 | -0.081858 | 44.0595
24 | 0.16644 | 0.042611 | -0.16632 | -0.042535 | 0.00011873 | 7.5721e-05 | 0.24862 | 0.24862 | 0.24862 | 0.99742 | -0.04877 | 0.99665 | -0.06351 | 34.1513
25 | 0.0037965 | 0.00095134 | -0.0037964 | -0.00095139 | 9.5116e-08 | -4.2324e-08 | 0.0056637 | 0.0056638 | 0.0056638 | 0.99742 | -0.04877 | 0.9974 | -0.049296 | 1.556
26 | 0.10187 | 0.025787 | -0.10176 | -0.025719 | 0.00010703 | 6.834e-05 | 0.15233 | 0.15233 | 0.15233 | 0.9957 | -0.081858 | 0.99456 | -0.10377 | 41.8477
27 | -0.096209 | -0.024265 | 0.096371 | 0.024368 | 0.00016135 | 0.00010299 | 0.14426 | 0.14426 | 0.14426 | 0.99274 | -0.13874 | 0.99456 | -0.10377 | 39.6323
28 | 0.021635 | 0.0054269 | -0.021622 | -0.0054187 | 1.3546e-05 | 8.2304e-06 | 0.03252 | 0.03252 | 0.03252 | 0.99003 | -0.19114 | 0.98935 | -0.20428 | 8.934
29 | 0.057107 | 0.014376 | -0.057036 | -0.01433 | 7.1924e-05 | 4.5697e-05 | 0.085855 | 0.085855 | 0.085855 | 0.99003 | -0.19114 | 0.98867 | -0.21752 | 23.5866
30 | 0.033827 | 0.0084908 | -0.03382 | -0.0084863 | 7.053e-06 | 4.4169e-06 | 0.05038 | 0.05038 | 0.05038 | 0.9992 | -0.015391 | 0.99897 | -0.019764 | 13.8406
31 | 0.026016 | 0.0065259 | -0.026002 | -0.0065176 | 1.3447e-05 | 8.3092e-06 | 0.039246 | 0.039246 | 0.039246 | 0.98644 | -0.26081 | 0.98588 | -0.27166 | 10.7819
32 | 0.0064203 | 0.0016092 | -0.0064183 | -0.0016086 | 2.0208e-06 | 5.6015e-07 | 0.0096848 | 0.0096851 | 0.0096851 | 0.98644 | -0.26081 | 0.9861 | -0.26742 | 2.6607
33 | -0.032436 | -0.0081351 | 0.032503 | 0.0081771 | 6.7076e-05 | 4.1973e-05 | 0.048931 | 0.04893 | 0.048931 | 0.98644 | -0.26081 | 0.98867 | -0.21752 | 13.4425
34 | 0.023859 | 0.0059805 | -0.023858 | -0.0059796 | 1.5442e-06 | 9.4779e-07 | 0.036011 | 0.036011 | 0.036011 | 0.98588 | -0.27166 | 0.98581 | -0.27302 | 9.8933
35 | 0.0064183 | 0.0016086 | -0.0064171 | -0.0016083 | 1.122e-06 | 3.1124e-07 | 0.0096851 | 0.0096852 | 0.0096852 | 0.9861 | -0.26742 | 0.98591 | -0.27109 | 2.6608
36 | 0.024532 | 0.0061532 | -0.024529 | -0.0061513 | 3.0249e-06 | 1.8601e-06 | 0.036925 | 0.036925 | 0.036925 | 0.98867 | -0.21752 | 0.98854 | -0.22011 | 10.1442
37 | 0.021943 | 0.0055031 | -0.021932 | -0.0054962 | 1.1315e-05 | 6.8875e-06 | 0.033031 | 0.033032 | 0.033032 | 0.98854 | -0.22011 | 0.98798 | -0.23093 | 9.0746
38 | 0.0025406 | 0.00063645 | -0.0025405 | -0.0006367 | 1.4724e-07 | -2.5107e-07 | 0.003821 | 0.0038212 | 0.0038212 | 0.98935 | -0.20428 | 0.98929 | -0.2055 | 1.0498
39 | -0.11913 | -0.030121 | 0.11934 | 0.030258 | 0.00021526 | 0.00013754 | 0.18009 | 0.18009 | 0.18009 | 0.98482 | -0.29028 | 0.98676 | -0.25268 | 49.4752
40 | 0.090937 | 0.023036 | -0.090846 | -0.022977 | 9.1507e-05 | 5.8401e-05 | 0.13749 | 0.13749 | 0.13749 | 0.98482 | -0.29028 | 0.98374 | -0.31126 | 37.7717
41 | 0.02819 | 0.0070851 | -0.028177 | -0.0070771 | 1.2793e-05 | 7.9486e-06 | 0.042601 | 0.042601 | 0.042601 | 0.98482 | -0.29028 | 0.98433 | -0.29979 | 11.7035
42 | -0.12472 | -0.031607 | 0.12485 | 0.031688 | 0.0001274 | 8.1411e-05 | 0.1882 | 0.1882 | 0.1882 | 0.98676 | -0.25268 | 0.98786 | -0.23145 | 51.7039
43 | 0.087922 | 0.022245 | -0.087916 | -0.022241 | 6.2e-06 | 3.9561e-06 | 0.13307 | 0.13307 | 0.13307 | 0.98374 | -0.31126 | 0.98366 | -0.31273 | 36.5569
44 | 0.026207 | 0.0065834 | -0.026195 | -0.0065759 | 1.2152e-05 | 7.5149e-06 | 0.039623 | 0.039623 | 0.039623 | 0.98433 | -0.29979 | 0.98383 | -0.30951 | 10.8853
45 | 0.0037964 | 0.00095139 | -0.0037963 | -0.00095143 | 1.0665e-07 | -4.7448e-08 | 0.0056638 | 0.0056638 | 0.0056638 | 0.9974 | -0.049296 | 0.99737 | -0.049885 | 1.556
46 | 0.1607 | 0.041126 | -0.16056 | -0.041038 | 0.00013895 | 8.8591e-05 | 0.24023 | 0.24023 | 0.24023 | 0.99665 | -0.06351 | 0.99571 | -0.081385 | 32.9987
47 | 0.026195 | 0.0065759 | -0.026187 | -0.0065712 | 7.5816e-06 | 4.6887e-06 | 0.039623 | 0.039623 | 0.039623 | 0.98383 | -0.30951 | 0.98352 | -0.31558 | 10.8854
48 | 0.024087 | 0.0060449 | -0.024079 | -0.0060399 | 8.1688e-06 | 5.02e-06 | 0.036446 | 0.036446 | 0.036446 | 0.98352 | -0.31558 | 0.98316 | -0.3227 | 10.0126
49 | -0.004411 | -0.0011038 | 0.0044114 | 0.0011038 | 4.0662e-07 | -5.8996e-08 | 0.0066192 | 0.0066191 | 0.0066192 | 0.99152 | -0.16293 | 0.99162 | -0.16099 | 1.8185
50 | 0.004411 | 0.0011038 | -0.0044071 | -0.0011044 | 3.8623e-06 | -5.5664e-07 | 0.0066192 | 0.0066203 | 0.0066203 | 0.99152 | -0.16293 | 0.99057 | -0.18133 | 1.8188
51 | -0.014113 | -0.0035353 | 0.014118 | 0.0035381 | 4.9201e-06 | 2.7714e-06 | 0.021178 | 0.021178 | 0.021178 | 0.99162 | -0.16099 | 0.99199 | -0.15367 | 5.8181
52 | 0.0028016 | 0.00070203 | -0.0028016 | -0.00070208 | 4.132e-08 | -5.3637e-08 | 0.0042085 | 0.0042086 | 0.0042086 | 0.99057 | -0.18133 | 0.99055 | -0.18164 | 1.1562
53 | -0.022523 | -0.0056446 | 0.022529 | 0.0056485 | 6.3588e-06 | 3.8778e-06 | 0.033784 | 0.033784 | 0.033784 | 0.99199 | -0.15367 | 0.9923 | -0.14775 | 9.2814
54 | 0.0084042 | 0.0021065 | -0.0084029 | -0.002106 | 1.35e-06 | 5.7162e-07 | 0.012607 | 0.012607 | 0.012607 | 0.99199 | -0.15367 | 0.99182 | -0.15704 | 3.4634
55 | 0.0058235 | 0.0014595 | -0.0058232 | -0.0014594 | 2.7773e-07 | 5.5653e-08 | 0.0087921 | 0.0087921 | 0.0087921 | 0.9856 | -0.27621 | 0.98555 | -0.27721 | 2.4154
56 | -0.0058235 | -0.0014595 | 0.005824 | 0.0014596 | 4.6781e-07 | 9.3712e-08 | 0.0087921 | 0.008792 | 0.0087921 | 0.9856 | -0.27621 | 0.98568 | -0.27452 | 2.4154
57 | 0.0024789 | 0.00062125 | -0.0024789 | -0.00062127 | 9.016e-09 | -1.61e-08 | 0.0037428 | 0.0037428 | 0.0037428 | 0.98555 | -0.27721 | 0.98554 | -0.27728 | 1.0282
58 | -0.0078829 | -0.0019756 | 0.007883 | 0.0019756 | 1.7215e-07 | 6.8854e-08 | 0.0119 | 0.0119 | 0.0119 | 0.98568 | -0.27452 | 0.98571 | -0.27406 | 3.2693
59 | 0.0014818 | 0.0003713 | -0.0014818 | -0.00037136 | 9.9836e-09 | -6.2778e-08 | 0.0022259 | 0.0022259 | 0.0022259 | 0.99055 | -0.18164 | 0.99055 | -0.18178 | 0.61152
60 | 0.0019691 | 0.00049313 | -0.001969 | -0.00049348 | 1.0609e-07 | -3.4399e-07 | 0.0029656 | 0.0029657 | 0.0029657 | 0.98798 | -0.23093 | 0.98792 | -0.23207 | 0.81476
61 | 0.032394 | 0.0081291 | -0.032388 | -0.0081252 | 6.1126e-06 | 3.8204e-06 | 0.048256 | 0.048256 | 0.048256 | 0.99897 | -0.019764 | 0.99877 | -0.023722 | 13.2573
62 | 0.0081708 | 0.0020478 | -0.0081705 | -0.0020477 | 3.5702e-07 | 1.448e-07 | 0.012187 | 0.012187 | 0.012187 | 0.99764 | -0.045446 | 0.99759 | -0.046363 | 3.3481
63 | -0.0048671 | -0.0012198 | 0.0048671 | 0.0012198 | 3.2481e-08 | 8.1849e-10 | 0.0073914 | 0.0073914 | 0.0073914 | 0.97983 | -0.38863 | 0.97984 | -0.38849 | 2.0306
64 | -0.007293 | -0.0018278 | 0.0072933 | 0.0018279 | 2.4883e-07 | 9.1114e-08 | 0.011075 | 0.011075 | 0.011075 | 0.97984 | -0.38849 | 0.97987 | -0.38777 | 3.0427
65 | -0.023943 | -0.0060039 | 0.023947 | 0.006006 | 3.3983e-06 | 2.0819e-06 | 0.035692 | 0.035692 | 0.035692 | 0.99824 | -0.033763 | 0.9984 | -0.030785 | 9.8055
66 | -0.12735 | -0.032316 | 0.12743 | 0.032367 | 7.9942e-05 | 5.1089e-05 | 0.19197 | 0.19197 | 0.19197 | 0.98786 | -0.23145 | 0.98854 | -0.2184 | 52.7403
67 | 0.084182 | 0.021305 | -0.084128 | -0.021271 | 5.3779e-05 | 3.4307e-05 | 0.12742 | 0.12742 | 0.12742 | 0.98366 | -0.31273 | 0.98298 | -0.32604 | 35.0051
68 | -0.0026732 | -0.00066997 | 0.0026732 | 0.00066993 | 2.831e-08 | -3.8308e-08 | 0.0040823 | 0.0040823 | 0.0040823 | 0.97439 | -0.49406 | 0.97441 | -0.49383 | 1.1215
69 | -0.0044387 | -0.0011124 | 0.0044388 | 0.0011124 | 1.2184e-07 | -1.0112e-08 | 0.0067783 | 0.0067782 | 0.0067783 | 0.97441 | -0.49383 | 0.97444 | -0.49326 | 1.8622
70 | 0.15861 | 0.04055 | -0.15854 | -0.040505 | 7.1504e-05 | 4.5587e-05 | 0.23732 | 0.23732 | 0.23732 | 0.99571 | -0.081385 | 0.99522 | -0.090708 | 32.5993
71 | 0.016421 | 0.0041207 | -0.016417 | -0.0041181 | 4.4197e-06 | 2.5868e-06 | 0.024856 | 0.024856 | 0.024856 | 0.98316 | -0.3227 | 0.98287 | -0.32834 | 6.8285
72 | -0.0048126 | -0.0012062 | 0.004813 | 0.0012062 | 4.2523e-07 | 3.2982e-09 | 0.0072988 | 0.0072988 | 0.0072988 | 0.98115 | -0.36287 | 0.98124 | -0.36102 | 2.0052
73 | -0.011037 | -0.0027659 | 0.011037 | 0.0027661 | 2.5924e-07 | 1.3474e-07 | 0.016737 | 0.016737 | 0.016737 | 0.98124 | -0.36102 | 0.98126 | -0.36053 | 4.598
74 | -0.0051294 | -0.0012855 | 0.0051295 | 0.0012856 | 1.4978e-07 | 6.7844e-09 | 0.0076513 | 0.0076513 | 0.0076513 | 0.99756 | -0.046976 | 0.99759 | -0.046363 | 2.102
75 | -0.0066812 | -0.0016745 | 0.0066813 | 0.0016745 | 4.6222e-08 | 1.415e-08 | 0.010088 | 0.010088 | 0.010088 | 0.98551 | -0.27901 | 0.98552 | -0.27886 | 2.7714
76 | -0.0075833 | -0.0019006 | 0.0075854 | 0.0019014 | 2.1114e-06 | 8.0388e-07 | 0.01145 | 0.01145 | 0.01145 | 0.98552 | -0.27886 | 0.98581 | -0.27302 | 3.1456
77 | -0.010006 | -0.0025077 | 0.010016 | 0.0025127 | 1.0227e-05 | 5.0471e-06 | 0.015172 | 0.015172 | 0.015172 | 0.98129 | -0.35928 | 0.98238 | -0.33784 | 4.1683
78 | -0.010016 | -0.0025127 | 0.010019 | 0.0025142 | 3.0402e-06 | 1.4996e-06 | 0.015172 | 0.015172 | 0.015172 | 0.98238 | -0.33784 | 0.98271 | -0.33148 | 4.1681
79 | -0.010019 | -0.0025142 | 0.01002 | 0.0025149 | 1.4978e-06 | 7.3874e-07 | 0.015172 | 0.015172 | 0.015172 | 0.98271 | -0.33148 | 0.98287 | -0.32834 | 4.1681
80 | 0.056405 | 0.014185 | -0.056387 | -0.014174 | 1.801e-05 | 1.1438e-05 | 0.084342 | 0.084342 | 0.084342 | 0.99534 | -0.089094 | 0.99499 | -0.095781 | 23.1708
81 | 0.13937 | 0.035557 | -0.1391 | -0.035387 | 0.00026715 | 0.00017077 | 0.20842 | 0.20842 | 0.20842 | 0.99606 | -0.074943 | 0.99397 | -0.11471 | 57.2588
82 | 0.0024197 | 0.00060639 | -0.0024197 | -0.00060642 | 1.985e-08 | -3.9385e-08 | 0.0036258 | 0.0036258 | 0.0036258 | 0.99303 | -0.13365 | 0.99302 | -0.13383 | 0.9961
83 | -0.011986 | -0.0030038 | 0.011987 | 0.0030044 | 1.1419e-06 | 6.0869e-07 | 0.01796 | 0.01796 | 0.01796 | 0.99303 | -0.13365 | 0.99313 | -0.13166 | 4.934
84 | 0.030589 | 0.0076771 | -0.030575 | -0.0076685 | 1.3801e-05 | 8.6062e-06 | 0.045836 | 0.045836 | 0.045836 | 0.99313 | -0.13166 | 0.99264 | -0.14112 | 12.5922
85 | -0.042576 | -0.010682 | 0.0426 | 0.010697 | 2.4673e-05 | 1.5581e-05 | 0.063795 | 0.063795 | 0.063795 | 0.99313 | -0.13166 | 0.99376 | -0.11951 | 17.5262
86 | 0.028981 | 0.0072689 | -0.028972 | -0.0072632 | 9.1504e-06 | 5.6892e-06 | 0.043446 | 0.043446 | 0.043446 | 0.99264 | -0.14112 | 0.9923 | -0.14775 | 11.9356
87 | -0.0449 | -0.011273 | 0.044911 | 0.011281 | 1.1441e-05 | 7.2348e-06 | 0.067238 | 0.067238 | 0.067238 | 0.99376 | -0.11951 | 0.99404 | -0.11417 | 18.4721
88 | -0.047209 | -0.011856 | 0.047222 | 0.011865 | 1.3203e-05 | 8.3584e-06 | 0.070677 | 0.070677 | 0.070677 | 0.99404 | -0.11417 | 0.99434 | -0.10831 | 19.4168
89 | -0.049516 | -0.01244 | 0.04953 | 0.012449 | 1.3908e-05 | 8.8134e-06 | 0.074111 | 0.074111 | 0.074111 | 0.99434 | -0.10831 | 0.99464 | -0.10243 | 20.3602
90 | -0.0060822 | -0.0015243 | 0.0060824 | 0.0015243 | 1.1469e-07 | 2.9235e-08 | 0.0092879 | 0.0092879 | 0.0092879 | 0.97444 | -0.49326 | 0.97446 | -0.49286 | 2.5516
91 | -0.0081541 | -0.0020435 | 0.0081543 | 0.0020436 | 1.8001e-07 | 7.6635e-08 | 0.012451 | 0.012451 | 0.012451 | 0.97446 | -0.49286 | 0.97448 | -0.4924 | 3.4207
92 | -0.0096418 | -0.0024164 | 0.0096421 | 0.0024166 | 3.1715e-07 | 1.5437e-07 | 0.014723 | 0.014723 | 0.014723 | 0.97448 | -0.4924 | 0.97451 | -0.49171 | 4.0448
93 | -0.011716 | -0.0029364 | 0.011717 | 0.0029366 | 3.0993e-07 | 1.6618e-07 | 0.01789 | 0.01789 | 0.01789 | 0.97451 | -0.49171 | 0.97454 | -0.49115 | 4.9148
94 | 0.025685 | 0.0064403 | -0.025682 | -0.006439 | 2.0326e-06 | 1.2548e-06 | 0.038754 | 0.038754 | 0.038754 | 0.98622 | -0.26407 | 0.98613 | -0.26573 | 10.6467
95 | -0.027559 | -0.0069101 | 0.027571 | 0.0069174 | 1.1856e-05 | 7.3547e-06 | 0.041583 | 0.041583 | 0.041583 | 0.98622 | -0.26407 | 0.98668 | -0.25505 | 11.4238
96 | 0.023684 | 0.0059381 | -0.023682 | -0.0059371 | 1.5032e-06 | 9.2199e-07 | 0.035738 | 0.035738 | 0.035738 | 0.98613 | -0.26573 | 0.98607 | -0.26706 | 9.8182
97 | 0.091369 | 0.023081 | -0.091272 | -0.023019 | 9.6567e-05 | 6.163e-05 | 0.13786 | 0.13786 | 0.13786 | 0.98668 | -0.25505 | 0.98554 | -0.27712 | 37.8731
98 | 0.0024946 | 0.00062505 | -0.0024945 | -0.00062518 | 7.4866e-08 | -1.3224e-07 | 0.003762 | 0.0037621 | 0.0037621 | 0.98668 | -0.25505 | 0.98665 | -0.25568 | 1.0335
99 | -0.12143 | -0.030623 | 0.12159 | 0.030724 | 0.00015709 | 0.00010038 | 0.1832 | 0.1832 | 0.1832 | 0.98668 | -0.25505 | 0.98808 | -0.22806 | 50.3304
100 | 0.021729 | 0.0054477 | -0.021728 | -0.0054468 | 1.4022e-06 | 8.5308e-07 | 0.032791 | 0.032791 | 0.032791 | 0.98607 | -0.26706 | 0.986 | -0.26842 | 9.0085
101 | 0.089327 | 0.022532 | -0.08931 | -0.02252 | 1.7672e-05 | 1.1277e-05 | 0.13492 | 0.13492 | 0.13492 | 0.98554 | -0.27712 | 0.98533 | -0.28126 | 37.0664
102 | -0.12357 | -0.031219 | 0.12364 | 0.031265 | 7.1538e-05 | 4.5714e-05 | 0.18618 | 0.18618 | 0.18618 | 0.98808 | -0.22806 | 0.9887 | -0.21599 | 51.1479
103 | 0.019727 | 0.0049454 | -0.019726 | -0.0049447 | 1.1865e-06 | 7.1384e-07 | 0.029772 | 0.029772 | 0.029772 | 0.986 | -0.26842 | 0.98593 | -0.26968 | 8.1791
104 | 0.087264 | 0.022008 | -0.087214 | -0.021976 | 4.9109e-05 | 3.1334e-05 | 0.13183 | 0.13183 | 0.13183 | 0.98533 | -0.28126 | 0.98473 | -0.29302 | 36.2175
105 | -0.12538 | -0.031701 | 0.12547 | 0.031761 | 9.2842e-05 | 5.933e-05 | 0.1888 | 0.1888 | 0.1888 | 0.9887 | -0.21599 | 0.9895 | -0.20056 | 51.8686
106 | 0.017773 | 0.0044552 | -0.017772 | -0.0044546 | 1.0285e-06 | 6.0963e-07 | 0.026824 | 0.026824 | 0.026824 | 0.98593 | -0.26968 | 0.98587 | -0.27089 | 7.3692
107 | 0.085523 | 0.021552 | -0.085478 | -0.021524 | 4.4599e-05 | 2.8453e-05 | 0.12928 | 0.12928 | 0.12928 | 0.98473 | -0.29302 | 0.98416 | -0.30393 | 35.5152
108 | -0.12736 | -0.032233 | 0.12745 | 0.032292 | 9.1919e-05 | 5.8742e-05 | 0.19163 | 0.19163 | 0.19163 | 0.9895 | -0.20056 | 0.99028 | -0.18554 | 52.6467
109 | -0.13111 | -0.033246 | 0.13121 | 0.033309 | 9.9208e-05 | 6.3405e-05 | 0.19698 | 0.19698 | 0.19698 | 0.99109 | -0.16998 | 0.99191 | -0.15425 | 54.1158
110 | 0.12936 | 0.032809 | -0.12927 | -0.032747 | 9.6665e-05 | 6.1778e-05 | 0.19436 | 0.19436 | 0.19436 | 0.99109 | -0.16998 | 0.99028 | -0.18554 | 53.3969
111 | -0.13302 | -0.033764 | 0.13312 | 0.033827 | 9.9581e-05 | 6.3646e-05 | 0.1997 | 0.1997 | 0.1997 | 0.99191 | -0.15425 | 0.99272 | -0.1387 | 54.8631
112 | -0.135 | -0.034298 | 0.1351 | 0.034366 | 0.00010681 | 6.8269e-05 | 0.20252 | 0.20252 | 0.20252 | 0.99272 | -0.1387 | 0.99358 | -0.12228 | 55.6364
113 | -0.13685 | -0.034803 | 0.1369 | 0.034835 | 4.9931e-05 | 3.1915e-05 | 0.20513 | 0.20513 | 0.20513 | 0.99358 | -0.12228 | 0.99397 | -0.11471 | 56.3543
114 | 0.011831 | 0.0029654 | -0.011831 | -0.0029652 | 3.854e-07 | 2.0558e-07 | 0.017859 | 0.017859 | 0.017859 | 0.98578 | -0.27264 | 0.98574 | -0.27332 | 4.9064
115 | -0.013823 | -0.0034646 | 0.013824 | 0.003465 | 5.7561e-07 | 3.2345e-07 | 0.020866 | 0.020866 | 0.020866 | 0.98578 | -0.27264 | 0.98582 | -0.27177 | 5.7325
116 | 0.0098716 | 0.0024741 | -0.0098712 | -0.0024739 | 3.4667e-07 | 1.688e-07 | 0.014901 | 0.014902 | 0.014902 | 0.98574 | -0.27332 | 0.98571 | -0.27406 | 4.0938
117 | -0.015782 | -0.0039557 | 0.015783 | 0.0039561 | 6.5729e-07 | 3.8129e-07 | 0.023822 | 0.023822 | 0.023822 | 0.98582 | -0.27177 | 0.98587 | -0.27089 | 6.5445
118 | -0.03053 | -0.0076576 | 0.030536 | 0.007661 | 5.4316e-06 | 3.3847e-06 | 0.045497 | 0.045497 | 0.045497 | 0.99857 | -0.027453 | 0.99877 | -0.023722 | 12.4992
119 | 0.027244 | 0.0068339 | -0.027239 | -0.0068312 | 4.3266e-06 | 2.6775e-06 | 0.040599 | 0.040599 | 0.040599 | 0.99857 | -0.027453 | 0.9984 | -0.030785 | 11.1536
120 | 0.054942 | 0.013812 | -0.05493 | -0.013804 | 1.1897e-05 | 7.5532e-06 | 0.082181 | 0.082181 | 0.082181 | 0.99499 | -0.095781 | 0.99475 | -0.10032 | 22.5772
121 | 0.050979 | 0.012814 | -0.050974 | -0.01281 | 5.1307e-06 | 3.2531e-06 | 0.076271 | 0.076271 | 0.076271 | 0.99475 | -0.10032 | 0.99464 | -0.10243 | 20.9536
122 | 0.011766 | 0.0029488 | -0.011766 | -0.0029488 | 2.2751e-09 | 1.217e-09 | 0.017854 | 0.017854 | 0.017854 | 0.98061 | -0.37334 | 0.98061 | -0.37334 | 4.9049
123 | -0.017221 | -0.0043159 | 0.017226 | 0.0043188 | 4.7592e-06 | 2.8114e-06 | 0.026132 | 0.026131 | 0.026132 | 0.98061 | -0.37334 | 0.98091 | -0.36754 | 7.179
124 | -0.02371 | -0.0059439 | 0.023722 | 0.0059515 | 1.2343e-05 | 7.5782e-06 | 0.035968 | 0.035968 | 0.035968 | 0.98091 | -0.36754 | 0.98146 | -0.35662 | 9.8814
125 | -0.07553 | -0.018953 | 0.075587 | 0.01899 | 5.7036e-05 | 3.6356e-05 | 0.11452 | 0.11452 | 0.11452 | 0.98146 | -0.35662 | 0.98227 | -0.34079 | 31.4618
126 | 0.01417 | 0.0035521 | -0.014167 | -0.0035506 | 2.6395e-06 | 1.4966e-06 | 0.021483 | 0.021483 | 0.021483 | 0.98146 | -0.35662 | 0.98126 | -0.36053 | 5.902
127 | 0.037638 | 0.0094496 | -0.037617 | -0.0094366 | 2.0629e-05 | 1.2989e-05 | 0.057069 | 0.057069 | 0.057069 | 0.98146 | -0.35662 | 0.98088 | -0.36811 | 15.6784
128 | -0.077499 | -0.019469 | 0.077513 | 0.019477 | 1.345e-05 | 8.5749e-06 | 0.11742 | 0.11742 | 0.11742 | 0.98227 | -0.34079 | 0.98246 | -0.33716 | 32.2577
129 | 0.035759 | 0.0089708 | -0.035758 | -0.0089705 | 5.3227e-07 | 3.3457e-07 | 0.05425 | 0.05425 | 0.05425 | 0.98088 | -0.36811 | 0.98086 | -0.36843 | 14.9039
130 | -0.079614 | -0.020004 | 0.079654 | 0.02003 | 4.0116e-05 | 2.5581e-05 | 0.1206 | 0.1206 | 0.1206 | 0.98246 | -0.33716 | 0.983 | -0.32661 | 33.1319
131 | 0.033909 | 0.0085069 | -0.033902 | -0.0085025 | 6.945e-06 | 4.3565e-06 | 0.051444 | 0.051444 | 0.051444 | 0.98086 | -0.36843 | 0.98064 | -0.37272 | 14.133
132 | 0.083788 | 0.0211 | -0.083744 | -0.021072 | 4.4037e-05 | 2.8091e-05 | 0.12672 | 0.12672 | 0.12672 | 0.98416 | -0.30393 | 0.9836 | -0.31492 | 34.8134
133 | 0.081721 | 0.020565 | -0.081675 | -0.020536 | 4.5599e-05 | 2.9082e-05 | 0.12366 | 0.12366 | 0.12366 | 0.9836 | -0.31492 | 0.983 | -0.32661 | 33.9723
134 | 0.020361 | 0.005105 | -0.020359 | -0.0051039 | 1.8271e-06 | 1.1051e-06 | 0.030908 | 0.030908 | 0.030908 | 0.98025 | -0.38031 | 0.98016 | -0.38219 | 8.4912
135 | -0.025686 | -0.0064397 | 0.025687 | 0.0064402 | 8.5467e-07 | 5.2809e-07 | 0.038992 | 0.038992 | 0.038992 | 0.98025 | -0.38031 | 0.98029 | -0.37961 | 10.712
136 | 0.018489 | 0.0046352 | -0.018487 | -0.004634 | 2.0685e-06 | 1.2356e-06 | 0.028069 | 0.028069 | 0.028069 | 0.98016 | -0.38219 | 0.98004 | -0.38454 | 7.7112
137 | -0.027481 | -0.0068899 | 0.027485 | 0.0068926 | 4.4024e-06 | 2.7325e-06 | 0.041715 | 0.041715 | 0.041715 | 0.98029 | -0.37961 | 0.98046 | -0.37625 | 11.4602
138 | 0.016645 | 0.0041724 | -0.016643 | -0.0041713 | 1.8575e-06 | 1.0911e-06 | 0.025272 | 0.025273 | 0.025273 | 0.98004 | -0.38454 | 0.97992 | -0.38688 | 6.943
139 | -0.029278 | -0.0073419 | 0.029282 | 0.0073446 | 4.3971e-06 | 2.7392e-06 | 0.044436 | 0.044436 | 0.044436 | 0.98046 | -0.37625 | 0.98062 | -0.3731 | 12.2076
140 | 0.01427 | 0.0035766 | -0.014269 | -0.0035763 | 6.0411e-07 | 3.4341e-07 | 0.021669 | 0.021669 | 0.021669 | 0.97992 | -0.38688 | 0.97987 | -0.38777 | 5.9531
141 | -0.03203 | -0.0080332 | 0.03203 | 0.0080335 | 5.7664e-07 | 3.6084e-07 | 0.048604 | 0.048604 | 0.048604 | 0.98062 | -0.3731 | 0.98064 | -0.37272 | 13.3529
142 | 0.078807 | 0.019937 | -0.078735 | -0.019891 | 7.1541e-05 | 4.5617e-05 | 0.11936 | 0.11936 | 0.11936 | 0.98298 | -0.32604 | 0.982 | -0.34498 | 32.7921
143 | 0.077285 | 0.019528 | -0.077249 | -0.019505 | 3.5631e-05 | 2.2716e-05 | 0.11717 | 0.11717 | 0.11717 | 0.982 | -0.34498 | 0.98151 | -0.3546 | 32.1883
144 | 0.075798 | 0.019142 | -0.075717 | -0.019089 | 8.1755e-05 | 5.2115e-05 | 0.11497 | 0.11497 | 0.11497 | 0.98151 | -0.3546 | 0.98035 | -0.37714 | 31.5842
145 | 0.073497 | 0.018533 | -0.073479 | -0.018522 | 1.7824e-05 | 1.1359e-05 | 0.1116 | 0.1116 | 0.1116 | 0.98035 | -0.37714 | 0.98009 | -0.38221 | 30.6585
146 | 0.071923 | 0.018132 | -0.071899 | -0.018116 | 2.4437e-05 | 1.5571e-05 | 0.10923 | 0.10923 | 0.10923 | 0.98009 | -0.38221 | 0.97973 | -0.38931 | 30.0095
147 | 0.037716 | 0.0094637 | -0.037708 | -0.0094584 | 8.4498e-06 | 5.3229e-06 | 0.057525 | 0.057525 | 0.057525 | 0.97569 | -0.46859 | 0.97545 | -0.47329 | 15.8035
148 | -0.039787 | -0.0099827 | 0.039796 | 0.0099885 | 9.1207e-06 | 5.7547e-06 | 0.060683 | 0.060683 | 0.060683 | 0.97569 | -0.46859 | 0.97593 | -0.46379 | 16.6711
149 | 0.035435 | 0.0088889 | -0.035435 | -0.0088888 | 2.0321e-07 | 1.2774e-07 | 0.054058 | 0.054058 | 0.054058 | 0.97545 | -0.47329 | 0.97544 | -0.47341 | 14.8512
150 | -0.041637 | -0.01045 | 0.041638 | 0.010451 | 1.323e-06 | 8.3578e-07 | 0.06349 | 0.06349 | 0.06349 | 0.97593 | -0.46379 | 0.97596 | -0.46312 | 17.4422
151 | 0.033361 | 0.008369 | -0.033354 | -0.0083647 | 6.7792e-06 | 4.2516e-06 | 0.050894 | 0.050894 | 0.050894 | 0.97544 | -0.47341 | 0.97523 | -0.47768 | 13.982
152 | -0.043824 | -0.010999 | 0.043836 | 0.011006 | 1.1765e-05 | 7.4419e-06 | 0.066823 | 0.066823 | 0.066823 | 0.97596 | -0.46312 | 0.97625 | -0.45749 | 18.3579
153 | 0.031293 | 0.0078481 | -0.031293 | -0.0078481 | 1.7471e-08 | 1.0927e-08 | 0.047749 | 0.047749 | 0.047749 | 0.97523 | -0.47768 | 0.97522 | -0.47769 | 13.1179
154 | -0.046151 | -0.011586 | 0.046153 | 0.011587 | 1.9211e-06 | 1.2166e-06 | 0.070351 | 0.070351 | 0.070351 | 0.97625 | -0.45749 | 0.9763 | -0.45662 | 19.3272
155 | 0.029219 | 0.0073282 | -0.029214 | -0.0073252 | 4.8825e-06 | 3.0431e-06 | 0.044584 | 0.044584 | 0.044584 | 0.97522 | -0.47769 | 0.97505 | -0.48119 | 12.2485
156 | -0.050336 | -0.012636 | 0.050349 | 0.012644 | 1.3447e-05 | 8.5298e-06 | 0.076726 | 0.076726 | 0.076726 | 0.9763 | -0.45662 | 0.97658 | -0.45102 | 21.0787
157 | -0.052441 | -0.013168 | 0.052457 | 0.013179 | 1.6548e-05 | 1.0504e-05 | 0.079913 | 0.079913 | 0.079913 | 0.97658 | -0.45102 | 0.97692 | -0.44441 | 21.9541
158 | -0.054696 | -0.01374 | 0.054696 | 0.01374 | 2.1494e-07 | 1.3653e-07 | 0.083323 | 0.083323 | 0.083323 | 0.97692 | -0.44441 | 0.97692 | -0.44433 | 22.891
159 | -0.055262 | -0.013882 | 0.05528 | 0.013894 | 1.8766e-05 | 1.1922e-05 | 0.084184 | 0.084184 | 0.084184 | 0.97692 | -0.44433 | 0.97728 | -0.43721 | 23.1275
160 | -0.05743 | -0.014433 | 0.057431 | 0.014433 | 2.7233e-07 | 1.731e-07 | 0.087458 | 0.087458 | 0.087458 | 0.97728 | -0.43721 | 0.97729 | -0.43711 | 24.0269
161 | 0.15643 | 0.039976 | -0.15636 | -0.039931 | 7.0739e-05 | 4.5094e-05 | 0.23417 | 0.23417 | 0.23417 | 0.99522 | -0.090708 | 0.99472 | -0.10006 | 32.1661
162 | 0.15429 | 0.039411 | -0.15422 | -0.039366 | 7.0361e-05 | 4.4849e-05 | 0.23107 | 0.23107 | 0.23107 | 0.99472 | -0.10006 | 0.99423 | -0.1095 | 31.74
163 | 0.15214 | 0.038846 | -0.15208 | -0.038804 | 6.6506e-05 | 4.2387e-05 | 0.22796 | 0.22796 | 0.22796 | 0.99423 | -0.1095 | 0.99375 | -0.11855 | 31.3135
164 | 0.15001 | 0.038284 | -0.14994 | -0.038241 | 6.7286e-05 | 4.2879e-05 | 0.22486 | 0.22486 | 0.22486 | 0.99375 | -0.11855 | 0.99327 | -0.12784 | 30.8871
165 | -0.013201 | -0.0033087 | 0.013202 | 0.0033091 | 6.9885e-07 | 3.9011e-07 | 0.020157 | 0.020157 | 0.020157 | 0.97454 | -0.49115 | 0.9746 | -0.49004 | 5.5377
166 | -0.015387 | -0.0038566 | 0.015387 | 0.0038568 | 3.577e-07 | 2.0739e-07 | 0.023493 | 0.023493 | 0.023493 | 0.9746 | -0.49004 | 0.97462 | -0.48955 | 6.454
167 | 0.067707 | 0.017046 | -0.067679 | -0.017029 | 2.7579e-05 | 1.7563e-05 | 0.10294 | 0.10294 | 0.10294 | 0.97896 | -0.40441 | 0.97852 | -0.41294 | 28.2809
168 | -0.069714 | -0.017549 | 0.069755 | 0.017575 | 4.0374e-05 | 2.5719e-05 | 0.10599 | 0.10599 | 0.10599 | 0.97896 | -0.40441 | 0.97958 | -0.3923 | 29.1191
169 | 0.066913 | 0.016837 | -0.06691 | -0.016834 | 3.3723e-06 | 2.1474e-06 | 0.10178 | 0.10178 | 0.10178 | 0.97852 | -0.41294 | 0.97847 | -0.41399 | 27.9608
170 | -0.070335 | -0.01772 | 0.070345 | 0.017727 | 1.0064e-05 | 6.4116e-06 | 0.10688 | 0.10688 | 0.10688 | 0.97958 | -0.3923 | 0.97973 | -0.38931 | 29.3613
171 | 0.063514 | 0.015983 | -0.06349 | -0.015968 | 2.4517e-05 | 1.5603e-05 | 0.096614 | 0.096614 | 0.096614 | 0.97847 | -0.41399 | 0.97805 | -0.42207 | 26.5422
172 | 0.061338 | 0.015428 | -0.061337 | -0.015428 | 2.1176e-07 | 1.3471e-07 | 0.093339 | 0.093339 | 0.093339 | 0.97805 | -0.42207 | 0.97805 | -0.42214 | 25.6427
173 | 0.060793 | 0.015292 | -0.060771 | -0.015278 | 2.227e-05 | 1.4166e-05 | 0.092511 | 0.092511 | 0.092511 | 0.97805 | -0.42214 | 0.97766 | -0.42981 | 25.4152
174 | 0.027377 | 0.0068647 | -0.027376 | -0.0068645 | 4.3198e-07 | 2.6824e-07 | 0.041781 | 0.041781 | 0.041781 | 0.97505 | -0.48119 | 0.97503 | -0.48152 | 11.4782
175 | 0.058621 | 0.014739 | -0.058621 | -0.014739 | 1.7834e-07 | 1.1338e-07 | 0.089239 | 0.089239 | 0.089239 | 0.97766 | -0.42981 | 0.97766 | -0.42988 | 24.5162
176 | -0.020227 | -0.0050704 | 0.020229 | 0.0050719 | 2.4579e-06 | 1.4873e-06 | 0.030878 | 0.030878 | 0.030878 | 0.97474 | -0.48718 | 0.97487 | -0.48463 | 8.4829
177 | 0.017783 | 0.0044579 | -0.017781 | -0.0044568 | 2.0114e-06 | 1.1966e-06 | 0.027147 | 0.027147 | 0.027147 | 0.97474 | -0.48718 | 0.97462 | -0.48955 | 7.4581
178 | -0.022882 | -0.0057367 | 0.022882 | 0.0057369 | 3.3394e-07 | 2.0462e-07 | 0.034926 | 0.034926 | 0.034926 | 0.97487 | -0.48463 | 0.97489 | -0.48432 | 9.5952
179 | -0.025046 | -0.0062793 | 0.025049 | 0.0062813 | 3.3395e-06 | 2.0613e-06 | 0.03823 | 0.03823 | 0.03823 | 0.97489 | -0.48432 | 0.97503 | -0.48152 | 10.5027
180 | 0.058075 | 0.014602 | -0.058055 | -0.014589 | 2.006e-05 | 1.2752e-05 | 0.088409 | 0.088409 | 0.088409 | 0.97766 | -0.42988 | 0.97729 | -0.43711 | 24.2882
181 | 0.14782 | 0.037711 | -0.14776 | -0.037671 | 6.2932e-05 | 4.01e-05 | 0.22169 | 0.22169 | 0.22169 | 0.99327 | -0.12784 | 0.99281 | -0.13666 | 30.4519
182 | -0.13027 | -0.033079 | 0.13036 | 0.033136 | 9.0143e-05 | 5.7612e-05 | 0.19625 | 0.19625 | 0.19625 | 0.98854 | -0.2184 | 0.98929 | -0.20404 | 53.9145
183 | -0.13356 | -0.033936 | 0.13367 | 0.034007 | 0.00011028 | 7.0486e-05 | 0.20105 | 0.20105 | 0.20105 | 0.98929 | -0.20404 | 0.99018 | -0.1869 | 55.2341
184 | -0.137 | -0.034843 | 0.13711 | 0.034909 | 0.00010403 | 6.6494e-05 | 0.20606 | 0.20606 | 0.20606 | 0.99018 | -0.1869 | 0.991 | -0.17115 | 56.6109
185 | -0.14028 | -0.035704 | 0.14039 | 0.035775 | 0.00011152 | 7.1286e-05 | 0.21083 | 0.21083 | 0.21083 | 0.991 | -0.17115 | 0.99186 | -0.15468 | 57.9192
186 | -0.14357 | -0.036573 | 0.14363 | 0.03661 | 5.7546e-05 | 3.6659e-05 | 0.2156 | 0.2156 | 0.2156 | 0.99186 | -0.15468 | 0.9923 | -0.14637 | 29.6154
187 | 0.1457 | 0.037156 | -0.14564 | -0.037113 | 6.8327e-05 | 4.3532e-05 | 0.21861 | 0.21861 | 0.21861 | 0.99281 | -0.13666 | 0.9923 | -0.14637 | 30.0287

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.53272 | 0.13559

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.003861 | 0.00096766
1 | 0.0069608 | 0.0017445
2 | 0.0035718 | 0.00089519
3 | 0.0016335 | 0.00040939
4 | 0.0035246 | 0.00088335
5 | 0.0062883 | 0.001576
6 | 0.0016366 | 0.00041017
7 | 0.0016917 | 0.00042397
8 | 0.0045663 | 0.0011444
9 | 0.003998 | 0.001002
10 | 0.0053873 | 0.0013502
11 | 0.0017652 | 0.0004424
12 | 0.0021431 | 0.00053711
13 | 0.0025865 | 0.00064824
14 | 0.019081 | 0.0047822
15 | 0.0053799 | 0.0013483
16 | 0.0029234 | 0.00073266
17 | 0.00197 | 0.00049374
18 | 0.0037963 | 0.00095143
19 | 0.0056201 | 0.0014085
20 | 0.0053899 | 0.0013508
21 | 0.0020999 | 0.00052629
22 | 0.0025405 | 0.0006367
23 | 0.009702 | 0.0024316
24 | 0.0016055 | 0.00040237
25 | 0.0033443 | 0.00083816
26 | 0.0020589 | 0.00051601
27 | 0.0013198 | 0.00033078
28 | 0.019963 | 0.0050031
29 | 0.0014255 | 0.00035727
30 | 0.0039071 | 0.00097922
31 | 0.0048671 | 0.0012198
32 | 0.0024259 | 0.00060799
33 | 0.0032917 | 0.00082497
34 | 0.0025044 | 0.00062765
35 | 0.0037342 | 0.00093587
36 | 0.0026732 | 0.00066997
37 | 0.0017654 | 0.00044246
38 | 0.0019455 | 0.00048758
39 | 0.0076577 | 0.0019192
40 | 0.0048126 | 0.0012062
41 | 0.0062236 | 0.0015598
42 | 0.0051294 | 0.0012855
43 | 0.0030409 | 0.00076213
44 | 0.0066812 | 0.0016745
45 | 0.00090202 | 0.00022607
46 | 0.0064171 | 0.0016083
47 | 0.016272 | 0.0040782
48 | 0.001969 | 0.00049348
49 | 0.010006 | 0.0025077
50 | 0.0063966 | 0.0016031
51 | 0.0014441 | 0.00036193
52 | 0.0071752 | 0.0017983
53 | 0.0095658 | 0.0023974
54 | 0.0024197 | 0.00060642
55 | 0.0015944 | 0.00039959
56 | 0.0022994 | 0.00057629
57 | 0.0024789 | 0.00062127
58 | 0.0064427 | 0.0016147
59 | 0.0022974 | 0.00057577
60 | 0.0022947 | 0.00057511
61 | 0.0084029 | 0.002106
62 | 0.0016435 | 0.00041189
63 | 0.0020717 | 0.00051922
64 | 0.0014876 | 0.00037282
65 | 0.0020741 | 0.00051983
66 | 0.0018746 | 0.00046983
67 | 0.0019988 | 0.00050095
68 | 0.0019529 | 0.00048945
69 | 0.0019448 | 0.00048741
70 | 0.0024945 | 0.00062518
71 | 0.0019761 | 0.00049525
72 | 0.0020006 | 0.00050139
73 | 0.0020461 | 0.0005128
74 | 0.001743 | 0.00043684
75 | 0.0019533 | 0.00048953
76 | 0.0016919 | 0.00042402
77 | 0.0018836 | 0.00047207
78 | 0.001743 | 0.00043684
79 | 0.0018134 | 0.00045449
80 | 0.0018172 | 0.00045542
81 | 0.0018777 | 0.0004706
82 | 0.001745 | 0.00043733
83 | 0.0021994 | 0.00055122
84 | 0.001992 | 0.00049923
85 | 0.0019595 | 0.0004911
86 | 0.0019582 | 0.00049077
87 | 0.0019882 | 0.00049828
88 | 0.0019889 | 0.00049848
89 | 0.0032869 | 0.00082377
90 | 0.0018522 | 0.00046422
91 | 0.0032925 | 0.00082518
92 | 0.0014446 | 0.00036206
93 | 0.003951 | 0.00099021
94 | 0.0014437 | 0.00036182
95 | 0.005455 | 0.0013671
96 | 0.011766 | 0.0029488
97 | 0.0064845 | 0.0016252
98 | 0.0019123 | 0.00047927
99 | 0.0031303 | 0.00078453
100 | 0.0018586 | 0.0004658
101 | 0.0021011 | 0.00052659
102 | 0.0018496 | 0.00046355
103 | 0.0016896 | 0.00042346
104 | 0.0020237 | 0.00050719
105 | 0.0020209 | 0.00050647
106 | 0.0053255 | 0.0013347
107 | 0.00187 | 0.00046868
108 | 0.001794 | 0.00044962
109 | 0.0018418 | 0.00046159
110 | 0.0017927 | 0.0004493
111 | 0.002373 | 0.00059473
112 | 0.0027472 | 0.00068852
113 | 0.006976 | 0.0017484
114 | 0.0018714 | 0.00046902
115 | 0.0053214 | 0.0013337
116 | 0.0014504 | 0.00036351
117 | 0.0014506 | 0.00036355
118 | 0.0022198 | 0.00055634
119 | 0.0015561 | 0.00038999
120 | 0.0020706 | 0.00051895
121 | 0.0022724 | 0.00056952
122 | 0.0018409 | 0.00046139
123 | 0.002074 | 0.0005198
124 | 0.0021862 | 0.00054791
125 | 0.0020615 | 0.00051665
126 | 0.0023148 | 0.00058015
127 | 0.0020741 | 0.00051982
128 | 0.0041829 | 0.0010483
129 | 0.0020913 | 0.00052414
130 | 0.0022388 | 0.0005611
131 | 0.00056533 | 0.00014168
132 | 0.00215 | 0.00053885
133 | 0.0021096 | 0.00052872
134 | 0.0020736 | 0.00051969
135 | 0.0020746 | 0.00051994
136 | 0.002073 | 0.00051954
137 | 0.0014848 | 0.00037213
138 | 0.0021847 | 0.00054753
139 | 0.0020072 | 0.00050306
140 | 0.00076628 | 0.00019205
141 | 0.00058053 | 0.00014549
142 | 0.0033954 | 0.00085098
143 | 0.0015534 | 0.00038932
144 | 0.0021522 | 0.00053939
145 | 0.0005442 | 0.00013639
146 | 0.0018372 | 0.00046045
147 | 0.0021501 | 0.00053886
148 | 0.0024436 | 0.00061244
149 | 0.0026526 | 0.00066479
150 | 0.0023937 | 0.00059993
151 | 0.0021641 | 0.00054238
152 | 0.0023268 | 0.00058316
153 | 0.00054521 | 0.00013664
154 | 0.00062481 | 0.00015659
155 | 0.0021149 | 0.00053004
156 | 0.0028396 | 0.00071168
157 | 0.0031933 | 0.00080032
158 | 0.0033351 | 0.00083586
159 | 0.0031715 | 0.00079485
160 | 0.0031823 | 0.00079756
161 | 0.0014818 | 0.00037136
162 | 0.002056 | 0.00051529
163 | 0.0020065 | 0.00050287

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1