## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2701-271_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2701-271_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2701-271_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2701-271_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2701-271_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2701-271_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2701-271_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2701-271_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2701-271_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2701-271_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2701-271_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2701-271_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2701-271_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2701-271_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2701-271_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2701-271_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2701-271_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2701-271_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2701-271_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2701-271_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2701-271_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2701-271_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2701-271_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2701-271_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2701-271_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2701-271_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2701-271_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2701-271_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2701-271_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2701-271_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2701-271_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2701-271_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2701-271_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2701-271_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2701-271_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2701-271_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2701-271_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2701-271_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2701-271_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2701-271_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2701-271_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2701-271_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2701-271_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2701-271_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2701-271_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2701-271_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2701-271_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2701-271_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2701-271_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2701-271_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2701-271_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2701-271_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2701-271_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2701-271_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2701-271_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2701-271_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2701-271_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2701-271_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2701-271_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2701-271_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2701-271_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2701-271_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2701-271_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2701-271_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2701-271_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2701-271_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2701-271_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2701-271_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2701-271_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2701-271_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2701-271_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2701-271_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2701-271_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2701-271_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2701-271_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2701-271_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2701-271_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2701-271_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2701-271_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2701-271_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2701-271_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2701-271_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2701-271_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2701-271_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2701-271_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2701-271_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2701-271_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2701-271_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2701-271_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2701-271_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2701-271_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2701-271_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2701-271_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2701-271_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2701-271_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2701-271_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_572_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2701-271_0_2_load_0 | 0 | 0.00073636 | 0.00018455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2701-271_0_2_load_1 | 1 | 0.0009086 | 0.00022772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2701-271_0_2_load_2 | 2 | 0.0010127 | 0.00025381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2701-271_0_2_load_3 | 3 | 0.00090786 | 0.00022753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2701-271_0_2_load_4 | 4 | 0.0010245 | 0.00025677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2701-271_0_2_load_55 | 5 | 0.00091328 | 0.00022889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2701-271_0_2_load_49 | 7 | 0.0021802 | 0.00054642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2701-271_0_2_load_75 | 8 | 0.0039549 | 0.00099118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2701-271_0_2_load_5 | 9 | 0.00084917 | 0.00021282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2701-271_0_2_load_6 | 10 | 0.00086723 | 0.00021735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2701-271_0_2_load_7 | 11 | 0.0057022 | 0.0014291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2701-271_0_2_load_8 | 12 | 0.016378 | 0.0041046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2701-271_0_2_load_9 | 13 | 0.00083202 | 0.00020852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2701-271_0_2_load_95 | 14 | 0.00085333 | 0.00021386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2701-271_0_2_load_63 | 15 | 0.0017563 | 0.00044016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2701-271_0_2_load_96 | 16 | 0.00085184 | 0.00021349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2701-271_0_2_load_88 | 17 | 0.0059117 | 0.0014816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2701-271_0_2_load_62 | 18 | 0.00083233 | 0.0002086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2701-271_0_2_load_10 | 19 | 0.00090784 | 0.00022753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2701-271_0_2_load_11 | 20 | 0.0052519 | 0.0013162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2701-271_0_2_load_13 | 22 | 0.0052997 | 0.0013282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2701-271_0_2_load_14 | 23 | 0.00026496 | 6.6406e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2701-271_0_2_load_15 | 24 | 0.002026 | 0.00050776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2701-271_0_2_load_94 | 29 | 0.0039416 | 0.00098787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2701-271_0_2_load_100 | 30 | 0.0049401 | 0.0012381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2701-271_0_2_load_23 | 31 | 0.0018552 | 0.00046495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2701-271_0_2_load_93 | 32 | 0.0028301 | 0.00070928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2701-271_0_2_load_18 | 33 | 0.0025005 | 0.00062669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2701-271_0_2_load_19 | 34 | 0.001051 | 0.00026342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2701-271_0_2_load_20 | 35 | 0.0009829 | 0.00024634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2701-271_0_2_load_92 | 38 | 0.0049981 | 0.0012526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2701-271_0_2_load_50 | 40 | 0.00072587 | 0.00018192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2701-271_0_2_load_46 | 41 | 0.0021281 | 0.00053335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2701-271_0_2_load_97 | 42 | 0.0055328 | 0.0013866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2701-271_0_2_load_103 | 44 | 0.024657 | 0.0061797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2701-271_0_2_load_53 | 45 | 0.02446 | 0.0061301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2701-271_0_2_load_70 | 46 | 0.0037137 | 0.00093074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2701-271_0_2_load_47 | 47 | 0.0039066 | 0.0009791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2701-271_0_2_load_58 | 49 | 0.002684 | 0.00067268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2701-271_0_2_load_91 | 50 | 0.0032446 | 0.00081318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2701-271_0_2_load_81 | 53 | 0.0033449 | 0.00083831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2701-271_0_2_load_86 | 56 | 0.00096373 | 0.00024153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2701-271_0_2_load_89 | 58 | 0.0079786 | 0.0019996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2701-271_0_2_load_68 | 60 | 0.0032123 | 0.00080507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2701-271_0_2_load_56 | 61 | 0.00070873 | 0.00017762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2701-271_0_2_load_67 | 62 | 0.002093 | 0.00052456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2701-271_0_2_load_82 | 63 | 0.0042333 | 0.001061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2701-271_0_2_load_51 | 64 | 0.0033371 | 0.00083636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2701-271_0_2_load_87 | 65 | 0.00092581 | 0.00023203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2701-271_0_2_load_69 | 66 | 0.0035502 | 0.00088977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2701-271_0_2_load_90 | 67 | 0.0026186 | 0.00065627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2701-271_0_2_load_79 | 68 | 0.0012738 | 0.00031924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2701-271_0_2_load_65 | 69 | 0.0044342 | 0.0011113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2701-271_0_2_load_64 | 70 | 0.0040767 | 0.0010217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2701-271_0_2_load_37 | 71 | 0.0061175 | 0.0015332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2701-271_0_2_load_38 | 72 | 0.0017036 | 0.00042696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2701-271_0_2_load_39 | 73 | 0.00080806 | 0.00020252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2701-271_0_2_load_40 | 74 | 0.00084306 | 0.00021129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2701-271_0_2_load_61 | 76 | 0.00083044 | 0.00020813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2701-271_0_2_load_42 | 77 | 0.004905 | 0.0012293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2701-271_0_2_load_60 | 78 | 0.0022166 | 0.00055553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2701-271_0_2_load_45 | 79 | 0.0052817 | 0.0013237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2701-271_0_2_load_76 | 80 | 0.0039621 | 0.00099299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2701-271_0_2_load_43 | 81 | 0.0010461 | 0.00026217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2701-271_0_2_load_44 | 82 | 0.0079312 | 0.0019878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2701-271_0_2_load_48 | 83 | 0.00087212 | 0.00021857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2701-271_0_2_load_57 | 84 | 0.0014723 | 0.00036898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2701-271_0_2_load_59 | 85 | 0.0017055 | 0.00042745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2701-271_0_2_load_77 | 86 | 0.014289 | 0.003581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2701-271_0_2_load_78 | 87 | 0.0033174 | 0.00083141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2701-271_0_2_load_66 | 88 | 0.0032357 | 0.00081094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2701-271_0_2_load_71 | 89 | 0.00093116 | 0.00023337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2701-271_0_2_load_73 | 90 | 0.00092564 | 0.00023199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2701-271_0_2_load_80 | 91 | 0.00083718 | 0.00020982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2701-271_0_2_load_83 | 92 | 0.0039296 | 0.00098484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2701-271_0_2_load_99 | 93 | 0.005545 | 0.0013897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2701-271_0_2_load_98 | 94 | 0.0055354 | 0.0013873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2701-271_0_2_load_101 | 95 | 0.0055385 | 0.0013881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 79 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2701-271_0_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0043386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2701-271_0_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.002306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2701-271_0_2_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0065096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2701-271_0_2_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0062294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2701-271_0_2_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0063854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2701-271_0_2_line_5 |  | 4 | 6 | 0.016675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2701-271_0_2_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0012568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2701-271_0_2_line_7 |  | 6 | 8 | 0.0068245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2701-271_0_2_line_8 |  | 7 | 37 | 0.01668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2701-271_0_2_line_9 |  | 8 | 68 | 0.0053957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2701-271_0_2_line_10 |  | 9 | 10 | 0.0066134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2701-271_0_2_line_11 |  | 9 | 11 | 0.0025678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2701-271_0_2_line_12 |  | 10 | 12 | 0.0017663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2701-271_0_2_line_13 |  | 11 | 13 | 0.0041082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2701-271_0_2_line_14 |  | 12 | 14 | 0.004964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2701-271_0_2_line_15 |  | 13 | 15 | 0.01553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2701-271_0_2_line_16 |  | 14 | 16 | 0.0066997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2701-271_0_2_line_17 |  | 15 | 17 | 0.0071806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2701-271_0_2_line_18 |  | 15 | 18 | 0.016985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2701-271_0_2_line_19 |  | 16 | 91 | 0.0067854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2701-271_0_2_line_20 |  | 17 | 87 | 0.0037871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2701-271_0_2_line_21 |  | 18 | 78 | 0.001648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2701-271_0_2_line_22 |  | 19 | 20 | 0.010318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2701-271_0_2_line_23 |  | 19 | 21 | 0.017518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2701-271_0_2_line_24 |  | 20 | 22 | 0.013656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2701-271_0_2_line_25 |  | 21 | 23 | 0.020488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2701-271_0_2_line_26 |  | 21 | 24 | 0.022602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2701-271_0_2_line_27 |  | 22 | 25 | 0.012998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2701-271_0_2_line_28 |  | 24 | 26 | 0.021409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2701-271_0_2_line_29 |  | 25 | 30 | 0.00128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2701-271_0_2_line_30 |  | 26 | 27 | 0.009693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2701-271_0_2_line_31 |  | 27 | 31 | 0.014684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2701-271_0_2_line_32 |  | 27 | 28 | 0.006089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2701-271_0_2_line_33 |  | 28 | 29 | 0.040093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2701-271_0_2_line_34 |  | 29 | 32 | 0.028294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2701-271_0_2_line_35 |  | 30 | 93 | 0.015635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2701-271_0_2_line_36 |  | 32 | 92 | 0.028025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2701-271_0_2_line_37 |  | 33 | 34 | 0.012746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_2701-271_0_2_line_38 |  | 33 | 35 | 0.0028405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_2701-271_0_2_line_39 |  | 34 | 36 | 0.017623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_2701-271_0_2_line_40 |  | 35 | 37 | 0.010794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_2701-271_0_2_line_41 |  | 36 | 38 | 0.013141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2701-271_0_2_line_42 |  | 36 | 39 | 0.010435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2701-271_0_2_line_43 |  | 37 | 40 | 0.039884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2701-271_0_2_line_44 |  | 37 | 41 | 0.015403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_2701-271_0_2_line_45 |  | 38 | 42 | 0.015761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2701-271_0_2_line_46 |  | 39 | 46 | 0.012217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2701-271_0_2_line_47 |  | 39 | 43 | 0.005944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2701-271_0_2_line_48 |  | 41 | 47 | 0.017045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_2701-271_0_2_line_49 |  | 42 | 94 | 0.016497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2701-271_0_2_line_50 |  | 43 | 44 | 0.05519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2701-271_0_2_line_51 |  | 43 | 45 | 0.028164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2701-271_0_2_line_52 |  | 46 | 89 | 0.018921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2701-271_0_2_line_53 |  | 47 | 83 | 0.0012631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_2701-271_0_2_line_54 |  | 48 | 49 | 0.014439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2701-271_0_2_line_55 |  | 48 | 50 | 0.021948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2701-271_0_2_line_56 |  | 49 | 61 | 0.01163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2701-271_0_2_line_57 |  | 50 | 62 | 0.017557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2701-271_0_2_line_58 |  | 51 | 52 | 0.02181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2701-271_0_2_line_59 |  | 51 | 53 | 0.035865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2701-271_0_2_line_60 |  | 52 | 57 | 0.015346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2701-271_0_2_line_61 |  | 53 | 63 | 0.027754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2701-271_0_2_line_62 |  | 54 | 55 | 0.0058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2701-271_0_2_line_63 |  | 54 | 56 | 0.0046038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2701-271_0_2_line_64 |  | 55 | 64 | 0.014632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2701-271_0_2_line_65 |  | 55 | 59 | 0.040733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2701-271_0_2_line_66 |  | 56 | 65 | 0.0077688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2701-271_0_2_line_67 |  | 57 | 58 | 0.032718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2701-271_0_2_line_68 |  | 58 | 67 | 0.034989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2701-271_0_2_line_69 |  | 59 | 60 | 0.015002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2701-271_0_2_line_70 |  | 60 | 66 | 0.00064431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2701-271_0_2_line_71 |  | 61 | 84 | 0.010184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2701-271_0_2_line_72 |  | 62 | 88 | 0.014837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2701-271_0_2_line_73 |  | 63 | 92 | 0.028273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2701-271_0_2_line_74 |  | 65 | 90 | 0.0077803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2701-271_0_2_line_75 |  | 68 | 91 | 0.017869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2701-271_0_2_line_76 |  | 69 | 70 | 0.026269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2701-271_0_2_line_77 |  | 70 | 88 | 0.0044552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2701-271_0_2_line_78 |  | 71 | 72 | 0.0056461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2701-271_0_2_line_79 |  | 71 | 73 | 0.0010028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2701-271_0_2_line_80 |  | 72 | 74 | 0.0067946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2701-271_0_2_line_81 |  | 73 | 75 | 0.01663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2701-271_0_2_line_82 |  | 74 | 76 | 0.0067422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2701-271_0_2_line_83 |  | 75 | 77 | 0.0081825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2701-271_0_2_line_84 |  | 76 | 78 | 0.0050485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2701-271_0_2_line_85 |  | 77 | 81 | 0.0072992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2701-271_0_2_line_86 |  | 79 | 80 | 0.0070357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_2701-271_0_2_line_87 |  | 80 | 83 | 0.012042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_2701-271_0_2_line_88 |  | 81 | 82 | 0.020768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2701-271_0_2_line_89 |  | 84 | 85 | 0.015635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2701-271_0_2_line_90 |  | 85 | 86 | 0.0038025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2701-271_0_2_line_91 |  | 86 | 87 | 0.005128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2701-271_0_2_line_92 |  | 89 | 90 | 0.007808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2701-271_0_2_line_93 |  | 93 | 95 | 0.016503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2701-271_0_2_line_94 |  | 94 | 95 | 0.016498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2701-271_0_2_trafo_45 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 96 | 79 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2611851.0865 | 1269076.3835 | 2611846.7481 | 1269076.4308
1 | 2611851.0865 | 1269076.3835 | 2611853.3924 | 1269076.3584
2 | 2611846.7481 | 1269076.4308 | 2611840.2389 | 1269076.5017
3 | 2611859.6214 | 1269076.2905 | 2611853.3924 | 1269076.3584
4 | 2611840.2389 | 1269076.5017 | 2611833.8539 | 1269076.5713
5 | 2611876.2959 | 1269076.1089 | 2611859.6214 | 1269076.2905
6 | 2611832.5972 | 1269076.585 | 2611833.8539 | 1269076.5713
7 | 2611876.2959 | 1269076.1089 | 2611876.331 | 1269082.9333
8 | 2611815.9179 | 1269076.7667 | 2611832.5972 | 1269076.585
9 | 2611876.331 | 1269082.9333 | 2611876.3586 | 1269088.3289
10 | 2611876.588 | 1269133.0265 | 2611876.5541 | 1269126.4132
11 | 2611876.588 | 1269133.0265 | 2611876.6012 | 1269135.5943
12 | 2611876.545 | 1269124.6469 | 2611876.5541 | 1269126.4132
13 | 2611876.6223 | 1269139.7024 | 2611876.6012 | 1269135.5943
14 | 2611876.545 | 1269124.6469 | 2611876.5195 | 1269119.6829
15 | 2611876.702 | 1269155.2322 | 2611876.6223 | 1269139.7024
16 | 2611876.4852 | 1269112.9833 | 2611876.5195 | 1269119.6829
17 | 2611876.702 | 1269155.2322 | 2611876.5461 | 1269162.4111
18 | 2611876.702 | 1269155.2322 | 2611859.7197 | 1269154.9142
19 | 2611876.4503 | 1269106.198 | 2611876.4852 | 1269112.9833
20 | 2611876.5461 | 1269162.4111 | 2611876.4639 | 1269166.1973
21 | 2611858.072 | 1269154.8834 | 2611859.7197 | 1269154.9142
22 | 2611769.5005 | 1269207.7866 | 2611769.7147 | 1269197.4709
23 | 2611769.1369 | 1269225.3009 | 2611769.5005 | 1269207.7866
24 | 2611769.7147 | 1269197.4709 | 2611769.9981 | 1269183.8174
25 | 2611769.1369 | 1269225.3009 | 2611764.2382 | 1269225.4802 | 2611748.6705 | 1269226.235
26 | 2611769.1369 | 1269225.3009 | 2611780.8895 | 1269225.4799 | 2611791.7363 | 1269225.6617
27 | 2611770.035 | 1269170.8198 | 2611770.027 | 1269182.4279 | 2611769.9981 | 1269183.8174
28 | 2611805.7945 | 1269233.3126 | 2611805.7643 | 1269229.61 | 2611805.7265 | 1269225.8961 | 2611791.7363 | 1269225.6617
29 | 2611770.035 | 1269170.8198 | 2611770.0604 | 1269169.5401
30 | 2611815.5157 | 1269233.4209 | 2611805.7945 | 1269233.3126
31 | 2611815.5157 | 1269233.4209 | 2611830.1949 | 1269233.8126
32 | 2611815.5157 | 1269233.4209 | 2611815.2252 | 1269239.5024
33 | 2611815.2252 | 1269239.5024 | 2611855.3105 | 1269240.2956
34 | 2611855.3105 | 1269240.2956 | 2611883.5992 | 1269240.8553
35 | 2611770.3716 | 1269153.9081 | 2611770.0604 | 1269169.5401
36 | 2611911.6188 | 1269241.4097 | 2611883.5992 | 1269240.8553
37 | 2611802.2891 | 1269076.3813 | 2611789.5483 | 1269076.0211
38 | 2611805.1285 | 1269076.4616 | 2611802.2891 | 1269076.3813
39 | 2611771.932 | 1269075.5229 | 2611789.5483 | 1269076.0211
40 | 2611815.9179 | 1269076.7667 | 2611805.1285 | 1269076.4616
41 | 2611771.932 | 1269075.5229 | 2611771.6704 | 1269088.6617
42 | 2611771.3657 | 1269065.1033 | 2611771.932 | 1269075.5229
43 | 2611815.9179 | 1269076.7667 | 2611816.9112 | 1269036.8951
44 | 2611815.9179 | 1269076.7667 | 2611815.9771 | 1269092.1693
45 | 2611771.6704 | 1269088.6617 | 2611771.3567 | 1269104.4196
46 | 2611771.3657 | 1269065.1033 | 2611771.4677 | 1269052.8869
47 | 2611771.3657 | 1269065.1033 | 2611765.406 | 1269065.2472
48 | 2611816.0427 | 1269109.2142 | 2611815.9771 | 1269092.1693
49 | 2611771.3567 | 1269104.4196 | 2611771.0284 | 1269120.9132
50 | 2611765.406 | 1269065.2472 | 2611710.2487 | 1269067.1452
51 | 2611765.406 | 1269065.2472 | 2611765.0672 | 1269037.0849
52 | 2611771.4677 | 1269052.8869 | 2611771.6257 | 1269033.967
53 | 2611816.0476 | 1269110.4773 | 2611816.0427 | 1269109.2142
54 | 2611875.1438 | 1269227.002 | 2611875.4572 | 1269212.5668
55 | 2611875.1438 | 1269227.002 | 2611885.8355 | 1269227.1568 | 2611897.0889 | 1269227.3557
56 | 2611875.7096 | 1269200.9393 | 2611875.4572 | 1269212.5668
57 | 2611914.643 | 1269227.6661 | 2611897.0889 | 1269227.3557
58 | 2612000.9326 | 1269250.7827 | 2612000.7124 | 1269240.6195 | 2612000.7945 | 1269233.4702 | 2612001.5258 | 1269229.0352
59 | 2612000.9326 | 1269250.7827 | 2611998.8451 | 1269248.6548 | 2611995.7117 | 1269246.5581 | 2611991.7745 | 1269243.8148 | 2611989.692 | 1269242.9545 | 2611967.6344 | 1269242.518
60 | 2612001.5258 | 1269229.0352 | 2612004.3069 | 1269223.07 | 2612004.9542 | 1269219.2241 | 2612004.6631 | 1269214.3645
61 | 2611967.6344 | 1269242.518 | 2611939.8862 | 1269241.969
62 | 2611766.0425 | 1269006.0845 | 2611771.8592 | 1269006.0071
63 | 2611771.8592 | 1269006.0071 | 2611771.8207 | 1269010.6107
64 | 2611766.0425 | 1269006.0845 | 2611765.7984 | 1268991.4549
65 | 2611766.0425 | 1269006.0845 | 2611725.1902 | 1269006.6597
66 | 2611771.8207 | 1269010.6107 | 2611771.7559 | 1269018.3792
67 | 2612004.6631 | 1269214.3645 | 2612000.6744 | 1269181.8902
68 | 2612000.6744 | 1269181.8902 | 2611996.4088 | 1269147.162
69 | 2611725.1902 | 1269006.6597 | 2611725.0248 | 1269002.8122 | 2611724.6508 | 1268991.6671
70 | 2611724.6292 | 1268991.0232 | 2611724.6508 | 1268991.6671
71 | 2611875.7096 | 1269200.9393 | 2611875.9307 | 1269190.7574
72 | 2611914.643 | 1269227.6661 | 2611929.4777 | 1269227.9283
73 | 2611911.6188 | 1269241.4097 | 2611939.8862 | 1269241.969
74 | 2611771.7559 | 1269018.3792 | 2611771.6909 | 1269026.1593
75 | 2611876.4503 | 1269106.198 | 2611876.3586 | 1269088.3289
76 | 2611933.9322 | 1269228.0071 | 2611960.1972 | 1269228.4714
77 | 2611933.9322 | 1269228.0071 | 2611929.4777 | 1269227.9283
78 | 2611833.8448 | 1269154.4297 | 2611839.49 | 1269154.5354
79 | 2611832.8422 | 1269154.411 | 2611833.8448 | 1269154.4297
80 | 2611846.2834 | 1269154.6626 | 2611839.49 | 1269154.5354
81 | 2611816.2154 | 1269154.0996 | 2611832.8422 | 1269154.411
82 | 2611846.2834 | 1269154.6626 | 2611853.0244 | 1269154.7889
83 | 2611816.2154 | 1269154.0996 | 2611816.1261 | 1269162.2816
84 | 2611858.072 | 1269154.8834 | 2611853.0244 | 1269154.7889
85 | 2611816.0464 | 1269169.5804 | 2611816.1261 | 1269162.2816
86 | 2611816.121 | 1269129.5552 | 2611816.0939 | 1269122.5195
87 | 2611816.0939 | 1269122.5195 | 2611816.0476 | 1269110.4773
88 | 2611815.8197 | 1269190.3467 | 2611816.0464 | 1269169.5804
89 | 2611876.27 | 1269175.1257 | 2611875.9307 | 1269190.7574
90 | 2611876.27 | 1269175.1257 | 2611876.3526 | 1269171.3241
91 | 2611876.3526 | 1269171.3241 | 2611876.4639 | 1269166.1973
92 | 2611771.6909 | 1269026.1593 | 2611771.6257 | 1269033.967
93 | 2611770.3716 | 1269153.9081 | 2611770.7001 | 1269137.4079
94 | 2611770.7001 | 1269137.4079 | 2611771.0284 | 1269120.9132

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2611851.0865 | 1269076.3835
1 | 2611846.7481 | 1269076.4308
2 | 2611853.3924 | 1269076.3584
3 | 2611840.2389 | 1269076.5017
4 | 2611859.6214 | 1269076.2905
5 | 2611833.8539 | 1269076.5713
6 | 2611876.2959 | 1269076.1089
7 | 2611832.5972 | 1269076.585
8 | 2611876.331 | 1269082.9333
9 | 2611876.588 | 1269133.0265
10 | 2611876.5541 | 1269126.4132
11 | 2611876.6012 | 1269135.5943
12 | 2611876.545 | 1269124.6469
13 | 2611876.6223 | 1269139.7024
14 | 2611876.5195 | 1269119.6829
15 | 2611876.702 | 1269155.2322
16 | 2611876.4852 | 1269112.9833
17 | 2611876.5461 | 1269162.4111
18 | 2611859.7197 | 1269154.9142
19 | 2611769.5005 | 1269207.7866
20 | 2611769.7147 | 1269197.4709
21 | 2611769.1369 | 1269225.3009
22 | 2611769.9981 | 1269183.8174
23 | 2611748.6705 | 1269226.235
24 | 2611791.7363 | 1269225.6617
25 | 2611770.035 | 1269170.8198
26 | 2611805.7945 | 1269233.3126
27 | 2611815.5157 | 1269233.4209
28 | 2611815.2252 | 1269239.5024
29 | 2611855.3105 | 1269240.2956
30 | 2611770.0604 | 1269169.5401
31 | 2611830.1949 | 1269233.8126
32 | 2611883.5993 | 1269240.8553
33 | 2611802.2891 | 1269076.3813
34 | 2611789.5483 | 1269076.0211
35 | 2611805.1285 | 1269076.4616
36 | 2611771.932 | 1269075.5229
37 | 2611815.9179 | 1269076.7667
38 | 2611771.6704 | 1269088.6617
39 | 2611771.3657 | 1269065.1033
40 | 2611816.9112 | 1269036.8951
41 | 2611815.9771 | 1269092.1693
42 | 2611771.3567 | 1269104.4196
43 | 2611765.406 | 1269065.2472
44 | 2611710.2487 | 1269067.1452
45 | 2611765.0672 | 1269037.0849
46 | 2611771.4677 | 1269052.8869
47 | 2611816.0427 | 1269109.2142
48 | 2611875.1438 | 1269227.002
49 | 2611875.4572 | 1269212.5668
50 | 2611897.0889 | 1269227.3557
51 | 2612000.9326 | 1269250.7827
52 | 2612001.5258 | 1269229.0352
53 | 2611967.6344 | 1269242.518
54 | 2611771.8592 | 1269006.0071
55 | 2611766.0425 | 1269006.0845
56 | 2611771.8207 | 1269010.6107
57 | 2612004.6631 | 1269214.3645
58 | 2612000.6744 | 1269181.8902
59 | 2611725.1902 | 1269006.6597
60 | 2611724.6508 | 1268991.6671
61 | 2611875.7096 | 1269200.9393
62 | 2611914.643 | 1269227.6661
63 | 2611939.8862 | 1269241.969
64 | 2611765.7984 | 1268991.4549
65 | 2611771.7559 | 1269018.3792
66 | 2611724.6292 | 1268991.0231
67 | 2611996.4088 | 1269147.162
68 | 2611876.3586 | 1269088.3289
69 | 2611960.1972 | 1269228.4714
70 | 2611933.9322 | 1269228.0071
71 | 2611833.8448 | 1269154.4297
72 | 2611839.49 | 1269154.5354
73 | 2611832.8422 | 1269154.411
74 | 2611846.2834 | 1269154.6626
75 | 2611816.2154 | 1269154.0996
76 | 2611853.0244 | 1269154.7889
77 | 2611816.1261 | 1269162.2816
78 | 2611858.072 | 1269154.8834
79 | 2611816.121 | 1269129.5552
80 | 2611816.0939 | 1269122.5195
81 | 2611816.0464 | 1269169.5804
82 | 2611815.8197 | 1269190.3467
83 | 2611816.0476 | 1269110.4773
84 | 2611875.9307 | 1269190.7574
85 | 2611876.2701 | 1269175.1257
86 | 2611876.3526 | 1269171.3241
87 | 2611876.4639 | 1269166.1973
88 | 2611929.4777 | 1269227.9283
89 | 2611771.6257 | 1269033.967
90 | 2611771.6909 | 1269026.1593
91 | 2611876.4503 | 1269106.198
92 | 2611911.6188 | 1269241.4097
93 | 2611770.3716 | 1269153.9081
94 | 2611771.0284 | 1269120.9132
95 | 2611770.7001 | 1269137.4079
96 | 2611816.2154 | 1269154.0996

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98974 | -0.19565 | 0.00073636 | 0.00018455
1 | 0.99019 | -0.18705 | 0.0009086 | 0.00022772
2 | 0.9895 | -0.20019 | 0.0010127 | 0.00025381
3 | 0.99086 | -0.17407 | 0.00090786 | 0.00022753
4 | 0.98887 | -0.21235 | 0.0010245 | 0.00025677
5 | 0.99153 | -0.16125 | 0.00091328 | 0.00022889
6 | 0.9872 | -0.24467 | 0 | 0
7 | 0.99166 | -0.15871 | 0.0021802 | 0.00054642
8 | 0.98651 | -0.25793 | 0.0039549 | 0.00099118
9 | 0.98189 | -0.34772 | 0.00084917 | 0.00021282
10 | 0.9824 | -0.33773 | 0.00086723 | 0.00021735
11 | 0.9817 | -0.35156 | 0.0057022 | 0.0014291
12 | 0.98254 | -0.33504 | 0.016378 | 0.0041046
13 | 0.9814 | -0.35728 | 0.00083202 | 0.00020852
14 | 0.98301 | -0.32601 | 0.00085333 | 0.00021386
15 | 0.98031 | -0.37871 | 0.0017563 | 0.00044016
16 | 0.98364 | -0.31373 | 0.00085184 | 0.00021349
17 | 0.97999 | -0.38486 | 0.0059117 | 0.0014816
18 | 0.97988 | -0.3871 | 0.00083233 | 0.0002086
19 | 0.98367 | -0.31369 | 0.00090784 | 0.00022753
20 | 0.98399 | -0.30738 | 0.0052519 | 0.0013162
21 | 0.98313 | -0.32412 | 0 | 0
22 | 0.98449 | -0.29775 | 0.0052997 | 0.0013282
23 | 0.98313 | -0.32421 | 0.00026496 | 6.6406e-05
24 | 0.98244 | -0.33748 | 0.002026 | 0.00050776
25 | 0.98502 | -0.28735 | 0 | 0
26 | 0.98183 | -0.34937 | 0 | 0
27 | 0.98156 | -0.35476 | 0 | 0
28 | 0.9814 | -0.35795 | 0 | 0
29 | 0.98032 | -0.37893 | 0.0039416 | 0.00098787
30 | 0.98507 | -0.28633 | 0.0049401 | 0.0012381
31 | 0.98153 | -0.35526 | 0.0018552 | 0.00046495
32 | 0.97967 | -0.39173 | 0.0028301 | 0.00070928
33 | 0.99253 | -0.14219 | 0.0025005 | 0.00062669
34 | 0.99169 | -0.15848 | 0.001051 | 0.00026342
35 | 0.99272 | -0.1385 | 0.0009829 | 0.00024634
36 | 0.99053 | -0.18088 | 0 | 0
37 | 0.99346 | -0.1244 | 0 | 0
38 | 0.9896 | -0.19878 | 0.0049981 | 0.0012526
39 | 0.98989 | -0.19325 | 0 | 0
40 | 0.99343 | -0.12492 | 0.00072587 | 0.00018192
41 | 0.99534 | -0.08846 | 0.0021281 | 0.00053335
42 | 0.98856 | -0.21888 | 0.0055328 | 0.0013866
43 | 0.98962 | -0.19844 | 0 | 0
44 | 0.98837 | -0.22269 | 0.024657 | 0.0061797
45 | 0.98899 | -0.21071 | 0.02446 | 0.0061301
46 | 0.98969 | -0.19707 | 0.0037137 | 0.00093074
47 | 0.99744 | -0.048522 | 0.0039066 | 0.0009791
48 | 0.97863 | -0.41156 | 0 | 0
49 | 0.97886 | -0.40707 | 0.002684 | 0.00067268
50 | 0.97828 | -0.41839 | 0.0032446 | 0.00081318
51 | 0.97791 | -0.42632 | 0 | 0
52 | 0.97769 | -0.43053 | 0 | 0
53 | 0.97826 | -0.41939 | 0.0033449 | 0.00083831
54 | 0.98915 | -0.20755 | 0 | 0
55 | 0.9891 | -0.20859 | 0 | 0
56 | 0.98919 | -0.20672 | 0.00096373 | 0.00024153
57 | 0.97754 | -0.4335 | 0 | 0
58 | 0.97722 | -0.43983 | 0.0079786 | 0.0019996
59 | 0.98884 | -0.2135 | 0 | 0
60 | 0.98875 | -0.21531 | 0.0032123 | 0.00080507
61 | 0.97907 | -0.40289 | 0.00070873 | 0.00017762
62 | 0.97806 | -0.42281 | 0.002093 | 0.00052456
63 | 0.97862 | -0.41234 | 0.0042333 | 0.001061
64 | 0.98905 | -0.20946 | 0.0033371 | 0.00083636
65 | 0.98927 | -0.20519 | 0.00092581 | 0.00023203
66 | 0.98875 | -0.21535 | 0.0035502 | 0.00088977
67 | 0.97713 | -0.4415 | 0.0026186 | 0.00065627
68 | 0.98599 | -0.26805 | 0.0012738 | 0.00031924
69 | 0.97775 | -0.4288 | 0.0044342 | 0.0011113
70 | 0.97786 | -0.42668 | 0.0040767 | 0.0010217
71 | 0.97933 | -0.39789 | 0.0061175 | 0.0015332
72 | 0.97944 | -0.39575 | 0.0017036 | 0.00042696
73 | 0.97932 | -0.39815 | 0.00080806 | 0.00020252
74 | 0.97958 | -0.39297 | 0.00084306 | 0.00021129
75 | 0.9791 | -0.40235 | 0 | 0
76 | 0.97973 | -0.39011 | 0.00083044 | 0.00020813
77 | 0.979 | -0.40442 | 0.004905 | 0.0012293
78 | 0.97984 | -0.38789 | 0.0022166 | 0.00055553
79 | 1 | 0 | -0.28129 | -0.071631
80 | 0.99911 | -0.016917 | 0.0039621 | 0.00099299
81 | 0.97894 | -0.40561 | 0.0010461 | 0.00026217
82 | 0.97878 | -0.4086 | 0.0079312 | 0.0019878
83 | 0.9976 | -0.045526 | 0.00087212 | 0.00021857
84 | 0.97927 | -0.3991 | 0.0014723 | 0.00036898
85 | 0.97959 | -0.39286 | 0.0017055 | 0.00042745
86 | 0.97967 | -0.39123 | 0.014289 | 0.003581
87 | 0.97985 | -0.38769 | 0.0033174 | 0.00083141
88 | 0.9779 | -0.42599 | 0.0032357 | 0.00081094
89 | 0.98945 | -0.20173 | 0.00093116 | 0.00023337
90 | 0.98936 | -0.20353 | 0.00092564 | 0.00023199
91 | 0.98428 | -0.30121 | 0.00083718 | 0.00020982
92 | 0.97909 | -0.40299 | 0.0039296 | 0.00098484
93 | 0.98579 | -0.27246 | 0.005545 | 0.0013897
94 | 0.98755 | -0.23833 | 0.0055354 | 0.0013873
95 | 0.98663 | -0.2562 | 0.0055385 | 0.0013881
96 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.1123 | -0.028513 | 0.11234 | 0.028543 | 4.6446e-05 | 2.967e-05 | 0.16896 | 0.16896 | 0.16896 | 0.98974 | -0.19565 | 0.99019 | -0.18705 | 46.4178
1 | 0.11156 | 0.028328 | -0.11153 | -0.028313 | 2.4365e-05 | 1.5564e-05 | 0.16785 | 0.16785 | 0.16785 | 0.98974 | -0.19565 | 0.9895 | -0.20019 | 46.1137
2 | -0.11325 | -0.02877 | 0.11332 | 0.028816 | 7.0819e-05 | 4.524e-05 | 0.17033 | 0.17033 | 0.17033 | 0.99019 | -0.18705 | 0.99086 | -0.17407 | 46.7929
3 | 0.11052 | 0.028059 | -0.11046 | -0.028018 | 6.4629e-05 | 4.1282e-05 | 0.16633 | 0.16633 | 0.16633 | 0.9895 | -0.20019 | 0.98887 | -0.21235 | 45.6953
4 | -0.11423 | -0.029043 | 0.1143 | 0.029088 | 7.0584e-05 | 4.5091e-05 | 0.17169 | 0.17169 | 0.17169 | 0.99086 | -0.17407 | 0.99153 | -0.16125 | 47.1675
5 | 0.10943 | 0.027761 | -0.10926 | -0.027653 | 0.00016981 | 0.00010847 | 0.16479 | 0.16479 | 0.16479 | 0.98887 | -0.21235 | 0.9872 | -0.24467 | 45.2718
6 | -0.11521 | -0.029317 | 0.11523 | 0.029326 | 1.4116e-05 | 9.0179e-06 | 0.17306 | 0.17306 | 0.17306 | 0.99153 | -0.16125 | 0.99166 | -0.15871 | 47.544
7 | 0.10926 | 0.027653 | -0.10919 | -0.027608 | 6.9496e-05 | 4.439e-05 | 0.16479 | 0.16479 | 0.16479 | 0.9872 | -0.24467 | 0.98651 | -0.25793 | 45.2718
8 | -0.11741 | -0.029873 | 0.1176 | 0.029997 | 0.00019449 | 0.00012426 | 0.17633 | 0.17633 | 0.17633 | 0.99166 | -0.15871 | 0.99346 | -0.1244 | 48.4427
9 | 0.10524 | 0.026617 | -0.10519 | -0.026584 | 5.104e-05 | 3.2597e-05 | 0.15882 | 0.15882 | 0.15882 | 0.98651 | -0.25793 | 0.98599 | -0.26805 | 43.633
10 | -0.083745 | -0.021063 | 0.083785 | 0.021088 | 3.9962e-05 | 2.5492e-05 | 0.12694 | 0.12694 | 0.12694 | 0.98189 | -0.34772 | 0.9824 | -0.33773 | 34.8734
11 | 0.082896 | 0.02085 | -0.082881 | -0.02084 | 1.5203e-05 | 9.6976e-06 | 0.12565 | 0.12565 | 0.12565 | 0.98189 | -0.34772 | 0.9817 | -0.35156 | 34.5199
12 | -0.084653 | -0.021306 | 0.084664 | 0.021313 | 1.0895e-05 | 6.9504e-06 | 0.12825 | 0.12825 | 0.12825 | 0.9824 | -0.33773 | 0.98254 | -0.33504 | 35.2343
13 | 0.077179 | 0.019411 | -0.077158 | -0.019398 | 2.1092e-05 | 1.3447e-05 | 0.11701 | 0.11701 | 0.11701 | 0.9817 | -0.35156 | 0.9814 | -0.35728 | 32.1454
14 | -0.10104 | -0.025417 | 0.10108 | 0.025445 | 4.3608e-05 | 2.7846e-05 | 0.15306 | 0.15306 | 0.15306 | 0.98254 | -0.33504 | 0.98301 | -0.32601 | 42.0483
15 | 0.076326 | 0.019189 | -0.076248 | -0.019139 | 7.8024e-05 | 4.9739e-05 | 0.11575 | 0.11575 | 0.11575 | 0.9814 | -0.35728 | 0.98031 | -0.37871 | 31.7988
16 | -0.10194 | -0.025659 | 0.102 | 0.025697 | 5.9853e-05 | 3.8221e-05 | 0.15435 | 0.15435 | 0.15435 | 0.98301 | -0.32601 | 0.98364 | -0.31373 | 42.4032
17 | 0.047229 | 0.011857 | -0.047215 | -0.011848 | 1.3842e-05 | 8.7681e-06 | 0.071696 | 0.071696 | 0.071696 | 0.98031 | -0.37871 | 0.97999 | -0.38486 | 19.6968
18 | 0.027263 | 0.0068426 | -0.027252 | -0.0068359 | 1.0909e-05 | 6.768e-06 | 0.041386 | 0.041386 | 0.041386 | 0.98031 | -0.37871 | 0.97988 | -0.3871 | 11.3697
19 | -0.10285 | -0.025911 | 0.10291 | 0.02595 | 6.1635e-05 | 3.936e-05 | 0.15564 | 0.15564 | 0.15564 | 0.98364 | -0.31373 | 0.98428 | -0.30121 | 42.7572
20 | 0.041303 | 0.010366 | -0.041298 | -0.010363 | 5.5866e-06 | 3.5277e-06 | 0.06272 | 0.06272 | 0.06272 | 0.97999 | -0.38486 | 0.97985 | -0.38769 | 17.2308
21 | 0.026419 | 0.0066273 | -0.026418 | -0.0066266 | 9.9486e-07 | 6.1595e-07 | 0.040122 | 0.040122 | 0.040122 | 0.97988 | -0.3871 | 0.97984 | -0.38789 | 11.0225
22 | -0.034077 | -0.0085927 | 0.034088 | 0.0085992 | 1.0289e-05 | 6.4542e-06 | 0.051568 | 0.051568 | 0.051568 | 0.98367 | -0.31369 | 0.98399 | -0.30738 | 14.1672
23 | 0.03317 | 0.0083652 | -0.033153 | -0.0083548 | 1.6552e-05 | 1.0371e-05 | 0.050195 | 0.050195 | 0.050195 | 0.98367 | -0.31369 | 0.98313 | -0.32412 | 13.7899
24 | -0.03934 | -0.0099154 | 0.039358 | 0.0099269 | 1.8137e-05 | 1.1434e-05 | 0.05951 | 0.05951 | 0.05951 | 0.98399 | -0.30738 | 0.98449 | -0.29775 | 16.349
25 | 0.00026497 | 6.6147e-05 | -0.00026496 | -6.6406e-05 | 1.2354e-09 | -2.59e-07 | 0.00040095 | 0.00040104 | 0.00040104 | 0.98313 | -0.32412 | 0.98313 | -0.32421 | 0.11018
26 | 0.032888 | 0.0082887 | -0.032867 | -0.0082755 | 2.1016e-05 | 1.3164e-05 | 0.049794 | 0.049794 | 0.049794 | 0.98313 | -0.32412 | 0.98244 | -0.33748 | 13.6798
27 | -0.044657 | -0.011255 | 0.04468 | 0.011269 | 2.2222e-05 | 1.4057e-05 | 0.067521 | 0.067521 | 0.067521 | 0.98449 | -0.29775 | 0.98502 | -0.28735 | 18.5496
28 | 0.030841 | 0.0077678 | -0.030824 | -0.0077568 | 1.7528e-05 | 1.0947e-05 | 0.046726 | 0.046726 | 0.046726 | 0.98244 | -0.33748 | 0.98183 | -0.34937 | 12.8368
29 | -0.04468 | -0.011269 | 0.044682 | 0.011271 | 2.1883e-06 | 1.3842e-06 | 0.067521 | 0.067521 | 0.067521 | 0.98502 | -0.28735 | 0.98507 | -0.28633 | 18.5496
30 | 0.030824 | 0.0077568 | -0.030816 | -0.0077519 | 7.9361e-06 | 4.9565e-06 | 0.046726 | 0.046726 | 0.046726 | 0.98183 | -0.34937 | 0.98156 | -0.35476 | 12.8368
31 | 0.0018552 | 0.00046479 | -0.0018552 | -0.00046495 | 4.3556e-08 | -1.5773e-07 | 0.0028124 | 0.0028124 | 0.0028124 | 0.98156 | -0.35476 | 0.98153 | -0.35526 | 0.77265
32 | 0.02896 | 0.0072871 | -0.028956 | -0.0072843 | 4.4033e-06 | 2.7411e-06 | 0.043914 | 0.043914 | 0.043914 | 0.98156 | -0.35476 | 0.9814 | -0.35795 | 12.0642
33 | 0.028956 | 0.0072843 | -0.028927 | -0.0072663 | 2.8994e-05 | 1.805e-05 | 0.043914 | 0.043914 | 0.043914 | 0.9814 | -0.35795 | 0.98032 | -0.37893 | 12.0642
34 | 0.024985 | 0.0062784 | -0.02497 | -0.006269 | 1.5266e-05 | 9.4136e-06 | 0.037931 | 0.037931 | 0.037931 | 0.98032 | -0.37893 | 0.97967 | -0.39173 | 10.4206
35 | -0.049622 | -0.012509 | 0.049655 | 0.01253 | 3.2965e-05 | 2.0898e-05 | 0.074983 | 0.074983 | 0.074983 | 0.98507 | -0.28633 | 0.98579 | -0.27246 | 20.5997
36 | 0.02214 | 0.0055597 | -0.022128 | -0.0055525 | 1.1888e-05 | 7.2554e-06 | 0.033632 | 0.033633 | 0.033633 | 0.97967 | -0.39173 | 0.97909 | -0.40299 | 9.2397
37 | 0.1452 | 0.03673 | -0.14509 | -0.036658 | 0.00011337 | 7.2229e-05 | 0.21781 | 0.21781 | 0.21781 | 0.99253 | -0.14219 | 0.99169 | -0.15848 | 29.9183
38 | -0.1477 | -0.037357 | 0.14773 | 0.037374 | 2.6143e-05 | 1.6658e-05 | 0.22155 | 0.22155 | 0.22155 | 0.99253 | -0.14219 | 0.99272 | -0.1385 | 30.4332
39 | 0.14404 | 0.036395 | -0.14388 | -0.036296 | 0.0001545 | 9.8423e-05 | 0.21623 | 0.21623 | 0.21623 | 0.99169 | -0.15848 | 0.99053 | -0.18088 | 29.7017
40 | -0.14871 | -0.03762 | 0.14881 | 0.037684 | 0.00010067 | 6.4147e-05 | 0.22303 | 0.22303 | 0.22303 | 0.99272 | -0.1385 | 0.99346 | -0.1244 | 30.6356
41 | 0.077097 | 0.01952 | -0.077031 | -0.019478 | 6.6185e-05 | 4.219e-05 | 0.11589 | 0.11589 | 0.11589 | 0.99053 | -0.18088 | 0.9896 | -0.19878 | 31.8378
42 | 0.066783 | 0.016776 | -0.066744 | -0.016751 | 3.9397e-05 | 2.508e-05 | 0.10034 | 0.10034 | 0.10034 | 0.99053 | -0.18088 | 0.98989 | -0.19325 | 27.5657
43 | 0.00072589 | 0.00018142 | -0.00072587 | -0.00018192 | 1.7677e-08 | -5.051e-07 | 0.0010871 | 0.0010872 | 0.0010872 | 0.99346 | -0.1244 | 0.99343 | -0.12492 | 0.29869
44 | -0.26714 | -0.067862 | 0.2676 | 0.068158 | 0.00046311 | 0.00029599 | 0.40045 | 0.40045 | 0.40045 | 0.99346 | -0.1244 | 0.99534 | -0.08846 | 55.0063
45 | 0.072033 | 0.018225 | -0.071964 | -0.018181 | 6.9417e-05 | 4.4225e-05 | 0.10837 | 0.10837 | 0.10837 | 0.9896 | -0.19878 | 0.98856 | -0.21888 | 29.7732
46 | 0.017572 | 0.004407 | -0.017569 | -0.0044051 | 3.1968e-06 | 1.8889e-06 | 0.026416 | 0.026416 | 0.026416 | 0.98989 | -0.19325 | 0.98969 | -0.19707 | 7.2571
47 | 0.049172 | 0.012344 | -0.04916 | -0.012336 | 1.2181e-05 | 7.7193e-06 | 0.073923 | 0.073923 | 0.073923 | 0.98989 | -0.19325 | 0.98962 | -0.19844 | 20.3086
48 | -0.26973 | -0.068692 | 0.27025 | 0.069024 | 0.00052066 | 0.00033278 | 0.40363 | 0.40363 | 0.40363 | 0.99534 | -0.08846 | 0.99744 | -0.048522 | 55.4433
49 | 0.066431 | 0.016794 | -0.066369 | -0.016755 | 6.192e-05 | 3.9418e-05 | 0.10005 | 0.10005 | 0.10005 | 0.98856 | -0.21888 | 0.98755 | -0.23833 | 27.4852
50 | 0.024686 | 0.0061973 | -0.024657 | -0.0061797 | 2.8521e-05 | 1.7545e-05 | 0.037122 | 0.037122 | 0.037122 | 0.98962 | -0.19844 | 0.98837 | -0.22269 | 10.1984
51 | 0.024474 | 0.0061389 | -0.02446 | -0.0061301 | 1.4304e-05 | 8.793e-06 | 0.036801 | 0.036801 | 0.036801 | 0.98962 | -0.19844 | 0.98899 | -0.21071 | 10.1103
52 | 0.013855 | 0.0034744 | -0.013852 | -0.0034727 | 3.0792e-06 | 1.7276e-06 | 0.020832 | 0.020832 | 0.020832 | 0.98969 | -0.19707 | 0.98945 | -0.20173 | 5.7231
53 | -0.27416 | -0.070004 | 0.2742 | 0.070029 | 3.9706e-05 | 2.5379e-05 | 0.40945 | 0.40945 | 0.40945 | 0.99744 | -0.048522 | 0.9976 | -0.045526 | 56.2438
54 | -0.017095 | -0.0042877 | 0.017099 | 0.0042898 | 3.6586e-06 | 2.1601e-06 | 0.025994 | 0.025994 | 0.025994 | 0.97863 | -0.41156 | 0.97886 | -0.40707 | 7.1413
55 | 0.017095 | 0.0042877 | -0.01709 | -0.0042844 | 5.5615e-06 | 3.2837e-06 | 0.025994 | 0.025995 | 0.025995 | 0.97863 | -0.41156 | 0.97828 | -0.41839 | 7.1414
56 | -0.019783 | -0.0049625 | 0.019787 | 0.0049649 | 3.9447e-06 | 2.3784e-06 | 0.030075 | 0.030074 | 0.030075 | 0.97886 | -0.40707 | 0.97907 | -0.40289 | 8.2622
57 | 0.013845 | 0.0034712 | -0.013842 | -0.0034696 | 2.9199e-06 | 1.6484e-06 | 0.021059 | 0.021059 | 0.021059 | 0.97828 | -0.41839 | 0.97806 | -0.42281 | 5.7856
58 | 0.010604 | 0.0026591 | -0.010602 | -0.002658 | 2.1296e-06 | 1.0894e-06 | 0.016136 | 0.016136 | 0.016136 | 0.97791 | -0.42632 | 0.97769 | -0.43053 | 4.433
59 | -0.010604 | -0.0026591 | 0.010608 | 0.0026609 | 3.5018e-06 | 1.7911e-06 | 0.016136 | 0.016136 | 0.016136 | 0.97791 | -0.42632 | 0.97826 | -0.41939 | 4.433
60 | 0.010602 | 0.002658 | -0.010601 | -0.0026572 | 1.4984e-06 | 7.6657e-07 | 0.016136 | 0.016136 | 0.016136 | 0.97769 | -0.43053 | 0.97754 | -0.4335 | 4.4331
61 | -0.013953 | -0.0034992 | 0.013957 | 0.0035018 | 4.6881e-06 | 2.6518e-06 | 0.021224 | 0.021224 | 0.021224 | 0.97826 | -0.41939 | 0.97862 | -0.41234 | 5.8307
62 | 0.010102 | 0.002532 | -0.010102 | -0.0025318 | 5.0235e-07 | 2.4706e-07 | 0.015197 | 0.015198 | 0.015198 | 0.98915 | -0.20755 | 0.9891 | -0.20859 | 4.1751
63 | -0.010102 | -0.002532 | 0.010103 | 0.0025322 | 3.9874e-07 | 1.961e-07 | 0.015197 | 0.015197 | 0.015197 | 0.98915 | -0.20755 | 0.98919 | -0.20672 | 4.1751
64 | 0.0033373 | 0.00083626 | -0.0033371 | -0.00083636 | 1.3831e-07 | -9.927e-08 | 0.0050206 | 0.0050207 | 0.0050207 | 0.9891 | -0.20859 | 0.98905 | -0.20946 | 1.3793
65 | 0.0067647 | 0.0016955 | -0.0067631 | -0.001695 | 1.582e-06 | 4.8984e-07 | 0.010177 | 0.010177 | 0.010177 | 0.9891 | -0.20859 | 0.98884 | -0.2135 | 2.7959
66 | -0.011067 | -0.0027737 | 0.011067 | 0.0027742 | 8.0735e-07 | 4.1697e-07 | 0.016647 | 0.016647 | 0.016647 | 0.98919 | -0.20672 | 0.98927 | -0.20519 | 4.5734
67 | 0.010601 | 0.0026572 | -0.010597 | -0.0026556 | 3.1947e-06 | 1.6346e-06 | 0.016136 | 0.016136 | 0.016136 | 0.97754 | -0.4335 | 0.97722 | -0.43983 | 4.4331
68 | 0.0026188 | 0.00065597 | -0.0026186 | -0.00065627 | 2.0863e-07 | -3.048e-07 | 0.0039875 | 0.0039876 | 0.0039876 | 0.97722 | -0.43983 | 0.97713 | -0.4415 | 1.0955
69 | 0.0067631 | 0.001695 | -0.0067625 | -0.0016948 | 5.827e-07 | 1.8049e-07 | 0.010177 | 0.010177 | 0.010177 | 0.98884 | -0.2135 | 0.98875 | -0.21531 | 2.7959
70 | 0.0035502 | 0.00088977 | -0.0035502 | -0.00088977 | 6.8973e-09 | -3.8494e-09 | 0.0053429 | 0.0053429 | 0.0053429 | 0.98875 | -0.21531 | 0.98875 | -0.21535 | 1.4678
71 | -0.020496 | -0.0051425 | 0.020499 | 0.0051448 | 3.7062e-06 | 2.2438e-06 | 0.031152 | 0.031152 | 0.031152 | 0.97907 | -0.40289 | 0.97927 | -0.3991 | 8.5581
72 | 0.011749 | 0.002945 | -0.011747 | -0.002944 | 1.7778e-06 | 9.5161e-07 | 0.017875 | 0.017875 | 0.017875 | 0.97806 | -0.42281 | 0.9779 | -0.42599 | 4.9108
73 | -0.018191 | -0.0045628 | 0.018199 | 0.0045676 | 8.1119e-06 | 4.8362e-06 | 0.027661 | 0.02766 | 0.027661 | 0.97862 | -0.41234 | 0.97909 | -0.40299 | 7.5991
74 | -0.011993 | -0.0030062 | 0.011994 | 0.0030067 | 9.4948e-07 | 5.0777e-07 | 0.01804 | 0.01804 | 0.01804 | 0.98927 | -0.20519 | 0.98936 | -0.20353 | 4.956
75 | 0.10391 | 0.026265 | -0.10375 | -0.02616 | 0.00016497 | 0.00010535 | 0.1569 | 0.1569 | 0.1569 | 0.98599 | -0.26805 | 0.98428 | -0.30121 | 43.1049
76 | -0.0044342 | -0.0011113 | 0.0044346 | 0.0011113 | 4.4859e-07 | -4.2411e-08 | 0.0067482 | 0.0067481 | 0.0067482 | 0.97775 | -0.4288 | 0.97786 | -0.42668 | 1.8539
77 | -0.0085113 | -0.002133 | 0.0085116 | 0.0021331 | 2.8025e-07 | 1.2347e-07 | 0.012952 | 0.012952 | 0.012952 | 0.97786 | -0.42668 | 0.9779 | -0.42599 | 3.5581
78 | -0.020814 | -0.0052181 | 0.020816 | 0.0052194 | 2.1177e-06 | 1.2843e-06 | 0.031626 | 0.031626 | 0.031626 | 0.97933 | -0.39789 | 0.97944 | -0.39575 | 8.6884
79 | 0.014696 | 0.0036849 | -0.014696 | -0.0036848 | 1.8751e-07 | 1.0739e-07 | 0.022331 | 0.022331 | 0.022331 | 0.97933 | -0.39789 | 0.97932 | -0.39815 | 6.1348
80 | -0.02252 | -0.0056463 | 0.022523 | 0.0056482 | 2.9826e-06 | 1.8234e-06 | 0.034214 | 0.034214 | 0.034214 | 0.97944 | -0.39575 | 0.97958 | -0.39297 | 9.3994
81 | 0.013888 | 0.0034823 | -0.013885 | -0.0034807 | 2.7771e-06 | 1.5682e-06 | 0.021103 | 0.021103 | 0.021103 | 0.97932 | -0.39815 | 0.9791 | -0.40235 | 5.7975
82 | -0.023366 | -0.0058595 | 0.023369 | 0.0058614 | 3.1853e-06 | 1.9537e-06 | 0.035494 | 0.035494 | 0.035494 | 0.97958 | -0.39297 | 0.97973 | -0.39011 | 9.7512
83 | 0.013885 | 0.0034807 | -0.013884 | -0.0034799 | 1.3665e-06 | 7.7164e-07 | 0.021103 | 0.021103 | 0.021103 | 0.9791 | -0.40235 | 0.979 | -0.40442 | 5.7975
84 | -0.024199 | -0.0060695 | 0.024202 | 0.0060711 | 2.5576e-06 | 1.5733e-06 | 0.036756 | 0.036756 | 0.036756 | 0.97973 | -0.39011 | 0.97984 | -0.38789 | 10.0977
85 | 0.0089789 | 0.0022506 | -0.0089784 | -0.0022504 | 5.0982e-07 | 2.3451e-07 | 0.013648 | 0.013648 | 0.013648 | 0.979 | -0.40442 | 0.97894 | -0.40561 | 3.7493
86 | 0.27964 | 0.07163 | -0.27941 | -0.071484 | 0.00022902 | 0.00014639 | 0.41666 | 0.41666 | 0.41666 | 1 | 0 | 0.99911 | -0.016917 | 57.233
87 | 0.27545 | 0.070491 | -0.27507 | -0.070247 | 0.00038096 | 0.0002435 | 0.41076 | 0.41076 | 0.41076 | 0.99911 | -0.016917 | 0.9976 | -0.045526 | 56.4225
88 | 0.0079324 | 0.0019882 | -0.0079312 | -0.0019878 | 1.1322e-06 | 4.6357e-07 | 0.012058 | 0.012058 | 0.012058 | 0.97894 | -0.40561 | 0.97878 | -0.4086 | 3.3125
89 | -0.021972 | -0.0055137 | 0.021978 | 0.0055177 | 6.5364e-06 | 3.9865e-06 | 0.033389 | 0.033389 | 0.033389 | 0.97927 | -0.3991 | 0.97959 | -0.39286 | 9.1727
90 | -0.023684 | -0.0059452 | 0.023685 | 0.0059463 | 1.8459e-06 | 1.1335e-06 | 0.035979 | 0.035979 | 0.035979 | 0.97959 | -0.39286 | 0.97967 | -0.39123 | 9.8844
91 | -0.037974 | -0.0095274 | 0.03798 | 0.0095314 | 6.3982e-06 | 4.0303e-06 | 0.057682 | 0.057682 | 0.057682 | 0.97967 | -0.39123 | 0.97985 | -0.38769 | 15.8468
92 | 0.012921 | 0.0032393 | -0.01292 | -0.0032387 | 1.1056e-06 | 6.0731e-07 | 0.019432 | 0.019432 | 0.019432 | 0.98945 | -0.20173 | 0.98936 | -0.20353 | 5.3384
93 | -0.0552 | -0.013919 | 0.055243 | 0.013947 | 4.2998e-05 | 2.7308e-05 | 0.083353 | 0.083353 | 0.083353 | 0.98579 | -0.27246 | 0.98663 | -0.2562 | 22.8991
94 | 0.060833 | 0.015368 | -0.060781 | -0.015335 | 5.203e-05 | 3.3089e-05 | 0.091706 | 0.091706 | 0.091706 | 0.98755 | -0.23833 | 0.98663 | -0.2562 | 25.1939

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.28657 | 0.072954

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00073636 | 0.00018455
1 | 0.0009086 | 0.00022772
2 | 0.0010127 | 0.00025381
3 | 0.00090786 | 0.00022753
4 | 0.0010245 | 0.00025677
5 | 0.00091328 | 0.00022889
6 | 0.0021802 | 0.00054642
7 | 0.0039549 | 0.00099118
8 | 0.00084917 | 0.00021282
9 | 0.00086723 | 0.00021735
10 | 0.0057022 | 0.0014291
11 | 0.016378 | 0.0041046
12 | 0.00083202 | 0.00020852
13 | 0.00085333 | 0.00021386
14 | 0.0017563 | 0.00044016
15 | 0.00085184 | 0.00021349
16 | 0.0059117 | 0.0014816
17 | 0.00083233 | 0.0002086
18 | 0.00090784 | 0.00022753
19 | 0.0052519 | 0.0013162
20 | 0.0052997 | 0.0013282
21 | 0.00026496 | 6.6406e-05
22 | 0.002026 | 0.00050776
23 | 0.0039416 | 0.00098787
24 | 0.0049401 | 0.0012381
25 | 0.0018552 | 0.00046495
26 | 0.0028301 | 0.00070928
27 | 0.0025005 | 0.00062669
28 | 0.001051 | 0.00026342
29 | 0.0009829 | 0.00024634
30 | 0.0049981 | 0.0012526
31 | 0.00072587 | 0.00018192
32 | 0.0021281 | 0.00053335
33 | 0.0055328 | 0.0013866
34 | 0.024657 | 0.0061797
35 | 0.02446 | 0.0061301
36 | 0.0037137 | 0.00093074
37 | 0.0039066 | 0.0009791
38 | 0.002684 | 0.00067268
39 | 0.0032446 | 0.00081318
40 | 0.0033449 | 0.00083831
41 | 0.00096373 | 0.00024153
42 | 0.0079786 | 0.0019996
43 | 0.0032123 | 0.00080507
44 | 0.00070873 | 0.00017762
45 | 0.002093 | 0.00052456
46 | 0.0042333 | 0.001061
47 | 0.0033371 | 0.00083636
48 | 0.00092581 | 0.00023203
49 | 0.0035502 | 0.00088977
50 | 0.0026186 | 0.00065627
51 | 0.0012738 | 0.00031924
52 | 0.0044342 | 0.0011113
53 | 0.0040767 | 0.0010217
54 | 0.0061175 | 0.0015332
55 | 0.0017036 | 0.00042696
56 | 0.00080806 | 0.00020252
57 | 0.00084306 | 0.00021129
58 | 0.00083044 | 0.00020813
59 | 0.004905 | 0.0012293
60 | 0.0022166 | 0.00055553
61 | 0.0052817 | 0.0013237
62 | 0.0039621 | 0.00099299
63 | 0.0010461 | 0.00026217
64 | 0.0079312 | 0.0019878
65 | 0.00087212 | 0.00021857
66 | 0.0014723 | 0.00036898
67 | 0.0017055 | 0.00042745
68 | 0.014289 | 0.003581
69 | 0.0033174 | 0.00083141
70 | 0.0032357 | 0.00081094
71 | 0.00093116 | 0.00023337
72 | 0.00092564 | 0.00023199
73 | 0.00083718 | 0.00020982
74 | 0.0039296 | 0.00098484
75 | 0.005545 | 0.0013897
76 | 0.0055354 | 0.0013873
77 | 0.0055385 | 0.0013881

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1