## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2701-28_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2701-28_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2701-28_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2701-28_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2701-28_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2701-28_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2701-28_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2701-28_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2701-28_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2701-28_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2701-28_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2701-28_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2701-28_0_6_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2701-28_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2701-28_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2701-28_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2701-28_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2701-28_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2701-28_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2701-28_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2701-28_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2701-28_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2701-28_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2701-28_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2701-28_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2701-28_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2701-28_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2701-28_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2701-28_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2701-28_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2701-28_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2701-28_0_6_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2701-28_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2701-28_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2701-28_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2701-28_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2701-28_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2701-28_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2701-28_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2701-28_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2701-28_0_6_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2701-28_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2701-28_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2701-28_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2701-28_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2701-28_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2701-28_0_6_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2701-28_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2701-28_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2701-28_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2701-28_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2701-28_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2701-28_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2701-28_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2701-28_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2701-28_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2701-28_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2701-28_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2701-28_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2701-28_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2701-28_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2701-28_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2701-28_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2701-28_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2701-28_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2701-28_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2701-28_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2701-28_0_6_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2701-28_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2701-28_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2701-28_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2701-28_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2701-28_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2701-28_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2701-28_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2701-28_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2701-28_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2701-28_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2701-28_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2701-28_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2701-28_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2701-28_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2701-28_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2701-28_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2701-28_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2701-28_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2701-28_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2701-28_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2701-28_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2701-28_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2701-28_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2701-28_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2701-28_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2701-28_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2701-28_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2701-28_0_6_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2701-28_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2701-28_0_6_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2701-28_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2701-28_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2701-28_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2701-28_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2701-28_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2701-28_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2701-28_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2701-28_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2701-28_0_6_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2701-28_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2701-28_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2701-28_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2701-28_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2701-28_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2701-28_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2701-28_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2701-28_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2701-28_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2701-28_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2701-28_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2701-28_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2701-28_0_6_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2701-28_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2701-28_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2701-28_0_6_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2701-28_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2701-28_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2701-28_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2701-28_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2701-28_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2701-28_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2701-28_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2701-28_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2701-28_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2701-28_0_6_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2701-28_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2701-28_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2701-28_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2701-28_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2701-28_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2701-28_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2701-28_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2701-28_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2701-28_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2701-28_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2701-28_0_6_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2701-28_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2701-28_0_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2701-28_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2701-28_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2701-28_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2701-28_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2701-28_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2701-28_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2701-28_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2701-28_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2701-28_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2701-28_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2701-28_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2701-28_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2701-28_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2701-28_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2701-28_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2701-28_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2701-28_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2701-28_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2701-28_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2701-28_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2701-28_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2701-28_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2701-28_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2701-28_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2701-28_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2701-28_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2701-28_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2701-28_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2701-28_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2701-28_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2701-28_0_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2701-28_0_6_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2701-28_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2701-28_0_6_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2701-28_0_6_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2701-28_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2701-28_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2701-28_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2701-28_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2701-28_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2701-28_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2701-28_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2701-28_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2701-28_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2701-28_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2701-28_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2701-28_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2701-28_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2701-28_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2701-28_0_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2701-28_0_6_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2701-28_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2701-28_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2701-28_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2701-28_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2701-28_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2701-28_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2701-28_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2701-28_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2701-28_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2701-28_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2701-28_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2701-28_0_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2701-28_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_2701-28_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_2701-28_0_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_2701-28_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_2701-28_0_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_MV_557_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2701-28_0_6_load_0 | 0 | 0.0060089 | 0.001506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2701-28_0_6_load_1 | 1 | 0.0067036 | 0.0016801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2701-28_0_6_load_2 | 2 | 0.0056505 | 0.0014162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2701-28_0_6_load_3 | 3 | 0.0088328 | 0.0022137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2701-28_0_6_load_105 | 5 | 0.0087882 | 0.0022025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2701-28_0_6_load_202 | 6 | 0.0050556 | 0.0012671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2701-28_0_6_load_188 | 8 | 0.0014679 | 0.00036789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2701-28_0_6_load_104 | 9 | 0.0016235 | 0.00040688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2701-28_0_6_load_23 | 10 | 0.012076 | 0.0030266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2701-28_0_6_load_220 | 12 | 0.011402 | 0.0028577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2701-28_0_6_load_5 | 16 | 0.0082022 | 0.0020557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2701-28_0_6_load_32 | 17 | 0.0077299 | 0.0019373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2701-28_0_6_load_42 | 18 | 0.0085315 | 0.0021382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2701-28_0_6_load_41 | 19 | 0.008192 | 0.0020531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2701-28_0_6_load_25 | 21 | 0.00063787 | 0.00015987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2701-28_0_6_load_24 | 22 | 0.00088754 | 0.00022244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2701-28_0_6_load_84 | 24 | 0.0013089 | 0.00032803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2701-28_0_6_load_85 | 25 | 0.0017737 | 0.00044453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2701-28_0_6_load_83 | 26 | 0.0031874 | 0.00079885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2701-28_0_6_load_50 | 28 | 0.0019393 | 0.00048604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2701-28_0_6_load_49 | 29 | 0.0040038 | 0.0010035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2701-28_0_6_load_187 | 30 | 0.0020564 | 0.00051539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2701-28_0_6_load_219 | 31 | 0.00853 | 0.0021378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2701-28_0_6_load_33 | 32 | 0.0074953 | 0.0018785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2701-28_0_6_load_106 | 33 | 0.009409 | 0.0023581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2701-28_0_6_load_121 | 35 | 0.0035889 | 0.00089947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2701-28_0_6_load_118 | 36 | 0.0026202 | 0.00065669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2701-28_0_6_load_31 | 37 | 0.0003046 | 7.6341e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2701-28_0_6_load_173 | 38 | 0.0019988 | 0.00050096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2701-28_0_6_load_172 | 39 | 0.0014234 | 0.00035675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2701-28_0_6_load_208 | 40 | 0.0017588 | 0.0004408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2701-28_0_6_load_48 | 41 | 0.001376 | 0.00034485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2701-28_0_6_load_19 | 42 | 0.014629 | 0.0036664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2701-28_0_6_load_20 | 43 | 0.014574 | 0.0036527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2701-28_0_6_load_21 | 44 | 0.012107 | 0.0030344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2701-28_0_6_load_22 | 45 | 0.011876 | 0.0029763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2701-28_0_6_load_213 | 46 | 0.0066804 | 0.0016743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2701-28_0_6_load_29 | 47 | 0.0052921 | 0.0013263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2701-28_0_6_load_74 | 48 | 0.0032921 | 0.00082507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2701-28_0_6_load_73 | 49 | 0.0030829 | 0.00077264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2701-28_0_6_load_27 | 50 | 0.0013141 | 0.00032936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2701-28_0_6_load_28 | 51 | 0.0051824 | 0.0012988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2701-28_0_6_load_30 | 52 | 0.001389 | 0.00034812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2701-28_0_6_load_110 | 53 | 0.0052189 | 0.001308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2701-28_0_6_load_108 | 54 | 0.00125 | 0.00031328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2701-28_0_6_load_115 | 55 | 0.0029362 | 0.00073589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2701-28_0_6_load_116 | 56 | 0.0024505 | 0.00061415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2701-28_0_6_load_189 | 57 | 0.0015972 | 0.0004003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2701-28_0_6_load_36 | 58 | 0.0018314 | 0.00045898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2701-28_0_6_load_37 | 59 | 0.001695 | 0.00042481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2701-28_0_6_load_38 | 60 | 0.0018505 | 0.00046379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2701-28_0_6_load_39 | 61 | 0.0018289 | 0.00045837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2701-28_0_6_load_40 | 62 | 0.001832 | 0.00045913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2701-28_0_6_load_43 | 63 | 0.0018504 | 0.00046376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2701-28_0_6_load_114 | 64 | 0.0018483 | 0.00046324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2701-28_0_6_load_143 | 65 | 0.0018336 | 0.00045954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2701-28_0_6_load_184 | 66 | 0.001832 | 0.00045915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2701-28_0_6_load_218 | 67 | 0.0074992 | 0.0018795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2701-28_0_6_load_142 | 68 | 0.0018491 | 0.00046344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2701-28_0_6_load_44 | 69 | 0.0013277 | 0.00033276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2701-28_0_6_load_45 | 70 | 0.0013353 | 0.00033466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2701-28_0_6_load_46 | 71 | 0.0013039 | 0.00032678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2701-28_0_6_load_47 | 72 | 0.0013285 | 0.00033295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2701-28_0_6_load_72 | 73 | 0.0013249 | 0.00033204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2701-28_0_6_load_59 | 74 | 0.001325 | 0.00033206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2701-28_0_6_load_51 | 75 | 0.0020778 | 0.00052076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2701-28_0_6_load_52 | 76 | 0.0012926 | 0.00032396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2701-28_0_6_load_53 | 77 | 0.0012918 | 0.00032376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2701-28_0_6_load_54 | 78 | 0.0020758 | 0.00052024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2701-28_0_6_load_55 | 79 | 0.0020577 | 0.00051572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2701-28_0_6_load_158 | 80 | 0.0012914 | 0.00032365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2701-28_0_6_load_155 | 81 | 0.0012925 | 0.00032392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2701-28_0_6_load_157 | 82 | 0.0014538 | 0.00036437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2701-28_0_6_load_185 | 83 | 0.0020739 | 0.00051976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2701-28_0_6_load_56 | 84 | 0.0013055 | 0.00032718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2701-28_0_6_load_57 | 85 | 0.0011965 | 0.00029986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2701-28_0_6_load_58 | 86 | 0.0012892 | 0.00032309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2701-28_0_6_load_60 | 87 | 0.0014411 | 0.00036118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2701-28_0_6_load_156 | 88 | 0.0012903 | 0.00032339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2701-28_0_6_load_61 | 89 | 0.0019118 | 0.00047915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2701-28_0_6_load_62 | 90 | 0.0017082 | 0.00042812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2701-28_0_6_load_63 | 91 | 0.0017082 | 0.00042813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2701-28_0_6_load_64 | 92 | 0.0017034 | 0.0004269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2701-28_0_6_load_65 | 93 | 0.001917 | 0.00048044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2701-28_0_6_load_77 | 94 | 0.0018521 | 0.00046418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2701-28_0_6_load_216 | 95 | 0.0017079 | 0.00042804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2701-28_0_6_load_126 | 96 | 0.0017987 | 0.00045079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2701-28_0_6_load_217 | 97 | 0.0017102 | 0.00042862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2701-28_0_6_load_66 | 98 | 0.001943 | 0.00048697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2701-28_0_6_load_67 | 99 | 0.0020115 | 0.00050412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2701-28_0_6_load_68 | 100 | 0.0020095 | 0.00050364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2701-28_0_6_load_69 | 101 | 0.0019416 | 0.00048662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2701-28_0_6_load_70 | 102 | 0.0019781 | 0.00049576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2701-28_0_6_load_71 | 103 | 0.0019983 | 0.00050082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2701-28_0_6_load_138 | 104 | 0.0020138 | 0.00050471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2701-28_0_6_load_195 | 105 | 0.0020499 | 0.00051376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2701-28_0_6_load_211 | 106 | 0.0019771 | 0.0004955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2701-28_0_6_load_193 | 107 | 0.0019979 | 0.00050072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2701-28_0_6_load_75 | 108 | 0.0086804 | 0.0021755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2701-28_0_6_load_76 | 109 | 0.0030847 | 0.0007731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2701-28_0_6_load_149 | 110 | 0.0030722 | 0.00076997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2701-28_0_6_load_148 | 111 | 0.0017667 | 0.00044278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2701-28_0_6_load_124 | 112 | 0.001798 | 0.00045062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2701-28_0_6_load_78 | 113 | 0.0021202 | 0.00053138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2701-28_0_6_load_79 | 114 | 0.0012773 | 0.00032013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2701-28_0_6_load_80 | 115 | 0.0017286 | 0.00043322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2701-28_0_6_load_81 | 116 | 0.0012748 | 0.0003195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2701-28_0_6_load_82 | 117 | 0.0023001 | 0.00057647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2701-28_0_6_load_159 | 118 | 0.0021596 | 0.00054124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2701-28_0_6_load_210 | 119 | 0.0017268 | 0.00043277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2701-28_0_6_load_160 | 120 | 0.0013032 | 0.00032662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2701-28_0_6_load_93 | 121 | 0.0017546 | 0.00043976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2701-28_0_6_load_207 | 122 | 0.0013197 | 0.00033075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2701-28_0_6_load_86 | 123 | 0.0054934 | 0.0013768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2701-28_0_6_load_87 | 124 | 0.0017087 | 0.00042825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2701-28_0_6_load_88 | 125 | 0.0017143 | 0.00042965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2701-28_0_6_load_90 | 127 | 0.0017126 | 0.00042921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2701-28_0_6_load_97 | 128 | 0.0014687 | 0.00036809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2701-28_0_6_load_98 | 129 | 0.002046 | 0.00051278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2701-28_0_6_load_94 | 130 | 0.0014233 | 0.00035671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2701-28_0_6_load_91 | 131 | 0.0017482 | 0.00043813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2701-28_0_6_load_215 | 132 | 0.0021022 | 0.00052685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2701-28_0_6_load_95 | 133 | 0.0017824 | 0.00044672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2701-28_0_6_load_92 | 134 | 0.0019489 | 0.00048844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2701-28_0_6_load_96 | 135 | 0.0014211 | 0.00035617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2701-28_0_6_load_170 | 136 | 0.001773 | 0.00044434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2701-28_0_6_load_171 | 137 | 0.0014805 | 0.00037106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2701-28_0_6_load_99 | 138 | 0.0020569 | 0.0005155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2701-28_0_6_load_100 | 139 | 0.0019746 | 0.00049489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2701-28_0_6_load_101 | 140 | 0.0019992 | 0.00050105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2701-28_0_6_load_102 | 141 | 0.0020588 | 0.00051598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2701-28_0_6_load_103 | 142 | 0.0020594 | 0.00051613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2701-28_0_6_load_206 | 143 | 0.0018143 | 0.0004547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2701-28_0_6_load_194 | 144 | 0.0019944 | 0.00049984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2701-28_0_6_load_198 | 145 | 0.0021175 | 0.0005307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2701-28_0_6_load_192 | 146 | 0.0020557 | 0.0005152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2701-28_0_6_load_107 | 147 | 0.0051003 | 0.0012783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2701-28_0_6_load_109 | 148 | 0.0016924 | 0.00042416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2701-28_0_6_load_111 | 149 | 0.0051207 | 0.0012834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2701-28_0_6_load_112 | 150 | 0.001823 | 0.00045688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2701-28_0_6_load_113 | 151 | 0.0051269 | 0.0012849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2701-28_0_6_load_161 | 152 | 0.0018261 | 0.00045765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2701-28_0_6_load_162 | 153 | 0.0018505 | 0.00046378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2701-28_0_6_load_117 | 154 | 0.0025679 | 0.00064357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2701-28_0_6_load_119 | 155 | 0.0019201 | 0.00048121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2701-28_0_6_load_120 | 156 | 0.0021016 | 0.00052671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2701-28_0_6_load_190 | 157 | 0.0045744 | 0.0011465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2701-28_0_6_load_122 | 158 | 0.0018536 | 0.00046456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2701-28_0_6_load_123 | 159 | 0.0018546 | 0.00046481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2701-28_0_6_load_125 | 160 | 0.0017959 | 0.00045009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2701-28_0_6_load_129 | 161 | 0.0017948 | 0.00044982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2701-28_0_6_load_127 | 162 | 0.0018526 | 0.00046431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2701-28_0_6_load_128 | 163 | 0.0018516 | 0.00046405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2701-28_0_6_load_130 | 164 | 0.0017894 | 0.00044846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2701-28_0_6_load_141 | 165 | 0.0017904 | 0.00044871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2701-28_0_6_load_140 | 166 | 0.001914 | 0.00047968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2701-28_0_6_load_131 | 167 | 0.0019179 | 0.00048067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2701-28_0_6_load_132 | 168 | 0.0021291 | 0.00053359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2701-28_0_6_load_134 | 170 | 0.0028615 | 0.00071716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2701-28_0_6_load_135 | 171 | 0.0015801 | 0.000396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2701-28_0_6_load_136 | 172 | 0.0020776 | 0.00052069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2701-28_0_6_load_137 | 173 | 0.0035763 | 0.00089631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2701-28_0_6_load_178 | 174 | 0.0030723 | 0.00077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2701-28_0_6_load_139 | 175 | 0.0018472 | 0.00046295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2701-28_0_6_load_204 | 176 | 0.0018664 | 0.00046777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2701-28_0_6_load_214 | 177 | 0.0023845 | 0.00059761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2701-28_0_6_load_205 | 179 | 0.0020769 | 0.00052052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2701-28_0_6_load_212 | 180 | 0.0020909 | 0.00052404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2701-28_0_6_load_144 | 181 | 0.0018279 | 0.00045812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_2701-28_0_6_load_145 | 182 | 0.0018481 | 0.00046319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_2701-28_0_6_load_146 | 183 | 0.0018307 | 0.00045881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_2701-28_0_6_load_147 | 184 | 0.0018536 | 0.00046455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_2701-28_0_6_load_168 | 185 | 0.0018279 | 0.00045811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_2701-28_0_6_load_169 | 186 | 0.0016899 | 0.00042352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_2701-28_0_6_load_150 | 187 | 0.0086628 | 0.0021711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_2701-28_0_6_load_151 | 188 | 0.0016412 | 0.00041133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_2701-28_0_6_load_152 | 189 | 0.0018288 | 0.00045835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_2701-28_0_6_load_153 | 190 | 0.0086277 | 0.0021623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_2701-28_0_6_load_154 | 191 | 0.0017829 | 0.00044684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_2701-28_0_6_load_183 | 192 | 0.0017761 | 0.00044512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_2701-28_0_6_load_182 | 193 | 0.0015407 | 0.00038613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_2701-28_0_6_load_167 | 194 | 0.0018958 | 0.00047512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_2701-28_0_6_load_203 | 195 | 0.0013292 | 0.00033313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_2701-28_0_6_load_209 | 196 | 0.0017369 | 0.00043531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_2701-28_0_6_load_163 | 197 | 0.0018961 | 0.00047522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_2701-28_0_6_load_164 | 198 | 0.0020513 | 0.00051412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_2701-28_0_6_load_165 | 199 | 0.0020765 | 0.00052042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_2701-28_0_6_load_166 | 200 | 0.0018628 | 0.00046686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_2701-28_0_6_load_180 | 201 | 0.0026829 | 0.0006724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_2701-28_0_6_load_181 | 202 | 0.0018271 | 0.00045792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
190 | LV_2701-28_0_6_load_176 | 203 | 0.0017786 | 0.00044577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
191 | LV_2701-28_0_6_load_174 | 204 | 0.0014803 | 0.000371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
192 | LV_2701-28_0_6_load_175 | 205 | 0.001481 | 0.00037117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
193 | LV_2701-28_0_6_load_177 | 206 | 0.0017814 | 0.00044647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
194 | LV_2701-28_0_6_load_186 | 207 | 0.0019031 | 0.00047696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
195 | LV_2701-28_0_6_load_196 | 208 | 0.0020523 | 0.00051435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
196 | LV_2701-28_0_6_load_197 | 209 | 0.0018231 | 0.00045692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
197 | LV_2701-28_0_6_load_191 | 210 | 0.0021139 | 0.00052979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
198 | LV_2701-28_0_6_load_199 | 211 | 0.0030624 | 0.0007675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
199 | LV_2701-28_0_6_load_200 | 212 | 0.0020705 | 0.00051892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200 | LV_2701-28_0_6_load_201 | 213 | 0.0024226 | 0.00060717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 174 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2701-28_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.02066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2701-28_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.019964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2701-28_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.024808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2701-28_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.015548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2701-28_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.021247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2701-28_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.011542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2701-28_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.019922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2701-28_0_6_line_7 |  | 4 | 8 | 0.028931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_2701-28_0_6_line_8 |  | 5 | 9 | 0.015042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2701-28_0_6_line_9 |  | 6 | 10 | 0.016901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2701-28_0_6_line_10 |  | 7 | 17 | 0.062607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2701-28_0_6_line_11 |  | 7 | 14 | 0.015098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2701-28_0_6_line_12 |  | 8 | 30 | 0.025468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_2701-28_0_6_line_13 |  | 9 | 33 | 0.009726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2701-28_0_6_line_14 |  | 10 | 44 | 0.016721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2701-28_0_6_line_15 |  | 11 | 12 | 0.008294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2701-28_0_6_line_16 |  | 11 | 13 | 0.005168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2701-28_0_6_line_17 |  | 13 | 22 | 0.03738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2701-28_0_6_line_18 |  | 14 | 15 | 0.051973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2701-28_0_6_line_19 |  | 14 | 16 | 0.025737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2701-28_0_6_line_20 |  | 15 | 18 | 0.014962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2701-28_0_6_line_21 |  | 15 | 19 | 0.019966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2701-28_0_6_line_22 |  | 18 | 31 | 0.00014103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2701-28_0_6_line_23 |  | 20 | 21 | 0.014374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2701-28_0_6_line_24 |  | 20 | 22 | 0.016696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2701-28_0_6_line_25 |  | 21 | 37 | 0.0093088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2701-28_0_6_line_26 |  | 23 | 24 | 0.021065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2701-28_0_6_line_27 |  | 23 | 25 | 0.01446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2701-28_0_6_line_28 |  | 23 | 26 | 0.015118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2701-28_0_6_line_29 |  | 24 | 40 | 0.005028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2701-28_0_6_line_30 |  | 25 | 28 | 0.03411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2701-28_0_6_line_31 |  | 27 | 28 | 0.013857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_2701-28_0_6_line_32 |  | 27 | 29 | 0.017211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_2701-28_0_6_line_33 |  | 29 | 41 | 0.0032596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_2701-28_0_6_line_34 |  | 30 | 207 | 0.00019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_2701-28_0_6_line_35 |  | 31 | 67 | 0.021741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2701-28_0_6_line_36 |  | 32 | 33 | 0.0099579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2701-28_0_6_line_37 |  | 34 | 35 | 0.0070743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2701-28_0_6_line_38 |  | 34 | 36 | 0.01195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2701-28_0_6_line_39 |  | 35 | 57 | 0.0016637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2701-28_0_6_line_40 |  | 37 | 47 | 0.0052177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2701-28_0_6_line_41 |  | 38 | 39 | 0.038072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2701-28_0_6_line_42 |  | 39 | 128 | 4.9457e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2701-28_0_6_line_43 |  | 40 | 122 | 0.00070289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2701-28_0_6_line_44 |  | 41 | 71 | 0.0072658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_2701-28_0_6_line_45 |  | 42 | 43 | 0.020191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2701-28_0_6_line_46 |  | 42 | 44 | 0.018429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2701-28_0_6_line_47 |  | 43 | 45 | 0.018305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2701-28_0_6_line_48 |  | 45 | 46 | 0.008618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2701-28_0_6_line_49 |  | 47 | 50 | 0.0022345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2701-28_0_6_line_50 |  | 48 | 49 | 0.0067631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2701-28_0_6_line_51 |  | 49 | 108 | 0.0051077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2701-28_0_6_line_52 |  | 50 | 51 | 0.0052932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2701-28_0_6_line_53 |  | 51 | 52 | 0.0015979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2701-28_0_6_line_54 |  | 52 | 53 | 0.004162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2701-28_0_6_line_55 |  | 53 | 54 | 0.0044802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2701-28_0_6_line_56 |  | 54 | 147 | 0.0022953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2701-28_0_6_line_57 |  | 55 | 56 | 0.0040619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2701-28_0_6_line_58 |  | 56 | 154 | 0.0065951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2701-28_0_6_line_59 |  | 57 | 157 | 0.013231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2701-28_0_6_line_60 |  | 58 | 59 | 0.0024602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2701-28_0_6_line_61 |  | 58 | 60 | 0.0043003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2701-28_0_6_line_62 |  | 59 | 61 | 0.0041173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2701-28_0_6_line_63 |  | 60 | 62 | 0.0031196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2701-28_0_6_line_64 |  | 61 | 63 | 0.0031225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2701-28_0_6_line_65 |  | 62 | 64 | 0.0042213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2701-28_0_6_line_66 |  | 63 | 65 | 0.0043008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2701-28_0_6_line_67 |  | 64 | 66 | 0.0023577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2701-28_0_6_line_68 |  | 65 | 68 | 0.0023585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2701-28_0_6_line_69 |  | 66 | 153 | 0.0042989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2701-28_0_6_line_70 |  | 68 | 181 | 0.0042155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2701-28_0_6_line_71 |  | 69 | 70 | 0.0027375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_2701-28_0_6_line_72 |  | 69 | 71 | 0.0040702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_2701-28_0_6_line_73 |  | 70 | 72 | 0.0041055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_2701-28_0_6_line_74 |  | 72 | 73 | 0.0050701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_2701-28_0_6_line_75 |  | 73 | 74 | 0.0008759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_2701-28_0_6_line_76 |  | 74 | 85 | 0.0060162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_2701-28_0_6_line_77 |  | 75 | 76 | 0.00081289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_2701-28_0_6_line_78 |  | 75 | 77 | 0.0065301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_2701-28_0_6_line_79 |  | 76 | 78 | 0.0060247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_2701-28_0_6_line_80 |  | 77 | 79 | 0.0005339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_2701-28_0_6_line_81 |  | 78 | 80 | 0.0006352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_2701-28_0_6_line_82 |  | 79 | 81 | 0.0061217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_2701-28_0_6_line_83 |  | 80 | 82 | 0.0064695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_2701-28_0_6_line_84 |  | 81 | 83 | 0.0006804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_2701-28_0_6_line_85 |  | 82 | 88 | 0.00087338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_2701-28_0_6_line_86 |  | 83 | 194 | 0.0066556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_2701-28_0_6_line_87 |  | 84 | 85 | 0.00077955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_2701-28_0_6_line_88 |  | 84 | 86 | 0.0065229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_2701-28_0_6_line_89 |  | 86 | 87 | 0.00072709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_2701-28_0_6_line_90 |  | 87 | 88 | 0.0059257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_2701-28_0_6_line_91 |  | 89 | 90 | 0.0074987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2701-28_0_6_line_92 |  | 89 | 91 | 3.054e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2701-28_0_6_line_93 |  | 90 | 92 | 2.9991e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2701-28_0_6_line_94 |  | 91 | 93 | 0.0075012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2701-28_0_6_line_95 |  | 92 | 94 | 0.0075072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2701-28_0_6_line_96 |  | 93 | 95 | 2.7758e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2701-28_0_6_line_97 |  | 94 | 96 | 4.8543e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2701-28_0_6_line_98 |  | 95 | 97 | 0.0075291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2701-28_0_6_line_99 |  | 96 | 112 | 0.0065816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2701-28_0_6_line_100 |  | 97 | 156 | 9.7319e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2701-28_0_6_line_101 |  | 98 | 99 | 0.0029867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2701-28_0_6_line_102 |  | 98 | 100 | 0.0035837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2701-28_0_6_line_103 |  | 99 | 101 | 0.0035808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2701-28_0_6_line_104 |  | 100 | 102 | 0.0036418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2701-28_0_6_line_105 |  | 101 | 103 | 0.0038286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2701-28_0_6_line_106 |  | 102 | 104 | 0.0037886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2701-28_0_6_line_107 |  | 103 | 105 | 0.0034224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2701-28_0_6_line_108 |  | 104 | 106 | 0.0027849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2701-28_0_6_line_109 |  | 105 | 107 | 0.0031797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2701-28_0_6_line_110 |  | 106 | 180 | 0.0038515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2701-28_0_6_line_111 |  | 107 | 146 | 0.0035591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2701-28_0_6_line_112 |  | 108 | 109 | 0.002281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2701-28_0_6_line_113 |  | 109 | 110 | 0.0066085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2701-28_0_6_line_114 |  | 110 | 111 | 0.0073933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2701-28_0_6_line_115 |  | 111 | 187 | 0.0013786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2701-28_0_6_line_116 |  | 112 | 158 | 0.0001065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2701-28_0_6_line_117 |  | 113 | 114 | 0.0043876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2701-28_0_6_line_118 |  | 113 | 115 | 0.0030281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2701-28_0_6_line_119 |  | 114 | 116 | 0.0065803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2701-28_0_6_line_120 |  | 115 | 117 | 0.0049146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2701-28_0_6_line_121 |  | 116 | 118 | 0.0035651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2701-28_0_6_line_122 |  | 117 | 119 | 0.00166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2701-28_0_6_line_123 |  | 118 | 120 | 0.003036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2701-28_0_6_line_124 |  | 119 | 121 | 0.0069835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2701-28_0_6_line_125 |  | 120 | 195 | 0.0061151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2701-28_0_6_line_126 |  | 121 | 134 | 0.0074095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2701-28_0_6_line_127 |  | 122 | 196 | 0.0076693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2701-28_0_6_line_128 |  | 123 | 124 | 0.0067367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2701-28_0_6_line_129 |  | 123 | 125 | 0.00067302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2701-28_0_6_line_130 |  | 124 | 126 | 0.013425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2701-28_0_6_line_131 |  | 125 | 127 | 0.0065717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2701-28_0_6_line_132 |  | 126 | 128 | 0.014465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2701-28_0_6_line_133 |  | 126 | 129 | 0.013626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2701-28_0_6_line_134 |  | 126 | 130 | 0.016386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2701-28_0_6_line_135 |  | 127 | 131 | 0.0081416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2701-28_0_6_line_136 |  | 129 | 132 | 0.00065881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2701-28_0_6_line_137 |  | 130 | 133 | 0.0013967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2701-28_0_6_line_138 |  | 131 | 134 | 0.007436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2701-28_0_6_line_139 |  | 133 | 135 | 0.0039112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2701-28_0_6_line_140 |  | 135 | 136 | 0.0034765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2701-28_0_6_line_141 |  | 136 | 137 | 0.0018312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2701-28_0_6_line_142 |  | 137 | 203 | 0.0047799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2701-28_0_6_line_143 |  | 138 | 139 | 0.0038363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2701-28_0_6_line_144 |  | 138 | 140 | 0.0035542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2701-28_0_6_line_145 |  | 139 | 141 | 0.0034235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2701-28_0_6_line_146 |  | 140 | 142 | 0.0031851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2701-28_0_6_line_147 |  | 141 | 143 | 0.0031832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2701-28_0_6_line_148 |  | 142 | 144 | 0.0034191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2701-28_0_6_line_149 |  | 143 | 145 | 0.0035252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2701-28_0_6_line_150 |  | 144 | 146 | 0.0038401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2701-28_0_6_line_151 |  | 145 | 209 | 0.0038874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2701-28_0_6_line_152 |  | 147 | 148 | 0.0043682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2701-28_0_6_line_153 |  | 148 | 149 | 0.0029878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2701-28_0_6_line_154 |  | 149 | 150 | 0.0042924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2701-28_0_6_line_155 |  | 150 | 151 | 0.0023519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2701-28_0_6_line_156 |  | 151 | 152 | 0.0042262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2701-28_0_6_line_157 |  | 152 | 153 | 0.0031224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2701-28_0_6_line_158 |  | 154 | 155 | 0.0021078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2701-28_0_6_line_159 |  | 155 | 156 | 0.0070568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2701-28_0_6_line_160 |  | 157 | 210 | 0.011224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2701-28_0_6_line_161 |  | 158 | 159 | 0.0072678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2701-28_0_6_line_162 |  | 159 | 160 | 4.2072e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2701-28_0_6_line_163 |  | 160 | 161 | 0.0065812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2701-28_0_6_line_164 |  | 161 | 162 | 0.00011458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2701-28_0_6_line_165 |  | 162 | 163 | 0.0072577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2701-28_0_6_line_166 |  | 163 | 164 | 4.6563e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2701-28_0_6_line_167 |  | 164 | 165 | 0.0065781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2701-28_0_6_line_168 |  | 165 | 166 | 0.00018536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2701-28_0_6_line_169 |  | 166 | 175 | 0.0069258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2701-28_0_6_line_170 |  | 167 | 168 | 0.0006093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
171 | LV_2701-28_0_6_line_171 |  | 167 | 169 | 0.013521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
172 | LV_2701-28_0_6_line_172 |  | 168 | 170 | 0.036394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
173 | LV_2701-28_0_6_line_173 |  | 169 | 171 | 0.018646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2701-28_0_6_line_174 |  | 169 | 172 | 0.015422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
175 | LV_2701-28_0_6_line_175 |  | 169 | 173 | 0.015264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2701-28_0_6_line_176 |  | 170 | 174 | 0.00020986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
177 | LV_2701-28_0_6_line_177 |  | 171 | 175 | 0.00017271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2701-28_0_6_line_178 |  | 172 | 176 | 0.00048498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
179 | LV_2701-28_0_6_line_179 |  | 173 | 177 | 1.1424e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2701-28_0_6_line_180 |  | 174 | 178 | 0.014254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
181 | LV_2701-28_0_6_line_181 |  | 176 | 179 | 0.0063516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
182 | LV_2701-28_0_6_line_182 |  | 178 | 201 | 0.014263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
183 | LV_2701-28_0_6_line_183 |  | 178 | 202 | 0.018064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2701-28_0_6_line_184 |  | 178 | 186 | 0.016123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2701-28_0_6_line_185 |  | 179 | 200 | 0.00031766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
186 | LV_2701-28_0_6_line_186 |  | 180 | 213 | 0.0038433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2701-28_0_6_line_187 |  | 181 | 182 | 0.0031249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2701-28_0_6_line_188 |  | 182 | 183 | 0.0043021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2701-28_0_6_line_189 |  | 183 | 184 | 0.0023607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2701-28_0_6_line_190 |  | 184 | 185 | 0.0042187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_2701-28_0_6_line_191 |  | 185 | 186 | 0.0030184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2701-28_0_6_line_192 |  | 187 | 188 | 0.0054582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_2701-28_0_6_line_193 |  | 188 | 189 | 0.0070879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_2701-28_0_6_line_194 |  | 189 | 190 | 0.0050686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_2701-28_0_6_line_195 |  | 190 | 191 | 0.0016138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_2701-28_0_6_line_196 |  | 191 | 192 | 0.0073901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_2701-28_0_6_line_197 |  | 192 | 193 | 0.0027561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_2701-28_0_6_line_198 |  | 193 | 206 | 0.0038552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2701-28_0_6_line_199 |  | 194 | 199 | 0.00045262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
200 | LV_2701-28_0_6_line_200 |  | 195 | 196 | 3.679e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_2701-28_0_6_line_201 |  | 197 | 198 | 0.00058337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
202 | LV_2701-28_0_6_line_202 |  | 197 | 199 | 0.0062176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
203 | LV_2701-28_0_6_line_203 |  | 198 | 200 | 0.0067471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
204 | LV_2701-28_0_6_line_204 |  | 201 | 207 | 0.00079798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
205 | LV_2701-28_0_6_line_205 |  | 202 | 208 | 0.0031698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_2701-28_0_6_line_206 |  | 203 | 204 | 0.00052988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_2701-28_0_6_line_207 |  | 204 | 205 | 0.0053057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_2701-28_0_6_line_208 |  | 205 | 206 | 0.0015521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_2701-28_0_6_line_209 |  | 208 | 209 | 0.0034046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_2701-28_0_6_line_210 |  | 210 | 211 | 0.001692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_2701-28_0_6_line_211 |  | 211 | 212 | 0.0049947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_2701-28_0_6_line_212 |  | 212 | 213 | 0.0028139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2701-28_0_6_trafo_178 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 214 | 174 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3
0 | 2609624.3808 | 1268551.4036 | 2609636.231 | 1268568.3277
1 | 2609624.3808 | 1268551.4036 | 2609612.9299 | 1268535.0497
2 | 2609651.5831 | 1268587.8012 | 2609639.3509 | 1268572.7834 | 2609636.231 | 1268568.3277
3 | 2609603.9965 | 1268522.3241 | 2609612.1801 | 1268533.9788 | 2609612.9299 | 1268535.0497
4 | 2609665.4651 | 1268603.8773 | 2609657.488 | 1268595.0507 | 2609651.5831 | 1268587.8012
5 | 2609603.9965 | 1268522.3241 | 2609597.3972 | 1268512.8544
6 | 2609587.1154 | 1268532.8821 | 2609596.2672 | 1268527.5486 | 2609603.9965 | 1268522.3241
7 | 2609603.9965 | 1268522.3241 | 2609627.9722 | 1268506.1317
8 | 2609665.4651 | 1268603.8773 | 2609672.1206 | 1268611.2414 | 2609675.7691 | 1268614.828
9 | 2609597.3972 | 1268512.8544 | 2609587.7342 | 1268498.9883
10 | 2609587.1154 | 1268532.8821 | 2609612.0936 | 1268568.8588 | 2609623.4735 | 1268583.8355
11 | 2609574.1745 | 1268540.7223 | 2609587.1154 | 1268532.8821
12 | 2609648.985 | 1268491.7603 | 2609648.2104 | 1268492.4635 | 2609627.9722 | 1268506.1317
13 | 2609682.705 | 1268621.6462 | 2609675.7691 | 1268614.828
14 | 2609578.1743 | 1268485.27 | 2609587.7342 | 1268498.9883
15 | 2609527.1425 | 1268413.6575 | 2609525.8236 | 1268410.164 | 2609523.9037 | 1268406.0247
16 | 2609527.1385 | 1268402.0604 | 2609524.6361 | 1268404.5582 | 2609523.9037 | 1268406.0247
17 | 2609527.1385 | 1268402.0604 | 2609557.5614 | 1268380.3417
18 | 2609541.0348 | 1268558.7039 | 2609573.4899 | 1268531.2701 | 2609574.1745 | 1268540.7223
19 | 2609574.1745 | 1268540.7223 | 2609576.8804 | 1268566.3171
20 | 2609541.0348 | 1268558.7039 | 2609531.0422 | 1268547.5674
21 | 2609541.0348 | 1268558.7039 | 2609526.712 | 1268572.6147
22 | 2609530.948 | 1268547.4624 | 2609531.0422 | 1268547.5674
23 | 2609571.1823 | 1268370.6868 | 2609579.4057 | 1268382.4764
24 | 2609571.1823 | 1268370.6868 | 2609565.5846 | 1268374.6139 | 2609557.5614 | 1268380.3417
25 | 2609579.4057 | 1268382.4764 | 2609584.7313 | 1268390.1114
26 | 2609672.1849 | 1268298.833 | 2609684.0614 | 1268316.2314
27 | 2609672.1849 | 1268298.833 | 2609660.3078 | 1268307.081
28 | 2609672.1849 | 1268298.833 | 2609683.9999 | 1268289.4004
29 | 2609687.1956 | 1268320.1626 | 2609684.1144 | 1268316.3092 | 2609684.0614 | 1268316.2314
30 | 2609632.2907 | 1268326.5374 | 2609660.3078 | 1268307.081
31 | 2609620.9087 | 1268334.4416 | 2609632.2907 | 1268326.5374
32 | 2609620.9087 | 1268334.4416 | 2609630.8923 | 1268348.4611
33 | 2609630.8923 | 1268348.4611 | 2609632.783 | 1268351.1162
34 | 2609649.1257 | 1268491.6325 | 2609648.985 | 1268491.7603
35 | 2609516.4281 | 1268531.2804 | 2609530.948 | 1268547.4624
36 | 2609689.8063 | 1268628.6269 | 2609682.705 | 1268621.6462
37 | 2609752.2171 | 1268588.723 | 2609748.0937 | 1268583.9129 | 2609747.6129 | 1268583.3522
38 | 2609752.2171 | 1268588.723 | 2609762.0736 | 1268581.9663
39 | 2609747.6129 | 1268583.3522 | 2609746.5298 | 1268582.0893
40 | 2609587.7163 | 1268394.3909 | 2609584.7313 | 1268390.1114
41 | 2609790.3871 | 1268354.3587 | 2609787.2406 | 1268359.2637 | 2609781.9201 | 1268363.847 | 2609763.4549 | 1268381.0288
42 | 2609763.4187 | 1268381.0625 | 2609763.4549 | 1268381.0288
43 | 2609687.6346 | 1268320.7116 | 2609687.1956 | 1268320.1626
44 | 2609636.9977 | 1268357.0347 | 2609632.783 | 1268351.1162
45 | 2609556.1398 | 1268453.5531 | 2609562.4253 | 1268462.6707 | 2609567.6375 | 1268470.1501
46 | 2609578.1743 | 1268485.27 | 2609567.6375 | 1268470.1501
47 | 2609556.1398 | 1268453.5531 | 2609545.7504 | 1268438.4825
48 | 2609539.4612 | 1268432.5905 | 2609545.7504 | 1268438.4825
49 | 2609588.9946 | 1268396.2236 | 2609587.7163 | 1268394.3909
50 | 2609821.1172 | 1268460.7443 | 2609825.8163 | 1268465.6083
51 | 2609817.5682 | 1268457.0709 | 2609821.1172 | 1268460.7443
52 | 2609588.9946 | 1268396.2236 | 2609592.0228 | 1268400.5651
53 | 2609592.0228 | 1268400.5651 | 2609592.937 | 1268401.8757
54 | 2609595.3217 | 1268405.2865 | 2609595.2906 | 1268405.25 | 2609592.937 | 1268401.8757
55 | 2609598.2276 | 1268408.6964 | 2609595.3217 | 1268405.2865
56 | 2609598.2276 | 1268408.6964 | 2609599.7163 | 1268410.4434
57 | 2609780.9943 | 1268516.9444 | 2609783.6597 | 1268520.0095
58 | 2609780.9943 | 1268516.9444 | 2609776.6667 | 1268511.9677
59 | 2609737.9166 | 1268572.0454 | 2609746.5298 | 1268582.0893
60 | 2609625.4315 | 1268440.6195 | 2609627.0272 | 1268442.492
61 | 2609622.6423 | 1268437.3464 | 2609625.4315 | 1268440.6195
62 | 2609627.0272 | 1268442.492 | 2609629.6977 | 1268445.6258
63 | 2609620.6189 | 1268434.972 | 2609622.6423 | 1268437.3464
64 | 2609631.723 | 1268448.0024 | 2609629.6977 | 1268445.6258
65 | 2609620.6189 | 1268434.972 | 2609617.8809 | 1268431.7591
66 | 2609634.5125 | 1268451.2758 | 2609631.723 | 1268448.0024
67 | 2609616.3517 | 1268429.9646 | 2609617.8809 | 1268431.7591
68 | 2609634.5125 | 1268451.2758 | 2609636.0423 | 1268453.0709
69 | 2609616.3517 | 1268429.9646 | 2609613.5634 | 1268426.6926
70 | 2609638.7764 | 1268456.2794 | 2609636.0423 | 1268453.0709
71 | 2609640.9467 | 1268362.58 | 2609639.3588 | 1268360.3502
72 | 2609636.9977 | 1268357.0347 | 2609639.3588 | 1268360.3502
73 | 2609640.9467 | 1268362.58 | 2609643.3282 | 1268365.9243
74 | 2609643.3282 | 1268365.9243 | 2609644.3573 | 1268367.3693 | 2609646.574 | 1268369.8086
75 | 2609646.574 | 1268369.8086 | 2609647.163 | 1268370.4568
76 | 2609651.2092 | 1268374.9092 | 2609647.163 | 1268370.4568
77 | 2609670.0121 | 1268395.5998 | 2609670.5587 | 1268396.2014
78 | 2609670.5587 | 1268396.2014 | 2609674.9505 | 1268401.0341
79 | 2609665.9602 | 1268391.1411 | 2609670.0121 | 1268395.5998
80 | 2609674.9505 | 1268401.0341 | 2609675.3096 | 1268401.4292
81 | 2609665.533 | 1268390.671 | 2609665.9602 | 1268391.1411
82 | 2609679.4267 | 1268405.9597 | 2609675.3096 | 1268401.4292
83 | 2609665.533 | 1268390.671 | 2609661.182 | 1268385.8832
84 | 2609679.4267 | 1268405.9597 | 2609679.8843 | 1268406.4632
85 | 2609660.5946 | 1268385.2369 | 2609661.182 | 1268385.8832
86 | 2609679.8843 | 1268406.4632 | 2609684.3604 | 1268411.3887
87 | 2609651.2092 | 1268374.9092 | 2609651.7334 | 1268375.4861
88 | 2609651.7334 | 1268375.4861 | 2609656.1203 | 1268380.3134
89 | 2609656.1203 | 1268380.3134 | 2609656.6093 | 1268380.8515
90 | 2609656.6093 | 1268380.8515 | 2609660.5946 | 1268385.2369
91 | 2609760.207 | 1268494.0239 | 2609755.1232 | 1268488.5116
92 | 2609760.2277 | 1268494.0464 | 2609760.207 | 1268494.0239
93 | 2609755.1232 | 1268488.5116 | 2609755.1028 | 1268488.4896
94 | 2609760.2277 | 1268494.0464 | 2609765.3132 | 1268499.5605
95 | 2609750.0133 | 1268482.9711 | 2609755.1028 | 1268488.4896
96 | 2609765.3321 | 1268499.5809 | 2609765.3132 | 1268499.5605
97 | 2609750.0133 | 1268482.9711 | 2609749.9804 | 1268482.9354
98 | 2609770.4365 | 1268505.1155 | 2609765.3321 | 1268499.5809
99 | 2609749.9804 | 1268482.9354 | 2609745.5183 | 1268478.0973
100 | 2609770.5025 | 1268505.187 | 2609770.4365 | 1268505.1155
101 | 2609710.4336 | 1268539.9974 | 2609708.4893 | 1268537.7301
102 | 2609710.4336 | 1268539.9974 | 2609712.7665 | 1268542.7178
103 | 2609708.4893 | 1268537.7301 | 2609706.1583 | 1268535.012
104 | 2609715.1372 | 1268545.4823 | 2609712.7665 | 1268542.7178
105 | 2609703.666 | 1268532.1056 | 2609706.1583 | 1268535.012
106 | 2609715.1372 | 1268545.4823 | 2609717.6035 | 1268548.3582
107 | 2609703.666 | 1268532.1056 | 2609701.4381 | 1268529.5077
108 | 2609719.4164 | 1268550.4722 | 2609717.6035 | 1268548.3582
109 | 2609699.3681 | 1268527.0939 | 2609701.4381 | 1268529.5077
110 | 2609719.4164 | 1268550.4722 | 2609721.9236 | 1268553.3959
111 | 2609699.3681 | 1268527.0939 | 2609697.0512 | 1268524.3922
112 | 2609817.5682 | 1268457.0709 | 2609815.9833 | 1268455.4304
113 | 2609811.3916 | 1268450.6777 | 2609815.9833 | 1268455.4304
114 | 2609806.2547 | 1268445.3606 | 2609811.3916 | 1268450.6777
115 | 2609805.2968 | 1268444.369 | 2609806.2547 | 1268445.3606
116 | 2609745.5183 | 1268478.0973 | 2609745.4461 | 1268478.019
117 | 2609708.7075 | 1268343.9109 | 2609705.6004 | 1268340.8131
118 | 2609710.8519 | 1268346.049 | 2609708.7075 | 1268343.9109
119 | 2609700.9405 | 1268336.167 | 2609705.6004 | 1268340.8131
120 | 2609714.3323 | 1268349.519 | 2609710.8519 | 1268346.049
121 | 2609700.9405 | 1268336.167 | 2609698.4159 | 1268333.6499
122 | 2609714.3323 | 1268349.519 | 2609715.5078 | 1268350.691
123 | 2609696.2659 | 1268331.5063 | 2609696.2659 | 1268331.5063 | 2609698.4159 | 1268333.6499
124 | 2609715.5078 | 1268350.691 | 2609720.4533 | 1268355.6217
125 | 2609692.447 | 1268326.7303 | 2609696.2659 | 1268331.5063
126 | 2609725.7003 | 1268360.8532 | 2609720.4533 | 1268355.6217
127 | 2609687.6346 | 1268320.7116 | 2609692.424 | 1268326.7015
128 | 2609745.9405 | 1268382.3859 | 2609741.398 | 1268377.4111
129 | 2609741.398 | 1268377.4111 | 2609740.9442 | 1268376.9141
130 | 2609754.9926 | 1268392.3006 | 2609751.079 | 1268388.0134 | 2609745.9405 | 1268382.3859
131 | 2609740.9442 | 1268376.9141 | 2609736.5129 | 1268372.0612
132 | 2609754.9926 | 1268392.3006 | 2609756.5961 | 1268387.4109 | 2609763.4187 | 1268381.0625
133 | 2609754.9926 | 1268392.3006 | 2609752.0177 | 1268398.3666 | 2609746.99 | 1268403.0479
134 | 2609754.9926 | 1268392.3006 | 2609766.3779 | 1268404.0852
135 | 2609730.9662 | 1268366.1034 | 2609732.1564 | 1268367.2901 | 2609736.5129 | 1268372.0612
136 | 2609746.5078 | 1268403.4969 | 2609746.99 | 1268403.0479
137 | 2609767.3483 | 1268405.0897 | 2609766.3779 | 1268404.0852
138 | 2609725.7003 | 1268360.8532 | 2609730.9662 | 1268366.1034
139 | 2609767.3483 | 1268405.0897 | 2609770.0659 | 1268407.9025
140 | 2609772.4814 | 1268410.4028 | 2609770.0659 | 1268407.9025
141 | 2609772.4814 | 1268410.4028 | 2609773.7538 | 1268411.7197
142 | 2609777.0749 | 1268415.1574 | 2609773.7538 | 1268411.7197
143 | 2609685.4413 | 1268510.8538 | 2609687.9386 | 1268513.766
144 | 2609690.2523 | 1268516.464 | 2609687.9386 | 1268513.766
145 | 2609685.4413 | 1268510.8538 | 2609683.2127 | 1268508.2551
146 | 2609690.2523 | 1268516.464 | 2609692.3257 | 1268518.8818
147 | 2609681.1405 | 1268505.8387 | 2609683.2127 | 1268508.2551
148 | 2609694.5514 | 1268521.4772 | 2609692.3257 | 1268518.8818
149 | 2609681.1405 | 1268505.8387 | 2609678.8457 | 1268503.1627
150 | 2609694.5514 | 1268521.4772 | 2609697.0512 | 1268524.3922
151 | 2609676.3151 | 1268500.2117 | 2609678.8457 | 1268503.1627
152 | 2609602.5496 | 1268413.7682 | 2609599.7163 | 1268410.4434
153 | 2609602.5496 | 1268413.7682 | 2609604.4875 | 1268416.0422
154 | 2609607.2716 | 1268419.3093 | 2609604.4875 | 1268416.0422
155 | 2609607.2716 | 1268419.3093 | 2609608.7971 | 1268421.0994
156 | 2609611.5382 | 1268424.3161 | 2609608.7971 | 1268421.0994
157 | 2609611.5382 | 1268424.3161 | 2609613.5634 | 1268426.6926
158 | 2609775.2837 | 1268510.3772 | 2609776.6667 | 1268511.9677
159 | 2609775.2837 | 1268510.3772 | 2609775.1924 | 1268510.2722 | 2609770.5025 | 1268505.187
160 | 2609737.9166 | 1268572.0454 | 2609730.6101 | 1268563.5253
161 | 2609745.4461 | 1268478.019 | 2609740.5188 | 1268472.6765
162 | 2609740.5188 | 1268472.6765 | 2609740.4903 | 1268472.6455
163 | 2609740.4903 | 1268472.6455 | 2609736.0285 | 1268467.8077
164 | 2609736.0285 | 1268467.8077 | 2609735.9508 | 1268467.7235
165 | 2609735.9508 | 1268467.7235 | 2609731.0303 | 1268462.3883
166 | 2609731.0303 | 1268462.3883 | 2609730.9988 | 1268462.3541
167 | 2609730.9988 | 1268462.3541 | 2609726.5391 | 1268457.5186
168 | 2609726.5391 | 1268457.5186 | 2609726.4134 | 1268457.3823
169 | 2609721.718 | 1268452.2912 | 2609726.4134 | 1268457.3823
170 | 2609698.831 | 1268447.4146 | 2609698.3746 | 1268447.8182
171 | 2609708.9597 | 1268438.4577 | 2609698.831 | 1268447.4146
172 | 2609671.1115 | 1268471.927 | 2609698.3746 | 1268447.8182
173 | 2609708.9597 | 1268438.4577 | 2609721.6009 | 1268452.1642
174 | 2609708.9597 | 1268438.4577 | 2609698.5879 | 1268427.0446
175 | 2609708.9597 | 1268438.4577 | 2609720.1311 | 1268428.0561
176 | 2609671.1115 | 1268471.927 | 2609670.9543 | 1268472.0661
177 | 2609721.718 | 1268452.2912 | 2609721.6009 | 1268452.1642
178 | 2609698.2618 | 1268426.6857 | 2609698.5879 | 1268427.0446
179 | 2609720.1311 | 1268428.0561 | 2609720.1394 | 1268428.0483
180 | 2609660.2762 | 1268481.5087 | 2609670.9543 | 1268472.0661
181 | 2609693.9901 | 1268421.9852 | 2609698.2618 | 1268426.6857
182 | 2609660.2762 | 1268481.5087 | 2609649.7165 | 1268491.0961
183 | 2609660.2762 | 1268481.5087 | 2609672.0353 | 1268495.2211
184 | 2609660.2762 | 1268481.5087 | 2609649.8188 | 1268469.2373
185 | 2609693.7764 | 1268421.7501 | 2609693.9901 | 1268421.9852
186 | 2609721.9236 | 1268553.3959 | 2609724.4255 | 1268556.3134
187 | 2609638.7764 | 1268456.2794 | 2609640.8033 | 1268458.6578
188 | 2609640.8033 | 1268458.6578 | 2609643.5936 | 1268461.9322
189 | 2609645.1248 | 1268463.729 | 2609643.5936 | 1268461.9322
190 | 2609647.8611 | 1268466.94 | 2609645.1248 | 1268463.729
191 | 2609647.8611 | 1268466.94 | 2609649.8188 | 1268469.2373
192 | 2609805.2968 | 1268444.369 | 2609801.5043 | 1268440.4436
193 | 2609801.5043 | 1268440.4436 | 2609796.5795 | 1268435.3461
194 | 2609793.0577 | 1268431.7008 | 2609796.5795 | 1268435.3461
195 | 2609793.0577 | 1268431.7008 | 2609791.9365 | 1268430.5402
196 | 2609786.8017 | 1268425.2253 | 2609791.9365 | 1268430.5402
197 | 2609784.8867 | 1268423.2431 | 2609786.8017 | 1268425.2253
198 | 2609782.208 | 1268420.4705 | 2609784.8867 | 1268423.2431
199 | 2609684.3604 | 1268411.3887 | 2609684.6648 | 1268411.7237
200 | 2609692.447 | 1268326.7303 | 2609692.424 | 1268326.7015
201 | 2609688.8464 | 1268416.3251 | 2609689.2387 | 1268416.7568
202 | 2609684.6648 | 1268411.7237 | 2609688.8464 | 1268416.3251
203 | 2609693.7764 | 1268421.7501 | 2609689.2387 | 1268416.7568
204 | 2609649.7165 | 1268491.0961 | 2609649.1257 | 1268491.6325
205 | 2609672.0353 | 1268495.2211 | 2609674.0988 | 1268497.6273
206 | 2609777.4431 | 1268415.5385 | 2609777.0749 | 1268415.1574
207 | 2609781.1296 | 1268419.3543 | 2609777.4431 | 1268415.5385
208 | 2609781.1296 | 1268419.3543 | 2609782.208 | 1268420.4705
209 | 2609676.3151 | 1268500.2117 | 2609674.0988 | 1268497.6273
210 | 2609729.5087 | 1268562.2409 | 2609730.6101 | 1268563.5253
211 | 2609726.2573 | 1268558.4494 | 2609729.5087 | 1268562.2409
212 | 2609726.2573 | 1268558.4494 | 2609724.4255 | 1268556.3134

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2609624.3809 | 1268551.4036
1 | 2609636.231 | 1268568.3277
2 | 2609612.9299 | 1268535.0497
3 | 2609651.5831 | 1268587.8012
4 | 2609603.9965 | 1268522.3241
5 | 2609665.4651 | 1268603.8773
6 | 2609597.3972 | 1268512.8544
7 | 2609587.1154 | 1268532.8821
8 | 2609627.9722 | 1268506.1317
9 | 2609675.7691 | 1268614.828
10 | 2609587.7342 | 1268498.9883
11 | 2609523.9037 | 1268406.0247
12 | 2609527.1425 | 1268413.6575
13 | 2609527.1385 | 1268402.0604
14 | 2609574.1745 | 1268540.7223
15 | 2609541.0348 | 1268558.7039
16 | 2609576.8804 | 1268566.3171
17 | 2609623.4735 | 1268583.8355
18 | 2609531.0422 | 1268547.5674
19 | 2609526.712 | 1268572.6147
20 | 2609571.1823 | 1268370.6868
21 | 2609579.4057 | 1268382.4764
22 | 2609557.5614 | 1268380.3417
23 | 2609672.1849 | 1268298.833
24 | 2609684.0614 | 1268316.2314
25 | 2609660.3079 | 1268307.081
26 | 2609683.9999 | 1268289.4004
27 | 2609620.9087 | 1268334.4416
28 | 2609632.2907 | 1268326.5374
29 | 2609630.8923 | 1268348.4611
30 | 2609648.985 | 1268491.7603
31 | 2609530.948 | 1268547.4624
32 | 2609689.8063 | 1268628.6269
33 | 2609682.705 | 1268621.6462
34 | 2609752.2171 | 1268588.723
35 | 2609747.6129 | 1268583.3522
36 | 2609762.0736 | 1268581.9663
37 | 2609584.7313 | 1268390.1114
38 | 2609790.3871 | 1268354.3587
39 | 2609763.4549 | 1268381.0288
40 | 2609687.1956 | 1268320.1626
41 | 2609632.783 | 1268351.1162
42 | 2609567.6375 | 1268470.1501
43 | 2609556.1398 | 1268453.5531
44 | 2609578.1743 | 1268485.27
45 | 2609545.7504 | 1268438.4825
46 | 2609539.4612 | 1268432.5905
47 | 2609587.7163 | 1268394.3909
48 | 2609825.8163 | 1268465.6083
49 | 2609821.1172 | 1268460.7443
50 | 2609588.9946 | 1268396.2236
51 | 2609592.0228 | 1268400.5651
52 | 2609592.937 | 1268401.8757
53 | 2609595.3217 | 1268405.2865
54 | 2609598.2276 | 1268408.6964
55 | 2609783.6597 | 1268520.0095
56 | 2609780.9943 | 1268516.9444
57 | 2609746.5298 | 1268582.0893
58 | 2609625.4315 | 1268440.6195
59 | 2609627.0272 | 1268442.492
60 | 2609622.6423 | 1268437.3464
61 | 2609629.6977 | 1268445.6258
62 | 2609620.6189 | 1268434.972
63 | 2609631.723 | 1268448.0024
64 | 2609617.8809 | 1268431.7591
65 | 2609634.5125 | 1268451.2758
66 | 2609616.3517 | 1268429.9646
67 | 2609516.4281 | 1268531.2804
68 | 2609636.0423 | 1268453.0709
69 | 2609639.3588 | 1268360.3502
70 | 2609640.9467 | 1268362.58
71 | 2609636.9977 | 1268357.0347
72 | 2609643.3282 | 1268365.9243
73 | 2609646.574 | 1268369.8086
74 | 2609647.163 | 1268370.4568
75 | 2609670.5587 | 1268396.2014
76 | 2609670.0121 | 1268395.5998
77 | 2609674.9505 | 1268401.0341
78 | 2609665.9602 | 1268391.1411
79 | 2609675.3096 | 1268401.4292
80 | 2609665.533 | 1268390.671
81 | 2609679.4267 | 1268405.9597
82 | 2609661.182 | 1268385.8832
83 | 2609679.8843 | 1268406.4632
84 | 2609651.7334 | 1268375.4861
85 | 2609651.2092 | 1268374.9092
86 | 2609656.1203 | 1268380.3134
87 | 2609656.6093 | 1268380.8515
88 | 2609660.5946 | 1268385.2369
89 | 2609760.207 | 1268494.0239
90 | 2609755.1232 | 1268488.5116
91 | 2609760.2277 | 1268494.0464
92 | 2609755.1028 | 1268488.4896
93 | 2609765.3132 | 1268499.5605
94 | 2609750.0133 | 1268482.9711
95 | 2609765.3321 | 1268499.5809
96 | 2609749.9804 | 1268482.9354
97 | 2609770.4365 | 1268505.1155
98 | 2609710.4336 | 1268539.9974
99 | 2609708.4893 | 1268537.7301
100 | 2609712.7665 | 1268542.7178
101 | 2609706.1583 | 1268535.012
102 | 2609715.1372 | 1268545.4823
103 | 2609703.666 | 1268532.1056
104 | 2609717.6035 | 1268548.3582
105 | 2609701.4381 | 1268529.5077
106 | 2609719.4164 | 1268550.4722
107 | 2609699.3681 | 1268527.0939
108 | 2609817.5682 | 1268457.0709
109 | 2609815.9833 | 1268455.4304
110 | 2609811.3916 | 1268450.6777
111 | 2609806.2547 | 1268445.3606
112 | 2609745.5183 | 1268478.0973
113 | 2609708.7075 | 1268343.9109
114 | 2609705.6004 | 1268340.8131
115 | 2609710.8519 | 1268346.049
116 | 2609700.9405 | 1268336.167
117 | 2609714.3323 | 1268349.519
118 | 2609698.4159 | 1268333.6499
119 | 2609715.5078 | 1268350.691
120 | 2609696.2659 | 1268331.5063
121 | 2609720.4533 | 1268355.6217
122 | 2609687.6346 | 1268320.7116
123 | 2609741.398 | 1268377.4111
124 | 2609745.9405 | 1268382.3859
125 | 2609740.9442 | 1268376.9141
126 | 2609754.9926 | 1268392.3006
127 | 2609736.5129 | 1268372.0612
128 | 2609763.4187 | 1268381.0625
129 | 2609746.99 | 1268403.0479
130 | 2609766.3779 | 1268404.0852
131 | 2609730.9662 | 1268366.1034
132 | 2609746.5078 | 1268403.4969
133 | 2609767.3483 | 1268405.0897
134 | 2609725.7003 | 1268360.8532
135 | 2609770.0659 | 1268407.9025
136 | 2609772.4814 | 1268410.4028
137 | 2609773.7538 | 1268411.7197
138 | 2609687.9386 | 1268513.766
139 | 2609685.4413 | 1268510.8538
140 | 2609690.2523 | 1268516.464
141 | 2609683.2127 | 1268508.2551
142 | 2609692.3257 | 1268518.8818
143 | 2609681.1405 | 1268505.8387
144 | 2609694.5514 | 1268521.4772
145 | 2609678.8457 | 1268503.1627
146 | 2609697.0512 | 1268524.3922
147 | 2609599.7163 | 1268410.4434
148 | 2609602.5496 | 1268413.7682
149 | 2609604.4875 | 1268416.0422
150 | 2609607.2716 | 1268419.3093
151 | 2609608.7971 | 1268421.0994
152 | 2609611.5382 | 1268424.3161
153 | 2609613.5634 | 1268426.6926
154 | 2609776.6667 | 1268511.9677
155 | 2609775.2837 | 1268510.3772
156 | 2609770.5025 | 1268505.187
157 | 2609737.9166 | 1268572.0454
158 | 2609745.4461 | 1268478.019
159 | 2609740.5188 | 1268472.6765
160 | 2609740.4903 | 1268472.6455
161 | 2609736.0285 | 1268467.8077
162 | 2609735.9508 | 1268467.7235
163 | 2609731.0303 | 1268462.3883
164 | 2609730.9988 | 1268462.3541
165 | 2609726.5391 | 1268457.5186
166 | 2609726.4134 | 1268457.3823
167 | 2609698.831 | 1268447.4146
168 | 2609698.3746 | 1268447.8182
169 | 2609708.9597 | 1268438.4577
170 | 2609671.1115 | 1268471.927
171 | 2609721.6009 | 1268452.1642
172 | 2609698.5879 | 1268427.0446
173 | 2609720.1311 | 1268428.0561
174 | 2609670.9543 | 1268472.0661
175 | 2609721.718 | 1268452.2912
176 | 2609698.2618 | 1268426.6857
177 | 2609720.1394 | 1268428.0483
178 | 2609660.2762 | 1268481.5087
179 | 2609693.9901 | 1268421.9852
180 | 2609721.9236 | 1268553.3959
181 | 2609638.7764 | 1268456.2794
182 | 2609640.8033 | 1268458.6578
183 | 2609643.5936 | 1268461.9322
184 | 2609645.1248 | 1268463.729
185 | 2609647.8611 | 1268466.94
186 | 2609649.8188 | 1268469.2373
187 | 2609805.2968 | 1268444.369
188 | 2609801.5043 | 1268440.4436
189 | 2609796.5795 | 1268435.3461
190 | 2609793.0577 | 1268431.7008
191 | 2609791.9365 | 1268430.5402
192 | 2609786.8017 | 1268425.2253
193 | 2609784.8867 | 1268423.2431
194 | 2609684.3604 | 1268411.3887
195 | 2609692.447 | 1268326.7303
196 | 2609692.424 | 1268326.7015
197 | 2609688.8464 | 1268416.3251
198 | 2609689.2387 | 1268416.7568
199 | 2609684.6648 | 1268411.7237
200 | 2609693.7764 | 1268421.7501
201 | 2609649.7165 | 1268491.0961
202 | 2609672.0353 | 1268495.2211
203 | 2609777.0749 | 1268415.1574
204 | 2609777.4431 | 1268415.5385
205 | 2609781.1296 | 1268419.3543
206 | 2609782.208 | 1268420.4705
207 | 2609649.1257 | 1268491.6325
208 | 2609674.0988 | 1268497.6273
209 | 2609676.3151 | 1268500.2117
210 | 2609730.6101 | 1268563.5253
211 | 2609729.5087 | 1268562.2409
212 | 2609726.2573 | 1268558.4494
213 | 2609724.4255 | 1268556.3134
214 | 2609660.2762 | 1268481.5087

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99218 | -0.15016 | 0.0060089 | 0.001506
1 | 0.99137 | -0.16585 | 0.0067036 | 0.0016801
2 | 0.99307 | -0.1329 | 0.0056505 | 0.0014162
3 | 0.99054 | -0.18177 | 0.0088328 | 0.0022137
4 | 0.99385 | -0.11794 | 0 | 0
5 | 0.99001 | -0.19208 | 0.0087882 | 0.0022025
6 | 0.99303 | -0.13363 | 0.0050556 | 0.0012671
7 | 0.99296 | -0.13507 | 0 | 0
8 | 0.99623 | -0.072044 | 0.0014679 | 0.00036789
9 | 0.98976 | -0.19704 | 0.0016235 | 0.00040688
10 | 0.99192 | -0.15515 | 0.012076 | 0.0030266
11 | 0.99143 | -0.16492 | 0 | 0
12 | 0.99134 | -0.1666 | 0.011402 | 0.0028577
13 | 0.99148 | -0.16388 | 0 | 0
14 | 0.99239 | -0.14601 | 0 | 0
15 | 0.99083 | -0.17618 | 0 | 0
16 | 0.9922 | -0.14974 | 0.0082022 | 0.0020557
17 | 0.99252 | -0.14363 | 0.0077299 | 0.0019373
18 | 0.9905 | -0.18271 | 0.0085315 | 0.0021382
19 | 0.99068 | -0.17909 | 0.008192 | 0.0020531
20 | 0.99206 | -0.15269 | 0 | 0
21 | 0.99222 | -0.14956 | 0.00063787 | 0.00015987
22 | 0.99187 | -0.15632 | 0.00088754 | 0.00022244
23 | 0.98489 | -0.28792 | 0 | 0
24 | 0.98274 | -0.32954 | 0.0013089 | 0.00032803
25 | 0.98641 | -0.25863 | 0.0017737 | 0.00044453
26 | 0.98485 | -0.28879 | 0.0031874 | 0.00079885
27 | 0.99056 | -0.17925 | 0 | 0
28 | 0.99006 | -0.18882 | 0.0019393 | 0.00048604
29 | 0.99118 | -0.16737 | 0.0040038 | 0.0010035
30 | 0.99764 | -0.044997 | 0.0020564 | 0.00051539
31 | 0.9905 | -0.18275 | 0.00853 | 0.0021378
32 | 0.98954 | -0.2013 | 0.0074953 | 0.0018785
33 | 0.98961 | -0.19997 | 0.009409 | 0.0023581
34 | 0.99378 | -0.11968 | 0 | 0
35 | 0.99379 | -0.11936 | 0.0035889 | 0.00089947
36 | 0.99375 | -0.12024 | 0.0026202 | 0.00065669
37 | 0.99233 | -0.14743 | 0.0003046 | 7.6341e-05
38 | 0.97394 | -0.50135 | 0.0019988 | 0.00050096
39 | 0.97401 | -0.49995 | 0.0014234 | 0.00035675
40 | 0.98223 | -0.33938 | 0.0017588 | 0.0004408
41 | 0.99131 | -0.16504 | 0.001376 | 0.00034485
42 | 0.9902 | -0.18853 | 0.014629 | 0.0036664
43 | 0.98958 | -0.20043 | 0.014574 | 0.0036527
44 | 0.991 | -0.1729 | 0.012107 | 0.0030344
45 | 0.98927 | -0.20648 | 0.011876 | 0.0029763
46 | 0.98922 | -0.2075 | 0.0066804 | 0.0016743
47 | 0.9924 | -0.14621 | 0.0052921 | 0.0013263
48 | 0.97032 | -0.57284 | 0.0032921 | 0.00082507
49 | 0.97034 | -0.57243 | 0.0030829 | 0.00077264
50 | 0.99243 | -0.14547 | 0.0013141 | 0.00032936
51 | 0.99253 | -0.14361 | 0.0051824 | 0.0012988
52 | 0.99257 | -0.14291 | 0.001389 | 0.00034812
53 | 0.99267 | -0.14096 | 0.0052189 | 0.001308
54 | 0.9928 | -0.13846 | 0.00125 | 0.00031328
55 | 0.99356 | -0.12304 | 0.0029362 | 0.00073589
56 | 0.99357 | -0.12283 | 0.0024505 | 0.00061415
57 | 0.9938 | -0.11917 | 0.0015972 | 0.0004003
58 | 0.99474 | -0.10085 | 0.0018314 | 0.00045898
59 | 0.99489 | -0.098052 | 0.001695 | 0.00042481
60 | 0.9945 | -0.10561 | 0.0018505 | 0.00046379
61 | 0.99514 | -0.093246 | 0.0018289 | 0.00045837
62 | 0.99432 | -0.10896 | 0.001832 | 0.00045913
63 | 0.99533 | -0.089501 | 0.0018504 | 0.00046376
64 | 0.9941 | -0.11336 | 0.0018483 | 0.00046324
65 | 0.99561 | -0.084207 | 0.0018336 | 0.00045954
66 | 0.99397 | -0.11574 | 0.001832 | 0.00045915
67 | 0.99035 | -0.18565 | 0.0074992 | 0.0018795
68 | 0.99576 | -0.081229 | 0.0018491 | 0.00046344
69 | 0.99174 | -0.15684 | 0.0013277 | 0.00033276
70 | 0.99184 | -0.15483 | 0.0013353 | 0.00033466
71 | 0.99158 | -0.15981 | 0.0013039 | 0.00032678
72 | 0.992 | -0.15177 | 0.0013285 | 0.00033295
73 | 0.9922 | -0.14796 | 0.0013249 | 0.00033204
74 | 0.99224 | -0.1473 | 0.001325 | 0.00033206
75 | 0.9937 | -0.11952 | 0.0020778 | 0.00052076
76 | 0.99366 | -0.12021 | 0.0012926 | 0.00032396
77 | 0.99399 | -0.11397 | 0.0012918 | 0.00032376
78 | 0.9934 | -0.12522 | 0.0020758 | 0.00052024
79 | 0.99402 | -0.11351 | 0.0020577 | 0.00051572
80 | 0.99337 | -0.12574 | 0.0012914 | 0.00032365
81 | 0.9943 | -0.10818 | 0.0012925 | 0.00032392
82 | 0.9931 | -0.13099 | 0.0014538 | 0.00036437
83 | 0.99433 | -0.10759 | 0.0020739 | 0.00051976
84 | 0.99251 | -0.14208 | 0.0013055 | 0.00032718
85 | 0.99248 | -0.14268 | 0.0011965 | 0.00029986
86 | 0.99278 | -0.13699 | 0.0012892 | 0.00032309
87 | 0.99281 | -0.13641 | 0.0014411 | 0.00036118
88 | 0.99306 | -0.13169 | 0.0012903 | 0.00032339
89 | 0.9939 | -0.11653 | 0.0019118 | 0.00047915
90 | 0.99404 | -0.11376 | 0.0017082 | 0.00042812
91 | 0.9939 | -0.11654 | 0.0017082 | 0.00042813
92 | 0.99404 | -0.11375 | 0.0017034 | 0.0004269
93 | 0.99378 | -0.11883 | 0.001917 | 0.00048044
94 | 0.99421 | -0.11053 | 0.0018521 | 0.00046418
95 | 0.99378 | -0.11884 | 0.0017079 | 0.00042804
96 | 0.99421 | -0.11051 | 0.0017987 | 0.00045079
97 | 0.99369 | -0.12066 | 0.0017102 | 0.00042862
98 | 0.99471 | -0.10169 | 0.001943 | 0.00048697
99 | 0.9948 | -0.099899 | 0.0020115 | 0.00050412
100 | 0.9946 | -0.10372 | 0.0020095 | 0.00050364
101 | 0.99492 | -0.097625 | 0.0019416 | 0.00048662
102 | 0.9945 | -0.10565 | 0.0019781 | 0.00049576
103 | 0.99505 | -0.095062 | 0.0019983 | 0.00050082
104 | 0.9944 | -0.10753 | 0.0020138 | 0.00050471
105 | 0.99517 | -0.092651 | 0.0020499 | 0.00051376
106 | 0.99434 | -0.10881 | 0.0019771 | 0.0004955
107 | 0.9953 | -0.090298 | 0.0019979 | 0.00050072
108 | 0.97037 | -0.57182 | 0.0086804 | 0.0021755
109 | 0.9704 | -0.57119 | 0.0030847 | 0.0007731
110 | 0.97052 | -0.56897 | 0.0030722 | 0.00076997
111 | 0.97066 | -0.56607 | 0.0017667 | 0.00044278
112 | 0.99438 | -0.10726 | 0.001798 | 0.00045062
113 | 0.97922 | -0.398 | 0.0021202 | 0.00053138
114 | 0.97961 | -0.39032 | 0.0012773 | 0.00032013
115 | 0.97895 | -0.40318 | 0.0017286 | 0.00043322
116 | 0.98021 | -0.37867 | 0.0012748 | 0.0003195
117 | 0.97853 | -0.41144 | 0.0023001 | 0.00057647
118 | 0.98054 | -0.37229 | 0.0021596 | 0.00054124
119 | 0.97839 | -0.41416 | 0.0017268 | 0.00043277
120 | 0.98082 | -0.36673 | 0.0013032 | 0.00032662
121 | 0.97781 | -0.42541 | 0.0017546 | 0.00043976
122 | 0.98216 | -0.34073 | 0.0013197 | 0.00033075
123 | 0.97545 | -0.4717 | 0.0054934 | 0.0013768
124 | 0.97498 | -0.48084 | 0.0017087 | 0.00042825
125 | 0.9755 | -0.47072 | 0.0017143 | 0.00042965
126 | 0.97408 | -0.49865 | 0 | 0
127 | 0.976 | -0.46095 | 0.0017126 | 0.00042921
128 | 0.97401 | -0.49995 | 0.0014687 | 0.00036809
129 | 0.97402 | -0.49969 | 0.002046 | 0.00051278
130 | 0.97311 | -0.5177 | 0.0014233 | 0.00035671
131 | 0.97663 | -0.44861 | 0.0017482 | 0.00043813
132 | 0.97402 | -0.49971 | 0.0021022 | 0.00052685
133 | 0.97303 | -0.51929 | 0.0017824 | 0.00044672
134 | 0.97721 | -0.43711 | 0.0019489 | 0.00048844
135 | 0.97281 | -0.52362 | 0.0014211 | 0.00035617
136 | 0.97262 | -0.52737 | 0.001773 | 0.00044434
137 | 0.97252 | -0.52929 | 0.0014805 | 0.00037106
138 | 0.99607 | -0.075464 | 0.0020569 | 0.0005155
139 | 0.99625 | -0.07181 | 0.0019746 | 0.00049489
140 | 0.9959 | -0.078723 | 0.0019992 | 0.00050105
141 | 0.99643 | -0.068432 | 0.0020588 | 0.00051598
142 | 0.99575 | -0.081532 | 0.0020594 | 0.00051613
143 | 0.9966 | -0.065177 | 0.0018143 | 0.0004547
144 | 0.9956 | -0.084424 | 0.0019944 | 0.00049984
145 | 0.99679 | -0.061461 | 0.0021175 | 0.0005307
146 | 0.99544 | -0.087539 | 0.0020557 | 0.0005152
147 | 0.99287 | -0.13712 | 0.0051003 | 0.0012783
148 | 0.99302 | -0.13419 | 0.0016924 | 0.00042416
149 | 0.99313 | -0.13209 | 0.0051207 | 0.0012834
150 | 0.9933 | -0.1287 | 0.001823 | 0.00045688
151 | 0.9934 | -0.12676 | 0.0051269 | 0.0012849
152 | 0.9936 | -0.1229 | 0.0018261 | 0.00045765
153 | 0.99375 | -0.11994 | 0.0018505 | 0.00046378
154 | 0.99361 | -0.12221 | 0.0025679 | 0.00064357
155 | 0.99362 | -0.12191 | 0.0019201 | 0.00048121
156 | 0.99368 | -0.12068 | 0.0021016 | 0.00052671
157 | 0.9939 | -0.11735 | 0.0045744 | 0.0011465
158 | 0.99438 | -0.1072 | 0.0018536 | 0.00046456
159 | 0.99459 | -0.10315 | 0.0018546 | 0.00046481
160 | 0.99459 | -0.10312 | 0.0017959 | 0.00045009
161 | 0.9948 | -0.09903 | 0.0017948 | 0.00044982
162 | 0.99481 | -0.098956 | 0.0018526 | 0.00046431
163 | 0.99507 | -0.093979 | 0.0018516 | 0.00046405
164 | 0.99507 | -0.093945 | 0.0017894 | 0.00044846
165 | 0.99532 | -0.089015 | 0.0017904 | 0.00044871
166 | 0.99533 | -0.088871 | 0.001914 | 0.00047968
167 | 0.9974 | -0.049184 | 0.0019179 | 0.00048067
168 | 0.99745 | -0.048384 | 0.0021291 | 0.00053359
169 | 0.99648 | -0.066799 | 0 | 0
170 | 0.99999 | -0.00028016 | 0.0028615 | 0.00071716
171 | 0.99563 | -0.083086 | 0.0015801 | 0.000396
172 | 0.99568 | -0.081897 | 0.0020776 | 0.00052069
173 | 0.99639 | -0.068397 | 0.0035763 | 0.00089631
174 | 1 | 0 | -0.5779 | -0.14663
175 | 0.99562 | -0.083232 | 0.0018472 | 0.00046295
176 | 0.99566 | -0.082367 | 0.0018664 | 0.00046777
177 | 0.99639 | -0.068397 | 0.0023845 | 0.00059761
178 | 0.99852 | -0.028264 | 0 | 0
179 | 0.99534 | -0.088445 | 0.0020769 | 0.00052052
180 | 0.99425 | -0.11045 | 0.0020909 | 0.00052404
181 | 0.99605 | -0.075771 | 0.0018279 | 0.00045812
182 | 0.99626 | -0.071627 | 0.0018481 | 0.00046319
183 | 0.99656 | -0.065785 | 0.0018307 | 0.00045881
184 | 0.99674 | -0.062505 | 0.0018536 | 0.00046455
185 | 0.99705 | -0.056509 | 0.0018279 | 0.00045811
186 | 0.99728 | -0.052125 | 0.0016899 | 0.00042352
187 | 0.97069 | -0.56548 | 0.0086628 | 0.0021711
188 | 0.97085 | -0.56229 | 0.0016412 | 0.00041133
189 | 0.97107 | -0.55793 | 0.0018288 | 0.00045835
190 | 0.97124 | -0.55464 | 0.0086277 | 0.0021623
191 | 0.97131 | -0.55333 | 0.0017829 | 0.00044684
192 | 0.97162 | -0.54712 | 0.0017761 | 0.00044512
193 | 0.97174 | -0.54471 | 0.0015407 | 0.00038613
194 | 0.99464 | -0.10167 | 0.0018958 | 0.00047512
195 | 0.98141 | -0.35541 | 0.0013292 | 0.00033313
196 | 0.98141 | -0.35534 | 0.0017369 | 0.00043531
197 | 0.99496 | -0.095589 | 0.0018961 | 0.00047522
198 | 0.99499 | -0.095051 | 0.0020513 | 0.00051412
199 | 0.99466 | -0.10126 | 0.0020765 | 0.00052042
200 | 0.99532 | -0.088745 | 0.0018628 | 0.00046686
201 | 0.9977 | -0.043928 | 0.0026829 | 0.0006724
202 | 0.9974 | -0.049729 | 0.0018271 | 0.00045792
203 | 0.97228 | -0.53417 | 0.0017786 | 0.00044577
204 | 0.97225 | -0.53469 | 0.0014803 | 0.000371
205 | 0.97199 | -0.53979 | 0.001481 | 0.00037117
206 | 0.97192 | -0.54124 | 0.0017814 | 0.00044647
207 | 0.99766 | -0.044793 | 0.0019031 | 0.00047696
208 | 0.99721 | -0.053399 | 0.0020523 | 0.00051435
209 | 0.99701 | -0.05722 | 0.0018231 | 0.00045692
210 | 0.99402 | -0.1149 | 0.0021139 | 0.00052979
211 | 0.99404 | -0.11447 | 0.0030624 | 0.0007675
212 | 0.99412 | -0.11292 | 0.0020705 | 0.00051892
213 | 0.99418 | -0.11195 | 0.0024226 | 0.00060717
214 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.042933 | 0.01079 | -0.0429 | -0.01077 | 3.2131e-05 | 2.0297e-05 | 0.064399 | 0.064399 | 0.064399 | 0.99218 | -0.15016 | 0.99137 | -0.16585 | 17.692
1 | -0.048942 | -0.012296 | 0.048982 | 0.012321 | 4.0346e-05 | 2.5564e-05 | 0.073411 | 0.073411 | 0.073411 | 0.99218 | -0.15016 | 0.99307 | -0.1329 | 20.1678
2 | 0.036197 | 0.0090895 | -0.036169 | -0.0090722 | 2.7468e-05 | 1.726e-05 | 0.054337 | 0.054337 | 0.054337 | 0.99137 | -0.16585 | 0.99054 | -0.18177 | 14.9277
3 | -0.054632 | -0.013738 | 0.054672 | 0.013762 | 3.9088e-05 | 2.4815e-05 | 0.081877 | 0.081877 | 0.081877 | 0.99307 | -0.1329 | 0.99385 | -0.11794 | 22.4938
4 | 0.027337 | 0.0068585 | -0.027323 | -0.0068502 | 1.3438e-05 | 8.3272e-06 | 0.041068 | 0.041068 | 0.041068 | 0.99054 | -0.18177 | 0.99001 | -0.19208 | 11.2825
5 | 0.077242 | 0.019452 | -0.077184 | -0.019415 | 5.7923e-05 | 3.6921e-05 | 0.11568 | 0.11568 | 0.11568 | 0.99385 | -0.11794 | 0.99303 | -0.13363 | 31.7807
6 | 0.048808 | 0.012277 | -0.048768 | -0.012252 | 3.9912e-05 | 2.5286e-05 | 0.073092 | 0.073092 | 0.073092 | 0.99385 | -0.11794 | 0.99296 | -0.13507 | 20.0803
7 | -0.18072 | -0.045491 | 0.18112 | 0.045745 | 0.00039737 | 0.00025356 | 0.27065 | 0.27065 | 0.27065 | 0.99385 | -0.11794 | 0.99623 | -0.072044 | 37.1774
8 | 0.018535 | 0.0046477 | -0.018531 | -0.004645 | 4.3781e-06 | 2.6086e-06 | 0.027859 | 0.027859 | 0.027859 | 0.99001 | -0.19208 | 0.98976 | -0.19704 | 7.6537
9 | 0.072128 | 0.018148 | -0.072054 | -0.018101 | 7.407e-05 | 4.7187e-05 | 0.10811 | 0.10811 | 0.10811 | 0.99303 | -0.13363 | 0.99192 | -0.15515 | 29.6995
10 | 0.0077331 | 0.0019385 | -0.0077299 | -0.0019373 | 3.1531e-06 | 1.2085e-06 | 0.011589 | 0.011589 | 0.011589 | 0.99296 | -0.13507 | 0.99252 | -0.14363 | 3.1838
11 | 0.041035 | 0.010313 | -0.041013 | -0.0103 | 2.1417e-05 | 1.3512e-05 | 0.061504 | 0.061504 | 0.061504 | 0.99296 | -0.13507 | 0.99239 | -0.14601 | 16.8966
12 | -0.18259 | -0.046113 | 0.18282 | 0.046264 | 0.00023699 | 0.00015068 | 0.27284 | 0.27284 | 0.27284 | 0.99623 | -0.072044 | 0.99764 | -0.044997 | 24.9857
13 | 0.016907 | 0.0042382 | -0.016905 | -0.0042368 | 2.3565e-06 | 1.3832e-06 | 0.025419 | 0.025419 | 0.025419 | 0.98976 | -0.19704 | 0.98961 | -0.19997 | 6.9832
14 | 0.059978 | 0.015074 | -0.059927 | -0.015042 | 5.0778e-05 | 3.2283e-05 | 0.08999 | 0.08999 | 0.08999 | 0.99192 | -0.15515 | 0.991 | -0.1729 | 24.7227
15 | 0.011403 | 0.0028582 | -0.011402 | -0.0028577 | 9.1105e-07 | 4.7613e-07 | 0.017115 | 0.017115 | 0.017115 | 0.99143 | -0.16492 | 0.99134 | -0.1666 | 4.7019
16 | -0.011403 | -0.0028582 | 0.011404 | 0.0028584 | 5.6767e-07 | 2.9666e-07 | 0.017115 | 0.017115 | 0.017115 | 0.99143 | -0.16492 | 0.99148 | -0.16388 | 4.7019
17 | -0.011404 | -0.0028584 | 0.011408 | 0.0028606 | 4.1059e-06 | 2.1455e-06 | 0.017115 | 0.017115 | 0.017115 | 0.99148 | -0.16388 | 0.99187 | -0.15632 | 4.7019
18 | 0.03281 | 0.0082437 | -0.032762 | -0.0082142 | 4.7184e-05 | 2.9527e-05 | 0.049203 | 0.049203 | 0.049203 | 0.99239 | -0.14601 | 0.99083 | -0.17618 | 13.5173
19 | 0.0082037 | 0.0020563 | -0.0082022 | -0.0020557 | 1.4604e-06 | 6.0218e-07 | 0.012301 | 0.012301 | 0.012301 | 0.99239 | -0.14601 | 0.9922 | -0.14974 | 3.3794
20 | 0.024569 | 0.0061606 | -0.024562 | -0.0061559 | 7.6394e-06 | 4.6966e-06 | 0.036899 | 0.036899 | 0.036899 | 0.99083 | -0.17618 | 0.9905 | -0.18271 | 10.1371
21 | 0.0081931 | 0.0020536 | -0.008192 | -0.0020531 | 1.1336e-06 | 4.6836e-07 | 0.012304 | 0.012304 | 0.012304 | 0.99083 | -0.17618 | 0.99068 | -0.17909 | 3.3803
22 | 0.01603 | 0.0040177 | -0.01603 | -0.0040177 | 3.0671e-08 | 1.7816e-08 | 0.024082 | 0.024082 | 0.024082 | 0.9905 | -0.18271 | 0.9905 | -0.18275 | 6.616
23 | -0.012298 | -0.0030842 | 0.012299 | 0.0030852 | 1.8341e-06 | 9.882e-07 | 0.018446 | 0.018446 | 0.018446 | 0.99206 | -0.15269 | 0.99222 | -0.14956 | 5.0676
24 | 0.012298 | 0.0030842 | -0.012295 | -0.003083 | 2.1303e-06 | 1.1479e-06 | 0.018446 | 0.018446 | 0.018446 | 0.99206 | -0.15269 | 0.99187 | -0.15632 | 5.0676
25 | -0.012937 | -0.003245 | 0.012939 | 0.0032458 | 1.3142e-06 | 7.2081e-07 | 0.019403 | 0.019403 | 0.019403 | 0.99222 | -0.14956 | 0.99233 | -0.14743 | 5.3304
26 | 0.11084 | 0.028218 | -0.11062 | -0.028076 | 0.00022195 | 0.00014178 | 0.16762 | 0.16762 | 0.16762 | 0.98489 | -0.28792 | 0.98274 | -0.32954 | 46.0493
27 | -0.11403 | -0.029016 | 0.11419 | 0.029119 | 0.00016123 | 0.000103 | 0.17244 | 0.17244 | 0.17244 | 0.98489 | -0.28792 | 0.98641 | -0.25863 | 47.3723
28 | 0.0031876 | 0.00079874 | -0.0031874 | -0.00079885 | 1.3149e-07 | -1.0823e-07 | 0.0048159 | 0.0048159 | 0.0048159 | 0.98489 | -0.28792 | 0.98485 | -0.28879 | 1.3231
29 | 0.10931 | 0.027748 | -0.10926 | -0.027715 | 5.173e-05 | 3.3044e-05 | 0.16564 | 0.16564 | 0.16564 | 0.98274 | -0.32954 | 0.98223 | -0.33938 | 45.5049
30 | -0.11596 | -0.029564 | 0.11636 | 0.029815 | 0.00039223 | 0.00025059 | 0.17511 | 0.17511 | 0.17511 | 0.98641 | -0.25863 | 0.99006 | -0.18882 | 48.1074
31 | 0.11835 | 0.030335 | -0.11829 | -0.030301 | 5.4898e-05 | 3.46e-05 | 0.17803 | 0.17803 | 0.17803 | 0.99056 | -0.17925 | 0.99006 | -0.18882 | 16.3027
32 | -0.11835 | -0.030335 | 0.11842 | 0.030378 | 6.8183e-05 | 4.2972e-05 | 0.17803 | 0.17802 | 0.17803 | 0.99056 | -0.17925 | 0.99118 | -0.16737 | 16.3027
33 | -0.12242 | -0.031382 | 0.12244 | 0.03139 | 1.38e-05 | 8.7058e-06 | 0.18404 | 0.18404 | 0.18404 | 0.99118 | -0.16737 | 0.99131 | -0.16504 | 16.8531
34 | -0.18488 | -0.046779 | 0.18488 | 0.04678 | 1.808e-06 | 1.1497e-06 | 0.27591 | 0.27591 | 0.27591 | 0.99764 | -0.044997 | 0.99766 | -0.044793 | 25.2665
35 | 0.0075002 | 0.0018799 | -0.0074992 | -0.0018795 | 1.0351e-06 | 3.8267e-07 | 0.011268 | 0.011268 | 0.011268 | 0.9905 | -0.18275 | 0.99035 | -0.18565 | 3.0955
36 | -0.0074953 | -0.0018785 | 0.0074957 | 0.0018787 | 4.7437e-07 | 1.7567e-07 | 0.011271 | 0.011271 | 0.011271 | 0.98954 | -0.2013 | 0.98961 | -0.19997 | 3.0964
37 | -0.0026203 | -0.00065658 | 0.0026203 | 0.00065652 | 4.0836e-08 | -6.5524e-08 | 0.0039234 | 0.0039234 | 0.0039234 | 0.99378 | -0.11968 | 0.99379 | -0.11936 | 1.0779
38 | 0.0026203 | 0.00065658 | -0.0026202 | -0.00065669 | 6.8983e-08 | -1.1068e-07 | 0.0039234 | 0.0039235 | 0.0039235 | 0.99378 | -0.11968 | 0.99375 | -0.12024 | 1.0779
39 | -0.0062093 | -0.001556 | 0.0062093 | 0.001556 | 5.3927e-08 | 1.2957e-08 | 0.0092972 | 0.0092971 | 0.0092972 | 0.99379 | -0.11936 | 0.9938 | -0.11917 | 2.5542
40 | -0.013243 | -0.0033221 | 0.013244 | 0.0033225 | 7.7168e-07 | 4.2646e-07 | 0.019859 | 0.019859 | 0.019859 | 0.99233 | -0.14743 | 0.9924 | -0.14621 | 5.4559
41 | -0.0019988 | -0.00050096 | 0.001999 | 0.00050057 | 1.3315e-07 | -3.8861e-07 | 0.0030539 | 0.0030537 | 0.0030539 | 0.97394 | -0.50135 | 0.97401 | -0.49995 | 0.83898
42 | -0.0034224 | -0.00085732 | 0.0034224 | 0.00085731 | 5.0871e-10 | -2.8859e-10 | 0.0052283 | 0.0052283 | 0.0052283 | 0.97401 | -0.49995 | 0.97401 | -0.49995 | 1.4364
43 | 0.1075 | 0.027274 | -0.10749 | -0.02727 | 7.0009e-06 | 4.4717e-06 | 0.16297 | 0.16297 | 0.16297 | 0.98223 | -0.33938 | 0.98216 | -0.34073 | 44.7729
44 | -0.12381 | -0.031735 | 0.12384 | 0.031755 | 3.1455e-05 | 1.985e-05 | 0.1861 | 0.1861 | 0.1861 | 0.99131 | -0.16504 | 0.99158 | -0.15981 | 17.0422
45 | 0.033155 | 0.0083183 | -0.033136 | -0.0083066 | 1.8798e-05 | 1.1771e-05 | 0.049827 | 0.049827 | 0.049827 | 0.9902 | -0.18853 | 0.98958 | -0.20043 | 13.6887
46 | -0.047784 | -0.011985 | 0.04782 | 0.012007 | 3.5638e-05 | 2.2571e-05 | 0.071811 | 0.071811 | 0.071811 | 0.9902 | -0.18853 | 0.991 | -0.1729 | 19.7283
47 | 0.018562 | 0.0046539 | -0.018556 | -0.0046507 | 5.3477e-06 | 3.1874e-06 | 0.027912 | 0.027912 | 0.027912 | 0.98958 | -0.20043 | 0.98927 | -0.20648 | 7.6681
48 | 0.0066808 | 0.0016744 | -0.0066804 | -0.0016743 | 3.2634e-07 | 9.8217e-08 | 0.010049 | 0.010049 | 0.010049 | 0.98927 | -0.20648 | 0.98922 | -0.2075 | 2.7607
49 | -0.018536 | -0.0046489 | 0.018537 | 0.0046492 | 6.4734e-07 | 3.8542e-07 | 0.027794 | 0.027794 | 0.027794 | 0.9924 | -0.14621 | 0.99243 | -0.14547 | 7.6358
50 | -0.0032921 | -0.00082507 | 0.0032921 | 0.00082503 | 6.4639e-08 | -4.2171e-08 | 0.0050485 | 0.0050485 | 0.0050485 | 0.97032 | -0.57284 | 0.97034 | -0.57243 | 1.3869
51 | -0.006375 | -0.0015977 | 0.0063752 | 0.0015977 | 1.8305e-07 | 5.4059e-08 | 0.009776 | 0.009776 | 0.009776 | 0.97034 | -0.57243 | 0.97037 | -0.57182 | 2.6857
52 | -0.019851 | -0.0049786 | 0.019853 | 0.0049797 | 1.7586e-06 | 1.0571e-06 | 0.029765 | 0.029765 | 0.029765 | 0.99243 | -0.14547 | 0.99253 | -0.14361 | 8.1771
53 | -0.025035 | -0.0062785 | 0.025036 | 0.006279 | 8.4418e-07 | 5.1962e-07 | 0.037534 | 0.037534 | 0.037534 | 0.99253 | -0.14361 | 0.99257 | -0.14291 | 10.3116
54 | -0.026425 | -0.0066271 | 0.026427 | 0.0066287 | 2.4496e-06 | 1.5139e-06 | 0.039617 | 0.039617 | 0.039617 | 0.99257 | -0.14291 | 0.99267 | -0.14096 | 10.8837
55 | -0.031646 | -0.0079366 | 0.03165 | 0.007939 | 3.781e-06 | 2.3619e-06 | 0.04744 | 0.04744 | 0.04744 | 0.99267 | -0.14096 | 0.9928 | -0.13846 | 13.0329
56 | -0.0329 | -0.0082523 | 0.032902 | 0.0082536 | 2.0932e-06 | 1.3099e-06 | 0.049313 | 0.049313 | 0.049313 | 0.9928 | -0.13846 | 0.99287 | -0.13712 | 13.5476
57 | -0.0029362 | -0.00073589 | 0.0029363 | 0.00073586 | 2.9456e-08 | -3.3755e-08 | 0.0043975 | 0.0043975 | 0.0043975 | 0.99356 | -0.12304 | 0.99357 | -0.12283 | 1.2081
58 | -0.0053868 | -0.00135 | 0.0053869 | 0.00135 | 1.6096e-07 | 1.7598e-08 | 0.0080674 | 0.0080674 | 0.0080674 | 0.99357 | -0.12283 | 0.99361 | -0.12221 | 2.2163
59 | -0.0078066 | -0.0019563 | 0.0078072 | 0.0019566 | 6.7789e-07 | 2.624e-07 | 0.011689 | 0.011689 | 0.011689 | 0.9938 | -0.11917 | 0.9939 | -0.11735 | 3.2112
60 | -0.064728 | -0.016265 | 0.064737 | 0.016271 | 8.652e-06 | 5.5053e-06 | 0.096841 | 0.096841 | 0.096841 | 0.99474 | -0.10085 | 0.99489 | -0.098052 | 26.6046
61 | 0.062897 | 0.015806 | -0.062883 | -0.015797 | 1.428e-05 | 9.0833e-06 | 0.094101 | 0.094101 | 0.094101 | 0.99474 | -0.10085 | 0.9945 | -0.10561 | 25.852
62 | -0.066432 | -0.016696 | 0.066447 | 0.016705 | 1.5248e-05 | 9.7052e-06 | 0.099376 | 0.099376 | 0.099376 | 0.99489 | -0.098052 | 0.99514 | -0.093246 | 27.3011
63 | 0.061032 | 0.015333 | -0.061022 | -0.015327 | 9.7585e-06 | 6.205e-06 | 0.091333 | 0.091333 | 0.091333 | 0.9945 | -0.10561 | 0.99432 | -0.10896 | 25.0914
64 | -0.068276 | -0.017164 | 0.068288 | 0.017171 | 1.2209e-05 | 7.7732e-06 | 0.10211 | 0.10211 | 0.10211 | 0.99514 | -0.093246 | 0.99533 | -0.089501 | 28.0524
65 | 0.05919 | 0.014868 | -0.059178 | -0.01486 | 1.2424e-05 | 7.8965e-06 | 0.088591 | 0.088591 | 0.088591 | 0.99432 | -0.10896 | 0.9941 | -0.11336 | 24.3382
66 | -0.070139 | -0.017635 | 0.070157 | 0.017647 | 1.7739e-05 | 1.1297e-05 | 0.10488 | 0.10488 | 0.10488 | 0.99533 | -0.089501 | 0.99561 | -0.084207 | 28.8124
67 | 0.05733 | 0.014397 | -0.057323 | -0.014393 | 6.5124e-06 | 4.1374e-06 | 0.085824 | 0.085824 | 0.085824 | 0.9941 | -0.11336 | 0.99397 | -0.11574 | 23.5781
68 | -0.07199 | -0.018106 | 0.072 | 0.018113 | 1.0243e-05 | 6.5248e-06 | 0.10762 | 0.10762 | 0.10762 | 0.99561 | -0.084207 | 0.99576 | -0.081229 | 29.5653
69 | 0.055491 | 0.013934 | -0.05548 | -0.013927 | 1.1127e-05 | 7.0659e-06 | 0.083082 | 0.083082 | 0.083082 | 0.99397 | -0.11574 | 0.99375 | -0.11994 | 22.8247
70 | -0.073849 | -0.018576 | 0.073869 | 0.018588 | 1.926e-05 | 1.2272e-05 | 0.11038 | 0.11038 | 0.11038 | 0.99576 | -0.081229 | 0.99605 | -0.075771 | 30.3244
71 | -0.12649 | -0.032426 | 0.1265 | 0.032434 | 1.2359e-05 | 7.804e-06 | 0.19005 | 0.19005 | 0.19005 | 0.99174 | -0.15684 | 0.99184 | -0.15483 | 17.4038
72 | 0.12516 | 0.032093 | -0.12515 | -0.032082 | 1.7993e-05 | 1.1358e-05 | 0.18806 | 0.18806 | 0.18806 | 0.99174 | -0.15684 | 0.99158 | -0.15981 | 17.2214
73 | -0.12784 | -0.032768 | 0.12786 | 0.03278 | 1.8929e-05 | 1.1955e-05 | 0.19205 | 0.19205 | 0.19205 | 0.99184 | -0.15483 | 0.992 | -0.15177 | 17.5872
74 | -0.12919 | -0.033113 | 0.12921 | 0.033128 | 2.3863e-05 | 1.5076e-05 | 0.19405 | 0.19405 | 0.19405 | 0.992 | -0.15177 | 0.9922 | -0.14796 | 17.7697
75 | -0.13054 | -0.03346 | 0.13054 | 0.033463 | 4.2074e-06 | 2.6588e-06 | 0.19603 | 0.19603 | 0.19603 | 0.9922 | -0.14796 | 0.99224 | -0.1473 | 17.9517
76 | -0.13187 | -0.033795 | 0.13189 | 0.033814 | 2.9488e-05 | 1.8639e-05 | 0.19802 | 0.19802 | 0.19802 | 0.99224 | -0.1473 | 0.99248 | -0.14268 | 18.1336
77 | 0.14469 | 0.037079 | -0.14468 | -0.037076 | 4.7827e-06 | 3.0293e-06 | 0.21695 | 0.21695 | 0.21695 | 0.9937 | -0.11952 | 0.99366 | -0.12021 | 19.8675
78 | -0.14676 | -0.0376 | 0.1468 | 0.037625 | 3.953e-05 | 2.5046e-05 | 0.22006 | 0.22006 | 0.22006 | 0.9937 | -0.11952 | 0.99399 | -0.11397 | 20.1524
79 | 0.14339 | 0.036752 | -0.14335 | -0.03673 | 3.4817e-05 | 2.2049e-05 | 0.21502 | 0.21502 | 0.21502 | 0.99366 | -0.12021 | 0.9934 | -0.12522 | 19.6902
80 | -0.1481 | -0.037949 | 0.1481 | 0.037951 | 3.289e-06 | 2.0842e-06 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.99399 | -0.11397 | 0.99402 | -0.11351 | 20.3295
81 | 0.14128 | 0.03621 | -0.14128 | -0.036208 | 3.5655e-06 | 2.2572e-06 | 0.21191 | 0.21191 | 0.21191 | 0.9934 | -0.12522 | 0.99337 | -0.12574 | 19.4055
82 | -0.15016 | -0.038467 | 0.1502 | 0.038491 | 3.8766e-05 | 2.4572e-05 | 0.22508 | 0.22508 | 0.22508 | 0.99402 | -0.11351 | 0.9943 | -0.10818 | 20.6116
83 | 0.13998 | 0.035884 | -0.13995 | -0.035862 | 3.5654e-05 | 2.2567e-05 | 0.20997 | 0.20997 | 0.20997 | 0.99337 | -0.12574 | 0.9931 | -0.13099 | 19.2284
84 | -0.15149 | -0.038815 | 0.15149 | 0.038818 | 4.3831e-06 | 2.7787e-06 | 0.22701 | 0.22701 | 0.22701 | 0.9943 | -0.10818 | 0.99433 | -0.10759 | 20.7887
85 | 0.13849 | 0.035497 | -0.13849 | -0.035494 | 4.714e-06 | 2.983e-06 | 0.2078 | 0.2078 | 0.2078 | 0.9931 | -0.13099 | 0.99306 | -0.13169 | 19.0289
86 | -0.15357 | -0.039338 | 0.15361 | 0.039366 | 4.4054e-05 | 2.7936e-05 | 0.23012 | 0.23012 | 0.23012 | 0.99433 | -0.10759 | 0.99464 | -0.10167 | 21.0729
87 | 0.1331 | 0.034116 | -0.13309 | -0.034114 | 3.8904e-06 | 2.4597e-06 | 0.19981 | 0.19981 | 0.19981 | 0.99251 | -0.14208 | 0.99248 | -0.14268 | 18.2979
88 | -0.1344 | -0.034443 | 0.13443 | 0.034464 | 3.3194e-05 | 2.0991e-05 | 0.20177 | 0.20177 | 0.20177 | 0.99251 | -0.14208 | 0.99278 | -0.13699 | 18.4771
89 | -0.13572 | -0.034787 | 0.13573 | 0.03479 | 3.7713e-06 | 2.3854e-06 | 0.2037 | 0.2037 | 0.2037 | 0.99278 | -0.13699 | 0.99281 | -0.13641 | 18.654
90 | -0.13717 | -0.035151 | 0.1372 | 0.035171 | 3.1391e-05 | 1.986e-05 | 0.20586 | 0.20586 | 0.20586 | 0.99281 | -0.13641 | 0.99306 | -0.13169 | 18.8518
91 | -0.020935 | -0.005248 | 0.020938 | 0.0052497 | 2.7626e-06 | 1.6709e-06 | 0.031344 | 0.031344 | 0.031344 | 0.9939 | -0.11653 | 0.99404 | -0.11376 | 8.611
92 | 0.019024 | 0.0047689 | -0.019024 | -0.0047689 | 9.2931e-09 | 5.5481e-09 | 0.028482 | 0.028482 | 0.028482 | 0.9939 | -0.11653 | 0.9939 | -0.11654 | 7.8246
93 | -0.022646 | -0.0056778 | 0.022646 | 0.0056778 | 1.2928e-08 | 7.8818e-09 | 0.033901 | 0.033901 | 0.033901 | 0.99404 | -0.11376 | 0.99404 | -0.11375 | 9.3135
94 | 0.017315 | 0.0043407 | -0.017313 | -0.0043396 | 1.8905e-06 | 1.1127e-06 | 0.025924 | 0.025924 | 0.025924 | 0.9939 | -0.11654 | 0.99378 | -0.11883 | 7.122
95 | -0.02435 | -0.0061047 | 0.024354 | 0.006107 | 3.7404e-06 | 2.2965e-06 | 0.036451 | 0.036451 | 0.036451 | 0.99404 | -0.11375 | 0.99421 | -0.11053 | 10.014
96 | 0.015396 | 0.0038592 | -0.015396 | -0.0038592 | 5.5315e-09 | 3.1827e-09 | 0.023054 | 0.023054 | 0.023054 | 0.99378 | -0.11883 | 0.99378 | -0.11884 | 6.3335
97 | -0.026206 | -0.0065712 | 0.026206 | 0.0065712 | 2.8004e-08 | 1.7294e-08 | 0.039223 | 0.039223 | 0.039223 | 0.99421 | -0.11053 | 0.99421 | -0.11051 | 10.7755
98 | 0.013689 | 0.0034311 | -0.013687 | -0.0034305 | 1.1861e-06 | 6.6158e-07 | 0.020497 | 0.020497 | 0.020497 | 0.99378 | -0.11884 | 0.99369 | -0.12066 | 5.6309
99 | -0.028004 | -0.007022 | 0.028009 | 0.0070247 | 4.3361e-06 | 2.6897e-06 | 0.041915 | 0.041915 | 0.041915 | 0.99421 | -0.11051 | 0.99438 | -0.10726 | 11.5151
100 | 0.011977 | 0.0030019 | -0.011977 | -0.0030019 | 1.1741e-08 | 6.2527e-09 | 0.017936 | 0.017936 | 0.017936 | 0.99369 | -0.12066 | 0.99368 | -0.12068 | 4.9273
101 | -0.034081 | -0.0085476 | 0.034084 | 0.0085494 | 2.9115e-06 | 1.8246e-06 | 0.050985 | 0.050985 | 0.050985 | 0.99471 | -0.10169 | 0.9948 | -0.099899 | 14.0069
102 | 0.032138 | 0.0080606 | -0.032135 | -0.0080587 | 3.1065e-06 | 1.9416e-06 | 0.048078 | 0.048078 | 0.048078 | 0.99471 | -0.10169 | 0.9946 | -0.10372 | 13.2084
103 | -0.036095 | -0.0090536 | 0.036099 | 0.009056 | 3.9147e-06 | 2.4589e-06 | 0.053994 | 0.053994 | 0.053994 | 0.9948 | -0.099899 | 0.99492 | -0.097625 | 14.8335
104 | 0.030125 | 0.0075551 | -0.030123 | -0.0075533 | 2.7744e-06 | 1.7283e-06 | 0.045072 | 0.045072 | 0.045072 | 0.9946 | -0.10372 | 0.9945 | -0.10565 | 12.3824
105 | -0.038041 | -0.0095426 | 0.038046 | 0.0095456 | 4.648e-06 | 2.925e-06 | 0.056898 | 0.056898 | 0.056898 | 0.99492 | -0.097625 | 0.99505 | -0.095062 | 15.6313
106 | 0.028144 | 0.0070576 | -0.028142 | -0.007056 | 2.5196e-06 | 1.5634e-06 | 0.042112 | 0.042112 | 0.042112 | 0.9945 | -0.10565 | 0.9944 | -0.10753 | 11.5693
107 | -0.040044 | -0.010046 | 0.040048 | 0.010049 | 4.6027e-06 | 2.9013e-06 | 0.059886 | 0.059886 | 0.059886 | 0.99505 | -0.095062 | 0.99517 | -0.092651 | 16.4522
108 | 0.026128 | 0.0065513 | -0.026127 | -0.0065503 | 1.5965e-06 | 9.8565e-07 | 0.039099 | 0.039099 | 0.039099 | 0.9944 | -0.10753 | 0.99434 | -0.10881 | 10.7415
109 | -0.042098 | -0.010563 | 0.042103 | 0.010566 | 4.7253e-06 | 2.9829e-06 | 0.062951 | 0.062951 | 0.062951 | 0.99517 | -0.092651 | 0.9953 | -0.090298 | 17.2943
110 | 0.024149 | 0.0060548 | -0.024148 | -0.0060537 | 1.8864e-06 | 1.1574e-06 | 0.03614 | 0.03614 | 0.03614 | 0.99434 | -0.10881 | 0.99425 | -0.11045 | 9.9286
111 | -0.044101 | -0.011067 | 0.044107 | 0.01107 | 5.8029e-06 | 3.6676e-06 | 0.065938 | 0.065938 | 0.065938 | 0.9953 | -0.090298 | 0.99544 | -0.087539 | 18.1149
112 | -0.015056 | -0.0037732 | 0.015056 | 0.0037735 | 4.5593e-07 | 2.6362e-07 | 0.023087 | 0.023087 | 0.023087 | 0.97037 | -0.57182 | 0.9704 | -0.57119 | 6.3426
113 | -0.018141 | -0.0045466 | 0.018143 | 0.0045477 | 1.9176e-06 | 1.1456e-06 | 0.027817 | 0.027817 | 0.027817 | 0.9704 | -0.57119 | 0.97052 | -0.56897 | 7.642
114 | -0.021215 | -0.0053177 | 0.021218 | 0.0053195 | 2.9334e-06 | 1.786e-06 | 0.032527 | 0.032527 | 0.032527 | 0.97052 | -0.56897 | 0.97066 | -0.56607 | 8.9361
115 | -0.022985 | -0.0057623 | 0.022985 | 0.0057627 | 6.4188e-07 | 3.9376e-07 | 0.035236 | 0.035236 | 0.035236 | 0.97066 | -0.56607 | 0.97069 | -0.56548 | 9.6801
116 | -0.029807 | -0.0074753 | 0.029807 | 0.0074754 | 7.9466e-08 | 4.9476e-08 | 0.044605 | 0.044605 | 0.044605 | 0.99438 | -0.10726 | 0.99438 | -0.1072 | 12.2542
117 | -0.096812 | -0.024485 | 0.096848 | 0.024507 | 3.5649e-05 | 2.276e-05 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.97922 | -0.398 | 0.97961 | -0.39032 | 40.4382
118 | 0.094692 | 0.023953 | -0.094668 | -0.023938 | 2.3538e-05 | 1.5026e-05 | 0.14397 | 0.14397 | 0.14397 | 0.97922 | -0.398 | 0.97895 | -0.40318 | 39.5531
119 | -0.098125 | -0.024828 | 0.09818 | 0.024863 | 5.4883e-05 | 3.5042e-05 | 0.14914 | 0.14914 | 0.14914 | 0.97961 | -0.39032 | 0.98021 | -0.37867 | 40.9713
120 | 0.09294 | 0.023505 | -0.092903 | -0.023482 | 3.6821e-05 | 2.3503e-05 | 0.14135 | 0.14135 | 0.14135 | 0.97895 | -0.40318 | 0.97853 | -0.41144 | 38.8313
121 | -0.099455 | -0.025182 | 0.099485 | 0.025202 | 3.0511e-05 | 1.9482e-05 | 0.15107 | 0.15107 | 0.15107 | 0.98021 | -0.37867 | 0.98054 | -0.37229 | 41.5029
122 | 0.090603 | 0.022905 | -0.090591 | -0.022897 | 1.1829e-05 | 7.5495e-06 | 0.13785 | 0.13785 | 0.13785 | 0.97853 | -0.41144 | 0.97839 | -0.41416 | 37.8704
123 | -0.10164 | -0.025743 | 0.10167 | 0.02576 | 2.7123e-05 | 1.732e-05 | 0.15435 | 0.15435 | 0.15435 | 0.98054 | -0.37229 | 0.98082 | -0.36673 | 42.4033
124 | 0.088864 | 0.022465 | -0.088816 | -0.022434 | 4.7885e-05 | 3.0559e-05 | 0.13522 | 0.13522 | 0.13522 | 0.97839 | -0.41416 | 0.97781 | -0.42541 | 37.1489
125 | -0.10298 | -0.026087 | 0.10303 | 0.026123 | 5.6039e-05 | 3.5788e-05 | 0.15633 | 0.15632 | 0.15633 | 0.98082 | -0.36673 | 0.98141 | -0.35541 | 42.9464
126 | 0.087062 | 0.021994 | -0.087013 | -0.021963 | 4.8819e-05 | 3.1151e-05 | 0.13255 | 0.13255 | 0.13255 | 0.97781 | -0.42541 | 0.97721 | -0.43711 | 36.4153
127 | 0.10617 | 0.026939 | -0.1061 | -0.026891 | 7.4524e-05 | 4.7598e-05 | 0.16097 | 0.16097 | 0.16097 | 0.98216 | -0.34073 | 0.98141 | -0.35534 | 44.2236
128 | 0.074258 | 0.018713 | -0.074225 | -0.018692 | 3.2438e-05 | 2.0676e-05 | 0.11331 | 0.11331 | 0.11331 | 0.97545 | -0.4717 | 0.97498 | -0.48084 | 31.1304
129 | -0.079751 | -0.02009 | 0.079755 | 0.020092 | 3.7377e-06 | 2.3837e-06 | 0.12169 | 0.12169 | 0.12169 | 0.97545 | -0.4717 | 0.9755 | -0.47072 | 33.4326
130 | 0.072517 | 0.018264 | -0.072455 | -0.018225 | 6.1703e-05 | 3.9323e-05 | 0.11071 | 0.11071 | 0.11071 | 0.97498 | -0.48084 | 0.97408 | -0.49865 | 30.414
131 | -0.081469 | -0.020522 | 0.081507 | 0.020546 | 3.8082e-05 | 2.429e-05 | 0.12431 | 0.12431 | 0.12431 | 0.9755 | -0.47072 | 0.976 | -0.46095 | 34.151
132 | 0.0048914 | 0.0012254 | -0.0048911 | -0.0012254 | 3.0286e-07 | 1.3778e-08 | 0.007472 | 0.0074721 | 0.0074721 | 0.97408 | -0.49865 | 0.97401 | -0.49995 | 2.0528
133 | 0.0041484 | 0.0010396 | -0.0041482 | -0.0010396 | 2.052e-07 | -3.8276e-08 | 0.0063371 | 0.0063372 | 0.0063372 | 0.97408 | -0.49865 | 0.97402 | -0.49969 | 1.741
134 | 0.063415 | 0.01596 | -0.063357 | -0.015923 | 5.7694e-05 | 3.6721e-05 | 0.096898 | 0.096898 | 0.096898 | 0.97408 | -0.49865 | 0.97311 | -0.5177 | 26.6203
135 | -0.08322 | -0.020975 | 0.083269 | 0.021007 | 4.9182e-05 | 3.1375e-05 | 0.12692 | 0.12692 | 0.12692 | 0.976 | -0.46095 | 0.97663 | -0.44861 | 34.8683
136 | 0.0021022 | 0.00052684 | -0.0021022 | -0.00052685 | 2.548e-09 | -6.5693e-09 | 0.0032115 | 0.0032115 | 0.0032115 | 0.97402 | -0.49969 | 0.97402 | -0.49971 | 0.88227
137 | 0.061934 | 0.015566 | -0.061929 | -0.015563 | 4.6992e-06 | 2.9901e-06 | 0.094721 | 0.094721 | 0.094721 | 0.97311 | -0.5177 | 0.97303 | -0.51929 | 26.0224
138 | -0.085017 | -0.021445 | 0.085064 | 0.021475 | 4.6824e-05 | 2.9875e-05 | 0.12958 | 0.12958 | 0.12958 | 0.97663 | -0.44861 | 0.97721 | -0.43711 | 35.6001
139 | 0.060147 | 0.015117 | -0.060134 | -0.015109 | 1.2413e-05 | 7.8957e-06 | 0.091996 | 0.091996 | 0.091996 | 0.97303 | -0.51929 | 0.97281 | -0.52362 | 25.2735
140 | 0.058713 | 0.014753 | -0.058703 | -0.014746 | 1.0518e-05 | 6.6884e-06 | 0.089822 | 0.089822 | 0.089822 | 0.97281 | -0.52362 | 0.97262 | -0.52737 | 24.6764
141 | 0.05693 | 0.014302 | -0.056925 | -0.014298 | 5.2107e-06 | 3.3121e-06 | 0.087109 | 0.087109 | 0.087109 | 0.97262 | -0.52737 | 0.97252 | -0.52929 | 23.9312
142 | 0.055444 | 0.013927 | -0.055431 | -0.013919 | 1.2903e-05 | 8.1987e-06 | 0.084844 | 0.084844 | 0.084844 | 0.97252 | -0.52929 | 0.97228 | -0.53417 | 23.3088
143 | -0.054301 | -0.013636 | 0.05431 | 0.013642 | 9.4688e-06 | 6.0101e-06 | 0.081129 | 0.081129 | 0.081129 | 0.99607 | -0.075464 | 0.99625 | -0.07181 | 22.2882
144 | 0.052244 | 0.013121 | -0.052236 | -0.013115 | 8.1206e-06 | 5.1509e-06 | 0.078056 | 0.078056 | 0.078056 | 0.99607 | -0.075464 | 0.9959 | -0.078723 | 21.4441
145 | -0.056285 | -0.014137 | 0.056294 | 0.014143 | 9.0755e-06 | 5.7637e-06 | 0.084078 | 0.084078 | 0.084078 | 0.99625 | -0.07181 | 0.99643 | -0.068432 | 23.0985
146 | 0.050237 | 0.012614 | -0.05023 | -0.01261 | 6.731e-06 | 4.2664e-06 | 0.075069 | 0.075069 | 0.075069 | 0.9959 | -0.078723 | 0.99575 | -0.081532 | 20.6234
147 | -0.058353 | -0.014659 | 0.058362 | 0.014665 | 9.067e-06 | 5.7614e-06 | 0.087153 | 0.087153 | 0.087153 | 0.99643 | -0.068432 | 0.9966 | -0.065177 | 23.9431
148 | 0.04817 | 0.012094 | -0.048164 | -0.01209 | 6.6451e-06 | 4.2084e-06 | 0.071992 | 0.071992 | 0.071992 | 0.99575 | -0.081532 | 0.9956 | -0.084424 | 19.778
149 | -0.060176 | -0.015119 | 0.060187 | 0.015126 | 1.0675e-05 | 6.7861e-06 | 0.089862 | 0.089862 | 0.089862 | 0.9966 | -0.065177 | 0.99679 | -0.061461 | 24.6873
150 | 0.046169 | 0.01159 | -0.046162 | -0.011586 | 6.8582e-06 | 4.3393e-06 | 0.069011 | 0.069011 | 0.069011 | 0.9956 | -0.084424 | 0.99544 | -0.087539 | 18.9591
151 | -0.062304 | -0.015657 | 0.062317 | 0.015665 | 1.2615e-05 | 8.0227e-06 | 0.093023 | 0.093023 | 0.093023 | 0.99679 | -0.061461 | 0.99701 | -0.05722 | 25.5557
152 | -0.038002 | -0.0095319 | 0.038008 | 0.0095352 | 5.3141e-06 | 3.3445e-06 | 0.056957 | 0.056957 | 0.056957 | 0.99287 | -0.13712 | 0.99302 | -0.13419 | 15.6476
153 | -0.0397 | -0.0099594 | 0.039704 | 0.0099619 | 3.9657e-06 | 2.4994e-06 | 0.059493 | 0.059493 | 0.059493 | 0.99302 | -0.13419 | 0.99313 | -0.13209 | 16.3443
154 | -0.044825 | -0.011245 | 0.044832 | 0.01125 | 7.2615e-06 | 4.5918e-06 | 0.067166 | 0.067166 | 0.067166 | 0.99313 | -0.13209 | 0.9933 | -0.1287 | 18.4521
155 | -0.046655 | -0.011707 | 0.046659 | 0.011709 | 4.3089e-06 | 2.7273e-06 | 0.069897 | 0.069897 | 0.069897 | 0.9933 | -0.1287 | 0.9934 | -0.12676 | 19.2024
156 | -0.051786 | -0.012994 | 0.051796 | 0.013 | 9.5375e-06 | 6.0493e-06 | 0.077576 | 0.077576 | 0.077576 | 0.9934 | -0.12676 | 0.9936 | -0.1229 | 21.3121
157 | -0.053622 | -0.013458 | 0.053629 | 0.013463 | 7.5522e-06 | 4.793e-06 | 0.080311 | 0.080311 | 0.080311 | 0.9936 | -0.1229 | 0.99375 | -0.11994 | 22.0634
158 | -0.0079548 | -0.0019936 | 0.0079549 | 0.0019936 | 1.1218e-07 | 4.4492e-08 | 0.011913 | 0.011913 | 0.011913 | 0.99361 | -0.12221 | 0.99362 | -0.12191 | 3.2728
159 | -0.009875 | -0.0024749 | 0.0098756 | 0.0024751 | 5.7874e-07 | 2.7899e-07 | 0.014788 | 0.014788 | 0.014788 | 0.99362 | -0.12191 | 0.99368 | -0.12068 | 4.0628
160 | -0.012382 | -0.003103 | 0.012383 | 0.0031038 | 1.4463e-06 | 7.8018e-07 | 0.018537 | 0.018537 | 0.018537 | 0.9939 | -0.11735 | 0.99402 | -0.1149 | 5.0927
161 | -0.03166 | -0.0079399 | 0.031666 | 0.0079437 | 6.118e-06 | 3.8212e-06 | 0.047379 | 0.047379 | 0.047379 | 0.99438 | -0.1072 | 0.99459 | -0.10315 | 13.0162
162 | -0.033521 | -0.0084086 | 0.033521 | 0.0084086 | 3.9688e-08 | 2.4852e-08 | 0.050154 | 0.050154 | 0.050154 | 0.99459 | -0.10315 | 0.99459 | -0.10312 | 13.7785
163 | -0.035317 | -0.0088587 | 0.035324 | 0.008863 | 6.8908e-06 | 4.3247e-06 | 0.052841 | 0.052841 | 0.052841 | 0.99459 | -0.10312 | 0.9948 | -0.09903 | 14.5166
164 | -0.037119 | -0.0093128 | 0.037119 | 0.0093129 | 1.3247e-07 | 8.3291e-08 | 0.055525 | 0.055525 | 0.055525 | 0.9948 | -0.09903 | 0.99481 | -0.098956 | 15.2542
165 | -0.038971 | -0.0097772 | 0.038981 | 0.009783 | 9.2494e-06 | 5.8254e-06 | 0.058296 | 0.058296 | 0.058296 | 0.99481 | -0.098956 | 0.99507 | -0.093979 | 16.0155
166 | -0.040832 | -0.010247 | 0.040832 | 0.010247 | 6.511e-08 | 4.1067e-08 | 0.061065 | 0.061065 | 0.061065 | 0.99507 | -0.093979 | 0.99507 | -0.093945 | 16.7761
167 | -0.042622 | -0.010696 | 0.042632 | 0.010702 | 1.0022e-05 | 6.3288e-06 | 0.063741 | 0.063741 | 0.063741 | 0.99507 | -0.093945 | 0.99532 | -0.089015 | 17.5113
168 | -0.044422 | -0.011151 | 0.044422 | 0.011151 | 3.0663e-07 | 1.9383e-07 | 0.066418 | 0.066418 | 0.066418 | 0.99532 | -0.089015 | 0.99533 | -0.088871 | 18.2466
169 | -0.046336 | -0.01163 | 0.046349 | 0.011638 | 1.2465e-05 | 7.8878e-06 | 0.069279 | 0.069279 | 0.069279 | 0.99533 | -0.088871 | 0.99562 | -0.083232 | 19.0327
170 | -0.22758 | -0.058123 | 0.22759 | 0.058128 | 8.7997e-06 | 5.6079e-06 | 0.33991 | 0.33991 | 0.33991 | 0.9974 | -0.049184 | 0.99745 | -0.048384 | 31.1272
171 | 0.22566 | 0.057642 | -0.22547 | -0.05752 | 0.000192 | 0.00012235 | 0.33705 | 0.33705 | 0.33705 | 0.9974 | -0.049184 | 0.99648 | -0.066799 | 30.8652
172 | -0.22972 | -0.058662 | 0.23025 | 0.059003 | 0.00053548 | 0.00034128 | 0.34308 | 0.34308 | 0.34308 | 0.99745 | -0.048384 | 0.99999 | -0.00028016 | 31.418
173 | 0.049815 | 0.012522 | -0.049776 | -0.012498 | 3.8705e-05 | 2.4529e-05 | 0.074401 | 0.074401 | 0.074401 | 0.99648 | -0.066799 | 0.99563 | -0.083086 | 20.4399
174 | 0.16969 | 0.043503 | -0.16957 | -0.043425 | 0.00012412 | 7.8835e-05 | 0.25375 | 0.25375 | 0.25375 | 0.99648 | -0.066799 | 0.99568 | -0.081897 | 23.2368
175 | 0.0059613 | 0.001494 | -0.0059608 | -0.0014939 | 4.5359e-07 | 9.147e-08 | 0.0089018 | 0.0089019 | 0.0089019 | 0.99648 | -0.066799 | 0.99639 | -0.068397 | 2.4456
176 | -0.23311 | -0.05972 | 0.23312 | 0.059722 | 3.1648e-06 | 2.0172e-06 | 0.34734 | 0.34734 | 0.34734 | 0.99999 | -0.00028016 | 1 | 0 | 31.8079
177 | 0.048196 | 0.012102 | -0.048196 | -0.012101 | 3.3612e-07 | 2.1287e-07 | 0.07204 | 0.07204 | 0.07204 | 0.99563 | -0.083086 | 0.99562 | -0.083232 | 19.7911
178 | 0.16749 | 0.042904 | -0.16749 | -0.042902 | 3.8083e-06 | 2.4184e-06 | 0.25064 | 0.25064 | 0.25064 | 0.99568 | -0.081897 | 0.99566 | -0.082367 | 22.9524
179 | 0.0023845 | 0.00059761 | -0.0023845 | -0.00059761 | 5.415e-11 | -1.1023e-10 | 0.003561 | 0.003561 | 0.003561 | 0.99639 | -0.068397 | 0.99639 | -0.068397 | 0.9783
180 | 0.34313 | 0.086909 | -0.34266 | -0.086612 | 0.00046509 | 0.0002971 | 0.5109 | 0.5109 | 0.5109 | 1 | 0 | 0.99852 | -0.028264 | 46.7861
181 | 0.16562 | 0.042434 | -0.16557 | -0.042403 | 4.8772e-05 | 3.0967e-05 | 0.24785 | 0.24785 | 0.24785 | 0.99566 | -0.082367 | 0.99534 | -0.088445 | 22.697
182 | 0.18962 | 0.048025 | -0.18948 | -0.047934 | 0.00014253 | 9.0662e-05 | 0.28275 | 0.28275 | 0.28275 | 0.99852 | -0.028264 | 0.9977 | -0.043928 | 25.8929
183 | 0.068113 | 0.017153 | -0.068043 | -0.017109 | 6.9831e-05 | 4.4456e-05 | 0.10153 | 0.10153 | 0.10153 | 0.99852 | -0.028264 | 0.9974 | -0.049729 | 27.8934
184 | 0.084934 | 0.021434 | -0.084837 | -0.021372 | 9.6937e-05 | 6.1829e-05 | 0.12662 | 0.12662 | 0.12662 | 0.99852 | -0.028264 | 0.99728 | -0.052125 | 34.7862
185 | 0.1635 | 0.041882 | -0.16349 | -0.041881 | 2.3785e-06 | 1.5099e-06 | 0.24475 | 0.24475 | 0.24475 | 0.99534 | -0.088445 | 0.99532 | -0.088745 | 22.4127
186 | 0.022057 | 0.0055296 | -0.022055 | -0.0055287 | 1.5706e-06 | 9.5532e-07 | 0.033011 | 0.033011 | 0.033011 | 0.99425 | -0.11045 | 0.99418 | -0.11195 | 9.0689
187 | -0.075697 | -0.019046 | 0.075712 | 0.019056 | 1.4993e-05 | 9.5545e-06 | 0.11311 | 0.11311 | 0.11311 | 0.99605 | -0.075771 | 0.99626 | -0.071627 | 31.0746
188 | -0.07756 | -0.019519 | 0.077581 | 0.019533 | 2.1661e-05 | 1.3807e-05 | 0.11587 | 0.11587 | 0.11587 | 0.99626 | -0.071627 | 0.99656 | -0.065785 | 31.8329
189 | -0.079412 | -0.019992 | 0.079425 | 0.02 | 1.2453e-05 | 7.9394e-06 | 0.11861 | 0.11861 | 0.11861 | 0.99656 | -0.065785 | 0.99674 | -0.062505 | 32.5839
190 | -0.081278 | -0.020464 | 0.081301 | 0.020479 | 2.3305e-05 | 1.486e-05 | 0.12137 | 0.12137 | 0.12137 | 0.99674 | -0.062505 | 0.99705 | -0.056509 | 33.3441
191 | -0.083129 | -0.020937 | 0.083147 | 0.020948 | 1.7432e-05 | 1.1117e-05 | 0.1241 | 0.1241 | 0.1241 | 0.99705 | -0.056509 | 0.99728 | -0.052125 | 34.0935
192 | -0.031648 | -0.0079338 | 0.031653 | 0.0079368 | 4.8177e-06 | 3.0158e-06 | 0.048515 | 0.048515 | 0.048515 | 0.97069 | -0.56548 | 0.97085 | -0.56229 | 13.3284
193 | -0.033294 | -0.0083481 | 0.033301 | 0.0083525 | 6.9217e-06 | 4.3422e-06 | 0.051031 | 0.051031 | 0.051031 | 0.97085 | -0.56229 | 0.97107 | -0.55793 | 14.0194
194 | -0.03513 | -0.0088108 | 0.035135 | 0.0088143 | 5.5083e-06 | 3.4626e-06 | 0.053833 | 0.053833 | 0.053833 | 0.97107 | -0.55793 | 0.97124 | -0.55464 | 14.7893
195 | -0.043763 | -0.010977 | 0.043766 | 0.010978 | 2.7208e-06 | 1.7213e-06 | 0.067051 | 0.067051 | 0.067051 | 0.97124 | -0.55464 | 0.97131 | -0.55333 | 18.4207
196 | -0.045549 | -0.011425 | 0.045562 | 0.011434 | 1.3495e-05 | 8.5454e-06 | 0.069783 | 0.069783 | 0.069783 | 0.97131 | -0.55333 | 0.97162 | -0.54712 | 19.1711
197 | -0.047338 | -0.011879 | 0.047344 | 0.011882 | 5.433e-06 | 3.443e-06 | 0.072503 | 0.072503 | 0.072503 | 0.97162 | -0.54712 | 0.97174 | -0.54471 | 19.9183
198 | -0.048884 | -0.012268 | 0.048892 | 0.012274 | 8.1021e-06 | 5.1376e-06 | 0.074862 | 0.074862 | 0.074862 | 0.97174 | -0.54471 | 0.97192 | -0.54124 | 20.5664
199 | -0.15551 | -0.039841 | 0.15551 | 0.039843 | 3.0703e-06 | 1.9473e-06 | 0.23295 | 0.23295 | 0.23295 | 0.99464 | -0.10167 | 0.99466 | -0.10126 | 21.3326
200 | -0.10436 | -0.026456 | 0.10436 | 0.026456 | 3.459e-07 | 2.2091e-07 | 0.15834 | 0.15834 | 0.15834 | 0.98141 | -0.35541 | 0.98141 | -0.35534 | 43.5001
201 | -0.15953 | -0.040866 | 0.15953 | 0.040868 | 4.1616e-06 | 2.6407e-06 | 0.23889 | 0.23889 | 0.23889 | 0.99496 | -0.095589 | 0.99499 | -0.095051 | 21.8767
202 | 0.15763 | 0.040391 | -0.15759 | -0.040363 | 4.3308e-05 | 2.7475e-05 | 0.23606 | 0.23606 | 0.23606 | 0.99496 | -0.095589 | 0.99466 | -0.10126 | 21.6171
203 | -0.16158 | -0.041383 | 0.16163 | 0.041414 | 4.9377e-05 | 3.1338e-05 | 0.24196 | 0.24196 | 0.24196 | 0.99499 | -0.095051 | 0.99532 | -0.088745 | 22.1577
204 | 0.18679 | 0.047262 | -0.18678 | -0.047257 | 7.7505e-06 | 4.9291e-06 | 0.27875 | 0.27875 | 0.27875 | 0.9977 | -0.043928 | 0.99766 | -0.044793 | 25.5265
205 | 0.066216 | 0.016651 | -0.066204 | -0.016643 | 1.1605e-05 | 7.3856e-06 | 0.098806 | 0.098806 | 0.098806 | 0.9974 | -0.049729 | 0.99721 | -0.053399 | 27.1445
206 | 0.053653 | 0.013473 | -0.053651 | -0.013472 | 1.3401e-06 | 8.5108e-07 | 0.082122 | 0.082122 | 0.082122 | 0.97228 | -0.53417 | 0.97225 | -0.53469 | 22.561
207 | 0.052171 | 0.013101 | -0.052158 | -0.013093 | 1.2688e-05 | 8.0546e-06 | 0.079856 | 0.079856 | 0.079856 | 0.97225 | -0.53469 | 0.97199 | -0.53979 | 21.9386
208 | 0.050677 | 0.012722 | -0.050674 | -0.01272 | 3.5039e-06 | 2.2232e-06 | 0.077589 | 0.077589 | 0.077589 | 0.97199 | -0.53979 | 0.97192 | -0.54124 | 21.3157
209 | 0.064152 | 0.016129 | -0.06414 | -0.016122 | 1.1704e-05 | 7.4458e-06 | 0.095744 | 0.095744 | 0.095744 | 0.99721 | -0.053399 | 0.99701 | -0.05722 | 26.3032
210 | -0.014497 | -0.0036336 | 0.014497 | 0.0036338 | 2.9882e-07 | 1.6931e-07 | 0.021702 | 0.021702 | 0.021702 | 0.99402 | -0.1149 | 0.99404 | -0.11447 | 5.962
211 | -0.01756 | -0.0044013 | 0.017561 | 0.004402 | 1.2941e-06 | 7.6349e-07 | 0.026286 | 0.026286 | 0.026286 | 0.99404 | -0.11447 | 0.99412 | -0.11292 | 7.2214
212 | -0.019631 | -0.004921 | 0.019632 | 0.0049215 | 9.1116e-07 | 5.4666e-07 | 0.029385 | 0.029385 | 0.029385 | 0.99412 | -0.11292 | 0.99418 | -0.11195 | 8.0728

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.58097 | 0.1474

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0060089 | 0.001506
1 | 0.0067036 | 0.0016801
2 | 0.0056505 | 0.0014162
3 | 0.0088328 | 0.0022137
4 | 0.0087882 | 0.0022025
5 | 0.0050556 | 0.0012671
6 | 0.0014679 | 0.00036789
7 | 0.0016235 | 0.00040688
8 | 0.012076 | 0.0030266
9 | 0.011402 | 0.0028577
10 | 0.0082022 | 0.0020557
11 | 0.0077299 | 0.0019373
12 | 0.0085315 | 0.0021382
13 | 0.008192 | 0.0020531
14 | 0.00063787 | 0.00015987
15 | 0.00088754 | 0.00022244
16 | 0.0013089 | 0.00032803
17 | 0.0017737 | 0.00044453
18 | 0.0031874 | 0.00079885
19 | 0.0019393 | 0.00048604
20 | 0.0040038 | 0.0010035
21 | 0.0020564 | 0.00051539
22 | 0.00853 | 0.0021378
23 | 0.0074953 | 0.0018785
24 | 0.009409 | 0.0023581
25 | 0.0035889 | 0.00089947
26 | 0.0026202 | 0.00065669
27 | 0.0003046 | 7.6341e-05
28 | 0.0019988 | 0.00050096
29 | 0.0014234 | 0.00035675
30 | 0.0017588 | 0.0004408
31 | 0.001376 | 0.00034485
32 | 0.014629 | 0.0036664
33 | 0.014574 | 0.0036527
34 | 0.012107 | 0.0030344
35 | 0.011876 | 0.0029763
36 | 0.0066804 | 0.0016743
37 | 0.0052921 | 0.0013263
38 | 0.0032921 | 0.00082507
39 | 0.0030829 | 0.00077264
40 | 0.0013141 | 0.00032936
41 | 0.0051824 | 0.0012988
42 | 0.001389 | 0.00034812
43 | 0.0052189 | 0.001308
44 | 0.00125 | 0.00031328
45 | 0.0029362 | 0.00073589
46 | 0.0024505 | 0.00061415
47 | 0.0015972 | 0.0004003
48 | 0.0018314 | 0.00045898
49 | 0.001695 | 0.00042481
50 | 0.0018505 | 0.00046379
51 | 0.0018289 | 0.00045837
52 | 0.001832 | 0.00045913
53 | 0.0018504 | 0.00046376
54 | 0.0018483 | 0.00046324
55 | 0.0018336 | 0.00045954
56 | 0.001832 | 0.00045915
57 | 0.0074992 | 0.0018795
58 | 0.0018491 | 0.00046344
59 | 0.0013277 | 0.00033276
60 | 0.0013353 | 0.00033466
61 | 0.0013039 | 0.00032678
62 | 0.0013285 | 0.00033295
63 | 0.0013249 | 0.00033204
64 | 0.001325 | 0.00033206
65 | 0.0020778 | 0.00052076
66 | 0.0012926 | 0.00032396
67 | 0.0012918 | 0.00032376
68 | 0.0020758 | 0.00052024
69 | 0.0020577 | 0.00051572
70 | 0.0012914 | 0.00032365
71 | 0.0012925 | 0.00032392
72 | 0.0014538 | 0.00036437
73 | 0.0020739 | 0.00051976
74 | 0.0013055 | 0.00032718
75 | 0.0011965 | 0.00029986
76 | 0.0012892 | 0.00032309
77 | 0.0014411 | 0.00036118
78 | 0.0012903 | 0.00032339
79 | 0.0019118 | 0.00047915
80 | 0.0017082 | 0.00042812
81 | 0.0017082 | 0.00042813
82 | 0.0017034 | 0.0004269
83 | 0.001917 | 0.00048044
84 | 0.0018521 | 0.00046418
85 | 0.0017079 | 0.00042804
86 | 0.0017987 | 0.00045079
87 | 0.0017102 | 0.00042862
88 | 0.001943 | 0.00048697
89 | 0.0020115 | 0.00050412
90 | 0.0020095 | 0.00050364
91 | 0.0019416 | 0.00048662
92 | 0.0019781 | 0.00049576
93 | 0.0019983 | 0.00050082
94 | 0.0020138 | 0.00050471
95 | 0.0020499 | 0.00051376
96 | 0.0019771 | 0.0004955
97 | 0.0019979 | 0.00050072
98 | 0.0086804 | 0.0021755
99 | 0.0030847 | 0.0007731
100 | 0.0030722 | 0.00076997
101 | 0.0017667 | 0.00044278
102 | 0.001798 | 0.00045062
103 | 0.0021202 | 0.00053138
104 | 0.0012773 | 0.00032013
105 | 0.0017286 | 0.00043322
106 | 0.0012748 | 0.0003195
107 | 0.0023001 | 0.00057647
108 | 0.0021596 | 0.00054124
109 | 0.0017268 | 0.00043277
110 | 0.0013032 | 0.00032662
111 | 0.0017546 | 0.00043976
112 | 0.0013197 | 0.00033075
113 | 0.0054934 | 0.0013768
114 | 0.0017087 | 0.00042825
115 | 0.0017143 | 0.00042965
116 | 0.0017126 | 0.00042921
117 | 0.0014687 | 0.00036809
118 | 0.002046 | 0.00051278
119 | 0.0014233 | 0.00035671
120 | 0.0017482 | 0.00043813
121 | 0.0021022 | 0.00052685
122 | 0.0017824 | 0.00044672
123 | 0.0019489 | 0.00048844
124 | 0.0014211 | 0.00035617
125 | 0.001773 | 0.00044434
126 | 0.0014805 | 0.00037106
127 | 0.0020569 | 0.0005155
128 | 0.0019746 | 0.00049489
129 | 0.0019992 | 0.00050105
130 | 0.0020588 | 0.00051598
131 | 0.0020594 | 0.00051613
132 | 0.0018143 | 0.0004547
133 | 0.0019944 | 0.00049984
134 | 0.0021175 | 0.0005307
135 | 0.0020557 | 0.0005152
136 | 0.0051003 | 0.0012783
137 | 0.0016924 | 0.00042416
138 | 0.0051207 | 0.0012834
139 | 0.001823 | 0.00045688
140 | 0.0051269 | 0.0012849
141 | 0.0018261 | 0.00045765
142 | 0.0018505 | 0.00046378
143 | 0.0025679 | 0.00064357
144 | 0.0019201 | 0.00048121
145 | 0.0021016 | 0.00052671
146 | 0.0045744 | 0.0011465
147 | 0.0018536 | 0.00046456
148 | 0.0018546 | 0.00046481
149 | 0.0017959 | 0.00045009
150 | 0.0017948 | 0.00044982
151 | 0.0018526 | 0.00046431
152 | 0.0018516 | 0.00046405
153 | 0.0017894 | 0.00044846
154 | 0.0017904 | 0.00044871
155 | 0.001914 | 0.00047968
156 | 0.0019179 | 0.00048067
157 | 0.0021291 | 0.00053359
158 | 0.0028615 | 0.00071716
159 | 0.0015801 | 0.000396
160 | 0.0020776 | 0.00052069
161 | 0.0035763 | 0.00089631
162 | 0.0030723 | 0.00077
163 | 0.0018472 | 0.00046295
164 | 0.0018664 | 0.00046777
165 | 0.0023845 | 0.00059761
166 | 0.0020769 | 0.00052052
167 | 0.0020909 | 0.00052404
168 | 0.0018279 | 0.00045812
169 | 0.0018481 | 0.00046319
170 | 0.0018307 | 0.00045881
171 | 0.0018536 | 0.00046455
172 | 0.0018279 | 0.00045811
173 | 0.0016899 | 0.00042352
174 | 0.0086628 | 0.0021711
175 | 0.0016412 | 0.00041133
176 | 0.0018288 | 0.00045835
177 | 0.0086277 | 0.0021623
178 | 0.0017829 | 0.00044684
179 | 0.0017761 | 0.00044512
180 | 0.0015407 | 0.00038613
181 | 0.0018958 | 0.00047512
182 | 0.0013292 | 0.00033313
183 | 0.0017369 | 0.00043531
184 | 0.0018961 | 0.00047522
185 | 0.0020513 | 0.00051412
186 | 0.0020765 | 0.00052042
187 | 0.0018628 | 0.00046686
188 | 0.0026829 | 0.0006724
189 | 0.0018271 | 0.00045792
190 | 0.0017786 | 0.00044577
191 | 0.0014803 | 0.000371
192 | 0.001481 | 0.00037117
193 | 0.0017814 | 0.00044647
194 | 0.0019031 | 0.00047696
195 | 0.0020523 | 0.00051435
196 | 0.0018231 | 0.00045692
197 | 0.0021139 | 0.00052979
198 | 0.0030624 | 0.0007675
199 | 0.0020705 | 0.00051892
200 | 0.0024226 | 0.00060717

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1