## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2701-298_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2701-298_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2701-298_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2701-298_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2701-298_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2701-298_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2701-298_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2701-298_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2701-298_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2701-298_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2701-298_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2701-298_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2701-298_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2701-298_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2701-298_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2701-298_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2701-298_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2701-298_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2701-298_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2701-298_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2701-298_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2701-298_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2701-298_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2701-298_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2701-298_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2701-298_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2701-298_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2701-298_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2701-298_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2701-298_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2701-298_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2701-298_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2701-298_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2701-298_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2701-298_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2701-298_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2701-298_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2701-298_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2701-298_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2701-298_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2701-298_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2701-298_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2701-298_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2701-298_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2701-298_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2701-298_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2701-298_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2701-298_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2701-298_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2701-298_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2701-298_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2701-298_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2701-298_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2701-298_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2701-298_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2701-298_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2701-298_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2701-298_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2701-298_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2701-298_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2701-298_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2701-298_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2701-298_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2701-298_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2701-298_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2701-298_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2701-298_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2701-298_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2701-298_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2701-298_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2701-298_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2701-298_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2701-298_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2701-298_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2701-298_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2701-298_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2701-298_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2701-298_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2701-298_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2701-298_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2701-298_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2701-298_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2701-298_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2701-298_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2701-298_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2701-298_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2701-298_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2701-298_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2701-298_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2701-298_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2701-298_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2701-298_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2701-298_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2701-298_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2701-298_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2701-298_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2701-298_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2701-298_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2701-298_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_558_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2701-298_0_4_load_0 | 0 | 0.005004 | 0.0012541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2701-298_0_4_load_1 | 1 | 0.0035954 | 0.00090108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2701-298_0_4_load_3 | 2 | 0.0035728 | 0.00089542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2701-298_0_4_load_23 | 3 | 0.001372 | 0.00034385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2701-298_0_4_load_80 | 6 | 0.0021829 | 0.00054708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2701-298_0_4_load_21 | 8 | 0.0031116 | 0.00077983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2701-298_0_4_load_22 | 10 | 0.0054302 | 0.0013609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2701-298_0_4_load_36 | 11 | 0.0045913 | 0.0011507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2701-298_0_4_load_101 | 12 | 0.0020202 | 0.00050631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2701-298_0_4_load_81 | 13 | 0.0015249 | 0.00038218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2701-298_0_4_load_50 | 15 | 0.0041122 | 0.0010306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2701-298_0_4_load_37 | 16 | 0.0031749 | 0.0007957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2701-298_0_4_load_48 | 17 | 0.0025309 | 0.00063429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2701-298_0_4_load_34 | 18 | 0.006372 | 0.001597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2701-298_0_4_load_100 | 19 | 0.0021677 | 0.00054326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2701-298_0_4_load_8 | 20 | 0.008885 | 0.0022268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2701-298_0_4_load_9 | 21 | 0.0043071 | 0.0010795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2701-298_0_4_load_10 | 22 | 0.004143 | 0.0010383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2701-298_0_4_load_12 | 24 | 0.0031774 | 0.00079634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2701-298_0_4_load_13 | 25 | 0.0075678 | 0.0018967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2701-298_0_4_load_14 | 26 | 0.044035 | 0.011036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2701-298_0_4_load_15 | 27 | 0.0031912 | 0.00079979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2701-298_0_4_load_49 | 28 | 0.0026139 | 0.0006551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2701-298_0_4_load_64 | 30 | 0.0047224 | 0.0011836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2701-298_0_4_load_40 | 31 | 0.013714 | 0.003437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2701-298_0_4_load_45 | 33 | 0.038371 | 0.0096168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2701-298_0_4_load_65 | 34 | 0.002853 | 0.00071503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2701-298_0_4_load_38 | 35 | 0.022582 | 0.0056597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2701-298_0_4_load_16 | 36 | 0.0039279 | 0.00098443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2701-298_0_4_load_17 | 37 | 0.0019452 | 0.0004875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2701-298_0_4_load_18 | 38 | 0.0021478 | 0.00053829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2701-298_0_4_load_19 | 39 | 0.004176 | 0.0010466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2701-298_0_4_load_20 | 40 | 0.0021488 | 0.00053855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2701-298_0_4_load_30 | 41 | 0.0022765 | 0.00057054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2701-298_0_4_load_59 | 42 | 0.002235 | 0.00056015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2701-298_0_4_load_31 | 43 | 0.0018603 | 0.00046624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2701-298_0_4_load_28 | 45 | 0.0036833 | 0.00092311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2701-298_0_4_load_35 | 46 | 0.003119 | 0.0007817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2701-298_0_4_load_25 | 47 | 0.0062025 | 0.0015545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2701-298_0_4_load_26 | 48 | 0.0051884 | 0.0013003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2701-298_0_4_load_41 | 49 | 0.0032826 | 0.00082269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2701-298_0_4_load_39 | 50 | 0.017182 | 0.0043063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2701-298_0_4_load_74 | 51 | 0.0019617 | 0.00049164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2701-298_0_4_load_75 | 52 | 0.0034713 | 0.00087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2701-298_0_4_load_32 | 53 | 0.0031137 | 0.00078037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2701-298_0_4_load_33 | 54 | 0.0031854 | 0.00079833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2701-298_0_4_load_51 | 55 | 0.013082 | 0.0032786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2701-298_0_4_load_54 | 56 | 0.010936 | 0.0027409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2701-298_0_4_load_52 | 57 | 0.031447 | 0.0078814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2701-298_0_4_load_43 | 58 | 0.003342 | 0.00083758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2701-298_0_4_load_44 | 59 | 0.0032655 | 0.00081842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2701-298_0_4_load_46 | 60 | 0.0023186 | 0.0005811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2701-298_0_4_load_61 | 61 | 0.0024057 | 0.00060292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2701-298_0_4_load_62 | 62 | 0.0072006 | 0.0018046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2701-298_0_4_load_55 | 63 | 0.0031591 | 0.00079175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2701-298_0_4_load_56 | 64 | 0.0032789 | 0.00082178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2701-298_0_4_load_57 | 65 | 0.0031634 | 0.00079283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2701-298_0_4_load_58 | 66 | 0.0033298 | 0.00083454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2701-298_0_4_load_67 | 67 | 0.0033324 | 0.00083518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2701-298_0_4_load_68 | 68 | 0.003163 | 0.00079273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2701-298_0_4_load_72 | 69 | 0.0015178 | 0.0003804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2701-298_0_4_load_73 | 70 | 0.0019116 | 0.00047908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2701-298_0_4_load_93 | 71 | 0.0013609 | 0.00034106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2701-298_0_4_load_63 | 73 | 0.0046091 | 0.0011551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2701-298_0_4_load_71 | 74 | 0.0046724 | 0.001171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2701-298_0_4_load_70 | 75 | 0.0046759 | 0.0011719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2701-298_0_4_load_66 | 76 | 0.0028775 | 0.00072116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2701-298_0_4_load_76 | 77 | 0.0031346 | 0.00078561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2701-298_0_4_load_69 | 78 | 0.0031633 | 0.0007928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2701-298_0_4_load_91 | 79 | 0.0013221 | 0.00033136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2701-298_0_4_load_88 | 80 | 0.001378 | 0.00034536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2701-298_0_4_load_84 | 81 | 0.0017597 | 0.00044103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2701-298_0_4_load_77 | 82 | 0.0021837 | 0.00054729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2701-298_0_4_load_79 | 84 | 0.0020191 | 0.00050605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2701-298_0_4_load_82 | 85 | 0.0013804 | 0.00034595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2701-298_0_4_load_83 | 86 | 0.0015495 | 0.00038835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2701-298_0_4_load_85 | 87 | 0.0016752 | 0.00041985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2701-298_0_4_load_87 | 88 | 0.0013083 | 0.0003279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2701-298_0_4_load_98 | 89 | 0.0012411 | 0.00031106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2701-298_0_4_load_96 | 90 | 0.0011568 | 0.00028992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2701-298_0_4_load_89 | 91 | 0.0017999 | 0.0004511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2701-298_0_4_load_90 | 92 | 0.0013301 | 0.00033336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2701-298_0_4_load_94 | 93 | 0.0011259 | 0.00028218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2701-298_0_4_load_95 | 94 | 0.0011297 | 0.00028312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2701-298_0_4_load_97 | 95 | 0.0011387 | 0.00028538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2701-298_0_4_load_99 | 96 | 0.0012944 | 0.00032442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2701-298_0_4_load_102 | 97 | 0.0010374 | 0.00025999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2701-298_0_4_load_103 | 98 | 0.0025444 | 0.0006377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 76 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2701-298_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.017695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2701-298_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0096647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2701-298_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.00077834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2701-298_0_4_line_3 |  | 3 | 7 | 0.0084557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2701-298_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.006021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2701-298_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.020615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2701-298_0_4_line_6 |  | 5 | 12 | 0.018439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2701-298_0_4_line_7 |  | 6 | 13 | 0.021963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2701-298_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.0053459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2701-298_0_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.0098408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2701-298_0_4_line_10 |  | 9 | 10 | 0.0043716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2701-298_0_4_line_11 |  | 9 | 11 | 0.012482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2701-298_0_4_line_12 |  | 11 | 18 | 0.019037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2701-298_0_4_line_13 |  | 12 | 19 | 0.0092669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2701-298_0_4_line_14 |  | 13 | 85 | 0.0073621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2701-298_0_4_line_15 |  | 14 | 15 | 0.028022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2701-298_0_4_line_16 |  | 14 | 16 | 0.031805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2701-298_0_4_line_17 |  | 14 | 17 | 0.024991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2701-298_0_4_line_18 |  | 15 | 45 | 0.0085801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2701-298_0_4_line_19 |  | 16 | 46 | 0.0079632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2701-298_0_4_line_20 |  | 17 | 28 | 0.00023767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2701-298_0_4_line_21 |  | 18 | 53 | 0.0093096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2701-298_0_4_line_22 |  | 19 | 84 | 0.0092572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2701-298_0_4_line_23 |  | 20 | 21 | 0.0027581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2701-298_0_4_line_24 |  | 20 | 22 | 0.028863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2701-298_0_4_line_25 |  | 21 | 23 | 0.013429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2701-298_0_4_line_26 |  | 22 | 24 | 0.0001244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2701-298_0_4_line_27 |  | 23 | 25 | 0.036923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_2701-298_0_4_line_28 |  | 23 | 26 | 0.026284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_2701-298_0_4_line_29 |  | 23 | 27 | 0.018648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2701-298_0_4_line_30 |  | 24 | 28 | 0.0032721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2701-298_0_4_line_31 |  | 25 | 29 | 0.023521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_2701-298_0_4_line_32 |  | 26 | 30 | 0.0025912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_2701-298_0_4_line_33 |  | 27 | 31 | 0.0018267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2701-298_0_4_line_34 |  | 29 | 32 | 0.009822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2701-298_0_4_line_35 |  | 29 | 33 | 0.031476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2701-298_0_4_line_36 |  | 30 | 34 | 0.0097972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_2701-298_0_4_line_37 |  | 31 | 35 | 0.017791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2701-298_0_4_line_38 |  | 32 | 55 | 0.015162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2701-298_0_4_line_39 |  | 33 | 58 | 0.025488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2701-298_0_4_line_40 |  | 34 | 76 | 0.0069002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_2701-298_0_4_line_41 |  | 35 | 50 | 0.0076528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2701-298_0_4_line_42 |  | 36 | 37 | 0.00053157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2701-298_0_4_line_43 |  | 36 | 38 | 0.0054718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2701-298_0_4_line_44 |  | 37 | 39 | 0.0033246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2701-298_0_4_line_45 |  | 38 | 40 | 0.0058789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2701-298_0_4_line_46 |  | 39 | 41 | 0.015788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2701-298_0_4_line_47 |  | 40 | 42 | 0.0059961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2701-298_0_4_line_48 |  | 41 | 43 | 0.0062051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2701-298_0_4_line_49 |  | 42 | 44 | 0.023813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2701-298_0_4_line_50 |  | 43 | 51 | 0.007713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2701-298_0_4_line_51 |  | 44 | 69 | 0.021154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2701-298_0_4_line_52 |  | 44 | 70 | 0.008034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2701-298_0_4_line_53 |  | 45 | 48 | 0.0090609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2701-298_0_4_line_54 |  | 46 | 54 | 0.0076083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2701-298_0_4_line_55 |  | 47 | 48 | 0.0098242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2701-298_0_4_line_56 |  | 49 | 50 | 0.0089847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2701-298_0_4_line_57 |  | 51 | 52 | 0.024385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2701-298_0_4_line_58 |  | 52 | 77 | 0.033846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2701-298_0_4_line_59 |  | 53 | 54 | 0.0073201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2701-298_0_4_line_60 |  | 55 | 57 | 0.031409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2701-298_0_4_line_61 |  | 56 | 57 | 0.0022048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2701-298_0_4_line_62 |  | 58 | 59 | 0.0001685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2701-298_0_4_line_63 |  | 59 | 60 | 0.00016289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2701-298_0_4_line_64 |  | 60 | 61 | 0.00010491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2701-298_0_4_line_65 |  | 61 | 62 | 0.0047245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2701-298_0_4_line_66 |  | 62 | 73 | 0.0032188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2701-298_0_4_line_67 |  | 63 | 64 | 0.0065431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2701-298_0_4_line_68 |  | 63 | 65 | 0.004902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2701-298_0_4_line_69 |  | 65 | 66 | 0.0065521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2701-298_0_4_line_70 |  | 66 | 67 | 0.0067465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2701-298_0_4_line_71 |  | 67 | 68 | 0.006604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2701-298_0_4_line_72 |  | 68 | 78 | 0.006414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2701-298_0_4_line_73 |  | 69 | 71 | 0.0075502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2701-298_0_4_line_74 |  | 70 | 72 | 0.016697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2701-298_0_4_line_75 |  | 71 | 79 | 0.0072399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2701-298_0_4_line_76 |  | 72 | 80 | 0.016405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2701-298_0_4_line_77 |  | 72 | 81 | 0.014326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2701-298_0_4_line_78 |  | 73 | 74 | 0.0063833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2701-298_0_4_line_79 |  | 74 | 75 | 0.006414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2701-298_0_4_line_80 |  | 75 | 78 | 0.0064251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2701-298_0_4_line_81 |  | 76 | 77 | 0.0073951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2701-298_0_4_line_82 |  | 79 | 91 | 0.0077983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2701-298_0_4_line_83 |  | 80 | 85 | 0.0064767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2701-298_0_4_line_84 |  | 81 | 86 | 0.0029356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2701-298_0_4_line_85 |  | 82 | 83 | 0.0075068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2701-298_0_4_line_86 |  | 83 | 84 | 0.0046878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2701-298_0_4_line_87 |  | 86 | 87 | 0.0047307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2701-298_0_4_line_88 |  | 87 | 88 | 0.0067642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2701-298_0_4_line_89 |  | 88 | 89 | 0.0058975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2701-298_0_4_line_90 |  | 89 | 90 | 0.0048147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2701-298_0_4_line_91 |  | 90 | 93 | 0.00065971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2701-298_0_4_line_92 |  | 91 | 92 | 0.007821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2701-298_0_4_line_93 |  | 93 | 94 | 0.0052186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2701-298_0_4_line_94 |  | 94 | 95 | 0.00045727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2701-298_0_4_line_95 |  | 95 | 96 | 0.0050376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2701-298_0_4_line_96 |  | 96 | 97 | 0.0014985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2701-298_0_4_line_97 |  | 97 | 98 | 0.0017348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2701-298_0_4_trafo_66 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 99 | 76 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2612472.8121 | 1267407.5133 | 2612455.314 | 1267404.88
1 | 2612445.7569 | 1267403.4418 | 2612455.314 | 1267404.88
2 | 2612444.9873 | 1267403.326 | 2612445.7569 | 1267403.4418
3 | 2612436.6257 | 1267402.0676 | 2612444.9873 | 1267403.326
4 | 2612544.5557 | 1267428.0795 | 2612541.2002 | 1267427.4275 | 2612538.6272 | 1267426.9328
5 | 2612538.6272 | 1267426.9328 | 2612534.8493 | 1267447.1989
6 | 2612544.5557 | 1267428.0795 | 2612562.628 | 1267431.7407
7 | 2612534.8493 | 1267447.1989 | 2612530.8243 | 1267468.7901
8 | 2612436.6257 | 1267402.0676 | 2612431.3402 | 1267401.2664
9 | 2612421.6106 | 1267399.7914 | 2612431.3402 | 1267401.2664
10 | 2612417.2883 | 1267399.1362 | 2612421.6106 | 1267399.7914
11 | 2612417.2883 | 1267399.1362 | 2612404.9436 | 1267397.2868
12 | 2612386.1165 | 1267394.4661 | 2612404.9436 | 1267397.2868
13 | 2612571.7104 | 1267433.5806 | 2612562.628 | 1267431.7407
14 | 2612530.8243 | 1267468.7901 | 2612529.4752 | 1267476.0275
15 | 2612322.7284 | 1267385.8189 | 2612294.7331 | 1267384.5958
16 | 2612322.7284 | 1267385.8189 | 2612332.4667 | 1267386.4284 | 2612354.2706 | 1267389.695
17 | 2612322.7284 | 1267385.8189 | 2612322.2068 | 1267410.8044
18 | 2612286.1612 | 1267384.2213 | 2612294.7331 | 1267384.5958
19 | 2612362.146 | 1267390.8749 | 2612354.2706 | 1267389.695
20 | 2612322.2018 | 1267411.042 | 2612322.2068 | 1267410.8044
21 | 2612386.1165 | 1267394.4661 | 2612376.9096 | 1267393.0868
22 | 2612580.7832 | 1267435.4186 | 2612571.7104 | 1267433.5806
23 | 2612321.5285 | 1267443.2948 | 2612321.4709 | 1267446.0523
24 | 2612321.5285 | 1267443.2948 | 2612322.1309 | 1267414.4378
25 | 2612321.1906 | 1267459.4784 | 2612321.4709 | 1267446.0523
26 | 2612322.1309 | 1267414.4378 | 2612322.1335 | 1267414.3135
27 | 2612321.1906 | 1267459.4784 | 2612321.4588 | 1267496.4009
28 | 2612321.1906 | 1267459.4784 | 2612347.4685 | 1267458.9103
29 | 2612321.1906 | 1267459.4784 | 2612302.5449 | 1267459.7643
30 | 2612322.2018 | 1267411.042 | 2612322.1335 | 1267414.3135
31 | 2612321.6296 | 1267519.9216 | 2612321.4588 | 1267496.4009
32 | 2612350.0591 | 1267458.8543 | 2612347.4685 | 1267458.9103
33 | 2612302.5449 | 1267459.7643 | 2612300.7184 | 1267459.7923
34 | 2612321.6296 | 1267519.9216 | 2612321.8576 | 1267529.7401
35 | 2612321.6296 | 1267519.9216 | 2612353.0962 | 1267519.1653
36 | 2612350.0591 | 1267458.8543 | 2612359.8541 | 1267458.6425
37 | 2612282.9298 | 1267460.0651 | 2612300.7184 | 1267459.7923
38 | 2612321.8576 | 1267529.7401 | 2612306.6969 | 1267529.9538
39 | 2612378.577 | 1267518.5529 | 2612353.0962 | 1267519.1653
40 | 2612359.8541 | 1267458.6425 | 2612366.7527 | 1267458.4934
41 | 2612282.9298 | 1267460.0651 | 2612275.278 | 1267460.1825
42 | 2612460.9162 | 1267484.5686 | 2612460.3994 | 1267484.4439
43 | 2612466.2353 | 1267485.852 | 2612460.9162 | 1267484.5686
44 | 2612460.3994 | 1267484.4439 | 2612457.1675 | 1267483.6641
45 | 2612471.9502 | 1267487.231 | 2612466.2353 | 1267485.852
46 | 2612457.1675 | 1267483.6641 | 2612448.6295 | 1267481.604 | 2612441.8643 | 1267479.7862
47 | 2612471.9502 | 1267487.231 | 2612477.779 | 1267488.6374
48 | 2612435.8252 | 1267478.3661 | 2612440.1218 | 1267479.318 | 2612441.8643 | 1267479.7862
49 | 2612500.9276 | 1267494.2227 | 2612477.779 | 1267488.6374
50 | 2612435.8252 | 1267478.3661 | 2612431.711 | 1267477.4546 | 2612428.3988 | 1267476.3264
51 | 2612500.9276 | 1267494.2227 | 2612497.7631 | 1267515.1387
52 | 2612500.9276 | 1267494.2227 | 2612508.8393 | 1267495.6192
53 | 2612286.1612 | 1267384.2213 | 2612277.1089 | 1267383.8258
54 | 2612362.146 | 1267390.8749 | 2612369.6703 | 1267392.0022
55 | 2612267.2941 | 1267383.397 | 2612277.1089 | 1267383.8258
56 | 2612266.2943 | 1267460.3202 | 2612275.278 | 1267460.1825
57 | 2612428.3988 | 1267476.3264 | 2612423.5655 | 1267474.6801 | 2612417.5124 | 1267471.9321 | 2612411.7237 | 1267468.6733 | 2612406.7787 | 1267465.2958
58 | 2612406.7787 | 1267465.2958 | 2612406.2372 | 1267464.9259 | 2612397.341 | 1267461.2047 | 2612393.1589 | 1267459.8951 | 2612388.8783 | 1267458.941 | 2612381.7974 | 1267458.1479 | 2612374.6769 | 1267458.3221 | 2612374.1461 | 1267458.3336
59 | 2612376.9096 | 1267393.0868 | 2612369.6703 | 1267392.0022
60 | 2612306.6969 | 1267529.9538 | 2612275.2908 | 1267530.3965
61 | 2612273.0862 | 1267530.4275 | 2612275.2908 | 1267530.3965
62 | 2612378.7455 | 1267518.5488 | 2612378.577 | 1267518.5529
63 | 2612378.9083 | 1267518.5449 | 2612378.7455 | 1267518.5488
64 | 2612379.0132 | 1267518.5424 | 2612378.9083 | 1267518.5449
65 | 2612379.0132 | 1267518.5424 | 2612383.7364 | 1267518.4288
66 | 2612386.9543 | 1267518.3515 | 2612383.7364 | 1267518.4288
67 | 2612437.376 | 1267517.2496 | 2612443.8795 | 1267517.9677
68 | 2612437.376 | 1267517.2496 | 2612436.5577 | 1267517.1592 | 2612432.4801 | 1267517.2572
69 | 2612425.9299 | 1267517.4147 | 2612432.4801 | 1267517.2572
70 | 2612419.1853 | 1267517.5768 | 2612425.9299 | 1267517.4147
71 | 2612419.1853 | 1267517.5768 | 2612412.5832 | 1267517.7355
72 | 2612406.1711 | 1267517.8896 | 2612412.5832 | 1267517.7355
73 | 2612496.6337 | 1267522.6039 | 2612497.7631 | 1267515.1387
74 | 2612525.2819 | 1267498.5215 | 2612508.8393 | 1267495.6192
75 | 2612495.5506 | 1267529.7624 | 2612496.6337 | 1267522.6039
76 | 2612525.2819 | 1267498.5215 | 2612528.2882 | 1267482.3946
77 | 2612525.2819 | 1267498.5215 | 2612530.5107 | 1267503.1358 | 2612537.7502 | 1267504.4216
78 | 2612393.3357 | 1267518.1981 | 2612386.9543 | 1267518.3515
79 | 2612393.3357 | 1267518.1981 | 2612399.7479 | 1267518.044
80 | 2612406.1711 | 1267517.8896 | 2612399.7479 | 1267518.044
81 | 2612366.7527 | 1267458.4934 | 2612374.1461 | 1267458.3336
82 | 2612494.3841 | 1267537.4729 | 2612495.5506 | 1267529.7624
83 | 2612528.2882 | 1267482.3946 | 2612529.4752 | 1267476.0275
84 | 2612540.6405 | 1267504.935 | 2612537.7502 | 1267504.4216
85 | 2612585.3777 | 1267436.3494 | 2612592.4095 | 1267438.9773
86 | 2612585.3777 | 1267436.3494 | 2612580.7832 | 1267435.4186
87 | 2612540.6405 | 1267504.935 | 2612545.2983 | 1267505.7623
88 | 2612551.9583 | 1267506.9452 | 2612545.2983 | 1267505.7623
89 | 2612557.7649 | 1267507.9765 | 2612551.9583 | 1267506.9452
90 | 2612557.7649 | 1267507.9765 | 2612562.5054 | 1267508.8185
91 | 2612563.155 | 1267508.9339 | 2612562.5054 | 1267508.8185
92 | 2612494.3841 | 1267537.4729 | 2612493.2141 | 1267545.2059
93 | 2612563.155 | 1267508.9339 | 2612568.2931 | 1267509.8465
94 | 2612568.7433 | 1267509.9265 | 2612568.2931 | 1267509.8465
95 | 2612573.7033 | 1267510.8074 | 2612568.7433 | 1267509.9265
96 | 2612575.1787 | 1267511.0695 | 2612573.7033 | 1267510.8074
97 | 2612576.8867 | 1267511.3729 | 2612575.1787 | 1267511.0695

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2612472.8121 | 1267407.5133
1 | 2612455.314 | 1267404.88
2 | 2612445.7569 | 1267403.4418
3 | 2612444.9873 | 1267403.326
4 | 2612538.6272 | 1267426.9328
5 | 2612544.5557 | 1267428.0795
6 | 2612534.8493 | 1267447.1989
7 | 2612436.6257 | 1267402.0676
8 | 2612431.3402 | 1267401.2664
9 | 2612417.2883 | 1267399.1362
10 | 2612421.6106 | 1267399.7914
11 | 2612404.9436 | 1267397.2868
12 | 2612562.628 | 1267431.7407
13 | 2612530.8243 | 1267468.7901
14 | 2612322.7284 | 1267385.8189
15 | 2612294.7331 | 1267384.5958
16 | 2612354.2706 | 1267389.695
17 | 2612322.2068 | 1267410.8044
18 | 2612386.1165 | 1267394.4661
19 | 2612571.7104 | 1267433.5806
20 | 2612321.5285 | 1267443.2948
21 | 2612321.4709 | 1267446.0523
22 | 2612322.1309 | 1267414.4378
23 | 2612321.1906 | 1267459.4784
24 | 2612322.1335 | 1267414.3135
25 | 2612321.4588 | 1267496.4009
26 | 2612347.4685 | 1267458.9103
27 | 2612302.5449 | 1267459.7643
28 | 2612322.2018 | 1267411.042
29 | 2612321.6296 | 1267519.9216
30 | 2612350.0591 | 1267458.8543
31 | 2612300.7184 | 1267459.7923
32 | 2612321.8576 | 1267529.7401
33 | 2612353.0962 | 1267519.1653
34 | 2612359.8541 | 1267458.6425
35 | 2612282.9298 | 1267460.0651
36 | 2612460.9162 | 1267484.5686
37 | 2612460.3994 | 1267484.4439
38 | 2612466.2353 | 1267485.852
39 | 2612457.1675 | 1267483.6641
40 | 2612471.9502 | 1267487.231
41 | 2612441.8643 | 1267479.7862
42 | 2612477.779 | 1267488.6374
43 | 2612435.8252 | 1267478.3661
44 | 2612500.9276 | 1267494.2227
45 | 2612286.1612 | 1267384.2213
46 | 2612362.146 | 1267390.8749
47 | 2612267.2941 | 1267383.397
48 | 2612277.1089 | 1267383.8258
49 | 2612266.2943 | 1267460.3202
50 | 2612275.278 | 1267460.1825
51 | 2612428.3988 | 1267476.3264
52 | 2612406.7787 | 1267465.2958
53 | 2612376.9096 | 1267393.0868
54 | 2612369.6703 | 1267392.0022
55 | 2612306.6969 | 1267529.9538
56 | 2612273.0862 | 1267530.4275
57 | 2612275.2908 | 1267530.3965
58 | 2612378.577 | 1267518.5529
59 | 2612378.7455 | 1267518.5488
60 | 2612378.9083 | 1267518.5449
61 | 2612379.0132 | 1267518.5424
62 | 2612383.7364 | 1267518.4288
63 | 2612437.376 | 1267517.2496
64 | 2612443.8795 | 1267517.9677
65 | 2612432.4801 | 1267517.2572
66 | 2612425.9299 | 1267517.4147
67 | 2612419.1853 | 1267517.5768
68 | 2612412.5832 | 1267517.7355
69 | 2612497.7631 | 1267515.1387
70 | 2612508.8393 | 1267495.6192
71 | 2612496.6337 | 1267522.6039
72 | 2612525.2819 | 1267498.5215
73 | 2612386.9543 | 1267518.3515
74 | 2612393.3357 | 1267518.1981
75 | 2612399.7479 | 1267518.044
76 | 2612366.7527 | 1267458.4934
77 | 2612374.1461 | 1267458.3336
78 | 2612406.1711 | 1267517.8896
79 | 2612495.5506 | 1267529.7624
80 | 2612528.2882 | 1267482.3946
81 | 2612537.7502 | 1267504.4216
82 | 2612592.4095 | 1267438.9773
83 | 2612585.3777 | 1267436.3494
84 | 2612580.7832 | 1267435.4186
85 | 2612529.4752 | 1267476.0275
86 | 2612540.6405 | 1267504.935
87 | 2612545.2983 | 1267505.7623
88 | 2612551.9583 | 1267506.9452
89 | 2612557.7649 | 1267507.9765
90 | 2612562.5054 | 1267508.8185
91 | 2612494.3841 | 1267537.4729
92 | 2612493.2141 | 1267545.2059
93 | 2612563.155 | 1267508.9339
94 | 2612568.2931 | 1267509.8465
95 | 2612568.7433 | 1267509.9265
96 | 2612573.7033 | 1267510.8075
97 | 2612575.1787 | 1267511.0695
98 | 2612576.8867 | 1267511.3729
99 | 2612321.1906 | 1267459.4784

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9866 | -0.25812 | 0.005004 | 0.0012541
1 | 0.98668 | -0.25654 | 0.0035954 | 0.00090108
2 | 0.98676 | -0.25505 | 0.0035728 | 0.00089542
3 | 0.98677 | -0.25488 | 0.001372 | 0.00034385
4 | 0.99113 | -0.1707 | 0 | 0
5 | 0.99108 | -0.1716 | 0 | 0
6 | 0.99129 | -0.16764 | 0.0021829 | 0.00054708
7 | 0.98687 | -0.25283 | 0 | 0
8 | 0.98694 | -0.25153 | 0.0031116 | 0.00077983
9 | 0.98718 | -0.24687 | 0 | 0
10 | 0.98709 | -0.2486 | 0.0054302 | 0.0013609
11 | 0.98743 | -0.24194 | 0.0045913 | 0.0011507
12 | 0.99094 | -0.17435 | 0.0020202 | 0.00050631
13 | 0.9915 | -0.16352 | 0.0015249 | 0.00038218
14 | 0.99034 | -0.18545 | 0 | 0
15 | 0.98985 | -0.19501 | 0.0041122 | 0.0010306
16 | 0.98901 | -0.21128 | 0.0031749 | 0.0007957
17 | 0.99183 | -0.1567 | 0.0025309 | 0.00063429
18 | 0.9879 | -0.23287 | 0.006372 | 0.001597
19 | 0.99089 | -0.1754 | 0.0021677 | 0.00054326
20 | 0.99411 | -0.11277 | 0.008885 | 0.0022268
21 | 0.99433 | -0.10857 | 0.0043071 | 0.0010795
22 | 0.99206 | -0.1522 | 0.004143 | 0.0010383
23 | 0.99544 | -0.087174 | 0 | 0
24 | 0.99205 | -0.15236 | 0.0031774 | 0.00079634
25 | 0.99367 | -0.12111 | 0.0075678 | 0.0018967
26 | 0.9979 | -0.039989 | 0.044035 | 0.011036
27 | 0.99442 | -0.10686 | 0.0031912 | 0.00079979
28 | 0.99184 | -0.15641 | 0.0026139 | 0.0006551
29 | 0.99207 | -0.15208 | 0 | 0
30 | 0.99818 | -0.034684 | 0.0047224 | 0.0011836
31 | 0.99433 | -0.10869 | 0.013714 | 0.003437
32 | 0.99157 | -0.16173 | 0 | 0
33 | 0.98937 | -0.20431 | 0.038371 | 0.0096168
34 | 0.99925 | -0.014385 | 0.002853 | 0.00071503
35 | 0.99363 | -0.1222 | 0.022582 | 0.0056597
36 | 0.99423 | -0.11069 | 0.0039279 | 0.00098443
37 | 0.99426 | -0.1102 | 0.0019452 | 0.0004875
38 | 0.99399 | -0.11528 | 0.0021478 | 0.00053829
39 | 0.99442 | -0.10707 | 0.004176 | 0.0010466
40 | 0.99375 | -0.12 | 0.0021488 | 0.00053855
41 | 0.99525 | -0.09104 | 0.0022765 | 0.00057054
42 | 0.99351 | -0.12458 | 0.002235 | 0.00056015
43 | 0.99559 | -0.084499 | 0.0018603 | 0.00046624
44 | 0.99262 | -0.14186 | 0 | 0
45 | 0.98973 | -0.19731 | 0.0036833 | 0.00092311
46 | 0.9887 | -0.21731 | 0.003119 | 0.0007817
47 | 0.98958 | -0.20023 | 0.0062025 | 0.0015545
48 | 0.98964 | -0.19915 | 0.0051884 | 0.0013003
49 | 0.99346 | -0.12548 | 0.0032826 | 0.00082269
50 | 0.99348 | -0.12496 | 0.017182 | 0.0043063
51 | 0.99603 | -0.076122 | 0.0019617 | 0.00049164
52 | 0.99745 | -0.048849 | 0.0034713 | 0.00087
53 | 0.98818 | -0.22738 | 0.0031137 | 0.00078037
54 | 0.98842 | -0.22265 | 0.0031854 | 0.00079833
55 | 0.9908 | -0.17665 | 0.013082 | 0.0032786
56 | 0.98956 | -0.20075 | 0.010936 | 0.0027409
57 | 0.98958 | -0.20032 | 0.031447 | 0.0078814
58 | 0.98808 | -0.22935 | 0.003342 | 0.00083758
59 | 0.98807 | -0.2295 | 0.0032655 | 0.00081842
60 | 0.98806 | -0.22964 | 0.0023186 | 0.0005811
61 | 0.98806 | -0.22973 | 0.0024057 | 0.00060292
62 | 0.98787 | -0.23342 | 0.0072006 | 0.0018046
63 | 0.9869 | -0.25229 | 0.0031591 | 0.00079175
64 | 0.98688 | -0.25267 | 0.0032789 | 0.00082178
65 | 0.98693 | -0.25172 | 0.0031634 | 0.00079283
66 | 0.98699 | -0.2506 | 0.0033298 | 0.00083454
67 | 0.98707 | -0.24904 | 0.0033324 | 0.00083518
68 | 0.98717 | -0.24711 | 0.003163 | 0.00079273
69 | 0.99248 | -0.14461 | 0.0015178 | 0.0003804
70 | 0.99237 | -0.14666 | 0.0019116 | 0.00047908
71 | 0.99244 | -0.14538 | 0.0013609 | 0.00034106
72 | 0.99188 | -0.15607 | 0 | 0
73 | 0.98776 | -0.23552 | 0.0046091 | 0.0011551
74 | 0.98758 | -0.23916 | 0.0046724 | 0.001171
75 | 0.98741 | -0.24229 | 0.0046759 | 0.0011719
76 | 1 | 0 | -0.43387 | -0.10961
77 | 0.99952 | -0.009073 | 0.0031346 | 0.00078561
78 | 0.98728 | -0.24489 | 0.0031633 | 0.0007928
79 | 0.99241 | -0.14596 | 0.0013221 | 0.00033136
80 | 0.99166 | -0.16039 | 0.001378 | 0.00034536
81 | 0.99166 | -0.16037 | 0.0017597 | 0.00044103
82 | 0.99083 | -0.17656 | 0.0021837 | 0.00054729
83 | 0.99084 | -0.17627 | 0 | 0
84 | 0.99085 | -0.17609 | 0.0020191 | 0.00050605
85 | 0.99158 | -0.16194 | 0.0013804 | 0.00034595
86 | 0.99162 | -0.16117 | 0.0015495 | 0.00038835
87 | 0.99156 | -0.16231 | 0.0016752 | 0.00041985
88 | 0.99149 | -0.16375 | 0.0013083 | 0.0003279
89 | 0.99143 | -0.16486 | 0.0012411 | 0.00031106
90 | 0.99139 | -0.16567 | 0.0011568 | 0.00028992
91 | 0.99238 | -0.14639 | 0.0017999 | 0.0004511
92 | 0.99238 | -0.14657 | 0.0013301 | 0.00033336
93 | 0.99138 | -0.16576 | 0.0011259 | 0.00028218
94 | 0.99135 | -0.16643 | 0.0011297 | 0.00028312
95 | 0.99135 | -0.16647 | 0.0011387 | 0.00028538
96 | 0.99133 | -0.16691 | 0.0012944 | 0.00032442
97 | 0.99132 | -0.16701 | 0.0010374 | 0.00025999
98 | 0.99132 | -0.16708 | 0.0025444 | 0.0006377
99 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.005004 | -0.0012541 | 0.0050044 | 0.0012541 | 3.7797e-07 | 1.5912e-08 | 0.0075472 | 0.0075471 | 0.0075472 | 0.9866 | -0.25812 | 0.98668 | -0.25654 | 2.0734
1 | -0.0085998 | -0.0021552 | 0.0086004 | 0.0021555 | 6.0961e-07 | 2.667e-07 | 0.012969 | 0.012969 | 0.012969 | 0.98668 | -0.25654 | 0.98676 | -0.25505 | 3.563
2 | -0.012173 | -0.0030509 | 0.012173 | 0.003051 | 9.8357e-08 | 5.3006e-08 | 0.018357 | 0.018357 | 0.018357 | 0.98676 | -0.25505 | 0.98677 | -0.25488 | 5.0431
3 | -0.013545 | -0.0033948 | 0.013547 | 0.0033956 | 1.3229e-06 | 7.3865e-07 | 0.020426 | 0.020426 | 0.020426 | 0.98677 | -0.25488 | 0.98687 | -0.25283 | 5.6115
4 | 0.0083927 | 0.0021035 | -0.0083923 | -0.0021033 | 3.5847e-07 | 1.5183e-07 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.99113 | -0.1707 | 0.99108 | -0.1716 | 3.4616
5 | -0.0083927 | -0.0021035 | 0.0083939 | 0.002104 | 1.2274e-06 | 5.1979e-07 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.99113 | -0.1707 | 0.99129 | -0.16764 | 3.4616
6 | 0.0083923 | 0.0021033 | -0.0083912 | -0.0021028 | 1.0978e-06 | 4.6504e-07 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.99108 | -0.1716 | 0.99094 | -0.17435 | 3.4616
7 | -0.010577 | -0.0026511 | 0.010579 | 0.0026521 | 2.0761e-06 | 1.0455e-06 | 0.015877 | 0.015877 | 0.015877 | 0.99129 | -0.16764 | 0.9915 | -0.16352 | 4.3618
8 | -0.013547 | -0.0033956 | 0.013547 | 0.003396 | 8.364e-07 | 4.6698e-07 | 0.020426 | 0.020426 | 0.020426 | 0.98687 | -0.25283 | 0.98694 | -0.25153 | 5.6115
9 | -0.016659 | -0.0041759 | 0.016661 | 0.0041772 | 2.3281e-06 | 1.3642e-06 | 0.025117 | 0.025117 | 0.025117 | 0.98694 | -0.25153 | 0.98709 | -0.2486 | 6.9003
10 | 0.022093 | 0.0055393 | -0.022091 | -0.0055382 | 1.8182e-06 | 1.1078e-06 | 0.033303 | 0.033303 | 0.033303 | 0.98718 | -0.24687 | 0.98709 | -0.2486 | 9.1492
11 | -0.022093 | -0.0055393 | 0.022098 | 0.0055424 | 5.1915e-06 | 3.163e-06 | 0.033303 | 0.033303 | 0.033303 | 0.98718 | -0.24687 | 0.98743 | -0.24194 | 9.1492
12 | -0.02669 | -0.0066931 | 0.026701 | 0.0067003 | 1.1549e-05 | 7.1479e-06 | 0.040222 | 0.040222 | 0.040222 | 0.98743 | -0.24194 | 0.9879 | -0.23287 | 11.0499
13 | 0.006371 | 0.0015965 | -0.0063707 | -0.0015964 | 3.1805e-07 | 8.4177e-08 | 0.0095668 | 0.0095668 | 0.0095668 | 0.99094 | -0.17435 | 0.99089 | -0.1754 | 2.6282
14 | -0.012104 | -0.0030343 | 0.012105 | 0.0030348 | 9.1101e-07 | 4.8809e-07 | 0.018165 | 0.018165 | 0.018165 | 0.9915 | -0.16352 | 0.99158 | -0.16194 | 4.9905
15 | 0.019198 | 0.0048153 | -0.019189 | -0.0048101 | 8.7445e-06 | 5.2361e-06 | 0.028847 | 0.028847 | 0.028847 | 0.99034 | -0.18545 | 0.98985 | -0.19501 | 7.925
16 | 0.045762 | 0.011514 | -0.045705 | -0.011478 | 5.6412e-05 | 3.5695e-05 | 0.068774 | 0.068774 | 0.068774 | 0.99034 | -0.18545 | 0.98901 | -0.21128 | 18.894
17 | -0.06496 | -0.016329 | 0.065049 | 0.016386 | 8.931e-05 | 5.6836e-05 | 0.097621 | 0.097621 | 0.097621 | 0.99034 | -0.18545 | 0.99183 | -0.1567 | 26.8189
18 | 0.015077 | 0.0037795 | -0.015076 | -0.0037785 | 1.6529e-06 | 9.4758e-07 | 0.022665 | 0.022665 | 0.022665 | 0.98985 | -0.19501 | 0.98973 | -0.19731 | 6.2268
19 | 0.04253 | 0.010682 | -0.042518 | -0.010674 | 1.2231e-05 | 7.7254e-06 | 0.063997 | 0.063997 | 0.063997 | 0.98901 | -0.21128 | 0.9887 | -0.21731 | 17.5817
20 | -0.06758 | -0.01702 | 0.067581 | 0.017021 | 9.167e-07 | 5.8362e-07 | 0.10142 | 0.10142 | 0.10142 | 0.99183 | -0.1567 | 0.99184 | -0.15641 | 27.862
21 | -0.033073 | -0.0082972 | 0.033082 | 0.0083026 | 8.6648e-06 | 5.4262e-06 | 0.049819 | 0.049819 | 0.049819 | 0.9879 | -0.23287 | 0.98818 | -0.22738 | 13.6866
22 | 0.004203 | 0.0010532 | -0.0042029 | -0.0010532 | 1.3829e-07 | -3.0733e-08 | 0.0063116 | 0.0063117 | 0.0063117 | 0.99089 | -0.1754 | 0.99085 | -0.17609 | 1.734
23 | -0.086561 | -0.02184 | 0.086578 | 0.021851 | 1.7377e-05 | 1.1086e-05 | 0.12962 | 0.12962 | 0.12962 | 0.99411 | -0.11277 | 0.99433 | -0.10857 | 35.6095
24 | 0.077676 | 0.019613 | -0.077529 | -0.019519 | 0.00014645 | 9.3353e-05 | 0.11632 | 0.11632 | 0.11632 | 0.99411 | -0.11277 | 0.99206 | -0.1522 | 31.9559
25 | -0.090885 | -0.02293 | 0.090979 | 0.02299 | 9.3232e-05 | 5.9494e-05 | 0.13606 | 0.13606 | 0.13606 | 0.99433 | -0.10857 | 0.99544 | -0.087174 | 37.3803
26 | 0.073386 | 0.018481 | -0.073386 | -0.018481 | 5.6556e-07 | 3.6035e-07 | 0.11011 | 0.11011 | 0.11011 | 0.99206 | -0.1522 | 0.99205 | -0.15236 | 30.2487
27 | 0.1574 | 0.039803 | -0.15715 | -0.039641 | 0.00025579 | 0.00016227 | 0.23542 | 0.23542 | 0.23542 | 0.99544 | -0.087174 | 0.99367 | -0.12111 | 21.5584
28 | -0.30843 | -0.077876 | 0.30913 | 0.078322 | 0.000699 | 0.00044633 | 0.46125 | 0.46125 | 0.46125 | 0.99544 | -0.087174 | 0.9979 | -0.039989 | 42.239
29 | 0.060044 | 0.015083 | -0.059988 | -0.015048 | 5.6351e-05 | 3.5823e-05 | 0.089768 | 0.089768 | 0.089768 | 0.99544 | -0.087174 | 0.99442 | -0.10686 | 24.6616
30 | 0.070208 | 0.017684 | -0.070195 | -0.017676 | 1.3616e-05 | 8.6719e-06 | 0.10534 | 0.10534 | 0.10534 | 0.99205 | -0.15236 | 0.99184 | -0.15641 | 28.9394
31 | 0.14958 | 0.037744 | -0.14936 | -0.037603 | 0.00022146 | 0.00014113 | 0.22409 | 0.22409 | 0.22409 | 0.99367 | -0.12111 | 0.99207 | -0.15208 | 30.781
32 | -0.35316 | -0.089359 | 0.35325 | 0.089416 | 8.9927e-05 | 5.7452e-05 | 0.52691 | 0.52691 | 0.52691 | 0.9979 | -0.039989 | 0.99818 | -0.034684 | 48.252
33 | 0.056796 | 0.014248 | -0.056791 | -0.014245 | 4.9483e-06 | 3.1432e-06 | 0.084993 | 0.084993 | 0.084993 | 0.99442 | -0.10686 | 0.99433 | -0.10869 | 23.3497
34 | 0.055578 | 0.013973 | -0.055553 | -0.013956 | 2.5606e-05 | 1.6261e-05 | 0.083378 | 0.083378 | 0.083378 | 0.99207 | -0.15208 | 0.99157 | -0.16173 | 22.906
35 | 0.093781 | 0.02363 | -0.093547 | -0.023481 | 0.00023369 | 0.00014916 | 0.14071 | 0.14071 | 0.14071 | 0.99207 | -0.15208 | 0.98937 | -0.20431 | 38.656
36 | -0.35797 | -0.0906 | 0.35832 | 0.090823 | 0.00034916 | 0.00022307 | 0.53395 | 0.53395 | 0.53395 | 0.99818 | -0.034684 | 0.99925 | -0.014385 | 48.8967
37 | 0.043078 | 0.010808 | -0.04305 | -0.01079 | 2.773e-05 | 1.7516e-05 | 0.06447 | 0.06447 | 0.06447 | 0.99433 | -0.10869 | 0.99363 | -0.1222 | 17.7117
38 | 0.055553 | 0.013956 | -0.055513 | -0.013931 | 3.9527e-05 | 2.5102e-05 | 0.083378 | 0.083378 | 0.083378 | 0.99157 | -0.16173 | 0.9908 | -0.17665 | 22.906
39 | 0.055176 | 0.013864 | -0.05511 | -0.013823 | 6.5841e-05 | 4.1812e-05 | 0.082997 | 0.082997 | 0.082997 | 0.98937 | -0.20431 | 0.98808 | -0.22935 | 22.8015
40 | -0.36118 | -0.091538 | 0.36143 | 0.091697 | 0.00024984 | 0.00015963 | 0.5382 | 0.5382 | 0.5382 | 0.99925 | -0.014385 | 1 | 0 | 49.2858
41 | 0.020468 | 0.0051306 | -0.020465 | -0.0051289 | 2.6963e-06 | 1.6265e-06 | 0.030652 | 0.030652 | 0.030652 | 0.99363 | -0.1222 | 0.99348 | -0.12496 | 8.4209
42 | -0.051625 | -0.012975 | 0.051626 | 0.012976 | 1.1904e-06 | 7.5497e-07 | 0.077277 | 0.077277 | 0.077277 | 0.99423 | -0.11069 | 0.99426 | -0.1102 | 21.23
43 | 0.047697 | 0.011991 | -0.047686 | -0.011984 | 1.046e-05 | 6.6236e-06 | 0.071399 | 0.071399 | 0.071399 | 0.99423 | -0.11069 | 0.99399 | -0.11528 | 19.615
44 | -0.053571 | -0.013464 | 0.053579 | 0.013469 | 8.0168e-06 | 5.0876e-06 | 0.080188 | 0.080188 | 0.080188 | 0.99426 | -0.1102 | 0.99442 | -0.10707 | 22.0298
45 | 0.045539 | 0.011446 | -0.045528 | -0.011439 | 1.0249e-05 | 6.4832e-06 | 0.068183 | 0.068183 | 0.068183 | 0.99399 | -0.11528 | 0.99375 | -0.12 | 18.7317
46 | -0.057755 | -0.014515 | 0.057799 | 0.014543 | 4.4235e-05 | 2.8105e-05 | 0.086437 | 0.086437 | 0.086437 | 0.99442 | -0.10707 | 0.99525 | -0.09104 | 23.7465
47 | 0.04338 | 0.010901 | -0.04337 | -0.010895 | 9.49e-06 | 5.9959e-06 | 0.064966 | 0.064966 | 0.064966 | 0.99375 | -0.12 | 0.99351 | -0.12458 | 17.8477
48 | -0.060076 | -0.015114 | 0.060095 | 0.015126 | 1.8781e-05 | 1.1939e-05 | 0.089841 | 0.089841 | 0.089841 | 0.99525 | -0.09104 | 0.99559 | -0.084499 | 24.6815
49 | 0.041135 | 0.010335 | -0.041101 | -0.010313 | 3.3905e-05 | 2.1391e-05 | 0.061618 | 0.061618 | 0.061618 | 0.99351 | -0.12458 | 0.99262 | -0.14186 | 16.9281
50 | -0.061955 | -0.015592 | 0.06198 | 0.015608 | 2.4813e-05 | 1.578e-05 | 0.092621 | 0.092621 | 0.092621 | 0.99559 | -0.084499 | 0.99603 | -0.076122 | 25.4454
51 | 0.0073322 | 0.0018375 | -0.0073313 | -0.0018372 | 9.584e-07 | 3.3997e-07 | 0.010992 | 0.010992 | 0.010992 | 0.99262 | -0.14186 | 0.99248 | -0.14461 | 3.0197
52 | 0.033769 | 0.0084759 | -0.033761 | -0.008471 | 7.7219e-06 | 4.8382e-06 | 0.050627 | 0.050627 | 0.050627 | 0.99262 | -0.14186 | 0.99237 | -0.14666 | 13.9085
53 | 0.011392 | 0.0028554 | -0.011391 | -0.0028549 | 9.968e-07 | 5.2152e-07 | 0.017128 | 0.017128 | 0.017128 | 0.98973 | -0.19731 | 0.98964 | -0.19915 | 4.7055
54 | 0.039399 | 0.0098928 | -0.039389 | -0.0098865 | 1.0034e-05 | 6.3242e-06 | 0.059303 | 0.059303 | 0.059303 | 0.9887 | -0.21731 | 0.98842 | -0.22265 | 16.2921
55 | -0.0062025 | -0.0015545 | 0.0062028 | 0.0015546 | 3.2046e-07 | 7.8873e-08 | 0.0093266 | 0.0093266 | 0.0093266 | 0.98958 | -0.20023 | 0.98964 | -0.19915 | 2.5623
56 | -0.0032826 | -0.00082269 | 0.0032827 | 0.00082263 | 8.1448e-08 | -6.4213e-08 | 0.0049167 | 0.0049166 | 0.0049167 | 0.99346 | -0.12548 | 0.99348 | -0.12496 | 1.3507
57 | -0.063941 | -0.016099 | 0.064025 | 0.016153 | 8.3489e-05 | 5.3115e-05 | 0.095552 | 0.095552 | 0.095552 | 0.99603 | -0.076122 | 0.99745 | -0.048849 | 26.2505
58 | -0.067496 | -0.017023 | 0.067625 | 0.017105 | 0.00012878 | 8.1977e-05 | 0.10073 | 0.10073 | 0.10073 | 0.99745 | -0.048849 | 0.99952 | -0.009073 | 27.6731
59 | -0.036196 | -0.009083 | 0.036204 | 0.0090881 | 8.1559e-06 | 5.1259e-06 | 0.054508 | 0.054508 | 0.054508 | 0.98818 | -0.22738 | 0.98842 | -0.22265 | 14.9747
60 | 0.042431 | 0.010653 | -0.042384 | -0.010622 | 4.7841e-05 | 3.0214e-05 | 0.063732 | 0.063732 | 0.063732 | 0.9908 | -0.17665 | 0.98958 | -0.20032 | 17.5087
61 | -0.010936 | -0.0027409 | 0.010937 | 0.002741 | 2.2361e-07 | 1.1478e-07 | 0.016445 | 0.016445 | 0.016445 | 0.98956 | -0.20075 | 0.98958 | -0.20032 | 4.5179
62 | 0.051768 | 0.012985 | -0.051767 | -0.012985 | 3.8409e-07 | 2.4366e-07 | 0.077964 | 0.077964 | 0.077964 | 0.98808 | -0.22935 | 0.98807 | -0.2295 | 21.4188
63 | 0.048502 | 0.012166 | -0.048502 | -0.012166 | 3.2592e-07 | 2.065e-07 | 0.073047 | 0.073047 | 0.073047 | 0.98807 | -0.2295 | 0.98806 | -0.22964 | 20.0678
64 | 0.046183 | 0.011585 | -0.046183 | -0.011585 | 1.9032e-07 | 1.2046e-07 | 0.069555 | 0.069555 | 0.069555 | 0.98806 | -0.22964 | 0.98806 | -0.22973 | 19.1085
65 | 0.043777 | 0.010982 | -0.043769 | -0.010977 | 7.7016e-06 | 4.8685e-06 | 0.065932 | 0.065932 | 0.065932 | 0.98806 | -0.22973 | 0.98787 | -0.23342 | 18.1132
66 | 0.036569 | 0.0091725 | -0.036565 | -0.0091702 | 3.6627e-06 | 2.303e-06 | 0.055086 | 0.055086 | 0.055086 | 0.98787 | -0.23342 | 0.98776 | -0.23552 | 15.1335
67 | 0.003279 | 0.00082174 | -0.0032789 | -0.00082178 | 5.9974e-08 | -4.5222e-08 | 0.0049439 | 0.004944 | 0.004944 | 0.9869 | -0.25229 | 0.98688 | -0.25267 | 1.3582
68 | -0.0064381 | -0.0016135 | 0.0064383 | 0.0016135 | 1.7322e-07 | 4.822e-08 | 0.0097072 | 0.0097071 | 0.0097072 | 0.9869 | -0.25229 | 0.98693 | -0.25172 | 2.6668
69 | -0.0096017 | -0.0024064 | 0.0096022 | 0.0024066 | 5.1493e-07 | 2.4582e-07 | 0.014477 | 0.014477 | 0.014477 | 0.98693 | -0.25172 | 0.98699 | -0.2506 | 3.9771
70 | -0.012932 | -0.0032411 | 0.012933 | 0.0032417 | 9.617e-07 | 5.2926e-07 | 0.019497 | 0.019497 | 0.019497 | 0.98699 | -0.2506 | 0.98707 | -0.24904 | 5.3563
71 | -0.016265 | -0.0040769 | 0.016267 | 0.0040777 | 1.489e-06 | 8.6854e-07 | 0.02452 | 0.02452 | 0.02452 | 0.98707 | -0.24904 | 0.98717 | -0.24711 | 6.7364
72 | -0.01943 | -0.0048704 | 0.019432 | 0.0048717 | 2.0632e-06 | 1.2385e-06 | 0.029288 | 0.029288 | 0.029288 | 0.98717 | -0.24711 | 0.98728 | -0.24489 | 8.0462
73 | 0.0058135 | 0.0014568 | -0.0058132 | -0.0014567 | 2.1509e-07 | 4.0095e-08 | 0.008716 | 0.008716 | 0.008716 | 0.99248 | -0.14461 | 0.99244 | -0.14538 | 2.3945
74 | 0.03185 | 0.007992 | -0.031835 | -0.007983 | 1.4282e-05 | 8.9252e-06 | 0.047761 | 0.047761 | 0.047761 | 0.99237 | -0.14666 | 0.99188 | -0.15607 | 13.1211
75 | 0.0044524 | 0.0011157 | -0.0044523 | -0.0011157 | 1.2099e-07 | -1.6114e-08 | 0.0066756 | 0.0066757 | 0.0066757 | 0.99244 | -0.14538 | 0.99241 | -0.14596 | 1.834
76 | 0.014867 | 0.0037284 | -0.014864 | -0.0037266 | 3.0604e-06 | 1.747e-06 | 0.022304 | 0.022304 | 0.022304 | 0.99188 | -0.15607 | 0.99166 | -0.16039 | 6.1276
77 | 0.016968 | 0.0042546 | -0.016965 | -0.0042526 | 3.4814e-06 | 2.0432e-06 | 0.025456 | 0.025456 | 0.025456 | 0.99188 | -0.15607 | 0.99166 | -0.16037 | 6.9935
78 | 0.031956 | 0.0080151 | -0.031951 | -0.0080116 | 5.548e-06 | 3.469e-06 | 0.048142 | 0.048142 | 0.048142 | 0.98776 | -0.23552 | 0.98758 | -0.23916 | 13.226
79 | 0.027278 | 0.0068406 | -0.027274 | -0.0068381 | 4.0634e-06 | 2.5185e-06 | 0.041102 | 0.041102 | 0.041102 | 0.98758 | -0.23916 | 0.98741 | -0.24229 | 11.2919
80 | 0.022598 | 0.0056662 | -0.022595 | -0.0056645 | 2.7944e-06 | 1.7063e-06 | 0.034056 | 0.034056 | 0.034056 | 0.98741 | -0.24229 | 0.98728 | -0.24489 | 9.356
81 | 0.07079 | 0.01791 | -0.07076 | -0.01789 | 3.0806e-05 | 1.9619e-05 | 0.1054 | 0.1054 | 0.1054 | 1 | 0 | 0.99952 | -0.009073 | 28.9551
82 | 0.0031301 | 0.00078431 | -0.0031301 | -0.00078437 | 6.4414e-08 | -5.9533e-08 | 0.0046932 | 0.0046933 | 0.0046933 | 0.99241 | -0.14596 | 0.99238 | -0.14639 | 1.2894
83 | 0.013486 | 0.0033813 | -0.013485 | -0.0033807 | 9.9464e-07 | 5.5302e-07 | 0.020237 | 0.020237 | 0.020237 | 0.99166 | -0.16039 | 0.99158 | -0.16194 | 5.5595
84 | 0.015205 | 0.0038116 | -0.015204 | -0.0038112 | 5.7306e-07 | 3.2889e-07 | 0.022816 | 0.022816 | 0.022816 | 0.99166 | -0.16037 | 0.99162 | -0.16117 | 6.2681
85 | -0.0021837 | -0.00054729 | 0.0021837 | 0.00054721 | 3.0275e-08 | -7.7311e-08 | 0.0032795 | 0.0032794 | 0.0032795 | 0.99083 | -0.17656 | 0.99084 | -0.17627 | 0.90095
86 | -0.0021837 | -0.00054721 | 0.0021838 | 0.00054716 | 1.8906e-08 | -4.828e-08 | 0.0032794 | 0.0032794 | 0.0032794 | 0.99084 | -0.17627 | 0.99085 | -0.17609 | 0.90095
87 | 0.013655 | 0.0034229 | -0.013654 | -0.0034225 | 7.4484e-07 | 4.1567e-07 | 0.020491 | 0.020491 | 0.020491 | 0.99162 | -0.16117 | 0.99156 | -0.16231 | 5.6293
88 | 0.011979 | 0.0030026 | -0.011978 | -0.0030022 | 8.1972e-07 | 4.3738e-07 | 0.017977 | 0.017977 | 0.017977 | 0.99156 | -0.16231 | 0.99149 | -0.16375 | 4.9387
89 | 0.01067 | 0.0026743 | -0.010669 | -0.002674 | 5.6709e-07 | 2.8688e-07 | 0.016013 | 0.016013 | 0.016013 | 0.99149 | -0.16375 | 0.99143 | -0.16486 | 4.3992
90 | 0.0094281 | 0.0023629 | -0.0094277 | -0.0023628 | 3.6153e-07 | 1.6929e-07 | 0.01415 | 0.01415 | 0.01415 | 0.99143 | -0.16486 | 0.99139 | -0.16567 | 3.8875
91 | 0.0082709 | 0.0020729 | -0.0082709 | -0.0020728 | 3.8126e-08 | 1.5894e-08 | 0.012414 | 0.012414 | 0.012414 | 0.99139 | -0.16567 | 0.99138 | -0.16576 | 3.4105
92 | 0.0013301 | 0.00033326 | -0.0013301 | -0.00033336 | 1.1666e-08 | -9.3582e-08 | 0.0019944 | 0.0019944 | 0.0019944 | 0.99238 | -0.14639 | 0.99238 | -0.14657 | 0.54792
93 | 0.007145 | 0.0017907 | -0.0071448 | -0.0017906 | 2.2507e-07 | 7.6758e-08 | 0.010724 | 0.010724 | 0.010724 | 0.99138 | -0.16576 | 0.99135 | -0.16643 | 2.9462
94 | 0.0060151 | 0.0015075 | -0.0060151 | -0.0015075 | 1.3978e-08 | 3.0505e-09 | 0.0090286 | 0.0090286 | 0.0090286 | 0.99135 | -0.16643 | 0.99135 | -0.16647 | 2.4804
95 | 0.0048764 | 0.0012221 | -0.0048763 | -0.0012221 | 1.0121e-07 | -1.7644e-10 | 0.0073195 | 0.0073195 | 0.0073195 | 0.99135 | -0.16647 | 0.99133 | -0.16691 | 2.0108
96 | 0.0035819 | 0.00089767 | -0.0035818 | -0.00089768 | 1.6244e-08 | -8.9235e-09 | 0.0053765 | 0.0053765 | 0.0053765 | 0.99133 | -0.16691 | 0.99132 | -0.16701 | 1.4771
97 | 0.0025445 | 0.00063768 | -0.0025444 | -0.0006377 | 9.4899e-09 | -1.6293e-08 | 0.0038193 | 0.0038193 | 0.0038193 | 0.99132 | -0.16701 | 0.99132 | -0.16708 | 1.0493

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.43674 | 0.11033

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.005004 | 0.0012541
1 | 0.0035954 | 0.00090108
2 | 0.0035728 | 0.00089542
3 | 0.001372 | 0.00034385
4 | 0.0021829 | 0.00054708
5 | 0.0031116 | 0.00077983
6 | 0.0054302 | 0.0013609
7 | 0.0045913 | 0.0011507
8 | 0.0020202 | 0.00050631
9 | 0.0015249 | 0.00038218
10 | 0.0041122 | 0.0010306
11 | 0.0031749 | 0.0007957
12 | 0.0025309 | 0.00063429
13 | 0.006372 | 0.001597
14 | 0.0021677 | 0.00054326
15 | 0.008885 | 0.0022268
16 | 0.0043071 | 0.0010795
17 | 0.004143 | 0.0010383
18 | 0.0031774 | 0.00079634
19 | 0.0075678 | 0.0018967
20 | 0.044035 | 0.011036
21 | 0.0031912 | 0.00079979
22 | 0.0026139 | 0.0006551
23 | 0.0047224 | 0.0011836
24 | 0.013714 | 0.003437
25 | 0.038371 | 0.0096168
26 | 0.002853 | 0.00071503
27 | 0.022582 | 0.0056597
28 | 0.0039279 | 0.00098443
29 | 0.0019452 | 0.0004875
30 | 0.0021478 | 0.00053829
31 | 0.004176 | 0.0010466
32 | 0.0021488 | 0.00053855
33 | 0.0022765 | 0.00057054
34 | 0.002235 | 0.00056015
35 | 0.0018603 | 0.00046624
36 | 0.0036833 | 0.00092311
37 | 0.003119 | 0.0007817
38 | 0.0062025 | 0.0015545
39 | 0.0051884 | 0.0013003
40 | 0.0032826 | 0.00082269
41 | 0.017182 | 0.0043063
42 | 0.0019617 | 0.00049164
43 | 0.0034713 | 0.00087
44 | 0.0031137 | 0.00078037
45 | 0.0031854 | 0.00079833
46 | 0.013082 | 0.0032786
47 | 0.010936 | 0.0027409
48 | 0.031447 | 0.0078814
49 | 0.003342 | 0.00083758
50 | 0.0032655 | 0.00081842
51 | 0.0023186 | 0.0005811
52 | 0.0024057 | 0.00060292
53 | 0.0072006 | 0.0018046
54 | 0.0031591 | 0.00079175
55 | 0.0032789 | 0.00082178
56 | 0.0031634 | 0.00079283
57 | 0.0033298 | 0.00083454
58 | 0.0033324 | 0.00083518
59 | 0.003163 | 0.00079273
60 | 0.0015178 | 0.0003804
61 | 0.0019116 | 0.00047908
62 | 0.0013609 | 0.00034106
63 | 0.0046091 | 0.0011551
64 | 0.0046724 | 0.001171
65 | 0.0046759 | 0.0011719
66 | 0.0028775 | 0.00072116
67 | 0.0031346 | 0.00078561
68 | 0.0031633 | 0.0007928
69 | 0.0013221 | 0.00033136
70 | 0.001378 | 0.00034536
71 | 0.0017597 | 0.00044103
72 | 0.0021837 | 0.00054729
73 | 0.0020191 | 0.00050605
74 | 0.0013804 | 0.00034595
75 | 0.0015495 | 0.00038835
76 | 0.0016752 | 0.00041985
77 | 0.0013083 | 0.0003279
78 | 0.0012411 | 0.00031106
79 | 0.0011568 | 0.00028992
80 | 0.0017999 | 0.0004511
81 | 0.0013301 | 0.00033336
82 | 0.0011259 | 0.00028218
83 | 0.0011297 | 0.00028312
84 | 0.0011387 | 0.00028538
85 | 0.0012944 | 0.00032442
86 | 0.0010374 | 0.00025999
87 | 0.0025444 | 0.0006377

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1