## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2701-29_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2701-29_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2701-29_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2701-29_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2701-29_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2701-29_0_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2701-29_0_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2701-29_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2701-29_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2701-29_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2701-29_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2701-29_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2701-29_0_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2701-29_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2701-29_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2701-29_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2701-29_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2701-29_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2701-29_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2701-29_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2701-29_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2701-29_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2701-29_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2701-29_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2701-29_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2701-29_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2701-29_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2701-29_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2701-29_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2701-29_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2701-29_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2701-29_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2701-29_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2701-29_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2701-29_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2701-29_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2701-29_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2701-29_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2701-29_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2701-29_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2701-29_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2701-29_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2701-29_0_5_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2701-29_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2701-29_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2701-29_0_5_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2701-29_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2701-29_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2701-29_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2701-29_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2701-29_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2701-29_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2701-29_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2701-29_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2701-29_0_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2701-29_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2701-29_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2701-29_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2701-29_0_5_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2701-29_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2701-29_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2701-29_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2701-29_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2701-29_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2701-29_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2701-29_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2701-29_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2701-29_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2701-29_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2701-29_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2701-29_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2701-29_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2701-29_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2701-29_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2701-29_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2701-29_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2701-29_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2701-29_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2701-29_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2701-29_0_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2701-29_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2701-29_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2701-29_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2701-29_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2701-29_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2701-29_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2701-29_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2701-29_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2701-29_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2701-29_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2701-29_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2701-29_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2701-29_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2701-29_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2701-29_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2701-29_0_5_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2701-29_0_5_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2701-29_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2701-29_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2701-29_0_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2701-29_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2701-29_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2701-29_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2701-29_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2701-29_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2701-29_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2701-29_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2701-29_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2701-29_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2701-29_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2701-29_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2701-29_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2701-29_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2701-29_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2701-29_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2701-29_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2701-29_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2701-29_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2701-29_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2701-29_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2701-29_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2701-29_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2701-29_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2701-29_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2701-29_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2701-29_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2701-29_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2701-29_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2701-29_0_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2701-29_0_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2701-29_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2701-29_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2701-29_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2701-29_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2701-29_0_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2701-29_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2701-29_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2701-29_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2701-29_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2701-29_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2701-29_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2701-29_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2701-29_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2701-29_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2701-29_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2701-29_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2701-29_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2701-29_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2701-29_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2701-29_0_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2701-29_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2701-29_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2701-29_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2701-29_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2701-29_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2701-29_0_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2701-29_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2701-29_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2701-29_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2701-29_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2701-29_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2701-29_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2701-29_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2701-29_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2701-29_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2701-29_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2701-29_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2701-29_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2701-29_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2701-29_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2701-29_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2701-29_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2701-29_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2701-29_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2701-29_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2701-29_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2701-29_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2701-29_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2701-29_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2701-29_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2701-29_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2701-29_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2701-29_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2701-29_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2701-29_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2701-29_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2701-29_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2701-29_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2701-29_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2701-29_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2701-29_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2701-29_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2701-29_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2701-29_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2701-29_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2701-29_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2701-29_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2701-29_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2701-29_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2701-29_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2701-29_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2701-29_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2701-29_0_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2701-29_0_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2701-29_0_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_MV_559_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2701-29_0_5_load_0 | 0 | 0.03157 | 0.0079121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2701-29_0_5_load_1 | 1 | 0.0017518 | 0.00043905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2701-29_0_5_load_195 | 5 | 0.00088402 | 0.00022156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2701-29_0_5_load_194 | 6 | 0.00085527 | 0.00021435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2701-29_0_5_load_30 | 8 | 0.0048181 | 0.0012075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2701-29_0_5_load_28 | 9 | 0.01024 | 0.0025665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2701-29_0_5_load_192 | 12 | 0.00087937 | 0.00022039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2701-29_0_5_load_32 | 13 | 0.0035848 | 0.00089844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2701-29_0_5_load_72 | 15 | 0.0039673 | 0.00099431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2701-29_0_5_load_64 | 17 | 0.013554 | 0.003397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2701-29_0_5_load_65 | 18 | 0.0040368 | 0.0010117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2701-29_0_5_load_146 | 19 | 0.0026587 | 0.00066634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2701-29_0_5_load_148 | 20 | 0.0037642 | 0.0009434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2701-29_0_5_load_147 | 22 | 0.002123 | 0.00053207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2701-29_0_5_load_152 | 23 | 0.0028954 | 0.00072566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2701-29_0_5_load_35 | 26 | 0.00051894 | 0.00013006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2701-29_0_5_load_76 | 28 | 0.00097128 | 0.00024343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2701-29_0_5_load_191 | 30 | 0.0036887 | 0.00092448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2701-29_0_5_load_170 | 32 | 0.0023384 | 0.00058606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2701-29_0_5_load_171 | 33 | 0.0024101 | 0.00060403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2701-29_0_5_load_167 | 34 | 0.0023308 | 0.00058414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2701-29_0_5_load_44 | 37 | 0.0039306 | 0.00098511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2701-29_0_5_load_43 | 38 | 0.0041362 | 0.0010366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2701-29_0_5_load_189 | 40 | 0.0012578 | 0.00031523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2701-29_0_5_load_210 | 42 | 0.0040446 | 0.0010137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2701-29_0_5_load_208 | 45 | 0.0071732 | 0.0017978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2701-29_0_5_load_84 | 48 | 0.0014117 | 0.00035381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2701-29_0_5_load_160 | 49 | 0.0021314 | 0.00053418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2701-29_0_5_load_157 | 50 | 0.0009613 | 0.00024092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2701-29_0_5_load_77 | 53 | 0.014827 | 0.003716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2701-29_0_5_load_193 | 54 | 0.00086347 | 0.00021641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2701-29_0_5_load_209 | 58 | 0.004624 | 0.0011589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2701-29_0_5_load_71 | 60 | 0.017762 | 0.0044516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2701-29_0_5_load_169 | 61 | 0.0052195 | 0.0013081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2701-29_0_5_load_61 | 62 | 0.0087313 | 0.0021883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2701-29_0_5_load_62 | 63 | 0.0024323 | 0.0006096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2701-29_0_5_load_149 | 64 | 0.0038749 | 0.00097114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2701-29_0_5_load_50 | 67 | 0.0022579 | 0.00056589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2701-29_0_5_load_45 | 68 | 0.003488 | 0.00087417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2701-29_0_5_load_101 | 69 | 0.0015163 | 0.00038002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2701-29_0_5_load_145 | 70 | 0.0030702 | 0.00076946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2701-29_0_5_load_151 | 71 | 0.002155 | 0.0005401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2701-29_0_5_load_174 | 72 | 0.0035765 | 0.00089637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2701-29_0_5_load_168 | 73 | 0.0024116 | 0.00060439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2701-29_0_5_load_73 | 74 | 0.0059709 | 0.0014964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2701-29_0_5_load_40 | 75 | 0.0036017 | 0.00090267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2701-29_0_5_load_188 | 76 | 0.00067589 | 0.00016939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2701-29_0_5_load_78 | 77 | 0.0077928 | 0.0019531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2701-29_0_5_load_201 | 79 | 0.00081229 | 0.00020358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2701-29_0_5_load_108 | 81 | 0.0017943 | 0.0004497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2701-29_0_5_load_85 | 82 | 0.0020677 | 0.00051823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2701-29_0_5_load_175 | 83 | 0.0043721 | 0.0010957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2701-29_0_5_load_158 | 84 | 0.0012658 | 0.00031724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2701-29_0_5_load_36 | 85 | 0.0010763 | 0.00026975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2701-29_0_5_load_37 | 87 | 0.0011611 | 0.000291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2701-29_0_5_load_41 | 89 | 0.0018924 | 0.00047428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2701-29_0_5_load_67 | 90 | 0.0011672 | 0.00029252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2701-29_0_5_load_66 | 92 | 0.013819 | 0.0034635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2701-29_0_5_load_51 | 93 | 0.0023645 | 0.00059259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2701-29_0_5_load_155 | 94 | 0.0015061 | 0.00037747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2701-29_0_5_load_207 | 95 | 0.00076428 | 0.00019155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2701-29_0_5_load_206 | 96 | 0.00094576 | 0.00023703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2701-29_0_5_load_58 | 97 | 0.0016643 | 0.00041711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2701-29_0_5_load_52 | 98 | 0.0025517 | 0.00063952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2701-29_0_5_load_202 | 99 | 0.00076568 | 0.0001919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2701-29_0_5_load_74 | 100 | 0.0014488 | 0.00036309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2701-29_0_5_load_46 | 101 | 0.0020443 | 0.00051235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2701-29_0_5_load_48 | 102 | 0.0020588 | 0.00051598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2701-29_0_5_load_59 | 103 | 0.0051585 | 0.0012929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2701-29_0_5_load_138 | 104 | 0.0014387 | 0.00036056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2701-29_0_5_load_100 | 106 | 0.0014537 | 0.00036433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2701-29_0_5_load_99 | 107 | 0.0014547 | 0.00036458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2701-29_0_5_load_137 | 109 | 0.0014418 | 0.00036134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2701-29_0_5_load_53 | 110 | 0.0016114 | 0.00040385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2701-29_0_5_load_161 | 111 | 0.0028734 | 0.00072015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2701-29_0_5_load_162 | 112 | 0.0014176 | 0.00035528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2701-29_0_5_load_54 | 113 | 0.030929 | 0.0077516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2701-29_0_5_load_55 | 114 | 0.0022117 | 0.0005543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2701-29_0_5_load_57 | 115 | 0.0015344 | 0.00038455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2701-29_0_5_load_143 | 117 | 0.0031342 | 0.0007855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2701-29_0_5_load_83 | 118 | 0.0016653 | 0.00041737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2701-29_0_5_load_80 | 119 | 0.001647 | 0.00041278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2701-29_0_5_load_132 | 120 | 0.0043711 | 0.0010955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2701-29_0_5_load_88 | 121 | 0.0014696 | 0.00036831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2701-29_0_5_load_81 | 122 | 0.0016466 | 0.00041269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2701-29_0_5_load_63 | 123 | 0.0035984 | 0.00090184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2701-29_0_5_load_153 | 124 | 0.018597 | 0.0046608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2701-29_0_5_load_156 | 125 | 0.0029316 | 0.00073473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2701-29_0_5_load_69 | 126 | 0.028696 | 0.007192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2701-29_0_5_load_154 | 127 | 0.002689 | 0.00067394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2701-29_0_5_load_205 | 128 | 0.0007617 | 0.0001909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2701-29_0_5_load_200 | 129 | 0.0009445 | 0.00023671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2701-29_0_5_load_70 | 130 | 0.02132 | 0.0053433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2701-29_0_5_load_75 | 131 | 0.0013959 | 0.00034986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2701-29_0_5_load_176 | 132 | 0.001918 | 0.00048069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2701-29_0_5_load_177 | 133 | 0.0019175 | 0.00048056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2701-29_0_5_load_203 | 134 | 0.00076329 | 0.0001913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2701-29_0_5_load_82 | 135 | 0.0016468 | 0.00041273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2701-29_0_5_load_91 | 136 | 0.0026936 | 0.00067508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2701-29_0_5_load_92 | 137 | 0.0029492 | 0.00073914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2701-29_0_5_load_89 | 138 | 0.0014545 | 0.00036452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2701-29_0_5_load_86 | 139 | 0.0020093 | 0.00050358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2701-29_0_5_load_93 | 140 | 0.0015978 | 0.00040045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2701-29_0_5_load_94 | 141 | 0.00095769 | 0.00024002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2701-29_0_5_load_107 | 142 | 0.0027239 | 0.00068268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2701-29_0_5_load_90 | 143 | 0.0014535 | 0.00036429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2701-29_0_5_load_97 | 144 | 0.0014698 | 0.00036836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2701-29_0_5_load_96 | 145 | 0.0014686 | 0.00036808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2701-29_0_5_load_105 | 146 | 0.0016055 | 0.00040238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2701-29_0_5_load_106 | 148 | 0.00094234 | 0.00023617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2701-29_0_5_load_199 | 149 | 0.00094302 | 0.00023634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2701-29_0_5_load_98 | 150 | 0.001455 | 0.00036465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2701-29_0_5_load_103 | 152 | 0.0026726 | 0.00066981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2701-29_0_5_load_109 | 153 | 0.0014836 | 0.00037182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2701-29_0_5_load_110 | 154 | 0.0012228 | 0.00030645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2701-29_0_5_load_197 | 155 | 0.00094523 | 0.0002369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2701-29_0_5_load_111 | 156 | 0.001223 | 0.00030652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2701-29_0_5_load_117 | 157 | 0.0014017 | 0.00035131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2701-29_0_5_load_116 | 158 | 0.0014019 | 0.00035136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2701-29_0_5_load_114 | 159 | 0.0013872 | 0.00034767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2701-29_0_5_load_115 | 160 | 0.0013852 | 0.00034716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2701-29_0_5_load_118 | 161 | 0.0034733 | 0.00087048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2701-29_0_5_load_119 | 162 | 0.0032082 | 0.00080406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2701-29_0_5_load_120 | 163 | 0.0048499 | 0.0012155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2701-29_0_5_load_121 | 164 | 0.0043938 | 0.0011012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2701-29_0_5_load_122 | 165 | 0.0039541 | 0.00099099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2701-29_0_5_load_135 | 166 | 0.0032085 | 0.00080413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2701-29_0_5_load_133 | 167 | 0.0039173 | 0.00098176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2701-29_0_5_load_131 | 168 | 0.0048815 | 0.0012234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2701-29_0_5_load_134 | 169 | 0.0038747 | 0.00097108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2701-29_0_5_load_123 | 170 | 0.0016875 | 0.00042293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2701-29_0_5_load_124 | 171 | 0.0019687 | 0.00049341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2701-29_0_5_load_125 | 172 | 0.0021825 | 0.00054698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2701-29_0_5_load_126 | 173 | 0.0015487 | 0.00038813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2701-29_0_5_load_127 | 174 | 0.002343 | 0.00058721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2701-29_0_5_load_136 | 175 | 0.0014357 | 0.00035983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2701-29_0_5_load_140 | 176 | 0.0017997 | 0.00045104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2701-29_0_5_load_139 | 177 | 0.0020835 | 0.00052218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2701-29_0_5_load_128 | 178 | 0.0036674 | 0.00091914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2701-29_0_5_load_129 | 179 | 0.0032434 | 0.00081288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2701-29_0_5_load_130 | 180 | 0.0036212 | 0.00090756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2701-29_0_5_load_144 | 181 | 0.0041972 | 0.0010519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2701-29_0_5_load_141 | 182 | 0.0021529 | 0.00053956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2701-29_0_5_load_142 | 183 | 0.0021001 | 0.00052633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2701-29_0_5_load_150 | 184 | 0.001875 | 0.00046992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2701-29_0_5_load_159 | 185 | 0.0012663 | 0.00031737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2701-29_0_5_load_172 | 186 | 0.0014629 | 0.00036665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2701-29_0_5_load_173 | 187 | 0.0014022 | 0.00035143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2701-29_0_5_load_165 | 188 | 0.0014108 | 0.00035357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2701-29_0_5_load_163 | 189 | 0.0013809 | 0.00034608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2701-29_0_5_load_164 | 190 | 0.0014115 | 0.00035375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2701-29_0_5_load_166 | 191 | 0.0016503 | 0.0004136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2701-29_0_5_load_180 | 192 | 0.001411 | 0.00035364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2701-29_0_5_load_178 | 193 | 0.0018287 | 0.00045831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2701-29_0_5_load_187 | 194 | 0.0014733 | 0.00036924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2701-29_0_5_load_185 | 195 | 0.00275 | 0.00068921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2701-29_0_5_load_179 | 196 | 0.0029281 | 0.00073386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2701-29_0_5_load_181 | 197 | 0.0020346 | 0.00050993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2701-29_0_5_load_182 | 198 | 0.0028734 | 0.00072015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2701-29_0_5_load_183 | 199 | 0.0025658 | 0.00064304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2701-29_0_5_load_184 | 200 | 0.0022513 | 0.00056423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2701-29_0_5_load_186 | 201 | 0.0014803 | 0.00037099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2701-29_0_5_load_196 | 202 | 0.00094583 | 0.00023705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2701-29_0_5_load_198 | 203 | 0.00094312 | 0.00023637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2701-29_0_5_load_204 | 204 | 0.00076242 | 0.00019108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 63 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2701-29_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.034843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_2701-29_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.046626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_2701-29_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.039624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_2701-29_0_5_line_3 |  | 3 | 13 | 0.03706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_2701-29_0_5_line_4 |  | 4 | 5 | 0.020532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2701-29_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.025322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2701-29_0_5_line_6 |  | 6 | 54 | 0.0068961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2701-29_0_5_line_7 |  | 7 | 8 | 0.038582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2701-29_0_5_line_8 |  | 7 | 9 | 0.028732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2701-29_0_5_line_9 |  | 9 | 55 | 0.017052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2701-29_0_5_line_10 |  | 10 | 11 | 0.03106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2701-29_0_5_line_11 |  | 10 | 12 | 0.010707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2701-29_0_5_line_12 |  | 11 | 14 | 0.005673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2701-29_0_5_line_13 |  | 11 | 15 | 0.0088883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2701-29_0_5_line_14 |  | 12 | 54 | 0.0054104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2701-29_0_5_line_15 |  | 13 | 59 | 0.04493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_2701-29_0_5_line_16 |  | 14 | 19 | 0.016135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2701-29_0_5_line_17 |  | 14 | 20 | 0.01726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2701-29_0_5_line_18 |  | 16 | 17 | 0.017868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_2701-29_0_5_line_19 |  | 16 | 18 | 0.013035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_2701-29_0_5_line_20 |  | 17 | 60 | 0.019344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_2701-29_0_5_line_21 |  | 18 | 61 | 0.014921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_2701-29_0_5_line_22 |  | 20 | 64 | 0.0019323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2701-29_0_5_line_23 |  | 21 | 22 | 0.015871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2701-29_0_5_line_24 |  | 21 | 23 | 0.02291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2701-29_0_5_line_25 |  | 22 | 70 | 0.0023408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2701-29_0_5_line_26 |  | 23 | 71 | 0.006548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2701-29_0_5_line_27 |  | 24 | 25 | 0.12063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2701-29_0_5_line_28 |  | 24 | 26 | 0.082967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2701-29_0_5_line_29 |  | 25 | 27 | 0.35183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_2701-29_0_5_line_30 |  | 25 | 28 | 0.0010247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_2701-29_0_5_line_31 |  | 27 | 39 | 0.043015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_2701-29_0_5_line_32 |  | 27 | 40 | 0.013896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2701-29_0_5_line_33 |  | 27 | 29 | 0.020149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_2701-29_0_5_line_34 |  | 28 | 51 | 0.2472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_2701-29_0_5_line_35 |  | 29 | 30 | 0.014236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_2701-29_0_5_line_36 |  | 30 | 56 | 0.038396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_2701-29_0_5_line_37 |  | 31 | 32 | 0.0097618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_2701-29_0_5_line_38 |  | 31 | 33 | 0.0086804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2701-29_0_5_line_39 |  | 31 | 34 | 0.016501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_2701-29_0_5_line_40 |  | 32 | 72 | 0.011316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_2701-29_0_5_line_41 |  | 34 | 73 | 0.0085509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_2701-29_0_5_line_42 |  | 35 | 36 | 0.006421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2701-29_0_5_line_43 |  | 35 | 37 | 0.025828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_2701-29_0_5_line_44 |  | 35 | 38 | 0.01757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_2701-29_0_5_line_45 |  | 36 | 44 | 0.31508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2701-29_0_5_line_46 |  | 37 | 74 | 0.019772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_2701-29_0_5_line_47 |  | 38 | 75 | 0.023416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_2701-29_0_5_line_48 |  | 39 | 49 | 0.017178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_2701-29_0_5_line_49 |  | 39 | 50 | 0.025206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_2701-29_0_5_line_50 |  | 40 | 76 | 0.095482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2701-29_0_5_line_51 |  | 41 | 42 | 0.088461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2701-29_0_5_line_52 |  | 41 | 43 | 0.008684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2701-29_0_5_line_53 |  | 43 | 58 | 0.028315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2701-29_0_5_line_54 |  | 44 | 45 | 0.017942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2701-29_0_5_line_55 |  | 46 | 47 | 0.037212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2701-29_0_5_line_56 |  | 46 | 48 | 0.016047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2701-29_0_5_line_57 |  | 47 | 81 | 0.025497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2701-29_0_5_line_58 |  | 48 | 82 | 0.0058577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2701-29_0_5_line_59 |  | 49 | 83 | 0.015069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_2701-29_0_5_line_60 |  | 50 | 84 | 0.0058052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_2701-29_0_5_line_61 |  | 51 | 52 | 0.10436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_2701-29_0_5_line_62 |  | 52 | 53 | 0.037602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2701-29_0_5_line_63 |  | 55 | 59 | 0.029429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2701-29_0_5_line_64 |  | 56 | 57 | 0.020752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_2701-29_0_5_line_65 |  | 57 | 58 | 0.025611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2701-29_0_5_line_66 |  | 57 | 59 | 0.072466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_2701-29_0_5_line_67 |  | 60 | 126 | 0.028415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_2701-29_0_5_line_68 |  | 61 | 73 | 0.016252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_2701-29_0_5_line_69 |  | 62 | 63 | 0.0085692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2701-29_0_5_line_70 |  | 63 | 123 | 0.017701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_2701-29_0_5_line_71 |  | 64 | 181 | 0.005879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2701-29_0_5_line_72 |  | 65 | 66 | 0.004191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2701-29_0_5_line_73 |  | 65 | 67 | 0.024652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2701-29_0_5_line_74 |  | 65 | 68 | 0.016761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2701-29_0_5_line_75 |  | 66 | 69 | 0.013884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2701-29_0_5_line_76 |  | 67 | 104 | 0.008128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2701-29_0_5_line_77 |  | 68 | 101 | 0.015197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2701-29_0_5_line_78 |  | 69 | 108 | 0.024611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2701-29_0_5_line_79 |  | 71 | 184 | 0.010994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2701-29_0_5_line_80 |  | 72 | 83 | 0.021864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_2701-29_0_5_line_81 |  | 74 | 100 | 0.016331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_2701-29_0_5_line_82 |  | 75 | 86 | 0.013079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_2701-29_0_5_line_83 |  | 77 | 78 | 0.017682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2701-29_0_5_line_84 |  | 78 | 80 | 0.015596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_2701-29_0_5_line_85 |  | 78 | 86 | 0.004725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_2701-29_0_5_line_86 |  | 79 | 80 | 0.012387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2701-29_0_5_line_87 |  | 80 | 99 | 0.016592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_2701-29_0_5_line_88 |  | 81 | 142 | 0.020413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2701-29_0_5_line_89 |  | 82 | 139 | 0.0058536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2701-29_0_5_line_90 |  | 84 | 185 | 0.0067726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_2701-29_0_5_line_91 |  | 85 | 86 | 0.025591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2701-29_0_5_line_92 |  | 86 | 89 | 0.011381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2701-29_0_5_line_93 |  | 87 | 88 | 0.0090905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2701-29_0_5_line_94 |  | 88 | 90 | 0.016206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_2701-29_0_5_line_95 |  | 88 | 91 | 0.005826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_2701-29_0_5_line_96 |  | 88 | 92 | 0.032506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2701-29_0_5_line_97 |  | 89 | 93 | 0.022615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2701-29_0_5_line_98 |  | 90 | 94 | 0.014283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_2701-29_0_5_line_99 |  | 91 | 95 | 0.0044926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_2701-29_0_5_line_100 |  | 91 | 96 | 0.0029006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_2701-29_0_5_line_101 |  | 92 | 97 | 0.044393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2701-29_0_5_line_102 |  | 93 | 98 | 0.00023022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2701-29_0_5_line_103 |  | 94 | 127 | 0.0091255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_2701-29_0_5_line_104 |  | 95 | 128 | 0.0066926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_2701-29_0_5_line_105 |  | 96 | 129 | 0.0066955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_2701-29_0_5_line_106 |  | 98 | 110 | 0.0063739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2701-29_0_5_line_107 |  | 99 | 134 | 0.0066994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_2701-29_0_5_line_108 |  | 100 | 131 | 0.0048964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_2701-29_0_5_line_109 |  | 101 | 102 | 0.0085049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2701-29_0_5_line_110 |  | 102 | 103 | 0.020227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2701-29_0_5_line_111 |  | 103 | 105 | 0.01626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2701-29_0_5_line_112 |  | 104 | 109 | 0.0067626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2701-29_0_5_line_113 |  | 105 | 116 | 0.004787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
114 | LV_2701-29_0_5_line_114 |  | 105 | 113 | 0.024983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2701-29_0_5_line_115 |  | 106 | 107 | 0.0066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2701-29_0_5_line_116 |  | 107 | 150 | 0.0066006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2701-29_0_5_line_117 |  | 108 | 151 | 0.03217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2701-29_0_5_line_118 |  | 109 | 175 | 0.006742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2701-29_0_5_line_119 |  | 110 | 111 | 0.0015613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2701-29_0_5_line_120 |  | 111 | 112 | 0.0042647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2701-29_0_5_line_121 |  | 112 | 188 | 0.005289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2701-29_0_5_line_122 |  | 113 | 114 | 0.0035268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2701-29_0_5_line_123 |  | 114 | 115 | 0.0079023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2701-29_0_5_line_124 |  | 115 | 117 | 0.0068219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2701-29_0_5_line_125 |  | 116 | 118 | 0.0034433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2701-29_0_5_line_126 |  | 116 | 119 | 0.0030879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_2701-29_0_5_line_127 |  | 117 | 120 | 0.0081124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2701-29_0_5_line_128 |  | 118 | 121 | 0.0066696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2701-29_0_5_line_129 |  | 119 | 122 | 0.0065997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_2701-29_0_5_line_130 |  | 120 | 180 | 0.00031858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2701-29_0_5_line_131 |  | 121 | 138 | 0.0066338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2701-29_0_5_line_132 |  | 122 | 135 | 0.0065982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
133 | LV_2701-29_0_5_line_133 |  | 123 | 124 | 0.0038186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
134 | LV_2701-29_0_5_line_134 |  | 124 | 125 | 0.0057741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
135 | LV_2701-29_0_5_line_135 |  | 125 | 127 | 0.016228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
136 | LV_2701-29_0_5_line_136 |  | 126 | 130 | 0.0022488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2701-29_0_5_line_137 |  | 128 | 204 | 0.006696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
138 | LV_2701-29_0_5_line_138 |  | 129 | 203 | 0.0067033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
139 | LV_2701-29_0_5_line_139 |  | 131 | 132 | 0.0056959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
140 | LV_2701-29_0_5_line_140 |  | 132 | 133 | 0.006602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
141 | LV_2701-29_0_5_line_141 |  | 133 | 187 | 0.0057046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
142 | LV_2701-29_0_5_line_142 |  | 134 | 204 | 0.0066975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
143 | LV_2701-29_0_5_line_143 |  | 135 | 136 | 0.007458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
144 | LV_2701-29_0_5_line_144 |  | 136 | 137 | 0.017153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
145 | LV_2701-29_0_5_line_145 |  | 137 | 146 | 0.010742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
146 | LV_2701-29_0_5_line_146 |  | 138 | 143 | 0.0066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2701-29_0_5_line_147 |  | 139 | 140 | 0.0062255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2701-29_0_5_line_148 |  | 140 | 141 | 0.020231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2701-29_0_5_line_149 |  | 141 | 147 | 0.013597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2701-29_0_5_line_150 |  | 142 | 152 | 0.011842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2701-29_0_5_line_151 |  | 143 | 144 | 0.0066344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2701-29_0_5_line_152 |  | 144 | 145 | 0.006671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2701-29_0_5_line_153 |  | 145 | 150 | 0.0066363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2701-29_0_5_line_154 |  | 146 | 147 | 0.015784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
155 | LV_2701-29_0_5_line_155 |  | 147 | 148 | 0.015618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
156 | LV_2701-29_0_5_line_156 |  | 148 | 149 | 0.0067013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
157 | LV_2701-29_0_5_line_157 |  | 149 | 155 | 0.006699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
158 | LV_2701-29_0_5_line_158 |  | 151 | 153 | 0.013924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2701-29_0_5_line_159 |  | 153 | 154 | 0.0066569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2701-29_0_5_line_160 |  | 154 | 156 | 0.0061999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2701-29_0_5_line_161 |  | 155 | 202 | 0.0066956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
162 | LV_2701-29_0_5_line_162 |  | 156 | 157 | 0.0062383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2701-29_0_5_line_163 |  | 157 | 158 | 0.0062705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2701-29_0_5_line_164 |  | 158 | 160 | 0.0062355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2701-29_0_5_line_165 |  | 159 | 160 | 0.0061985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2701-29_0_5_line_166 |  | 161 | 162 | 0.006455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2701-29_0_5_line_167 |  | 161 | 163 | 0.0023989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2701-29_0_5_line_168 |  | 162 | 164 | 0.0020969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2701-29_0_5_line_169 |  | 163 | 165 | 0.0054371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2701-29_0_5_line_170 |  | 164 | 166 | 0.0054554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2701-29_0_5_line_171 |  | 165 | 167 | 0.0082855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2701-29_0_5_line_172 |  | 166 | 168 | 0.0057645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2701-29_0_5_line_173 |  | 167 | 169 | 0.0055222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2701-29_0_5_line_174 |  | 168 | 179 | 0.0018256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2701-29_0_5_line_175 |  | 169 | 181 | 0.0019289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2701-29_0_5_line_176 |  | 170 | 171 | 0.0074036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2701-29_0_5_line_177 |  | 170 | 172 | 0.0010049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2701-29_0_5_line_178 |  | 171 | 173 | 0.013057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2701-29_0_5_line_179 |  | 172 | 174 | 0.0054988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2701-29_0_5_line_180 |  | 173 | 175 | 0.0068939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2701-29_0_5_line_181 |  | 174 | 176 | 0.0017941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2701-29_0_5_line_182 |  | 176 | 177 | 0.0050979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2701-29_0_5_line_183 |  | 177 | 182 | 0.0016745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2701-29_0_5_line_184 |  | 178 | 179 | 0.0070724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2701-29_0_5_line_185 |  | 178 | 180 | 0.0077207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2701-29_0_5_line_186 |  | 182 | 183 | 0.0052344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2701-29_0_5_line_187 |  | 183 | 184 | 0.0021376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2701-29_0_5_line_188 |  | 185 | 186 | 0.010063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
189 | LV_2701-29_0_5_line_189 |  | 186 | 187 | 0.0049029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
190 | LV_2701-29_0_5_line_190 |  | 188 | 189 | 0.0030216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_2701-29_0_5_line_191 |  | 189 | 190 | 0.0026871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2701-29_0_5_line_192 |  | 190 | 191 | 0.0029567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_2701-29_0_5_line_193 |  | 191 | 192 | 0.0023344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_2701-29_0_5_line_194 |  | 192 | 193 | 0.0059249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_2701-29_0_5_line_195 |  | 193 | 196 | 0.0047107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_2701-29_0_5_line_196 |  | 194 | 195 | 0.0012727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_2701-29_0_5_line_197 |  | 195 | 201 | 0.0037443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_2701-29_0_5_line_198 |  | 196 | 197 | 0.001506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2701-29_0_5_line_199 |  | 197 | 198 | 0.0065512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_2701-29_0_5_line_200 |  | 198 | 199 | 0.00068892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_2701-29_0_5_line_201 |  | 199 | 200 | 0.0079455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_2701-29_0_5_line_202 |  | 200 | 201 | 0.0038598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_2701-29_0_5_line_203 |  | 202 | 203 | 0.0067017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2701-29_0_5_trafo_62 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 205 | 63 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2613222.9044 | 1268773.7527 | 2613222.9044 | 1268773.7527 | 2613256.2243 | 1268783.943
1 | 2613302.0406 | 1268791.9979 | 2613266.6694 | 1268787.1375 | 2613256.2243 | 1268783.943
2 | 2613302.0406 | 1268791.9979 | 2613304.4013 | 1268789.5904 | 2613309.4943 | 1268793.5601 | 2613332.8853 | 1268812.0145
3 | 2613332.8853 | 1268812.0145 | 2613309.94 | 1268841.1176
4 | 2613172.7964 | 1268743.0752 | 2613158.0328 | 1268728.8069
5 | 2613172.7964 | 1268743.0752 | 2613179.6198 | 1268718.6894
6 | 2613181.4781 | 1268712.0483 | 2613179.6198 | 1268718.6894
7 | 2613212.2597 | 1268853.4407 | 2613175.5307 | 1268841.627
8 | 2613212.2597 | 1268853.4407 | 2613239.6626 | 1268862.0776
9 | 2613255.9256 | 1268867.2033 | 2613239.6626 | 1268862.0776
10 | 2613186.1962 | 1268696.6389 | 2613191.8512 | 1268701.7328 | 2613194.4082 | 1268699.0366 | 2613195.7809 | 1268697.5942 | 2613197.561 | 1268695.6968 | 2613199.1148 | 1268694.088 | 2613202.1353 | 1268696.1406 | 2613204.392 | 1268693.0879 | 2613207.6075 | 1268688.6809
11 | 2613186.1962 | 1268696.6389 | 2613182.9955 | 1268706.8558
12 | 2613203.1304 | 1268685.1795 | 2613207.6075 | 1268688.6809
13 | 2613207.6075 | 1268688.6809 | 2613214.6154 | 1268694.1482
14 | 2613182.9955 | 1268706.8558 | 2613182.3916 | 1268708.7834 | 2613181.4781 | 1268712.0483
15 | 2613283.6317 | 1268877.3502 | 2613287.3283 | 1268869.7976 | 2613309.94 | 1268841.1176
16 | 2613203.1304 | 1268685.1795 | 2613190.9546 | 1268674.592
17 | 2613203.1304 | 1268685.1795 | 2613214.3994 | 1268672.1066
18 | 2613305.4572 | 1268765.0199 | 2613291.3693 | 1268754.0289
19 | 2613305.4572 | 1268765.0199 | 2613315.7227 | 1268773.0538
20 | 2613291.3693 | 1268754.0289 | 2613276.118 | 1268742.1304
21 | 2613315.7227 | 1268773.0538 | 2613327.4729 | 1268782.2498
22 | 2613214.3994 | 1268672.1066 | 2613215.6611 | 1268670.643
23 | 2613145.224 | 1268634.8267 | 2613157.2007 | 1268645.2411
24 | 2613145.224 | 1268634.8267 | 2613160.1548 | 1268617.4508
25 | 2613158.967 | 1268646.777 | 2613157.2007 | 1268645.2411
26 | 2613164.4224 | 1268612.4845 | 2613160.1548 | 1268617.4508
27 | 2613377.1097 | 1269222.0702 | 2613402.0109 | 1269144.0935 | 2613430.1803 | 1269148.3602 | 2613439.773 | 1269152.0734
28 | 2613377.1097 | 1269222.0702 | 2613402.9491 | 1269221.7171 | 2613449.5557 | 1269231.296 | 2613458.5786 | 1269234.4077
29 | 2613399.0602 | 1268884.7482 | 2613400.9768 | 1268882.4175 | 2613405.1422 | 1268877.2233 | 2613410.9505 | 1268880.939 | 2613420.5163 | 1268883.4735 | 2613426.3927 | 1268886.9893 | 2613438.2616 | 1268895.9336 | 2613439.6137 | 1268896.9596 | 2613464.9628 | 1268917.6316 | 2613481.27 | 1268930.411 | 2613489.082 | 1268936.4108 | 2613479.9966 | 1268957.6273 | 2613477.7272 | 1268962.937 | 2613414.6457 | 1269110.2759 | 2613430.4145 | 1269128.0019 | 2613439.773 | 1269152.0734
30 | 2613439.773 | 1269152.0734 | 2613440.6898 | 1269152.5312
31 | 2613399.0602 | 1268884.7482 | 2613400.9768 | 1268882.4175 | 2613405.1422 | 1268877.2233 | 2613411.0067 | 1268869.3866 | 2613412.6845 | 1268866.177 | 2613415.8213 | 1268859.9797 | 2613421.5514 | 1268848.3289
32 | 2613399.0602 | 1268884.7482 | 2613409.8727 | 1268893.4772
33 | 2613397.4529 | 1268870.112 | 2613405.1422 | 1268877.2233 | 2613400.9768 | 1268882.4175 | 2613399.0602 | 1268884.7482
34 | 2613630.8839 | 1269310.1877 | 2613530.9932 | 1269227.3005 | 2613485.6559 | 1269188.9591 | 2613451.1113 | 1269159.1597 | 2613445.3649 | 1269154.8658 | 2613440.6898 | 1269152.5312
35 | 2613397.4529 | 1268870.112 | 2613388.4284 | 1268881.1216
36 | 2613369.4528 | 1268913.6574 | 2613370.5006 | 1268909.5013 | 2613371.5484 | 1268905.3563 | 2613373.9636 | 1268898.7682 | 2613388.4284 | 1268881.1216
37 | 2613359.9996 | 1268807.7058 | 2613367.746 | 1268813.646
38 | 2613359.9996 | 1268807.7058 | 2613365.2482 | 1268800.7919
39 | 2613359.9996 | 1268807.7058 | 2613347.0049 | 1268797.5359
40 | 2613376.726 | 1268820.532 | 2613367.746 | 1268813.646
41 | 2613347.0049 | 1268797.5359 | 2613340.2711 | 1268792.2659
42 | 2613487.4726 | 1268727.5709 | 2613490.548 | 1268721.9295
43 | 2613487.4726 | 1268727.5709 | 2613475.0973 | 1268750.2406
44 | 2613487.4726 | 1268727.5709 | 2613472.1568 | 1268718.9616
45 | 2613490.548 | 1268721.9295 | 2613498.0444 | 1268724.5928 | 2613693.9524 | 1268814.694 | 2613777.2475 | 1268852.5357
46 | 2613475.0973 | 1268750.2406 | 2613465.6236 | 1268767.5949
47 | 2613451.7448 | 1268707.4876 | 2613472.1568 | 1268718.9616
48 | 2613421.5514 | 1268848.3289 | 2613414.9579 | 1268845.7788 | 2613410.4341 | 1268846.3801 | 2613406.0341 | 1268843.0061
49 | 2613421.5514 | 1268848.3289 | 2613433.6291 | 1268826.2043
50 | 2613447.7042 | 1268968.8963 | 2613408.8826 | 1268930.2469 | 2613415.5742 | 1268915.9853 | 2613416.3481 | 1268903.2003 | 2613414.1425 | 1268896.9242 | 2613409.8727 | 1268893.4772
51 | 2613327.2516 | 1268961.6742 | 2613353.986 | 1268992.1002 | 2613337.6022 | 1269006.6291 | 2613353.8318 | 1269027.169
52 | 2613333.946 | 1268956.1186 | 2613327.2516 | 1268961.6742
53 | 2613333.946 | 1268956.1186 | 2613342.4007 | 1268929.0953
54 | 2613777.2475 | 1268852.5357 | 2613793.6745 | 1268859.7524
55 | 2613390.927 | 1268570.9642 | 2613389.031 | 1268564.144 | 2613366.6214 | 1268543.9237
56 | 2613390.927 | 1268570.9642 | 2613380.4058 | 1268583.0806
57 | 2613366.6214 | 1268543.9237 | 2613353.984 | 1268558.4499 | 2613349.3901 | 1268554.2218
58 | 2613380.4058 | 1268583.0806 | 2613376.5652 | 1268587.5036
59 | 2613406.0341 | 1268843.0061 | 2613394.0759 | 1268833.8363
60 | 2613436.4107 | 1268821.1089 | 2613433.6291 | 1268826.2043
61 | 2613630.8839 | 1269310.1877 | 2613674.6413 | 1269256.2724 | 2613682.8079 | 1269245.3057 | 2613684.6245 | 1269240.6288 | 2613686.0574 | 1269235.9399 | 2613685.4291 | 1269224.5304
62 | 2613685.4291 | 1269224.5304 | 2613674.3877 | 1269222.6703 | 2613653.7568 | 1269206.1897
63 | 2613255.9256 | 1268867.2033 | 2613262.4144 | 1268869.475 | 2613283.6317 | 1268877.3502
64 | 2613350.6607 | 1268904.8756 | 2613359.6591 | 1268908.7652 | 2613367.4985 | 1268912.7412 | 2613369.4528 | 1268913.6574
65 | 2613350.6607 | 1268904.8756 | 2613347.9068 | 1268911.4963 | 2613342.4007 | 1268929.0953
66 | 2613283.6317 | 1268877.3502 | 2613310.4339 | 1268887.8843 | 2613350.6607 | 1268904.8756
67 | 2613253.7148 | 1268724.6522 | 2613276.118 | 1268742.1304
68 | 2613340.2711 | 1268792.2659 | 2613327.4729 | 1268782.2498
69 | 2613329.7802 | 1268735.2898 | 2613335.2063 | 1268728.6574
70 | 2613346.4149 | 1268714.9571 | 2613335.2063 | 1268728.6574
71 | 2613215.6611 | 1268670.643 | 2613219.4995 | 1268666.1901
72 | 2613234.2059 | 1268531.2736 | 2613236.9372 | 1268528.0886
73 | 2613234.2059 | 1268531.2736 | 2613218.1397 | 1268549.9708
74 | 2613234.2059 | 1268531.2736 | 2613246.8777 | 1268542.2438
75 | 2613236.9372 | 1268528.0886 | 2613246.3832 | 1268517.913
76 | 2613218.1397 | 1268549.9708 | 2613212.8425 | 1268556.1354
77 | 2613258.3672 | 1268552.1905 | 2613246.8777 | 1268542.2438
78 | 2613263.0978 | 1268499.8493 | 2613260.6385 | 1268502.5568 | 2613246.3832 | 1268517.913
79 | 2613171.5873 | 1268604.1462 | 2613164.4224 | 1268612.4845
80 | 2613376.726 | 1268820.532 | 2613394.0759 | 1268833.8363
81 | 2613457.7984 | 1268781.9296 | 2613465.6236 | 1268767.5949
82 | 2613440.3435 | 1268701.0787 | 2613451.7448 | 1268707.4876
83 | 2613442.8884 | 1268697.0927 | 2613458.5691 | 1268705.2643
84 | 2613429.7388 | 1268688.6459 | 2613442.8884 | 1268697.0927
85 | 2613440.3435 | 1268701.0787 | 2613442.8884 | 1268697.0927
86 | 2613429.7388 | 1268688.6459 | 2613437.9102 | 1268679.336
87 | 2613429.7388 | 1268688.6459 | 2613416.4984 | 1268678.6458
88 | 2613349.3901 | 1268554.2218 | 2613334.3706 | 1268540.3983
89 | 2613372.7273 | 1268591.9234 | 2613376.5652 | 1268587.5036
90 | 2613439.6557 | 1268815.1644 | 2613436.4107 | 1268821.1089
91 | 2613440.3435 | 1268701.0787 | 2613419.3821 | 1268686.3974
92 | 2613440.3435 | 1268701.0787 | 2613434.2169 | 1268710.6699
93 | 2613387.8492 | 1268664.3119 | 2613395.295 | 1268669.5269
94 | 2613387.8492 | 1268664.3119 | 2613377.5871 | 1268676.8553
95 | 2613387.8492 | 1268664.3119 | 2613391.5392 | 1268659.7948
96 | 2613387.8492 | 1268664.3119 | 2613363.2768 | 1268643.0323
97 | 2613421.5402 | 1268729.3688 | 2613425.1946 | 1268724.7944 | 2613434.2169 | 1268710.6699
98 | 2613377.5871 | 1268676.8553 | 2613368.5432 | 1268687.9097
99 | 2613391.5392 | 1268659.7948 | 2613395.1242 | 1268662.5025
100 | 2613391.5392 | 1268659.7948 | 2613389.3124 | 1268657.9359
101 | 2613363.2768 | 1268643.0323 | 2613329.718 | 1268613.9706
102 | 2613421.5402 | 1268729.3688 | 2613421.3965 | 1268729.5486
103 | 2613362.7648 | 1268694.9726 | 2613368.5432 | 1268687.9097
104 | 2613395.1242 | 1268662.5025 | 2613400.4647 | 1268666.536
105 | 2613389.3124 | 1268657.9359 | 2613384.1726 | 1268653.645
106 | 2613421.3965 | 1268729.5486 | 2613417.4182 | 1268734.5285
107 | 2613411.1524 | 1268674.6081 | 2613416.4984 | 1268678.6458
108 | 2613457.7984 | 1268781.9296 | 2613455.4523 | 1268786.2273
109 | 2613258.3672 | 1268552.1905 | 2613264.7973 | 1268557.7572
110 | 2613280.0899 | 1268570.9963 | 2613264.7973 | 1268557.7572
111 | 2613292.3835 | 1268581.6391 | 2613280.0899 | 1268570.9963
112 | 2613208.4351 | 1268561.2646 | 2613212.8425 | 1268556.1354
113 | 2613292.3835 | 1268581.6391 | 2613295.5145 | 1268578.0102
114 | 2613292.3835 | 1268581.6391 | 2613276.0714 | 1268600.5623
115 | 2613257.544 | 1268545.6504 | 2613252.5207 | 1268541.3694
116 | 2613257.544 | 1268545.6504 | 2613262.5677 | 1268549.9318
117 | 2613263.0978 | 1268499.8493 | 2613284.7788 | 1268476.0255
118 | 2613204.0411 | 1268566.3781 | 2613208.4351 | 1268561.2646
119 | 2613416.4436 | 1268735.7484 | 2613417.4182 | 1268734.5285
120 | 2613413.7817 | 1268739.0804 | 2613416.4436 | 1268735.7484
121 | 2613413.7817 | 1268739.0804 | 2613410.4805 | 1268743.2126
122 | 2613276.0714 | 1268600.5623 | 2613273.7687 | 1268603.2336
123 | 2613273.7687 | 1268603.2336 | 2613268.6092 | 1268609.2191
124 | 2613268.6092 | 1268609.2191 | 2613264.1551 | 1268614.3862
125 | 2613295.5145 | 1268578.0102 | 2613292.8939 | 1268575.7768
126 | 2613295.5145 | 1268578.0102 | 2613297.8481 | 1268580.0325
127 | 2613264.1551 | 1268614.3862 | 2613258.8583 | 1268620.5308
128 | 2613292.8939 | 1268575.7768 | 2613287.8176 | 1268571.4506
129 | 2613297.8481 | 1268580.0325 | 2613302.8354 | 1268584.3548
130 | 2613258.6503 | 1268620.7721 | 2613258.8583 | 1268620.5308
131 | 2613287.8176 | 1268571.4506 | 2613282.7686 | 1268567.1477
132 | 2613302.8354 | 1268584.3548 | 2613307.8217 | 1268588.6761
133 | 2613346.4149 | 1268714.9571 | 2613348.8329 | 1268712.0016
134 | 2613352.4892 | 1268707.5326 | 2613348.8329 | 1268712.0016
135 | 2613352.4892 | 1268707.5326 | 2613362.7648 | 1268694.9726
136 | 2613253.7148 | 1268724.6522 | 2613251.9418 | 1268723.269
137 | 2613400.4647 | 1268666.536 | 2613405.808 | 1268670.5717
138 | 2613384.1726 | 1268653.645 | 2613379.0267 | 1268649.3492
139 | 2613452.7231 | 1268791.2268 | 2613455.4523 | 1268786.2273
140 | 2613449.5598 | 1268797.0215 | 2613452.7231 | 1268791.2268
141 | 2613446.8265 | 1268802.0286 | 2613449.5598 | 1268797.0215
142 | 2613411.1524 | 1268674.6081 | 2613405.808 | 1268670.5717
143 | 2613307.8217 | 1268588.6761 | 2613313.4577 | 1268593.5605
144 | 2613326.4199 | 1268604.7941 | 2613313.4577 | 1268593.5605
145 | 2613326.4199 | 1268604.7941 | 2613334.5377 | 1268611.8293
146 | 2613282.7686 | 1268567.1477 | 2613277.7453 | 1268562.8667
147 | 2613368.6455 | 1268596.6241 | 2613372.7273 | 1268591.9234
148 | 2613355.3809 | 1268611.9 | 2613368.6455 | 1268596.6241
149 | 2613346.4659 | 1268622.1668 | 2613355.3809 | 1268611.9
150 | 2613325.6575 | 1268532.379 | 2613334.3706 | 1268540.3983
151 | 2613272.6959 | 1268558.5634 | 2613277.7453 | 1268562.8667
152 | 2613267.6186 | 1268554.2364 | 2613272.6959 | 1268558.5634
153 | 2613267.6186 | 1268554.2364 | 2613262.5677 | 1268549.9318
154 | 2613346.4659 | 1268622.1668 | 2613334.5377 | 1268611.8293
155 | 2613346.4659 | 1268622.1668 | 2613358.4553 | 1268632.1757
156 | 2613363.5996 | 1268636.4703 | 2613358.4553 | 1268632.1757
157 | 2613368.7421 | 1268640.7634 | 2613363.5996 | 1268636.4703
158 | 2613284.7788 | 1268476.0255 | 2613294.9352 | 1268485.551
159 | 2613294.9352 | 1268485.551 | 2613299.7907 | 1268490.1048
160 | 2613304.3129 | 1268494.3461 | 2613299.7907 | 1268490.1048
161 | 2613373.8821 | 1268645.0543 | 2613368.7421 | 1268640.7634
162 | 2613308.8631 | 1268498.6136 | 2613304.3129 | 1268494.3461
163 | 2613308.8631 | 1268498.6136 | 2613313.4368 | 1268502.9032
164 | 2613317.985 | 1268507.1689 | 2613313.4368 | 1268502.9032
165 | 2613322.5061 | 1268511.4092 | 2613317.985 | 1268507.1689
166 | 2613234.8904 | 1268648.3355 | 2613239.1049 | 1268643.4463
167 | 2613234.8904 | 1268648.3355 | 2613233.3242 | 1268650.1524
168 | 2613240.4741 | 1268641.858 | 2613239.1049 | 1268643.4463
169 | 2613229.7742 | 1268654.2706 | 2613233.3242 | 1268650.1524
170 | 2613240.4741 | 1268641.858 | 2613244.036 | 1268637.7259
171 | 2613229.7742 | 1268654.2706 | 2613224.3645 | 1268660.5463
172 | 2613244.036 | 1268637.7259 | 2613247.7997 | 1268633.3597
173 | 2613224.3645 | 1268660.5463 | 2613220.759 | 1268664.729
174 | 2613248.9917 | 1268631.9769 | 2613247.7997 | 1268633.3597
175 | 2613220.759 | 1268664.729 | 2613219.4995 | 1268666.1901
176 | 2613186.2136 | 1268587.1249 | 2613191.0387 | 1268581.5096
177 | 2613185.5586 | 1268587.8871 | 2613186.2136 | 1268587.1249
178 | 2613191.0387 | 1268581.5096 | 2613199.5481 | 1268571.6068
179 | 2613185.5586 | 1268587.8871 | 2613181.9749 | 1268592.0576
180 | 2613199.5481 | 1268571.6068 | 2613204.0411 | 1268566.3781
181 | 2613181.9749 | 1268592.0576 | 2613180.8057 | 1268593.4184
182 | 2613177.4832 | 1268597.2849 | 2613180.8057 | 1268593.4184
183 | 2613176.3919 | 1268598.5549 | 2613177.4832 | 1268597.2849
184 | 2613253.6094 | 1268626.6201 | 2613248.9917 | 1268631.9769
185 | 2613253.6094 | 1268626.6201 | 2613258.6503 | 1268620.7721
186 | 2613176.3919 | 1268598.5549 | 2613172.9805 | 1268602.525
187 | 2613171.5873 | 1268604.1462 | 2613172.9805 | 1268602.525
188 | 2613439.6557 | 1268815.1644 | 2613444.4773 | 1268806.332
189 | 2613446.8265 | 1268802.0286 | 2613444.4773 | 1268806.332
190 | 2613408.5945 | 1268745.5734 | 2613410.4805 | 1268743.2126
191 | 2613408.5945 | 1268745.5734 | 2613406.9174 | 1268747.6728
192 | 2613406.9174 | 1268747.6728 | 2613405.0719 | 1268749.9828
193 | 2613405.0719 | 1268749.9828 | 2613403.6149 | 1268751.8067
194 | 2613399.9167 | 1268756.4358 | 2613403.6149 | 1268751.8067
195 | 2613399.9167 | 1268756.4358 | 2613396.9765 | 1268760.1163
196 | 2613381.8119 | 1268779.0984 | 2613381.0175 | 1268780.0928
197 | 2613381.8119 | 1268779.0984 | 2613384.149 | 1268776.173
198 | 2613396.9765 | 1268760.1163 | 2613396.0364 | 1268761.2929
199 | 2613391.9474 | 1268766.4113 | 2613396.0364 | 1268761.2929
200 | 2613391.9474 | 1268766.4113 | 2613391.5174 | 1268766.9496
201 | 2613386.5581 | 1268773.1573 | 2613391.5174 | 1268766.9496
202 | 2613384.149 | 1268776.173 | 2613386.5581 | 1268773.1573
203 | 2613373.8821 | 1268645.0543 | 2613379.0267 | 1268649.3492

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2613222.9044 | 1268773.7527
1 | 2613256.2243 | 1268783.943
2 | 2613302.0406 | 1268791.9979
3 | 2613332.8853 | 1268812.0145
4 | 2613172.7964 | 1268743.0752
5 | 2613158.0328 | 1268728.8069
6 | 2613179.6198 | 1268718.6894
7 | 2613212.2597 | 1268853.4407
8 | 2613175.5307 | 1268841.627
9 | 2613239.6626 | 1268862.0776
10 | 2613186.1962 | 1268696.6389
11 | 2613207.6075 | 1268688.6809
12 | 2613182.9955 | 1268706.8558
13 | 2613309.94 | 1268841.1176
14 | 2613203.1304 | 1268685.1795
15 | 2613214.6154 | 1268694.1482
16 | 2613305.4572 | 1268765.0199
17 | 2613291.3693 | 1268754.0289
18 | 2613315.7227 | 1268773.0538
19 | 2613190.9546 | 1268674.592
20 | 2613214.3994 | 1268672.1066
21 | 2613145.224 | 1268634.8267
22 | 2613157.2007 | 1268645.2411
23 | 2613160.1548 | 1268617.4508
24 | 2613377.1097 | 1269222.0702
25 | 2613439.773 | 1269152.0734
26 | 2613458.5786 | 1269234.4077
27 | 2613399.0602 | 1268884.7482
28 | 2613440.6898 | 1269152.5312
29 | 2613397.4529 | 1268870.112
30 | 2613388.4284 | 1268881.1216
31 | 2613359.9996 | 1268807.7058
32 | 2613367.746 | 1268813.646
33 | 2613365.2482 | 1268800.7919
34 | 2613347.0049 | 1268797.5359
35 | 2613487.4726 | 1268727.5709
36 | 2613490.548 | 1268721.9295
37 | 2613475.0973 | 1268750.2406
38 | 2613472.1568 | 1268718.9616
39 | 2613421.5514 | 1268848.3289
40 | 2613409.8727 | 1268893.4772
41 | 2613327.2516 | 1268961.6742
42 | 2613353.8318 | 1269027.169
43 | 2613333.946 | 1268956.1186
44 | 2613777.2475 | 1268852.5357
45 | 2613793.6745 | 1268859.7524
46 | 2613390.927 | 1268570.9642
47 | 2613366.6214 | 1268543.9237
48 | 2613380.4058 | 1268583.0806
49 | 2613406.0341 | 1268843.0061
50 | 2613433.6291 | 1268826.2043
51 | 2613630.8839 | 1269310.1877
52 | 2613685.4291 | 1269224.5304
53 | 2613653.7568 | 1269206.1897
54 | 2613181.4781 | 1268712.0483
55 | 2613255.9256 | 1268867.2033
56 | 2613369.4528 | 1268913.6574
57 | 2613350.6607 | 1268904.8756
58 | 2613342.4007 | 1268929.0953
59 | 2613283.6317 | 1268877.3502
60 | 2613276.118 | 1268742.1304
61 | 2613327.4729 | 1268782.2498
62 | 2613329.7802 | 1268735.2898
63 | 2613335.2063 | 1268728.6574
64 | 2613215.6611 | 1268670.643
65 | 2613234.2059 | 1268531.2736
66 | 2613236.9372 | 1268528.0886
67 | 2613218.1397 | 1268549.9708
68 | 2613246.8777 | 1268542.2438
69 | 2613246.3832 | 1268517.913
70 | 2613158.967 | 1268646.777
71 | 2613164.4224 | 1268612.4845
72 | 2613376.726 | 1268820.532
73 | 2613340.2711 | 1268792.2659
74 | 2613465.6236 | 1268767.5949
75 | 2613451.7448 | 1268707.4876
76 | 2613447.7042 | 1268968.8963
77 | 2613458.5691 | 1268705.2643
78 | 2613442.8884 | 1268697.0927
79 | 2613437.9102 | 1268679.336
80 | 2613429.7388 | 1268688.6459
81 | 2613349.3901 | 1268554.2218
82 | 2613376.5652 | 1268587.5036
83 | 2613394.0759 | 1268833.8363
84 | 2613436.4107 | 1268821.1089
85 | 2613419.3821 | 1268686.3974
86 | 2613440.3435 | 1268701.0787
87 | 2613395.295 | 1268669.5269
88 | 2613387.8492 | 1268664.3119
89 | 2613434.2169 | 1268710.6699
90 | 2613377.5871 | 1268676.8553
91 | 2613391.5392 | 1268659.7948
92 | 2613363.2768 | 1268643.0323
93 | 2613421.5402 | 1268729.3688
94 | 2613368.5432 | 1268687.9097
95 | 2613395.1242 | 1268662.5025
96 | 2613389.3124 | 1268657.9359
97 | 2613329.718 | 1268613.9706
98 | 2613421.3965 | 1268729.5486
99 | 2613416.4984 | 1268678.6458
100 | 2613457.7984 | 1268781.9296
101 | 2613258.3672 | 1268552.1905
102 | 2613264.7973 | 1268557.7572
103 | 2613280.0899 | 1268570.9963
104 | 2613212.8425 | 1268556.1354
105 | 2613292.3835 | 1268581.6391
106 | 2613252.5207 | 1268541.3694
107 | 2613257.544 | 1268545.6504
108 | 2613263.0978 | 1268499.8493
109 | 2613208.4351 | 1268561.2646
110 | 2613417.4182 | 1268734.5285
111 | 2613416.4436 | 1268735.7484
112 | 2613413.7817 | 1268739.0804
113 | 2613276.0714 | 1268600.5623
114 | 2613273.7687 | 1268603.2336
115 | 2613268.6092 | 1268609.2191
116 | 2613295.5145 | 1268578.0102
117 | 2613264.1551 | 1268614.3862
118 | 2613292.8939 | 1268575.7768
119 | 2613297.8481 | 1268580.0325
120 | 2613258.8583 | 1268620.5308
121 | 2613287.8176 | 1268571.4506
122 | 2613302.8354 | 1268584.3548
123 | 2613346.4149 | 1268714.9571
124 | 2613348.8329 | 1268712.0016
125 | 2613352.4892 | 1268707.5326
126 | 2613253.7148 | 1268724.6522
127 | 2613362.7648 | 1268694.9726
128 | 2613400.4647 | 1268666.536
129 | 2613384.1726 | 1268653.645
130 | 2613251.9418 | 1268723.269
131 | 2613455.4523 | 1268786.2273
132 | 2613452.7231 | 1268791.2268
133 | 2613449.5598 | 1268797.0215
134 | 2613411.1524 | 1268674.6081
135 | 2613307.8217 | 1268588.6761
136 | 2613313.4577 | 1268593.5605
137 | 2613326.4199 | 1268604.7941
138 | 2613282.7686 | 1268567.1477
139 | 2613372.7273 | 1268591.9234
140 | 2613368.6455 | 1268596.6241
141 | 2613355.3809 | 1268611.9
142 | 2613334.3706 | 1268540.3983
143 | 2613277.7453 | 1268562.8667
144 | 2613272.6959 | 1268558.5634
145 | 2613267.6186 | 1268554.2364
146 | 2613334.5377 | 1268611.8293
147 | 2613346.4659 | 1268622.1668
148 | 2613358.4553 | 1268632.1757
149 | 2613363.5996 | 1268636.4703
150 | 2613262.5677 | 1268549.9318
151 | 2613284.7788 | 1268476.0255
152 | 2613325.6575 | 1268532.379
153 | 2613294.9352 | 1268485.551
154 | 2613299.7907 | 1268490.1048
155 | 2613368.7421 | 1268640.7634
156 | 2613304.3129 | 1268494.3461
157 | 2613308.8631 | 1268498.6136
158 | 2613313.4368 | 1268502.9032
159 | 2613322.5061 | 1268511.4092
160 | 2613317.985 | 1268507.1689
161 | 2613234.8904 | 1268648.3355
162 | 2613239.1049 | 1268643.4463
163 | 2613233.3242 | 1268650.1524
164 | 2613240.4741 | 1268641.858
165 | 2613229.7742 | 1268654.2706
166 | 2613244.036 | 1268637.7259
167 | 2613224.3645 | 1268660.5463
168 | 2613247.7997 | 1268633.3597
169 | 2613220.759 | 1268664.729
170 | 2613186.2136 | 1268587.1249
171 | 2613191.0387 | 1268581.5096
172 | 2613185.5586 | 1268587.8871
173 | 2613199.5481 | 1268571.6068
174 | 2613181.9749 | 1268592.0576
175 | 2613204.0411 | 1268566.3781
176 | 2613180.8057 | 1268593.4184
177 | 2613177.4832 | 1268597.2849
178 | 2613253.6094 | 1268626.6201
179 | 2613248.9917 | 1268631.9769
180 | 2613258.6503 | 1268620.7721
181 | 2613219.4995 | 1268666.1901
182 | 2613176.3919 | 1268598.5549
183 | 2613172.9805 | 1268602.525
184 | 2613171.5873 | 1268604.1462
185 | 2613439.6557 | 1268815.1644
186 | 2613444.4773 | 1268806.332
187 | 2613446.8265 | 1268802.0286
188 | 2613410.4805 | 1268743.2126
189 | 2613408.5945 | 1268745.5734
190 | 2613406.9174 | 1268747.6728
191 | 2613405.0719 | 1268749.9828
192 | 2613403.6149 | 1268751.8067
193 | 2613399.9167 | 1268756.4358
194 | 2613381.0175 | 1268780.0928
195 | 2613381.8119 | 1268779.0984
196 | 2613396.9765 | 1268760.1163
197 | 2613396.0364 | 1268761.2929
198 | 2613391.9474 | 1268766.4113
199 | 2613391.5174 | 1268766.9496
200 | 2613386.5581 | 1268773.1573
201 | 2613384.149 | 1268776.173
202 | 2613373.8821 | 1268645.0543
203 | 2613379.0267 | 1268649.3492
204 | 2613405.808 | 1268670.5717
205 | 2613305.4572 | 1268765.0199

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97034 | -0.57225 | 0.03157 | 0.0079121
1 | 0.97086 | -0.56207 | 0.0017518 | 0.00043905
2 | 0.97122 | -0.55489 | 0 | 0
3 | 0.97153 | -0.54879 | 0 | 0
4 | 0.97539 | -0.47381 | 0 | 0
5 | 0.97538 | -0.47414 | 0.00088402 | 0.00022156
6 | 0.97541 | -0.4734 | 0.00085527 | 0.00021435
7 | 0.97142 | -0.55091 | 0 | 0
8 | 0.97125 | -0.55435 | 0.0048181 | 0.0012075
9 | 0.97155 | -0.54836 | 0.01024 | 0.0025665
10 | 0.97547 | -0.47224 | 0 | 0
11 | 0.97557 | -0.47026 | 0 | 0
12 | 0.97544 | -0.47292 | 0.00087937 | 0.00022039
13 | 0.97182 | -0.54309 | 0.0035848 | 0.00089844
14 | 0.97561 | -0.46948 | 0 | 0
15 | 0.97554 | -0.4709 | 0.0039673 | 0.00099431
16 | 0.97199 | -0.53969 | 0 | 0
17 | 0.97165 | -0.54639 | 0.013554 | 0.003397
18 | 0.97224 | -0.5348 | 0.0040368 | 0.0010117
19 | 0.97557 | -0.47027 | 0.0026587 | 0.00066634
20 | 0.97577 | -0.46629 | 0.0037642 | 0.0009434
21 | 0.97614 | -0.45917 | 0 | 0
22 | 0.97606 | -0.46067 | 0.002123 | 0.00053207
23 | 0.97625 | -0.45699 | 0.0028954 | 0.00072566
24 | 0.97304 | -0.51909 | 0 | 0
25 | 0.9731 | -0.51792 | 0 | 0
26 | 0.973 | -0.51988 | 0.00051894 | 0.00013006
27 | 0.97444 | -0.49142 | 0 | 0
28 | 0.9731 | -0.518 | 0.00097128 | 0.00024343
29 | 0.97413 | -0.49737 | 0 | 0
30 | 0.97392 | -0.50158 | 0.0036887 | 0.00092448
31 | 0.97343 | -0.51125 | 0 | 0
32 | 0.97365 | -0.50686 | 0.0023384 | 0.00058606
33 | 0.97341 | -0.51163 | 0.0024101 | 0.00060403
34 | 0.97306 | -0.51848 | 0.0023308 | 0.00058414
35 | 0.9818 | -0.34764 | 0 | 0
36 | 0.98175 | -0.34847 | 0 | 0
37 | 0.9805 | -0.37288 | 0.0039306 | 0.00098511
38 | 0.98271 | -0.32994 | 0.0041362 | 0.0010366
39 | 0.97527 | -0.4751 | 0 | 0
40 | 0.97441 | -0.49191 | 0.0012578 | 0.00031523
41 | 0.97274 | -0.52493 | 0 | 0
42 | 0.9724 | -0.53153 | 0.0040446 | 0.0010137
43 | 0.97277 | -0.52428 | 0 | 0
44 | 0.97966 | -0.38946 | 0 | 0
45 | 0.97954 | -0.3918 | 0.0071732 | 0.0017978
46 | 0.98546 | -0.27727 | 0 | 0
47 | 0.98521 | -0.28208 | 0 | 0
48 | 0.98556 | -0.2752 | 0.0014117 | 0.00035381
49 | 0.97482 | -0.48378 | 0.0021314 | 0.00053418
50 | 0.9764 | -0.45285 | 0.0009613 | 0.00024092
51 | 0.97224 | -0.53491 | 0 | 0
52 | 0.97188 | -0.54205 | 0 | 0
53 | 0.97136 | -0.55235 | 0.014827 | 0.003716
54 | 0.97543 | -0.47318 | 0.00086347 | 0.00021641
55 | 0.97179 | -0.54362 | 0 | 0
56 | 0.97338 | -0.51229 | 0 | 0
57 | 0.97308 | -0.51808 | 0 | 0
58 | 0.97288 | -0.52217 | 0.004624 | 0.0011589
59 | 0.9722 | -0.53544 | 0 | 0
60 | 0.97134 | -0.55244 | 0.017762 | 0.0044516
61 | 0.97253 | -0.52893 | 0.0052195 | 0.0013081
62 | 0.99993 | -0.0013042 | 0.0087313 | 0.0021883
63 | 1 | 0 | -0.57106 | -0.14695
64 | 0.9758 | -0.46579 | 0.0038749 | 0.00097114
65 | 0.979 | -0.40298 | 0 | 0
66 | 0.97895 | -0.40383 | 0 | 0
67 | 0.97816 | -0.41939 | 0.0022579 | 0.00056589
68 | 0.97974 | -0.38849 | 0.003488 | 0.00087417
69 | 0.97881 | -0.40661 | 0.0015163 | 0.00038002
70 | 0.97605 | -0.46081 | 0.0030702 | 0.00076946
71 | 0.9763 | -0.45602 | 0.002155 | 0.0005401
72 | 0.97392 | -0.50165 | 0.0035765 | 0.00089637
73 | 0.97288 | -0.52215 | 0.0024116 | 0.00060439
74 | 0.97952 | -0.39189 | 0.0059709 | 0.0014964
75 | 0.98395 | -0.30597 | 0.0036017 | 0.00090267
76 | 0.97435 | -0.4931 | 0.00067589 | 0.00016939
77 | 0.98482 | -0.28909 | 0.0077928 | 0.0019531
78 | 0.98495 | -0.28661 | 0 | 0
79 | 0.98596 | -0.26721 | 0.00081229 | 0.00020358
80 | 0.98597 | -0.26703 | 0 | 0
81 | 0.98504 | -0.28537 | 0.0017943 | 0.0004497
82 | 0.98561 | -0.2743 | 0.0020677 | 0.00051823
83 | 0.97444 | -0.49125 | 0.0043721 | 0.0010957
84 | 0.97666 | -0.44771 | 0.0012658 | 0.00031724
85 | 0.98463 | -0.29288 | 0.0010763 | 0.00026975
86 | 0.98465 | -0.29239 | 0 | 0
87 | 0.98978 | -0.19385 | 0.0011611 | 0.000291
88 | 0.98979 | -0.19366 | 0 | 0
89 | 0.98423 | -0.30061 | 0.0018924 | 0.00047428
90 | 0.99174 | -0.1563 | 0.0011672 | 0.00029252
91 | 0.98911 | -0.2067 | 0 | 0
92 | 0.98933 | -0.20262 | 0.013819 | 0.0034635
93 | 0.98343 | -0.31619 | 0.0023645 | 0.00059259
94 | 0.99347 | -0.12343 | 0.0015061 | 0.00037747
95 | 0.98881 | -0.21239 | 0.00076428 | 0.00019155
96 | 0.98896 | -0.20952 | 0.00094576 | 0.00023703
97 | 0.98926 | -0.20394 | 0.0016643 | 0.00041711
98 | 0.98342 | -0.31634 | 0.0025517 | 0.00063952
99 | 0.98705 | -0.24618 | 0.00076568 | 0.0001919
100 | 0.97874 | -0.40718 | 0.0014488 | 0.00036309
101 | 0.98046 | -0.37441 | 0.0020443 | 0.00051235
102 | 0.98088 | -0.36622 | 0.0020588 | 0.00051598
103 | 0.98191 | -0.34602 | 0.0051585 | 0.0012929
104 | 0.9779 | -0.42447 | 0.0014387 | 0.00036056
105 | 0.98282 | -0.3283 | 0 | 0
106 | 0.98284 | -0.32804 | 0.0014537 | 0.00036433
107 | 0.98285 | -0.32787 | 0.0014547 | 0.00036458
108 | 0.9786 | -0.41087 | 0 | 0
109 | 0.9777 | -0.42852 | 0.0014418 | 0.00036134
110 | 0.98323 | -0.32018 | 0.0016114 | 0.00040385
111 | 0.98318 | -0.32107 | 0.0028734 | 0.00072015
112 | 0.98307 | -0.32329 | 0.0014176 | 0.00035528
113 | 0.98026 | -0.37821 | 0.030929 | 0.0077516
114 | 0.98 | -0.38329 | 0.0022117 | 0.0005543
115 | 0.97944 | -0.39438 | 0.0015344 | 0.00038455
116 | 0.9832 | -0.32092 | 0 | 0
117 | 0.97896 | -0.40378 | 0.0031342 | 0.0007855
118 | 0.98316 | -0.32175 | 0.0016653 | 0.00041737
119 | 0.98333 | -0.31836 | 0.001647 | 0.00041278
120 | 0.97841 | -0.4145 | 0.0043711 | 0.0010955
121 | 0.98309 | -0.32316 | 0.0014696 | 0.00036831
122 | 0.98362 | -0.31284 | 0.0016466 | 0.00041269
123 | 0.99774 | -0.042502 | 0.0035984 | 0.00090184
124 | 0.99726 | -0.051636 | 0.018597 | 0.0046608
125 | 0.99655 | -0.064993 | 0.0029316 | 0.00073473
126 | 0.97068 | -0.56558 | 0.028696 | 0.007192
127 | 0.99457 | -0.10242 | 0.002689 | 0.00067394
128 | 0.98837 | -0.22086 | 0.0007617 | 0.0001909
129 | 0.98862 | -0.216 | 0.0009445 | 0.00023671
130 | 0.97063 | -0.56647 | 0.02132 | 0.0053433
131 | 0.9785 | -0.41173 | 0.0013959 | 0.00034986
132 | 0.97823 | -0.417 | 0.001918 | 0.00048069
133 | 0.97792 | -0.42305 | 0.0019175 | 0.00048056
134 | 0.98749 | -0.23775 | 0.00076329 | 0.0001913
135 | 0.9839 | -0.30727 | 0.0016468 | 0.00041273
136 | 0.98423 | -0.30093 | 0.0026936 | 0.00067508
137 | 0.98499 | -0.28614 | 0.0029492 | 0.00073914
138 | 0.98302 | -0.32438 | 0.0014545 | 0.00036452
139 | 0.98567 | -0.27318 | 0.0020093 | 0.00050358
140 | 0.98574 | -0.27176 | 0.0015978 | 0.00040045
141 | 0.986 | -0.26658 | 0.00095769 | 0.00024002
142 | 0.98494 | -0.28735 | 0.0027239 | 0.00068268
143 | 0.98297 | -0.32542 | 0.0014535 | 0.00036429
144 | 0.98293 | -0.3263 | 0.0014698 | 0.00036836
145 | 0.98289 | -0.327 | 0.0014686 | 0.00036808
146 | 0.98548 | -0.27676 | 0.0016055 | 0.00040238
147 | 0.9862 | -0.26286 | 0 | 0
148 | 0.98696 | -0.24807 | 0.00094234 | 0.00023617
149 | 0.98729 | -0.2417 | 0.00094302 | 0.00023634
150 | 0.98286 | -0.32752 | 0.001455 | 0.00036465
151 | 0.97831 | -0.41644 | 0 | 0
152 | 0.98491 | -0.28792 | 0.0026726 | 0.00066981
153 | 0.97819 | -0.41885 | 0.0014836 | 0.00037182
154 | 0.97814 | -0.41982 | 0.0012228 | 0.00030645
155 | 0.98762 | -0.23531 | 0.00094523 | 0.0002369
156 | 0.9781 | -0.42059 | 0.001223 | 0.00030652
157 | 0.97807 | -0.42122 | 0.0014017 | 0.00035131
158 | 0.97804 | -0.4217 | 0.0014019 | 0.00035136
159 | 0.97802 | -0.42217 | 0.0013872 | 0.00034767
160 | 0.97803 | -0.42201 | 0.0013852 | 0.00034716
161 | 0.97655 | -0.45095 | 0.0034733 | 0.00087048
162 | 0.97681 | -0.446 | 0.0032082 | 0.00080406
163 | 0.97647 | -0.45264 | 0.0048499 | 0.0012155
164 | 0.97689 | -0.44427 | 0.0043938 | 0.0011012
165 | 0.9763 | -0.45599 | 0.0039541 | 0.00099099
166 | 0.97714 | -0.43932 | 0.0032085 | 0.00080413
167 | 0.97607 | -0.4605 | 0.0039173 | 0.00098176
168 | 0.97743 | -0.43376 | 0.0048815 | 0.0012234
169 | 0.97594 | -0.46311 | 0.0038747 | 0.00097108
170 | 0.97678 | -0.44652 | 0.0016875 | 0.00042293
171 | 0.97696 | -0.44294 | 0.0019687 | 0.00049341
172 | 0.97676 | -0.44697 | 0.0021825 | 0.00054698
173 | 0.97731 | -0.43616 | 0.0015487 | 0.00038813
174 | 0.97664 | -0.44924 | 0.002343 | 0.00058721
175 | 0.9775 | -0.43239 | 0.0014357 | 0.00035983
176 | 0.97661 | -0.44991 | 0.0017997 | 0.00045104
177 | 0.97652 | -0.45163 | 0.0020835 | 0.00052218
178 | 0.97793 | -0.42398 | 0.0036674 | 0.00091914
179 | 0.97753 | -0.43184 | 0.0032434 | 0.00081288
180 | 0.97839 | -0.41489 | 0.0036212 | 0.00090756
181 | 0.9759 | -0.46388 | 0.0041972 | 0.0010519
182 | 0.97649 | -0.45213 | 0.0021529 | 0.00053956
183 | 0.97643 | -0.45349 | 0.0021001 | 0.00052633
184 | 0.9764 | -0.45396 | 0.001875 | 0.00046992
185 | 0.97697 | -0.44167 | 0.0012663 | 0.00031737
186 | 0.97743 | -0.43265 | 0.0014629 | 0.00036665
187 | 0.97766 | -0.42823 | 0.0014022 | 0.00035143
188 | 0.98293 | -0.32591 | 0.0014108 | 0.00035357
189 | 0.98286 | -0.32733 | 0.0013809 | 0.00034608
190 | 0.9828 | -0.32852 | 0.0014115 | 0.00035375
191 | 0.98274 | -0.32976 | 0.0016503 | 0.0004136
192 | 0.98269 | -0.33067 | 0.001411 | 0.00035364
193 | 0.98258 | -0.33283 | 0.0018287 | 0.00045831
194 | 0.9823 | -0.33839 | 0.0014733 | 0.00036924
195 | 0.9823 | -0.33835 | 0.00275 | 0.00068921
196 | 0.9825 | -0.33439 | 0.0029281 | 0.00073386
197 | 0.98248 | -0.33481 | 0.0020346 | 0.00050993
198 | 0.9824 | -0.3364 | 0.0028734 | 0.00072015
199 | 0.98239 | -0.33653 | 0.0025658 | 0.00064304
200 | 0.98233 | -0.33767 | 0.0022513 | 0.00056423
201 | 0.98231 | -0.33807 | 0.0014803 | 0.00037099
202 | 0.98795 | -0.2289 | 0.00094583 | 0.00023705
203 | 0.98829 | -0.22246 | 0.00094312 | 0.00023637
204 | 0.98793 | -0.22931 | 0.00076242 | 0.00019108
205 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.03157 | -0.0079121 | 0.031585 | 0.007921 | 1.5312e-05 | 8.9382e-06 | 0.048412 | 0.048412 | 0.048412 | 0.97034 | -0.57225 | 0.97086 | -0.56207 | 6.65
1 | -0.033337 | -0.0083601 | 0.033348 | 0.0083651 | 1.1412e-05 | 4.9968e-06 | 0.051097 | 0.051096 | 0.051097 | 0.97086 | -0.56207 | 0.97122 | -0.55489 | 3.5094
2 | -0.033348 | -0.0083651 | 0.033358 | 0.0083693 | 9.6981e-06 | 4.2448e-06 | 0.051096 | 0.051095 | 0.051096 | 0.97122 | -0.55489 | 0.97153 | -0.54879 | 3.5093
3 | -0.033358 | -0.0083693 | 0.033367 | 0.0083733 | 9.0705e-06 | 3.9689e-06 | 0.051095 | 0.051094 | 0.051095 | 0.97153 | -0.54879 | 0.97182 | -0.54309 | 3.5093
4 | 0.00088404 | 0.00022131 | -0.00088402 | -0.00022156 | 1.4003e-08 | -2.473e-07 | 0.0013486 | 0.0013486 | 0.0013486 | 0.97539 | -0.47381 | 0.97538 | -0.47414 | 0.37051
5 | -0.00088404 | -0.00022131 | 0.00088405 | 0.000221 | 1.7268e-08 | -3.0502e-07 | 0.0013486 | 0.0013484 | 0.0013486 | 0.97539 | -0.47381 | 0.97541 | -0.4734 | 0.37048
6 | -0.0017393 | -0.00043536 | 0.0017393 | 0.00043528 | 1.8204e-08 | -7.4429e-08 | 0.0026532 | 0.0026531 | 0.0026532 | 0.97541 | -0.4734 | 0.97543 | -0.47318 | 0.72889
7 | 0.0048189 | 0.0012075 | -0.0048181 | -0.0012075 | 7.8833e-07 | 2.6961e-08 | 0.0073814 | 0.0073816 | 0.0073816 | 0.97142 | -0.55091 | 0.97125 | -0.55435 | 2.0279
8 | -0.0048189 | -0.0012075 | 0.0048194 | 0.0012076 | 5.8703e-07 | 1.9951e-08 | 0.0073814 | 0.0073813 | 0.0073814 | 0.97142 | -0.55091 | 0.97155 | -0.54836 | 2.0279
9 | -0.01506 | -0.0037741 | 0.015063 | 0.003776 | 3.4018e-06 | 1.966e-06 | 0.023065 | 0.023065 | 0.023065 | 0.97155 | -0.54836 | 0.97179 | -0.54362 | 6.3366
10 | -0.0034823 | -0.00087197 | 0.0034827 | 0.00087179 | 3.2862e-07 | -1.7746e-07 | 0.0053118 | 0.0053116 | 0.0053118 | 0.97547 | -0.47224 | 0.97557 | -0.47026 | 1.4593
11 | 0.0034823 | 0.00087197 | -0.0034822 | -0.00087203 | 1.1328e-07 | -6.1151e-08 | 0.0053118 | 0.0053118 | 0.0053118 | 0.97547 | -0.47224 | 0.97544 | -0.47292 | 1.4593
12 | -0.0074501 | -0.0018661 | 0.0074504 | 0.0018662 | 2.7468e-07 | 1.0496e-07 | 0.011363 | 0.011363 | 0.011363 | 0.97557 | -0.47026 | 0.97561 | -0.46948 | 3.1217
13 | 0.0039675 | 0.00099427 | -0.0039673 | -0.00099431 | 1.2206e-07 | -3.286e-08 | 0.0060514 | 0.0060515 | 0.0060515 | 0.97557 | -0.47026 | 0.97554 | -0.4709 | 1.6625
14 | 0.0026028 | 0.00065164 | -0.0026028 | -0.00065169 | 3.1983e-08 | -4.7066e-08 | 0.0039703 | 0.0039704 | 0.0039704 | 0.97544 | -0.47292 | 0.97543 | -0.47318 | 1.0908
15 | -0.036952 | -0.0092717 | 0.036965 | 0.0092781 | 1.3486e-05 | 6.4033e-06 | 0.056583 | 0.056582 | 0.056583 | 0.97182 | -0.54309 | 0.9722 | -0.53544 | 3.8862
16 | 0.0026588 | 0.0006662 | -0.0026587 | -0.00066634 | 9.9505e-08 | -1.3779e-07 | 0.0040552 | 0.0040553 | 0.0040553 | 0.97561 | -0.46948 | 0.97557 | -0.47027 | 1.1141
17 | -0.010109 | -0.0025324 | 0.010111 | 0.0025331 | 1.5386e-06 | 7.6916e-07 | 0.015418 | 0.015418 | 0.015418 | 0.97561 | -0.46948 | 0.97577 | -0.46629 | 4.2358
18 | 0.08141 | 0.020431 | -0.081384 | -0.020415 | 2.6024e-05 | 1.577e-05 | 0.12464 | 0.12464 | 0.12464 | 0.97199 | -0.53969 | 0.97165 | -0.54639 | 8.5605
19 | -0.08141 | -0.020431 | 0.081429 | 0.020443 | 1.8985e-05 | 1.1504e-05 | 0.12464 | 0.12464 | 0.12464 | 0.97199 | -0.53969 | 0.97224 | -0.5348 | 8.5605
20 | 0.06783 | 0.017018 | -0.06781 | -0.017007 | 1.9571e-05 | 1.1567e-05 | 0.10388 | 0.10388 | 0.10388 | 0.97165 | -0.54639 | 0.97134 | -0.55244 | 7.1349
21 | -0.085466 | -0.021454 | 0.08549 | 0.021469 | 2.3939e-05 | 1.4581e-05 | 0.13082 | 0.13082 | 0.13082 | 0.97224 | -0.5348 | 0.97253 | -0.52893 | 8.9848
22 | -0.013875 | -0.0034765 | 0.013875 | 0.0034767 | 3.2439e-07 | 1.8347e-07 | 0.021158 | 0.021158 | 0.021158 | 0.97577 | -0.46629 | 0.9758 | -0.46579 | 5.8128
23 | 0.0051936 | 0.0013016 | -0.0051932 | -0.0013015 | 3.7305e-07 | 4.0367e-08 | 0.007917 | 0.0079171 | 0.0079171 | 0.97614 | -0.45917 | 0.97606 | -0.46067 | 2.175
24 | -0.0051936 | -0.0013016 | 0.0051941 | 0.0013016 | 5.3847e-07 | 5.8206e-08 | 0.007917 | 0.0079169 | 0.007917 | 0.97614 | -0.45917 | 0.97625 | -0.45699 | 2.175
25 | 0.0030702 | 0.00076944 | -0.0030702 | -0.00076946 | 1.923e-08 | -1.6949e-08 | 0.0046805 | 0.0046806 | 0.0046806 | 0.97606 | -0.46067 | 0.97605 | -0.46081 | 1.2859
26 | -0.0080895 | -0.0020273 | 0.0080899 | 0.0020274 | 3.7332e-07 | 1.5705e-07 | 0.01233 | 0.01233 | 0.01233 | 0.97625 | -0.45699 | 0.9763 | -0.45602 | 3.3874
27 | -0.00051896 | -0.00012904 | 0.00051899 | 0.00012756 | 2.8446e-08 | -1.4803e-06 | 0.00079325 | 0.00079271 | 0.00079325 | 0.97304 | -0.51909 | 0.9731 | -0.51792 | 0.21792
28 | 0.00051896 | 0.00012904 | -0.00051894 | -0.00013006 | 1.9586e-08 | -1.018e-06 | 0.00079325 | 0.00079362 | 0.00079362 | 0.97304 | -0.51909 | 0.973 | -0.51988 | 0.21803
29 | -0.016342 | -0.0040846 | 0.016362 | 0.0040803 | 2.0585e-05 | -4.3327e-06 | 0.024985 | 0.024979 | 0.024985 | 0.9731 | -0.51792 | 0.97444 | -0.49142 | 1.716
30 | 0.015823 | 0.0039571 | -0.015823 | -0.0039571 | 5.6222e-08 | -1.4935e-08 | 0.024192 | 0.024192 | 0.024192 | 0.9731 | -0.51792 | 0.9731 | -0.518 | 1.6616
31 | -0.082814 | -0.020789 | 0.082878 | 0.020828 | 6.4503e-05 | 3.9137e-05 | 0.12647 | 0.12647 | 0.12647 | 0.97444 | -0.49142 | 0.97527 | -0.4751 | 8.6863
32 | 0.0019338 | 0.00048332 | -0.0019337 | -0.00048346 | 4.5427e-08 | -1.4403e-07 | 0.0029525 | 0.0029526 | 0.0029526 | 0.97444 | -0.49142 | 0.97441 | -0.49191 | 0.81114
33 | 0.064517 | 0.016225 | -0.064499 | -0.016214 | 1.8343e-05 | 1.0736e-05 | 0.098541 | 0.098542 | 0.098542 | 0.97444 | -0.49142 | 0.97413 | -0.49737 | 6.768
34 | 0.014851 | 0.0037136 | -0.014839 | -0.0037183 | 1.1952e-05 | -4.6239e-06 | 0.022707 | 0.022711 | 0.022711 | 0.9731 | -0.518 | 0.97224 | -0.53491 | 1.5599
35 | 0.064499 | 0.016214 | -0.064486 | -0.016207 | 1.2959e-05 | 7.5853e-06 | 0.098542 | 0.098542 | 0.098542 | 0.97413 | -0.49737 | 0.97392 | -0.50158 | 6.768
36 | 0.060797 | 0.015282 | -0.060766 | -0.015264 | 3.107e-05 | 1.7975e-05 | 0.092906 | 0.092907 | 0.092907 | 0.97392 | -0.50158 | 0.97338 | -0.51229 | 6.381
37 | -0.09794 | -0.024618 | 0.097961 | 0.02463 | 2.052e-05 | 1.2647e-05 | 0.14974 | 0.14974 | 0.14974 | 0.97343 | -0.51125 | 0.97365 | -0.50686 | 10.2844
38 | 0.0024101 | 0.00060395 | -0.0024101 | -0.00060403 | 4.4184e-08 | -7.963e-08 | 0.0036842 | 0.0036842 | 0.0036842 | 0.97343 | -0.51125 | 0.97341 | -0.51163 | 1.0122
39 | 0.09553 | 0.024014 | -0.095497 | -0.023993 | 3.3001e-05 | 2.0301e-05 | 0.14606 | 0.14606 | 0.14606 | 0.97343 | -0.51125 | 0.97306 | -0.51848 | 10.0314
40 | -0.1003 | -0.025216 | 0.10032 | 0.025232 | 2.4937e-05 | 1.5396e-05 | 0.15331 | 0.15331 | 0.15331 | 0.97365 | -0.50686 | 0.97392 | -0.50165 | 10.5298
41 | 0.093167 | 0.023409 | -0.09315 | -0.023399 | 1.6277e-05 | 9.9924e-06 | 0.14249 | 0.14249 | 0.14249 | 0.97306 | -0.51848 | 0.97288 | -0.52215 | 9.7866
42 | 0.0071883 | 0.0018032 | -0.007188 | -0.001803 | 2.8583e-07 | 1.0173e-07 | 0.010895 | 0.010895 | 0.010895 | 0.9818 | -0.34764 | 0.98175 | -0.34847 | 2.9932
43 | 0.21761 | 0.055215 | -0.21735 | -0.055047 | 0.00026377 | 0.00016751 | 0.33006 | 0.33006 | 0.33006 | 0.9818 | -0.34764 | 0.9805 | -0.37288 | 22.6688
44 | -0.2248 | -0.057018 | 0.22499 | 0.057139 | 0.00019148 | 0.00012166 | 0.34095 | 0.34095 | 0.34095 | 0.9818 | -0.34764 | 0.98271 | -0.32994 | 23.417
45 | 0.007188 | 0.001803 | -0.007174 | -0.001798 | 1.4027e-05 | 5.0018e-06 | 0.010895 | 0.010897 | 0.010897 | 0.98175 | -0.34847 | 0.97966 | -0.38946 | 2.9936
46 | 0.21342 | 0.054062 | -0.21322 | -0.053938 | 0.0001947 | 0.00012361 | 0.32409 | 0.32409 | 0.32409 | 0.9805 | -0.37288 | 0.97952 | -0.39189 | 22.2591
47 | -0.22913 | -0.058176 | 0.22939 | 0.058344 | 0.00026465 | 0.00016819 | 0.34721 | 0.34721 | 0.34721 | 0.98271 | -0.32994 | 0.98395 | -0.30597 | 23.8472
48 | 0.11054 | 0.027843 | -0.11049 | -0.027814 | 4.5836e-05 | 2.8478e-05 | 0.16871 | 0.16871 | 0.16871 | 0.97527 | -0.4751 | 0.97482 | -0.48378 | 11.5871
49 | -0.19342 | -0.04867 | 0.19362 | 0.048801 | 0.0002059 | 0.00013052 | 0.29518 | 0.29518 | 0.29518 | 0.97527 | -0.4751 | 0.9764 | -0.45285 | 20.2733
50 | 0.00067593 | 0.00016823 | -0.00067589 | -0.00016939 | 3.8134e-08 | -1.1649e-06 | 0.0010318 | 0.0010322 | 0.0010322 | 0.97441 | -0.49191 | 0.97435 | -0.4931 | 0.28357
51 | 0.0040459 | 0.0010134 | -0.0040446 | -0.0010137 | 1.2707e-06 | -2.8453e-07 | 0.0061888 | 0.0061892 | 0.0061892 | 0.97274 | -0.52493 | 0.9724 | -0.53153 | 1.7003
52 | -0.0040459 | -0.0010134 | 0.004046 | 0.0010134 | 1.2473e-07 | -2.7978e-08 | 0.0061888 | 0.0061888 | 0.0061888 | 0.97274 | -0.52493 | 0.97277 | -0.52428 | 1.7002
53 | -0.004046 | -0.0010134 | 0.0040464 | 0.0010133 | 4.0668e-07 | -9.1281e-08 | 0.0061888 | 0.0061887 | 0.0061888 | 0.97277 | -0.52428 | 0.97288 | -0.52217 | 1.7002
54 | 0.007174 | 0.001798 | -0.0071732 | -0.0017978 | 7.9891e-07 | 2.8541e-07 | 0.010897 | 0.010897 | 0.010897 | 0.97966 | -0.38946 | 0.97954 | -0.3918 | 2.9936
55 | 0.0071942 | 0.0018031 | -0.0071925 | -0.0018025 | 1.6467e-06 | 5.7993e-07 | 0.010863 | 0.010863 | 0.010863 | 0.98546 | -0.27727 | 0.98521 | -0.28208 | 2.9844
56 | -0.0071942 | -0.0018031 | 0.0071949 | 0.0018034 | 7.101e-07 | 2.5e-07 | 0.010863 | 0.010863 | 0.010863 | 0.98546 | -0.27727 | 0.98556 | -0.2752 | 2.9844
57 | 0.0071925 | 0.0018025 | -0.0071914 | -0.0018021 | 1.1284e-06 | 3.9752e-07 | 0.010863 | 0.010863 | 0.010863 | 0.98521 | -0.28208 | 0.98504 | -0.28537 | 2.9844
58 | -0.0086066 | -0.0021572 | 0.0086069 | 0.0021573 | 3.7091e-07 | 1.6273e-07 | 0.012994 | 0.012994 | 0.012994 | 0.98556 | -0.2752 | 0.98561 | -0.2743 | 3.5699
59 | 0.10836 | 0.02728 | -0.10832 | -0.027256 | 3.8674e-05 | 2.4e-05 | 0.16545 | 0.16545 | 0.16545 | 0.97482 | -0.48378 | 0.97444 | -0.49125 | 11.3637
60 | -0.19459 | -0.049042 | 0.19463 | 0.049072 | 4.7892e-05 | 3.036e-05 | 0.29664 | 0.29664 | 0.29664 | 0.9764 | -0.45285 | 0.97666 | -0.44771 | 20.3739
61 | 0.014839 | 0.0037183 | -0.014834 | -0.0037202 | 5.047e-06 | -1.9447e-06 | 0.022711 | 0.022713 | 0.022713 | 0.97224 | -0.53491 | 0.97188 | -0.54205 | 1.56
62 | 0.014834 | 0.0037202 | -0.014827 | -0.003716 | 7.2746e-06 | 4.1901e-06 | 0.022713 | 0.022713 | 0.022713 | 0.97188 | -0.54205 | 0.97136 | -0.55235 | 6.24
63 | -0.015063 | -0.003776 | 0.015069 | 0.0037794 | 5.8711e-06 | 3.3927e-06 | 0.023065 | 0.023065 | 0.023065 | 0.97179 | -0.54362 | 0.9722 | -0.53544 | 6.3366
64 | 0.060766 | 0.015264 | -0.06075 | -0.015254 | 1.6793e-05 | 9.7158e-06 | 0.092907 | 0.092907 | 0.092907 | 0.97338 | -0.51229 | 0.97308 | -0.51808 | 6.381
65 | 0.0086721 | 0.0021729 | -0.0086704 | -0.0021721 | 1.6889e-06 | 7.6282e-07 | 0.013261 | 0.013261 | 0.013261 | 0.97308 | -0.51808 | 0.97288 | -0.52217 | 3.6431
66 | 0.052077 | 0.013082 | -0.052034 | -0.013058 | 4.3097e-05 | 2.3984e-05 | 0.079646 | 0.079648 | 0.079648 | 0.97308 | -0.51808 | 0.9722 | -0.53544 | 5.4703
67 | 0.050048 | 0.012555 | -0.050017 | -0.012536 | 3.1322e-05 | 1.9343e-05 | 0.076674 | 0.076675 | 0.076675 | 0.97134 | -0.55244 | 0.97068 | -0.56558 | 10.5322
68 | -0.090709 | -0.022777 | 0.090739 | 0.022795 | 2.9355e-05 | 1.798e-05 | 0.1388 | 0.1388 | 0.1388 | 0.97253 | -0.52893 | 0.97288 | -0.52215 | 9.5333
69 | -0.0087313 | -0.0021883 | 0.0087318 | 0.0021885 | 5.425e-07 | 2.3479e-07 | 0.012993 | 0.012993 | 0.012993 | 0.99993 | -0.0013042 | 1 | 0 | 3.5696
70 | 0.56068 | 0.14476 | -0.55952 | -0.14402 | 0.0011593 | 0.00074101 | 0.83581 | 0.83581 | 0.83581 | 1 | 0 | 0.99774 | -0.042502 | 57.4047
71 | -0.01775 | -0.0044479 | 0.017752 | 0.0044488 | 1.6152e-06 | 9.6028e-07 | 0.027067 | 0.027067 | 0.027067 | 0.9758 | -0.46579 | 0.9759 | -0.46388 | 7.4361
72 | 0.01103 | 0.0027661 | -0.01103 | -0.0027659 | 4.4177e-07 | 2.3004e-07 | 0.016766 | 0.016766 | 0.016766 | 0.979 | -0.40298 | 0.97895 | -0.40383 | 4.606
73 | 0.036637 | 0.0092101 | -0.036608 | -0.0091921 | 2.8676e-05 | 1.8043e-05 | 0.055695 | 0.055696 | 0.055696 | 0.979 | -0.40298 | 0.97816 | -0.41939 | 15.301
74 | -0.047667 | -0.011976 | 0.0477 | 0.011997 | 3.3001e-05 | 2.091e-05 | 0.072461 | 0.072461 | 0.072461 | 0.979 | -0.40298 | 0.97974 | -0.38849 | 19.9069
75 | 0.01103 | 0.0027659 | -0.011028 | -0.0027651 | 1.4635e-06 | 7.6211e-07 | 0.016766 | 0.016766 | 0.016766 | 0.97895 | -0.40383 | 0.97881 | -0.40661 | 4.606
76 | 0.03435 | 0.0086262 | -0.034342 | -0.008621 | 8.3246e-06 | 5.2257e-06 | 0.052261 | 0.052261 | 0.052261 | 0.97816 | -0.41939 | 0.9779 | -0.42447 | 14.3573
77 | -0.051188 | -0.012871 | 0.051222 | 0.012893 | 3.4457e-05 | 2.1861e-05 | 0.077759 | 0.077759 | 0.077759 | 0.97974 | -0.38849 | 0.98046 | -0.37441 | 21.3622
78 | 0.0095119 | 0.0023851 | -0.00951 | -0.0023842 | 1.9299e-06 | 9.2587e-07 | 0.014461 | 0.014461 | 0.014461 | 0.97881 | -0.40661 | 0.9786 | -0.41087 | 3.9728
79 | -0.010245 | -0.0025675 | 0.010246 | 0.002568 | 1.0052e-06 | 5.0583e-07 | 0.015615 | 0.015615 | 0.015615 | 0.9763 | -0.45602 | 0.9764 | -0.45396 | 4.2898
80 | -0.1039 | -0.026128 | 0.10395 | 0.02616 | 5.1675e-05 | 3.1983e-05 | 0.15878 | 0.15878 | 0.15878 | 0.97392 | -0.50165 | 0.97444 | -0.49125 | 10.9051
81 | 0.20725 | 0.052442 | -0.2071 | -0.052345 | 0.00015194 | 9.6421e-05 | 0.31502 | 0.31502 | 0.31502 | 0.97952 | -0.39189 | 0.97874 | -0.40718 | 21.6361
82 | -0.23299 | -0.059247 | 0.23315 | 0.059344 | 0.0001525 | 9.6935e-05 | 0.35266 | 0.35266 | 0.35266 | 0.98395 | -0.30597 | 0.98465 | -0.29239 | 24.2212
83 | -0.0077928 | -0.0019531 | 0.0077937 | 0.0019534 | 9.1928e-07 | 3.6332e-07 | 0.011775 | 0.011774 | 0.011775 | 0.98482 | -0.28909 | 0.98495 | -0.28661 | 3.2348
84 | -0.28232 | -0.071724 | 0.28259 | 0.071893 | 0.00026642 | 0.00016971 | 0.42687 | 0.42687 | 0.42687 | 0.98495 | -0.28661 | 0.98597 | -0.26703 | 29.3178
85 | 0.27453 | 0.06977 | -0.27445 | -0.069722 | 7.6324e-05 | 4.8607e-05 | 0.41509 | 0.41509 | 0.41509 | 0.98495 | -0.28661 | 0.98465 | -0.29239 | 28.5091
86 | -0.00081229 | -0.00020358 | 0.0008123 | 0.00020343 | 6.9809e-09 | -1.5351e-07 | 0.0012259 | 0.0012259 | 0.0012259 | 0.98596 | -0.26721 | 0.98597 | -0.26703 | 0.33679
87 | -0.2834 | -0.072097 | 0.28369 | 0.072278 | 0.00028507 | 0.0001816 | 0.42809 | 0.42809 | 0.42809 | 0.98597 | -0.26703 | 0.98705 | -0.24618 | 29.4019
88 | 0.0053971 | 0.0013524 | -0.0053966 | -0.0013524 | 5.088e-07 | 6.5813e-08 | 0.0081528 | 0.0081529 | 0.0081529 | 0.98504 | -0.28537 | 0.98494 | -0.28735 | 2.2398
89 | -0.010675 | -0.0026756 | 0.010675 | 0.0026759 | 5.7013e-07 | 2.9028e-07 | 0.016116 | 0.016116 | 0.016116 | 0.98561 | -0.2743 | 0.98567 | -0.27318 | 4.4275
90 | -0.1959 | -0.049389 | 0.19596 | 0.049425 | 5.6601e-05 | 3.5885e-05 | 0.29857 | 0.29857 | 0.29857 | 0.97666 | -0.44771 | 0.97697 | -0.44167 | 20.5063
91 | -0.0010763 | -0.00026975 | 0.0010763 | 0.00026944 | 2.5388e-08 | -3.0926e-07 | 0.0016266 | 0.0016264 | 0.0016266 | 0.98463 | -0.29288 | 0.98465 | -0.29239 | 0.44685
92 | 0.04023 | 0.010108 | -0.040214 | -0.010098 | 1.578e-05 | 9.9543e-06 | 0.060806 | 0.060806 | 0.060806 | 0.98465 | -0.29239 | 0.98423 | -0.30061 | 16.7048
93 | -0.0011611 | -0.000291 | 0.0011611 | 0.00029089 | 1.0387e-08 | -1.1019e-07 | 0.0017456 | 0.0017455 | 0.0017456 | 0.98978 | -0.19385 | 0.98979 | -0.19366 | 0.47955
94 | -0.52514 | -0.13389 | 0.52609 | 0.13449 | 0.00094893 | 0.00060648 | 0.79029 | 0.79029 | 0.79029 | 0.98979 | -0.19366 | 0.99174 | -0.1563 | 54.2782
95 | 0.50849 | 0.12971 | -0.50817 | -0.12951 | 0.00031986 | 0.00020441 | 0.76526 | 0.76526 | 0.76526 | 0.98979 | -0.19366 | 0.98911 | -0.2067 | 52.5589
96 | 0.01549 | 0.0038839 | -0.015484 | -0.0038801 | 6.6111e-06 | 3.8135e-06 | 0.023288 | 0.023288 | 0.023288 | 0.98979 | -0.19366 | 0.98933 | -0.20262 | 6.3979
97 | 0.038322 | 0.0096242 | -0.038294 | -0.0096062 | 2.8474e-05 | 1.7936e-05 | 0.057945 | 0.057945 | 0.057945 | 0.98423 | -0.30061 | 0.98343 | -0.31619 | 15.9189
98 | -0.52726 | -0.13479 | 0.5281 | 0.13532 | 0.00083999 | 0.00053685 | 0.79204 | 0.79204 | 0.79204 | 0.99174 | -0.1563 | 0.99347 | -0.12343 | 54.3985
99 | 0.28805 | 0.073583 | -0.28797 | -0.073532 | 7.9275e-05 | 5.0505e-05 | 0.43384 | 0.43384 | 0.43384 | 0.98911 | -0.2067 | 0.98881 | -0.21239 | 29.7968
100 | 0.22012 | 0.055925 | -0.22009 | -0.055906 | 2.9869e-05 | 1.8967e-05 | 0.33142 | 0.33142 | 0.33142 | 0.98911 | -0.2067 | 0.98896 | -0.20952 | 22.7621
101 | 0.0016644 | 0.00041661 | -0.0016643 | -0.00041711 | 1.0432e-07 | -5.0324e-07 | 0.0025032 | 0.0025034 | 0.0025034 | 0.98933 | -0.20262 | 0.98926 | -0.20394 | 0.68774
102 | 0.035929 | 0.0090136 | -0.035929 | -0.0090135 | 2.5518e-07 | 1.6039e-07 | 0.054367 | 0.054367 | 0.054367 | 0.98343 | -0.31619 | 0.98342 | -0.31634 | 14.936
103 | -0.5296 | -0.1357 | 0.53014 | 0.13605 | 0.00053975 | 0.00034497 | 0.7943 | 0.7943 | 0.7943 | 0.99347 | -0.12343 | 0.99457 | -0.10242 | 54.5534
104 | 0.28721 | 0.073341 | -0.28709 | -0.073266 | 0.00011747 | 7.4837e-05 | 0.43269 | 0.43269 | 0.43269 | 0.98881 | -0.21239 | 0.98837 | -0.22086 | 29.7178
105 | 0.21914 | 0.055669 | -0.21907 | -0.055625 | 6.8354e-05 | 4.3403e-05 | 0.32999 | 0.32999 | 0.32999 | 0.98896 | -0.20952 | 0.98862 | -0.216 | 22.6644
106 | 0.033377 | 0.008374 | -0.033371 | -0.0083701 | 6.0971e-06 | 3.8213e-06 | 0.050506 | 0.050506 | 0.050506 | 0.98342 | -0.31634 | 0.98323 | -0.32018 | 13.8753
107 | -0.28445 | -0.07247 | 0.28457 | 0.072544 | 0.00011572 | 7.372e-05 | 0.42925 | 0.42925 | 0.42925 | 0.98705 | -0.24618 | 0.98749 | -0.23775 | 29.4812
108 | 0.20565 | 0.051982 | -0.20561 | -0.051954 | 4.4919e-05 | 2.8502e-05 | 0.31282 | 0.31282 | 0.31282 | 0.97874 | -0.40718 | 0.9785 | -0.41173 | 21.4849
109 | -0.053266 | -0.013406 | 0.053287 | 0.013419 | 2.0854e-05 | 1.3239e-05 | 0.080861 | 0.080861 | 0.080861 | 0.98046 | -0.37441 | 0.98088 | -0.36622 | 22.2146
110 | -0.055346 | -0.013935 | 0.0554 | 0.013969 | 5.3501e-05 | 3.3985e-05 | 0.083984 | 0.083984 | 0.083984 | 0.98088 | -0.36622 | 0.98191 | -0.34602 | 23.0726
111 | -0.060558 | -0.015262 | 0.06061 | 0.015294 | 5.1388e-05 | 3.2683e-05 | 0.091802 | 0.091802 | 0.091802 | 0.98191 | -0.34602 | 0.98282 | -0.3283 | 25.2202
112 | 0.032903 | 0.0082604 | -0.032897 | -0.0082564 | 6.3581e-06 | 3.9844e-06 | 0.050072 | 0.050072 | 0.050072 | 0.9779 | -0.42447 | 0.9777 | -0.42852 | 13.756
113 | -0.17154 | -0.043295 | 0.1716 | 0.043334 | 6.0596e-05 | 3.866e-05 | 0.25983 | 0.25983 | 0.25983 | 0.98282 | -0.3283 | 0.9832 | -0.32092 | 35.691
114 | 0.11093 | 0.028001 | -0.11067 | -0.027832 | 0.00026452 | 0.00016897 | 0.16803 | 0.16803 | 0.16803 | 0.98282 | -0.3283 | 0.98026 | -0.37821 | 46.1618
115 | -0.0014537 | -0.00036433 | 0.0014537 | 0.00036425 | 1.1988e-08 | -7.5969e-08 | 0.0022009 | 0.0022008 | 0.0022009 | 0.98284 | -0.32804 | 0.98285 | -0.32787 | 0.60464
116 | -0.0029084 | -0.00072883 | 0.0029084 | 0.00072877 | 4.799e-08 | -5.2938e-08 | 0.0044032 | 0.0044032 | 0.0044032 | 0.98285 | -0.32787 | 0.98286 | -0.32752 | 1.2097
117 | 0.00951 | 0.0023842 | -0.0095075 | -0.0023829 | 2.5227e-06 | 1.2105e-06 | 0.014461 | 0.014461 | 0.014461 | 0.9786 | -0.41087 | 0.97831 | -0.41644 | 3.9728
118 | 0.031455 | 0.0078951 | -0.031449 | -0.0078915 | 5.7954e-06 | 3.6245e-06 | 0.047877 | 0.047877 | 0.047877 | 0.9777 | -0.42852 | 0.9775 | -0.43239 | 13.1531
119 | 0.03176 | 0.0079663 | -0.031758 | -0.0079654 | 1.3528e-06 | 8.4598e-07 | 0.048067 | 0.048067 | 0.048067 | 0.98323 | -0.32018 | 0.98318 | -0.32107 | 13.2053
120 | 0.028885 | 0.0072453 | -0.028882 | -0.0072434 | 3.0567e-06 | 1.9022e-06 | 0.043719 | 0.043719 | 0.043719 | 0.98318 | -0.32107 | 0.98307 | -0.32329 | 12.0106
121 | 0.027464 | 0.0068881 | -0.027461 | -0.006886 | 3.4279e-06 | 2.1268e-06 | 0.041573 | 0.041573 | 0.041573 | 0.98307 | -0.32329 | 0.98293 | -0.32591 | 11.4211
122 | 0.079741 | 0.02008 | -0.079722 | -0.020068 | 1.9389e-05 | 1.2364e-05 | 0.12108 | 0.12108 | 0.12108 | 0.98026 | -0.37821 | 0.98 | -0.38329 | 33.2636
123 | 0.07751 | 0.019514 | -0.077469 | -0.019487 | 4.1067e-05 | 2.6183e-05 | 0.11772 | 0.11772 | 0.11772 | 0.98 | -0.38329 | 0.97944 | -0.39438 | 32.341
124 | 0.075935 | 0.019103 | -0.075901 | -0.019081 | 3.4063e-05 | 2.1714e-05 | 0.11539 | 0.11539 | 0.11539 | 0.97944 | -0.39438 | 0.97896 | -0.40378 | 31.7006
125 | 0.013348 | 0.0033457 | -0.013347 | -0.0033454 | 5.2692e-07 | 2.9356e-07 | 0.020201 | 0.020201 | 0.020201 | 0.9832 | -0.32092 | 0.98316 | -0.32175 | 5.5497
126 | -0.18495 | -0.046679 | 0.18498 | 0.046694 | 2.2701e-05 | 1.4372e-05 | 0.28003 | 0.28003 | 0.28003 | 0.9832 | -0.32092 | 0.98333 | -0.31836 | 19.2329
127 | 0.072767 | 0.018296 | -0.072729 | -0.018272 | 3.7231e-05 | 2.3726e-05 | 0.11063 | 0.11063 | 0.11063 | 0.97896 | -0.40378 | 0.97841 | -0.4145 | 30.3919
128 | 0.011682 | 0.002928 | -0.011681 | -0.0029276 | 7.8185e-07 | 4.1581e-07 | 0.017681 | 0.017681 | 0.017681 | 0.98316 | -0.32175 | 0.98309 | -0.32316 | 4.8573
129 | -0.18662 | -0.047106 | 0.18667 | 0.047138 | 4.9386e-05 | 3.1272e-05 | 0.28252 | 0.28252 | 0.28252 | 0.98333 | -0.31836 | 0.98362 | -0.31284 | 19.4041
130 | 0.068358 | 0.017176 | -0.068357 | -0.017176 | 1.2916e-06 | 8.2265e-07 | 0.10398 | 0.10398 | 0.10398 | 0.97841 | -0.4145 | 0.97839 | -0.41489 | 28.5656
131 | 0.010211 | 0.0025593 | -0.010211 | -0.002559 | 5.9429e-07 | 2.9624e-07 | 0.015456 | 0.015456 | 0.015456 | 0.98309 | -0.32316 | 0.98302 | -0.32438 | 4.2462
132 | -0.18832 | -0.04755 | 0.18837 | 0.047582 | 5.025e-05 | 3.1825e-05 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0.98362 | -0.31284 | 0.9839 | -0.30727 | 19.5752
133 | 0.55592 | 0.14311 | -0.55568 | -0.14296 | 0.00024689 | 0.00015781 | 0.83045 | 0.83045 | 0.83045 | 0.99774 | -0.042502 | 0.99726 | -0.051636 | 57.0361
134 | 0.53708 | 0.1383 | -0.53673 | -0.13807 | 0.00034879 | 0.00022292 | 0.8027 | 0.8027 | 0.8027 | 0.99726 | -0.051636 | 0.99655 | -0.064993 | 55.1303
135 | 0.5338 | 0.13734 | -0.53283 | -0.13672 | 0.00096959 | 0.00061969 | 0.79832 | 0.79832 | 0.79832 | 0.99655 | -0.064993 | 0.99457 | -0.10242 | 54.8297
136 | 0.021321 | 0.0053438 | -0.02132 | -0.0053433 | 9.0085e-07 | 5.4875e-07 | 0.032684 | 0.032684 | 0.032684 | 0.97068 | -0.56558 | 0.97063 | -0.56647 | 8.9792
137 | 0.28633 | 0.073075 | -0.28621 | -0.073001 | 0.00011691 | 7.4477e-05 | 0.43154 | 0.43154 | 0.43154 | 0.98837 | -0.22086 | 0.98793 | -0.22931 | 29.639
138 | 0.21813 | 0.055389 | -0.21806 | -0.055346 | 6.7846e-05 | 4.3078e-05 | 0.32857 | 0.32857 | 0.32857 | 0.98862 | -0.216 | 0.98829 | -0.22246 | 22.5668
139 | 0.20421 | 0.051604 | -0.20416 | -0.051571 | 5.1547e-05 | 3.2704e-05 | 0.3107 | 0.3107 | 0.3107 | 0.9785 | -0.41173 | 0.97823 | -0.417 | 21.3391
140 | 0.20224 | 0.051091 | -0.20218 | -0.051053 | 5.863e-05 | 3.7192e-05 | 0.30778 | 0.30778 | 0.30778 | 0.97823 | -0.417 | 0.97792 | -0.42305 | 21.1387
141 | 0.20026 | 0.050573 | -0.20021 | -0.050541 | 4.9705e-05 | 3.1525e-05 | 0.30486 | 0.30486 | 0.30486 | 0.97792 | -0.42305 | 0.97766 | -0.42823 | 20.9383
142 | -0.28533 | -0.072735 | 0.28545 | 0.072809 | 0.00011631 | 7.4096e-05 | 0.4304 | 0.4304 | 0.4304 | 0.98749 | -0.23775 | 0.98793 | -0.22931 | 29.5602
143 | -0.19002 | -0.047995 | 0.19007 | 0.048032 | 5.7795e-05 | 3.6609e-05 | 0.28751 | 0.2875 | 0.28751 | 0.9839 | -0.30727 | 0.98423 | -0.30093 | 19.7462
144 | -0.19277 | -0.048707 | 0.1929 | 0.048793 | 0.00013671 | 8.6623e-05 | 0.29158 | 0.29158 | 0.29158 | 0.98423 | -0.30093 | 0.98499 | -0.28614 | 20.0259
145 | -0.19585 | -0.049532 | 0.19594 | 0.049588 | 8.8255e-05 | 5.5936e-05 | 0.29603 | 0.29603 | 0.29603 | 0.98499 | -0.28614 | 0.98548 | -0.27676 | 20.3319
146 | 0.0087563 | 0.0021945 | -0.0087559 | -0.0021943 | 4.3482e-07 | 1.9462e-07 | 0.013255 | 0.013255 | 0.013255 | 0.98302 | -0.32438 | 0.98297 | -0.32542 | 3.6414
147 | -0.012685 | -0.0031794 | 0.012685 | 0.0031799 | 8.5609e-07 | 4.6854e-07 | 0.019149 | 0.019149 | 0.019149 | 0.98567 | -0.27318 | 0.98574 | -0.27176 | 5.2608
148 | -0.014283 | -0.0035804 | 0.014287 | 0.0035824 | 3.527e-06 | 1.9993e-06 | 0.021561 | 0.021561 | 0.021561 | 0.98574 | -0.27176 | 0.986 | -0.26658 | 5.9235
149 | -0.015244 | -0.0038224 | 0.015247 | 0.0038239 | 2.6989e-06 | 1.5538e-06 | 0.023007 | 0.023007 | 0.023007 | 0.986 | -0.26658 | 0.9862 | -0.26286 | 6.3205
150 | 0.0026726 | 0.00066971 | -0.0026726 | -0.00066981 | 7.2398e-08 | -1.0437e-07 | 0.0040377 | 0.0040378 | 0.0040378 | 0.98494 | -0.28735 | 0.98491 | -0.28792 | 1.1093
151 | 0.0073024 | 0.00183 | -0.0073021 | -0.0018299 | 3.0401e-07 | 1.1047e-07 | 0.011054 | 0.011054 | 0.011054 | 0.98297 | -0.32542 | 0.98293 | -0.3263 | 3.0369
152 | 0.0058323 | 0.0014615 | -0.0058321 | -0.0014615 | 1.9502e-07 | 4.0258e-08 | 0.0088293 | 0.0088293 | 0.0088293 | 0.98293 | -0.3263 | 0.98289 | -0.327 | 2.4256
153 | 0.0043635 | 0.0010934 | -0.0043634 | -0.0010934 | 1.086e-07 | -1.4605e-08 | 0.0066059 | 0.0066059 | 0.0066059 | 0.98289 | -0.327 | 0.98286 | -0.32752 | 1.8148
154 | -0.19755 | -0.049991 | 0.19768 | 0.050074 | 0.00013181 | 8.3555e-05 | 0.29846 | 0.29846 | 0.29846 | 0.98548 | -0.27676 | 0.9862 | -0.26286 | 20.4984
155 | -0.21293 | -0.053898 | 0.21308 | 0.053994 | 0.00015131 | 9.6039e-05 | 0.32146 | 0.32146 | 0.32146 | 0.9862 | -0.26286 | 0.98696 | -0.24807 | 22.0785
156 | -0.21402 | -0.05423 | 0.21408 | 0.054272 | 6.5497e-05 | 4.1575e-05 | 0.32288 | 0.32288 | 0.32288 | 0.98696 | -0.24807 | 0.98729 | -0.2417 | 22.176
157 | -0.21503 | -0.054508 | 0.21509 | 0.05455 | 6.6052e-05 | 4.193e-05 | 0.3243 | 0.3243 | 0.3243 | 0.98729 | -0.2417 | 0.98762 | -0.23531 | 22.2736
158 | 0.0095075 | 0.0023829 | -0.0095064 | -0.0023824 | 1.092e-06 | 5.2403e-07 | 0.014461 | 0.014461 | 0.014461 | 0.97831 | -0.41644 | 0.97819 | -0.41885 | 3.9728
159 | 0.0080228 | 0.0020106 | -0.0080224 | -0.0020104 | 3.7181e-07 | 1.544e-07 | 0.012204 | 0.012204 | 0.012204 | 0.97819 | -0.41885 | 0.97814 | -0.41982 | 3.3528
160 | 0.0067997 | 0.001704 | -0.0067994 | -0.0017039 | 2.4877e-07 | 8.1396e-08 | 0.010344 | 0.010344 | 0.010344 | 0.97814 | -0.41982 | 0.9781 | -0.42059 | 2.8418
161 | -0.21604 | -0.054787 | 0.21611 | 0.054829 | 6.66e-05 | 4.2281e-05 | 0.32573 | 0.32573 | 0.32573 | 0.98762 | -0.23531 | 0.98795 | -0.2289 | 22.3714
162 | 0.0055764 | 0.0013974 | -0.0055762 | -0.0013974 | 1.6836e-07 | 2.9458e-08 | 0.0084835 | 0.0084835 | 0.0084835 | 0.9781 | -0.42059 | 0.97807 | -0.42122 | 2.3306
163 | 0.0041745 | 0.001046 | -0.0041744 | -0.0010461 | 9.4844e-08 | -1.7994e-08 | 0.0063509 | 0.0063509 | 0.0063509 | 0.97807 | -0.42122 | 0.97804 | -0.4217 | 1.7448
164 | 0.0027725 | 0.00069471 | -0.0027724 | -0.00069476 | 4.1603e-08 | -5.1625e-08 | 0.004218 | 0.004218 | 0.004218 | 0.97804 | -0.4217 | 0.97803 | -0.42201 | 1.1588
165 | -0.0013872 | -0.00034767 | 0.0013872 | 0.0003476 | 1.0354e-08 | -7.1158e-08 | 0.0021106 | 0.0021106 | 0.0021106 | 0.97802 | -0.42217 | 0.97803 | -0.42201 | 0.57983
166 | -0.042037 | -0.010542 | 0.042047 | 0.010549 | 9.9323e-06 | 6.2759e-06 | 0.064056 | 0.064056 | 0.064056 | 0.97655 | -0.45095 | 0.97681 | -0.446 | 17.5979
167 | 0.038564 | 0.0096719 | -0.038561 | -0.0096699 | 3.1064e-06 | 1.9581e-06 | 0.058764 | 0.058764 | 0.058764 | 0.97655 | -0.45095 | 0.97647 | -0.45264 | 16.1439
168 | -0.045255 | -0.011353 | 0.045259 | 0.011355 | 3.7377e-06 | 2.3659e-06 | 0.068944 | 0.068944 | 0.068944 | 0.97681 | -0.446 | 0.97689 | -0.44427 | 18.9405
169 | 0.033711 | 0.0084544 | -0.033705 | -0.0084511 | 5.3811e-06 | 3.3759e-06 | 0.051373 | 0.051373 | 0.051373 | 0.97647 | -0.45264 | 0.9763 | -0.45599 | 14.1135
170 | -0.049653 | -0.012456 | 0.049665 | 0.012464 | 1.1704e-05 | 7.422e-06 | 0.075636 | 0.075636 | 0.075636 | 0.97689 | -0.44427 | 0.97714 | -0.43932 | 20.7792
171 | 0.029751 | 0.0074601 | -0.029745 | -0.0074561 | 6.3891e-06 | 3.9854e-06 | 0.045347 | 0.045347 | 0.045347 | 0.9763 | -0.45599 | 0.97607 | -0.4605 | 12.4579
172 | -0.052873 | -0.013268 | 0.052887 | 0.013277 | 1.4016e-05 | 8.8981e-06 | 0.080522 | 0.080522 | 0.080522 | 0.97714 | -0.43932 | 0.97743 | -0.43376 | 22.1215
173 | 0.025828 | 0.0064743 | -0.025824 | -0.0064723 | 3.2106e-06 | 1.9857e-06 | 0.039375 | 0.039375 | 0.039375 | 0.97607 | -0.4605 | 0.97594 | -0.46311 | 10.8173
174 | -0.057769 | -0.0145 | 0.057774 | 0.014504 | 5.2959e-06 | 3.3665e-06 | 0.087954 | 0.087954 | 0.087954 | 0.97743 | -0.43376 | 0.97753 | -0.43184 | 24.1631
175 | 0.02195 | 0.0055012 | -0.021949 | -0.0055007 | 8.1018e-07 | 4.9441e-07 | 0.033467 | 0.033467 | 0.033467 | 0.97594 | -0.46311 | 0.9759 | -0.46388 | 9.1943
176 | -0.026477 | -0.0066382 | 0.026481 | 0.006641 | 4.517e-06 | 2.7982e-06 | 0.040335 | 0.040335 | 0.040335 | 0.97678 | -0.44652 | 0.97696 | -0.44294 | 11.0812
177 | 0.024789 | 0.0062153 | -0.024789 | -0.006215 | 5.3743e-07 | 3.3138e-07 | 0.037765 | 0.037765 | 0.037765 | 0.97678 | -0.44652 | 0.97676 | -0.44697 | 10.3749
178 | -0.02845 | -0.0071344 | 0.028459 | 0.0071401 | 9.1943e-06 | 5.7208e-06 | 0.043334 | 0.043334 | 0.043334 | 0.97696 | -0.44294 | 0.97731 | -0.43616 | 11.9049
179 | 0.022606 | 0.005668 | -0.022604 | -0.0056665 | 2.4458e-06 | 1.4965e-06 | 0.03444 | 0.03444 | 0.03444 | 0.97676 | -0.44697 | 0.97664 | -0.44924 | 9.4615
180 | -0.030008 | -0.0075283 | 0.030013 | 0.0075316 | 5.3973e-06 | 3.3679e-06 | 0.045692 | 0.045692 | 0.045692 | 0.97731 | -0.43616 | 0.9775 | -0.43239 | 12.5527
181 | 0.020261 | 0.0050793 | -0.02026 | -0.0050789 | 6.4115e-07 | 3.8788e-07 | 0.03087 | 0.03087 | 0.03087 | 0.97664 | -0.44924 | 0.97661 | -0.44991 | 8.4808
182 | 0.018461 | 0.0046278 | -0.018459 | -0.0046269 | 1.5125e-06 | 9.0423e-07 | 0.028128 | 0.028128 | 0.028128 | 0.97661 | -0.44991 | 0.97652 | -0.45163 | 7.7275
183 | 0.016375 | 0.0041048 | -0.016375 | -0.0041045 | 3.91e-07 | 2.2929e-07 | 0.024953 | 0.024953 | 0.024953 | 0.97652 | -0.45163 | 0.97649 | -0.45213 | 6.8553
184 | 0.06104 | 0.015331 | -0.061017 | -0.015316 | 2.2885e-05 | 1.4558e-05 | 0.092891 | 0.092891 | 0.092891 | 0.97793 | -0.42398 | 0.97753 | -0.43184 | 25.5195
185 | -0.064708 | -0.01625 | 0.064736 | 0.016268 | 2.8074e-05 | 1.7871e-05 | 0.098471 | 0.098471 | 0.098471 | 0.97793 | -0.42398 | 0.97839 | -0.41489 | 27.0525
186 | 0.014222 | 0.003565 | -0.014221 | -0.0035644 | 9.2197e-07 | 5.2458e-07 | 0.021673 | 0.021673 | 0.021673 | 0.97649 | -0.45213 | 0.97643 | -0.45349 | 5.954
187 | 0.012121 | 0.0030381 | -0.012121 | -0.003038 | 2.7352e-07 | 1.4832e-07 | 0.018472 | 0.018472 | 0.018472 | 0.97643 | -0.45349 | 0.9764 | -0.45396 | 5.0748
188 | -0.19722 | -0.049743 | 0.19731 | 0.049797 | 8.5188e-05 | 5.4016e-05 | 0.3005 | 0.3005 | 0.3005 | 0.97697 | -0.44167 | 0.97743 | -0.43265 | 20.6388
189 | -0.19877 | -0.050163 | 0.19881 | 0.05019 | 4.2124e-05 | 2.6713e-05 | 0.30273 | 0.30273 | 0.30273 | 0.97743 | -0.43265 | 0.97766 | -0.42823 | 20.7918
190 | 0.02605 | 0.0065324 | -0.026048 | -0.0065313 | 1.7623e-06 | 1.0896e-06 | 0.039437 | 0.039437 | 0.039437 | 0.98293 | -0.32591 | 0.98286 | -0.32733 | 10.8344
191 | 0.024667 | 0.0061852 | -0.024666 | -0.0061844 | 1.4054e-06 | 8.6543e-07 | 0.037347 | 0.037347 | 0.037347 | 0.98286 | -0.32733 | 0.9828 | -0.32852 | 10.2601
192 | 0.023255 | 0.0058306 | -0.023253 | -0.0058298 | 1.3745e-06 | 8.4224e-07 | 0.03521 | 0.03521 | 0.03521 | 0.9828 | -0.32852 | 0.98274 | -0.32976 | 9.673
193 | 0.021603 | 0.0054162 | -0.021602 | -0.0054156 | 9.3669e-07 | 5.699e-07 | 0.032711 | 0.032711 | 0.032711 | 0.98274 | -0.32976 | 0.98269 | -0.33067 | 8.9865
194 | 0.020191 | 0.005062 | -0.020189 | -0.0050607 | 2.077e-06 | 1.2542e-06 | 0.030574 | 0.030574 | 0.030574 | 0.98269 | -0.33067 | 0.98258 | -0.33283 | 8.3995
195 | 0.01836 | 0.0046024 | -0.018359 | -0.0046016 | 1.3657e-06 | 8.1439e-07 | 0.027805 | 0.027805 | 0.027805 | 0.98258 | -0.33283 | 0.9825 | -0.33439 | 7.6387
196 | -0.0014733 | -0.00036924 | 0.0014733 | 0.00036923 | 2.3773e-09 | -1.459e-08 | 0.0022318 | 0.0022318 | 0.0022318 | 0.9823 | -0.33839 | 0.9823 | -0.33835 | 0.61313
197 | -0.0042233 | -0.0010584 | 0.0042233 | 0.0010584 | 5.7469e-08 | -1.062e-08 | 0.0063976 | 0.0063975 | 0.0063976 | 0.9823 | -0.33835 | 0.98231 | -0.33807 | 1.7576
198 | 0.015431 | 0.0038677 | -0.01543 | -0.0038676 | 3.0846e-07 | 1.7834e-07 | 0.02337 | 0.02337 | 0.02337 | 0.9825 | -0.33439 | 0.98248 | -0.33481 | 6.4204
199 | 0.013396 | 0.0033576 | -0.013395 | -0.0033571 | 1.0113e-06 | 5.6425e-07 | 0.020289 | 0.020289 | 0.020289 | 0.98248 | -0.33481 | 0.9824 | -0.3364 | 5.5738
200 | 0.010521 | 0.0026369 | -0.010521 | -0.0026369 | 6.5612e-08 | 3.3269e-08 | 0.015936 | 0.015936 | 0.015936 | 0.9824 | -0.3364 | 0.98239 | -0.33653 | 4.3781
201 | 0.0079555 | 0.0019938 | -0.007955 | -0.0019937 | 4.3264e-07 | 1.763e-07 | 0.01205 | 0.01205 | 0.01205 | 0.98239 | -0.33653 | 0.98233 | -0.33767 | 3.3105
202 | 0.0057037 | 0.0014294 | -0.0057036 | -0.0014294 | 1.0805e-07 | 2.0286e-08 | 0.0086399 | 0.0086399 | 0.0086399 | 0.98233 | -0.33767 | 0.98231 | -0.33807 | 2.3736
203 | -0.21705 | -0.055067 | 0.21712 | 0.055109 | 6.7245e-05 | 4.2693e-05 | 0.32715 | 0.32715 | 0.32715 | 0.98795 | -0.2289 | 0.98829 | -0.22246 | 22.4693

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.5735 | 0.14756

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.03157 | 0.0079121
1 | 0.0017518 | 0.00043905
2 | 0.00088402 | 0.00022156
3 | 0.00085527 | 0.00021435
4 | 0.0048181 | 0.0012075
5 | 0.01024 | 0.0025665
6 | 0.00087937 | 0.00022039
7 | 0.0035848 | 0.00089844
8 | 0.0039673 | 0.00099431
9 | 0.013554 | 0.003397
10 | 0.0040368 | 0.0010117
11 | 0.0026587 | 0.00066634
12 | 0.0037642 | 0.0009434
13 | 0.002123 | 0.00053207
14 | 0.0028954 | 0.00072566
15 | 0.00051894 | 0.00013006
16 | 0.00097128 | 0.00024343
17 | 0.0036887 | 0.00092448
18 | 0.0023384 | 0.00058606
19 | 0.0024101 | 0.00060403
20 | 0.0023308 | 0.00058414
21 | 0.0039306 | 0.00098511
22 | 0.0041362 | 0.0010366
23 | 0.0012578 | 0.00031523
24 | 0.0040446 | 0.0010137
25 | 0.0071732 | 0.0017978
26 | 0.0014117 | 0.00035381
27 | 0.0021314 | 0.00053418
28 | 0.0009613 | 0.00024092
29 | 0.014827 | 0.003716
30 | 0.00086347 | 0.00021641
31 | 0.004624 | 0.0011589
32 | 0.017762 | 0.0044516
33 | 0.0052195 | 0.0013081
34 | 0.0087313 | 0.0021883
35 | 0.0024323 | 0.0006096
36 | 0.0038749 | 0.00097114
37 | 0.0022579 | 0.00056589
38 | 0.003488 | 0.00087417
39 | 0.0015163 | 0.00038002
40 | 0.0030702 | 0.00076946
41 | 0.002155 | 0.0005401
42 | 0.0035765 | 0.00089637
43 | 0.0024116 | 0.00060439
44 | 0.0059709 | 0.0014964
45 | 0.0036017 | 0.00090267
46 | 0.00067589 | 0.00016939
47 | 0.0077928 | 0.0019531
48 | 0.00081229 | 0.00020358
49 | 0.0017943 | 0.0004497
50 | 0.0020677 | 0.00051823
51 | 0.0043721 | 0.0010957
52 | 0.0012658 | 0.00031724
53 | 0.0010763 | 0.00026975
54 | 0.0011611 | 0.000291
55 | 0.0018924 | 0.00047428
56 | 0.0011672 | 0.00029252
57 | 0.013819 | 0.0034635
58 | 0.0023645 | 0.00059259
59 | 0.0015061 | 0.00037747
60 | 0.00076428 | 0.00019155
61 | 0.00094576 | 0.00023703
62 | 0.0016643 | 0.00041711
63 | 0.0025517 | 0.00063952
64 | 0.00076568 | 0.0001919
65 | 0.0014488 | 0.00036309
66 | 0.0020443 | 0.00051235
67 | 0.0020588 | 0.00051598
68 | 0.0051585 | 0.0012929
69 | 0.0014387 | 0.00036056
70 | 0.0014537 | 0.00036433
71 | 0.0014547 | 0.00036458
72 | 0.0014418 | 0.00036134
73 | 0.0016114 | 0.00040385
74 | 0.0028734 | 0.00072015
75 | 0.0014176 | 0.00035528
76 | 0.030929 | 0.0077516
77 | 0.0022117 | 0.0005543
78 | 0.0015344 | 0.00038455
79 | 0.0031342 | 0.0007855
80 | 0.0016653 | 0.00041737
81 | 0.001647 | 0.00041278
82 | 0.0043711 | 0.0010955
83 | 0.0014696 | 0.00036831
84 | 0.0016466 | 0.00041269
85 | 0.0035984 | 0.00090184
86 | 0.018597 | 0.0046608
87 | 0.0029316 | 0.00073473
88 | 0.028696 | 0.007192
89 | 0.002689 | 0.00067394
90 | 0.0007617 | 0.0001909
91 | 0.0009445 | 0.00023671
92 | 0.02132 | 0.0053433
93 | 0.0013959 | 0.00034986
94 | 0.001918 | 0.00048069
95 | 0.0019175 | 0.00048056
96 | 0.00076329 | 0.0001913
97 | 0.0016468 | 0.00041273
98 | 0.0026936 | 0.00067508
99 | 0.0029492 | 0.00073914
100 | 0.0014545 | 0.00036452
101 | 0.0020093 | 0.00050358
102 | 0.0015978 | 0.00040045
103 | 0.00095769 | 0.00024002
104 | 0.0027239 | 0.00068268
105 | 0.0014535 | 0.00036429
106 | 0.0014698 | 0.00036836
107 | 0.0014686 | 0.00036808
108 | 0.0016055 | 0.00040238
109 | 0.00094234 | 0.00023617
110 | 0.00094302 | 0.00023634
111 | 0.001455 | 0.00036465
112 | 0.0026726 | 0.00066981
113 | 0.0014836 | 0.00037182
114 | 0.0012228 | 0.00030645
115 | 0.00094523 | 0.0002369
116 | 0.001223 | 0.00030652
117 | 0.0014017 | 0.00035131
118 | 0.0014019 | 0.00035136
119 | 0.0013872 | 0.00034767
120 | 0.0013852 | 0.00034716
121 | 0.0034733 | 0.00087048
122 | 0.0032082 | 0.00080406
123 | 0.0048499 | 0.0012155
124 | 0.0043938 | 0.0011012
125 | 0.0039541 | 0.00099099
126 | 0.0032085 | 0.00080413
127 | 0.0039173 | 0.00098176
128 | 0.0048815 | 0.0012234
129 | 0.0038747 | 0.00097108
130 | 0.0016875 | 0.00042293
131 | 0.0019687 | 0.00049341
132 | 0.0021825 | 0.00054698
133 | 0.0015487 | 0.00038813
134 | 0.002343 | 0.00058721
135 | 0.0014357 | 0.00035983
136 | 0.0017997 | 0.00045104
137 | 0.0020835 | 0.00052218
138 | 0.0036674 | 0.00091914
139 | 0.0032434 | 0.00081288
140 | 0.0036212 | 0.00090756
141 | 0.0041972 | 0.0010519
142 | 0.0021529 | 0.00053956
143 | 0.0021001 | 0.00052633
144 | 0.001875 | 0.00046992
145 | 0.0012663 | 0.00031737
146 | 0.0014629 | 0.00036665
147 | 0.0014022 | 0.00035143
148 | 0.0014108 | 0.00035357
149 | 0.0013809 | 0.00034608
150 | 0.0014115 | 0.00035375
151 | 0.0016503 | 0.0004136
152 | 0.001411 | 0.00035364
153 | 0.0018287 | 0.00045831
154 | 0.0014733 | 0.00036924
155 | 0.00275 | 0.00068921
156 | 0.0029281 | 0.00073386
157 | 0.0020346 | 0.00050993
158 | 0.0028734 | 0.00072015
159 | 0.0025658 | 0.00064304
160 | 0.0022513 | 0.00056423
161 | 0.0014803 | 0.00037099
162 | 0.00094583 | 0.00023705
163 | 0.00094312 | 0.00023637
164 | 0.00076242 | 0.00019108

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1