## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2769-3_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2769-3_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2769-3_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2769-3_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2769-3_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2769-3_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2769-3_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2769-3_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2769-3_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2769-3_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2769-3_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2769-3_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2769-3_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2769-3_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2769-3_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2769-3_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2769-3_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2769-3_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2769-3_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2769-3_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2769-3_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2769-3_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2769-3_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2769-3_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2769-3_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2769-3_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2769-3_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2769-3_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2769-3_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2769-3_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2769-3_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2769-3_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2769-3_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2769-3_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2769-3_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2769-3_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2769-3_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2769-3_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2769-3_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2769-3_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2769-3_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2769-3_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2769-3_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2769-3_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2769-3_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2769-3_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2769-3_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2769-3_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2769-3_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2769-3_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2769-3_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2769-3_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2769-3_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2769-3_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2769-3_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2769-3_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2769-3_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2769-3_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2769-3_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2769-3_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2769-3_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2769-3_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2769-3_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2769-3_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2769-3_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2769-3_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2769-3_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2769-3_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2769-3_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2769-3_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2769-3_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2769-3_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2769-3_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2769-3_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2769-3_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2769-3_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2769-3_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2769-3_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2769-3_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2769-3_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2769-3_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2769-3_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2769-3_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2769-3_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2769-3_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2769-3_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2769-3_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2769-3_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2769-3_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2769-3_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2769-3_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2769-3_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2769-3_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2769-3_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2769-3_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2769-3_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2769-3_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2769-3_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2769-3_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2769-3_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2769-3_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2769-3_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2769-3_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2769-3_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2769-3_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2769-3_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2769-3_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2769-3_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2769-3_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2769-3_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2769-3_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2769-3_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2769-3_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2769-3_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2769-3_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2769-3_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2769-3_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2769-3_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2769-3_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2769-3_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2769-3_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2769-3_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2769-3_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2769-3_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2769-3_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2769-3_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2769-3_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2769-3_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2769-3_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2769-3_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2769-3_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2769-3_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2769-3_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2769-3_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2769-3_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2769-3_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_574_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2769-3_0_6_load_0 | 0 | 0.064698 | 0.016215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2769-3_0_6_load_1 | 1 | 0.0015195 | 0.00038082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2769-3_0_6_load_4 | 4 | 0.0024019 | 0.00060197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2769-3_0_6_load_5 | 5 | 0.001698 | 0.00042556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2769-3_0_6_load_75 | 6 | 0.003072 | 0.0007699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2769-3_0_6_load_82 | 8 | 0.0054513 | 0.0013662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2769-3_0_6_load_74 | 10 | 0.0017528 | 0.00043928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2769-3_0_6_load_45 | 11 | 0.0011227 | 0.00028137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2769-3_0_6_load_81 | 12 | 0.0021411 | 0.0005366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2769-3_0_6_load_84 | 13 | 0.001165 | 0.00029197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2769-3_0_6_load_55 | 14 | 0.0055169 | 0.0013827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2769-3_0_6_load_6 | 15 | 0.00817 | 0.0020476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2769-3_0_6_load_117 | 21 | 0.0018618 | 0.00046661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2769-3_0_6_load_34 | 22 | 0.0037937 | 0.0009508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2769-3_0_6_load_121 | 24 | 0.0036029 | 0.00090297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2769-3_0_6_load_122 | 25 | 0.00076113 | 0.00019076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2769-3_0_6_load_119 | 26 | 0.0019066 | 0.00047785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2769-3_0_6_load_143 | 27 | 0.0030374 | 0.00076125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2769-3_0_6_load_141 | 28 | 0.0037249 | 0.00093356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2769-3_0_6_load_138 | 30 | 0.0013112 | 0.00032861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2769-3_0_6_load_32 | 32 | 0.02065 | 0.0051753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2769-3_0_6_load_103 | 33 | 0.0019955 | 0.00050012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2769-3_0_6_load_120 | 34 | 0.0036887 | 0.00092448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2769-3_0_6_load_40 | 36 | 0.0069447 | 0.0017405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2769-3_0_6_load_13 | 38 | 0.0011007 | 0.00027585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2769-3_0_6_load_14 | 39 | 0.004168 | 0.0010446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2769-3_0_6_load_15 | 40 | 0.0046905 | 0.0011755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2769-3_0_6_load_17 | 42 | 0.030939 | 0.007754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2769-3_0_6_load_39 | 43 | 0.0024001 | 0.00060151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2769-3_0_6_load_18 | 45 | 0.00082734 | 0.00020735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2769-3_0_6_load_43 | 46 | 0.000478 | 0.0001198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2769-3_0_6_load_145 | 50 | 0.068326 | 0.017124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2769-3_0_6_load_21 | 51 | 0.0035771 | 0.0008965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2769-3_0_6_load_22 | 52 | 0.0236 | 0.0059147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2769-3_0_6_load_79 | 53 | 0.0023863 | 0.00059806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2769-3_0_6_load_78 | 54 | 0.0024719 | 0.00061952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2769-3_0_6_load_27 | 55 | 0.013814 | 0.0034621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2769-3_0_6_load_28 | 56 | 0.0060732 | 0.0015221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2769-3_0_6_load_29 | 57 | 0.010862 | 0.0027223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2769-3_0_6_load_30 | 58 | 0.02062 | 0.0051678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2769-3_0_6_load_31 | 59 | 0.0025357 | 0.00063551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2769-3_0_6_load_36 | 60 | 0.016906 | 0.0042371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2769-3_0_6_load_129 | 61 | 0.011946 | 0.002994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2769-3_0_6_load_35 | 62 | 0.015552 | 0.0038978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2769-3_0_6_load_33 | 63 | 0.0065198 | 0.001634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2769-3_0_6_load_123 | 65 | 0.0030648 | 0.0007681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2769-3_0_6_load_53 | 66 | 0.0016409 | 0.00041125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2769-3_0_6_load_44 | 67 | 0.0031113 | 0.00077978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2769-3_0_6_load_46 | 68 | 0.0011227 | 0.00028137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2769-3_0_6_load_48 | 69 | 0.0011243 | 0.00028179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2769-3_0_6_load_86 | 71 | 0.0015851 | 0.00039726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2769-3_0_6_load_87 | 72 | 0.0017821 | 0.00044663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2769-3_0_6_load_49 | 73 | 0.0023335 | 0.00058483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2769-3_0_6_load_52 | 76 | 0.00090556 | 0.00022696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2769-3_0_6_load_140 | 77 | 0.00063791 | 0.00015988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2769-3_0_6_load_54 | 78 | 0.0016424 | 0.00041161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2769-3_0_6_load_56 | 79 | 0.00164 | 0.00041102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2769-3_0_6_load_76 | 80 | 0.0016423 | 0.00041161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2769-3_0_6_load_57 | 81 | 0.001276 | 0.0003198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2769-3_0_6_load_58 | 82 | 0.0022308 | 0.0005591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2769-3_0_6_load_60 | 83 | 0.0019851 | 0.0004975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2769-3_0_6_load_69 | 84 | 0.0022545 | 0.00056503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2769-3_0_6_load_67 | 85 | 0.0019395 | 0.00048609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2769-3_0_6_load_72 | 86 | 0.00164 | 0.00041102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2769-3_0_6_load_66 | 87 | 0.0015885 | 0.00039813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2769-3_0_6_load_62 | 88 | 0.0016392 | 0.00041082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2769-3_0_6_load_63 | 89 | 0.0019136 | 0.00047959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2769-3_0_6_load_64 | 90 | 0.0016423 | 0.00041161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2769-3_0_6_load_65 | 91 | 0.0016415 | 0.00041141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2769-3_0_6_load_71 | 92 | 0.00111 | 0.00027819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2769-3_0_6_load_80 | 93 | 0.0027966 | 0.00070089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2769-3_0_6_load_68 | 94 | 0.002363 | 0.00059221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2769-3_0_6_load_70 | 95 | 0.0015506 | 0.00038862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2769-3_0_6_load_73 | 96 | 0.0025008 | 0.00062675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2769-3_0_6_load_88 | 97 | 0.0017791 | 0.00044589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2769-3_0_6_load_137 | 98 | 0.0026097 | 0.00065405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2769-3_0_6_load_136 | 99 | 0.0017032 | 0.00042686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2769-3_0_6_load_125 | 100 | 0.0015375 | 0.00038533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2769-3_0_6_load_124 | 101 | 0.0026466 | 0.00066331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2769-3_0_6_load_89 | 102 | 0.0017802 | 0.00044617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2769-3_0_6_load_90 | 103 | 0.0021749 | 0.00054508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2769-3_0_6_load_91 | 104 | 0.0020312 | 0.00050907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2769-3_0_6_load_92 | 105 | 0.0017813 | 0.00044644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2769-3_0_6_load_93 | 106 | 0.0017826 | 0.00044676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2769-3_0_6_load_94 | 107 | 0.0015081 | 0.00037797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2769-3_0_6_load_95 | 108 | 0.0019902 | 0.0004988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2769-3_0_6_load_96 | 109 | 0.0015451 | 0.00038725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2769-3_0_6_load_97 | 110 | 0.0016728 | 0.00041925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2769-3_0_6_load_98 | 111 | 0.0016322 | 0.00040908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2769-3_0_6_load_109 | 112 | 0.00277 | 0.00069422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2769-3_0_6_load_106 | 113 | 0.0025705 | 0.00064422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2769-3_0_6_load_104 | 114 | 0.0016198 | 0.00040597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2769-3_0_6_load_107 | 115 | 0.0012337 | 0.0003092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2769-3_0_6_load_99 | 117 | 0.0032686 | 0.00081918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2769-3_0_6_load_100 | 118 | 0.0015369 | 0.00038519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2769-3_0_6_load_101 | 119 | 0.0028673 | 0.00071861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2769-3_0_6_load_133 | 120 | 0.0037716 | 0.00094524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2769-3_0_6_load_130 | 121 | 0.0023067 | 0.00057812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2769-3_0_6_load_108 | 122 | 0.0023801 | 0.00059651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2769-3_0_6_load_127 | 124 | 0.0015967 | 0.00040017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2769-3_0_6_load_111 | 125 | 0.0012501 | 0.00031329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2769-3_0_6_load_112 | 126 | 0.0018932 | 0.00047449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2769-3_0_6_load_113 | 127 | 0.00099229 | 0.00024869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2769-3_0_6_load_114 | 128 | 0.0011793 | 0.00029557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2769-3_0_6_load_115 | 129 | 0.0014298 | 0.00035835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2769-3_0_6_load_116 | 130 | 0.0018863 | 0.00047276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2769-3_0_6_load_118 | 132 | 0.0016854 | 0.00042241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2769-3_0_6_load_132 | 133 | 0.0039957 | 0.0010014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2769-3_0_6_load_134 | 134 | 0.001675 | 0.0004198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2769-3_0_6_load_135 | 135 | 0.0012761 | 0.00031981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 59 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2769-3_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0086146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2769-3_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.017691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_2769-3_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.013477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2769-3_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.017817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2769-3_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.025685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_2769-3_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.013682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2769-3_0_6_line_6 |  | 3 | 7 | 0.07033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2769-3_0_6_line_7 |  | 4 | 8 | 0.0068004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2769-3_0_6_line_8 |  | 5 | 9 | 0.027101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_2769-3_0_6_line_9 |  | 6 | 10 | 0.01477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2769-3_0_6_line_10 |  | 7 | 11 | 0.013185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2769-3_0_6_line_11 |  | 8 | 12 | 0.021261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2769-3_0_6_line_12 |  | 9 | 13 | 0.048687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_2769-3_0_6_line_13 |  | 9 | 14 | 0.025968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2769-3_0_6_line_14 |  | 10 | 96 | 0.0051697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2769-3_0_6_line_15 |  | 11 | 67 | 0.0031822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2769-3_0_6_line_16 |  | 12 | 93 | 0.019355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2769-3_0_6_line_17 |  | 13 | 65 | 0.035257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_2769-3_0_6_line_18 |  | 14 | 66 | 0.027904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2769-3_0_6_line_19 |  | 15 | 16 | 0.12319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_2769-3_0_6_line_20 |  | 15 | 17 | 0.066677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_2769-3_0_6_line_21 |  | 16 | 18 | 0.014801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_2769-3_0_6_line_22 |  | 17 | 19 | 0.034569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_2769-3_0_6_line_23 |  | 17 | 20 | 0.016468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2769-3_0_6_line_24 |  | 18 | 21 | 0.087753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_2769-3_0_6_line_25 |  | 18 | 22 | 0.009541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_2769-3_0_6_line_26 |  | 19 | 27 | 0.010259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2769-3_0_6_line_27 |  | 19 | 28 | 0.040805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_2769-3_0_6_line_28 |  | 20 | 29 | 0.03333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2769-3_0_6_line_29 |  | 20 | 30 | 0.016286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2769-3_0_6_line_30 |  | 21 | 31 | 0.047126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_2769-3_0_6_line_31 |  | 22 | 32 | 0.022994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_2769-3_0_6_line_32 |  | 23 | 24 | 0.022508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2769-3_0_6_line_33 |  | 23 | 25 | 0.036217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2769-3_0_6_line_34 |  | 23 | 26 | 0.021103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2769-3_0_6_line_35 |  | 25 | 33 | 0.019592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2769-3_0_6_line_36 |  | 26 | 34 | 0.020353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2769-3_0_6_line_37 |  | 28 | 35 | 0.069581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_2769-3_0_6_line_38 |  | 29 | 36 | 0.032494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2769-3_0_6_line_39 |  | 30 | 37 | 0.0023616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2769-3_0_6_line_40 |  | 31 | 64 | 0.053832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_2769-3_0_6_line_41 |  | 32 | 63 | 0.0093701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_2769-3_0_6_line_42 |  | 33 | 119 | 0.024412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2769-3_0_6_line_43 |  | 34 | 123 | 0.016264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2769-3_0_6_line_44 |  | 35 | 49 | 0.002991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_2769-3_0_6_line_45 |  | 37 | 77 | 0.015153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2769-3_0_6_line_46 |  | 38 | 39 | 0.043082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_2769-3_0_6_line_47 |  | 38 | 40 | 0.0072225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_2769-3_0_6_line_48 |  | 39 | 41 | 0.0097356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_2769-3_0_6_line_49 |  | 40 | 42 | 0.034144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_2769-3_0_6_line_50 |  | 41 | 43 | 0.055853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2769-3_0_6_line_51 |  | 41 | 44 | 0.024224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_2769-3_0_6_line_52 |  | 42 | 45 | 0.00029703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_2769-3_0_6_line_53 |  | 43 | 46 | 0.00065091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2769-3_0_6_line_54 |  | 44 | 47 | 0.072004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_2769-3_0_6_line_55 |  | 45 | 48 | 0.037268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_2769-3_0_6_line_56 |  | 47 | 51 | 0.035757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2769-3_0_6_line_57 |  | 48 | 49 | 0.038782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_2769-3_0_6_line_58 |  | 49 | 50 | 0.018417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2769-3_0_6_line_59 |  | 51 | 52 | 0.044003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2769-3_0_6_line_60 |  | 53 | 54 | 0.024936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2769-3_0_6_line_61 |  | 54 | 80 | 0.027531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2769-3_0_6_line_62 |  | 55 | 56 | 0.011034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_2769-3_0_6_line_63 |  | 55 | 57 | 0.0020236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_2769-3_0_6_line_64 |  | 56 | 58 | 0.014407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_2769-3_0_6_line_65 |  | 57 | 59 | 0.034933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_2769-3_0_6_line_66 |  | 58 | 60 | 0.0010284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_2769-3_0_6_line_67 |  | 59 | 61 | 0.00096608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2769-3_0_6_line_68 |  | 60 | 62 | 0.0030275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_2769-3_0_6_line_69 |  | 62 | 63 | 0.016889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_2769-3_0_6_line_70 |  | 64 | 98 | 0.016114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2769-3_0_6_line_71 |  | 64 | 99 | 0.018662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2769-3_0_6_line_72 |  | 64 | 100 | 0.01703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_2769-3_0_6_line_73 |  | 65 | 101 | 0.00010008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
74 | LV_2769-3_0_6_line_74 |  | 66 | 78 | 0.0071543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2769-3_0_6_line_75 |  | 67 | 68 | 0.019208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2769-3_0_6_line_76 |  | 68 | 69 | 0.0069032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2769-3_0_6_line_77 |  | 69 | 70 | 0.013753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2769-3_0_6_line_78 |  | 70 | 71 | 0.008122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2769-3_0_6_line_79 |  | 70 | 72 | 0.01288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2769-3_0_6_line_80 |  | 71 | 97 | 1.3235e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2769-3_0_6_line_81 |  | 72 | 102 | 0.0067035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2769-3_0_6_line_82 |  | 73 | 74 | 0.062375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2769-3_0_6_line_83 |  | 74 | 75 | 0.021019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2769-3_0_6_line_84 |  | 74 | 76 | 0.028025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2769-3_0_6_line_85 |  | 75 | 77 | 0.0047393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2769-3_0_6_line_86 |  | 78 | 79 | 0.0071519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2769-3_0_6_line_87 |  | 79 | 80 | 0.0071519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2769-3_0_6_line_88 |  | 81 | 82 | 0.014078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2769-3_0_6_line_89 |  | 82 | 83 | 0.0035225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2769-3_0_6_line_90 |  | 83 | 84 | 0.013144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2769-3_0_6_line_91 |  | 84 | 85 | 0.003707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2769-3_0_6_line_92 |  | 85 | 94 | 0.013279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2769-3_0_6_line_93 |  | 86 | 87 | 0.003343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2769-3_0_6_line_94 |  | 87 | 90 | 0.0038758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2769-3_0_6_line_95 |  | 88 | 89 | 0.0017362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2769-3_0_6_line_96 |  | 88 | 90 | 0.0072178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2769-3_0_6_line_97 |  | 89 | 91 | 0.005482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2769-3_0_6_line_98 |  | 91 | 92 | 0.021601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2769-3_0_6_line_99 |  | 92 | 93 | 0.00205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2769-3_0_6_line_100 |  | 94 | 95 | 0.0043875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2769-3_0_6_line_101 |  | 95 | 96 | 0.012101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2769-3_0_6_line_102 |  | 99 | 135 | 0.0012469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2769-3_0_6_line_103 |  | 100 | 101 | 0.056477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
104 | LV_2769-3_0_6_line_104 |  | 102 | 103 | 0.001994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2769-3_0_6_line_105 |  | 103 | 104 | 0.001049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2769-3_0_6_line_106 |  | 104 | 105 | 0.0036587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2769-3_0_6_line_107 |  | 105 | 106 | 0.006707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2769-3_0_6_line_108 |  | 107 | 108 | 0.0045873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2769-3_0_6_line_109 |  | 107 | 109 | 0.01724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2769-3_0_6_line_110 |  | 108 | 110 | 0.012229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2769-3_0_6_line_111 |  | 109 | 111 | 0.019924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2769-3_0_6_line_112 |  | 110 | 112 | 0.01026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2769-3_0_6_line_113 |  | 111 | 113 | 0.0144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2769-3_0_6_line_114 |  | 111 | 114 | 0.017382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2769-3_0_6_line_115 |  | 112 | 115 | 0.0093901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2769-3_0_6_line_116 |  | 113 | 116 | 0.0057624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2769-3_0_6_line_117 |  | 115 | 122 | 0.0030802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2769-3_0_6_line_118 |  | 116 | 120 | 0.02076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2769-3_0_6_line_119 |  | 116 | 121 | 0.0060753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2769-3_0_6_line_120 |  | 117 | 118 | 0.01434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2769-3_0_6_line_121 |  | 117 | 119 | 0.022362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2769-3_0_6_line_122 |  | 121 | 131 | 0.01153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2769-3_0_6_line_123 |  | 122 | 123 | 0.012051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2769-3_0_6_line_124 |  | 123 | 124 | 0.010554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2769-3_0_6_line_125 |  | 125 | 126 | 0.0050264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2769-3_0_6_line_126 |  | 125 | 127 | 0.014787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2769-3_0_6_line_127 |  | 126 | 128 | 0.011893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2769-3_0_6_line_128 |  | 127 | 129 | 0.016226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2769-3_0_6_line_129 |  | 128 | 130 | 0.0059025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2769-3_0_6_line_130 |  | 129 | 131 | 0.0038718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2769-3_0_6_line_131 |  | 130 | 132 | 0.011584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2769-3_0_6_line_132 |  | 131 | 133 | 0.033103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2769-3_0_6_line_133 |  | 132 | 134 | 0.00033974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2769-3_0_6_line_134 |  | 134 | 135 | 0.016689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2769-3_0_6_trafo_31 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 136 | 59 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2612971.6216 | 1262889.4906 | 2612963.6936 | 1262892.861
1 | 2612987.9026 | 1262882.5693 | 2612971.6216 | 1262889.4906
2 | 2612951.2912 | 1262898.1334 | 2612963.6936 | 1262892.861
3 | 2612987.9026 | 1262882.5693 | 2612994.4714 | 1262899.1307
4 | 2612987.9026 | 1262882.5693 | 2613011.3532 | 1262872.0925
5 | 2612951.2912 | 1262898.1334 | 2612955.8845 | 1262911.0218
6 | 2612897.5599 | 1262899.3174 | 2612904.909 | 1262917.8461 | 2612951.2912 | 1262898.1334
7 | 2612994.4714 | 1262899.1307 | 2612996.9786 | 1262905.452
8 | 2613036.0971 | 1262861.0378 | 2613011.3532 | 1262872.0925
9 | 2612960.843 | 1262924.9348 | 2612955.8845 | 1262911.0218
10 | 2612897.5599 | 1262899.3174 | 2612909.5415 | 1262893.8147
11 | 2613004.8173 | 1262925.2149 | 2612996.9786 | 1262905.452
12 | 2613036.0971 | 1262861.0378 | 2613033.1783 | 1262859.3303 | 2613014.1325 | 1262830.0907 | 2613007.6641 | 1262821.9338
13 | 2613036.0971 | 1262861.0378 | 2613048.9795 | 1262883.585
14 | 2612962.5785 | 1262929.8045 | 2612960.843 | 1262924.9348
15 | 2612912.4333 | 1262892.4866 | 2612909.5415 | 1262893.8147
16 | 2613011.9534 | 1262943.2067 | 2613004.8173 | 1262925.2149
17 | 2613007.6641 | 1262821.9338 | 2612995.7963 | 1262806.968 | 2612985.6425 | 1262794.4003
18 | 2613062.6269 | 1262907.9233 | 2613055.5164 | 1262895.026 | 2613048.9795 | 1262883.585
19 | 2612986.6948 | 1262670.1988 | 2613097.6318 | 1262616.6328
20 | 2613157.6591 | 1262587.6071 | 2613145.4353 | 1262593.5508 | 2613097.6318 | 1262616.6328
21 | 2612986.6948 | 1262670.1988 | 2612993.3624 | 1262683.4224
22 | 2613157.6591 | 1262587.6071 | 2613161.7693 | 1262595.6551 | 2613162.6107 | 1262606.8757 | 2613162.2516 | 1262615.9478 | 2613161.8936 | 1262621.1395
23 | 2613172.2447 | 1262579.8786 | 2613157.6591 | 1262587.6071
24 | 2612993.3624 | 1262683.4224 | 2612990.531 | 1262683.0382 | 2612982.943 | 1262677.3066 | 2612958.1357 | 1262685.2245 | 2612959.1702 | 1262697.8465 | 2612961.0309 | 1262734.4807
25 | 2612993.3624 | 1262683.4224 | 2612997.8985 | 1262691.8161
26 | 2613172.1129 | 1262622.3407 | 2613161.8936 | 1262621.1395
27 | 2613161.8936 | 1262621.1395 | 2613161.0005 | 1262626.4189 | 2613158.8862 | 1262635.5649 | 2613156.6383 | 1262643.7656 | 2613153.0121 | 1262655.2877 | 2613151.0278 | 1262660.3973
28 | 2613172.2447 | 1262579.8786 | 2613178.9201 | 1262575.8795 | 2613184.268 | 1262572.6781 | 2613200.8625 | 1262562.6525
29 | 2613172.2447 | 1262579.8786 | 2613165.9887 | 1262564.8424
30 | 2612975.227 | 1262778.4702 | 2612975.8042 | 1262772.8343 | 2612961.3441 | 1262740.6473 | 2612961.0309 | 1262734.4807
31 | 2612997.8985 | 1262691.8161 | 2613008.8306 | 1262712.0448
32 | 2612880.0205 | 1262651.0535 | 2612879.7036 | 1262654.811 | 2612887.3767 | 1262671.9049
33 | 2612880.0205 | 1262651.0535 | 2612846.4212 | 1262664.5717
34 | 2612880.0205 | 1262651.0535 | 2612879.7036 | 1262654.811 | 2612886.8015 | 1262670.6236
35 | 2612846.4212 | 1262664.5717 | 2612828.2454 | 1262671.8844
36 | 2612886.8015 | 1262670.6236 | 2612895.1364 | 1262689.1917
37 | 2613126.6204 | 1262725.5219 | 2613127.1982 | 1262723.1104 | 2613132.1417 | 1262708.5336 | 2613141.7392 | 1262684.316 | 2613151.0278 | 1262660.3973
38 | 2613200.8625 | 1262562.6525 | 2613217.2711 | 1262590.6996
39 | 2613165.0815 | 1262562.662 | 2613165.9887 | 1262564.8424
40 | 2612936.795 | 1262740.7939 | 2612971.3516 | 1262773.2248 | 2612975.227 | 1262778.4702
41 | 2613013.2854 | 1262720.2881 | 2613008.8306 | 1262712.0448
42 | 2612828.2454 | 1262671.8844 | 2612805.5977 | 1262680.9963
43 | 2612903.1619 | 1262702.6613 | 2612900.6861 | 1262701.5552 | 2612895.1364 | 1262689.1917
44 | 2613126.1695 | 1262728.4785 | 2613126.6204 | 1262725.5219
45 | 2613165.0815 | 1262562.662 | 2613158.1969 | 1262549.1629
46 | 2613181.368 | 1262876.5165 | 2613170.2661 | 1262850.4709 | 2613163.2003 | 1262837.5019
47 | 2613159.7448 | 1262831.1596 | 2613163.2003 | 1262837.5019
48 | 2613185.1855 | 1262885.4724 | 2613181.368 | 1262876.5165
49 | 2613143.4368 | 1262801.1621 | 2613143.8891 | 1262802.057 | 2613159.7448 | 1262831.1596
50 | 2613185.1855 | 1262885.4724 | 2613238.341 | 1262868.3244
51 | 2613185.1855 | 1262885.4724 | 2613189.5092 | 1262895.6001 | 2613194.2498 | 1262907.9413
52 | 2613143.3028 | 1262800.897 | 2613143.4368 | 1262801.1621
53 | 2613238.9605 | 1262868.1245 | 2613238.341 | 1262868.3244
54 | 2613194.2498 | 1262907.9413 | 2613195.6503 | 1262911.5914 | 2613200.2561 | 1262923.5654 | 2613203.5603 | 1262931.4448 | 2613221.64 | 1262974.5257
55 | 2613128.1936 | 1262766.9205 | 2613132.4295 | 1262779.3828 | 2613143.3028 | 1262800.897
56 | 2613221.64 | 1262974.5257 | 2613255.1318 | 1262962.0014
57 | 2613126.1695 | 1262728.4785 | 2613125.2384 | 1262737.3492 | 2613125.1623 | 1262747.9229 | 2613126.3269 | 1262759.5001 | 2613128.1936 | 1262766.9205
58 | 2613110.5988 | 1262718.5707 | 2613126.1695 | 1262728.4785
59 | 2613249.3077 | 1262924.9464 | 2613261.9263 | 1262959.4607 | 2613255.1318 | 1262962.0014
60 | 2613086.2792 | 1262950.8241 | 2613098.3184 | 1262972.661
61 | 2613086.2792 | 1262950.8241 | 2613072.9871 | 1262926.7146
62 | 2613035.3391 | 1262761.0963 | 2613030.0933 | 1262751.3895
63 | 2613036.3012 | 1262762.8765 | 2613035.3391 | 1262761.0963
64 | 2613023.2435 | 1262738.7146 | 2613030.0933 | 1262751.3895
65 | 2613036.3012 | 1262762.8765 | 2613052.9098 | 1262793.6092
66 | 2613023.2435 | 1262738.7146 | 2613022.7545 | 1262737.8098
67 | 2613053.3691 | 1262794.4591 | 2613052.9098 | 1262793.6092
68 | 2613022.7545 | 1262737.8098 | 2613021.3152 | 1262735.1463
69 | 2613013.2854 | 1262720.2881 | 2613021.3152 | 1262735.1463
70 | 2612936.795 | 1262740.7939 | 2612926.136 | 1262728.7089
71 | 2612936.795 | 1262740.7939 | 2612919.4418 | 1262747.6595
72 | 2612936.795 | 1262740.7939 | 2612936.3238 | 1262742.7387 | 2612947.3534 | 1262752.9474
73 | 2612985.5796 | 1262794.3225 | 2612985.6425 | 1262794.4003
74 | 2613062.6269 | 1262907.9233 | 2613066.0811 | 1262914.1884
75 | 2612912.4333 | 1262892.4866 | 2612916.8848 | 1262890.4422 | 2612911.2292 | 1262877.2981
76 | 2612908.5007 | 1262870.957 | 2612911.2292 | 1262877.2981
77 | 2612903.0648 | 1262858.3234 | 2612908.5007 | 1262870.957
78 | 2612903.0648 | 1262858.3234 | 2612895.5296 | 1262861.3546
79 | 2612903.0648 | 1262858.3234 | 2612898.646 | 1262846.225
80 | 2612895.5173 | 1262861.3595 | 2612895.5296 | 1262861.3546
81 | 2612898.646 | 1262846.225 | 2612896.3462 | 1262839.9283
82 | 2613146.1035 | 1262526.4841 | 2613141.8678 | 1262500.2456 | 2613134.3885 | 1262486.2306 | 2613122.9575 | 1262470.7948 | 2613122.6062 | 1262470.185
83 | 2613156.0437 | 1262544.941 | 2613150.9987 | 1262533.7999 | 2613146.1035 | 1262526.4841
84 | 2613146.1035 | 1262526.4841 | 2613138.659 | 1262520.608 | 2613132.4222 | 1262513.5783 | 2613124.9461 | 1262508.3138
85 | 2613156.0437 | 1262544.941 | 2613158.1969 | 1262549.1629
86 | 2613066.0811 | 1262914.1884 | 2613069.5341 | 1262920.4515
87 | 2613069.5341 | 1262920.4515 | 2613072.9871 | 1262926.7146
88 | 2612984.1374 | 1262990.2968 | 2612979.4112 | 1262977.0356
89 | 2612979.4112 | 1262977.0356 | 2612978.2287 | 1262973.7175
90 | 2612973.8161 | 1262961.3361 | 2612978.2287 | 1262973.7175
91 | 2612972.5716 | 1262957.8443 | 2612973.8161 | 1262961.3361
92 | 2612972.5716 | 1262957.8443 | 2612968.1138 | 1262945.336
93 | 2613027.4246 | 1262982.2128 | 2613028.6572 | 1262985.3203
94 | 2613027.4246 | 1262982.2128 | 2613025.9956 | 1262978.61
95 | 2613023.3345 | 1262971.9007 | 2613022.6944 | 1262970.2869
96 | 2613023.3345 | 1262971.9007 | 2613025.9956 | 1262978.61
97 | 2613022.6944 | 1262970.2869 | 2613020.6732 | 1262965.1911
98 | 2613012.7093 | 1262945.1123 | 2613020.6732 | 1262965.1911
99 | 2613012.7093 | 1262945.1123 | 2613011.9534 | 1262943.2067
100 | 2612968.1138 | 1262945.336 | 2612966.6408 | 1262941.2032
101 | 2612962.5785 | 1262929.8045 | 2612966.6408 | 1262941.2032
102 | 2612918.2823 | 1262748.1182 | 2612919.4418 | 1262747.6595
103 | 2612947.3534 | 1262752.9474 | 2612966.3784 | 1262770.5566 | 2612985.5796 | 1262794.3225
104 | 2612896.3462 | 1262839.9283 | 2612895.6621 | 1262838.0553
105 | 2612895.3022 | 1262837.07 | 2612895.6621 | 1262838.0553
106 | 2612894.047 | 1262833.6334 | 2612895.3022 | 1262837.07
107 | 2612894.047 | 1262833.6334 | 2612891.746 | 1262827.3334
108 | 2612855.3913 | 1262722.1612 | 2612859.6384 | 1262720.4276
109 | 2612855.3913 | 1262722.1612 | 2612839.43 | 1262728.6766
110 | 2612870.9602 | 1262715.806 | 2612859.6384 | 1262720.4276
111 | 2612820.9836 | 1262736.2065 | 2612839.43 | 1262728.6766
112 | 2612880.4592 | 1262711.9286 | 2612870.9602 | 1262715.806
113 | 2612820.9836 | 1262736.2065 | 2612826.733 | 1262749.4089
114 | 2612820.9836 | 1262736.2065 | 2612804.8142 | 1262742.5837
115 | 2612880.4592 | 1262711.9286 | 2612889.1528 | 1262708.3798
116 | 2612829.0337 | 1262754.6921 | 2612826.733 | 1262749.4089
117 | 2612889.1528 | 1262708.3798 | 2612892.0046 | 1262707.2157
118 | 2612829.0337 | 1262754.6921 | 2612811.3086 | 1262762.07 | 2612810.6037 | 1262760.6231
119 | 2612829.0337 | 1262754.6921 | 2612831.4624 | 1262760.2608
120 | 2612784.8518 | 1262689.3431 | 2612771.5479 | 1262694.6957
121 | 2612784.8518 | 1262689.3431 | 2612805.5977 | 1262680.9963
122 | 2612836.0719 | 1262770.8294 | 2612831.4624 | 1262760.2608
123 | 2612903.1619 | 1262702.6613 | 2612892.0046 | 1262707.2157
124 | 2612903.1619 | 1262702.6613 | 2612910.1429 | 1262710.5762
125 | 2612870.455 | 1262767.0404 | 2612875.1289 | 1262765.1913
126 | 2612870.455 | 1262767.0404 | 2612864.2089 | 1262769.5116 | 2612856.148 | 1262769.8891
127 | 2612875.1289 | 1262765.1913 | 2612886.1882 | 1262760.8158
128 | 2612856.148 | 1262769.8891 | 2612839.9395 | 1262770.6483
129 | 2612886.1882 | 1262760.8158 | 2612891.6767 | 1262758.6443
130 | 2612836.0719 | 1262770.8294 | 2612839.9395 | 1262770.6483
131 | 2612902.4479 | 1262754.3829 | 2612891.6767 | 1262758.6443
132 | 2612836.0719 | 1262770.8294 | 2612831.5083 | 1262773.7994 | 2612830.3373 | 1262775.398 | 2612829.6696 | 1262788.0941 | 2612818.7001 | 1262789.0711 | 2612818.3804 | 1262787.1024
133 | 2612902.4479 | 1262754.3829 | 2612902.7638 | 1262754.2579
134 | 2612902.7638 | 1262754.2579 | 2612918.2823 | 1262748.1182

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2612971.6216 | 1262889.4906
1 | 2612963.6936 | 1262892.861
2 | 2612987.9026 | 1262882.5693
3 | 2612951.2912 | 1262898.1334
4 | 2612994.4714 | 1262899.1307
5 | 2613011.3532 | 1262872.0925
6 | 2612955.8845 | 1262911.0218
7 | 2612897.5599 | 1262899.3174
8 | 2612996.9786 | 1262905.452
9 | 2613036.0971 | 1262861.0378
10 | 2612960.843 | 1262924.9348
11 | 2612909.5415 | 1262893.8147
12 | 2613004.8173 | 1262925.2149
13 | 2613007.6641 | 1262821.9338
14 | 2613048.9795 | 1262883.585
15 | 2613097.6318 | 1262616.6328
16 | 2612986.6948 | 1262670.1988
17 | 2613157.6591 | 1262587.6071
18 | 2612993.3624 | 1262683.4224
19 | 2613161.8936 | 1262621.1395
20 | 2613172.2447 | 1262579.8786
21 | 2612961.0309 | 1262734.4807
22 | 2612997.8985 | 1262691.8161
23 | 2612880.0205 | 1262651.0535
24 | 2612887.3767 | 1262671.9049
25 | 2612846.4212 | 1262664.5717
26 | 2612886.8015 | 1262670.6236
27 | 2613172.1129 | 1262622.3407
28 | 2613151.0278 | 1262660.3973
29 | 2613200.8625 | 1262562.6525
30 | 2613165.9887 | 1262564.8424
31 | 2612975.227 | 1262778.4702
32 | 2613008.8306 | 1262712.0448
33 | 2612828.2454 | 1262671.8844
34 | 2612895.1364 | 1262689.1917
35 | 2613126.6204 | 1262725.5219
36 | 2613217.2711 | 1262590.6996
37 | 2613165.0815 | 1262562.662
38 | 2613163.2003 | 1262837.5019
39 | 2613181.368 | 1262876.5165
40 | 2613159.7448 | 1262831.1596
41 | 2613185.1855 | 1262885.4724
42 | 2613143.4368 | 1262801.1621
43 | 2613238.341 | 1262868.3244
44 | 2613194.2498 | 1262907.9413
45 | 2613143.3028 | 1262800.897
46 | 2613238.9605 | 1262868.1245
47 | 2613221.64 | 1262974.5257
48 | 2613128.1936 | 1262766.9205
49 | 2613126.1695 | 1262728.4785
50 | 2613110.5988 | 1262718.5707
51 | 2613255.1318 | 1262962.0014
52 | 2613249.3077 | 1262924.9464
53 | 2613098.3184 | 1262972.661
54 | 2613086.2792 | 1262950.8241
55 | 2613035.3391 | 1262761.0963
56 | 2613030.0933 | 1262751.3895
57 | 2613036.3012 | 1262762.8765
58 | 2613023.2435 | 1262738.7146
59 | 2613052.9098 | 1262793.6092
60 | 2613022.7545 | 1262737.8098
61 | 2613053.3691 | 1262794.4591
62 | 2613021.3152 | 1262735.1463
63 | 2613013.2854 | 1262720.2881
64 | 2612936.795 | 1262740.7939
65 | 2612985.6425 | 1262794.4003
66 | 2613062.6269 | 1262907.9233
67 | 2612912.4333 | 1262892.4866
68 | 2612911.2292 | 1262877.2981
69 | 2612908.5007 | 1262870.957
70 | 2612903.0648 | 1262858.3234
71 | 2612895.5296 | 1262861.3546
72 | 2612898.646 | 1262846.225
73 | 2613122.6062 | 1262470.185
74 | 2613146.1035 | 1262526.4841
75 | 2613156.0437 | 1262544.941
76 | 2613124.9461 | 1262508.3138
77 | 2613158.1969 | 1262549.1629
78 | 2613066.0811 | 1262914.1884
79 | 2613069.5341 | 1262920.4515
80 | 2613072.9871 | 1262926.7146
81 | 2612984.1374 | 1262990.2968
82 | 2612979.4112 | 1262977.0356
83 | 2612978.2287 | 1262973.7175
84 | 2612973.8161 | 1262961.3361
85 | 2612972.5716 | 1262957.8443
86 | 2613028.6572 | 1262985.3203
87 | 2613027.4246 | 1262982.2128
88 | 2613023.3345 | 1262971.9007
89 | 2613022.6944 | 1262970.2869
90 | 2613025.9956 | 1262978.61
91 | 2613020.6732 | 1262965.1911
92 | 2613012.7093 | 1262945.1123
93 | 2613011.9534 | 1262943.2067
94 | 2612968.1138 | 1262945.336
95 | 2612966.6408 | 1262941.2032
96 | 2612962.5785 | 1262929.8045
97 | 2612895.5173 | 1262861.3595
98 | 2612926.136 | 1262728.7089
99 | 2612919.4418 | 1262747.6595
100 | 2612947.3534 | 1262752.9474
101 | 2612985.5796 | 1262794.3225
102 | 2612896.3462 | 1262839.9283
103 | 2612895.6621 | 1262838.0553
104 | 2612895.3022 | 1262837.07
105 | 2612894.047 | 1262833.6334
106 | 2612891.746 | 1262827.3334
107 | 2612855.3913 | 1262722.1612
108 | 2612859.6384 | 1262720.4276
109 | 2612839.43 | 1262728.6766
110 | 2612870.9602 | 1262715.806
111 | 2612820.9836 | 1262736.2065
112 | 2612880.4592 | 1262711.9286
113 | 2612826.733 | 1262749.4089
114 | 2612804.8142 | 1262742.5837
115 | 2612889.1528 | 1262708.3798
116 | 2612829.0337 | 1262754.6921
117 | 2612784.8518 | 1262689.3431
118 | 2612771.5479 | 1262694.6957
119 | 2612805.5977 | 1262680.9963
120 | 2612810.6037 | 1262760.6231
121 | 2612831.4624 | 1262760.2608
122 | 2612892.0046 | 1262707.2157
123 | 2612903.1619 | 1262702.6613
124 | 2612910.1429 | 1262710.5762
125 | 2612870.455 | 1262767.0404
126 | 2612875.1289 | 1262765.1913
127 | 2612856.148 | 1262769.8891
128 | 2612886.1882 | 1262760.8158
129 | 2612839.9395 | 1262770.6483
130 | 2612891.6767 | 1262758.6443
131 | 2612836.0719 | 1262770.8294
132 | 2612902.4479 | 1262754.3829
133 | 2612818.3804 | 1262787.1024
134 | 2612902.7638 | 1262754.2579
135 | 2612918.2824 | 1262748.1182
136 | 2613061.902 | 1262810.2485

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1