## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2831-12_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2831-12_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2831-12_0_7_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2831-12_0_7_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2831-12_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2831-12_0_7_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2831-12_0_7_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2831-12_0_7_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2831-12_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2831-12_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2831-12_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2831-12_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2831-12_0_7_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2831-12_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2831-12_0_7_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2831-12_0_7_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2831-12_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2831-12_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2831-12_0_7_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2831-12_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2831-12_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2831-12_0_7_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2831-12_0_7_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2831-12_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2831-12_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2831-12_0_7_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2831-12_0_7_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2831-12_0_7_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2831-12_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2831-12_0_7_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2831-12_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2831-12_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2831-12_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2831-12_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2831-12_0_7_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2831-12_0_7_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2831-12_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2831-12_0_7_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2831-12_0_7_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2831-12_0_7_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2831-12_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2831-12_0_7_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2831-12_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2831-12_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2831-12_0_7_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2831-12_0_7_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2831-12_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2831-12_0_7_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2831-12_0_7_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2831-12_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2831-12_0_7_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2831-12_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2831-12_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2831-12_0_7_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2831-12_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2831-12_0_7_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2831-12_0_7_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2831-12_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2831-12_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2831-12_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2831-12_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2831-12_0_7_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2831-12_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2831-12_0_7_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2831-12_0_7_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2831-12_0_7_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2831-12_0_7_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2831-12_0_7_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2831-12_0_7_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2831-12_0_7_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2831-12_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2831-12_0_7_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2831-12_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2831-12_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2831-12_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2831-12_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2831-12_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2831-12_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2831-12_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2831-12_0_7_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2831-12_0_7_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2831-12_0_7_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2831-12_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2831-12_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2831-12_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2831-12_0_7_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2831-12_0_7_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2831-12_0_7_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2831-12_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2831-12_0_7_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2831-12_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2831-12_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2831-12_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2831-12_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2831-12_0_7_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2831-12_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2831-12_0_7_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2831-12_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2831-12_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2831-12_0_7_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2831-12_0_7_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2831-12_0_7_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2831-12_0_7_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2831-12_0_7_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2831-12_0_7_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2831-12_0_7_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2831-12_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2831-12_0_7_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2831-12_0_7_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2831-12_0_7_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2831-12_0_7_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2831-12_0_7_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2831-12_0_7_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2831-12_0_7_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2831-12_0_7_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2831-12_0_7_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2831-12_0_7_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2831-12_0_7_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2831-12_0_7_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2831-12_0_7_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2831-12_0_7_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2831-12_0_7_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2831-12_0_7_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2831-12_0_7_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_295_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2831-12_0_7_load_0 | 0 | 0.0060358 | 0.0015127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2831-12_0_7_load_2 | 2 | 0.0022768 | 0.00057061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2831-12_0_7_load_3 | 3 | 0.0018891 | 0.00047345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2831-12_0_7_load_32 | 6 | 0.0023373 | 0.00058579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2831-12_0_7_load_30 | 7 | 0.0051616 | 0.0012936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2831-12_0_7_load_37 | 8 | 0.0031542 | 0.00079051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2831-12_0_7_load_34 | 9 | 0.0055825 | 0.0013991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2831-12_0_7_load_4 | 10 | 0.010085 | 0.0025276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2831-12_0_7_load_47 | 16 | 0.005255 | 0.001317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2831-12_0_7_load_52 | 18 | 0.032526 | 0.0081518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2831-12_0_7_load_53 | 21 | 0.078566 | 0.019691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2831-12_0_7_load_33 | 25 | 0.060491 | 0.015161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2831-12_0_7_load_131 | 26 | 0.0035753 | 0.00089605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2831-12_0_7_load_55 | 29 | 0.018384 | 0.0046074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2831-12_0_7_load_20 | 31 | 0.0082584 | 0.0020698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2831-12_0_7_load_41 | 32 | 0.0084339 | 0.0021137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2831-12_0_7_load_18 | 34 | 0.011214 | 0.0028105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2831-12_0_7_load_15 | 35 | 0.018292 | 0.0045845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2831-12_0_7_load_26 | 36 | 0.010367 | 0.0025981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2831-12_0_7_load_28 | 39 | 0.0053303 | 0.0013359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2831-12_0_7_load_29 | 40 | 0.0028343 | 0.00071034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2831-12_0_7_load_54 | 41 | 0.0026158 | 0.00065557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2831-12_0_7_load_66 | 42 | 0.0025959 | 0.00065059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2831-12_0_7_load_51 | 43 | 0.0032236 | 0.0008079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2831-12_0_7_load_65 | 44 | 0.00456 | 0.0011429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2831-12_0_7_load_39 | 45 | 0.0025096 | 0.00062897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2831-12_0_7_load_38 | 47 | 0.0053987 | 0.0013531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2831-12_0_7_load_35 | 48 | 0.0042095 | 0.001055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2831-12_0_7_load_49 | 49 | 0.0029675 | 0.00074373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2831-12_0_7_load_50 | 50 | 0.0028222 | 0.00070731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2831-12_0_7_load_113 | 53 | 0.0039392 | 0.00098726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2831-12_0_7_load_130 | 55 | 0.0071311 | 0.0017872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2831-12_0_7_load_59 | 57 | 0.0016708 | 0.00041875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2831-12_0_7_load_57 | 58 | 0.0021545 | 0.00053997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2831-12_0_7_load_72 | 59 | 0.001544 | 0.00038697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2831-12_0_7_load_68 | 60 | 0.002061 | 0.00051654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2831-12_0_7_load_77 | 61 | 0.0015101 | 0.00037846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2831-12_0_7_load_75 | 62 | 0.0015063 | 0.00037752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2831-12_0_7_load_60 | 63 | 0.0022171 | 0.00055565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2831-12_0_7_load_91 | 67 | 0.0014234 | 0.00035673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2831-12_0_7_load_124 | 69 | 0.0023881 | 0.00059851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2831-12_0_7_load_90 | 70 | 0.0034774 | 0.00087153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2831-12_0_7_load_112 | 71 | 0.0014969 | 0.00037516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2831-12_0_7_load_71 | 72 | 0.0021819 | 0.00054683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2831-12_0_7_load_67 | 73 | 0.0033665 | 0.00084373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2831-12_0_7_load_69 | 74 | 0.0023557 | 0.0005904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2831-12_0_7_load_70 | 75 | 0.0036116 | 0.00090516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2831-12_0_7_load_73 | 76 | 0.001733 | 0.00043433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2831-12_0_7_load_74 | 77 | 0.0014936 | 0.00037434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2831-12_0_7_load_76 | 78 | 0.0015925 | 0.00039913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2831-12_0_7_load_88 | 79 | 0.0016104 | 0.0004036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2831-12_0_7_load_89 | 80 | 0.001033 | 0.0002589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2831-12_0_7_load_78 | 81 | 0.0010727 | 0.00026883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2831-12_0_7_load_79 | 82 | 0.0017541 | 0.00043961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2831-12_0_7_load_80 | 83 | 0.0017659 | 0.00044259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2831-12_0_7_load_81 | 84 | 0.0019196 | 0.0004811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2831-12_0_7_load_82 | 85 | 0.00093858 | 0.00023523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2831-12_0_7_load_98 | 86 | 0.00065182 | 0.00016336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2831-12_0_7_load_108 | 87 | 0.002045 | 0.00051252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2831-12_0_7_load_96 | 88 | 0.0010819 | 0.00027115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2831-12_0_7_load_109 | 89 | 0.0039598 | 0.00099242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2831-12_0_7_load_83 | 90 | 0.0037042 | 0.00092836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2831-12_0_7_load_84 | 91 | 0.0014126 | 0.00035404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2831-12_0_7_load_85 | 92 | 0.00087194 | 0.00021853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2831-12_0_7_load_86 | 93 | 0.0025378 | 0.00063603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2831-12_0_7_load_87 | 94 | 0.0010197 | 0.00025557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2831-12_0_7_load_104 | 95 | 0.0034209 | 0.00085735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2831-12_0_7_load_105 | 96 | 0.0014144 | 0.00035448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2831-12_0_7_load_129 | 99 | 0.00071996 | 0.00018044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2831-12_0_7_load_128 | 100 | 0.00092136 | 0.00023092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2831-12_0_7_load_94 | 101 | 0.0016466 | 0.00041267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2831-12_0_7_load_95 | 102 | 0.0017789 | 0.00044585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2831-12_0_7_load_97 | 103 | 0.001206 | 0.00030226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2831-12_0_7_load_106 | 104 | 0.0022592 | 0.00056622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2831-12_0_7_load_107 | 105 | 0.0022457 | 0.00056282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2831-12_0_7_load_99 | 106 | 0.0060434 | 0.0015146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2831-12_0_7_load_100 | 107 | 0.0020075 | 0.00050313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2831-12_0_7_load_101 | 108 | 0.001906 | 0.00047769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2831-12_0_7_load_102 | 109 | 0.0088381 | 0.002215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2831-12_0_7_load_103 | 110 | 0.0087122 | 0.0021835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2831-12_0_7_load_125 | 111 | 0.0054418 | 0.0013638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2831-12_0_7_load_121 | 112 | 0.0025095 | 0.00062895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2831-12_0_7_load_110 | 113 | 0.0028969 | 0.00072603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2831-12_0_7_load_123 | 115 | 0.0030809 | 0.00077215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2831-12_0_7_load_122 | 116 | 0.0013546 | 0.00033949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2831-12_0_7_load_126 | 117 | 0.002353 | 0.00058972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2831-12_0_7_load_115 | 119 | 0.0062431 | 0.0015647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2831-12_0_7_load_117 | 120 | 0.0023941 | 0.00060001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2831-12_0_7_load_118 | 121 | 0.0017687 | 0.00044329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2831-12_0_7_load_120 | 122 | 0.0035434 | 0.00088806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2831-12_0_7_load_127 | 123 | 0.00062023 | 0.00015544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 21 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2831-12_0_7_line_0 |  | 0 | 1 | 0.018728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2831-12_0_7_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0079239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
2 | LV_2831-12_0_7_line_2 |  | 1 | 3 | 0.015563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_2831-12_0_7_line_3 |  | 2 | 4 | 0.015892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_2831-12_0_7_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0052247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_2831-12_0_7_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0077852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_2831-12_0_7_line_6 |  | 4 | 7 | 0.021564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2831-12_0_7_line_7 |  | 5 | 8 | 0.01696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_2831-12_0_7_line_8 |  | 5 | 9 | 0.018725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2831-12_0_7_line_9 |  | 6 | 45 | 0.01643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_2831-12_0_7_line_10 |  | 8 | 49 | 0.025627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_2831-12_0_7_line_11 |  | 9 | 48 | 0.0041547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2831-12_0_7_line_12 |  | 10 | 11 | 0.011701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2831-12_0_7_line_13 |  | 10 | 12 | 0.014004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2831-12_0_7_line_14 |  | 11 | 13 | 0.061701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2831-12_0_7_line_15 |  | 12 | 14 | 0.044553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2831-12_0_7_line_16 |  | 13 | 15 | 0.056025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2831-12_0_7_line_17 |  | 13 | 16 | 0.03266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2831-12_0_7_line_18 |  | 14 | 25 | 0.016965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2831-12_0_7_line_19 |  | 15 | 17 | 0.060973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2831-12_0_7_line_20 |  | 15 | 18 | 0.019323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2831-12_0_7_line_21 |  | 17 | 26 | 0.074048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2831-12_0_7_line_22 |  | 19 | 20 | 0.047972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_2831-12_0_7_line_23 |  | 19 | 21 | 0.0016444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_2831-12_0_7_line_24 |  | 20 | 36 | 0.036883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_2831-12_0_7_line_25 |  | 20 | 33 | 0.026462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2831-12_0_7_line_26 |  | 21 | 24 | 0.029714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_2831-12_0_7_line_27 |  | 22 | 23 | 0.020516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2831-12_0_7_line_28 |  | 22 | 24 | 0.02841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2831-12_0_7_line_29 |  | 23 | 25 | 0.015562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2831-12_0_7_line_30 |  | 23 | 30 | 0.024237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2831-12_0_7_line_31 |  | 24 | 37 | 0.017969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2831-12_0_7_line_32 |  | 27 | 28 | 0.037678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2831-12_0_7_line_33 |  | 27 | 29 | 0.0056638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2831-12_0_7_line_34 |  | 28 | 32 | 0.039517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2831-12_0_7_line_35 |  | 29 | 37 | 0.04038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2831-12_0_7_line_36 |  | 30 | 31 | 0.017558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2831-12_0_7_line_37 |  | 33 | 34 | 0.029643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2831-12_0_7_line_38 |  | 33 | 35 | 0.023326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2831-12_0_7_line_39 |  | 36 | 38 | 0.028926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_2831-12_0_7_line_40 |  | 38 | 39 | 0.0014175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_2831-12_0_7_line_41 |  | 38 | 40 | 0.023923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2831-12_0_7_line_42 |  | 39 | 41 | 0.013843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_2831-12_0_7_line_43 |  | 40 | 42 | 0.01347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2831-12_0_7_line_44 |  | 41 | 43 | 0.0064213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_2831-12_0_7_line_45 |  | 42 | 44 | 0.016381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2831-12_0_7_line_46 |  | 43 | 50 | 0.018238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_2831-12_0_7_line_47 |  | 44 | 73 | 0.0045335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2831-12_0_7_line_48 |  | 45 | 46 | 0.018641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_2831-12_0_7_line_49 |  | 45 | 47 | 0.020234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2831-12_0_7_line_50 |  | 46 | 51 | 0.040814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2831-12_0_7_line_51 |  | 46 | 52 | 0.045268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_2831-12_0_7_line_52 |  | 49 | 50 | 0.007337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_2831-12_0_7_line_53 |  | 51 | 53 | 0.0099035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2831-12_0_7_line_54 |  | 52 | 54 | 0.1875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_2831-12_0_7_line_55 |  | 52 | 55 | 0.010728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2831-12_0_7_line_56 |  | 53 | 56 | 0.053788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2831-12_0_7_line_57 |  | 54 | 57 | 0.10854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_2831-12_0_7_line_58 |  | 54 | 58 | 0.090697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2831-12_0_7_line_59 |  | 56 | 119 | 0.018721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2831-12_0_7_line_60 |  | 57 | 61 | 0.0065273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_2831-12_0_7_line_61 |  | 59 | 60 | 0.021798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2831-12_0_7_line_62 |  | 60 | 73 | 0.03717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2831-12_0_7_line_63 |  | 61 | 62 | 0.005863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_2831-12_0_7_line_64 |  | 62 | 76 | 0.0062603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_2831-12_0_7_line_65 |  | 63 | 64 | 0.023494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2831-12_0_7_line_66 |  | 64 | 65 | 0.059054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2831-12_0_7_line_67 |  | 65 | 66 | 0.046726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2831-12_0_7_line_68 |  | 65 | 67 | 0.0026393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2831-12_0_7_line_69 |  | 65 | 68 | 0.033681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_2831-12_0_7_line_70 |  | 66 | 69 | 0.014363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2831-12_0_7_line_71 |  | 67 | 70 | 0.014574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2831-12_0_7_line_72 |  | 68 | 71 | 0.026787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_2831-12_0_7_line_73 |  | 68 | 72 | 0.022942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2831-12_0_7_line_74 |  | 70 | 97 | 0.077578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2831-12_0_7_line_75 |  | 71 | 117 | 0.024638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_2831-12_0_7_line_76 |  | 72 | 75 | 0.025394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2831-12_0_7_line_77 |  | 74 | 75 | 0.023177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2831-12_0_7_line_78 |  | 76 | 77 | 0.006459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_2831-12_0_7_line_79 |  | 77 | 78 | 0.01788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
80 | LV_2831-12_0_7_line_80 |  | 78 | 79 | 0.0074573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_2831-12_0_7_line_81 |  | 79 | 80 | 0.0079005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_2831-12_0_7_line_82 |  | 80 | 94 | 0.013589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_2831-12_0_7_line_83 |  | 81 | 82 | 0.0079579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2831-12_0_7_line_84 |  | 81 | 83 | 0.014453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2831-12_0_7_line_85 |  | 82 | 84 | 7.875e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2831-12_0_7_line_86 |  | 83 | 85 | 0.0048619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2831-12_0_7_line_87 |  | 84 | 86 | 0.0061721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2831-12_0_7_line_88 |  | 85 | 87 | 0.009627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_2831-12_0_7_line_89 |  | 86 | 88 | 0.0076719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2831-12_0_7_line_90 |  | 87 | 89 | 0.0089985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
91 | LV_2831-12_0_7_line_91 |  | 88 | 101 | 0.0032464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2831-12_0_7_line_92 |  | 89 | 115 | 0.0076995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_2831-12_0_7_line_93 |  | 90 | 91 | 0.038312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_2831-12_0_7_line_94 |  | 90 | 92 | 0.022956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_2831-12_0_7_line_95 |  | 91 | 93 | 0.022237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_2831-12_0_7_line_96 |  | 92 | 94 | 0.0065212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_2831-12_0_7_line_97 |  | 93 | 95 | 0.025388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
98 | LV_2831-12_0_7_line_98 |  | 95 | 96 | 0.0046324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_2831-12_0_7_line_99 |  | 96 | 113 | 0.018914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
100 | LV_2831-12_0_7_line_100 |  | 97 | 98 | 0.11219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2831-12_0_7_line_101 |  | 98 | 99 | 0.13028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2831-12_0_7_line_102 |  | 99 | 100 | 0.034409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2831-12_0_7_line_103 |  | 100 | 123 | 0.029134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2831-12_0_7_line_104 |  | 101 | 102 | 0.018687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2831-12_0_7_line_105 |  | 102 | 103 | 6.1105e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2831-12_0_7_line_106 |  | 103 | 104 | 0.018974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2831-12_0_7_line_107 |  | 104 | 105 | 0.0011113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2831-12_0_7_line_108 |  | 106 | 107 | 0.0024766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2831-12_0_7_line_109 |  | 106 | 108 | 0.010872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2831-12_0_7_line_110 |  | 107 | 109 | 0.018831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2831-12_0_7_line_111 |  | 108 | 110 | 0.0026973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2831-12_0_7_line_112 |  | 110 | 111 | 0.013155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2831-12_0_7_line_113 |  | 111 | 112 | 0.017373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
114 | LV_2831-12_0_7_line_114 |  | 112 | 118 | 0.023443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
115 | LV_2831-12_0_7_line_115 |  | 113 | 114 | 0.014784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
116 | LV_2831-12_0_7_line_116 |  | 114 | 117 | 0.010237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
117 | LV_2831-12_0_7_line_117 |  | 114 | 118 | 0.016053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
118 | LV_2831-12_0_7_line_118 |  | 115 | 116 | 0.010828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
119 | LV_2831-12_0_7_line_119 |  | 116 | 122 | 0.0038678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
120 | LV_2831-12_0_7_line_120 |  | 118 | 120 | 0.023748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
121 | LV_2831-12_0_7_line_121 |  | 120 | 121 | 0.001451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
122 | LV_2831-12_0_7_line_122 |  | 121 | 122 | 0.015368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2831-12_0_7_trafo_53 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 124 | 21 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2620462.3099 | 1264540.3236 | 2620449.7776 | 1264554.2409
1 | 2620462.3099 | 1264540.3236 | 2620456.3372 | 1264535.1164
2 | 2620462.3099 | 1264540.3236 | 2620463.7063 | 1264541.5404 | 2620474.046 | 1264550.5449
3 | 2620444.3588 | 1264524.6731 | 2620456.3372 | 1264535.1164
4 | 2620477.9861 | 1264553.9761 | 2620474.046 | 1264550.5449
5 | 2620444.3588 | 1264524.6731 | 2620438.4876 | 1264519.5604
6 | 2620444.3588 | 1264524.6731 | 2620430.755 | 1264541.4046
7 | 2620477.9861 | 1264553.9761 | 2620482.303 | 1264557.7381 | 2620490.729 | 1264565.1681
8 | 2620477.9861 | 1264553.9761 | 2620465.0304 | 1264567.4957
9 | 2620424.8289 | 1264510.4292 | 2620438.4876 | 1264519.5604
10 | 2620509.9504 | 1264582.1176 | 2620490.729 | 1264565.1681
11 | 2620462.1557 | 1264570.4954 | 2620465.0304 | 1264567.4957
12 | 2620351.9678 | 1264695.8631 | 2620361.825 | 1264702.168
13 | 2620373.6221 | 1264709.7138 | 2620361.825 | 1264702.168
14 | 2620305.7471 | 1264658.6454 | 2620309.0686 | 1264669.4532 | 2620322.2361 | 1264676.8479 | 2620351.9678 | 1264695.8631
15 | 2620373.6221 | 1264709.7138 | 2620391.0687 | 1264720.8704 | 2620393.4068 | 1264717.5984 | 2620399.1451 | 1264708.7453 | 2620403.7361 | 1264700.6888
16 | 2620305.7471 | 1264658.6454 | 2620309.0686 | 1264669.4532 | 2620322.2361 | 1264676.8479 | 2620307.577 | 1264702.5822
17 | 2620305.7471 | 1264658.6454 | 2620309.027 | 1264637.6309 | 2620315.4531 | 1264628.2255
18 | 2620403.7361 | 1264700.6888 | 2620412.1329 | 1264685.947
19 | 2620258.7112 | 1264723.1627 | 2620265.9802 | 1264726.8457 | 2620269.9965 | 1264730.4619 | 2620276.6622 | 1264723.402 | 2620283.8269 | 1264720.1687 | 2620296.1988 | 1264713.6176 | 2620307.577 | 1264702.5822
20 | 2620307.577 | 1264702.5822 | 2620300.2767 | 1264720.473
21 | 2620258.7112 | 1264723.1627 | 2620293.228 | 1264657.6018
22 | 2620515.4326 | 1264671.9654 | 2620473.6848 | 1264648.1156
23 | 2620473.6848 | 1264648.1156 | 2620472.2843 | 1264647.2537
24 | 2620515.4326 | 1264671.9654 | 2620532.2251 | 1264639.1273
25 | 2620503.7163 | 1264695.7081 | 2620515.4326 | 1264671.9654
26 | 2620446.979 | 1264631.6787 | 2620472.2843 | 1264647.2537
27 | 2620419.8351 | 1264672.4246 | 2620430.8288 | 1264655.0837
28 | 2620430.8288 | 1264655.0837 | 2620446.979 | 1264631.6787
29 | 2620419.8351 | 1264672.4246 | 2620412.1329 | 1264685.947
30 | 2620419.8351 | 1264672.4246 | 2620398.8833 | 1264660.1328
31 | 2620431.6423 | 1264622.2415 | 2620432.5967 | 1264622.823 | 2620446.979 | 1264631.6787
32 | 2620373.1428 | 1264568.803 | 2620405.0924 | 1264588.9269
33 | 2620405.0924 | 1264588.9269 | 2620409.885 | 1264591.945
34 | 2620373.1428 | 1264568.803 | 2620356.3539 | 1264604.5765
35 | 2620431.6423 | 1264622.2415 | 2620427.2662 | 1264602.8907 | 2620409.885 | 1264591.945
36 | 2620398.8833 | 1264660.1328 | 2620408.7478 | 1264645.6079
37 | 2620503.7163 | 1264695.7081 | 2620525.8275 | 1264715.4518
38 | 2620503.7163 | 1264695.7081 | 2620492.9034 | 1264716.3766
39 | 2620545.3951 | 1264613.3729 | 2620532.2251 | 1264639.1273
40 | 2620545.3951 | 1264613.3729 | 2620544.332 | 1264612.4354
41 | 2620545.3951 | 1264613.3729 | 2620562.2414 | 1264630.3584
42 | 2620533.949 | 1264603.2796 | 2620544.332 | 1264612.4354
43 | 2620562.2414 | 1264630.3584 | 2620571.7266 | 1264639.9221
44 | 2620533.949 | 1264603.2796 | 2620529.1327 | 1264599.0326
45 | 2620583.2616 | 1264651.5524 | 2620571.7266 | 1264639.9221
46 | 2620529.1327 | 1264599.0326 | 2620515.4535 | 1264586.9702
47 | 2620583.2616 | 1264651.5524 | 2620586.4541 | 1264654.7713
48 | 2620424.8289 | 1264510.4292 | 2620408.8526 | 1264500.7452
49 | 2620424.8289 | 1264510.4292 | 2620421.6596 | 1264516.6782 | 2620415.1459 | 1264528.1901
50 | 2620374.8642 | 1264479.8805 | 2620389.8609 | 1264494.1753 | 2620397.1417 | 1264496.691 | 2620408.8526 | 1264500.7452
51 | 2620408.8526 | 1264500.7452 | 2620397.1417 | 1264496.691 | 2620395.1967 | 1264488.5453 | 2620406.9871 | 1264476.0994 | 2620408.7731 | 1264477.9069 | 2620412.136 | 1264474.4605
52 | 2620509.9504 | 1264582.1176 | 2620515.4535 | 1264586.9702
53 | 2620374.8642 | 1264479.8805 | 2620368.1766 | 1264473.4975 | 2620367.6183 | 1264473.148
54 | 2620478.7326 | 1264490.5124 | 2620459.5796 | 1264473.9459 | 2620448.0053 | 1264456.5161 | 2620407.2245 | 1264415.914 | 2620403.7257 | 1264419.46 | 2620436.0779 | 1264449.6924 | 2620412.136 | 1264474.4605
55 | 2620412.136 | 1264474.4605 | 2620414.9059 | 1264477.0385 | 2620419.9335 | 1264472.2486
56 | 2620326.1677 | 1264439.552 | 2620335.5722 | 1264450.8254 | 2620350.0897 | 1264462.172 | 2620367.6183 | 1264473.148
57 | 2620478.7326 | 1264490.5124 | 2620547.2291 | 1264560.0755 | 2620554.8897 | 1264567.8549
58 | 2620478.7326 | 1264490.5124 | 2620490.6324 | 1264457.3527 | 2620508.962 | 1264405.0019
59 | 2620326.1677 | 1264439.552 | 2620312.8871 | 1264426.3572
60 | 2620559.4695 | 1264572.5059 | 2620554.8897 | 1264567.8549
61 | 2620612.8508 | 1264680.9396 | 2620628.396 | 1264696.2208
62 | 2620586.4541 | 1264654.7713 | 2620595.169 | 1264663.5582 | 2620612.8508 | 1264680.9396
63 | 2620559.4695 | 1264572.5059 | 2620563.5832 | 1264576.6834
64 | 2620567.9757 | 1264581.144 | 2620563.5832 | 1264576.6834
65 | 2620775.552 | 1264595.7516 | 2620773.2822 | 1264603.1265 | 2620772.1868 | 1264618.8662
66 | 2620720.0454 | 1264576.5995 | 2620734.278 | 1264578.6619 | 2620742.429 | 1264582.0594 | 2620770.1377 | 1264593.6089 | 2620775.552 | 1264595.7516
67 | 2620720.0454 | 1264576.5995 | 2620734.278 | 1264578.6619 | 2620742.429 | 1264582.0594 | 2620743.9719 | 1264577.9953 | 2620750.7668 | 1264560.0733
68 | 2620720.0454 | 1264576.5995 | 2620720.2226 | 1264573.9662
69 | 2620720.0454 | 1264576.5995 | 2620718.1883 | 1264610.2275
70 | 2620750.7668 | 1264560.0733 | 2620751.0602 | 1264549.4113 | 2620751.4908 | 1264545.74
71 | 2620721.2008 | 1264559.4254 | 2620720.2226 | 1264573.9662
72 | 2620718.1883 | 1264610.2275 | 2620693.126 | 1264600.7721
73 | 2620718.1883 | 1264610.2275 | 2620716.268 | 1264633.0893
74 | 2620726.4081 | 1264482.0227 | 2620721.2008 | 1264559.4254
75 | 2620672.8413 | 1264587.1625 | 2620687.4601 | 1264598.6344 | 2620693.126 | 1264600.7721
76 | 2620716.268 | 1264633.0893 | 2620714.1426 | 1264658.3939
77 | 2620712.2026 | 1264681.4895 | 2620714.1426 | 1264658.3939
78 | 2620567.9757 | 1264581.144 | 2620572.5076 | 1264585.7463
79 | 2620585.0529 | 1264598.4862 | 2620572.5076 | 1264585.7463
80 | 2620585.0529 | 1264598.4862 | 2620590.2852 | 1264603.7997
81 | 2620590.2852 | 1264603.7997 | 2620595.8285 | 1264609.4291
82 | 2620605.3628 | 1264619.1113 | 2620595.8285 | 1264609.4291
83 | 2620675.2425 | 1264464.3562 | 2620675.9605 | 1264456.4308
84 | 2620675.2425 | 1264464.3562 | 2620673.9386 | 1264478.7506
85 | 2620675.9676 | 1264456.3524 | 2620675.9605 | 1264456.4308
86 | 2620673.4999 | 1264483.5927 | 2620673.9386 | 1264478.7506
87 | 2620676.5244 | 1264450.2055 | 2620675.9676 | 1264456.3524
88 | 2620673.4999 | 1264483.5927 | 2620672.6314 | 1264493.1804
89 | 2620676.5244 | 1264450.2055 | 2620677.2166 | 1264442.5649
90 | 2620672.6314 | 1264493.1804 | 2620671.8196 | 1264502.1421
91 | 2620677.5095 | 1264439.3317 | 2620677.2166 | 1264442.5649
92 | 2620671.8196 | 1264502.1421 | 2620671.1249 | 1264509.8102
93 | 2620626.045 | 1264640.1144 | 2620652.3045 | 1264666.7815 | 2620652.4319 | 1264665.9047
94 | 2620626.045 | 1264640.1144 | 2620609.9383 | 1264623.7578
95 | 2620655.6285 | 1264643.8989 | 2620652.4319 | 1264665.9047
96 | 2620605.3628 | 1264619.1113 | 2620609.9383 | 1264623.7578
97 | 2620655.6285 | 1264643.8989 | 2620659.2781 | 1264618.7748
98 | 2620659.2781 | 1264618.7748 | 2620659.944 | 1264614.1905
99 | 2620659.944 | 1264614.1905 | 2620662.6629 | 1264595.4734
100 | 2620726.4081 | 1264482.0227 | 2620731.556 | 1264388.1533 | 2620727.565 | 1264385.96 | 2620724.3531 | 1264382.7465 | 2620722.1756 | 1264378.7695 | 2620721.2047 | 1264374.3297
101 | 2620721.2047 | 1264374.3297 | 2620700.5851 | 1264370.2437 | 2620690.6922 | 1264367.4295 | 2620678.4356 | 1264362.2053 | 2620666.2322 | 1264352.5116 | 2620658.6479 | 1264344.1682 | 2620654.5417 | 1264336.0816 | 2620652.2154 | 1264327.2452 | 2620651.6121 | 1264316.6913 | 2620651.7848 | 1264306.0401 | 2620651.7913 | 1264286.6842
102 | 2620651.4417 | 1264252.281 | 2620651.7992 | 1264263.0325 | 2620651.7913 | 1264286.6842
103 | 2620650.3241 | 1264223.1762 | 2620650.5177 | 1264224.4901 | 2620651.4417 | 1264252.281
104 | 2620677.5095 | 1264439.3317 | 2620679.1954 | 1264420.721
105 | 2620679.2009 | 1264420.6602 | 2620679.1954 | 1264420.721
106 | 2620680.1945 | 1264401.7178 | 2620679.7044 | 1264415.102 | 2620679.2009 | 1264420.6602
107 | 2620680.1945 | 1264401.7178 | 2620680.2352 | 1264400.6072
108 | 2620599.3288 | 1264555.3897 | 2620596.8988 | 1264554.9117
109 | 2620599.3288 | 1264555.3897 | 2620609.9963 | 1264557.4881
110 | 2620578.5739 | 1264550.6521 | 2620585.5014 | 1264552.6698 | 2620596.8988 | 1264554.9117
111 | 2620612.6429 | 1264558.0087 | 2620609.9963 | 1264557.4881
112 | 2620625.5506 | 1264560.5478 | 2620612.6429 | 1264558.0087
113 | 2620625.5506 | 1264560.5478 | 2620625.5506 | 1264560.5478 | 2620642.8265 | 1264562.378
114 | 2620666.1392 | 1264564.8477 | 2620642.8265 | 1264562.378
115 | 2620664.7882 | 1264580.843 | 2620662.6629 | 1264595.4734
116 | 2620664.7882 | 1264580.843 | 2620672.8413 | 1264587.1625
117 | 2620664.7882 | 1264580.843 | 2620666.1392 | 1264564.8477
118 | 2620670.1481 | 1264520.5936 | 2620671.1249 | 1264509.8102
119 | 2620670.1481 | 1264520.5936 | 2620669.7991 | 1264524.4456
120 | 2620666.1392 | 1264564.8477 | 2620668.2817 | 1264541.1962
121 | 2620668.2817 | 1264541.1962 | 2620668.4126 | 1264539.7511
122 | 2620669.7991 | 1264524.4456 | 2620668.4126 | 1264539.7511

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2620449.7776 | 1264554.2409
1 | 2620462.3099 | 1264540.3236
2 | 2620456.3372 | 1264535.1164
3 | 2620474.046 | 1264550.5449
4 | 2620444.3588 | 1264524.6731
5 | 2620477.9861 | 1264553.9761
6 | 2620438.4876 | 1264519.5604
7 | 2620430.755 | 1264541.4046
8 | 2620490.729 | 1264565.1681
9 | 2620465.0304 | 1264567.4957
10 | 2620361.825 | 1264702.168
11 | 2620351.9678 | 1264695.8631
12 | 2620373.6221 | 1264709.7138
13 | 2620305.7471 | 1264658.6454
14 | 2620403.7361 | 1264700.6888
15 | 2620307.577 | 1264702.5822
16 | 2620315.4531 | 1264628.2255
17 | 2620258.7112 | 1264723.1627
18 | 2620300.2767 | 1264720.473
19 | 2620473.6848 | 1264648.1156
20 | 2620515.4326 | 1264671.9654
21 | 2620472.2843 | 1264647.2537
22 | 2620430.8288 | 1264655.0837
23 | 2620419.8351 | 1264672.4246
24 | 2620446.979 | 1264631.6787
25 | 2620412.1329 | 1264685.947
26 | 2620293.228 | 1264657.6018
27 | 2620405.0924 | 1264588.9269
28 | 2620373.1428 | 1264568.803
29 | 2620409.885 | 1264591.945
30 | 2620398.8833 | 1264660.1328
31 | 2620408.7478 | 1264645.6079
32 | 2620356.3539 | 1264604.5765
33 | 2620503.7163 | 1264695.7081
34 | 2620525.8275 | 1264715.4517
35 | 2620492.9034 | 1264716.3766
36 | 2620532.2251 | 1264639.1273
37 | 2620431.6423 | 1264622.2415
38 | 2620545.3951 | 1264613.3729
39 | 2620544.332 | 1264612.4354
40 | 2620562.2414 | 1264630.3584
41 | 2620533.949 | 1264603.2796
42 | 2620571.7266 | 1264639.9221
43 | 2620529.1327 | 1264599.0326
44 | 2620583.2616 | 1264651.5524
45 | 2620424.8289 | 1264510.4292
46 | 2620408.8526 | 1264500.7452
47 | 2620415.1459 | 1264528.1901
48 | 2620462.1557 | 1264570.4954
49 | 2620509.9504 | 1264582.1176
50 | 2620515.4535 | 1264586.9702
51 | 2620374.8642 | 1264479.8805
52 | 2620412.136 | 1264474.4605
53 | 2620367.6183 | 1264473.148
54 | 2620478.7326 | 1264490.5124
55 | 2620419.9335 | 1264472.2486
56 | 2620326.1677 | 1264439.552
57 | 2620554.8897 | 1264567.8549
58 | 2620508.962 | 1264405.0019
59 | 2620628.396 | 1264696.2208
60 | 2620612.8508 | 1264680.9396
61 | 2620559.4695 | 1264572.5059
62 | 2620563.5832 | 1264576.6834
63 | 2620772.1868 | 1264618.8662
64 | 2620775.552 | 1264595.7516
65 | 2620720.0454 | 1264576.5995
66 | 2620750.7668 | 1264560.0733
67 | 2620720.2226 | 1264573.9662
68 | 2620718.1883 | 1264610.2275
69 | 2620751.4908 | 1264545.74
70 | 2620721.2008 | 1264559.4254
71 | 2620693.126 | 1264600.7721
72 | 2620716.268 | 1264633.0893
73 | 2620586.4541 | 1264654.7713
74 | 2620712.2026 | 1264681.4895
75 | 2620714.1426 | 1264658.3939
76 | 2620567.9757 | 1264581.144
77 | 2620572.5076 | 1264585.7463
78 | 2620585.0529 | 1264598.4862
79 | 2620590.2852 | 1264603.7997
80 | 2620595.8285 | 1264609.4291
81 | 2620675.2425 | 1264464.3562
82 | 2620675.9605 | 1264456.4308
83 | 2620673.9386 | 1264478.7506
84 | 2620675.9676 | 1264456.3524
85 | 2620673.4999 | 1264483.5927
86 | 2620676.5244 | 1264450.2055
87 | 2620672.6314 | 1264493.1804
88 | 2620677.2166 | 1264442.5649
89 | 2620671.8196 | 1264502.1421
90 | 2620626.045 | 1264640.1144
91 | 2620652.4319 | 1264665.9047
92 | 2620609.9383 | 1264623.7578
93 | 2620655.6285 | 1264643.8989
94 | 2620605.3628 | 1264619.1113
95 | 2620659.2781 | 1264618.7748
96 | 2620659.944 | 1264614.1905
97 | 2620726.4081 | 1264482.0227
98 | 2620721.2047 | 1264374.3297
99 | 2620651.7913 | 1264286.6842
100 | 2620651.4417 | 1264252.281
101 | 2620677.5095 | 1264439.3317
102 | 2620679.1954 | 1264420.721
103 | 2620679.2009 | 1264420.6602
104 | 2620680.1945 | 1264401.7178
105 | 2620680.2352 | 1264400.6072
106 | 2620599.3288 | 1264555.3897
107 | 2620596.8988 | 1264554.9117
108 | 2620609.9963 | 1264557.4881
109 | 2620578.5739 | 1264550.6521
110 | 2620612.6429 | 1264558.0087
111 | 2620625.5506 | 1264560.5478
112 | 2620642.8265 | 1264562.378
113 | 2620662.6629 | 1264595.4734
114 | 2620664.7882 | 1264580.843
115 | 2620671.1249 | 1264509.8102
116 | 2620670.1481 | 1264520.5936
117 | 2620672.8413 | 1264587.1625
118 | 2620666.1392 | 1264564.8477
119 | 2620312.8871 | 1264426.3572
120 | 2620668.2817 | 1264541.1962
121 | 2620668.4126 | 1264539.7511
122 | 2620669.7991 | 1264524.4456
123 | 2620650.3241 | 1264223.1762
124 | 2620473.6848 | 1264648.1156

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1