## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_306-3_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_306-3_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_306-3_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_306-3_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_306-3_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_306-3_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_306-3_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_306-3_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_306-3_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_306-3_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_306-3_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_306-3_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_306-3_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_306-3_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_306-3_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_306-3_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_306-3_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_306-3_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_306-3_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_306-3_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_306-3_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_306-3_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_306-3_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_306-3_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_306-3_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_306-3_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_306-3_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_306-3_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_306-3_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_306-3_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_306-3_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_306-3_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_306-3_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_306-3_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_306-3_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_306-3_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_306-3_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_306-3_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_306-3_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_306-3_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_306-3_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_306-3_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_306-3_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_306-3_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_306-3_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_306-3_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_306-3_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_306-3_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_306-3_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_306-3_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_306-3_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_306-3_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_306-3_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_306-3_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_306-3_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_306-3_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_306-3_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_306-3_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_306-3_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_306-3_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_306-3_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_306-3_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_306-3_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_306-3_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_306-3_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_306-3_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_306-3_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_306-3_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_306-3_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_306-3_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_306-3_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_306-3_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_306-3_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_306-3_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_306-3_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_306-3_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_306-3_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_306-3_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_306-3_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_306-3_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_306-3_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_306-3_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_306-3_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_306-3_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_306-3_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_306-3_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_306-3_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_306-3_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_306-3_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_306-3_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_306-3_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_306-3_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_306-3_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_306-3_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_306-3_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_306-3_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_306-3_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_306-3_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_306-3_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_306-3_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_306-3_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_306-3_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_306-3_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_306-3_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_306-3_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_306-3_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_306-3_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_306-3_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_306-3_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_306-3_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_306-3_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_306-3_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_306-3_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_306-3_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_306-3_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_306-3_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_306-3_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_306-3_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_306-3_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_306-3_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_306-3_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_306-3_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_306-3_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_306-3_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_306-3_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_306-3_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_306-3_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_306-3_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_306-3_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_306-3_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_306-3_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_306-3_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_306-3_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_306-3_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_306-3_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_306-3_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_306-3_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_404_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_306-3_0_4_load_0 | 0 | 0.0021145 | 0.00052995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_306-3_0_4_load_1 | 1 | 0.0019492 | 0.00048852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_306-3_0_4_load_4 | 4 | 0.0022299 | 0.00055886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_306-3_0_4_load_5 | 5 | 0.0014127 | 0.00035405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_306-3_0_4_load_37 | 6 | 0.0020532 | 0.00051458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_306-3_0_4_load_127 | 8 | 0.0014686 | 0.00036808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_306-3_0_4_load_38 | 9 | 0.0019265 | 0.00048282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_306-3_0_4_load_126 | 10 | 0.001885 | 0.00047244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_306-3_0_4_load_35 | 11 | 0.0019642 | 0.00049228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_306-3_0_4_load_7 | 12 | 0.0062669 | 0.0015706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_306-3_0_4_load_23 | 15 | 0.0014182 | 0.00035544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_306-3_0_4_load_53 | 16 | 0.011453 | 0.0028703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_306-3_0_4_load_134 | 18 | 0.0079521 | 0.001993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_306-3_0_4_load_93 | 19 | 0.0087592 | 0.0021953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_306-3_0_4_load_52 | 20 | 0.011608 | 0.0029092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_306-3_0_4_load_136 | 21 | 0.0039383 | 0.00098704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_306-3_0_4_load_133 | 22 | 0.0078007 | 0.001955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_306-3_0_4_load_83 | 24 | 0.002485 | 0.00062281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_306-3_0_4_load_78 | 25 | 0.0025535 | 0.00063998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_306-3_0_4_load_10 | 27 | 0.005588 | 0.0014005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_306-3_0_4_load_11 | 28 | 0.001931 | 0.00048397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_306-3_0_4_load_14 | 31 | 0.0019775 | 0.00049562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_306-3_0_4_load_15 | 32 | 0.001958 | 0.00049071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_306-3_0_4_load_122 | 33 | 0.001904 | 0.00047719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_306-3_0_4_load_121 | 34 | 0.0016646 | 0.00041719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_306-3_0_4_load_16 | 35 | 0.0055434 | 0.0013893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_306-3_0_4_load_125 | 36 | 0.0018747 | 0.00046985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_306-3_0_4_load_123 | 37 | 0.0019164 | 0.00048031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_306-3_0_4_load_36 | 40 | 0.0019433 | 0.00048703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_306-3_0_4_load_18 | 41 | 0.0019787 | 0.0004959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_306-3_0_4_load_19 | 42 | 0.0018718 | 0.00046912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_306-3_0_4_load_20 | 43 | 0.0054946 | 0.0013771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_306-3_0_4_load_27 | 46 | 0.0015099 | 0.00037842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_306-3_0_4_load_137 | 48 | 0.010132 | 0.0025394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_306-3_0_4_load_130 | 49 | 0.0028442 | 0.00071282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_306-3_0_4_load_25 | 50 | 0.0014239 | 0.00035686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_306-3_0_4_load_24 | 51 | 0.0032131 | 0.00080527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_306-3_0_4_load_128 | 53 | 0.0068838 | 0.0017252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_306-3_0_4_load_131 | 54 | 0.0028466 | 0.00071342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_306-3_0_4_load_30 | 55 | 0.0021347 | 0.00053499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_306-3_0_4_load_33 | 58 | 0.0019223 | 0.00048178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_306-3_0_4_load_34 | 59 | 0.0021029 | 0.00052704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_306-3_0_4_load_124 | 60 | 0.0018892 | 0.00047348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_306-3_0_4_load_107 | 61 | 0.0026732 | 0.00066998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_306-3_0_4_load_106 | 62 | 0.0028796 | 0.0007217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_306-3_0_4_load_39 | 63 | 0.0011292 | 0.00028301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_306-3_0_4_load_42 | 66 | 0.001471 | 0.00036866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_306-3_0_4_load_43 | 67 | 0.0092264 | 0.0023124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_306-3_0_4_load_49 | 68 | 0.0014011 | 0.00035114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_306-3_0_4_load_50 | 70 | 0.0012896 | 0.00032321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_306-3_0_4_load_44 | 72 | 0.0034045 | 0.00085325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_306-3_0_4_load_45 | 73 | 0.0013974 | 0.00035022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_306-3_0_4_load_47 | 74 | 0.0069025 | 0.0017299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_306-3_0_4_load_142 | 75 | 0.0059213 | 0.001484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_306-3_0_4_load_141 | 76 | 0.0063063 | 0.0015805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_306-3_0_4_load_143 | 77 | 0.0013139 | 0.0003293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_306-3_0_4_load_56 | 79 | 0.011782 | 0.0029529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_306-3_0_4_load_57 | 80 | 0.011946 | 0.0029939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_306-3_0_4_load_55 | 81 | 0.012195 | 0.0030563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_306-3_0_4_load_58 | 82 | 0.01169 | 0.0029299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_306-3_0_4_load_77 | 84 | 0.01164 | 0.0029174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_306-3_0_4_load_74 | 86 | 0.012196 | 0.0030565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_306-3_0_4_load_70 | 88 | 0.012158 | 0.003047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_306-3_0_4_load_60 | 90 | 0.0070324 | 0.0017625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_306-3_0_4_load_104 | 91 | 0.017072 | 0.0042786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_306-3_0_4_load_98 | 92 | 0.0097059 | 0.0024325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_306-3_0_4_load_62 | 93 | 0.011715 | 0.0029361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_306-3_0_4_load_101 | 97 | 0.0030141 | 0.00075541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_306-3_0_4_load_91 | 99 | 0.002926 | 0.00073332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_306-3_0_4_load_65 | 103 | 0.01115 | 0.0027944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_306-3_0_4_load_140 | 104 | 0.019958 | 0.0050019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_306-3_0_4_load_66 | 105 | 0.0117 | 0.0029324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_306-3_0_4_load_71 | 108 | 0.012041 | 0.0030177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_306-3_0_4_load_72 | 109 | 0.010933 | 0.0027401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_306-3_0_4_load_109 | 112 | 0.0019263 | 0.00048277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_306-3_0_4_load_114 | 113 | 0.0020691 | 0.00051857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_306-3_0_4_load_94 | 116 | 0.0028666 | 0.00071845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_306-3_0_4_load_90 | 117 | 0.0030415 | 0.00076226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_306-3_0_4_load_84 | 118 | 0.002543 | 0.00063733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_306-3_0_4_load_89 | 119 | 0.0025243 | 0.00063264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_306-3_0_4_load_132 | 120 | 0.0039416 | 0.00098786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_306-3_0_4_load_85 | 121 | 0.0025455 | 0.00063795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_306-3_0_4_load_87 | 123 | 0.0030192 | 0.00075668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_306-3_0_4_load_88 | 124 | 0.003069 | 0.00076915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_306-3_0_4_load_103 | 125 | 0.0038759 | 0.00097138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_306-3_0_4_load_102 | 127 | 0.0038783 | 0.00097199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_306-3_0_4_load_115 | 128 | 0.0021306 | 0.00053398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_306-3_0_4_load_111 | 129 | 0.0017791 | 0.00044589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_306-3_0_4_load_139 | 131 | 0.0095594 | 0.0023958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_306-3_0_4_load_117 | 132 | 0.0020255 | 0.00050765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_306-3_0_4_load_118 | 133 | 0.001572 | 0.00039399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_306-3_0_4_load_116 | 134 | 0.0022712 | 0.00056922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_306-3_0_4_load_119 | 135 | 0.001644 | 0.00041204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_306-3_0_4_load_129 | 136 | 0.0028466 | 0.00071342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 16 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_306-3_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.00014885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_306-3_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.016489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_306-3_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.012046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_306-3_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.011475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_306-3_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.011622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_306-3_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.01621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_306-3_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.012532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_306-3_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.0056901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_306-3_0_4_line_8 |  | 6 | 11 | 0.00016926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_306-3_0_4_line_9 |  | 7 | 12 | 0.023433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_306-3_0_4_line_10 |  | 7 | 13 | 0.017624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_306-3_0_4_line_11 |  | 7 | 14 | 0.026706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_306-3_0_4_line_12 |  | 8 | 15 | 0.0057003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_306-3_0_4_line_13 |  | 9 | 10 | 0.0056789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_306-3_0_4_line_14 |  | 10 | 42 | 0.0055991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_306-3_0_4_line_15 |  | 11 | 57 | 0.011928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_306-3_0_4_line_16 |  | 12 | 16 | 0.018371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_306-3_0_4_line_17 |  | 13 | 17 | 0.003571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_306-3_0_4_line_18 |  | 13 | 18 | 0.027252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_306-3_0_4_line_19 |  | 14 | 19 | 0.02281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_306-3_0_4_line_20 |  | 16 | 20 | 0.014797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_306-3_0_4_line_21 |  | 17 | 21 | 0.049522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_306-3_0_4_line_22 |  | 18 | 22 | 0.020587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_306-3_0_4_line_23 |  | 19 | 26 | 0.028509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_306-3_0_4_line_24 |  | 20 | 78 | 0.024916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_306-3_0_4_line_25 |  | 21 | 54 | 0.0087257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_306-3_0_4_line_26 |  | 22 | 120 | 0.0013267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_306-3_0_4_line_27 |  | 23 | 24 | 0.018262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_306-3_0_4_line_28 |  | 23 | 25 | 0.01288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_306-3_0_4_line_29 |  | 24 | 118 | 0.0082267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_306-3_0_4_line_30 |  | 26 | 99 | 0.025483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_306-3_0_4_line_31 |  | 26 | 89 | 0.032658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_306-3_0_4_line_32 |  | 27 | 28 | 0.0066811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_306-3_0_4_line_33 |  | 27 | 29 | 0.0093944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_306-3_0_4_line_34 |  | 28 | 30 | 0.0096651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_306-3_0_4_line_35 |  | 29 | 31 | 0.012304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_306-3_0_4_line_36 |  | 29 | 32 | 0.014121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_306-3_0_4_line_37 |  | 30 | 33 | 0.014767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_306-3_0_4_line_38 |  | 30 | 34 | 0.0024381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_306-3_0_4_line_39 |  | 31 | 35 | 0.0065354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_306-3_0_4_line_40 |  | 32 | 36 | 0.005696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_306-3_0_4_line_41 |  | 33 | 37 | 0.0056968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_306-3_0_4_line_42 |  | 34 | 38 | 0.016893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_306-3_0_4_line_43 |  | 35 | 39 | 0.0094521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_306-3_0_4_line_44 |  | 36 | 40 | 0.0056746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_306-3_0_4_line_45 |  | 37 | 60 | 0.005675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_306-3_0_4_line_46 |  | 38 | 135 | 0.019418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_306-3_0_4_line_47 |  | 39 | 41 | 0.012243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_306-3_0_4_line_48 |  | 39 | 42 | 0.013721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_306-3_0_4_line_49 |  | 41 | 43 | 0.006615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_306-3_0_4_line_50 |  | 43 | 44 | 0.0097647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_306-3_0_4_line_51 |  | 44 | 45 | 0.006682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_306-3_0_4_line_52 |  | 45 | 46 | 0.0059584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_306-3_0_4_line_53 |  | 46 | 50 | 0.00024267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_306-3_0_4_line_54 |  | 47 | 48 | 0.019146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_306-3_0_4_line_55 |  | 47 | 49 | 0.01473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_306-3_0_4_line_56 |  | 48 | 52 | 0.011633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_306-3_0_4_line_57 |  | 49 | 53 | 0.0027283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_306-3_0_4_line_58 |  | 50 | 51 | 0.0032707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_306-3_0_4_line_59 |  | 52 | 77 | 0.066866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_306-3_0_4_line_60 |  | 53 | 136 | 0.0059974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_306-3_0_4_line_61 |  | 54 | 136 | 0.0087293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_306-3_0_4_line_62 |  | 55 | 56 | 0.0089512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_306-3_0_4_line_63 |  | 55 | 57 | 0.015692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_306-3_0_4_line_64 |  | 56 | 58 | 0.011992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_306-3_0_4_line_65 |  | 56 | 59 | 0.0080229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_306-3_0_4_line_66 |  | 58 | 60 | 0.0056862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_306-3_0_4_line_67 |  | 59 | 61 | 0.011852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_306-3_0_4_line_68 |  | 61 | 62 | 0.013538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_306-3_0_4_line_69 |  | 62 | 107 | 0.012011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_306-3_0_4_line_70 |  | 63 | 64 | 0.018397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_306-3_0_4_line_71 |  | 63 | 65 | 0.003444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_306-3_0_4_line_72 |  | 64 | 66 | 0.038377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_306-3_0_4_line_73 |  | 65 | 67 | 0.025471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_306-3_0_4_line_74 |  | 66 | 68 | 0.00022557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_306-3_0_4_line_75 |  | 67 | 69 | 0.095423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_306-3_0_4_line_76 |  | 68 | 70 | 0.024759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_306-3_0_4_line_77 |  | 69 | 71 | 0.079658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_306-3_0_4_line_78 |  | 69 | 72 | 0.023695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_306-3_0_4_line_79 |  | 71 | 75 | 0.01522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_306-3_0_4_line_80 |  | 71 | 76 | 0.050792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_306-3_0_4_line_81 |  | 72 | 73 | 0.041401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_306-3_0_4_line_82 |  | 73 | 74 | 0.016649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_306-3_0_4_line_83 |  | 75 | 77 | 0.0034354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_306-3_0_4_line_84 |  | 78 | 79 | 0.025064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_306-3_0_4_line_85 |  | 78 | 80 | 0.011158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_306-3_0_4_line_86 |  | 79 | 83 | 0.019378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_306-3_0_4_line_87 |  | 80 | 84 | 0.012983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_306-3_0_4_line_88 |  | 81 | 82 | 0.017434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_306-3_0_4_line_89 |  | 82 | 85 | 0.010938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_306-3_0_4_line_90 |  | 83 | 86 | 0.010814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_306-3_0_4_line_91 |  | 83 | 87 | 0.023748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_306-3_0_4_line_92 |  | 84 | 88 | 0.014969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_306-3_0_4_line_93 |  | 85 | 89 | 0.016616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_306-3_0_4_line_94 |  | 87 | 105 | 0.013314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_306-3_0_4_line_95 |  | 89 | 92 | 0.021445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_306-3_0_4_line_96 |  | 90 | 91 | 0.030691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_306-3_0_4_line_97 |  | 91 | 95 | 0.03205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_306-3_0_4_line_98 |  | 92 | 100 | 0.029774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_306-3_0_4_line_99 |  | 93 | 94 | 0.033961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_306-3_0_4_line_100 |  | 94 | 101 | 0.042452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_306-3_0_4_line_101 |  | 95 | 100 | 0.04791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_306-3_0_4_line_102 |  | 96 | 97 | 0.010894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_306-3_0_4_line_103 |  | 96 | 98 | 0.030034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_306-3_0_4_line_104 |  | 97 | 127 | 0.014404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_306-3_0_4_line_105 |  | 98 | 116 | 0.020154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_306-3_0_4_line_106 |  | 99 | 124 | 0.0073161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_306-3_0_4_line_107 |  | 101 | 102 | 0.015733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_306-3_0_4_line_108 |  | 101 | 103 | 0.034958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_306-3_0_4_line_109 |  | 102 | 104 | 0.026822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_306-3_0_4_line_110 |  | 103 | 105 | 0.0094512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_306-3_0_4_line_111 |  | 106 | 107 | 0.021708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_306-3_0_4_line_112 |  | 106 | 108 | 0.022068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_306-3_0_4_line_113 |  | 107 | 111 | 0.026082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_306-3_0_4_line_114 |  | 108 | 109 | 0.011476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_306-3_0_4_line_115 |  | 110 | 111 | 0.012147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_306-3_0_4_line_116 |  | 110 | 112 | 0.016789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_306-3_0_4_line_117 |  | 111 | 113 | 0.0066237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_306-3_0_4_line_118 |  | 112 | 114 | 0.0027846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_306-3_0_4_line_119 |  | 113 | 128 | 0.0063326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_306-3_0_4_line_120 |  | 114 | 129 | 0.014379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_306-3_0_4_line_121 |  | 115 | 116 | 0.013248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_306-3_0_4_line_122 |  | 115 | 117 | 0.019176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_306-3_0_4_line_123 |  | 117 | 119 | 0.00080089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_306-3_0_4_line_124 |  | 118 | 121 | 0.0084799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_306-3_0_4_line_125 |  | 119 | 123 | 0.0065966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_306-3_0_4_line_126 |  | 121 | 122 | 0.01542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_306-3_0_4_line_127 |  | 122 | 123 | 0.0057884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_306-3_0_4_line_128 |  | 122 | 124 | 0.0016398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_306-3_0_4_line_129 |  | 125 | 126 | 0.011289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_306-3_0_4_line_130 |  | 126 | 127 | 0.02586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_306-3_0_4_line_131 |  | 128 | 134 | 5.2544e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_306-3_0_4_line_132 |  | 129 | 130 | 0.012703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_306-3_0_4_line_133 |  | 130 | 131 | 0.020306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_306-3_0_4_line_134 |  | 132 | 133 | 0.0052898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_306-3_0_4_line_135 |  | 133 | 135 | 0.0053478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_306-3_0_4_trafo_53 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 137 | 16 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2589597.8588 | 1213018.7566 | 2589597.8236 | 1213018.612
1 | 2589593.9266 | 1213002.5905 | 2589597.8236 | 1213018.612
2 | 2589600.7057 | 1213030.4609 | 2589597.8588 | 1213018.7566
3 | 2589593.9266 | 1213002.5905 | 2589590.6758 | 1212991.5858
4 | 2589593.9266 | 1213002.5905 | 2589605.2738 | 1213000.0784
5 | 2589600.7057 | 1213030.4609 | 2589604.67 | 1213046.1789
6 | 2589587.1256 | 1212979.5674 | 2589590.6758 | 1212991.5858
7 | 2589610.8294 | 1212998.8484 | 2589605.2738 | 1213000.0784
8 | 2589604.7113 | 1213046.343 | 2589604.67 | 1213046.1789
9 | 2589587.1256 | 1212979.5674 | 2589586.5571 | 1212988.8625 | 2589582.1252 | 1213002.2698
10 | 2589587.1256 | 1212979.5674 | 2589584.3033 | 1212972.9242 | 2589594.3329 | 1212970.1494
11 | 2589565.5351 | 1212978.1713 | 2589584.3033 | 1212972.9242 | 2589587.1256 | 1212979.5674
12 | 2589616.3949 | 1212997.6163 | 2589610.8294 | 1212998.8484
13 | 2589622.6301 | 1213025.5754 | 2589617.0871 | 1213026.8106
14 | 2589628.0952 | 1213024.3576 | 2589622.6301 | 1213025.5754
15 | 2589607.6283 | 1213057.9086 | 2589604.7113 | 1213046.343
16 | 2589575.1885 | 1213019.172 | 2589578.155 | 1213014.2804 | 2589582.1252 | 1213002.2698
17 | 2589597.6958 | 1212968.9206 | 2589594.3329 | 1212970.1494
18 | 2589594.3329 | 1212970.1494 | 2589586.8004 | 1212943.9593
19 | 2589565.5351 | 1212978.1713 | 2589543.5972 | 1212984.4179
20 | 2589567.5156 | 1213031.8239 | 2589575.1885 | 1213019.172
21 | 2589597.6958 | 1212968.9206 | 2589587.6919 | 1212934.4856 | 2589600.8148 | 1212930.6828
22 | 2589581.1101 | 1212924.1743 | 2589586.8004 | 1212943.9593
23 | 2589516.4378 | 1212993.0775 | 2589528.3719 | 1212989.1987 | 2589539.4482 | 1212985.5993 | 2589543.5972 | 1212984.4179
24 | 2589552.7499 | 1213050.6789 | 2589558.958 | 1213047.6552 | 2589563.8326 | 1213037.8967 | 2589567.5156 | 1213031.8239
25 | 2589600.8148 | 1212930.6828 | 2589609.1957 | 1212928.2542
26 | 2589580.7434 | 1212922.8994 | 2589581.1101 | 1212924.1743
27 | 2589555.6493 | 1212946.1597 | 2589538.0804 | 1212951.1426
28 | 2589555.6493 | 1212946.1597 | 2589551.8645 | 1212933.8479
29 | 2589538.0804 | 1212951.1426 | 2589530.1659 | 1212953.3873
30 | 2589516.4378 | 1212993.0775 | 2589509.582 | 1212968.5344
31 | 2589516.4378 | 1212993.0775 | 2589485.0064 | 1213002.2607
32 | 2589650.1876 | 1213058.0411 | 2589651.7269 | 1213064.5425
33 | 2589648.0231 | 1213048.8994 | 2589650.1876 | 1213058.0411
34 | 2589653.9538 | 1213073.9475 | 2589651.7269 | 1213064.5425
35 | 2589648.0231 | 1213048.8994 | 2589645.1809 | 1213036.9283
36 | 2589648.0231 | 1213048.8994 | 2589634.2402 | 1213051.9734
37 | 2589653.9538 | 1213073.9475 | 2589639.4593 | 1213076.7717
38 | 2589653.9538 | 1213073.9475 | 2589656.3617 | 1213073.5647
39 | 2589643.6713 | 1213030.5696 | 2589645.1809 | 1213036.9283
40 | 2589634.2402 | 1213051.9734 | 2589628.6808 | 1213053.2133
41 | 2589639.4593 | 1213076.7717 | 2589633.8677 | 1213077.8612
42 | 2589673.0447 | 1213070.9125 | 2589656.3617 | 1213073.5647
43 | 2589641.4879 | 1213021.3732 | 2589643.6713 | 1213030.5696
44 | 2589628.6808 | 1213053.2133 | 2589623.1424 | 1213054.4485
45 | 2589633.8677 | 1213077.8612 | 2589628.2975 | 1213078.9465
46 | 2589673.0447 | 1213070.9125 | 2589677.5448 | 1213089.802
47 | 2589641.4879 | 1213021.3732 | 2589638.6598 | 1213009.4615
48 | 2589641.4879 | 1213021.3732 | 2589628.0952 | 1213024.3576
49 | 2589637.1318 | 1213003.0254 | 2589638.6598 | 1213009.4615
50 | 2589634.8761 | 1212993.5247 | 2589637.1318 | 1213003.0254
51 | 2589634.8761 | 1212993.5247 | 2589633.3303 | 1212987.0238
52 | 2589633.3303 | 1212987.0238 | 2589630.6682 | 1212985.0384 | 2589630.0114 | 1212982.4841
53 | 2589629.951 | 1212982.249 | 2589630.0114 | 1212982.4841
54 | 2589640.1089 | 1212919.2962 | 2589636.5444 | 1212905.2056 | 2589635.8744 | 1212900.6433
55 | 2589640.1089 | 1212919.2962 | 2589625.961 | 1212923.396
56 | 2589634.1842 | 1212889.1341 | 2589635.8744 | 1212900.6433
57 | 2589623.3405 | 1212924.1553 | 2589625.961 | 1212923.396
58 | 2589629.1365 | 1212979.0814 | 2589629.951 | 1212982.249
59 | 2589634.1842 | 1212889.1341 | 2589631.7776 | 1212876.8981 | 2589619.4667 | 1212823.9135
60 | 2589623.3405 | 1212924.1553 | 2589617.5801 | 1212925.8246
61 | 2589609.1957 | 1212928.2542 | 2589617.5801 | 1212925.8246
62 | 2589610.9451 | 1213082.3276 | 2589609.7403 | 1213073.4579
63 | 2589607.6283 | 1213057.9086 | 2589609.7403 | 1213073.4579
64 | 2589610.9451 | 1213082.3276 | 2589622.7162 | 1213080.034
65 | 2589610.9451 | 1213082.3276 | 2589612.6176 | 1213090.1742
66 | 2589628.2975 | 1213078.9465 | 2589622.7162 | 1213080.034
67 | 2589612.6176 | 1213090.1742 | 2589613.3423 | 1213093.5741 | 2589614.924 | 1213101.7988
68 | 2589617.9237 | 1213114.9885 | 2589616.4777 | 1213109.8778 | 2589614.924 | 1213101.7988
69 | 2589621.1936 | 1213126.5455 | 2589617.9237 | 1213114.9885
70 | 2589521.3228 | 1212654.7793 | 2589534.2056 | 1212641.6465
71 | 2589536.6173 | 1212639.188 | 2589534.2056 | 1212641.6465
72 | 2589521.3228 | 1212654.7793 | 2589501.0055 | 1212622.222
73 | 2589536.6173 | 1212639.188 | 2589550.3317 | 1212660.6518
74 | 2589501.0055 | 1212622.222 | 2589500.8861 | 1212622.0306
75 | 2589594.4196 | 1212743.1332 | 2589593.3663 | 1212735.9644 | 2589589.5081 | 1212727.7443 | 2589560.5937 | 1212683.2703 | 2589561.6714 | 1212678.399 | 2589550.3317 | 1212660.6518
76 | 2589487.7783 | 1212601.0261 | 2589500.8861 | 1212622.0306
77 | 2589594.4196 | 1212743.1332 | 2589588.9358 | 1212743.5764 | 2589588.6382 | 1212747.1345 | 2589587.2463 | 1212750.4388 | 2589590.9929 | 1212764.2622 | 2589623.1227 | 1212806.0069
78 | 2589594.4196 | 1212743.1332 | 2589599.735 | 1212741.9565 | 2589615.0546 | 1212732.037
79 | 2589623.1227 | 1212806.0069 | 2589618.6892 | 1212820.5673 | 2589618.6892 | 1212820.5673
80 | 2589623.1227 | 1212806.0069 | 2589639.7331 | 1212826.1891 | 2589655.987 | 1212844.7256
81 | 2589649.8069 | 1212709.5348 | 2589615.0546 | 1212732.037
82 | 2589649.8069 | 1212709.5348 | 2589663.7823 | 1212700.4856
83 | 2589618.6892 | 1212820.5673 | 2589619.4667 | 1212823.9135
84 | 2589552.7499 | 1213050.6789 | 2589554.0953 | 1213059.8373 | 2589559.4401 | 1213066.8429 | 2589565.7954 | 1213069.7666
85 | 2589552.7499 | 1213050.6789 | 2589547.7007 | 1213060.6287
86 | 2589576.1852 | 1213086.1242 | 2589565.7954 | 1213069.7666
87 | 2589547.7007 | 1213060.6287 | 2589542.5915 | 1213070.697 | 2589542.1433 | 1213072.3293
88 | 2589512.8521 | 1213033.7277 | 2589504.8972 | 1213030.4189 | 2589497.9269 | 1213025.0174
89 | 2589489.2812 | 1213018.3176 | 2589497.9269 | 1213025.0174
90 | 2589576.1852 | 1213086.1242 | 2589586.1741 | 1213081.982
91 | 2589569.3206 | 1213108.8601 | 2589576.1852 | 1213086.1242
92 | 2589542.1433 | 1213072.3293 | 2589538.1802 | 1213086.7641
93 | 2589485.0064 | 1213002.2607 | 2589489.2812 | 1213018.3176
94 | 2589569.3206 | 1213108.8601 | 2589562.8668 | 1213120.5059
95 | 2589485.0064 | 1213002.2607 | 2589464.4205 | 1213008.2683
96 | 2589499.7959 | 1213066.4371 | 2589474.1867 | 1213049.5227
97 | 2589447.0133 | 1213063.118 | 2589450.2685 | 1213056.8976 | 2589474.1867 | 1213049.5227
98 | 2589435.8172 | 1213016.5341 | 2589448.6707 | 1213012.8646 | 2589464.4205 | 1213008.2683
99 | 2589527.6567 | 1213177.3054 | 2589519.7732 | 1213152.1164 | 2589525.1962 | 1213147.5931 | 2589525.0471 | 1213147.1106
100 | 2589527.6567 | 1213177.3054 | 2589532.5605 | 1213175.5402 | 2589556.92 | 1213166.7811 | 2589567.5623 | 1213162.8268
101 | 2589435.8172 | 1213016.5341 | 2589447.0133 | 1213063.118
102 | 2589474.7878 | 1212967.0035 | 2589464.3535 | 1212970.1353
103 | 2589466.4187 | 1212938.1578 | 2589474.7878 | 1212967.0035
104 | 2589464.3535 | 1212970.1353 | 2589450.5571 | 1212974.2762
105 | 2589466.4187 | 1212938.1578 | 2589485.7551 | 1212932.4752
106 | 2589509.582 | 1212968.5344 | 2589507.6137 | 1212961.488
107 | 2589582.09 | 1213156.6867 | 2589567.5623 | 1213162.8268
108 | 2589567.5623 | 1213162.8268 | 2589559.2937 | 1213138.8057 | 2589559.983 | 1213129.2775
109 | 2589582.09 | 1213156.6867 | 2589591.4963 | 1213181.8048
110 | 2589559.983 | 1213129.2775 | 2589560.2798 | 1213125.1741 | 2589562.8668 | 1213120.5059
111 | 2589619.9235 | 1213142.9236 | 2589626.2845 | 1213140.4666 | 2589623.2962 | 1213134.3351 | 2589621.1936 | 1213126.5455
112 | 2589619.9235 | 1213142.9236 | 2589614.973 | 1213121.4179
113 | 2589646.568 | 1213120.2086 | 2589621.1936 | 1213126.5455
114 | 2589614.973 | 1213121.4179 | 2589613.1112 | 1213113.33 | 2589612.4042 | 1213110.2327
115 | 2589649.2017 | 1213132.0662 | 2589646.568 | 1213120.2086
116 | 2589649.2017 | 1213132.0662 | 2589664.6968 | 1213125.6024
117 | 2589646.568 | 1213120.2086 | 2589645.134 | 1213113.7419
118 | 2589667.2667 | 1213124.5304 | 2589664.6968 | 1213125.6024
119 | 2589645.134 | 1213113.7419 | 2589643.7631 | 1213107.5596
120 | 2589667.2667 | 1213124.5304 | 2589670.3877 | 1213138.5664
121 | 2589498.4652 | 1212928.74 | 2589485.7551 | 1212932.4752
122 | 2589498.4652 | 1212928.74 | 2589503.6247 | 1212947.2091
123 | 2589503.8402 | 1212947.9804 | 2589503.6247 | 1212947.2091
124 | 2589530.1659 | 1212953.3873 | 2589522.0078 | 1212955.7011
125 | 2589503.8402 | 1212947.9804 | 2589505.6151 | 1212954.3338
126 | 2589507.1725 | 1212959.9087 | 2589522.0078 | 1212955.7011
127 | 2589507.1725 | 1212959.9087 | 2589505.6151 | 1212954.3338
128 | 2589507.1725 | 1212959.9087 | 2589507.6137 | 1212961.488
129 | 2589425.789 | 1212981.7102 | 2589422.6652 | 1212970.8621
130 | 2589425.789 | 1212981.7102 | 2589450.5571 | 1212974.2762
131 | 2589643.7631 | 1213107.5596 | 2589643.7517 | 1213107.5083
132 | 2589674.6114 | 1213150.3209 | 2589673.6107 | 1213147.1209 | 2589671.7837 | 1213144.845 | 2589670.3877 | 1213138.5664
133 | 2589674.6114 | 1213150.3209 | 2589669.4343 | 1213152.2199 | 2589666.0505 | 1213154.4938 | 2589656.6254 | 1213159.5909
134 | 2589680.0101 | 1213100.15 | 2589678.7842 | 1213095.0042
135 | 2589678.7842 | 1213095.0042 | 2589677.5448 | 1213089.802

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2589597.8236 | 1213018.612
1 | 2589597.8588 | 1213018.7566
2 | 2589593.9266 | 1213002.5905
3 | 2589600.7057 | 1213030.4609
4 | 2589590.6758 | 1212991.5858
5 | 2589605.2738 | 1213000.0784
6 | 2589604.67 | 1213046.1789
7 | 2589587.1256 | 1212979.5674
8 | 2589610.8294 | 1212998.8484
9 | 2589617.0871 | 1213026.8106
10 | 2589622.6301 | 1213025.5754
11 | 2589604.7113 | 1213046.343
12 | 2589582.1252 | 1213002.2698
13 | 2589594.3329 | 1212970.1494
14 | 2589565.5351 | 1212978.1713
15 | 2589616.3949 | 1212997.6163
16 | 2589575.1885 | 1213019.172
17 | 2589597.6958 | 1212968.9206
18 | 2589586.8004 | 1212943.9593
19 | 2589543.5972 | 1212984.4179
20 | 2589567.5156 | 1213031.8239
21 | 2589600.8148 | 1212930.6828
22 | 2589581.1101 | 1212924.1744
23 | 2589555.6493 | 1212946.1597
24 | 2589538.0804 | 1212951.1426
25 | 2589551.8645 | 1212933.8479
26 | 2589516.4378 | 1212993.0775
27 | 2589650.1876 | 1213058.0411
28 | 2589651.7269 | 1213064.5425
29 | 2589648.0231 | 1213048.8994
30 | 2589653.9538 | 1213073.9475
31 | 2589645.1809 | 1213036.9283
32 | 2589634.2402 | 1213051.9734
33 | 2589639.4593 | 1213076.7717
34 | 2589656.3617 | 1213073.5647
35 | 2589643.6713 | 1213030.5696
36 | 2589628.6808 | 1213053.2133
37 | 2589633.8677 | 1213077.8612
38 | 2589673.0447 | 1213070.9125
39 | 2589641.4879 | 1213021.3732
40 | 2589623.1424 | 1213054.4485
41 | 2589638.6598 | 1213009.4615
42 | 2589628.0952 | 1213024.3576
43 | 2589637.1318 | 1213003.0254
44 | 2589634.8761 | 1212993.5247
45 | 2589633.3303 | 1212987.0238
46 | 2589630.0114 | 1212982.4841
47 | 2589640.1089 | 1212919.2962
48 | 2589635.8744 | 1212900.6433
49 | 2589625.961 | 1212923.396
50 | 2589629.951 | 1212982.249
51 | 2589629.1365 | 1212979.0814
52 | 2589634.1842 | 1212889.1341
53 | 2589623.3405 | 1212924.1553
54 | 2589609.1957 | 1212928.2542
55 | 2589609.7403 | 1213073.4579
56 | 2589610.9451 | 1213082.3276
57 | 2589607.6283 | 1213057.9086
58 | 2589622.7162 | 1213080.034
59 | 2589612.6176 | 1213090.1742
60 | 2589628.2975 | 1213078.9465
61 | 2589614.924 | 1213101.7988
62 | 2589617.9237 | 1213114.9885
63 | 2589534.2056 | 1212641.6465
64 | 2589521.3228 | 1212654.7794
65 | 2589536.6173 | 1212639.188
66 | 2589501.0055 | 1212622.222
67 | 2589550.3317 | 1212660.6518
68 | 2589500.8861 | 1212622.0306
69 | 2589594.4196 | 1212743.1332
70 | 2589487.7783 | 1212601.0261
71 | 2589623.1227 | 1212806.0069
72 | 2589615.0546 | 1212732.037
73 | 2589649.8069 | 1212709.5348
74 | 2589663.7823 | 1212700.4856
75 | 2589618.6892 | 1212820.5673
76 | 2589655.987 | 1212844.7256
77 | 2589619.4667 | 1212823.9135
78 | 2589552.7499 | 1213050.6789
79 | 2589565.7954 | 1213069.7666
80 | 2589547.7007 | 1213060.6287
81 | 2589512.8521 | 1213033.7277
82 | 2589497.9269 | 1213025.0174
83 | 2589576.1852 | 1213086.1242
84 | 2589542.1433 | 1213072.3293
85 | 2589489.2812 | 1213018.3176
86 | 2589586.1741 | 1213081.982
87 | 2589569.3206 | 1213108.8601
88 | 2589538.1802 | 1213086.7641
89 | 2589485.0064 | 1213002.2607
90 | 2589499.7959 | 1213066.4371
91 | 2589474.1867 | 1213049.5227
92 | 2589464.4205 | 1213008.2683
93 | 2589525.0471 | 1213147.1106
94 | 2589527.6567 | 1213177.3054
95 | 2589447.0133 | 1213063.118
96 | 2589474.7878 | 1212967.0035
97 | 2589464.3535 | 1212970.1353
98 | 2589466.4187 | 1212938.1578
99 | 2589509.582 | 1212968.5344
100 | 2589435.8172 | 1213016.5341
101 | 2589567.5623 | 1213162.8268
102 | 2589582.09 | 1213156.6867
103 | 2589559.983 | 1213129.2775
104 | 2589591.4963 | 1213181.8048
105 | 2589562.8668 | 1213120.5059
106 | 2589619.9235 | 1213142.9236
107 | 2589621.1936 | 1213126.5455
108 | 2589614.973 | 1213121.4179
109 | 2589612.4042 | 1213110.2327
110 | 2589649.2017 | 1213132.0662
111 | 2589646.568 | 1213120.2086
112 | 2589664.6968 | 1213125.6024
113 | 2589645.134 | 1213113.7419
114 | 2589667.2667 | 1213124.5304
115 | 2589498.4652 | 1212928.74
116 | 2589485.7551 | 1212932.4752
117 | 2589503.6247 | 1212947.2091
118 | 2589530.1659 | 1212953.3873
119 | 2589503.8402 | 1212947.9804
120 | 2589580.7434 | 1212922.8994
121 | 2589522.0078 | 1212955.7011
122 | 2589507.1725 | 1212959.9087
123 | 2589505.6151 | 1212954.3338
124 | 2589507.6137 | 1212961.488
125 | 2589422.6652 | 1212970.8621
126 | 2589425.789 | 1212981.7102
127 | 2589450.5571 | 1212974.2762
128 | 2589643.7631 | 1213107.5596
129 | 2589670.3877 | 1213138.5664
130 | 2589674.6114 | 1213150.3209
131 | 2589656.6254 | 1213159.5909
132 | 2589680.0101 | 1213100.15
133 | 2589678.7842 | 1213095.0042
134 | 2589643.7517 | 1213107.5083
135 | 2589677.5448 | 1213089.802
136 | 2589617.5801 | 1212925.8246
137 | 2589552.7499 | 1213050.6789

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1