## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_329-39_1_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_329-39_1_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_329-39_1_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_329-39_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_329-39_1_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_329-39_1_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_329-39_1_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_329-39_1_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_329-39_1_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_329-39_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_329-39_1_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_329-39_1_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_329-39_1_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_329-39_1_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_329-39_1_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_329-39_1_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_329-39_1_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_329-39_1_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_329-39_1_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_329-39_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_329-39_1_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_329-39_1_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_329-39_1_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_329-39_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_329-39_1_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_329-39_1_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_329-39_1_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_329-39_1_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_329-39_1_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_329-39_1_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_329-39_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_329-39_1_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_329-39_1_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_329-39_1_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_329-39_1_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_329-39_1_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_329-39_1_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_329-39_1_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_329-39_1_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_329-39_1_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_329-39_1_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_329-39_1_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_329-39_1_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_329-39_1_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_329-39_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_329-39_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_329-39_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_329-39_1_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_329-39_1_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_329-39_1_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_329-39_1_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_329-39_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_329-39_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_329-39_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_329-39_1_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_329-39_1_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_329-39_1_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_329-39_1_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_329-39_1_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_329-39_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_329-39_1_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_329-39_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_329-39_1_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_329-39_1_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_329-39_1_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_329-39_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_329-39_1_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_329-39_1_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_329-39_1_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_329-39_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_329-39_1_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_329-39_1_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_329-39_1_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_329-39_1_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_329-39_1_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_329-39_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_329-39_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_329-39_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_329-39_1_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_329-39_1_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_329-39_1_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_329-39_1_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_329-39_1_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_329-39_1_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_329-39_1_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_329-39_1_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_329-39_1_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_329-39_1_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_329-39_1_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_329-39_1_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_329-39_1_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_329-39_1_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_329-39_1_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_329-39_1_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_329-39_1_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_329-39_1_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_329-39_1_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_329-39_1_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_329-39_1_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_329-39_1_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_329-39_1_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_329-39_1_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_329-39_1_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_329-39_1_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_329-39_1_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_329-39_1_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_329-39_1_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_329-39_1_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_329-39_1_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_329-39_1_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_329-39_1_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_329-39_1_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_329-39_1_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_329-39_1_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_329-39_1_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_329-39_1_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_329-39_1_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_329-39_1_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_329-39_1_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_329-39_1_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_329-39_1_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_329-39_1_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_329-39_1_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_584_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_329-39_1_4_load_211 | 2 | 0.0041206 | 0.0010327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_329-39_1_4_load_89 | 3 | 0.0021674 | 0.00054321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_329-39_1_4_load_90 | 4 | 0.0021877 | 0.00054829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_329-39_1_4_load_92 | 6 | 0.0024745 | 0.00062017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_329-39_1_4_load_94 | 8 | 0.0022541 | 0.00056493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_329-39_1_4_load_150 | 10 | 0.0018457 | 0.00046258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_329-39_1_4_load_143 | 11 | 0.0029141 | 0.00073033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_329-39_1_4_load_152 | 12 | 0.0023248 | 0.00058266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_329-39_1_4_load_191 | 13 | 0.0014428 | 0.00036159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_329-39_1_4_load_130 | 14 | 0.0015279 | 0.00038292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_329-39_1_4_load_104 | 15 | 0.002288 | 0.00057342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_329-39_1_4_load_142 | 16 | 0.0035063 | 0.00087877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_329-39_1_4_load_153 | 17 | 0.0014231 | 0.00035666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_329-39_1_4_load_95 | 18 | 0.0044898 | 0.0011253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_329-39_1_4_load_96 | 19 | 0.0046104 | 0.0011555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_329-39_1_4_load_98 | 21 | 0.0014322 | 0.00035894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_329-39_1_4_load_184 | 24 | 0.0029613 | 0.00074218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_329-39_1_4_load_151 | 25 | 0.0012147 | 0.00030442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_329-39_1_4_load_134 | 27 | 0.00077861 | 0.00019514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_329-39_1_4_load_133 | 28 | 0.0042449 | 0.0010639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_329-39_1_4_load_136 | 29 | 0.00079245 | 0.00019861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_329-39_1_4_load_101 | 30 | 0.0060936 | 0.0015272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_329-39_1_4_load_102 | 31 | 0.0012575 | 0.00031517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_329-39_1_4_load_105 | 33 | 0.0020117 | 0.00050419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_329-39_1_4_load_148 | 35 | 0.002903 | 0.00072757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_329-39_1_4_load_186 | 37 | 0.0065948 | 0.0016528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_329-39_1_4_load_146 | 38 | 0.0053395 | 0.0013382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_329-39_1_4_load_196 | 39 | 0.0038282 | 0.00095943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_329-39_1_4_load_177 | 40 | 0.0022537 | 0.00056484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_329-39_1_4_load_185 | 41 | 0.0071125 | 0.0017826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_329-39_1_4_load_107 | 42 | 0.0030505 | 0.00076453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_329-39_1_4_load_108 | 43 | 0.002722 | 0.0006822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_329-39_1_4_load_109 | 44 | 0.0025975 | 0.00065098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_329-39_1_4_load_110 | 45 | 0.0035829 | 0.00089797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_329-39_1_4_load_206 | 48 | 0.0020074 | 0.00050311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_329-39_1_4_load_188 | 49 | 0.0027333 | 0.00068503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_329-39_1_4_load_205 | 50 | 0.0080795 | 0.0020249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_329-39_1_4_load_112 | 51 | 0.0026281 | 0.00065867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_329-39_1_4_load_113 | 52 | 0.0031462 | 0.00078851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_329-39_1_4_load_114 | 53 | 0.0023143 | 0.00058001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_329-39_1_4_load_173 | 54 | 0.0024246 | 0.00060766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_329-39_1_4_load_174 | 55 | 0.0026456 | 0.00066305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_329-39_1_4_load_115 | 56 | 0.0015685 | 0.00039311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_329-39_1_4_load_116 | 57 | 0.0011588 | 0.00029042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_329-39_1_4_load_118 | 59 | 0.0046527 | 0.0011661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_329-39_1_4_load_119 | 60 | 0.0021531 | 0.00053963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_329-39_1_4_load_120 | 61 | 0.0028698 | 0.00071923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_329-39_1_4_load_127 | 63 | 0.0016236 | 0.00040692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_329-39_1_4_load_171 | 64 | 0.0018462 | 0.00046271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_329-39_1_4_load_121 | 66 | 0.0019159 | 0.00048016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_329-39_1_4_load_172 | 67 | 0.0018458 | 0.00046259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_329-39_1_4_load_125 | 69 | 0.0018808 | 0.00047137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_329-39_1_4_load_126 | 70 | 0.0018391 | 0.00046092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_329-39_1_4_load_212 | 71 | 0.0031942 | 0.00080054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_329-39_1_4_load_194 | 72 | 0.0018427 | 0.00046183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_329-39_1_4_load_204 | 73 | 0.0037715 | 0.00094523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_329-39_1_4_load_195 | 74 | 0.0018452 | 0.00046245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_329-39_1_4_load_128 | 75 | 0.003044 | 0.0007629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_329-39_1_4_load_129 | 76 | 0.0026235 | 0.00065751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_329-39_1_4_load_131 | 77 | 0.0042315 | 0.0010605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_329-39_1_4_load_169 | 78 | 0.0017687 | 0.00044328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_329-39_1_4_load_170 | 79 | 0.0021033 | 0.00052713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_329-39_1_4_load_192 | 80 | 0.0018373 | 0.00046048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_329-39_1_4_load_137 | 82 | 0.002953 | 0.0007401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_329-39_1_4_load_138 | 83 | 0.0020937 | 0.00052474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_329-39_1_4_load_139 | 84 | 0.0028228 | 0.00070747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_329-39_1_4_load_140 | 85 | 0.0036137 | 0.00090568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_329-39_1_4_load_141 | 86 | 0.0024209 | 0.00060673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_329-39_1_4_load_203 | 87 | 0.0013494 | 0.00033818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_329-39_1_4_load_182 | 88 | 0.0045043 | 0.0011289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_329-39_1_4_load_144 | 89 | 0.0028142 | 0.00070532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_329-39_1_4_load_145 | 90 | 0.0025485 | 0.00063871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_329-39_1_4_load_147 | 91 | 0.0024598 | 0.0006165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_329-39_1_4_load_149 | 92 | 0.0044701 | 0.0011203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_329-39_1_4_load_190 | 93 | 0.0034617 | 0.00086757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_329-39_1_4_load_189 | 94 | 0.0014378 | 0.00036035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_329-39_1_4_load_157 | 95 | 0.0010783 | 0.00027026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_329-39_1_4_load_154 | 96 | 0.002169 | 0.00054361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_329-39_1_4_load_155 | 97 | 0.0016586 | 0.00041569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_329-39_1_4_load_209 | 100 | 0.0066289 | 0.0016614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_329-39_1_4_load_198 | 103 | 0.0035007 | 0.00087735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_329-39_1_4_load_208 | 104 | 0.0063038 | 0.0015799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_329-39_1_4_load_168 | 105 | 0.0044111 | 0.0011055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_329-39_1_4_load_199 | 106 | 0.0061123 | 0.0015319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_329-39_1_4_load_160 | 107 | 0.015286 | 0.003831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_329-39_1_4_load_161 | 108 | 0.0026298 | 0.00065908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_329-39_1_4_load_165 | 111 | 0.0048413 | 0.0012133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_329-39_1_4_load_166 | 112 | 0.002305 | 0.00057768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_329-39_1_4_load_167 | 113 | 0.002674 | 0.00067016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_329-39_1_4_load_175 | 114 | 0.0030912 | 0.00077473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_329-39_1_4_load_179 | 115 | 0.0022747 | 0.00057008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_329-39_1_4_load_180 | 116 | 0.0036185 | 0.00090687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_329-39_1_4_load_215 | 118 | 0.0021733 | 0.00054467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_329-39_1_4_load_214 | 120 | 0.00601 | 0.0015063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_329-39_1_4_load_193 | 121 | 0.00078839 | 0.00019759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_329-39_1_4_load_200 | 122 | 0.0093166 | 0.002335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 32 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_329-39_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.036602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_329-39_1_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.024071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_329-39_1_4_line_2 |  | 1 | 104 | 0.0052444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_329-39_1_4_line_3 |  | 2 | 65 | 0.086489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_329-39_1_4_line_4 |  | 3 | 4 | 0.027189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_329-39_1_4_line_5 |  | 3 | 5 | 0.0060825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_329-39_1_4_line_6 |  | 4 | 6 | 0.0034694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_329-39_1_4_line_7 |  | 5 | 7 | 0.016323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_329-39_1_4_line_8 |  | 5 | 8 | 0.020125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_329-39_1_4_line_9 |  | 6 | 9 | 0.010552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_329-39_1_4_line_10 |  | 7 | 10 | 0.0065301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_329-39_1_4_line_11 |  | 7 | 11 | 0.022211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_329-39_1_4_line_12 |  | 8 | 12 | 0.016212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_329-39_1_4_line_13 |  | 9 | 13 | 0.0096671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_329-39_1_4_line_14 |  | 9 | 14 | 0.011382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_329-39_1_4_line_15 |  | 10 | 15 | 0.0095761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_329-39_1_4_line_16 |  | 11 | 16 | 0.02915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_329-39_1_4_line_17 |  | 12 | 17 | 0.0097196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_329-39_1_4_line_18 |  | 13 | 80 | 0.023847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_329-39_1_4_line_19 |  | 14 | 75 | 0.011522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_329-39_1_4_line_20 |  | 15 | 31 | 0.0092794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_329-39_1_4_line_21 |  | 16 | 89 | 0.01949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_329-39_1_4_line_22 |  | 17 | 94 | 0.0016793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_329-39_1_4_line_23 |  | 18 | 19 | 0.0030343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_329-39_1_4_line_24 |  | 18 | 20 | 0.017254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_329-39_1_4_line_25 |  | 19 | 21 | 0.0047552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_329-39_1_4_line_26 |  | 20 | 22 | 0.069538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_329-39_1_4_line_27 |  | 20 | 23 | 0.024989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_329-39_1_4_line_28 |  | 22 | 24 | 0.03626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_329-39_1_4_line_29 |  | 23 | 25 | 0.011355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_329-39_1_4_line_30 |  | 24 | 26 | 0.051763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_329-39_1_4_line_31 |  | 25 | 29 | 0.010222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_329-39_1_4_line_32 |  | 26 | 117 | 0.029666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_329-39_1_4_line_33 |  | 26 | 115 | 0.014291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_329-39_1_4_line_34 |  | 27 | 28 | 0.053066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_329-39_1_4_line_35 |  | 28 | 81 | 0.015587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_329-39_1_4_line_36 |  | 29 | 81 | 0.011677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_329-39_1_4_line_37 |  | 30 | 31 | 0.020074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_329-39_1_4_line_38 |  | 30 | 32 | 0.026339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_329-39_1_4_line_39 |  | 32 | 33 | 0.0095495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_329-39_1_4_line_40 |  | 32 | 34 | 0.019606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_329-39_1_4_line_41 |  | 33 | 35 | 0.0099596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_329-39_1_4_line_42 |  | 34 | 36 | 0.053074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_329-39_1_4_line_43 |  | 34 | 37 | 0.0034416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_329-39_1_4_line_44 |  | 35 | 38 | 0.0050161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_329-39_1_4_line_45 |  | 36 | 39 | 0.014368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_329-39_1_4_line_46 |  | 36 | 40 | 0.021351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_329-39_1_4_line_47 |  | 37 | 41 | 0.030831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_329-39_1_4_line_48 |  | 38 | 90 | 0.013814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_329-39_1_4_line_49 |  | 39 | 102 | 0.027444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_329-39_1_4_line_50 |  | 40 | 114 | 0.0082962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_329-39_1_4_line_51 |  | 41 | 47 | 0.013474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_329-39_1_4_line_52 |  | 42 | 43 | 0.016398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_329-39_1_4_line_53 |  | 42 | 44 | 0.023737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_329-39_1_4_line_54 |  | 43 | 45 | 0.013285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_329-39_1_4_line_55 |  | 45 | 46 | 0.016991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_329-39_1_4_line_56 |  | 46 | 47 | 0.003972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_329-39_1_4_line_57 |  | 46 | 48 | 0.030094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_329-39_1_4_line_58 |  | 47 | 49 | 0.030701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_329-39_1_4_line_59 |  | 48 | 50 | 0.00011276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_329-39_1_4_line_60 |  | 51 | 52 | 0.0029895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_329-39_1_4_line_61 |  | 52 | 53 | 0.0045703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_329-39_1_4_line_62 |  | 53 | 54 | 0.012943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_329-39_1_4_line_63 |  | 54 | 55 | 0.0011446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_329-39_1_4_line_64 |  | 55 | 114 | 0.0071866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_329-39_1_4_line_65 |  | 56 | 57 | 0.007939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_329-39_1_4_line_66 |  | 56 | 58 | 0.010415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_329-39_1_4_line_67 |  | 57 | 59 | 0.0081602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_329-39_1_4_line_68 |  | 58 | 60 | 0.0095045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_329-39_1_4_line_69 |  | 58 | 61 | 0.02409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_329-39_1_4_line_70 |  | 59 | 62 | 0.017042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_329-39_1_4_line_71 |  | 60 | 63 | 0.017964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_329-39_1_4_line_72 |  | 61 | 64 | 0.014957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_329-39_1_4_line_73 |  | 62 | 65 | 0.046791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_329-39_1_4_line_74 |  | 62 | 66 | 0.0093394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_329-39_1_4_line_75 |  | 64 | 67 | 0.015953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_329-39_1_4_line_76 |  | 65 | 71 | 0.038406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_329-39_1_4_line_77 |  | 66 | 68 | 0.02867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_329-39_1_4_line_78 |  | 68 | 69 | 0.023833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_329-39_1_4_line_79 |  | 68 | 70 | 0.012633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_329-39_1_4_line_80 |  | 69 | 72 | 0.0024851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_329-39_1_4_line_81 |  | 70 | 73 | 0.014032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_329-39_1_4_line_82 |  | 72 | 74 | 0.0094883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_329-39_1_4_line_83 |  | 74 | 110 | 0.0019811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_329-39_1_4_line_84 |  | 75 | 76 | 0.0069419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_329-39_1_4_line_85 |  | 76 | 77 | 0.0027426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_329-39_1_4_line_86 |  | 77 | 78 | 0.027768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_329-39_1_4_line_87 |  | 78 | 79 | 0.012675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_329-39_1_4_line_88 |  | 79 | 85 | 0.028434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_329-39_1_4_line_89 |  | 80 | 121 | 0.013414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_329-39_1_4_line_90 |  | 82 | 83 | 0.024941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_329-39_1_4_line_91 |  | 82 | 84 | 0.021156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_329-39_1_4_line_92 |  | 83 | 85 | 0.0069209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_329-39_1_4_line_93 |  | 84 | 86 | 0.0021256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_329-39_1_4_line_94 |  | 86 | 87 | 0.026291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_329-39_1_4_line_95 |  | 87 | 88 | 0.0058182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_329-39_1_4_line_96 |  | 88 | 116 | 0.005708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_329-39_1_4_line_97 |  | 90 | 91 | 0.036291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_329-39_1_4_line_98 |  | 91 | 92 | 0.020492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_329-39_1_4_line_99 |  | 92 | 93 | 0.016892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_329-39_1_4_line_100 |  | 94 | 95 | 0.013434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_329-39_1_4_line_101 |  | 95 | 97 | 0.017897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
102 | LV_329-39_1_4_line_102 |  | 96 | 97 | 0.028071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_329-39_1_4_line_103 |  | 96 | 98 | 0.092554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_329-39_1_4_line_104 |  | 98 | 99 | 0.036956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_329-39_1_4_line_105 |  | 99 | 100 | 0.10039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_329-39_1_4_line_106 |  | 100 | 104 | 0.045288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
107 | LV_329-39_1_4_line_107 |  | 101 | 102 | 0.030357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_329-39_1_4_line_108 |  | 101 | 103 | 0.01569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_329-39_1_4_line_109 |  | 102 | 105 | 0.02445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_329-39_1_4_line_110 |  | 103 | 106 | 0.022284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_329-39_1_4_line_111 |  | 105 | 112 | 0.014096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_329-39_1_4_line_112 |  | 106 | 122 | 0.015615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_329-39_1_4_line_113 |  | 107 | 108 | 0.054708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_329-39_1_4_line_114 |  | 107 | 109 | 0.021631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_329-39_1_4_line_115 |  | 109 | 110 | 0.046101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_329-39_1_4_line_116 |  | 111 | 112 | 0.01335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_329-39_1_4_line_117 |  | 111 | 113 | 0.023086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_329-39_1_4_line_118 |  | 115 | 116 | 0.042797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_329-39_1_4_line_119 |  | 117 | 118 | 0.032982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_329-39_1_4_line_120 |  | 117 | 119 | 0.041068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_329-39_1_4_line_121 |  | 119 | 120 | 0.088889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_329-39_1_4_trafo_103 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 123 | 32 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2626888.6741 | 1228526.6049 | 2626852.2445 | 1228522.0935
1 | 2626852.2445 | 1228522.0935 | 2626850.2885 | 1228546.0853
2 | 2626888.6741 | 1228526.6049 | 2626893.889 | 1228527.1601
3 | 2626835.4262 | 1228631.1277 | 2626840.101 | 1228612.571 | 2626848.371 | 1228569.6046 | 2626850.2885 | 1228546.0853
4 | 2627082.1539 | 1228687.2266 | 2627064.3318 | 1228685.0731 | 2627055.0956 | 1228684.9038
5 | 2627049.0141 | 1228684.7923 | 2627055.0956 | 1228684.9038
6 | 2627085.5982 | 1228687.6428 | 2627082.1539 | 1228687.2266
7 | 2627049.0141 | 1228684.7923 | 2627032.9756 | 1228688.0659
8 | 2627049.0141 | 1228684.7923 | 2627050.0115 | 1228672.0225 | 2627049.2624 | 1228664.7448
9 | 2627096.0737 | 1228688.9086 | 2627085.5982 | 1228687.6428
10 | 2627032.9756 | 1228688.0659 | 2627026.5872 | 1228689.4186
11 | 2627032.9756 | 1228688.0659 | 2627033.7155 | 1228693.6393 | 2627035.3842 | 1228699.9062 | 2627040.4283 | 1228706.9222 | 2627041.1551 | 1228708.1916
12 | 2627046.3369 | 1228648.8236 | 2627048.72 | 1228659.4757 | 2627049.2624 | 1228664.7448
13 | 2627096.0737 | 1228688.9086 | 2627100.869 | 1228688.986 | 2627105.6859 | 1228688.2609
14 | 2627096.0737 | 1228688.9086 | 2627093.9178 | 1228700.084
15 | 2627026.5872 | 1228689.4186 | 2627017.2187 | 1228691.4022
16 | 2627032.4764 | 1228731.6655 | 2627033.3025 | 1228731.2156 | 2627040.3408 | 1228726.189 | 2627043.5047 | 1228720.1775 | 2627044.0212 | 1228713.1979 | 2627041.1551 | 1228708.1916
17 | 2627046.3369 | 1228648.8236 | 2627045.3414 | 1228644.3735 | 2627044.0043 | 1228639.3902
18 | 2627105.6859 | 1228688.2609 | 2627129.2674 | 1228684.7115
19 | 2627093.9178 | 1228700.084 | 2627092.3493 | 1228708.2144 | 2627092.4036 | 1228711.4556
20 | 2627008.3071 | 1228693.9805 | 2627016.4741 | 1228691.5599 | 2627017.2187 | 1228691.4022
21 | 2627022.8471 | 1228746.344 | 2627022.8777 | 1228739.5956 | 2627026.2773 | 1228735.0416 | 2627032.4764 | 1228731.6655
22 | 2627044.0043 | 1228639.3902 | 2627043.5692 | 1228637.7683
23 | 2627223.9635 | 1228809.0816 | 2627221.1547 | 1228810.2294
24 | 2627227.6804 | 1228826.2022 | 2627221.1547 | 1228810.2294 | 2627221.1547 | 1228810.2294
25 | 2627228.3654 | 1228807.2828 | 2627223.9635 | 1228809.0816
26 | 2627164.2439 | 1228855.0412 | 2627201.477 | 1228839.0458 | 2627227.6804 | 1228826.2022
27 | 2627227.6804 | 1228826.2022 | 2627239.0547 | 1228820.6286 | 2627247.6474 | 1228816.9768 | 2627250.4103 | 1228815.8443
28 | 2627164.2439 | 1228855.0412 | 2627131.0902 | 1228869.7243
29 | 2627250.4103 | 1228815.8443 | 2627260.9919 | 1228811.7243
30 | 2627083.7615 | 1228890.6852 | 2627131.0902 | 1228869.7243
31 | 2627270.5171 | 1228808.0155 | 2627260.9919 | 1228811.7243
32 | 2627083.7615 | 1228890.6852 | 2627069.185 | 1228897.4564 | 2627056.525 | 1228902.602
33 | 2627083.7615 | 1228890.6852 | 2627078.201 | 1228877.5198
34 | 2627286.9511 | 1228818.3428 | 2627300.6 | 1228854.1415 | 2627286.8515 | 1228859.4948
35 | 2627281.3983 | 1228803.7788 | 2627286.9511 | 1228818.3428
36 | 2627281.3983 | 1228803.7788 | 2627270.5171 | 1228808.0155
37 | 2626989.5848 | 1228701.2013 | 2627006.2401 | 1228694.5931 | 2627008.3071 | 1228693.9805
38 | 2626965.1034 | 1228710.9166 | 2626967.8965 | 1228709.8064 | 2626989.5848 | 1228701.2013
39 | 2626965.1034 | 1228710.9166 | 2626968.624 | 1228719.7935
40 | 2626945.6052 | 1228710.3059 | 2626948.3081 | 1228710.7072 | 2626956.235 | 1228711.866 | 2626965.1034 | 1228710.9166
41 | 2626968.624 | 1228719.7935 | 2626968.624 | 1228719.7935 | 2626974.2291 | 1228726.7675 | 2626974.8472 | 1228727.5691
42 | 2626945.6052 | 1228710.3059 | 2626955.323 | 1228689.0815 | 2626968.4219 | 1228662.3691
43 | 2626945.6052 | 1228710.3059 | 2626943.5982 | 1228713.1017
44 | 2626974.8472 | 1228727.5691 | 2626977.9103 | 1228731.5414
45 | 2626968.4219 | 1228662.3691 | 2626974.7496 | 1228649.4691
46 | 2626968.4219 | 1228662.3691 | 2626953.2013 | 1228654.0063 | 2626949.3339 | 1228653.0491
47 | 2626943.5982 | 1228713.1017 | 2626932.972 | 1228727.9038 | 2626925.5277 | 1228738.0821
48 | 2626985.4996 | 1228742.9801 | 2626983.9075 | 1228739.3189 | 2626977.9103 | 1228731.5414
49 | 2626986.8355 | 1228624.8299 | 2626974.7496 | 1228649.4691
50 | 2626949.3339 | 1228653.0491 | 2626941.2807 | 1228651.0559
51 | 2626917.5731 | 1228748.958 | 2626925.5277 | 1228738.0821
52 | 2626941.274 | 1228789.8978 | 2626938.3035 | 1228781.9604 | 2626934.8963 | 1228774.8074
53 | 2626958.8685 | 1228801.6483 | 2626954.5004 | 1228802.2014 | 2626947.9639 | 1228800.1706 | 2626943.1841 | 1228795.0015 | 2626941.274 | 1228789.8978
54 | 2626927.0032 | 1228764.1211 | 2626927.9237 | 1228765.348 | 2626934.8963 | 1228774.8074 | 2626934.8963 | 1228774.8074
55 | 2626915.2176 | 1228752.1604 | 2626921.2364 | 1228756.4346 | 2626927.0032 | 1228764.1211
56 | 2626915.2176 | 1228752.1604 | 2626917.5731 | 1228748.958
57 | 2626915.2176 | 1228752.1604 | 2626903.6026 | 1228765.7606 | 2626895.0845 | 1228774.5071
58 | 2626917.5731 | 1228748.958 | 2626889.2091 | 1228737.0116
59 | 2626895.0058 | 1228774.5878 | 2626895.0845 | 1228774.5071
60 | 2626930.0039 | 1228667.4845 | 2626929.3148 | 1228670.3935
61 | 2626930.0039 | 1228667.4845 | 2626931.0574 | 1228663.0373
62 | 2626931.0574 | 1228663.0373 | 2626934.0408 | 1228650.4429
63 | 2626934.3046 | 1228649.3292 | 2626934.0408 | 1228650.4429
64 | 2626934.3046 | 1228649.3292 | 2626934.3046 | 1228649.3292 | 2626941.2807 | 1228651.0559
65 | 2626856.844 | 1228678.2081 | 2626852.4603 | 1228679.2445 | 2626849.0961 | 1228678.5536
66 | 2626860.8646 | 1228668.6649 | 2626859.763 | 1228672.6846 | 2626856.844 | 1228678.2081 | 2626856.844 | 1228678.2081
67 | 2626841.1027 | 1228676.912 | 2626849.0961 | 1228678.5536
68 | 2626860.8646 | 1228668.6649 | 2626870.0711 | 1228671.0262
69 | 2626860.8646 | 1228668.6649 | 2626866.0543 | 1228645.1408
70 | 2626824.2436 | 1228676.5603 | 2626834.582 | 1228675.5729 | 2626841.1027 | 1228676.912
71 | 2626887.4716 | 1228675.489 | 2626870.0711 | 1228671.0262
72 | 2626880.178 | 1228645.602 | 2626869.2225 | 1228643.165 | 2626866.0543 | 1228645.1408
73 | 2626824.2436 | 1228676.5603 | 2626826.7709 | 1228665.4761 | 2626835.4262 | 1228631.1277
74 | 2626824.2436 | 1228676.5603 | 2626822.2528 | 1228685.685
75 | 2626895.7505 | 1228649.066 | 2626880.178 | 1228645.602
76 | 2626835.4262 | 1228631.1277 | 2626845.2935 | 1228610.2707 | 2626851.2223 | 1228607.6737 | 2626859.9806 | 1228609.3141
77 | 2626817.6583 | 1228713.9309 | 2626818.813 | 1228701.4508 | 2626822.2528 | 1228685.685
78 | 2626817.6583 | 1228713.9309 | 2626816.8224 | 1228722.9103 | 2626815.41 | 1228737.6576
79 | 2626817.6583 | 1228713.9309 | 2626830.0706 | 1228716.2834
80 | 2626815.41 | 1228737.6576 | 2626815.1731 | 1228740.1314
81 | 2626843.8569 | 1228718.8963 | 2626830.0706 | 1228716.2834
82 | 2626815.1731 | 1228740.1314 | 2626814.2686 | 1228749.5765
83 | 2626814.0797 | 1228751.5486 | 2626814.2686 | 1228749.5765
84 | 2627092.4036 | 1228711.4556 | 2627092.4327 | 1228713.1955 | 2627093.9083 | 1228718.1835
85 | 2627094.6862 | 1228720.8134 | 2627093.9083 | 1228718.1835
86 | 2627104.0947 | 1228745.3499 | 2627104.3676 | 1228744.2796 | 2627104.9622 | 1228736.8223 | 2627101.3001 | 1228729.1232 | 2627094.8204 | 1228721.2668 | 2627094.6862 | 1228720.8134
87 | 2627104.0947 | 1228745.3499 | 2627103.3879 | 1228748.1219 | 2627100.1224 | 1228751.498 | 2627095.8996 | 1228754.3882
88 | 2627069.4548 | 1228764.426 | 2627081.4789 | 1228761.2302 | 2627094.1034 | 1228755.6175 | 2627095.8996 | 1228754.3882
89 | 2627142.5321 | 1228682.7142 | 2627130.6941 | 1228684.4968 | 2627129.2674 | 1228684.7115
90 | 2627062.7661 | 1228766.2037 | 2627053.943 | 1228767.2199 | 2627049.0102 | 1228769.0652 | 2627046.8704 | 1228771.4681 | 2627045.9329 | 1228774.3767 | 2627046.6528 | 1228778.8382
91 | 2627050.6441 | 1228799.5904 | 2627049.5771 | 1228796.0285 | 2627047.4877 | 1228784.0118 | 2627046.6528 | 1228778.8382
92 | 2627069.4548 | 1228764.426 | 2627062.7661 | 1228766.2037 | 2627062.7661 | 1228766.2037
93 | 2627051.254 | 1228801.6266 | 2627050.6441 | 1228799.5904
94 | 2627058.7981 | 1228826.812 | 2627051.254 | 1228801.6266
95 | 2627060.4676 | 1228832.3855 | 2627058.7981 | 1228826.812
96 | 2627060.4676 | 1228832.3855 | 2627060.652 | 1228833.001 | 2627062.4281 | 1228837.7449
97 | 2626990.4668 | 1228778.6233 | 2626989.2432 | 1228767.271 | 2626988.1363 | 1228749.0439 | 2626985.4996 | 1228742.9801
98 | 2626990.4668 | 1228778.6233 | 2626992.2022 | 1228794.7231 | 2626993.2862 | 1228798.8829
99 | 2626997.565 | 1228815.2176 | 2626997.1003 | 1228813.9124 | 2626994.3021 | 1228802.7819 | 2626993.2862 | 1228798.8829
100 | 2627043.5692 | 1228637.7683 | 2627041.9218 | 1228631.6281 | 2627040.1497 | 1228624.7767
101 | 2627034.5957 | 1228607.7778 | 2627038.8989 | 1228619.9407 | 2627040.1497 | 1228624.7767
102 | 2627034.5957 | 1228607.7778 | 2627030.5583 | 1228596.3665 | 2627027.942 | 1228588.5832 | 2627026.2489 | 1228581.0155 | 2627026.2489 | 1228581.0155
103 | 2627025.5025 | 1228490.0462 | 2627028.7155 | 1228493.2516 | 2627029.2157 | 1228498.2347 | 2627028.4327 | 1228510.4941 | 2627026.4882 | 1228528.2848 | 2627025.0257 | 1228548.3792 | 2627025.1137 | 1228565.7233 | 2627026.2489 | 1228581.0155
104 | 2626995.0972 | 1228478.5904 | 2627015.0863 | 1228483.0615 | 2627021.9436 | 1228484.6046 | 2627026.727 | 1228485.6714 | 2627025.5025 | 1228490.0462
105 | 2626995.0972 | 1228478.5904 | 2626978.2523 | 1228475.8014 | 2626965.0887 | 1228476.5422 | 2626957.9966 | 1228481.6799 | 2626953.0404 | 1228488.6506 | 2626947.1203 | 1228532.8282 | 2626938.9224 | 1228531.9552
106 | 2626893.889 | 1228527.1601 | 2626938.9224 | 1228531.9552
107 | 2626986.8355 | 1228624.8299 | 2626998.3197 | 1228596.7205
108 | 2626998.3197 | 1228596.7205 | 2626982.7188 | 1228595.0514
109 | 2626986.8355 | 1228624.8299 | 2626967.3208 | 1228622.7736 | 2626962.5108 | 1228622.363
110 | 2626982.7188 | 1228595.0514 | 2626980.524 | 1228594.8166 | 2626960.5007 | 1228593.3563
111 | 2626962.5108 | 1228622.363 | 2626948.4664 | 1228621.1642
112 | 2626944.9273 | 1228592.2206 | 2626960.5007 | 1228593.3563
113 | 2626801.5101 | 1228643.1576 | 2626799.588 | 1228653.6022 | 2626798.357 | 1228667.8719 | 2626797.5028 | 1228682.5992 | 2626797.6538 | 1228697.6118
114 | 2626796.1109 | 1228719.1816 | 2626797.6703 | 1228699.2544 | 2626797.6538 | 1228697.6118
115 | 2626814.0797 | 1228751.5486 | 2626803.1003 | 1228751.9105 | 2626798.2805 | 1228745.4849 | 2626795.8452 | 1228741.1825 | 2626794.8332 | 1228735.4301 | 2626796.1109 | 1228719.1816
116 | 2626935.1644 | 1228620.0286 | 2626948.4664 | 1228621.1642
117 | 2626912.1621 | 1228618.0651 | 2626935.1644 | 1228620.0286
118 | 2627062.4281 | 1228837.7449 | 2627070.4425 | 1228859.1501 | 2627078.201 | 1228877.5198
119 | 2627056.525 | 1228902.602 | 2627044.103 | 1228872.0383
120 | 2627020.1959 | 1228921.5819 | 2627038.4581 | 1228910.6026 | 2627056.525 | 1228902.602
121 | 2626986.3936 | 1228839.3792 | 2627001.267 | 1228872.4221 | 2627015.0353 | 1228908.5284 | 2627020.1959 | 1228921.5819

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2626852.2445 | 1228522.0935
1 | 2626888.6741 | 1228526.6049
2 | 2626850.2885 | 1228546.0853
3 | 2627055.0956 | 1228684.9038
4 | 2627082.1539 | 1228687.2266
5 | 2627049.0141 | 1228684.7923
6 | 2627085.5982 | 1228687.6428
7 | 2627032.9756 | 1228688.0659
8 | 2627049.2624 | 1228664.7448
9 | 2627096.0737 | 1228688.9086
10 | 2627026.5872 | 1228689.4186
11 | 2627041.1551 | 1228708.1916
12 | 2627046.3369 | 1228648.8236
13 | 2627105.6859 | 1228688.2609
14 | 2627093.9178 | 1228700.084
15 | 2627017.2187 | 1228691.4022
16 | 2627032.4764 | 1228731.6655
17 | 2627044.0043 | 1228639.3902
18 | 2627221.1547 | 1228810.2294
19 | 2627223.9635 | 1228809.0816
20 | 2627227.6804 | 1228826.2022
21 | 2627228.3654 | 1228807.2828
22 | 2627164.2439 | 1228855.0412
23 | 2627250.4103 | 1228815.8443
24 | 2627131.0902 | 1228869.7243
25 | 2627260.9919 | 1228811.7243
26 | 2627083.7615 | 1228890.6852
27 | 2627286.8515 | 1228859.4948
28 | 2627286.9511 | 1228818.3428
29 | 2627270.5171 | 1228808.0155
30 | 2626989.5848 | 1228701.2013
31 | 2627008.3071 | 1228693.9805
32 | 2626965.1034 | 1228710.9166
33 | 2626968.624 | 1228719.7935
34 | 2626945.6052 | 1228710.3059
35 | 2626974.8472 | 1228727.5691
36 | 2626968.4219 | 1228662.3691
37 | 2626943.5982 | 1228713.1017
38 | 2626977.9103 | 1228731.5414
39 | 2626974.7496 | 1228649.4691
40 | 2626949.3339 | 1228653.0491
41 | 2626925.5277 | 1228738.0821
42 | 2626941.274 | 1228789.8978
43 | 2626934.8963 | 1228774.8074
44 | 2626958.8685 | 1228801.6483
45 | 2626927.0032 | 1228764.1211
46 | 2626915.2176 | 1228752.1604
47 | 2626917.5731 | 1228748.958
48 | 2626895.0845 | 1228774.5071
49 | 2626889.2091 | 1228737.0116
50 | 2626895.0058 | 1228774.5878
51 | 2626929.3148 | 1228670.3935
52 | 2626930.0039 | 1228667.4845
53 | 2626931.0574 | 1228663.0373
54 | 2626934.0408 | 1228650.4429
55 | 2626934.3046 | 1228649.3292
56 | 2626856.844 | 1228678.2081
57 | 2626849.0961 | 1228678.5536
58 | 2626860.8646 | 1228668.6649
59 | 2626841.1027 | 1228676.912
60 | 2626870.0711 | 1228671.0262
61 | 2626866.0543 | 1228645.1408
62 | 2626824.2436 | 1228676.5603
63 | 2626887.4716 | 1228675.489
64 | 2626880.178 | 1228645.602
65 | 2626835.4262 | 1228631.1277
66 | 2626822.2528 | 1228685.685
67 | 2626895.7505 | 1228649.066
68 | 2626817.6583 | 1228713.9309
69 | 2626815.41 | 1228737.6576
70 | 2626830.0706 | 1228716.2834
71 | 2626859.9806 | 1228609.3141
72 | 2626815.1731 | 1228740.1314
73 | 2626843.8569 | 1228718.8963
74 | 2626814.2686 | 1228749.5765
75 | 2627092.4036 | 1228711.4556
76 | 2627093.9083 | 1228718.1835
77 | 2627094.6862 | 1228720.8134
78 | 2627104.0947 | 1228745.3499
79 | 2627095.8996 | 1228754.3882
80 | 2627129.2674 | 1228684.7115
81 | 2627281.3983 | 1228803.7788
82 | 2627046.6528 | 1228778.8382
83 | 2627062.7661 | 1228766.2037
84 | 2627050.6441 | 1228799.5904
85 | 2627069.4548 | 1228764.426
86 | 2627051.254 | 1228801.6266
87 | 2627058.7981 | 1228826.812
88 | 2627060.4676 | 1228832.3855
89 | 2627022.8471 | 1228746.344
90 | 2626985.4996 | 1228742.9801
91 | 2626990.4668 | 1228778.6233
92 | 2626993.2862 | 1228798.8829
93 | 2626997.565 | 1228815.2176
94 | 2627043.5692 | 1228637.7683
95 | 2627040.1497 | 1228624.7767
96 | 2627026.2489 | 1228581.0155
97 | 2627034.5957 | 1228607.7778
98 | 2627025.5025 | 1228490.0462
99 | 2626995.0972 | 1228478.5904
100 | 2626938.9224 | 1228531.9552
101 | 2626998.3197 | 1228596.7205
102 | 2626986.8355 | 1228624.8299
103 | 2626982.7188 | 1228595.0514
104 | 2626893.889 | 1228527.1601
105 | 2626962.5108 | 1228622.363
106 | 2626960.5007 | 1228593.3563
107 | 2626797.6538 | 1228697.6118
108 | 2626801.5101 | 1228643.1576
109 | 2626796.1109 | 1228719.1816
110 | 2626814.0797 | 1228751.5486
111 | 2626935.1644 | 1228620.0286
112 | 2626948.4664 | 1228621.1642
113 | 2626912.1621 | 1228618.0651
114 | 2626941.2807 | 1228651.0559
115 | 2627078.201 | 1228877.5198
116 | 2627062.4281 | 1228837.7449
117 | 2627056.525 | 1228902.602
118 | 2627044.103 | 1228872.0383
119 | 2627020.1959 | 1228921.5819
120 | 2626986.3936 | 1228839.3792
121 | 2627142.5321 | 1228682.7142
122 | 2626944.9273 | 1228592.2206
123 | 2626945.6052 | 1228710.3059

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1