## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3340-43_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3340-43_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3340-43_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3340-43_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3340-43_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3340-43_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3340-43_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3340-43_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3340-43_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3340-43_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3340-43_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3340-43_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3340-43_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3340-43_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3340-43_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3340-43_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3340-43_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3340-43_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3340-43_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3340-43_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3340-43_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3340-43_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3340-43_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3340-43_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3340-43_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3340-43_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3340-43_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3340-43_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3340-43_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3340-43_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3340-43_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3340-43_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3340-43_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3340-43_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3340-43_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3340-43_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3340-43_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3340-43_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3340-43_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3340-43_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3340-43_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3340-43_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3340-43_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3340-43_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3340-43_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3340-43_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3340-43_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3340-43_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3340-43_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3340-43_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3340-43_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3340-43_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3340-43_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3340-43_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3340-43_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3340-43_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3340-43_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3340-43_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3340-43_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3340-43_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3340-43_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3340-43_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3340-43_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3340-43_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3340-43_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3340-43_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3340-43_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3340-43_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3340-43_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3340-43_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3340-43_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3340-43_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3340-43_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3340-43_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3340-43_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3340-43_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3340-43_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3340-43_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3340-43_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3340-43_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3340-43_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3340-43_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3340-43_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3340-43_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3340-43_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3340-43_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3340-43_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3340-43_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3340-43_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3340-43_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3340-43_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3340-43_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3340-43_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3340-43_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3340-43_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3340-43_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3340-43_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3340-43_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3340-43_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3340-43_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3340-43_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3340-43_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3340-43_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3340-43_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3340-43_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3340-43_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3340-43_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3340-43_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3340-43_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3340-43_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3340-43_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3340-43_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3340-43_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3340-43_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3340-43_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3340-43_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3340-43_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3340-43_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3340-43_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3340-43_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3340-43_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3340-43_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3340-43_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3340-43_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3340-43_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3340-43_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3340-43_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3340-43_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3340-43_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3340-43_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3340-43_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_3340-43_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_3340-43_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_3340-43_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_3340-43_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_3340-43_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_586_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3340-43_0_5_load_0 | 0 | 0.0051629 | 0.0012939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3340-43_0_5_load_1 | 1 | 0.029783 | 0.0074644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3340-43_0_5_load_3 | 3 | 0.0011419 | 0.00028618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3340-43_0_5_load_57 | 5 | 0.0012797 | 0.00032071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3340-43_0_5_load_96 | 7 | 0.001753 | 0.00043933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3340-43_0_5_load_122 | 8 | 0.0019073 | 0.00047802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3340-43_0_5_load_98 | 10 | 0.00098629 | 0.00024719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3340-43_0_5_load_97 | 11 | 0.0068148 | 0.0017079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3340-43_0_5_load_128 | 13 | 0.026413 | 0.0066198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3340-43_0_5_load_114 | 16 | 0.00080282 | 0.00020121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3340-43_0_5_load_135 | 19 | 0.0063339 | 0.0015874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3340-43_0_5_load_133 | 22 | 0.0036089 | 0.00090447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3340-43_0_5_load_141 | 25 | 0.006251 | 0.0015666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3340-43_0_5_load_132 | 28 | 0.0076065 | 0.0019064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3340-43_0_5_load_134 | 31 | 0.0077101 | 0.0019323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3340-43_0_5_load_121 | 34 | 0.00053784 | 0.0001348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3340-43_0_5_load_52 | 35 | 0.0013542 | 0.00033938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3340-43_0_5_load_131 | 38 | 0.0079241 | 0.001986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3340-43_0_5_load_137 | 40 | 0.0045564 | 0.0011419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3340-43_0_5_load_139 | 45 | 0.010767 | 0.0026984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3340-43_0_5_load_115 | 47 | 0.0013551 | 0.00033962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3340-43_0_5_load_136 | 48 | 0.0064217 | 0.0016094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3340-43_0_5_load_7 | 49 | 0.003955 | 0.00099122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3340-43_0_5_load_5 | 50 | 0.012869 | 0.0032252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3340-43_0_5_load_63 | 52 | 0.0013142 | 0.00032938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3340-43_0_5_load_75 | 54 | 0.0025311 | 0.00063436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3340-43_0_5_load_74 | 55 | 0.0020786 | 0.00052095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3340-43_0_5_load_62 | 56 | 0.0024469 | 0.00061326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3340-43_0_5_load_85 | 58 | 0.0049186 | 0.0012327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3340-43_0_5_load_89 | 60 | 0.007724 | 0.0019358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3340-43_0_5_load_70 | 61 | 0.010354 | 0.0025948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3340-43_0_5_load_87 | 63 | 0.0029779 | 0.00074634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3340-43_0_5_load_81 | 64 | 0.0024151 | 0.00060527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3340-43_0_5_load_86 | 65 | 0.0019657 | 0.00049265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3340-43_0_5_load_88 | 67 | 0.0018783 | 0.00047074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3340-43_0_5_load_67 | 68 | 0.0013992 | 0.00035068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3340-43_0_5_load_71 | 69 | 0.00076036 | 0.00019056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3340-43_0_5_load_64 | 70 | 0.00093774 | 0.00023502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3340-43_0_5_load_68 | 73 | 0.0016617 | 0.00041646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3340-43_0_5_load_65 | 75 | 0.030568 | 0.0076611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3340-43_0_5_load_50 | 76 | 0.00090672 | 0.00022724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3340-43_0_5_load_48 | 78 | 0.020683 | 0.0051836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3340-43_0_5_load_56 | 79 | 0.003188 | 0.00079898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3340-43_0_5_load_82 | 80 | 0.0022024 | 0.00055196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3340-43_0_5_load_60 | 81 | 0.0011322 | 0.00028376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3340-43_0_5_load_94 | 83 | 0.0017816 | 0.00044652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3340-43_0_5_load_72 | 84 | 0.00075264 | 0.00018863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3340-43_0_5_load_84 | 85 | 0.0033404 | 0.00083718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3340-43_0_5_load_129 | 86 | 0.001463 | 0.00036666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3340-43_0_5_load_130 | 87 | 0.0015228 | 0.00038165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3340-43_0_5_load_140 | 88 | 0.0029998 | 0.00075183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3340-43_0_5_load_49 | 89 | 0.0036509 | 0.000915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3340-43_0_5_load_117 | 90 | 0.00067305 | 0.00016868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3340-43_0_5_load_118 | 91 | 0.00092335 | 0.00023141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3340-43_0_5_load_120 | 92 | 0.00073609 | 0.00018448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3340-43_0_5_load_47 | 93 | 0.0012879 | 0.00032277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3340-43_0_5_load_127 | 94 | 0.027635 | 0.0069259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3340-43_0_5_load_43 | 97 | 0.031555 | 0.0079085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3340-43_0_5_load_44 | 98 | 0.014783 | 0.0037051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3340-43_0_5_load_46 | 100 | 0.015652 | 0.0039228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3340-43_0_5_load_54 | 101 | 0.0020154 | 0.0005051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3340-43_0_5_load_53 | 102 | 0.028678 | 0.0071875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3340-43_0_5_load_111 | 103 | 0.00081507 | 0.00020428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3340-43_0_5_load_109 | 104 | 0.0030438 | 0.00076286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3340-43_0_5_load_124 | 105 | 0.00076625 | 0.00019204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3340-43_0_5_load_55 | 106 | 0.0020597 | 0.00051622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3340-43_0_5_load_123 | 107 | 0.0012323 | 0.00030884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3340-43_0_5_load_58 | 108 | 0.0044911 | 0.0011256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3340-43_0_5_load_59 | 109 | 0.00082746 | 0.00020738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3340-43_0_5_load_61 | 110 | 0.00263 | 0.00065913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3340-43_0_5_load_73 | 111 | 0.00075275 | 0.00018866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3340-43_0_5_load_116 | 112 | 0.0008136 | 0.00020391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3340-43_0_5_load_83 | 113 | 0.0037519 | 0.00094032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3340-43_0_5_load_76 | 114 | 0.0035075 | 0.00087907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3340-43_0_5_load_77 | 115 | 0.0031202 | 0.00078199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3340-43_0_5_load_79 | 116 | 0.0026518 | 0.00066461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3340-43_0_5_load_80 | 117 | 0.002421 | 0.00060676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3340-43_0_5_load_90 | 118 | 0.0030943 | 0.00077549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3340-43_0_5_load_113 | 119 | 0.0024368 | 0.00061073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3340-43_0_5_load_91 | 120 | 0.0045398 | 0.0011378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3340-43_0_5_load_112 | 121 | 0.0061122 | 0.0015319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3340-43_0_5_load_92 | 122 | 0.0021851 | 0.00054763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3340-43_0_5_load_93 | 123 | 0.001791 | 0.00044887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3340-43_0_5_load_95 | 124 | 0.0019619 | 0.00049171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3340-43_0_5_load_119 | 125 | 0.00076625 | 0.00019204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3340-43_0_5_load_99 | 126 | 0.0055547 | 0.0013921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3340-43_0_5_load_102 | 129 | 0.0050655 | 0.0012695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3340-43_0_5_load_104 | 131 | 0.020355 | 0.0051014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3340-43_0_5_load_105 | 133 | 0.00050609 | 0.00012684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3340-43_0_5_load_106 | 134 | 0.013909 | 0.0034859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3340-43_0_5_load_107 | 135 | 0.047436 | 0.011889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 77 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3340-43_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.012662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_3340-43_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.050862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_3340-43_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0027011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_3340-43_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.034433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_3340-43_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0058916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_3340-43_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.046005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_3340-43_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.024763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3340-43_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.014144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_3340-43_0_5_line_8 |  | 6 | 77 | 0.015447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_3340-43_0_5_line_9 |  | 6 | 35 | 0.016816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_3340-43_0_5_line_10 |  | 6 | 78 | 0.065224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3340-43_0_5_line_11 |  | 7 | 79 | 0.004726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3340-43_0_5_line_12 |  | 8 | 107 | 0.016953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_3340-43_0_5_line_13 |  | 9 | 10 | 0.061585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3340-43_0_5_line_14 |  | 9 | 11 | 0.038427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3340-43_0_5_line_15 |  | 10 | 92 | 0.0062344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3340-43_0_5_line_16 |  | 11 | 93 | 0.0058479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3340-43_0_5_line_17 |  | 12 | 13 | 0.058195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3340-43_0_5_line_18 |  | 12 | 14 | 0.042893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3340-43_0_5_line_19 |  | 14 | 76 | 0.11382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3340-43_0_5_line_20 |  | 15 | 16 | 0.011289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3340-43_0_5_line_21 |  | 15 | 17 | 0.013801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3340-43_0_5_line_22 |  | 16 | 46 | 0.0091803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3340-43_0_5_line_23 |  | 17 | 51 | 0.039836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3340-43_0_5_line_24 |  | 17 | 52 | 0.0055699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_3340-43_0_5_line_25 |  | 18 | 19 | 0.006517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3340-43_0_5_line_26 |  | 18 | 20 | 0.015191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3340-43_0_5_line_27 |  | 20 | 25 | 0.004597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3340-43_0_5_line_28 |  | 20 | 26 | 0.032592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3340-43_0_5_line_29 |  | 21 | 22 | 0.005287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3340-43_0_5_line_30 |  | 21 | 23 | 0.032074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3340-43_0_5_line_31 |  | 21 | 24 | 0.041904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3340-43_0_5_line_32 |  | 23 | 72 | 0.041455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3340-43_0_5_line_33 |  | 24 | 38 | 0.006903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3340-43_0_5_line_34 |  | 24 | 27 | 0.065714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3340-43_0_5_line_35 |  | 26 | 63 | 0.019762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3340-43_0_5_line_36 |  | 26 | 60 | 0.017809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3340-43_0_5_line_37 |  | 27 | 28 | 0.007627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3340-43_0_5_line_38 |  | 27 | 29 | 0.059077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3340-43_0_5_line_39 |  | 27 | 30 | 0.042283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3340-43_0_5_line_40 |  | 29 | 74 | 0.009106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3340-43_0_5_line_41 |  | 29 | 68 | 0.048784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3340-43_0_5_line_42 |  | 29 | 75 | 0.027679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3340-43_0_5_line_43 |  | 30 | 31 | 0.00315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3340-43_0_5_line_44 |  | 30 | 32 | 0.052735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3340-43_0_5_line_45 |  | 32 | 61 | 0.012876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3340-43_0_5_line_46 |  | 32 | 43 | 0.053678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3340-43_0_5_line_47 |  | 33 | 34 | 0.07711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3340-43_0_5_line_48 |  | 33 | 35 | 0.024356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_3340-43_0_5_line_49 |  | 33 | 36 | 0.0085971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3340-43_0_5_line_50 |  | 33 | 37 | 0.029396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_3340-43_0_5_line_51 |  | 36 | 49 | 0.12346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3340-43_0_5_line_52 |  | 36 | 50 | 0.068753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3340-43_0_5_line_53 |  | 37 | 70 | 0.025248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_3340-43_0_5_line_54 |  | 39 | 40 | 0.006291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3340-43_0_5_line_55 |  | 39 | 41 | 0.056434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3340-43_0_5_line_56 |  | 39 | 42 | 0.016888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3340-43_0_5_line_57 |  | 41 | 68 | 0.019204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3340-43_0_5_line_58 |  | 41 | 69 | 0.010378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3340-43_0_5_line_59 |  | 41 | 46 | 0.023432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3340-43_0_5_line_60 |  | 42 | 48 | 0.004887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3340-43_0_5_line_61 |  | 43 | 44 | 0.032735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3340-43_0_5_line_62 |  | 43 | 45 | 0.005942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3340-43_0_5_line_63 |  | 44 | 88 | 0.00624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3340-43_0_5_line_64 |  | 46 | 47 | 0.036292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3340-43_0_5_line_65 |  | 51 | 56 | 0.013317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3340-43_0_5_line_66 |  | 51 | 57 | 0.004177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3340-43_0_5_line_67 |  | 51 | 58 | 0.012741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3340-43_0_5_line_68 |  | 52 | 70 | 0.026218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_3340-43_0_5_line_69 |  | 53 | 54 | 0.012314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3340-43_0_5_line_70 |  | 53 | 55 | 0.018176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3340-43_0_5_line_71 |  | 54 | 80 | 0.025185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3340-43_0_5_line_72 |  | 55 | 57 | 0.052975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3340-43_0_5_line_73 |  | 56 | 81 | 0.0086851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3340-43_0_5_line_74 |  | 57 | 59 | 0.033638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3340-43_0_5_line_75 |  | 59 | 60 | 0.010649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3340-43_0_5_line_76 |  | 62 | 63 | 0.013882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3340-43_0_5_line_77 |  | 62 | 64 | 0.01199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3340-43_0_5_line_78 |  | 62 | 65 | 0.020847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3340-43_0_5_line_79 |  | 64 | 82 | 0.017841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3340-43_0_5_line_80 |  | 65 | 66 | 0.012513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3340-43_0_5_line_81 |  | 66 | 67 | 0.012528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3340-43_0_5_line_82 |  | 67 | 83 | 0.0068554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3340-43_0_5_line_83 |  | 69 | 84 | 0.0075642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3340-43_0_5_line_84 |  | 71 | 72 | 0.015508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3340-43_0_5_line_85 |  | 71 | 73 | 0.0034676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3340-43_0_5_line_86 |  | 72 | 85 | 0.015285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3340-43_0_5_line_87 |  | 74 | 86 | 0.031426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3340-43_0_5_line_88 |  | 74 | 87 | 0.038677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3340-43_0_5_line_89 |  | 76 | 89 | 0.065926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3340-43_0_5_line_90 |  | 77 | 96 | 0.022861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3340-43_0_5_line_91 |  | 78 | 89 | 0.0083771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3340-43_0_5_line_92 |  | 79 | 106 | 0.013965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3340-43_0_5_line_93 |  | 80 | 113 | 0.021689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3340-43_0_5_line_94 |  | 81 | 108 | 0.007411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3340-43_0_5_line_95 |  | 82 | 117 | 0.017184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3340-43_0_5_line_96 |  | 82 | 114 | 0.012978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3340-43_0_5_line_97 |  | 83 | 122 | 0.014545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3340-43_0_5_line_98 |  | 84 | 111 | 0.0073873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3340-43_0_5_line_99 |  | 90 | 91 | 0.0034838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3340-43_0_5_line_100 |  | 91 | 125 | 0.0057302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3340-43_0_5_line_101 |  | 92 | 125 | 0.0049748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3340-43_0_5_line_102 |  | 93 | 99 | 0.02218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3340-43_0_5_line_103 |  | 94 | 95 | 0.015439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3340-43_0_5_line_104 |  | 95 | 135 | 0.025388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3340-43_0_5_line_105 |  | 96 | 103 | 0.026548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3340-43_0_5_line_106 |  | 96 | 104 | 0.025023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3340-43_0_5_line_107 |  | 97 | 98 | 0.036759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3340-43_0_5_line_108 |  | 97 | 99 | 0.047687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3340-43_0_5_line_109 |  | 99 | 100 | 0.030544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3340-43_0_5_line_110 |  | 100 | 101 | 0.003671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3340-43_0_5_line_111 |  | 101 | 102 | 0.008104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3340-43_0_5_line_112 |  | 102 | 106 | 0.019457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3340-43_0_5_line_113 |  | 103 | 105 | 0.00030929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3340-43_0_5_line_114 |  | 107 | 132 | 0.034275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
115 | LV_3340-43_0_5_line_115 |  | 108 | 109 | 0.0060009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3340-43_0_5_line_116 |  | 109 | 110 | 0.0068509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3340-43_0_5_line_117 |  | 111 | 112 | 0.00095456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3340-43_0_5_line_118 |  | 113 | 121 | 0.018132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3340-43_0_5_line_119 |  | 114 | 115 | 0.0035463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3340-43_0_5_line_120 |  | 115 | 116 | 0.018766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3340-43_0_5_line_121 |  | 116 | 118 | 0.0063946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3340-43_0_5_line_122 |  | 117 | 119 | 0.0077528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3340-43_0_5_line_123 |  | 118 | 120 | 0.0094223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3340-43_0_5_line_124 |  | 122 | 123 | 0.0073259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3340-43_0_5_line_125 |  | 123 | 124 | 0.0070022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3340-43_0_5_line_126 |  | 126 | 127 | 0.015936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3340-43_0_5_line_127 |  | 126 | 128 | 0.032499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3340-43_0_5_line_128 |  | 127 | 129 | 0.022462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_3340-43_0_5_line_129 |  | 127 | 130 | 0.026816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_3340-43_0_5_line_130 |  | 128 | 131 | 0.004736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_3340-43_0_5_line_131 |  | 130 | 132 | 0.045699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_3340-43_0_5_line_132 |  | 130 | 133 | 0.076461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_3340-43_0_5_line_133 |  | 133 | 134 | 0.055749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_3340-43_0_5_line_134 |  | 134 | 135 | 0.0080479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3340-43_0_5_trafo_51 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 136 | 77 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2706387.9233 | 1231321.7697 | 2706384.921 | 1231309.4686
1 | 2706399.8744 | 1231371.2005 | 2706394.4021 | 1231346.8397 | 2706388.8587 | 1231325.6023 | 2706387.9233 | 1231321.7697
2 | 2706384.921 | 1231309.4686 | 2706384.2806 | 1231306.8446
3 | 2706399.8744 | 1231371.2005 | 2706399.8651 | 1231374.6808 | 2706399.2848 | 1231377.05 | 2706396.7501 | 1231379.4286 | 2706383.5106 | 1231387.7981 | 2706375.5129 | 1231392.7921
4 | 2706382.8836 | 1231301.121 | 2706384.2806 | 1231306.8446
5 | 2706375.5129 | 1231392.7921 | 2706376.2537 | 1231397.5311 | 2706395.6777 | 1231385.5919 | 2706404.2884 | 1231380.2085 | 2706406.7682 | 1231377.9401 | 2706409.9555 | 1231374.2277
6 | 2706375.5129 | 1231392.7921 | 2706373.7606 | 1231368.0911
7 | 2706382.8836 | 1231301.121 | 2706379.53 | 1231287.3802
8 | 2706409.9555 | 1231374.2277 | 2706420.0209 | 1231362.4878
9 | 2706409.9555 | 1231374.2277 | 2706414.1495 | 1231381.9864 | 2706416.2898 | 1231388.5185 | 2706416.432 | 1231389.6323
10 | 2706409.9555 | 1231374.2277 | 2706409.4788 | 1231371.6616 | 2706404.9531 | 1231353.2445 | 2706399.7953 | 1231332.0473 | 2706394.9723 | 1231310.753
11 | 2706373.7606 | 1231368.0911 | 2706373.4262 | 1231363.3769 | 2706373.4262 | 1231363.3769
12 | 2706379.53 | 1231287.3802 | 2706378.0045 | 1231281.13 | 2706375.5352 | 1231270.9045
13 | 2706310.7651 | 1231432.831 | 2706294.2925 | 1231443.2555 | 2706261.509 | 1231463.5404 | 2706258.5084 | 1231465.4183
14 | 2706310.7651 | 1231432.831 | 2706307.3039 | 1231394.5602
15 | 2706253.2237 | 1231468.7256 | 2706258.5084 | 1231465.4183
16 | 2706307.3039 | 1231394.5602 | 2706306.7772 | 1231388.736
17 | 2706313.2879 | 1231112.7564 | 2706305.3792 | 1231122.5001 | 2706305.9278 | 1231126.5574 | 2706318.5369 | 1231140.738 | 2706322.7368 | 1231149.453 | 2706322.0283 | 1231162.3724
18 | 2706343.8713 | 1231130.4388 | 2706338.7725 | 1231122.4305 | 2706329.1087 | 1231128.2287 | 2706313.2879 | 1231112.7564
19 | 2706343.8713 | 1231130.4388 | 2706343.809 | 1231133.073 | 2706344.4275 | 1231138.2992 | 2706346.1001 | 1231144.7339 | 2706348.0987 | 1231149.0396 | 2706354.982 | 1231163.5737 | 2706361.4636 | 1231180.2356 | 2706367.0783 | 1231195.8145 | 2706372.4112 | 1231213.59 | 2706377.8887 | 1231236.4052 | 2706378.3163 | 1231238.3426
20 | 2706466.5118 | 1231489.5607 | 2706474.3486 | 1231481.4344
21 | 2706454.4087 | 1231491.1674 | 2706455.112 | 1231491.6582 | 2706458.5385 | 1231493.1985 | 2706461.0374 | 1231493.2432 | 2706464.451 | 1231491.7032 | 2706466.5118 | 1231489.5607
22 | 2706480.7213 | 1231474.8262 | 2706474.3486 | 1231481.4344
23 | 2706435.0115 | 1231520.2311 | 2706444.279 | 1231512.8469 | 2706446.4477 | 1231510.6063 | 2706447.4528 | 1231508.2002 | 2706448.2606 | 1231504.9678 | 2706447.6458 | 1231502.0768 | 2706445.7547 | 1231497.2838 | 2706450.8246 | 1231495.0395 | 2706454.4087 | 1231491.1674
24 | 2706454.4087 | 1231491.1674 | 2706451.6483 | 1231489.2277 | 2706450.367 | 1231487.4441
25 | 2706515.39 | 1231556.4534 | 2706515.19 | 1231562.9659
26 | 2706500.0008 | 1231563.0606 | 2706509.222 | 1231562.9145 | 2706515.19 | 1231562.9659
27 | 2706500.2952 | 1231558.4735 | 2706500.0008 | 1231563.0606
28 | 2706474.5121 | 1231554.5865 | 2706478.9013 | 1231553.1307 | 2706482.1763 | 1231562.6966 | 2706487.2869 | 1231563.2552 | 2706500.0008 | 1231563.0606
29 | 2706608.3448 | 1231456.9997 | 2706613.6471 | 1231457.0058
30 | 2706613.6471 | 1231457.0058 | 2706613.6323 | 1231470.4936 | 2706629.6483 | 1231461.0625
31 | 2706607.5788 | 1231416.0994 | 2706613.6768 | 1231434.2447 | 2706613.6471 | 1231457.0058
32 | 2706629.6483 | 1231461.0625 | 2706621.2334 | 1231443.287 | 2706640.3968 | 1231432.8006
33 | 2706600.6559 | 1231416.0641 | 2706607.5788 | 1231416.0994
34 | 2706573.7634 | 1231441.4791 | 2706573.8464 | 1231434.7421 | 2706613.6768 | 1231434.2447 | 2706607.5788 | 1231416.0994
35 | 2706474.5121 | 1231554.5865 | 2706480.5864 | 1231572.3754 | 2706480.8568 | 1231573.3016
36 | 2706474.5121 | 1231554.5865 | 2706474.1376 | 1231553.5012 | 2706470.4237 | 1231542.2151 | 2706468.4231 | 1231537.8747
37 | 2706566.116 | 1231441.2974 | 2706573.7634 | 1231441.4791
38 | 2706546.6385 | 1231411.4369 | 2706551.8657 | 1231412.6759 | 2706560.7253 | 1231404.4062 | 2706572.9141 | 1231418.7244 | 2706573.8464 | 1231434.7421 | 2706573.7634 | 1231441.4791
39 | 2706579.6458 | 1231477.1337 | 2706579.6996 | 1231459.3546 | 2706573.1983 | 1231459.4715 | 2706573.7634 | 1231441.4791
40 | 2706546.6385 | 1231411.4369 | 2706537.7529 | 1231409.3316
41 | 2706546.6385 | 1231411.4369 | 2706530.759 | 1231426.7751 | 2706519.3791 | 1231437.8907 | 2706511.6187 | 1231445.3998
42 | 2706546.6385 | 1231411.4369 | 2706564.5768 | 1231395.3462 | 2706567.3658 | 1231393.0994
43 | 2706576.4865 | 1231477.166 | 2706579.6458 | 1231477.1337
44 | 2706555.8945 | 1231514.9478 | 2706558.0262 | 1231511.8169 | 2706555.1403 | 1231507.1617 | 2706579.5978 | 1231491.6327 | 2706579.6458 | 1231477.1337
45 | 2706555.8945 | 1231514.9478 | 2706552.3394 | 1231520.1547 | 2706547.4432 | 1231524.5369
46 | 2706555.8945 | 1231514.9478 | 2706563.4686 | 1231528.5049 | 2706567.2627 | 1231528.9733 | 2706570.9474 | 1231536.8119 | 2706593.0279 | 1231523.7311
47 | 2706419.6566 | 1231413.6978 | 2706482.2524 | 1231368.6682
48 | 2706419.6566 | 1231413.6978 | 2706419.4444 | 1231410.7473 | 2706419.2951 | 1231407.242 | 2706419.0483 | 1231402.8343 | 2706417.7979 | 1231397.7858 | 2706416.9541 | 1231393.7232 | 2706416.432 | 1231389.6323
49 | 2706412.755 | 1231418.8226 | 2706416.4489 | 1231416.0088 | 2706419.6566 | 1231413.6978
50 | 2706426.4086 | 1231442.307 | 2706422.5408 | 1231425.2248 | 2706420.6563 | 1231417.5186 | 2706419.6566 | 1231413.6978
51 | 2706412.755 | 1231418.8226 | 2706408.1013 | 1231422.3531 | 2706311.5619 | 1231489.5391
52 | 2706412.755 | 1231418.8226 | 2706408.7201 | 1231411.4893 | 2706406.7888 | 1231407.663 | 2706403.4816 | 1231398.1855 | 2706401.3106 | 1231393.3652 | 2706399.5498 | 1231391.8659 | 2706396.3707 | 1231391.3086 | 2706394.1866 | 1231391.4474 | 2706390.5727 | 1231393.1729 | 2706365.8747 | 1231408.4451
53 | 2706426.4086 | 1231442.307 | 2706429.4164 | 1231452.0015 | 2706432.8384 | 1231459.713 | 2706435.1702 | 1231464.8587 | 2706435.7045 | 1231465.7182
54 | 2706511.5555 | 1231484.7193 | 2706517.8219 | 1231485.4544
55 | 2706497.818 | 1231458.7536 | 2706500.3702 | 1231462.1686 | 2706508.4079 | 1231454.5179 | 2706523.2745 | 1231470.7409 | 2706526.6089 | 1231474.459 | 2706524.3617 | 1231477.2764 | 2706517.8219 | 1231485.4544
56 | 2706513.3962 | 1231501.6207 | 2706516.9152 | 1231486.5945 | 2706517.8219 | 1231485.4544
57 | 2706497.818 | 1231458.7536 | 2706511.6187 | 1231445.3998
58 | 2706497.818 | 1231458.7536 | 2706491.5932 | 1231450.4493
59 | 2706480.7213 | 1231474.8262 | 2706497.818 | 1231458.7536
60 | 2706508.499 | 1231501.4105 | 2706513.3962 | 1231501.6207
61 | 2706621.1164 | 1231506.7886 | 2706593.0279 | 1231523.7311
62 | 2706590.1443 | 1231518.5311 | 2706593.0279 | 1231523.7311
63 | 2706617.8257 | 1231501.4811 | 2706621.1164 | 1231506.7886
64 | 2706480.7213 | 1231474.8262 | 2706459.7117 | 1231445.2343
65 | 2706435.0115 | 1231520.2311 | 2706426.803 | 1231509.7451
66 | 2706435.0115 | 1231520.2311 | 2706437.5885 | 1231523.5241
67 | 2706435.0115 | 1231520.2311 | 2706425.9802 | 1231529.2179
68 | 2706450.367 | 1231487.4441 | 2706445.5142 | 1231480.6891 | 2706438.211 | 1231469.7501 | 2706435.7045 | 1231465.7182
69 | 2706386.1094 | 1231572.6288 | 2706378.6719 | 1231562.8149
70 | 2706386.1094 | 1231572.6288 | 2706391.2418 | 1231568.1617 | 2706399.4324 | 1231560.2732
71 | 2706378.6719 | 1231562.8149 | 2706363.4599 | 1231542.7426
72 | 2706437.5885 | 1231523.5241 | 2706399.4324 | 1231560.2732
73 | 2706421.4494 | 1231502.9062 | 2706426.803 | 1231509.7451
74 | 2706463.9329 | 1231528.2216 | 2706461.6291 | 1231524.4775 | 2706458.3887 | 1231522.6959 | 2706455.5383 | 1231521.5551 | 2706452.5416 | 1231520.1226 | 2706450.3207 | 1231519.7826 | 2706448.7715 | 1231520.422 | 2706446.8473 | 1231517.0516 | 2706439.8238 | 1231521.3736 | 2706437.5885 | 1231523.5241
75 | 2706463.9329 | 1231528.2216 | 2706464.0876 | 1231528.469 | 2706468.4231 | 1231537.8747
76 | 2706484.747 | 1231586.6274 | 2706480.8568 | 1231573.3016
77 | 2706484.747 | 1231586.6274 | 2706474.3584 | 1231592.6133
78 | 2706484.747 | 1231586.6274 | 2706491.1604 | 1231606.4635
79 | 2706458.9003 | 1231601.5203 | 2706474.3584 | 1231592.6133
80 | 2706495.0785 | 1231618.3476 | 2706491.7804 | 1231608.381 | 2706491.1604 | 1231606.4635
81 | 2706495.0785 | 1231618.3476 | 2706484.0957 | 1231624.3754
82 | 2706478.0859 | 1231627.6738 | 2706484.0957 | 1231624.3754
83 | 2706491.5932 | 1231450.4493 | 2706487.0562 | 1231444.3968
84 | 2706640.3968 | 1231432.8006 | 2706640.0446 | 1231429.6363 | 2706638.666 | 1231417.3912
85 | 2706638.666 | 1231417.3912 | 2706638.4937 | 1231413.9279
86 | 2706640.3968 | 1231432.8006 | 2706640.6586 | 1231435.0959 | 2706646.4979 | 1231446.6827
87 | 2706537.7529 | 1231409.3316 | 2706513.4201 | 1231429.2997
88 | 2706504.0607 | 1231413.9092 | 2706519.1187 | 1231402.9818 | 2706534.9913 | 1231406.6134 | 2706537.7529 | 1231409.3316
89 | 2706378.3163 | 1231238.3426 | 2706384.5522 | 1231266.5917 | 2706393.1087 | 1231302.5858
90 | 2706420.0209 | 1231362.4878 | 2706436.3969 | 1231346.4911
91 | 2706394.9723 | 1231310.753 | 2706393.4001 | 1231303.8115 | 2706393.1087 | 1231302.5858
92 | 2706373.4262 | 1231363.3769 | 2706359.534 | 1231364.798
93 | 2706365.6511 | 1231527.5401 | 2706356.961 | 1231534.1672 | 2706363.4599 | 1231542.7426
94 | 2706416.8812 | 1231497.0706 | 2706421.4494 | 1231502.9062
95 | 2706458.9003 | 1231601.5203 | 2706444.0605 | 1231610.1851
96 | 2706458.9003 | 1231601.5203 | 2706453.1863 | 1231589.8683
97 | 2706465.3349 | 1231634.6721 | 2706478.0859 | 1231627.6738
98 | 2706487.0562 | 1231444.3968 | 2706482.6254 | 1231438.4858
99 | 2706241.1961 | 1231476.2529 | 2706244.1493 | 1231474.4047
100 | 2706244.1493 | 1231474.4047 | 2706249.0067 | 1231471.3648
101 | 2706249.0067 | 1231471.3648 | 2706253.2237 | 1231468.7256
102 | 2706298.0636 | 1231370.9238 | 2706305.5606 | 1231375.2833 | 2706306.7772 | 1231388.736
103 | 2706487.7413 | 1231234.4478 | 2706486.4968 | 1231219.0592
104 | 2706487.7413 | 1231234.4478 | 2706462.5261 | 1231237.4087
105 | 2706436.3969 | 1231346.4911 | 2706440.618 | 1231372.7009
106 | 2706436.3969 | 1231346.4911 | 2706453.2138 | 1231343.5121 | 2706461.1072 | 1231342.6135
107 | 2706280.9484 | 1231330.738 | 2706276.7561 | 1231294.2191
108 | 2706298.0636 | 1231370.9238 | 2706284.542 | 1231362.042 | 2706280.9484 | 1231330.738
109 | 2706298.0636 | 1231370.9238 | 2706319.2109 | 1231368.9226 | 2706328.4644 | 1231367.976
110 | 2706328.4644 | 1231367.976 | 2706332.1163 | 1231367.6025
111 | 2706340.1783 | 1231366.7778 | 2706332.1163 | 1231367.6025
112 | 2706340.1783 | 1231366.7778 | 2706359.534 | 1231364.798
113 | 2706440.618 | 1231372.7009 | 2706440.6672 | 1231373.0063
114 | 2706367.4895 | 1231237.5867 | 2706375.5352 | 1231270.9045
115 | 2706416.8812 | 1231497.0706 | 2706413.1822 | 1231492.3453
116 | 2706408.9593 | 1231486.9507 | 2706413.1822 | 1231492.3453
117 | 2706482.0528 | 1231437.722 | 2706482.6254 | 1231438.4858
118 | 2706380.0691 | 1231516.545 | 2706365.6511 | 1231527.5401
119 | 2706453.1863 | 1231589.8683 | 2706451.6248 | 1231586.6843
120 | 2706439.5059 | 1231575.053 | 2706443.8116 | 1231574.8744 | 2706447.1056 | 1231577.4687 | 2706451.6248 | 1231586.6843
121 | 2706439.5059 | 1231575.053 | 2706439.5059 | 1231575.053 | 2706433.9722 | 1231578.2575
122 | 2706437.3655 | 1231614.0944 | 2706444.0605 | 1231610.1851
123 | 2706425.8184 | 1231582.9793 | 2706433.9722 | 1231578.2575
124 | 2706465.3349 | 1231634.6721 | 2706458.9127 | 1231638.1969
125 | 2706452.7742 | 1231641.5659 | 2706458.9127 | 1231638.1969
126 | 2706310.5555 | 1231235.4113 | 2706310.4177 | 1231233.7965 | 2706296.2306 | 1231235.7074
127 | 2706266.1646 | 1231240.9331 | 2706281.7544 | 1231239.6552 | 2706281.4865 | 1231237.6934 | 2706296.2306 | 1231235.7074
128 | 2706310.5555 | 1231235.4113 | 2706328.9319 | 1231233.3494 | 2706328.5946 | 1231229.3404
129 | 2706310.5555 | 1231235.4113 | 2706311.7329 | 1231248.3533 | 2706311.9163 | 1231250.8028 | 2706320.1741 | 1231249.4828 | 2706323.137 | 1231249.0021
130 | 2706265.8021 | 1231236.2119 | 2706266.1646 | 1231240.9331
131 | 2706323.137 | 1231249.0021 | 2706332.3799 | 1231245.9762 | 2706365.0694 | 1231238.2106 | 2706367.4895 | 1231237.5867
132 | 2706323.137 | 1231249.0021 | 2706339.7672 | 1231250.9676 | 2706369.0095 | 1231247.4658 | 2706384.7757 | 1231246.0691 | 2706399.1364 | 1231244.5969
133 | 2706399.1364 | 1231244.5969 | 2706416.2629 | 1231242.8412 | 2706454.5331 | 1231238.3473
134 | 2706462.5261 | 1231237.4087 | 2706454.5331 | 1231238.3473

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2706387.9233 | 1231321.7697
1 | 2706384.921 | 1231309.4686
2 | 2706399.8744 | 1231371.2005
3 | 2706384.2806 | 1231306.8446
4 | 2706375.5129 | 1231392.7921
5 | 2706382.8836 | 1231301.121
6 | 2706409.9555 | 1231374.2277
7 | 2706373.7606 | 1231368.0911
8 | 2706379.53 | 1231287.3802
9 | 2706310.7651 | 1231432.831
10 | 2706258.5084 | 1231465.4183
11 | 2706307.3039 | 1231394.5602
12 | 2706313.2879 | 1231112.7564
13 | 2706322.0283 | 1231162.3724
14 | 2706343.8713 | 1231130.4388
15 | 2706466.5118 | 1231489.5607
16 | 2706474.3486 | 1231481.4344
17 | 2706454.4087 | 1231491.1674
18 | 2706515.19 | 1231562.9659
19 | 2706515.39 | 1231556.4534
20 | 2706500.0008 | 1231563.0606
21 | 2706613.6471 | 1231457.0058
22 | 2706608.3448 | 1231456.9997
23 | 2706629.6483 | 1231461.0625
24 | 2706607.5788 | 1231416.0994
25 | 2706500.2952 | 1231558.4735
26 | 2706474.5121 | 1231554.5865
27 | 2706573.7634 | 1231441.4791
28 | 2706566.116 | 1231441.2974
29 | 2706546.6385 | 1231411.4369
30 | 2706579.6458 | 1231477.1337
31 | 2706576.4865 | 1231477.166
32 | 2706555.8945 | 1231514.9478
33 | 2706419.6566 | 1231413.6978
34 | 2706482.2524 | 1231368.6682
35 | 2706416.432 | 1231389.6323
36 | 2706412.755 | 1231418.8226
37 | 2706426.4086 | 1231442.307
38 | 2706600.6559 | 1231416.0641
39 | 2706517.8219 | 1231485.4544
40 | 2706511.5555 | 1231484.7193
41 | 2706497.818 | 1231458.7536
42 | 2706513.3962 | 1231501.6207
43 | 2706593.0279 | 1231523.7311
44 | 2706621.1164 | 1231506.7886
45 | 2706590.1443 | 1231518.5311
46 | 2706480.7213 | 1231474.8262
47 | 2706459.7117 | 1231445.2343
48 | 2706508.499 | 1231501.4105
49 | 2706311.5619 | 1231489.5391
50 | 2706365.8747 | 1231408.4451
51 | 2706435.0115 | 1231520.2311
52 | 2706450.367 | 1231487.4441
53 | 2706386.1094 | 1231572.6288
54 | 2706378.6719 | 1231562.8149
55 | 2706399.4324 | 1231560.2732
56 | 2706426.803 | 1231509.7451
57 | 2706437.5885 | 1231523.5241
58 | 2706425.9802 | 1231529.2179
59 | 2706463.9329 | 1231528.2216
60 | 2706468.4231 | 1231537.8747
61 | 2706547.4432 | 1231524.5369
62 | 2706484.747 | 1231586.6274
63 | 2706480.8568 | 1231573.3016
64 | 2706474.3584 | 1231592.6133
65 | 2706491.1604 | 1231606.4635
66 | 2706495.0785 | 1231618.3476
67 | 2706484.0957 | 1231624.3754
68 | 2706511.6187 | 1231445.3998
69 | 2706491.5932 | 1231450.4493
70 | 2706435.7045 | 1231465.7182
71 | 2706638.666 | 1231417.3912
72 | 2706640.3968 | 1231432.8006
73 | 2706638.4937 | 1231413.9279
74 | 2706537.7529 | 1231409.3316
75 | 2706567.3658 | 1231393.0994
76 | 2706378.3163 | 1231238.3426
77 | 2706420.0209 | 1231362.4878
78 | 2706394.9723 | 1231310.753
79 | 2706373.4262 | 1231363.3769
80 | 2706363.4599 | 1231542.7426
81 | 2706421.4494 | 1231502.9062
82 | 2706458.9003 | 1231601.5203
83 | 2706478.0859 | 1231627.6738
84 | 2706487.0562 | 1231444.3968
85 | 2706646.4979 | 1231446.6827
86 | 2706513.4201 | 1231429.2997
87 | 2706504.0607 | 1231413.9092
88 | 2706617.8257 | 1231501.4811
89 | 2706393.1087 | 1231302.5858
90 | 2706241.1961 | 1231476.2529
91 | 2706244.1493 | 1231474.4047
92 | 2706253.2237 | 1231468.7256
93 | 2706306.7772 | 1231388.736
94 | 2706486.4968 | 1231219.0592
95 | 2706487.7413 | 1231234.4478
96 | 2706436.3969 | 1231346.4911
97 | 2706280.9484 | 1231330.738
98 | 2706276.7561 | 1231294.2191
99 | 2706298.0636 | 1231370.9238
100 | 2706328.4644 | 1231367.976
101 | 2706332.1163 | 1231367.6025
102 | 2706340.1783 | 1231366.7778
103 | 2706440.618 | 1231372.7009
104 | 2706461.1072 | 1231342.6135
105 | 2706440.6672 | 1231373.0063
106 | 2706359.534 | 1231364.798
107 | 2706375.5352 | 1231270.9045
108 | 2706416.8812 | 1231497.0706
109 | 2706413.1822 | 1231492.3453
110 | 2706408.9593 | 1231486.9507
111 | 2706482.6254 | 1231438.4858
112 | 2706482.0528 | 1231437.722
113 | 2706365.6511 | 1231527.5401
114 | 2706453.1863 | 1231589.8683
115 | 2706451.6248 | 1231586.6843
116 | 2706439.5059 | 1231575.053
117 | 2706444.0605 | 1231610.1851
118 | 2706433.9722 | 1231578.2575
119 | 2706437.3655 | 1231614.0944
120 | 2706425.8184 | 1231582.9793
121 | 2706380.0691 | 1231516.545
122 | 2706465.3349 | 1231634.6721
123 | 2706458.9127 | 1231638.1969
124 | 2706452.7742 | 1231641.5659
125 | 2706249.0067 | 1231471.3648
126 | 2706296.2306 | 1231235.7074
127 | 2706310.5555 | 1231235.4113
128 | 2706266.1646 | 1231240.9331
129 | 2706328.5946 | 1231229.3404
130 | 2706323.137 | 1231249.0021
131 | 2706265.8021 | 1231236.2119
132 | 2706367.4895 | 1231237.5867
133 | 2706399.1364 | 1231244.5969
134 | 2706454.5331 | 1231238.3473
135 | 2706462.5261 | 1231237.4087
136 | 2706409.9555 | 1231374.2277

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1