## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3340-78_1_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3340-78_1_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3340-78_1_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3340-78_1_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3340-78_1_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3340-78_1_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3340-78_1_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3340-78_1_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3340-78_1_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3340-78_1_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3340-78_1_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3340-78_1_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3340-78_1_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3340-78_1_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3340-78_1_2_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3340-78_1_2_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3340-78_1_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3340-78_1_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3340-78_1_2_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3340-78_1_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3340-78_1_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3340-78_1_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3340-78_1_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3340-78_1_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3340-78_1_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3340-78_1_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3340-78_1_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3340-78_1_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3340-78_1_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3340-78_1_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3340-78_1_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3340-78_1_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3340-78_1_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3340-78_1_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3340-78_1_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3340-78_1_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3340-78_1_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3340-78_1_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3340-78_1_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3340-78_1_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3340-78_1_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3340-78_1_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3340-78_1_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3340-78_1_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3340-78_1_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3340-78_1_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3340-78_1_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3340-78_1_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3340-78_1_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3340-78_1_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3340-78_1_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3340-78_1_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3340-78_1_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3340-78_1_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3340-78_1_2_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3340-78_1_2_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3340-78_1_2_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3340-78_1_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3340-78_1_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3340-78_1_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3340-78_1_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3340-78_1_2_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3340-78_1_2_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3340-78_1_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3340-78_1_2_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3340-78_1_2_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3340-78_1_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3340-78_1_2_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3340-78_1_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3340-78_1_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3340-78_1_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3340-78_1_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3340-78_1_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3340-78_1_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3340-78_1_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3340-78_1_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3340-78_1_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3340-78_1_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3340-78_1_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3340-78_1_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3340-78_1_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3340-78_1_2_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3340-78_1_2_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3340-78_1_2_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3340-78_1_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3340-78_1_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3340-78_1_2_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3340-78_1_2_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3340-78_1_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3340-78_1_2_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3340-78_1_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3340-78_1_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3340-78_1_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3340-78_1_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3340-78_1_2_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3340-78_1_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3340-78_1_2_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3340-78_1_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3340-78_1_2_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3340-78_1_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3340-78_1_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3340-78_1_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3340-78_1_2_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3340-78_1_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3340-78_1_2_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3340-78_1_2_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3340-78_1_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3340-78_1_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3340-78_1_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3340-78_1_2_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3340-78_1_2_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3340-78_1_2_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3340-78_1_2_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3340-78_1_2_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3340-78_1_2_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3340-78_1_2_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3340-78_1_2_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3340-78_1_2_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3340-78_1_2_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3340-78_1_2_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3340-78_1_2_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3340-78_1_2_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3340-78_1_2_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3340-78_1_2_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3340-78_1_2_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3340-78_1_2_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3340-78_1_2_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3340-78_1_2_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3340-78_1_2_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3340-78_1_2_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3340-78_1_2_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_3340-78_1_2_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_3340-78_1_2_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_3340-78_1_2_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_3340-78_1_2_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_3340-78_1_2_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_585_0_node_190 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3340-78_1_2_load_42 | 0 | 0.0078513 | 0.0019677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3340-78_1_2_load_44 | 2 | 0.00047194 | 0.00011828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3340-78_1_2_load_45 | 3 | 0.00058205 | 0.00014588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3340-78_1_2_load_57 | 4 | 0.00092697 | 0.00023232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3340-78_1_2_load_52 | 5 | 0.00072129 | 0.00018077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3340-78_1_2_load_46 | 6 | 0.0018671 | 0.00046793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3340-78_1_2_load_47 | 7 | 0.0020447 | 0.00051246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3340-78_1_2_load_50 | 10 | 0.0021176 | 0.00053071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3340-78_1_2_load_53 | 11 | 0.0010948 | 0.00027439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3340-78_1_2_load_144 | 14 | 0.0014063 | 0.00035246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3340-78_1_2_load_143 | 15 | 0.0021227 | 0.00053201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3340-78_1_2_load_69 | 16 | 0.0018321 | 0.00045918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3340-78_1_2_load_150 | 18 | 0.004332 | 0.0010857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3340-78_1_2_load_142 | 19 | 0.0024213 | 0.00060683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3340-78_1_2_load_71 | 20 | 0.0026177 | 0.00065605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3340-78_1_2_load_72 | 21 | 0.0012257 | 0.00030719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3340-78_1_2_load_73 | 22 | 0.0030494 | 0.00076425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3340-78_1_2_load_104 | 25 | 0.0020442 | 0.00051231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3340-78_1_2_load_90 | 27 | 0.0027265 | 0.00068333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3340-78_1_2_load_74 | 29 | 0.003671 | 0.00092004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3340-78_1_2_load_78 | 30 | 0.0010116 | 0.00025352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3340-78_1_2_load_79 | 31 | 0.00086136 | 0.00021588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3340-78_1_2_load_86 | 32 | 0.0021374 | 0.00053567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3340-78_1_2_load_77 | 33 | 0.0034954 | 0.00087603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3340-78_1_2_load_81 | 34 | 0.0015842 | 0.00039703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3340-78_1_2_load_85 | 35 | 0.0019207 | 0.00048136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3340-78_1_2_load_76 | 37 | 0.0019639 | 0.00049219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3340-78_1_2_load_83 | 40 | 0.0032723 | 0.00082012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3340-78_1_2_load_84 | 41 | 0.001583 | 0.00039674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3340-78_1_2_load_89 | 42 | 0.0019346 | 0.00048486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3340-78_1_2_load_91 | 43 | 0.0015707 | 0.00039366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3340-78_1_2_load_93 | 44 | 0.0015813 | 0.00039631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3340-78_1_2_load_94 | 45 | 0.0020682 | 0.00051834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3340-78_1_2_load_96 | 47 | 0.0020013 | 0.00050158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3340-78_1_2_load_99 | 48 | 0.0016911 | 0.00042383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3340-78_1_2_load_95 | 50 | 0.0020077 | 0.00050317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3340-78_1_2_load_105 | 51 | 0.0020552 | 0.00051507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3340-78_1_2_load_107 | 53 | 0.0025499 | 0.00063905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3340-78_1_2_load_153 | 54 | 0.002264 | 0.0005674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3340-78_1_2_load_154 | 55 | 0.0022639 | 0.00056739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3340-78_1_2_load_149 | 56 | 0.0021526 | 0.00053948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3340-78_1_2_load_101 | 57 | 0.0027956 | 0.00070065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3340-78_1_2_load_102 | 58 | 0.002631 | 0.0006594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3340-78_1_2_load_103 | 59 | 0.0062299 | 0.0015614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3340-78_1_2_load_108 | 60 | 0.0057199 | 0.0014336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3340-78_1_2_load_157 | 61 | 0.0041369 | 0.0010368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3340-78_1_2_load_160 | 62 | 0.0020693 | 0.0005186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3340-78_1_2_load_161 | 64 | 0.0031585 | 0.00079159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3340-78_1_2_load_162 | 65 | 0.0034991 | 0.00087696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3340-78_1_2_load_148 | 67 | 0.0018801 | 0.00047121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3340-78_1_2_load_109 | 68 | 0.002115 | 0.00053006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3340-78_1_2_load_110 | 69 | 0.0020388 | 0.00051097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3340-78_1_2_load_113 | 71 | 0.0021558 | 0.0005403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3340-78_1_2_load_116 | 73 | 0.0013664 | 0.00034246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3340-78_1_2_load_117 | 74 | 0.0025798 | 0.00064656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3340-78_1_2_load_118 | 75 | 0.0019459 | 0.00048769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3340-78_1_2_load_122 | 77 | 0.0017632 | 0.0004419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3340-78_1_2_load_123 | 78 | 0.0015432 | 0.00038676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3340-78_1_2_load_124 | 79 | 0.0014055 | 0.00035225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3340-78_1_2_load_119 | 80 | 0.0022172 | 0.00055568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3340-78_1_2_load_174 | 81 | 0.0023626 | 0.00059213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3340-78_1_2_load_173 | 82 | 0.0040211 | 0.0010078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3340-78_1_2_load_172 | 83 | 0.0019456 | 0.00048761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3340-78_1_2_load_128 | 84 | 0.0013897 | 0.00034828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3340-78_1_2_load_129 | 85 | 0.0015816 | 0.00039637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3340-78_1_2_load_130 | 86 | 0.0013084 | 0.00032793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3340-78_1_2_load_131 | 87 | 0.001688 | 0.00042305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3340-78_1_2_load_127 | 88 | 0.0018283 | 0.00045822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3340-78_1_2_load_176 | 89 | 0.0014356 | 0.0003598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3340-78_1_2_load_120 | 90 | 0.0020506 | 0.00051393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3340-78_1_2_load_135 | 91 | 0.0015228 | 0.00038165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3340-78_1_2_load_132 | 93 | 0.0015563 | 0.00039005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3340-78_1_2_load_181 | 94 | 0.0015071 | 0.00037771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3340-78_1_2_load_126 | 95 | 0.0015471 | 0.00038774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3340-78_1_2_load_175 | 96 | 0.0026015 | 0.00065201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3340-78_1_2_load_125 | 97 | 0.0015527 | 0.00038913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3340-78_1_2_load_183 | 98 | 0.0014025 | 0.00035151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3340-78_1_2_load_141 | 99 | 0.0013948 | 0.00034957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3340-78_1_2_load_139 | 100 | 0.0014166 | 0.00035504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3340-78_1_2_load_133 | 101 | 0.0013901 | 0.00034839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_3340-78_1_2_load_182 | 102 | 0.0026805 | 0.0006718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_3340-78_1_2_load_134 | 103 | 0.0016995 | 0.00042595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_3340-78_1_2_load_180 | 104 | 0.0014556 | 0.00036482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_3340-78_1_2_load_186 | 105 | 0.0015714 | 0.00039383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_3340-78_1_2_load_137 | 106 | 0.001582 | 0.00039648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_3340-78_1_2_load_138 | 107 | 0.0020039 | 0.00050222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_3340-78_1_2_load_140 | 108 | 0.0039518 | 0.00099043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_3340-78_1_2_load_187 | 109 | 0.001867 | 0.00046791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_3340-78_1_2_load_151 | 110 | 0.0033207 | 0.00083225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_3340-78_1_2_load_145 | 111 | 0.0021068 | 0.000528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_3340-78_1_2_load_146 | 112 | 0.0014362 | 0.00035995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_3340-78_1_2_load_147 | 113 | 0.0019697 | 0.00049366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_3340-78_1_2_load_152 | 114 | 0.0028912 | 0.00072461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_3340-78_1_2_load_155 | 115 | 0.0027109 | 0.00067943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_3340-78_1_2_load_156 | 116 | 0.0028487 | 0.00071396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_3340-78_1_2_load_158 | 117 | 0.0019139 | 0.00047966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_3340-78_1_2_load_159 | 118 | 0.0019131 | 0.00047946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_3340-78_1_2_load_189 | 119 | 0.0048015 | 0.0012034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_3340-78_1_2_load_170 | 120 | 0.0024651 | 0.00061781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_3340-78_1_2_load_163 | 121 | 0.0015925 | 0.00039911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_3340-78_1_2_load_164 | 122 | 0.002463 | 0.00061729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_3340-78_1_2_load_165 | 123 | 0.0016113 | 0.00040382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_3340-78_1_2_load_166 | 124 | 0.0027657 | 0.00069315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_3340-78_1_2_load_167 | 125 | 0.0025382 | 0.00063615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_3340-78_1_2_load_169 | 127 | 0.004397 | 0.001102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_3340-78_1_2_load_171 | 128 | 0.00070717 | 0.00017723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_3340-78_1_2_load_190 | 129 | 0.0021264 | 0.00053292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_3340-78_1_2_load_185 | 132 | 0.0015058 | 0.00037738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_3340-78_1_2_load_188 | 133 | 0.0021947 | 0.00055004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_3340-78_1_2_load_267 | 134 | 0.0021779 | 0.00054584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_3340-78_1_2_load_266 | 135 | 0.0017111 | 0.00042883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 60 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3340-78_1_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.10953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3340-78_1_2_line_1 |  | 1 | 2 | 0.018253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3340-78_1_2_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0048385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3340-78_1_2_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0066841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3340-78_1_2_line_4 |  | 4 | 5 | 0.0072369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3340-78_1_2_line_5 |  | 5 | 8 | 0.038103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3340-78_1_2_line_6 |  | 6 | 7 | 0.036908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3340-78_1_2_line_7 |  | 6 | 8 | 0.0083503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3340-78_1_2_line_8 |  | 7 | 9 | 0.010519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3340-78_1_2_line_9 |  | 8 | 10 | 0.036993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3340-78_1_2_line_10 |  | 9 | 11 | 0.021645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3340-78_1_2_line_11 |  | 11 | 12 | 0.030551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_3340-78_1_2_line_12 |  | 12 | 16 | 0.031273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_3340-78_1_2_line_13 |  | 12 | 17 | 0.03162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_3340-78_1_2_line_14 |  | 13 | 14 | 0.006683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3340-78_1_2_line_15 |  | 13 | 15 | 0.015888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_3340-78_1_2_line_16 |  | 14 | 18 | 0.016623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3340-78_1_2_line_17 |  | 15 | 19 | 0.015597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_3340-78_1_2_line_18 |  | 16 | 20 | 0.004705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3340-78_1_2_line_19 |  | 17 | 21 | 0.015523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3340-78_1_2_line_20 |  | 17 | 22 | 0.019193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3340-78_1_2_line_21 |  | 18 | 110 | 0.023238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3340-78_1_2_line_22 |  | 19 | 25 | 0.024388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_3340-78_1_2_line_23 |  | 21 | 23 | 0.019022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3340-78_1_2_line_24 |  | 22 | 24 | 0.016246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_3340-78_1_2_line_25 |  | 23 | 25 | 0.035879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_3340-78_1_2_line_26 |  | 23 | 26 | 0.02178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3340-78_1_2_line_27 |  | 24 | 27 | 0.016798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_3340-78_1_2_line_28 |  | 24 | 28 | 0.019761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_3340-78_1_2_line_29 |  | 26 | 46 | 0.056449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3340-78_1_2_line_30 |  | 26 | 47 | 0.025725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_3340-78_1_2_line_31 |  | 28 | 35 | 0.016079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3340-78_1_2_line_32 |  | 28 | 42 | 0.022423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3340-78_1_2_line_33 |  | 29 | 30 | 0.058677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3340-78_1_2_line_34 |  | 30 | 31 | 0.018292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3340-78_1_2_line_35 |  | 31 | 39 | 0.014669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_3340-78_1_2_line_36 |  | 32 | 33 | 0.031503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_3340-78_1_2_line_37 |  | 32 | 34 | 0.018696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3340-78_1_2_line_38 |  | 32 | 35 | 0.025001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3340-78_1_2_line_39 |  | 33 | 36 | 0.03756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3340-78_1_2_line_40 |  | 34 | 41 | 0.0099917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_3340-78_1_2_line_41 |  | 36 | 37 | 0.060969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3340-78_1_2_line_42 |  | 37 | 38 | 0.010625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_3340-78_1_2_line_43 |  | 38 | 39 | 0.014397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3340-78_1_2_line_44 |  | 38 | 40 | 0.07631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3340-78_1_2_line_45 |  | 42 | 43 | 0.011969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3340-78_1_2_line_46 |  | 43 | 44 | 0.025423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_3340-78_1_2_line_47 |  | 44 | 45 | 0.010279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_3340-78_1_2_line_48 |  | 45 | 48 | 0.0002951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_3340-78_1_2_line_49 |  | 46 | 51 | 0.023325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_3340-78_1_2_line_50 |  | 46 | 52 | 0.060842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3340-78_1_2_line_51 |  | 47 | 50 | 0.00069886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3340-78_1_2_line_52 |  | 48 | 49 | 0.014558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3340-78_1_2_line_53 |  | 49 | 57 | 0.02936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3340-78_1_2_line_54 |  | 49 | 58 | 0.011342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_3340-78_1_2_line_55 |  | 51 | 53 | 0.0018248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_3340-78_1_2_line_56 |  | 52 | 54 | 0.013294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_3340-78_1_2_line_57 |  | 52 | 55 | 0.021762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_3340-78_1_2_line_58 |  | 52 | 56 | 0.014448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_3340-78_1_2_line_59 |  | 53 | 60 | 0.029893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_3340-78_1_2_line_60 |  | 54 | 61 | 0.014931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3340-78_1_2_line_61 |  | 55 | 62 | 0.017726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3340-78_1_2_line_62 |  | 56 | 67 | 0.018531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3340-78_1_2_line_63 |  | 58 | 59 | 0.017789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3340-78_1_2_line_64 |  | 61 | 117 | 0.011407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3340-78_1_2_line_65 |  | 62 | 63 | 0.019423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3340-78_1_2_line_66 |  | 63 | 64 | 0.041827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3340-78_1_2_line_67 |  | 63 | 65 | 0.011642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3340-78_1_2_line_68 |  | 63 | 66 | 0.05324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3340-78_1_2_line_69 |  | 64 | 82 | 0.020454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3340-78_1_2_line_70 |  | 65 | 83 | 0.0033122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3340-78_1_2_line_71 |  | 66 | 70 | 0.024685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3340-78_1_2_line_72 |  | 66 | 71 | 0.017852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3340-78_1_2_line_73 |  | 66 | 69 | 0.020596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3340-78_1_2_line_74 |  | 67 | 113 | 0.029246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3340-78_1_2_line_75 |  | 68 | 69 | 0.020468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3340-78_1_2_line_76 |  | 70 | 72 | 0.0239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3340-78_1_2_line_77 |  | 70 | 73 | 0.008269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3340-78_1_2_line_78 |  | 70 | 74 | 0.015396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3340-78_1_2_line_79 |  | 71 | 75 | 0.011573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3340-78_1_2_line_80 |  | 72 | 76 | 0.023349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3340-78_1_2_line_81 |  | 72 | 77 | 0.0090771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3340-78_1_2_line_82 |  | 72 | 78 | 0.011019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3340-78_1_2_line_83 |  | 73 | 79 | 0.01138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3340-78_1_2_line_84 |  | 74 | 80 | 0.019835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3340-78_1_2_line_85 |  | 75 | 81 | 0.020103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3340-78_1_2_line_86 |  | 76 | 84 | 0.010017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3340-78_1_2_line_87 |  | 76 | 85 | 0.01736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3340-78_1_2_line_88 |  | 76 | 86 | 0.012044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3340-78_1_2_line_89 |  | 77 | 87 | 0.011335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3340-78_1_2_line_90 |  | 78 | 88 | 0.011451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_3340-78_1_2_line_91 |  | 79 | 89 | 0.020271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_3340-78_1_2_line_92 |  | 80 | 90 | 0.011532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3340-78_1_2_line_93 |  | 82 | 119 | 0.021477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_3340-78_1_2_line_94 |  | 83 | 120 | 0.024432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3340-78_1_2_line_95 |  | 84 | 91 | 0.01192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3340-78_1_2_line_96 |  | 85 | 92 | 0.012606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3340-78_1_2_line_97 |  | 86 | 93 | 0.011784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3340-78_1_2_line_98 |  | 87 | 94 | 0.019882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_3340-78_1_2_line_99 |  | 88 | 95 | 0.01889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_3340-78_1_2_line_100 |  | 89 | 96 | 0.01068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3340-78_1_2_line_101 |  | 91 | 98 | 0.01996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3340-78_1_2_line_102 |  | 92 | 99 | 0.012921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3340-78_1_2_line_103 |  | 92 | 100 | 0.024123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3340-78_1_2_line_104 |  | 93 | 101 | 0.019728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3340-78_1_2_line_105 |  | 94 | 102 | 0.011451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3340-78_1_2_line_106 |  | 95 | 97 | 0.011624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3340-78_1_2_line_107 |  | 98 | 104 | 0.012156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3340-78_1_2_line_108 |  | 99 | 105 | 0.012306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3340-78_1_2_line_109 |  | 100 | 106 | 0.02238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3340-78_1_2_line_110 |  | 101 | 103 | 0.012157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3340-78_1_2_line_111 |  | 105 | 109 | 0.019801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3340-78_1_2_line_112 |  | 106 | 107 | 0.012171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3340-78_1_2_line_113 |  | 107 | 108 | 0.024848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3340-78_1_2_line_114 |  | 109 | 132 | 0.0089244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3340-78_1_2_line_115 |  | 110 | 114 | 0.027236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3340-78_1_2_line_116 |  | 111 | 112 | 0.02582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3340-78_1_2_line_117 |  | 112 | 113 | 0.02939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3340-78_1_2_line_118 |  | 114 | 115 | 0.0099071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3340-78_1_2_line_119 |  | 115 | 116 | 0.0081459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3340-78_1_2_line_120 |  | 117 | 118 | 0.0087508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3340-78_1_2_line_121 |  | 120 | 126 | 0.020027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3340-78_1_2_line_122 |  | 121 | 122 | 0.021292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3340-78_1_2_line_123 |  | 121 | 123 | 0.010583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3340-78_1_2_line_124 |  | 122 | 124 | 0.0012004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3340-78_1_2_line_125 |  | 124 | 125 | 0.010918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3340-78_1_2_line_126 |  | 125 | 126 | 0.0084908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3340-78_1_2_line_127 |  | 126 | 127 | 0.016692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3340-78_1_2_line_128 |  | 127 | 128 | 0.012512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_3340-78_1_2_line_129 |  | 128 | 129 | 0.022977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_3340-78_1_2_line_130 |  | 130 | 131 | 0.024227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_3340-78_1_2_line_131 |  | 130 | 132 | 0.020018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_3340-78_1_2_line_132 |  | 131 | 133 | 0.064928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_3340-78_1_2_line_133 |  | 133 | 134 | 0.027176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_3340-78_1_2_line_134 |  | 134 | 135 | 0.011868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3340-78_1_2_trafo_108 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 136 | 60 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2704724.3648 | 1233477.5533 | 2704831.52 | 1233454.886
1 | 2704724.3648 | 1233477.5533 | 2704710.1803 | 1233483.2299 | 2704707.4183 | 1233484.3354
2 | 2704707.4183 | 1233484.3354 | 2704702.9263 | 1233486.1334
3 | 2704702.9263 | 1233486.1334 | 2704696.7208 | 1233488.6172
4 | 2704696.7208 | 1233488.6172 | 2704690.0022 | 1233491.3065
5 | 2704668.9747 | 1233519.6095 | 2704670.5561 | 1233511.509 | 2704672.9422 | 1233504.5902 | 2704679.394 | 1233495.5525 | 2704690.0022 | 1233491.3065
6 | 2704676.5165 | 1233523.194 | 2704705.9053 | 1233537.1621 | 2704709.4578 | 1233539.7045
7 | 2704668.9747 | 1233519.6095 | 2704676.5165 | 1233523.194
8 | 2704718.0119 | 1233545.8264 | 2704709.4578 | 1233539.7045
9 | 2704668.9747 | 1233519.6095 | 2704649.8499 | 1233514.7357 | 2704637.9342 | 1233510.7006 | 2704633.5717 | 1233509.0143
10 | 2704718.0119 | 1233545.8264 | 2704733.3265 | 1233561.1218
11 | 2704746.0458 | 1233587.374 | 2704746.4306 | 1233580.1531 | 2704744.2683 | 1233574.811 | 2704736.1682 | 1233563.96 | 2704733.3265 | 1233561.1218
12 | 2704746.0458 | 1233587.374 | 2704771.9008 | 1233604.9676
13 | 2704715.207 | 1233592.8236 | 2704736.516 | 1233586.75 | 2704746.0458 | 1233587.374
14 | 2704621.9306 | 1233555.1748 | 2704615.3274 | 1233556.2045
15 | 2704621.9306 | 1233555.1748 | 2704637.6292 | 1233552.7298
16 | 2704598.9034 | 1233558.7657 | 2704615.3274 | 1233556.2045
17 | 2704652.9634 | 1233552.0496 | 2704648.7414 | 1233550.9992 | 2704637.6292 | 1233552.7298
18 | 2704771.9008 | 1233604.9676 | 2704775.7906 | 1233607.6145
19 | 2704715.207 | 1233592.8236 | 2704700.2793 | 1233597.0825
20 | 2704715.207 | 1233592.8236 | 2704721.3906 | 1233610.9931
21 | 2704598.9034 | 1233558.7657 | 2704575.9424 | 1233562.3463
22 | 2704669.4269 | 1233568.7101 | 2704660.8811 | 1233555.6386 | 2704655.9564 | 1233552.7942 | 2704652.9634 | 1233552.0496
23 | 2704681.9877 | 1233602.3012 | 2704700.2793 | 1233597.0825
24 | 2704726.6247 | 1233626.3724 | 2704721.3906 | 1233610.9931
25 | 2704681.9877 | 1233602.3012 | 2704676.8066 | 1233586.9317 | 2704669.4269 | 1233568.7101 | 2704669.4269 | 1233568.7101
26 | 2704661.0691 | 1233608.5709 | 2704681.9877 | 1233602.3012
27 | 2704726.6247 | 1233626.3724 | 2704710.3993 | 1233630.7225
28 | 2704726.6247 | 1233626.3724 | 2704729.7 | 1233635.3334 | 2704729.2462 | 1233645.6109
29 | 2704606.5586 | 1233623.1334 | 2704615.5577 | 1233620.3564 | 2704626.1993 | 1233619.3318 | 2704643.7183 | 1233613.9028 | 2704661.0691 | 1233608.5709
30 | 2704661.0691 | 1233608.5709 | 2704668.7093 | 1233633.1349
31 | 2704729.2462 | 1233645.6109 | 2704744.914 | 1233641.9982
32 | 2704729.2462 | 1233645.6109 | 2704727.5791 | 1233649.9738 | 2704717.508 | 1233660.7267 | 2704714.6701 | 1233661.7586
33 | 2704868.0985 | 1233732.8464 | 2704897.0162 | 1233681.7904
34 | 2704868.0985 | 1233732.8464 | 2704849.9675 | 1233730.4227
35 | 2704835.4276 | 1233728.4789 | 2704849.9675 | 1233730.4227
36 | 2704762.175 | 1233652.3987 | 2704790.8318 | 1233665.484
37 | 2704762.175 | 1233652.3987 | 2704754.2919 | 1233669.3511
38 | 2704762.175 | 1233652.3987 | 2704759.3514 | 1233643.1063 | 2704752.899 | 1233640.157 | 2704744.914 | 1233641.9982
39 | 2704828.3653 | 1233664.4281 | 2704798.8341 | 1233664.8743 | 2704790.8318 | 1233665.484
40 | 2704744.6818 | 1233672.0858 | 2704754.2919 | 1233669.3511
41 | 2704828.3653 | 1233664.4281 | 2704823.8037 | 1233725.226
42 | 2704823.0087 | 1233735.821 | 2704823.8037 | 1233725.226
43 | 2704835.4276 | 1233728.4789 | 2704823.0087 | 1233735.821
44 | 2704823.0087 | 1233735.821 | 2704748.0448 | 1233750.0895
45 | 2704703.4218 | 1233665.8489 | 2704714.6701 | 1233661.7586
46 | 2704703.4218 | 1233665.8489 | 2704686.1558 | 1233672.1275 | 2704679.6452 | 1233674.8336
47 | 2704679.6452 | 1233674.8336 | 2704670.1532 | 1233678.7791
48 | 2704670.1532 | 1233678.7791 | 2704669.8807 | 1233678.8923
49 | 2704606.5586 | 1233623.1334 | 2704612.8847 | 1233645.5837
50 | 2704552.2012 | 1233642.3471 | 2704553.7316 | 1233645.3096 | 2704581.173 | 1233631.1038 | 2704600.5578 | 1233625.0626 | 2704606.5586 | 1233623.1334
51 | 2704668.9168 | 1233633.8022 | 2704668.7093 | 1233633.1349
52 | 2704656.4376 | 1233684.4801 | 2704669.8807 | 1233678.8923
53 | 2704656.4376 | 1233684.4801 | 2704665.4593 | 1233705.7662 | 2704659.7209 | 1233708.2782
54 | 2704656.4376 | 1233684.4801 | 2704645.9661 | 1233688.837
55 | 2704612.8847 | 1233645.5837 | 2704613.3797 | 1233647.3401
56 | 2704552.2012 | 1233642.3471 | 2704546.1037 | 1233630.5344
57 | 2704552.2012 | 1233642.3471 | 2704532.8001 | 1233652.2049
58 | 2704552.2012 | 1233642.3471 | 2704565.2743 | 1233636.1958
59 | 2704597.4204 | 1233664.3371 | 2704616.0369 | 1233656.7701 | 2704613.3797 | 1233647.3401
60 | 2704546.1037 | 1233630.5344 | 2704539.2553 | 1233617.2671 | 2704539.2553 | 1233617.2671
61 | 2704532.8001 | 1233652.2049 | 2704516.9975 | 1233660.2342
62 | 2704582.1092 | 1233628.4525 | 2704572.8394 | 1233632.6361 | 2704565.2743 | 1233636.1958
63 | 2704629.5416 | 1233695.6706 | 2704645.9661 | 1233688.837
64 | 2704539.2553 | 1233617.2671 | 2704528.8463 | 1233621.9324
65 | 2704499.6815 | 1233669.0325 | 2704516.9975 | 1233660.2342
66 | 2704499.6815 | 1233669.0325 | 2704481.519 | 1233678.7762 | 2704475.804 | 1233681.2554 | 2704473.6488 | 1233681.0951 | 2704471.3823 | 1233680.377 | 2704469.1382 | 1233678.3805 | 2704467.5021 | 1233673.2478 | 2704466.7371 | 1233671.3379
67 | 2704499.6815 | 1233669.0325 | 2704494.8595 | 1233658.4362
68 | 2704499.6815 | 1233669.0325 | 2704500.9645 | 1233671.8572 | 2704520.5201 | 1233662.1271 | 2704531.0725 | 1233683.3732 | 2704534.3018 | 1233686.6102
69 | 2704466.7371 | 1233671.3379 | 2704463.0122 | 1233662.0382 | 2704458.5481 | 1233652.6052
70 | 2704493.4876 | 1233655.4215 | 2704494.8595 | 1233658.4362
71 | 2704534.3018 | 1233686.6102 | 2704540.4456 | 1233700.64 | 2704541.5842 | 1233709.9448
72 | 2704534.3018 | 1233686.6102 | 2704518.3845 | 1233694.6931
73 | 2704534.3018 | 1233686.6102 | 2704552.7779 | 1233677.5089
74 | 2704609.6075 | 1233618.5607 | 2704609.0823 | 1233618.7078 | 2704598.1777 | 1233622.1963 | 2704585.9524 | 1233626.7179 | 2704582.1092 | 1233628.4525
75 | 2704571.1391 | 1233668.4643 | 2704552.7779 | 1233677.5089
76 | 2704541.5842 | 1233709.9448 | 2704539.9295 | 1233714.4747 | 2704546.8629 | 1233732.2545
77 | 2704541.5842 | 1233709.9448 | 2704534.1705 | 1233713.6073
78 | 2704541.5842 | 1233709.9448 | 2704555.2979 | 1233702.9478
79 | 2704508.0653 | 1233699.9333 | 2704518.3845 | 1233694.6931
80 | 2704555.3617 | 1233754.0094 | 2704546.8629 | 1233732.2545
81 | 2704546.8629 | 1233732.2545 | 2704538.7653 | 1233736.3562
82 | 2704546.8629 | 1233732.2545 | 2704556.7494 | 1233727.3896
83 | 2704523.968 | 1233718.6475 | 2704534.1705 | 1233713.6073
84 | 2704555.2979 | 1233702.9478 | 2704572.9659 | 1233693.9332
85 | 2704490.1411 | 1233709.0353 | 2704508.0653 | 1233699.9333
86 | 2704555.3617 | 1233754.0094 | 2704546.4429 | 1233758.5691
87 | 2704555.3617 | 1233754.0094 | 2704562.2754 | 1233769.9328
88 | 2704555.3617 | 1233754.0094 | 2704566.1108 | 1233748.5762
89 | 2704528.6533 | 1233741.4781 | 2704538.7653 | 1233736.3562
90 | 2704567.0241 | 1233722.3338 | 2704556.7494 | 1233727.3896
91 | 2704505.7941 | 1233727.6257 | 2704523.968 | 1233718.6475
92 | 2704572.9659 | 1233693.9332 | 2704583.2384 | 1233688.692
93 | 2704458.5481 | 1233652.6052 | 2704452.0758 | 1233638.9285 | 2704449.2729 | 1233633.2353
94 | 2704493.4876 | 1233655.4215 | 2704485.8885 | 1233638.7227 | 2704483.193 | 1233633.2674
95 | 2704535.8292 | 1233763.9954 | 2704546.4429 | 1233758.5691
96 | 2704567.2957 | 1233781.4957 | 2704562.2754 | 1233769.9328
97 | 2704576.6275 | 1233743.2605 | 2704566.1108 | 1233748.5762
98 | 2704528.6533 | 1233741.4781 | 2704510.9165 | 1233750.4622
99 | 2704583.973 | 1233713.9937 | 2704567.0241 | 1233722.3338
100 | 2704496.2191 | 1233732.3559 | 2704505.7941 | 1233727.6257
101 | 2704518.0574 | 1233773.0812 | 2704535.8292 | 1233763.9954
102 | 2704567.2957 | 1233781.4957 | 2704556.5398 | 1233786.8772 | 2704555.7502 | 1233787.2967
103 | 2704567.2957 | 1233781.4957 | 2704588.8657 | 1233770.6941
104 | 2704576.6275 | 1233743.2605 | 2704594.234 | 1233734.3613
105 | 2704500.701 | 1233755.6366 | 2704510.9165 | 1233750.4622
106 | 2704594.4025 | 1233708.8616 | 2704583.973 | 1233713.9937
107 | 2704507.2334 | 1233778.6149 | 2704518.0574 | 1233773.0812
108 | 2704544.8829 | 1233793.0702 | 2704555.7502 | 1233787.2967
109 | 2704608.2764 | 1233759.7311 | 2704604.0404 | 1233763.095 | 2704588.8657 | 1233770.6941
110 | 2704594.234 | 1233734.3613 | 2704605.0839 | 1233728.8772
111 | 2704544.8829 | 1233793.0702 | 2704541.5283 | 1233794.8525 | 2704527.3977 | 1233802.3622
112 | 2704608.2764 | 1233759.7311 | 2704617.8075 | 1233752.1621
113 | 2704617.8075 | 1233752.1621 | 2704630.9027 | 1233741.7628 | 2704637.0634 | 1233736.4647
114 | 2704527.3977 | 1233802.3622 | 2704526.0352 | 1233803.0863 | 2704520.5575 | 1233808.034
115 | 2704549.35 | 1233568.1161 | 2704566.6384 | 1233563.7972 | 2704575.9424 | 1233562.3463
116 | 2704662.9241 | 1233604.227 | 2704644.8874 | 1233609.0085 | 2704637.966 | 1233610.8446
117 | 2704637.966 | 1233610.8446 | 2704622.7187 | 1233614.8894 | 2704609.6075 | 1233618.5607
118 | 2704539.7383 | 1233570.5173 | 2704549.35 | 1233568.1161
119 | 2704531.8353 | 1233572.4916 | 2704539.7383 | 1233570.5173
120 | 2704520.861 | 1233625.5115 | 2704528.8463 | 1233621.9324
121 | 2704474.3214 | 1233615.3128 | 2704483.193 | 1233633.2674
122 | 2704514.1533 | 1233602.3064 | 2704493.9126 | 1233608.9156
123 | 2704524.2138 | 1233599.0213 | 2704514.1533 | 1233602.3064
124 | 2704492.7715 | 1233609.2882 | 2704493.9126 | 1233608.9156
125 | 2704492.7715 | 1233609.2882 | 2704482.3927 | 1233612.6772
126 | 2704474.3214 | 1233615.3128 | 2704482.3927 | 1233612.6772
127 | 2704474.3214 | 1233615.3128 | 2704466.9313 | 1233600.3458
128 | 2704466.9313 | 1233600.3458 | 2704466.3736 | 1233599.2164 | 2704465.4042 | 1233594.0622 | 2704469.3457 | 1233589.528
129 | 2704469.3457 | 1233589.528 | 2704469.3457 | 1233589.528 | 2704479.3594 | 1233583.7441 | 2704490.3462 | 1233580.6548
130 | 2704504.679 | 1233820.0791 | 2704517.5759 | 1233840.6103
131 | 2704504.679 | 1233820.0791 | 2704512.4628 | 1233815.3457 | 2704520.5575 | 1233808.034
132 | 2704517.5759 | 1233840.6103 | 2704521.8258 | 1233838.3389 | 2704540.826 | 1233841.6311 | 2704560.4061 | 1233839.9409 | 2704578.9602 | 1233829.7403
133 | 2704578.9602 | 1233829.7403 | 2704586.6083 | 1233825.5355 | 2704601.3778 | 1233814.4806
134 | 2704601.3778 | 1233814.4806 | 2704610.8793 | 1233807.3688

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2704831.52 | 1233454.886
1 | 2704724.3648 | 1233477.5533
2 | 2704707.4183 | 1233484.3354
3 | 2704702.9263 | 1233486.1334
4 | 2704696.7208 | 1233488.6172
5 | 2704690.0022 | 1233491.3065
6 | 2704676.5165 | 1233523.194
7 | 2704709.4578 | 1233539.7045
8 | 2704668.9747 | 1233519.6095
9 | 2704718.0119 | 1233545.8264
10 | 2704633.5717 | 1233509.0143
11 | 2704733.3265 | 1233561.1218
12 | 2704746.0458 | 1233587.374
13 | 2704621.9306 | 1233555.1748
14 | 2704615.3274 | 1233556.2045
15 | 2704637.6292 | 1233552.7298
16 | 2704771.9008 | 1233604.9676
17 | 2704715.207 | 1233592.8236
18 | 2704598.9034 | 1233558.7657
19 | 2704652.9634 | 1233552.0496
20 | 2704775.7906 | 1233607.6145
21 | 2704700.2793 | 1233597.0825
22 | 2704721.3906 | 1233610.9931
23 | 2704681.9877 | 1233602.3012
24 | 2704726.6247 | 1233626.3724
25 | 2704669.4269 | 1233568.7101
26 | 2704661.0691 | 1233608.5709
27 | 2704710.3993 | 1233630.7225
28 | 2704729.2462 | 1233645.6109
29 | 2704897.0162 | 1233681.7904
30 | 2704868.0985 | 1233732.8464
31 | 2704849.9675 | 1233730.4227
32 | 2704762.175 | 1233652.3987
33 | 2704790.8318 | 1233665.484
34 | 2704754.2919 | 1233669.3511
35 | 2704744.914 | 1233641.9982
36 | 2704828.3653 | 1233664.4281
37 | 2704823.8037 | 1233725.226
38 | 2704823.0087 | 1233735.821
39 | 2704835.4276 | 1233728.4789
40 | 2704748.0448 | 1233750.0895
41 | 2704744.6818 | 1233672.0858
42 | 2704714.6701 | 1233661.7586
43 | 2704703.4218 | 1233665.8489
44 | 2704679.6452 | 1233674.8336
45 | 2704670.1532 | 1233678.7791
46 | 2704606.5586 | 1233623.1334
47 | 2704668.7093 | 1233633.1349
48 | 2704669.8807 | 1233678.8923
49 | 2704656.4376 | 1233684.4801
50 | 2704668.9168 | 1233633.8022
51 | 2704612.8847 | 1233645.5837
52 | 2704552.2012 | 1233642.3471
53 | 2704613.3797 | 1233647.3401
54 | 2704546.1037 | 1233630.5344
55 | 2704532.8001 | 1233652.2049
56 | 2704565.2743 | 1233636.1958
57 | 2704659.7209 | 1233708.2782
58 | 2704645.9661 | 1233688.837
59 | 2704629.5416 | 1233695.6706
60 | 2704597.4204 | 1233664.3371
61 | 2704539.2553 | 1233617.2671
62 | 2704516.9975 | 1233660.2342
63 | 2704499.6815 | 1233669.0325
64 | 2704466.7371 | 1233671.3379
65 | 2704494.8595 | 1233658.4362
66 | 2704534.3018 | 1233686.6102
67 | 2704582.1092 | 1233628.4525
68 | 2704571.1391 | 1233668.4643
69 | 2704552.7779 | 1233677.5089
70 | 2704541.5842 | 1233709.9448
71 | 2704518.3845 | 1233694.6931
72 | 2704546.8629 | 1233732.2545
73 | 2704534.1705 | 1233713.6073
74 | 2704555.2979 | 1233702.9478
75 | 2704508.0653 | 1233699.9333
76 | 2704555.3617 | 1233754.0094
77 | 2704538.7653 | 1233736.3562
78 | 2704556.7494 | 1233727.3896
79 | 2704523.968 | 1233718.6475
80 | 2704572.9659 | 1233693.9332
81 | 2704490.1411 | 1233709.0353
82 | 2704458.5481 | 1233652.6052
83 | 2704493.4876 | 1233655.4215
84 | 2704546.4429 | 1233758.5691
85 | 2704562.2754 | 1233769.9328
86 | 2704566.1108 | 1233748.5762
87 | 2704528.6533 | 1233741.4781
88 | 2704567.0241 | 1233722.3338
89 | 2704505.7941 | 1233727.6257
90 | 2704583.2384 | 1233688.692
91 | 2704535.8292 | 1233763.9954
92 | 2704567.2957 | 1233781.4957
93 | 2704576.6275 | 1233743.2605
94 | 2704510.9165 | 1233750.4622
95 | 2704583.973 | 1233713.9937
96 | 2704496.2191 | 1233732.3559
97 | 2704594.4025 | 1233708.8616
98 | 2704518.0574 | 1233773.0812
99 | 2704555.7502 | 1233787.2967
100 | 2704588.8657 | 1233770.6941
101 | 2704594.234 | 1233734.3613
102 | 2704500.701 | 1233755.6366
103 | 2704605.0839 | 1233728.8772
104 | 2704507.2334 | 1233778.6149
105 | 2704544.8829 | 1233793.0702
106 | 2704608.2764 | 1233759.7311
107 | 2704617.8075 | 1233752.1621
108 | 2704637.0634 | 1233736.4647
109 | 2704527.3977 | 1233802.3622
110 | 2704575.9424 | 1233562.3463
111 | 2704662.9241 | 1233604.227
112 | 2704637.966 | 1233610.8446
113 | 2704609.6075 | 1233618.5607
114 | 2704549.35 | 1233568.1161
115 | 2704539.7383 | 1233570.5173
116 | 2704531.8353 | 1233572.4916
117 | 2704528.8463 | 1233621.9324
118 | 2704520.861 | 1233625.5115
119 | 2704449.2729 | 1233633.2353
120 | 2704483.193 | 1233633.2674
121 | 2704514.1533 | 1233602.3064
122 | 2704493.9126 | 1233608.9156
123 | 2704524.2138 | 1233599.0213
124 | 2704492.7715 | 1233609.2882
125 | 2704482.3927 | 1233612.6772
126 | 2704474.3214 | 1233615.3128
127 | 2704466.9313 | 1233600.3458
128 | 2704469.3457 | 1233589.528
129 | 2704490.3462 | 1233580.6548
130 | 2704504.679 | 1233820.0791
131 | 2704517.5759 | 1233840.6103
132 | 2704520.5575 | 1233808.034
133 | 2704578.9602 | 1233829.7403
134 | 2704601.3778 | 1233814.4806
135 | 2704610.8793 | 1233807.3688
136 | 2704606.5586 | 1233623.1334

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1