## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_355-66_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_355-66_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_355-66_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_355-66_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_355-66_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_355-66_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_355-66_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_355-66_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_355-66_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_355-66_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_355-66_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_355-66_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_355-66_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_355-66_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_355-66_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_355-66_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_355-66_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_355-66_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_355-66_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_355-66_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_355-66_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_355-66_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_355-66_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_355-66_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_355-66_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_355-66_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_355-66_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_355-66_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_355-66_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_355-66_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_355-66_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_355-66_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_355-66_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_355-66_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_355-66_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_355-66_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_355-66_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_355-66_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_355-66_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_355-66_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_355-66_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_355-66_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_355-66_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_355-66_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_355-66_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_355-66_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_355-66_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_355-66_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_355-66_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_355-66_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_355-66_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_355-66_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_355-66_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_355-66_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_355-66_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_355-66_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_355-66_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_355-66_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_355-66_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_355-66_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_355-66_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_355-66_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_355-66_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_355-66_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_355-66_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_355-66_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_355-66_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_355-66_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_355-66_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_355-66_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_355-66_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_355-66_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_355-66_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_355-66_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_355-66_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_355-66_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_355-66_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_355-66_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_355-66_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_355-66_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_355-66_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_355-66_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_355-66_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_355-66_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_355-66_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_355-66_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_355-66_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_355-66_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_355-66_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_355-66_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_355-66_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_355-66_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_355-66_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_355-66_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_355-66_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_355-66_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_355-66_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_355-66_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_355-66_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_355-66_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_355-66_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_355-66_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_355-66_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_355-66_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_355-66_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_355-66_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_355-66_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_355-66_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_355-66_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_355-66_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_355-66_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_355-66_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_355-66_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_355-66_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_355-66_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_355-66_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_355-66_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_355-66_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_355-66_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_355-66_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_355-66_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_355-66_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_355-66_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_355-66_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_355-66_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_355-66_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_355-66_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_355-66_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_355-66_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_355-66_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_608_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_355-66_0_4_load_0 | 0 | 0.0026715 | 0.00066954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_355-66_0_4_load_1 | 1 | 0.0052977 | 0.0013277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_355-66_0_4_load_4 | 4 | 0.0053743 | 0.0013469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_355-66_0_4_load_5 | 5 | 0.00278 | 0.00069674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_355-66_0_4_load_13 | 6 | 0.002445 | 0.00061277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_355-66_0_4_load_14 | 7 | 0.0038372 | 0.00096168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_355-66_0_4_load_12 | 8 | 0.004697 | 0.0011772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_355-66_0_4_load_6 | 9 | 0.0036226 | 0.0009079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_355-66_0_4_load_32 | 10 | 0.0044084 | 0.0011049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_355-66_0_4_load_101 | 11 | 0.0067734 | 0.0016976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_355-66_0_4_load_7 | 13 | 0.0019424 | 0.00048682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_355-66_0_4_load_11 | 14 | 0.002523 | 0.00063233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_355-66_0_4_load_8 | 15 | 0.0018898 | 0.00047363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_355-66_0_4_load_9 | 16 | 0.00186 | 0.00046616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_355-66_0_4_load_15 | 19 | 0.0012754 | 0.00031966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_355-66_0_4_load_16 | 20 | 0.0027628 | 0.00069242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_355-66_0_4_load_18 | 21 | 0.0017417 | 0.00043651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_355-66_0_4_load_65 | 22 | 0.0030538 | 0.00076536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_355-66_0_4_load_66 | 23 | 0.0012552 | 0.00031459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_355-66_0_4_load_19 | 24 | 0.0018419 | 0.00046163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_355-66_0_4_load_20 | 25 | 0.0025689 | 0.00064383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_355-66_0_4_load_21 | 26 | 0.0035159 | 0.00088116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_355-66_0_4_load_22 | 27 | 0.002248 | 0.0005634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_355-66_0_4_load_23 | 28 | 0.0021614 | 0.00054171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_355-66_0_4_load_24 | 29 | 0.0024769 | 0.00062077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_355-66_0_4_load_30 | 31 | 0.0036131 | 0.00090553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_355-66_0_4_load_31 | 32 | 0.0014055 | 0.00035226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_355-66_0_4_load_91 | 33 | 0.0034493 | 0.00086448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_355-66_0_4_load_26 | 35 | 0.0021483 | 0.00053841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_355-66_0_4_load_27 | 36 | 0.0016715 | 0.00041893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_355-66_0_4_load_28 | 37 | 0.0035029 | 0.00087791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_355-66_0_4_load_64 | 39 | 0.0030117 | 0.00075481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_355-66_0_4_load_61 | 40 | 0.0063606 | 0.0015941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_355-66_0_4_load_128 | 41 | 0.0017283 | 0.00043314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_355-66_0_4_load_62 | 42 | 0.0018076 | 0.00045302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_355-66_0_4_load_70 | 43 | 0.0031973 | 0.00080131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_355-66_0_4_load_121 | 44 | 0.0027396 | 0.0006866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_355-66_0_4_load_115 | 45 | 0.002203 | 0.00055213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_355-66_0_4_load_35 | 47 | 0.0018312 | 0.00045894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_355-66_0_4_load_133 | 48 | 0.0032483 | 0.00081411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_355-66_0_4_load_111 | 49 | 0.0056688 | 0.0014207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_355-66_0_4_load_36 | 50 | 0.0025914 | 0.00064948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_355-66_0_4_load_38 | 51 | 0.0034014 | 0.00085246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_355-66_0_4_load_37 | 52 | 0.0033632 | 0.00084289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_355-66_0_4_load_39 | 53 | 0.0027019 | 0.00067716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_355-66_0_4_load_40 | 54 | 0.0025854 | 0.00064797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_355-66_0_4_load_67 | 56 | 0.0031716 | 0.00079487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_355-66_0_4_load_54 | 57 | 0.0030967 | 0.00077611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_355-66_0_4_load_55 | 58 | 0.0029858 | 0.00074831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_355-66_0_4_load_51 | 59 | 0.0036654 | 0.00091863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_355-66_0_4_load_41 | 61 | 0.0030559 | 0.00076589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_355-66_0_4_load_42 | 62 | 0.0035893 | 0.00089956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_355-66_0_4_load_45 | 65 | 0.0025255 | 0.00063296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_355-66_0_4_load_109 | 66 | 0.0028553 | 0.0007156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_355-66_0_4_load_106 | 67 | 0.0021179 | 0.0005308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_355-66_0_4_load_122 | 68 | 0.0016063 | 0.00040258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_355-66_0_4_load_107 | 69 | 0.0022223 | 0.00055697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_355-66_0_4_load_46 | 70 | 0.0025744 | 0.0006452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_355-66_0_4_load_47 | 71 | 0.0024892 | 0.00062384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_355-66_0_4_load_48 | 72 | 0.0023171 | 0.00058071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_355-66_0_4_load_49 | 73 | 0.0028818 | 0.00072225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_355-66_0_4_load_71 | 75 | 0.0022504 | 0.000564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_355-66_0_4_load_72 | 76 | 0.0020446 | 0.00051243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_355-66_0_4_load_57 | 77 | 0.0023833 | 0.00059731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_355-66_0_4_load_87 | 78 | 0.0023473 | 0.0005883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_355-66_0_4_load_56 | 80 | 0.0025902 | 0.00064915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_355-66_0_4_load_53 | 81 | 0.0032364 | 0.00081113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_355-66_0_4_load_85 | 82 | 0.0027052 | 0.00067798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_355-66_0_4_load_86 | 84 | 0.0040719 | 0.0010205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_355-66_0_4_load_90 | 85 | 0.002246 | 0.0005629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_355-66_0_4_load_59 | 87 | 0.002816 | 0.00070575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_355-66_0_4_load_60 | 88 | 0.0017223 | 0.00043165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_355-66_0_4_load_88 | 89 | 0.0023227 | 0.00058213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_355-66_0_4_load_119 | 92 | 0.0031823 | 0.00079755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_355-66_0_4_load_120 | 93 | 0.0020853 | 0.00052263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_355-66_0_4_load_125 | 94 | 0.0019755 | 0.00049512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_355-66_0_4_load_97 | 95 | 0.0033617 | 0.00084252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_355-66_0_4_load_96 | 96 | 0.0042066 | 0.0010543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_355-66_0_4_load_73 | 97 | 0.0027724 | 0.00069483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_355-66_0_4_load_77 | 100 | 0.0022473 | 0.00056324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_355-66_0_4_load_78 | 101 | 0.0026594 | 0.00066651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_355-66_0_4_load_79 | 102 | 0.0040505 | 0.0010151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_355-66_0_4_load_126 | 103 | 0.0019664 | 0.00049282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_355-66_0_4_load_108 | 104 | 0.001823 | 0.00045689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_355-66_0_4_load_127 | 105 | 0.0024107 | 0.00060418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_355-66_0_4_load_80 | 106 | 0.0022917 | 0.00057436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_355-66_0_4_load_81 | 107 | 0.0018936 | 0.00047458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_355-66_0_4_load_82 | 108 | 0.0020337 | 0.00050969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_355-66_0_4_load_83 | 109 | 0.0050282 | 0.0012602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_355-66_0_4_load_84 | 110 | 0.0026074 | 0.00065348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_355-66_0_4_load_112 | 111 | 0.0020528 | 0.00051447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_355-66_0_4_load_113 | 112 | 0.0059273 | 0.0014855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_355-66_0_4_load_92 | 113 | 0.0020922 | 0.00052436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_355-66_0_4_load_94 | 115 | 0.0023972 | 0.0006008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_355-66_0_4_load_95 | 116 | 0.0042927 | 0.0010759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_355-66_0_4_load_132 | 118 | 0.0024935 | 0.00062494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_355-66_0_4_load_100 | 119 | 0.005108 | 0.0012802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_355-66_0_4_load_104 | 120 | 0.0027094 | 0.00067904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_355-66_0_4_load_102 | 121 | 0.0065065 | 0.0016307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_355-66_0_4_load_103 | 122 | 0.0017932 | 0.00044943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_355-66_0_4_load_105 | 123 | 0.0021315 | 0.0005342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_355-66_0_4_load_124 | 124 | 0.0020832 | 0.0005221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_355-66_0_4_load_123 | 125 | 0.0023455 | 0.00058785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_355-66_0_4_load_114 | 126 | 0.001439 | 0.00036064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_355-66_0_4_load_116 | 127 | 0.0017491 | 0.00043836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_355-66_0_4_load_130 | 129 | 0.0041794 | 0.0010474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 95 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_355-66_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.010155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_355-66_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0063548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_355-66_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.019919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_355-66_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.026648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_355-66_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.013055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_355-66_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.016297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_355-66_0_4_line_6 |  | 3 | 7 | 0.029501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_355-66_0_4_line_7 |  | 3 | 8 | 0.045045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_355-66_0_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.018766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_355-66_0_4_line_9 |  | 6 | 10 | 0.031179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_355-66_0_4_line_10 |  | 7 | 11 | 0.003278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_355-66_0_4_line_11 |  | 8 | 12 | 0.033887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_355-66_0_4_line_12 |  | 9 | 13 | 0.0010053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_355-66_0_4_line_13 |  | 10 | 17 | 0.017284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_355-66_0_4_line_14 |  | 11 | 18 | 0.043609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_355-66_0_4_line_15 |  | 12 | 16 | 0.050062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_355-66_0_4_line_16 |  | 13 | 14 | 0.019941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_355-66_0_4_line_17 |  | 15 | 16 | 0.0025295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_355-66_0_4_line_18 |  | 17 | 46 | 0.039954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_355-66_0_4_line_19 |  | 17 | 47 | 0.022491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_355-66_0_4_line_20 |  | 18 | 119 | 0.017534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_355-66_0_4_line_21 |  | 18 | 96 | 0.032926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_355-66_0_4_line_22 |  | 18 | 117 | 0.015807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_355-66_0_4_line_23 |  | 19 | 20 | 0.020713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_355-66_0_4_line_24 |  | 20 | 21 | 0.011326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_355-66_0_4_line_25 |  | 21 | 22 | 0.010746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_355-66_0_4_line_26 |  | 22 | 23 | 0.01925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_355-66_0_4_line_27 |  | 23 | 44 | 0.0073897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_355-66_0_4_line_28 |  | 24 | 25 | 0.010164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_355-66_0_4_line_29 |  | 24 | 26 | 0.014176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_355-66_0_4_line_30 |  | 25 | 27 | 0.0034568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_355-66_0_4_line_31 |  | 27 | 28 | 0.028313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_355-66_0_4_line_32 |  | 28 | 29 | 0.0050937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_355-66_0_4_line_33 |  | 29 | 30 | 0.012849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_355-66_0_4_line_34 |  | 30 | 31 | 0.0071265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_355-66_0_4_line_35 |  | 30 | 32 | 0.011918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_355-66_0_4_line_36 |  | 31 | 33 | 0.012086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_355-66_0_4_line_37 |  | 32 | 34 | 0.017769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_355-66_0_4_line_38 |  | 33 | 43 | 0.024502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_355-66_0_4_line_39 |  | 34 | 44 | 0.0073465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_355-66_0_4_line_40 |  | 34 | 45 | 0.017667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_355-66_0_4_line_41 |  | 35 | 36 | 0.0036249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_355-66_0_4_line_42 |  | 35 | 37 | 0.018966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_355-66_0_4_line_43 |  | 36 | 38 | 0.016545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_355-66_0_4_line_44 |  | 38 | 39 | 0.018966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_355-66_0_4_line_45 |  | 38 | 40 | 0.0057603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_355-66_0_4_line_46 |  | 39 | 41 | 0.0019348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_355-66_0_4_line_47 |  | 40 | 42 | 0.01591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_355-66_0_4_line_48 |  | 41 | 94 | 0.0095368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_355-66_0_4_line_49 |  | 43 | 60 | 0.00084343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_355-66_0_4_line_50 |  | 45 | 126 | 0.02504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_355-66_0_4_line_51 |  | 46 | 48 | 0.020937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_355-66_0_4_line_52 |  | 47 | 49 | 0.005677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_355-66_0_4_line_53 |  | 50 | 51 | 0.0016464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_355-66_0_4_line_54 |  | 51 | 54 | 0.024753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_355-66_0_4_line_55 |  | 52 | 53 | 0.0013934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_355-66_0_4_line_56 |  | 53 | 55 | 0.013033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_355-66_0_4_line_57 |  | 54 | 56 | 0.0011739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_355-66_0_4_line_58 |  | 55 | 57 | 0.025174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_355-66_0_4_line_59 |  | 55 | 58 | 0.010084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_355-66_0_4_line_60 |  | 55 | 59 | 0.02403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_355-66_0_4_line_61 |  | 56 | 60 | 0.019228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_355-66_0_4_line_62 |  | 57 | 82 | 0.018869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_355-66_0_4_line_63 |  | 58 | 83 | 0.0021722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_355-66_0_4_line_64 |  | 59 | 81 | 0.015518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_355-66_0_4_line_65 |  | 60 | 79 | 0.01528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_355-66_0_4_line_66 |  | 61 | 62 | 0.0090041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_355-66_0_4_line_67 |  | 61 | 63 | 0.048489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_355-66_0_4_line_68 |  | 62 | 64 | 0.01833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_355-66_0_4_line_69 |  | 63 | 65 | 0.042822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_355-66_0_4_line_70 |  | 64 | 66 | 0.013152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_355-66_0_4_line_71 |  | 64 | 67 | 0.0024132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_355-66_0_4_line_72 |  | 66 | 68 | 0.022763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_355-66_0_4_line_73 |  | 67 | 69 | 0.020927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_355-66_0_4_line_74 |  | 68 | 125 | 0.0023926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_355-66_0_4_line_75 |  | 69 | 104 | 0.014268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_355-66_0_4_line_76 |  | 70 | 71 | 0.020652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_355-66_0_4_line_77 |  | 70 | 72 | 0.00078694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_355-66_0_4_line_78 |  | 71 | 73 | 0.0024287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_355-66_0_4_line_79 |  | 72 | 74 | 0.01399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_355-66_0_4_line_80 |  | 73 | 75 | 0.016882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_355-66_0_4_line_81 |  | 74 | 76 | 0.0089154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_355-66_0_4_line_82 |  | 74 | 77 | 0.018909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_355-66_0_4_line_83 |  | 75 | 78 | 0.014413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_355-66_0_4_line_84 |  | 76 | 79 | 0.017167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_355-66_0_4_line_85 |  | 77 | 80 | 0.018604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_355-66_0_4_line_86 |  | 78 | 84 | 0.0068385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_355-66_0_4_line_87 |  | 79 | 95 | 0.052017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_355-66_0_4_line_88 |  | 80 | 86 | 0.0040413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_355-66_0_4_line_89 |  | 82 | 84 | 0.0058134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_355-66_0_4_line_90 |  | 83 | 85 | 0.002136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_355-66_0_4_line_91 |  | 86 | 87 | 0.013427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_355-66_0_4_line_92 |  | 86 | 88 | 0.01985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_355-66_0_4_line_93 |  | 87 | 89 | 0.0043519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_355-66_0_4_line_94 |  | 88 | 90 | 0.01432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_355-66_0_4_line_95 |  | 89 | 91 | 0.015984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_355-66_0_4_line_96 |  | 90 | 92 | 0.019317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_355-66_0_4_line_97 |  | 90 | 93 | 0.0051168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_355-66_0_4_line_98 |  | 91 | 98 | 0.003264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_355-66_0_4_line_99 |  | 93 | 128 | 0.017342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_355-66_0_4_line_100 |  | 94 | 124 | 0.0095396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_355-66_0_4_line_101 |  | 95 | 96 | 0.0017018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
102 | LV_355-66_0_4_line_102 |  | 97 | 98 | 0.0028807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_355-66_0_4_line_103 |  | 97 | 99 | 0.015181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_355-66_0_4_line_104 |  | 98 | 100 | 0.032061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_355-66_0_4_line_105 |  | 99 | 101 | 0.018361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_355-66_0_4_line_106 |  | 99 | 102 | 0.0032693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_355-66_0_4_line_107 |  | 101 | 103 | 0.018139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_355-66_0_4_line_108 |  | 102 | 104 | 0.01515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_355-66_0_4_line_109 |  | 103 | 105 | 0.0035903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_355-66_0_4_line_110 |  | 106 | 107 | 0.017395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_355-66_0_4_line_111 |  | 106 | 108 | 0.021817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_355-66_0_4_line_112 |  | 107 | 109 | 0.010091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_355-66_0_4_line_113 |  | 108 | 110 | 0.0078773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_355-66_0_4_line_114 |  | 110 | 111 | 0.010496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_355-66_0_4_line_115 |  | 111 | 112 | 0.019955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_355-66_0_4_line_116 |  | 112 | 115 | 0.019904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_355-66_0_4_line_117 |  | 113 | 114 | 0.026177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_355-66_0_4_line_118 |  | 114 | 115 | 0.0052232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_355-66_0_4_line_119 |  | 114 | 116 | 0.015008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_355-66_0_4_line_120 |  | 116 | 117 | 0.0087962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_355-66_0_4_line_121 |  | 117 | 118 | 0.024645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_355-66_0_4_line_122 |  | 119 | 120 | 0.027079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_355-66_0_4_line_123 |  | 120 | 121 | 0.01112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_355-66_0_4_line_124 |  | 121 | 122 | 0.0097328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_355-66_0_4_line_125 |  | 122 | 123 | 0.017749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_355-66_0_4_line_126 |  | 123 | 124 | 0.0074146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_355-66_0_4_line_127 |  | 126 | 127 | 0.024241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_355-66_0_4_line_128 |  | 128 | 129 | 0.014708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_355-66_0_4_trafo_97 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 130 | 95 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2597881.9737 | 1197538.847 | 2597872.9452 | 1197534.1988
1 | 2597887.6236 | 1197541.7558 | 2597881.9737 | 1197538.847
2 | 2597855.2353 | 1197525.0811 | 2597872.9452 | 1197534.1988
3 | 2597887.6236 | 1197541.7558 | 2597876.605 | 1197566.0284
4 | 2597887.6236 | 1197541.7558 | 2597899.5902 | 1197546.9732
5 | 2597855.2353 | 1197525.0811 | 2597841.3182 | 1197516.6012
6 | 2597855.2353 | 1197525.0811 | 2597832.2599 | 1197543.5857
7 | 2597855.2353 | 1197525.0811 | 2597871.5739 | 1197491.2459 | 2597874.242 | 1197484.2675
8 | 2597899.5902 | 1197546.9732 | 2597916.7925 | 1197554.4734
9 | 2597814.6921 | 1197500.3774 | 2597841.3182 | 1197516.6012
10 | 2597832.2599 | 1197543.5857 | 2597829.707 | 1197545.6418
11 | 2597885.7022 | 1197452.3867 | 2597880.9856 | 1197466.6294 | 2597874.242 | 1197484.2675
12 | 2597917.714 | 1197554.8752 | 2597916.7925 | 1197554.4734
13 | 2597799.9321 | 1197491.3839 | 2597814.6921 | 1197500.3774
14 | 2597795.7441 | 1197572.9957 | 2597829.707 | 1197545.6418
15 | 2597885.7022 | 1197452.3867 | 2597911.5482 | 1197467.4187 | 2597929.4792 | 1197476.6393
16 | 2597936.1298 | 1197562.5156 | 2597926.2719 | 1197558.6064 | 2597917.714 | 1197554.8752
17 | 2597929.4792 | 1197476.6393 | 2597931.8095 | 1197477.6231
18 | 2597767.0611 | 1197468.5399 | 2597799.9321 | 1197491.3839
19 | 2597799.9321 | 1197491.3839 | 2597787.9369 | 1197510.4098
20 | 2597795.7441 | 1197572.9957 | 2597781.103 | 1197563.3478
21 | 2597795.7441 | 1197572.9957 | 2597789.7741 | 1197574.899 | 2597772.669 | 1197595.3476
22 | 2597808.9226 | 1197581.7731 | 2597802.9046 | 1197577.5621 | 2597795.7441 | 1197572.9957
23 | 2597613.4938 | 1197527.1508 | 2597614.1596 | 1197527.5879 | 2597627.8697 | 1197542.0345
24 | 2597635.6664 | 1197550.2501 | 2597627.8697 | 1197542.0345
25 | 2597635.6664 | 1197550.2501 | 2597643.064 | 1197558.0452
26 | 2597657.3722 | 1197570.8953 | 2597646.1671 | 1197561.315 | 2597643.064 | 1197558.0452
27 | 2597657.3722 | 1197570.8953 | 2597662.9888 | 1197575.6975
28 | 2597658.4335 | 1197637.2017 | 2597651.7468 | 1197644.8567
29 | 2597642.4204 | 1197655.5334 | 2597651.7468 | 1197644.8567
30 | 2597658.4335 | 1197637.2017 | 2597660.7077 | 1197634.5983
31 | 2597679.3338 | 1197613.2752 | 2597660.7077 | 1197634.5983
32 | 2597679.3338 | 1197613.2752 | 2597682.6848 | 1197609.439
33 | 2597691.138 | 1197599.7618 | 2597682.6848 | 1197609.439
34 | 2597691.138 | 1197599.7618 | 2597696.5548 | 1197604.3928
35 | 2597691.138 | 1197599.7618 | 2597682.0792 | 1197592.0179
36 | 2597705.7415 | 1197612.2466 | 2597696.5548 | 1197604.3928
37 | 2597668.5726 | 1197580.4717 | 2597682.0792 | 1197592.0179
38 | 2597705.7415 | 1197612.2466 | 2597706.6182 | 1197612.9961 | 2597724.4997 | 1197628.0103
39 | 2597668.5726 | 1197580.4717 | 2597662.9888 | 1197575.6975
40 | 2597668.5726 | 1197580.4717 | 2597656.8891 | 1197593.7239
41 | 2597671.2242 | 1197505.6847 | 2597667.7693 | 1197506.7818
42 | 2597650.6615 | 1197507.7513 | 2597654.4631 | 1197511.0071 | 2597667.7693 | 1197506.7818
43 | 2597686.9935 | 1197500.6774 | 2597671.2242 | 1197505.6847
44 | 2597686.9935 | 1197500.6774 | 2597697.6891 | 1197508.2438 | 2597702.5574 | 1197511.5143
45 | 2597686.9935 | 1197500.6774 | 2597682.9943 | 1197496.5317
46 | 2597702.5574 | 1197511.5143 | 2597704.1634 | 1197512.5932
47 | 2597682.9943 | 1197496.5317 | 2597675.1156 | 1197488.3644 | 2597672.1922 | 1197484.8622
48 | 2597704.1634 | 1197512.5932 | 2597708.4226 | 1197515.4545 | 2597712.1014 | 1197517.8787
49 | 2597725.1456 | 1197628.5526 | 2597724.4997 | 1197628.0103
50 | 2597656.8891 | 1197593.7239 | 2597646.071 | 1197605.9944 | 2597644.2586 | 1197606.3509 | 2597642.6285 | 1197605.3621 | 2597638.9383 | 1197602.0964
51 | 2597755.4081 | 1197485.9537 | 2597767.0611 | 1197468.5399
52 | 2597787.0209 | 1197504.8071 | 2597787.9369 | 1197510.4098
53 | 2597696.0667 | 1197665.224 | 2597697.0897 | 1197663.9339
54 | 2597697.0897 | 1197663.9339 | 2597712.4694 | 1197644.5385
55 | 2597679.3044 | 1197686.363 | 2597678.4386 | 1197687.4547
56 | 2597670.3409 | 1197697.6668 | 2597678.4386 | 1197687.4547
57 | 2597713.1988 | 1197643.6187 | 2597712.4694 | 1197644.5385
58 | 2597670.3409 | 1197697.6668 | 2597684.1974 | 1197707.333 | 2597692.3565 | 1197708.7371
59 | 2597670.3409 | 1197697.6668 | 2597663.3223 | 1197704.9068
60 | 2597670.3409 | 1197697.6668 | 2597650.9769 | 1197684.5676 | 2597650.3346 | 1197684.4573
61 | 2597725.1456 | 1197628.5526 | 2597713.1988 | 1197643.6187
62 | 2597711.11 | 1197709.5679 | 2597699.6656 | 1197709.995 | 2597692.3565 | 1197708.7371
63 | 2597661.1518 | 1197704.8187 | 2597663.3223 | 1197704.9068
64 | 2597639.1761 | 1197692.6545 | 2597644.07 | 1197685.5043 | 2597646.5215 | 1197683.8024 | 2597650.3346 | 1197684.4573
65 | 2597738.2019 | 1197636.5518 | 2597725.1456 | 1197628.5526
66 | 2597927.2291 | 1197716.7921 | 2597918.4776 | 1197714.6743
67 | 2597974.3486 | 1197728.2352 | 2597968.507 | 1197726.781 | 2597927.2291 | 1197716.7921
68 | 2597900.6622 | 1197710.3632 | 2597918.4776 | 1197714.6743
69 | 2597974.3486 | 1197728.2352 | 2597967.3007 | 1197761.3109 | 2597958.5497 | 1197759.1017
70 | 2597900.6622 | 1197710.3632 | 2597897.5293 | 1197723.1364
71 | 2597900.6622 | 1197710.3632 | 2597898.4027 | 1197709.5156
72 | 2597892.1069 | 1197745.2441 | 2597897.5293 | 1197723.1364
73 | 2597898.4027 | 1197709.5156 | 2597896.991 | 1197708.986 | 2597878.9801 | 1197701.7256
74 | 2597892.1069 | 1197745.2441 | 2597891.537 | 1197747.5678
75 | 2597878.9801 | 1197701.7256 | 2597865.7468 | 1197696.3911
76 | 2597752.4963 | 1197662.939 | 2597741.5796 | 1197680.4695
77 | 2597752.4963 | 1197662.939 | 2597752.9123 | 1197662.271
78 | 2597741.5796 | 1197680.4695 | 2597740.2958 | 1197682.5311
79 | 2597760.3078 | 1197650.395 | 2597752.9123 | 1197662.271
80 | 2597740.2958 | 1197682.5311 | 2597731.3718 | 1197696.8617
81 | 2597760.3078 | 1197650.395 | 2597752.7517 | 1197645.6632
82 | 2597760.3078 | 1197650.395 | 2597777.6657 | 1197657.8956
83 | 2597723.7532 | 1197709.0961 | 2597731.3718 | 1197696.8617
84 | 2597738.2019 | 1197636.5518 | 2597752.7517 | 1197645.6632
85 | 2597794.7432 | 1197665.275 | 2597777.6657 | 1197657.8956
86 | 2597723.7532 | 1197709.0961 | 2597723.7532 | 1197709.0961 | 2597716.9194 | 1197709.3511
87 | 2597738.2019 | 1197636.5518 | 2597771.5771 | 1197596.6529
88 | 2597798.453 | 1197666.878 | 2597794.7432 | 1197665.275
89 | 2597711.11 | 1197709.5679 | 2597716.9194 | 1197709.3511
90 | 2597659.0118 | 1197704.7307 | 2597661.1518 | 1197704.8187
91 | 2597798.453 | 1197666.878 | 2597810.5607 | 1197672.6828
92 | 2597798.453 | 1197666.878 | 2597790.2576 | 1197684.9577
93 | 2597814.4849 | 1197674.5642 | 2597810.5607 | 1197672.6828
94 | 2597784.3456 | 1197698 | 2597790.2576 | 1197684.9577
95 | 2597828.8979 | 1197681.4743 | 2597814.4849 | 1197674.5642
96 | 2597784.3456 | 1197698 | 2597776.3484 | 1197715.5902
97 | 2597784.3456 | 1197698 | 2597785.0934 | 1197701.7906 | 2597784.8881 | 1197703.0268
98 | 2597831.9293 | 1197682.7071 | 2597828.8979 | 1197681.4743
99 | 2597782.0466 | 1197720.1349 | 2597784.8881 | 1197703.0268
100 | 2597720.067 | 1197523.1277 | 2597712.1014 | 1197517.8787
101 | 2597772.669 | 1197595.3476 | 2597771.5771 | 1197596.6529
102 | 2597831.9293 | 1197682.7071 | 2597834.5982 | 1197683.7912
103 | 2597848.6632 | 1197689.5045 | 2597834.5982 | 1197683.7912
104 | 2597831.9293 | 1197682.7071 | 2597818.2213 | 1197711.6894
105 | 2597848.6632 | 1197689.5045 | 2597841.1845 | 1197706.2738
106 | 2597848.6632 | 1197689.5045 | 2597851.6955 | 1197690.7268
107 | 2597841.1845 | 1197706.2738 | 2597833.7964 | 1197722.84
108 | 2597865.7468 | 1197696.3911 | 2597851.6955 | 1197690.7268
109 | 2597832.334 | 1197726.119 | 2597833.7964 | 1197722.84
110 | 2597905.9121 | 1197631.0817 | 2597907.9446 | 1197631.8854 | 2597922.4296 | 1197636.525
111 | 2597905.9121 | 1197631.0817 | 2597885.6232 | 1197623.0597
112 | 2597922.4296 | 1197636.525 | 2597932.0397 | 1197639.6032
113 | 2597878.392 | 1197619.9487 | 2597881.2023 | 1197621.3117 | 2597885.6232 | 1197623.0597
114 | 2597878.392 | 1197619.9487 | 2597868.9484 | 1197615.3686
115 | 2597868.9484 | 1197615.3686 | 2597855.0226 | 1197608.6146 | 2597851.0186 | 1197606.6092
116 | 2597851.0186 | 1197606.6092 | 2597841.9365 | 1197602.0604 | 2597833.4113 | 1197597.3372
117 | 2597828.8425 | 1197594.8059 | 2597816.6689 | 1197617.9802
118 | 2597828.8425 | 1197594.8059 | 2597833.4113 | 1197597.3372
119 | 2597828.8425 | 1197594.8059 | 2597816.2833 | 1197586.589
120 | 2597808.9226 | 1197581.7731 | 2597816.2833 | 1197586.589
121 | 2597797.7359 | 1197603.7446 | 2597808.9226 | 1197581.7731
122 | 2597781.103 | 1197563.3478 | 2597758.4919 | 1197548.448
123 | 2597749.2063 | 1197542.3292 | 2597758.4919 | 1197548.448
124 | 2597749.2063 | 1197542.3292 | 2597741.0793 | 1197536.9739
125 | 2597726.2583 | 1197527.2075 | 2597741.0793 | 1197536.9739
126 | 2597720.067 | 1197523.1277 | 2597726.2583 | 1197527.2075
127 | 2597620.7853 | 1197586.0315 | 2597638.9383 | 1197602.0964
128 | 2597782.0466 | 1197720.1349 | 2597792.0401 | 1197725.3561 | 2597792.0262 | 1197728.8135

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2597881.9737 | 1197538.847
1 | 2597872.9452 | 1197534.1988
2 | 2597887.6236 | 1197541.7558
3 | 2597855.2353 | 1197525.0811
4 | 2597876.605 | 1197566.0284
5 | 2597899.5902 | 1197546.9732
6 | 2597841.3182 | 1197516.6012
7 | 2597832.2599 | 1197543.5857
8 | 2597874.242 | 1197484.2675
9 | 2597916.7925 | 1197554.4734
10 | 2597814.6921 | 1197500.3774
11 | 2597829.707 | 1197545.6418
12 | 2597885.7022 | 1197452.3867
13 | 2597917.714 | 1197554.8752
14 | 2597936.1298 | 1197562.5156
15 | 2597931.8095 | 1197477.6231
16 | 2597929.4792 | 1197476.6393
17 | 2597799.9321 | 1197491.3839
18 | 2597795.7441 | 1197572.9957
19 | 2597613.4938 | 1197527.1508
20 | 2597627.8697 | 1197542.0345
21 | 2597635.6664 | 1197550.2501
22 | 2597643.064 | 1197558.0452
23 | 2597657.3722 | 1197570.8953
24 | 2597651.7468 | 1197644.8567
25 | 2597658.4335 | 1197637.2017
26 | 2597642.4204 | 1197655.5334
27 | 2597660.7077 | 1197634.5983
28 | 2597679.3338 | 1197613.2752
29 | 2597682.6848 | 1197609.439
30 | 2597691.138 | 1197599.7618
31 | 2597696.5548 | 1197604.3928
32 | 2597682.0792 | 1197592.0179
33 | 2597705.7415 | 1197612.2466
34 | 2597668.5726 | 1197580.4717
35 | 2597667.7693 | 1197506.7818
36 | 2597671.2242 | 1197505.6847
37 | 2597650.6615 | 1197507.7513
38 | 2597686.9935 | 1197500.6774
39 | 2597702.5574 | 1197511.5143
40 | 2597682.9943 | 1197496.5317
41 | 2597704.1634 | 1197512.5932
42 | 2597672.1922 | 1197484.8622
43 | 2597724.4997 | 1197628.0102
44 | 2597662.9888 | 1197575.6975
45 | 2597656.8891 | 1197593.7239
46 | 2597767.0611 | 1197468.5399
47 | 2597787.9369 | 1197510.4098
48 | 2597755.4081 | 1197485.9537
49 | 2597787.0209 | 1197504.8071
50 | 2597696.0667 | 1197665.224
51 | 2597697.0897 | 1197663.9339
52 | 2597679.3044 | 1197686.363
53 | 2597678.4386 | 1197687.4547
54 | 2597712.4694 | 1197644.5385
55 | 2597670.3409 | 1197697.6668
56 | 2597713.1988 | 1197643.6187
57 | 2597692.3565 | 1197708.7371
58 | 2597663.3223 | 1197704.9068
59 | 2597650.3346 | 1197684.4573
60 | 2597725.1456 | 1197628.5526
61 | 2597927.2291 | 1197716.7921
62 | 2597918.4776 | 1197714.6743
63 | 2597974.3486 | 1197728.2352
64 | 2597900.6622 | 1197710.3632
65 | 2597958.5497 | 1197759.1017
66 | 2597897.5293 | 1197723.1364
67 | 2597898.4027 | 1197709.5156
68 | 2597892.1069 | 1197745.2441
69 | 2597878.9801 | 1197701.7256
70 | 2597752.4963 | 1197662.939
71 | 2597741.5796 | 1197680.4695
72 | 2597752.9123 | 1197662.271
73 | 2597740.2958 | 1197682.5311
74 | 2597760.3078 | 1197650.395
75 | 2597731.3718 | 1197696.8617
76 | 2597752.7517 | 1197645.6632
77 | 2597777.6657 | 1197657.8956
78 | 2597723.7532 | 1197709.0961
79 | 2597738.2019 | 1197636.5518
80 | 2597794.7432 | 1197665.275
81 | 2597639.1761 | 1197692.6545
82 | 2597711.11 | 1197709.5679
83 | 2597661.1518 | 1197704.8187
84 | 2597716.9194 | 1197709.3511
85 | 2597659.0118 | 1197704.7307
86 | 2597798.453 | 1197666.878
87 | 2597810.5607 | 1197672.6828
88 | 2597790.2576 | 1197684.9577
89 | 2597814.4849 | 1197674.5642
90 | 2597784.3456 | 1197698
91 | 2597828.8979 | 1197681.4743
92 | 2597776.3484 | 1197715.5902
93 | 2597784.8881 | 1197703.0268
94 | 2597712.1014 | 1197517.8787
95 | 2597771.5771 | 1197596.6529
96 | 2597772.669 | 1197595.3476
97 | 2597834.5982 | 1197683.7912
98 | 2597831.9293 | 1197682.7071
99 | 2597848.6632 | 1197689.5045
100 | 2597818.2213 | 1197711.6894
101 | 2597841.1845 | 1197706.2738
102 | 2597851.6955 | 1197690.7268
103 | 2597833.7964 | 1197722.84
104 | 2597865.7468 | 1197696.3911
105 | 2597832.334 | 1197726.119
106 | 2597905.9121 | 1197631.0817
107 | 2597922.4296 | 1197636.525
108 | 2597885.6232 | 1197623.0597
109 | 2597932.0397 | 1197639.6032
110 | 2597878.392 | 1197619.9487
111 | 2597868.9484 | 1197615.3686
112 | 2597851.0186 | 1197606.6092
113 | 2597816.6689 | 1197617.9802
114 | 2597828.8425 | 1197594.8059
115 | 2597833.4113 | 1197597.3372
116 | 2597816.2833 | 1197586.589
117 | 2597808.9226 | 1197581.7731
118 | 2597797.7359 | 1197603.7446
119 | 2597781.103 | 1197563.3478
120 | 2597758.4919 | 1197548.448
121 | 2597749.2063 | 1197542.3292
122 | 2597741.0793 | 1197536.9739
123 | 2597726.2583 | 1197527.2075
124 | 2597720.067 | 1197523.1277
125 | 2597891.537 | 1197747.5678
126 | 2597638.9383 | 1197602.0964
127 | 2597620.7853 | 1197586.0315
128 | 2597782.0466 | 1197720.1349
129 | 2597792.0262 | 1197728.8135
130 | 2597795.7441 | 1197572.9957

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1