## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4021-18_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4021-18_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4021-18_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4021-18_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4021-18_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4021-18_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4021-18_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4021-18_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4021-18_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4021-18_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4021-18_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4021-18_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4021-18_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4021-18_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4021-18_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4021-18_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4021-18_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4021-18_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4021-18_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4021-18_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4021-18_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4021-18_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4021-18_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4021-18_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4021-18_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4021-18_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4021-18_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4021-18_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4021-18_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4021-18_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4021-18_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4021-18_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4021-18_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4021-18_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4021-18_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4021-18_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4021-18_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4021-18_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4021-18_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4021-18_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4021-18_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4021-18_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4021-18_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4021-18_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4021-18_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4021-18_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4021-18_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4021-18_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4021-18_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4021-18_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4021-18_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4021-18_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4021-18_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4021-18_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4021-18_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4021-18_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4021-18_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4021-18_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4021-18_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4021-18_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4021-18_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4021-18_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4021-18_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4021-18_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4021-18_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4021-18_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4021-18_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4021-18_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4021-18_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4021-18_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4021-18_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4021-18_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4021-18_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4021-18_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4021-18_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4021-18_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4021-18_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4021-18_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4021-18_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4021-18_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4021-18_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4021-18_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4021-18_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4021-18_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4021-18_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4021-18_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4021-18_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4021-18_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4021-18_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4021-18_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4021-18_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4021-18_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4021-18_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4021-18_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4021-18_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4021-18_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4021-18_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4021-18_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4021-18_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4021-18_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4021-18_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4021-18_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4021-18_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4021-18_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4021-18_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4021-18_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4021-18_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4021-18_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4021-18_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4021-18_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4021-18_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4021-18_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4021-18_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4021-18_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4021-18_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4021-18_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4021-18_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4021-18_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4021-18_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4021-18_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4021-18_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4021-18_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4021-18_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4021-18_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4021-18_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_422_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4021-18_0_4_load_0 | 0 | 0.0088588 | 0.0022202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4021-18_0_4_load_1 | 1 | 0.0041109 | 0.0010303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4021-18_0_4_load_3 | 3 | 0.0059371 | 0.001488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4021-18_0_4_load_9 | 5 | 0.0040794 | 0.0010224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4021-18_0_4_load_8 | 6 | 0.0028051 | 0.00070303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4021-18_0_4_load_5 | 7 | 0.0049148 | 0.0012318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4021-18_0_4_load_10 | 8 | 0.0015476 | 0.00038787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4021-18_0_4_load_12 | 9 | 0.0012292 | 0.00030806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4021-18_0_4_load_6 | 10 | 0.0067892 | 0.0017015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4021-18_0_4_load_7 | 11 | 0.01857 | 0.0046541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4021-18_0_4_load_11 | 12 | 0.0040676 | 0.0010194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4021-18_0_4_load_16 | 13 | 0.004446 | 0.0011143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4021-18_0_4_load_25 | 14 | 0.0037739 | 0.00094583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4021-18_0_4_load_23 | 16 | 0.0011402 | 0.00028575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4021-18_0_4_load_26 | 18 | 0.0016914 | 0.00042391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4021-18_0_4_load_14 | 21 | 0.0036156 | 0.00090615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4021-18_0_4_load_15 | 22 | 0.0015632 | 0.00039177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4021-18_0_4_load_47 | 23 | 0.0029118 | 0.00072977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4021-18_0_4_load_89 | 24 | 0.001361 | 0.00034109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4021-18_0_4_load_48 | 25 | 0.0046964 | 0.001177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4021-18_0_4_load_88 | 26 | 0.0024499 | 0.00061401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4021-18_0_4_load_17 | 27 | 0.0008871 | 0.00022233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4021-18_0_4_load_18 | 28 | 0.0023482 | 0.00058851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4021-18_0_4_load_22 | 31 | 0.00317 | 0.00079447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4021-18_0_4_load_90 | 32 | 0.0029169 | 0.00073104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4021-18_0_4_load_44 | 33 | 0.0034221 | 0.00085766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4021-18_0_4_load_93 | 34 | 0.0013589 | 0.00034058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4021-18_0_4_load_29 | 35 | 0.0091874 | 0.0023026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4021-18_0_4_load_45 | 36 | 0.0015425 | 0.0003866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4021-18_0_4_load_28 | 37 | 0.001688 | 0.00042306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4021-18_0_4_load_31 | 39 | 0.00047148 | 0.00011816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4021-18_0_4_load_32 | 40 | 0.001725 | 0.00043232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4021-18_0_4_load_37 | 41 | 0.0016571 | 0.00041532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4021-18_0_4_load_39 | 42 | 0.0014904 | 0.00037354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4021-18_0_4_load_38 | 43 | 0.00073264 | 0.00018362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4021-18_0_4_load_40 | 44 | 0.0014882 | 0.00037298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4021-18_0_4_load_33 | 45 | 0.00047103 | 0.00011805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4021-18_0_4_load_34 | 46 | 0.0015501 | 0.00038848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4021-18_0_4_load_35 | 47 | 0.0020363 | 0.00051033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4021-18_0_4_load_36 | 48 | 0.0030178 | 0.00075634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4021-18_0_4_load_41 | 49 | 0.0025042 | 0.0006276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4021-18_0_4_load_42 | 50 | 0.001854 | 0.00046465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4021-18_0_4_load_43 | 51 | 0.00098215 | 0.00024615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4021-18_0_4_load_46 | 52 | 0.001355 | 0.00033961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4021-18_0_4_load_49 | 53 | 0.0024359 | 0.0006105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4021-18_0_4_load_50 | 54 | 0.0021934 | 0.00054972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4021-18_0_4_load_51 | 55 | 0.003262 | 0.00081754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4021-18_0_4_load_52 | 56 | 0.0024034 | 0.00060235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4021-18_0_4_load_53 | 57 | 0.0032383 | 0.00081161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4021-18_0_4_load_54 | 58 | 0.0067399 | 0.0016892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4021-18_0_4_load_72 | 62 | 0.002735 | 0.00068546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4021-18_0_4_load_65 | 63 | 0.0031308 | 0.00078465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4021-18_0_4_load_62 | 64 | 0.0036058 | 0.0009037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4021-18_0_4_load_56 | 65 | 0.002526 | 0.00063308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4021-18_0_4_load_58 | 66 | 0.00366 | 0.00091729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4021-18_0_4_load_59 | 67 | 0.00366 | 0.00091729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4021-18_0_4_load_70 | 68 | 0.0027367 | 0.00068587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4021-18_0_4_load_60 | 69 | 0.0020596 | 0.00051619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4021-18_0_4_load_63 | 70 | 0.0036054 | 0.00090359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4021-18_0_4_load_64 | 71 | 0.004312 | 0.0010807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4021-18_0_4_load_86 | 72 | 0.003943 | 0.0009882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4021-18_0_4_load_68 | 73 | 0.0027372 | 0.00068601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4021-18_0_4_load_67 | 74 | 0.0027335 | 0.00068507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4021-18_0_4_load_66 | 75 | 0.0061249 | 0.001535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4021-18_0_4_load_69 | 76 | 0.0018595 | 0.00046604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4021-18_0_4_load_82 | 77 | 0.0032479 | 0.00081401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4021-18_0_4_load_73 | 79 | 0.0018298 | 0.0004586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4021-18_0_4_load_74 | 80 | 0.001903 | 0.00047693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4021-18_0_4_load_87 | 81 | 0.0030614 | 0.00076725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4021-18_0_4_load_83 | 82 | 0.0030796 | 0.00077182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4021-18_0_4_load_80 | 83 | 0.0050404 | 0.0012632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4021-18_0_4_load_75 | 84 | 0.0019305 | 0.00048382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4021-18_0_4_load_76 | 85 | 0.001649 | 0.00041328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4021-18_0_4_load_77 | 86 | 0.001094 | 0.00027419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4021-18_0_4_load_81 | 87 | 0.0012502 | 0.00031332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4021-18_0_4_load_79 | 88 | 0.001435 | 0.00035965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4021-18_0_4_load_78 | 89 | 0.0014192 | 0.00035569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4021-18_0_4_load_84 | 90 | 0.0094927 | 0.0023791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4021-18_0_4_load_85 | 91 | 0.0035094 | 0.00087955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4021-18_0_4_load_124 | 92 | 0.0024093 | 0.00060383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4021-18_0_4_load_91 | 93 | 0.0021117 | 0.00052924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4021-18_0_4_load_92 | 94 | 0.0036974 | 0.00092666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4021-18_0_4_load_94 | 95 | 0.0015226 | 0.0003816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4021-18_0_4_load_95 | 96 | 0.0016178 | 0.00040546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4021-18_0_4_load_97 | 97 | 0.0014068 | 0.00035258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4021-18_0_4_load_101 | 99 | 0.0030699 | 0.00076938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4021-18_0_4_load_102 | 100 | 0.0024939 | 0.00062504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4021-18_0_4_load_98 | 101 | 0.0020095 | 0.00050363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4021-18_0_4_load_103 | 102 | 0.0080178 | 0.0020094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4021-18_0_4_load_108 | 103 | 0.017437 | 0.0043701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4021-18_0_4_load_99 | 104 | 0.0014061 | 0.0003524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4021-18_0_4_load_105 | 107 | 0.0025712 | 0.00064441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4021-18_0_4_load_110 | 108 | 0.0025709 | 0.00064434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4021-18_0_4_load_106 | 109 | 0.0028683 | 0.00071887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4021-18_0_4_load_121 | 110 | 0.0016146 | 0.00040464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4021-18_0_4_load_107 | 111 | 0.0026817 | 0.00067209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4021-18_0_4_load_109 | 112 | 0.0033769 | 0.00084634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4021-18_0_4_load_112 | 115 | 0.0035042 | 0.00087825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4021-18_0_4_load_113 | 116 | 0.0028236 | 0.00070767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4021-18_0_4_load_114 | 117 | 0.0028218 | 0.00070722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4021-18_0_4_load_115 | 118 | 0.0026655 | 0.00066804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4021-18_0_4_load_116 | 119 | 0.0028227 | 0.00070743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4021-18_0_4_load_117 | 120 | 0.0028229 | 0.00070747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4021-18_0_4_load_118 | 121 | 0.0025664 | 0.00064321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4021-18_0_4_load_119 | 122 | 0.0010596 | 0.00026557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4021-18_0_4_load_122 | 123 | 0.0013768 | 0.00034506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4021-18_0_4_load_123 | 124 | 0.003015 | 0.00075564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 32 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4021-18_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.036156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4021-18_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.023136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4021-18_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.025567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4021-18_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.027003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4021-18_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.028745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4021-18_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0049898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4021-18_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.016015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4021-18_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.0082061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4021-18_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.011452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4021-18_0_4_line_9 |  | 7 | 10 | 0.026439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4021-18_0_4_line_10 |  | 8 | 14 | 0.037269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4021-18_0_4_line_11 |  | 10 | 11 | 0.014984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4021-18_0_4_line_12 |  | 11 | 12 | 0.013063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4021-18_0_4_line_13 |  | 12 | 13 | 0.02717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4021-18_0_4_line_14 |  | 13 | 16 | 0.0042405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4021-18_0_4_line_15 |  | 14 | 18 | 0.0068361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4021-18_0_4_line_16 |  | 14 | 19 | 0.043484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4021-18_0_4_line_17 |  | 15 | 16 | 0.0158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4021-18_0_4_line_18 |  | 15 | 17 | 0.006595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4021-18_0_4_line_19 |  | 17 | 29 | 0.034286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4021-18_0_4_line_20 |  | 19 | 37 | 0.033247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4021-18_0_4_line_21 |  | 19 | 35 | 0.011749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4021-18_0_4_line_22 |  | 20 | 21 | 0.018861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_4021-18_0_4_line_23 |  | 20 | 22 | 0.017593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_4021-18_0_4_line_24 |  | 21 | 23 | 0.0064129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_4021-18_0_4_line_25 |  | 22 | 24 | 0.0082976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_4021-18_0_4_line_26 |  | 23 | 25 | 0.018213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_4021-18_0_4_line_27 |  | 24 | 26 | 0.0088206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_4021-18_0_4_line_28 |  | 25 | 53 | 0.0073242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_4021-18_0_4_line_29 |  | 26 | 30 | 0.024514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_4021-18_0_4_line_30 |  | 27 | 28 | 0.011911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_4021-18_0_4_line_31 |  | 27 | 29 | 0.014947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4021-18_0_4_line_32 |  | 28 | 30 | 0.030022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_4021-18_0_4_line_33 |  | 29 | 31 | 0.041414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4021-18_0_4_line_34 |  | 30 | 32 | 0.0069838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_4021-18_0_4_line_35 |  | 31 | 33 | 0.025254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4021-18_0_4_line_36 |  | 32 | 34 | 0.026188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4021-18_0_4_line_37 |  | 33 | 36 | 0.027108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4021-18_0_4_line_38 |  | 34 | 95 | 0.033335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4021-18_0_4_line_39 |  | 37 | 38 | 0.010578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4021-18_0_4_line_40 |  | 38 | 39 | 0.004206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4021-18_0_4_line_41 |  | 38 | 40 | 0.013574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4021-18_0_4_line_42 |  | 39 | 41 | 0.025731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4021-18_0_4_line_43 |  | 40 | 42 | 0.0097603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4021-18_0_4_line_44 |  | 41 | 43 | 0.015558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4021-18_0_4_line_45 |  | 42 | 44 | 0.013979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4021-18_0_4_line_46 |  | 43 | 48 | 0.0034134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4021-18_0_4_line_47 |  | 44 | 49 | 0.0061424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4021-18_0_4_line_48 |  | 45 | 46 | 0.008793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4021-18_0_4_line_49 |  | 45 | 47 | 0.017627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4021-18_0_4_line_50 |  | 46 | 48 | 0.02633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4021-18_0_4_line_51 |  | 49 | 50 | 0.02103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4021-18_0_4_line_52 |  | 50 | 51 | 0.0069625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4021-18_0_4_line_53 |  | 50 | 52 | 0.072778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4021-18_0_4_line_54 |  | 53 | 54 | 0.022804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_4021-18_0_4_line_55 |  | 54 | 59 | 0.014988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_4021-18_0_4_line_56 |  | 55 | 56 | 0.00064136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4021-18_0_4_line_57 |  | 55 | 57 | 0.02141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4021-18_0_4_line_58 |  | 56 | 58 | 0.0083358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4021-18_0_4_line_59 |  | 57 | 60 | 0.01172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4021-18_0_4_line_60 |  | 59 | 63 | 0.012654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4021-18_0_4_line_61 |  | 59 | 64 | 0.010248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4021-18_0_4_line_62 |  | 60 | 65 | 0.0092921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4021-18_0_4_line_63 |  | 60 | 61 | 0.028602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4021-18_0_4_line_64 |  | 61 | 62 | 0.029924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4021-18_0_4_line_65 |  | 62 | 68 | 0.0097144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4021-18_0_4_line_66 |  | 63 | 72 | 0.016547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4021-18_0_4_line_67 |  | 64 | 70 | 0.0251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4021-18_0_4_line_68 |  | 65 | 66 | 0.015608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4021-18_0_4_line_69 |  | 66 | 67 | 0.019406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4021-18_0_4_line_70 |  | 67 | 69 | 0.015581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4021-18_0_4_line_71 |  | 68 | 73 | 0.0099873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4021-18_0_4_line_72 |  | 70 | 71 | 0.025407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4021-18_0_4_line_73 |  | 71 | 75 | 0.013864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4021-18_0_4_line_74 |  | 72 | 81 | 0.0078789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4021-18_0_4_line_75 |  | 73 | 74 | 0.0097135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4021-18_0_4_line_76 |  | 74 | 76 | 0.032001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4021-18_0_4_line_77 |  | 75 | 77 | 0.011066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4021-18_0_4_line_78 |  | 76 | 78 | 0.005605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4021-18_0_4_line_79 |  | 77 | 82 | 0.020404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4021-18_0_4_line_80 |  | 77 | 83 | 0.046648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4021-18_0_4_line_81 |  | 78 | 79 | 0.012978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4021-18_0_4_line_82 |  | 78 | 80 | 0.024292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4021-18_0_4_line_83 |  | 79 | 84 | 0.0083477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4021-18_0_4_line_84 |  | 81 | 93 | 0.020493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4021-18_0_4_line_85 |  | 82 | 90 | 0.024012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4021-18_0_4_line_86 |  | 83 | 89 | 0.00035642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4021-18_0_4_line_87 |  | 84 | 85 | 0.0090351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4021-18_0_4_line_88 |  | 85 | 86 | 0.0021551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4021-18_0_4_line_89 |  | 86 | 87 | 0.0077754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4021-18_0_4_line_90 |  | 87 | 88 | 0.0015112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4021-18_0_4_line_91 |  | 88 | 89 | 0.0070163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4021-18_0_4_line_92 |  | 90 | 91 | 0.0066045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4021-18_0_4_line_93 |  | 91 | 92 | 0.03065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4021-18_0_4_line_94 |  | 93 | 94 | 0.0065052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4021-18_0_4_line_95 |  | 94 | 96 | 0.016341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4021-18_0_4_line_96 |  | 96 | 97 | 0.015712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4021-18_0_4_line_97 |  | 97 | 101 | 0.0070317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4021-18_0_4_line_98 |  | 98 | 99 | 0.022293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4021-18_0_4_line_99 |  | 98 | 100 | 0.030953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4021-18_0_4_line_100 |  | 99 | 102 | 0.019525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4021-18_0_4_line_101 |  | 100 | 103 | 0.0029872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4021-18_0_4_line_102 |  | 101 | 104 | 0.027965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4021-18_0_4_line_103 |  | 102 | 106 | 0.0286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4021-18_0_4_line_104 |  | 103 | 109 | 0.02107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4021-18_0_4_line_105 |  | 104 | 105 | 0.015291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4021-18_0_4_line_106 |  | 105 | 106 | 0.007291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4021-18_0_4_line_107 |  | 105 | 107 | 0.018146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4021-18_0_4_line_108 |  | 106 | 108 | 0.012526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4021-18_0_4_line_109 |  | 108 | 110 | 0.020719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4021-18_0_4_line_110 |  | 109 | 111 | 0.024298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4021-18_0_4_line_111 |  | 110 | 113 | 0.023885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4021-18_0_4_line_112 |  | 111 | 112 | 0.0044169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4021-18_0_4_line_113 |  | 113 | 123 | 0.011786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4021-18_0_4_line_114 |  | 113 | 122 | 0.021928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4021-18_0_4_line_115 |  | 114 | 115 | 0.012054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4021-18_0_4_line_116 |  | 114 | 116 | 0.037578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4021-18_0_4_line_117 |  | 115 | 117 | 0.027416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4021-18_0_4_line_118 |  | 117 | 118 | 0.0072184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4021-18_0_4_line_119 |  | 118 | 119 | 0.028738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4021-18_0_4_line_120 |  | 119 | 120 | 0.0031663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4021-18_0_4_line_121 |  | 120 | 121 | 0.0046858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4021-18_0_4_line_122 |  | 121 | 122 | 0.022456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4021-18_0_4_line_123 |  | 123 | 124 | 0.026764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4021-18_0_4_trafo_90 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 125 | 32 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2663549.1373 | 1258430.838 | 2663547.2605 | 1258440.5134 | 2663543.2164 | 1258466.5005
1 | 2663562.6247 | 1258414.5595 | 2663554.5553 | 1258417.6195 | 2663550.3491 | 1258424.5905 | 2663549.1373 | 1258430.838
2 | 2663543.2164 | 1258466.5005 | 2663539.2849 | 1258491.7635
3 | 2663562.6247 | 1258414.5595 | 2663567.964 | 1258417.9081 | 2663584.2227 | 1258430.8032
4 | 2663534.8648 | 1258520.1664 | 2663539.2849 | 1258491.7635
5 | 2663584.2227 | 1258430.8032 | 2663588.1321 | 1258433.904
6 | 2663584.2227 | 1258430.8032 | 2663581.8014 | 1258446.6343
7 | 2663535.1531 | 1258528.2584 | 2663534.3285 | 1258523.6129 | 2663534.8648 | 1258520.1664
8 | 2663588.1321 | 1258433.904 | 2663597.1047 | 1258441.0207
9 | 2663581.8014 | 1258446.6343 | 2663577.8043 | 1258472.7691
10 | 2663535.1531 | 1258528.2584 | 2663509.5929 | 1258555.3819
11 | 2663577.8043 | 1258472.7691 | 2663575.5388 | 1258487.5813
12 | 2663575.5388 | 1258487.5813 | 2663573.5639 | 1258500.4939
13 | 2663569.3749 | 1258527.3392 | 2663573.3328 | 1258502.0047 | 2663573.5639 | 1258500.4939
14 | 2663569.3749 | 1258527.3392 | 2663568.7204 | 1258531.5288
15 | 2663504.6345 | 1258550.6759 | 2663509.5929 | 1258555.3819
16 | 2663525.2224 | 1258594.4556 | 2663523.5458 | 1258580.6943 | 2663518.8537 | 1258565.5218 | 2663511.2635 | 1258556.9675 | 2663509.5929 | 1258555.3819
17 | 2663566.2816 | 1258547.1396 | 2663568.7204 | 1258531.5288
18 | 2663570.8212 | 1258551.9363 | 2663566.2816 | 1258547.1396
19 | 2663570.8212 | 1258551.9363 | 2663587.8507 | 1258538.665 | 2663600.0877 | 1258535.016
20 | 2663525.2224 | 1258594.4556 | 2663508.2275 | 1258611.5524 | 2663503.6055 | 1258619.4376
21 | 2663525.2224 | 1258594.4556 | 2663530.8631 | 1258589.3791 | 2663533.8989 | 1258586.5344
22 | 2663625.4782 | 1258463.5257 | 2663638.6079 | 1258449.9855
23 | 2663625.4782 | 1258463.5257 | 2663634.4515 | 1258478.658
24 | 2663638.6079 | 1258449.9855 | 2663643.0722 | 1258445.3816
25 | 2663638.6837 | 1258485.7952 | 2663634.4515 | 1258478.658
26 | 2663655.7511 | 1258432.3062 | 2663643.0722 | 1258445.3816
27 | 2663638.6837 | 1258485.7952 | 2663643.1826 | 1258493.3821
28 | 2663655.7511 | 1258432.3062 | 2663655.7511 | 1258432.3062 | 2663662.8831 | 1258433.9732
29 | 2663653.4978 | 1258515.6203 | 2663643.1826 | 1258493.3821
30 | 2663625.1562 | 1258525.376 | 2663614.0386 | 1258529.6513
31 | 2663600.0877 | 1258535.016 | 2663614.0386 | 1258529.6513
32 | 2663653.4978 | 1258515.6203 | 2663645.2057 | 1258517.666 | 2663625.1562 | 1258525.376
33 | 2663600.0877 | 1258535.016 | 2663591.2281 | 1258575.4715
34 | 2663653.4978 | 1258515.6203 | 2663659.0001 | 1258519.9213
35 | 2663591.2281 | 1258575.4715 | 2663585.8255 | 1258600.1413
36 | 2663659.0001 | 1258519.9213 | 2663659.0076 | 1258519.9271 | 2663671.537 | 1258542.9131
37 | 2663585.8255 | 1258600.1413 | 2663580.0264 | 1258626.6217
38 | 2663671.537 | 1258542.9131 | 2663687.4911 | 1258572.1819
39 | 2663499.0401 | 1258628.8998 | 2663499.9953 | 1258625.5965 | 2663503.6055 | 1258619.4376
40 | 2663499.0401 | 1258628.8998 | 2663498.7194 | 1258629.9861 | 2663497.8633 | 1258632.9378
41 | 2663499.0401 | 1258628.8998 | 2663512.1331 | 1258632.4822
42 | 2663497.8633 | 1258632.9378 | 2663496.0029 | 1258639.3526 | 2663492.5382 | 1258653.8149 | 2663491.5185 | 1258656.1056 | 2663490.3032 | 1258657.2549
43 | 2663512.1331 | 1258632.4822 | 2663512.9984 | 1258632.719 | 2663516.9516 | 1258636.6643 | 2663518.963 | 1258639.2528
44 | 2663475.5461 | 1258660.4048 | 2663481.7772 | 1258660.4488 | 2663486.1725 | 1258659.7287 | 2663489.1119 | 1258658.3815 | 2663490.3032 | 1258657.2549
45 | 2663526.1838 | 1258650.9515 | 2663526.1838 | 1258650.9515 | 2663525.8233 | 1258648.7238 | 2663524.7668 | 1258646.7221 | 2663518.963 | 1258639.2528
46 | 2663472.1327 | 1258660.3808 | 2663475.5461 | 1258660.4048
47 | 2663526.1838 | 1258650.9515 | 2663524.6377 | 1258656.8961
48 | 2663437.0635 | 1258661.3227 | 2663445.8155 | 1258660.4741
49 | 2663419.5184 | 1258663.024 | 2663437.0635 | 1258661.3227
50 | 2663445.8155 | 1258660.4741 | 2663448.4966 | 1258660.2141 | 2663472.1327 | 1258660.3808
51 | 2663524.6377 | 1258656.8961 | 2663520.8919 | 1258671.2984 | 2663519.2317 | 1258674.961 | 2663517.2998 | 1258675.8521 | 2663517.2998 | 1258675.8521
52 | 2663510.3884 | 1258675.0106 | 2663517.2998 | 1258675.8521
53 | 2663517.2998 | 1258675.8521 | 2663571.8794 | 1258723.9941
54 | 2663685.0886 | 1258439.1636 | 2663662.8831 | 1258433.9732
55 | 2663699.6831 | 1258442.575 | 2663685.0886 | 1258439.1636
56 | 2663665.1659 | 1258375.1857 | 2663665.7916 | 1258375.3266
57 | 2663665.7916 | 1258375.3266 | 2663686.6788 | 1258380.0292
58 | 2663657.0337 | 1258373.3548 | 2663665.1659 | 1258375.1857
59 | 2663698.1123 | 1258382.6033 | 2663686.6788 | 1258380.0292
60 | 2663699.6831 | 1258442.575 | 2663698.4694 | 1258455.1711
61 | 2663699.6831 | 1258442.575 | 2663709.6228 | 1258445.0705
62 | 2663698.1123 | 1258382.6033 | 2663706.9335 | 1258385.524
63 | 2663684.5789 | 1258357.4617 | 2663688.911 | 1258367.5378 | 2663698.1123 | 1258382.6033
64 | 2663684.5789 | 1258357.4617 | 2663714.1408 | 1258362.1012
65 | 2663714.1408 | 1258362.1012 | 2663723.7378 | 1258363.6074
66 | 2663698.4694 | 1258455.1711 | 2663698.4694 | 1258455.1711 | 2663702.8532 | 1258471.1272
67 | 2663709.6228 | 1258445.0705 | 2663733.9675 | 1258451.1827
68 | 2663706.9335 | 1258385.524 | 2663721.7507 | 1258390.4299
69 | 2663740.1729 | 1258396.5294 | 2663721.7507 | 1258390.4299
70 | 2663740.1729 | 1258396.5294 | 2663754.9643 | 1258401.4267
71 | 2663733.6043 | 1258365.1558 | 2663723.7378 | 1258363.6074
72 | 2663758.6095 | 1258457.3695 | 2663733.9675 | 1258451.1827
73 | 2663758.6095 | 1258457.3695 | 2663772.0563 | 1258460.7456
74 | 2663704.9405 | 1258478.7245 | 2663702.8532 | 1258471.1272
75 | 2663743.2004 | 1258366.6619 | 2663733.6043 | 1258365.1558
76 | 2663743.2004 | 1258366.6619 | 2663774.814 | 1258371.6234
77 | 2663782.789 | 1258463.4402 | 2663772.0563 | 1258460.7456
78 | 2663780.3512 | 1258372.4924 | 2663774.814 | 1258371.6234
79 | 2663782.789 | 1258463.4402 | 2663802.0861 | 1258468.2851 | 2663802.5042 | 1258468.5742
80 | 2663782.789 | 1258463.4402 | 2663795.4529 | 1258418.5441
81 | 2663780.3512 | 1258372.4924 | 2663785.9281 | 1258384.2113
82 | 2663780.3512 | 1258372.4924 | 2663804.3016 | 1258376.554
83 | 2663785.9281 | 1258384.2113 | 2663789.5152 | 1258391.749
84 | 2663704.9405 | 1258478.7245 | 2663704.9405 | 1258478.7245 | 2663715.9446 | 1258496.0119
85 | 2663802.5042 | 1258468.5742 | 2663810.3025 | 1258473.9667 | 2663813.1664 | 1258483.1376 | 2663811.676 | 1258487.8295
86 | 2663795.4529 | 1258418.5441 | 2663795.4211 | 1258418.1891
87 | 2663789.5152 | 1258391.749 | 2663793.3976 | 1258399.9074
88 | 2663793.9654 | 1258401.9513 | 2663793.8715 | 1258400.9032 | 2663793.3976 | 1258399.9074
89 | 2663794.6597 | 1258409.6957 | 2663793.9654 | 1258401.9513
90 | 2663794.7946 | 1258411.2008 | 2663794.6597 | 1258409.6957
91 | 2663795.4211 | 1258418.1891 | 2663794.7946 | 1258411.2008
92 | 2663811.676 | 1258487.8295 | 2663809.6765 | 1258494.124
93 | 2663799.4266 | 1258522.9251 | 2663802.124 | 1258517.8994 | 2663809.6765 | 1258494.124
94 | 2663715.9446 | 1258496.0119 | 2663719.4377 | 1258501.4996
95 | 2663728.2125 | 1258515.2848 | 2663719.4377 | 1258501.4996
96 | 2663728.2125 | 1258515.2848 | 2663736.6497 | 1258528.5397
97 | 2663740.7911 | 1258534.1823 | 2663739.2053 | 1258532.5547 | 2663736.6497 | 1258528.5397
98 | 2663708.9459 | 1258611.5421 | 2663727.8285 | 1258599.6913
99 | 2663708.9459 | 1258611.5421 | 2663711.5326 | 1258616.3512 | 2663723.6246 | 1258638.7927
100 | 2663727.8285 | 1258599.6913 | 2663740.194 | 1258591.9308 | 2663743.9731 | 1258588.771
101 | 2663725.0415 | 1258641.4224 | 2663723.6246 | 1258638.7927
102 | 2663740.7911 | 1258534.1823 | 2663760.3062 | 1258554.2127
103 | 2663765.9143 | 1258570.4254 | 2663743.9731 | 1258588.771
104 | 2663725.0415 | 1258641.4224 | 2663735.036 | 1258659.9713
105 | 2663770.9767 | 1258565.165 | 2663760.3062 | 1258554.2127
106 | 2663765.9143 | 1258570.4254 | 2663770.9767 | 1258565.165
107 | 2663770.9767 | 1258565.165 | 2663782.5178 | 1258551.1619
108 | 2663765.9143 | 1258570.4254 | 2663778.4236 | 1258571.0797
109 | 2663778.4236 | 1258571.0797 | 2663779.3032 | 1258571.1257 | 2663799.1311 | 1258571.777
110 | 2663735.036 | 1258659.9713 | 2663746.5617 | 1258681.362
111 | 2663823.0059 | 1258572.4754 | 2663803.9914 | 1258571.9367 | 2663799.1311 | 1258571.777
112 | 2663746.5617 | 1258681.362 | 2663748.6569 | 1258685.2504
113 | 2663823.0059 | 1258572.4754 | 2663822.334 | 1258568.3762 | 2663825.0484 | 1258561.2435
114 | 2663823.0059 | 1258572.4754 | 2663823.8716 | 1258579.5787 | 2663818.5999 | 1258593.3782
115 | 2663807.0985 | 1258694.8597 | 2663802.8518 | 1258687.3974 | 2663802.5636 | 1258683.9418
116 | 2663807.0985 | 1258694.8597 | 2663836.1925 | 1258671.5786 | 2663836.435 | 1258671.3769
117 | 2663802.5636 | 1258683.9418 | 2663801.7637 | 1258674.3539 | 2663801.8223 | 1258656.5589
118 | 2663801.846 | 1258649.3405 | 2663801.8223 | 1258656.5589
119 | 2663801.846 | 1258649.3405 | 2663801.8862 | 1258637.1282 | 2663807.7838 | 1258621.6906
120 | 2663807.7838 | 1258621.6906 | 2663808.9137 | 1258618.7328
121 | 2663810.5859 | 1258614.3556 | 2663808.9137 | 1258618.7328
122 | 2663818.5999 | 1258593.3782 | 2663810.5859 | 1258614.3556
123 | 2663834.5678 | 1258536.2294 | 2663825.0484 | 1258561.2435

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2663549.1373 | 1258430.838
1 | 2663543.2164 | 1258466.5005
2 | 2663562.6247 | 1258414.5595
3 | 2663539.2849 | 1258491.7635
4 | 2663584.2227 | 1258430.8032
5 | 2663534.8648 | 1258520.1664
6 | 2663588.1321 | 1258433.904
7 | 2663581.8014 | 1258446.6344
8 | 2663535.1531 | 1258528.2584
9 | 2663597.1047 | 1258441.0207
10 | 2663577.8043 | 1258472.7691
11 | 2663575.5388 | 1258487.5813
12 | 2663573.5639 | 1258500.4939
13 | 2663569.3749 | 1258527.3392
14 | 2663509.5929 | 1258555.3819
15 | 2663566.2816 | 1258547.1396
16 | 2663568.7204 | 1258531.5288
17 | 2663570.8212 | 1258551.9363
18 | 2663504.6345 | 1258550.6759
19 | 2663525.2224 | 1258594.4556
20 | 2663625.4782 | 1258463.5257
21 | 2663638.6079 | 1258449.9855
22 | 2663634.4515 | 1258478.658
23 | 2663643.0722 | 1258445.3816
24 | 2663638.6837 | 1258485.7952
25 | 2663655.7511 | 1258432.3062
26 | 2663643.1826 | 1258493.3821
27 | 2663614.0386 | 1258529.6513
28 | 2663625.1562 | 1258525.376
29 | 2663600.0877 | 1258535.016
30 | 2663653.4978 | 1258515.6203
31 | 2663591.2281 | 1258575.4715
32 | 2663659.0001 | 1258519.9213
33 | 2663585.8255 | 1258600.1413
34 | 2663671.537 | 1258542.9131
35 | 2663533.8989 | 1258586.5344
36 | 2663580.0264 | 1258626.6217
37 | 2663503.6055 | 1258619.4376
38 | 2663499.0401 | 1258628.8998
39 | 2663497.8633 | 1258632.9378
40 | 2663512.1331 | 1258632.4822
41 | 2663490.3032 | 1258657.2549
42 | 2663518.963 | 1258639.2528
43 | 2663475.5461 | 1258660.4048
44 | 2663526.1838 | 1258650.9515
45 | 2663437.0635 | 1258661.3227
46 | 2663445.8155 | 1258660.4741
47 | 2663419.5184 | 1258663.024
48 | 2663472.1327 | 1258660.3808
49 | 2663524.6377 | 1258656.8961
50 | 2663517.2998 | 1258675.8521
51 | 2663510.3884 | 1258675.0106
52 | 2663571.8794 | 1258723.9941
53 | 2663662.8831 | 1258433.9732
54 | 2663685.0886 | 1258439.1636
55 | 2663665.7916 | 1258375.3266
56 | 2663665.1659 | 1258375.1857
57 | 2663686.6788 | 1258380.0292
58 | 2663657.0337 | 1258373.3548
59 | 2663699.6831 | 1258442.575
60 | 2663698.1123 | 1258382.6033
61 | 2663684.5789 | 1258357.4617
62 | 2663714.1408 | 1258362.1012
63 | 2663698.4694 | 1258455.1711
64 | 2663709.6228 | 1258445.0705
65 | 2663706.9335 | 1258385.524
66 | 2663721.7507 | 1258390.4299
67 | 2663740.1729 | 1258396.5294
68 | 2663723.7378 | 1258363.6074
69 | 2663754.9643 | 1258401.4267
70 | 2663733.9675 | 1258451.1827
71 | 2663758.6095 | 1258457.3695
72 | 2663702.8532 | 1258471.1272
73 | 2663733.6043 | 1258365.1558
74 | 2663743.2004 | 1258366.6619
75 | 2663772.0563 | 1258460.7456
76 | 2663774.814 | 1258371.6234
77 | 2663782.789 | 1258463.4402
78 | 2663780.3512 | 1258372.4924
79 | 2663785.9281 | 1258384.2113
80 | 2663804.3016 | 1258376.554
81 | 2663704.9405 | 1258478.7245
82 | 2663802.5042 | 1258468.5742
83 | 2663795.4529 | 1258418.5441
84 | 2663789.5152 | 1258391.749
85 | 2663793.3976 | 1258399.9074
86 | 2663793.9654 | 1258401.9513
87 | 2663794.6597 | 1258409.6957
88 | 2663794.7946 | 1258411.2008
89 | 2663795.4211 | 1258418.1891
90 | 2663811.676 | 1258487.8295
91 | 2663809.6765 | 1258494.124
92 | 2663799.4266 | 1258522.9251
93 | 2663715.9446 | 1258496.0119
94 | 2663719.4377 | 1258501.4996
95 | 2663687.4911 | 1258572.1819
96 | 2663728.2125 | 1258515.2848
97 | 2663736.6497 | 1258528.5397
98 | 2663708.9459 | 1258611.5421
99 | 2663727.8285 | 1258599.6913
100 | 2663723.6246 | 1258638.7927
101 | 2663740.7911 | 1258534.1823
102 | 2663743.9731 | 1258588.771
103 | 2663725.0415 | 1258641.4224
104 | 2663760.3062 | 1258554.2127
105 | 2663770.9768 | 1258565.165
106 | 2663765.9143 | 1258570.4254
107 | 2663782.5178 | 1258551.1619
108 | 2663778.4236 | 1258571.0797
109 | 2663735.036 | 1258659.9713
110 | 2663799.1311 | 1258571.777
111 | 2663746.5617 | 1258681.362
112 | 2663748.6569 | 1258685.2504
113 | 2663823.0059 | 1258572.4754
114 | 2663807.0985 | 1258694.8597
115 | 2663802.5636 | 1258683.9418
116 | 2663836.435 | 1258671.3769
117 | 2663801.8223 | 1258656.5589
118 | 2663801.846 | 1258649.3405
119 | 2663807.7838 | 1258621.6906
120 | 2663808.9137 | 1258618.7328
121 | 2663810.5859 | 1258614.3556
122 | 2663818.5999 | 1258593.3782
123 | 2663825.0484 | 1258561.2435
124 | 2663834.5678 | 1258536.2294
125 | 2663653.4978 | 1258515.6203

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1