## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4080-7_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4080-7_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4080-7_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4080-7_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4080-7_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4080-7_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4080-7_0_6_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4080-7_0_6_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4080-7_0_6_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4080-7_0_6_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4080-7_0_6_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4080-7_0_6_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4080-7_0_6_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4080-7_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4080-7_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4080-7_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4080-7_0_6_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4080-7_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4080-7_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4080-7_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4080-7_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4080-7_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4080-7_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4080-7_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4080-7_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4080-7_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4080-7_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4080-7_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4080-7_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4080-7_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4080-7_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4080-7_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4080-7_0_6_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4080-7_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4080-7_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4080-7_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4080-7_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4080-7_0_6_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4080-7_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4080-7_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4080-7_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4080-7_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4080-7_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4080-7_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4080-7_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4080-7_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4080-7_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4080-7_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4080-7_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4080-7_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4080-7_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4080-7_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4080-7_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4080-7_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4080-7_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4080-7_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4080-7_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4080-7_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4080-7_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4080-7_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4080-7_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4080-7_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4080-7_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4080-7_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4080-7_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4080-7_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4080-7_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4080-7_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4080-7_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4080-7_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4080-7_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4080-7_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4080-7_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4080-7_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4080-7_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4080-7_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4080-7_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4080-7_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4080-7_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4080-7_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4080-7_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4080-7_0_6_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4080-7_0_6_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4080-7_0_6_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4080-7_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4080-7_0_6_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4080-7_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4080-7_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4080-7_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4080-7_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4080-7_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4080-7_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4080-7_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4080-7_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4080-7_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4080-7_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4080-7_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4080-7_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4080-7_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4080-7_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4080-7_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4080-7_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4080-7_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4080-7_0_6_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4080-7_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4080-7_0_6_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4080-7_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4080-7_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4080-7_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4080-7_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4080-7_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4080-7_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4080-7_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4080-7_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4080-7_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4080-7_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4080-7_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4080-7_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4080-7_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4080-7_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4080-7_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4080-7_0_6_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4080-7_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4080-7_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4080-7_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4080-7_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4080-7_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4080-7_0_6_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4080-7_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4080-7_0_6_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4080-7_0_6_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4080-7_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4080-7_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4080-7_0_6_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4080-7_0_6_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4080-7_0_6_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4080-7_0_6_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4080-7_0_6_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_4080-7_0_6_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_4080-7_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_4080-7_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_4080-7_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_4080-7_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_4080-7_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_4080-7_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_4080-7_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_4080-7_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_4080-7_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_4080-7_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_4080-7_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_4080-7_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_4080-7_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_4080-7_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_4080-7_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_4080-7_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_4080-7_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_4080-7_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_4080-7_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_4080-7_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_4080-7_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_4080-7_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_4080-7_0_6_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_4080-7_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_4080-7_0_6_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_4080-7_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_4080-7_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_4080-7_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_4080-7_0_6_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_4080-7_0_6_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_4080-7_0_6_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_4080-7_0_6_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_4080-7_0_6_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_4080-7_0_6_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_4080-7_0_6_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_4080-7_0_6_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_4080-7_0_6_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_4080-7_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_4080-7_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_4080-7_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_4080-7_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_4080-7_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_4080-7_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_4080-7_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_4080-7_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_4080-7_0_6_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_4080-7_0_6_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_4080-7_0_6_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_4080-7_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_4080-7_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_4080-7_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_4080-7_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_4080-7_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_4080-7_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_4080-7_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_4080-7_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_4080-7_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_4080-7_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_4080-7_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_4080-7_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_4080-7_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_4080-7_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_4080-7_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_4080-7_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_4080-7_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_4080-7_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_4080-7_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_4080-7_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_4080-7_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_4080-7_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_4080-7_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_4080-7_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_4080-7_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_4080-7_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_4080-7_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_4080-7_0_6_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_4080-7_0_6_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_4080-7_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_4080-7_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_4080-7_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_4080-7_0_6_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_4080-7_0_6_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_4080-7_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_4080-7_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_4080-7_0_6_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_4080-7_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_4080-7_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_4080-7_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_4080-7_0_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_4080-7_0_6_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_4080-7_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_4080-7_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_4080-7_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_4080-7_0_6_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_4080-7_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_LV_4080-7_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
235 | bus_LV_4080-7_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
236 | bus_LV_4080-7_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
237 | bus_LV_4080-7_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
238 | bus_LV_4080-7_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
239 | bus_LV_4080-7_0_6_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
240 | bus_LV_4080-7_0_6_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
241 | bus_LV_4080-7_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
242 | bus_LV_4080-7_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
243 | bus_LV_4080-7_0_6_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
244 | bus_LV_4080-7_0_6_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
245 | bus_LV_4080-7_0_6_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
246 | bus_LV_4080-7_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
247 | bus_LV_4080-7_0_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
248 | bus_LV_4080-7_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
249 | bus_LV_4080-7_0_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
250 | bus_LV_4080-7_0_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
251 | bus_LV_4080-7_0_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
252 | bus_LV_4080-7_0_6_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
253 | bus_LV_4080-7_0_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
254 | bus_LV_4080-7_0_6_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
255 | bus_LV_4080-7_0_6_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
256 | bus_LV_4080-7_0_6_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
257 | bus_LV_4080-7_0_6_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
258 | bus_LV_4080-7_0_6_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
259 | bus_LV_4080-7_0_6_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
260 | bus_LV_4080-7_0_6_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
261 | bus_LV_4080-7_0_6_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
262 | bus_LV_4080-7_0_6_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
263 | bus_LV_4080-7_0_6_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
264 | bus_LV_4080-7_0_6_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
265 | bus_LV_4080-7_0_6_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
266 | bus_LV_4080-7_0_6_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
267 | bus_LV_4080-7_0_6_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
268 | bus_LV_4080-7_0_6_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
269 | bus_LV_4080-7_0_6_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
270 | bus_LV_4080-7_0_6_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
271 | bus_LV_4080-7_0_6_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
272 | bus_LV_4080-7_0_6_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
273 | bus_LV_4080-7_0_6_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
274 | bus_LV_4080-7_0_6_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
275 | bus_LV_4080-7_0_6_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
276 | bus_LV_4080-7_0_6_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
277 | bus_LV_4080-7_0_6_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
278 | bus_LV_4080-7_0_6_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
279 | bus_LV_4080-7_0_6_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
280 | bus_LV_4080-7_0_6_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
281 | bus_LV_4080-7_0_6_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
282 | bus_LV_4080-7_0_6_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
283 | bus_LV_4080-7_0_6_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
284 | bus_LV_4080-7_0_6_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
285 | bus_LV_4080-7_0_6_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
286 | bus_LV_4080-7_0_6_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
287 | bus_LV_4080-7_0_6_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
288 | bus_LV_4080-7_0_6_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
289 | bus_LV_4080-7_0_6_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
290 | bus_LV_4080-7_0_6_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
291 | bus_LV_4080-7_0_6_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
292 | bus_LV_4080-7_0_6_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
293 | bus_LV_4080-7_0_6_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
294 | bus_LV_4080-7_0_6_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
295 | bus_LV_4080-7_0_6_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
296 | bus_LV_4080-7_0_6_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
297 | bus_LV_4080-7_0_6_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
298 | bus_LV_4080-7_0_6_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
299 | bus_MV_428_1_node_53 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4080-7_0_6_load_0 | 0 | 0.0024365 | 0.00061065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4080-7_0_6_load_6 | 4 | 0.0057356 | 0.0014375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4080-7_0_6_load_10 | 5 | 0.0020083 | 0.00050334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4080-7_0_6_load_248 | 6 | 0.00095387 | 0.00023906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4080-7_0_6_load_277 | 7 | 0.0065121 | 0.0016321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4080-7_0_6_load_274 | 8 | 0.0076722 | 0.0019228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4080-7_0_6_load_280 | 9 | 0.0025656 | 0.000643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4080-7_0_6_load_281 | 10 | 0.0027324 | 0.00068481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4080-7_0_6_load_295 | 11 | 0.0020148 | 0.00050494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4080-7_0_6_load_8 | 13 | 0.00096099 | 0.00024085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4080-7_0_6_load_7 | 18 | 0.0014877 | 0.00037285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4080-7_0_6_load_9 | 19 | 0.00076271 | 0.00019115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4080-7_0_6_load_11 | 20 | 0.00099187 | 0.00024859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4080-7_0_6_load_13 | 21 | 0.0057486 | 0.0014407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4080-7_0_6_load_14 | 22 | 0.001911 | 0.00047894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4080-7_0_6_load_15 | 23 | 0.0018858 | 0.00047263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4080-7_0_6_load_16 | 24 | 0.00094653 | 0.00023722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4080-7_0_6_load_18 | 26 | 0.0027485 | 0.00068885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4080-7_0_6_load_20 | 28 | 0.0010666 | 0.00026732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4080-7_0_6_load_187 | 30 | 0.0019394 | 0.00048606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4080-7_0_6_load_185 | 31 | 0.0022558 | 0.00056535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4080-7_0_6_load_253 | 32 | 0.0014137 | 0.00035431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4080-7_0_6_load_22 | 33 | 0.00062616 | 0.00015693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4080-7_0_6_load_23 | 34 | 0.0010615 | 0.00026602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4080-7_0_6_load_186 | 36 | 0.0021445 | 0.00053747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4080-7_0_6_load_252 | 37 | 0.0013519 | 0.00033881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4080-7_0_6_load_62 | 38 | 0.0010303 | 0.00025821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4080-7_0_6_load_61 | 41 | 0.00090867 | 0.00022773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4080-7_0_6_load_50 | 42 | 0.0036233 | 0.00090808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4080-7_0_6_load_24 | 43 | 0.0095638 | 0.0023969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4080-7_0_6_load_25 | 44 | 0.0078871 | 0.0019767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4080-7_0_6_load_26 | 45 | 0.0044326 | 0.0011109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4080-7_0_6_load_28 | 47 | 0.0033225 | 0.0008327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4080-7_0_6_load_29 | 48 | 0.0018684 | 0.00046826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4080-7_0_6_load_30 | 49 | 0.007366 | 0.0018461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4080-7_0_6_load_32 | 52 | 0.0021568 | 0.00054055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4080-7_0_6_load_33 | 53 | 0.0019521 | 0.00048924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4080-7_0_6_load_54 | 54 | 0.0039206 | 0.0009826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4080-7_0_6_load_52 | 55 | 0.004565 | 0.0011441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4080-7_0_6_load_70 | 58 | 0.0013397 | 0.00033575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4080-7_0_6_load_81 | 59 | 0.00064962 | 0.00016281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4080-7_0_6_load_79 | 60 | 0.00057932 | 0.00014519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4080-7_0_6_load_130 | 62 | 0.0031074 | 0.00077878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4080-7_0_6_load_57 | 66 | 0.0040538 | 0.001016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4080-7_0_6_load_69 | 67 | 0.00036771 | 9.2157e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4080-7_0_6_load_111 | 68 | 0.00050369 | 0.00012624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4080-7_0_6_load_78 | 69 | 0.0020325 | 0.00050938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4080-7_0_6_load_36 | 70 | 0.0021206 | 0.00053148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4080-7_0_6_load_37 | 71 | 0.00085615 | 0.00021457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4080-7_0_6_load_38 | 72 | 0.00094219 | 0.00023614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4080-7_0_6_load_39 | 73 | 0.00084063 | 0.00021068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4080-7_0_6_load_41 | 75 | 0.00082329 | 0.00020634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4080-7_0_6_load_43 | 77 | 0.0020221 | 0.00050678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4080-7_0_6_load_174 | 78 | 0.00084576 | 0.00021197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4080-7_0_6_load_165 | 79 | 0.00056538 | 0.0001417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4080-7_0_6_load_162 | 80 | 0.00090978 | 0.00022801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4080-7_0_6_load_247 | 81 | 0.0037094 | 0.00092966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4080-7_0_6_load_230 | 82 | 0.001299 | 0.00032555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4080-7_0_6_load_264 | 83 | 0.0013168 | 0.00033003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4080-7_0_6_load_160 | 84 | 0.0010154 | 0.00025449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4080-7_0_6_load_246 | 85 | 0.0015107 | 0.00037861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4080-7_0_6_load_44 | 86 | 0.0029095 | 0.00072919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4080-7_0_6_load_46 | 88 | 0.001641 | 0.00041128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4080-7_0_6_load_47 | 89 | 0.0019434 | 0.00048706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4080-7_0_6_load_48 | 90 | 0.0011714 | 0.00029358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4080-7_0_6_load_49 | 91 | 0.0014265 | 0.00035752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4080-7_0_6_load_193 | 93 | 0.001437 | 0.00036014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4080-7_0_6_load_180 | 94 | 0.00062474 | 0.00015658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4080-7_0_6_load_172 | 95 | 0.0039478 | 0.0009894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4080-7_0_6_load_55 | 98 | 0.0012311 | 0.00030854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4080-7_0_6_load_56 | 99 | 0.0011815 | 0.00029611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4080-7_0_6_load_58 | 100 | 0.0020514 | 0.00051414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4080-7_0_6_load_59 | 101 | 0.0010911 | 0.00027347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4080-7_0_6_load_122 | 102 | 0.0012741 | 0.00031931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4080-7_0_6_load_260 | 103 | 0.0011858 | 0.00029718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4080-7_0_6_load_96 | 104 | 0.0057522 | 0.0014416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4080-7_0_6_load_258 | 105 | 0.0020785 | 0.00052093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4080-7_0_6_load_63 | 106 | 0.0007999 | 0.00020047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4080-7_0_6_load_86 | 107 | 0.00059329 | 0.00014869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4080-7_0_6_load_118 | 108 | 0.0011612 | 0.00029103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4080-7_0_6_load_116 | 109 | 0.0014121 | 0.00035389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4080-7_0_6_load_84 | 110 | 0.00063361 | 0.0001588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4080-7_0_6_load_64 | 111 | 0.0044783 | 0.0011224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4080-7_0_6_load_65 | 112 | 0.0032881 | 0.00082407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4080-7_0_6_load_66 | 113 | 0.0034641 | 0.00086818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4080-7_0_6_load_67 | 114 | 0.0030623 | 0.00076748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4080-7_0_6_load_119 | 116 | 0.00095062 | 0.00023825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4080-7_0_6_load_121 | 117 | 0.00087836 | 0.00022014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4080-7_0_6_load_144 | 118 | 0.0033924 | 0.00085022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4080-7_0_6_load_296 | 121 | 0.044937 | 0.011262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4080-7_0_6_load_139 | 124 | 0.0014616 | 0.00036632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4080-7_0_6_load_294 | 127 | 0.0037897 | 0.00094979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4080-7_0_6_load_270 | 129 | 0.0015933 | 0.00039933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4080-7_0_6_load_267 | 130 | 0.00060215 | 0.00015091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4080-7_0_6_load_128 | 131 | 0.0012856 | 0.00032221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4080-7_0_6_load_135 | 132 | 0.0018342 | 0.0004597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4080-7_0_6_load_245 | 133 | 0.0015414 | 0.00038632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4080-7_0_6_load_265 | 134 | 0.037019 | 0.0092779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4080-7_0_6_load_263 | 136 | 0.0053117 | 0.0013312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4080-7_0_6_load_269 | 137 | 0.00049928 | 0.00012513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4080-7_0_6_load_293 | 138 | 0.0067711 | 0.001697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4080-7_0_6_load_126 | 140 | 0.0017599 | 0.00044106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4080-7_0_6_load_129 | 141 | 0.00031352 | 7.8576e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4080-7_0_6_load_127 | 142 | 0.0096679 | 0.002423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4080-7_0_6_load_88 | 143 | 0.00052449 | 0.00013145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4080-7_0_6_load_76 | 144 | 0.00059337 | 0.00014871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4080-7_0_6_load_73 | 145 | 0.00056416 | 0.00014139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_4080-7_0_6_load_74 | 146 | 0.00034264 | 8.5874e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_4080-7_0_6_load_75 | 147 | 0.003198 | 0.0008015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_4080-7_0_6_load_80 | 148 | 0.0020738 | 0.00051974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_4080-7_0_6_load_82 | 149 | 0.00071313 | 0.00017873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_4080-7_0_6_load_83 | 150 | 0.00060404 | 0.00015139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_4080-7_0_6_load_85 | 151 | 0.00071303 | 0.0001787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_4080-7_0_6_load_87 | 152 | 0.00069683 | 0.00017464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_4080-7_0_6_load_89 | 153 | 0.002348 | 0.00058847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_4080-7_0_6_load_90 | 154 | 0.0032665 | 0.00081866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_4080-7_0_6_load_92 | 156 | 0.0012592 | 0.00031559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_4080-7_0_6_load_93 | 157 | 0.0010014 | 0.00025099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_4080-7_0_6_load_94 | 158 | 0.0027548 | 0.00069042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_4080-7_0_6_load_95 | 159 | 0.0026439 | 0.00066262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_4080-7_0_6_load_97 | 160 | 0.00084525 | 0.00021184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_4080-7_0_6_load_244 | 161 | 0.0028681 | 0.00071882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_4080-7_0_6_load_238 | 163 | 0.0024836 | 0.00062245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_4080-7_0_6_load_124 | 164 | 0.0047219 | 0.0011834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_4080-7_0_6_load_125 | 165 | 0.00066348 | 0.00016628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_4080-7_0_6_load_266 | 168 | 0.00072532 | 0.00018178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_4080-7_0_6_load_261 | 169 | 0.0067067 | 0.0016809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_4080-7_0_6_load_286 | 172 | 0.0010864 | 0.00027228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_4080-7_0_6_load_268 | 173 | 0.00099878 | 0.00025032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_4080-7_0_6_load_292 | 174 | 0.013151 | 0.0032959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_4080-7_0_6_load_298 | 175 | 0.0014503 | 0.00036348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_4080-7_0_6_load_112 | 176 | 0.0014424 | 0.0003615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_4080-7_0_6_load_113 | 177 | 0.0014527 | 0.00036409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_4080-7_0_6_load_114 | 178 | 0.0018902 | 0.00047373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_4080-7_0_6_load_115 | 179 | 0.0013575 | 0.00034022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_4080-7_0_6_load_175 | 180 | 0.0013674 | 0.0003427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_4080-7_0_6_load_120 | 181 | 0.0012549 | 0.0003145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_4080-7_0_6_load_166 | 182 | 0.0013103 | 0.0003284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_4080-7_0_6_load_167 | 183 | 0.00077845 | 0.0001951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_4080-7_0_6_load_143 | 187 | 0.0029862 | 0.00074841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_4080-7_0_6_load_131 | 188 | 0.0011019 | 0.00027617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_4080-7_0_6_load_132 | 189 | 0.0016657 | 0.00041747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_4080-7_0_6_load_133 | 190 | 0.0022966 | 0.00057557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_4080-7_0_6_load_140 | 192 | 0.0015402 | 0.00038601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_4080-7_0_6_load_141 | 193 | 0.0031534 | 0.00079031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_4080-7_0_6_load_142 | 194 | 0.0059346 | 0.0014874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_4080-7_0_6_load_136 | 195 | 0.0035999 | 0.00090221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_4080-7_0_6_load_137 | 196 | 0.00040316 | 0.00010104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_4080-7_0_6_load_145 | 197 | 0.0046633 | 0.0011687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_4080-7_0_6_load_146 | 198 | 0.0022547 | 0.00056509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_4080-7_0_6_load_147 | 199 | 0.0013267 | 0.00033249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_4080-7_0_6_load_148 | 200 | 0.0014907 | 0.00037361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_4080-7_0_6_load_149 | 201 | 0.0016763 | 0.00042012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_4080-7_0_6_load_150 | 202 | 0.0012892 | 0.0003231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_4080-7_0_6_load_151 | 203 | 0.0027413 | 0.00068703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_4080-7_0_6_load_152 | 204 | 0.001607 | 0.00040276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_4080-7_0_6_load_176 | 205 | 0.0011184 | 0.00028029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_4080-7_0_6_load_153 | 207 | 0.0014334 | 0.00035924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_4080-7_0_6_load_154 | 208 | 0.0020075 | 0.00050313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_4080-7_0_6_load_155 | 209 | 0.00047033 | 0.00011787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_4080-7_0_6_load_156 | 210 | 0.0016008 | 0.00040119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_4080-7_0_6_load_157 | 211 | 0.0016197 | 0.00040592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_4080-7_0_6_load_158 | 212 | 0.0024954 | 0.0006254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_4080-7_0_6_load_159 | 213 | 0.00068687 | 0.00017215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_4080-7_0_6_load_218 | 214 | 0.0016692 | 0.00041834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_4080-7_0_6_load_217 | 215 | 0.0013829 | 0.00034659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_4080-7_0_6_load_161 | 216 | 0.0012886 | 0.00032297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_4080-7_0_6_load_163 | 217 | 0.0012888 | 0.00032301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_4080-7_0_6_load_164 | 218 | 0.0012433 | 0.00031161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_4080-7_0_6_load_219 | 219 | 0.0012385 | 0.0003104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_4080-7_0_6_load_207 | 220 | 0.0010992 | 0.00027549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_4080-7_0_6_load_168 | 221 | 0.0011905 | 0.00029838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_4080-7_0_6_load_169 | 222 | 0.001148 | 0.00028771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_4080-7_0_6_load_262 | 223 | 0.0011442 | 0.00028677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_4080-7_0_6_load_200 | 224 | 0.0007358 | 0.00018441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_4080-7_0_6_load_170 | 225 | 0.0029323 | 0.00073489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_4080-7_0_6_load_171 | 226 | 0.0045732 | 0.0011462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_4080-7_0_6_load_203 | 227 | 0.0031038 | 0.00077788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_4080-7_0_6_load_229 | 228 | 0.0024816 | 0.00062196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_4080-7_0_6_load_178 | 229 | 0.0012923 | 0.00032388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_4080-7_0_6_load_231 | 232 | 0.00086495 | 0.00021678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_4080-7_0_6_load_191 | 233 | 0.00070626 | 0.00017701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_4080-7_0_6_load_202 | 234 | 0.0010905 | 0.0002733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_4080-7_0_6_load_181 | 235 | 0.00083706 | 0.00020979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_4080-7_0_6_load_182 | 236 | 0.0011451 | 0.00028699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_4080-7_0_6_load_183 | 237 | 0.00093443 | 0.00023419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_4080-7_0_6_load_184 | 238 | 0.0024955 | 0.00062544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_4080-7_0_6_load_205 | 239 | 0.0010403 | 0.00026072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_4080-7_0_6_load_206 | 240 | 0.0013436 | 0.00033673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_4080-7_0_6_load_189 | 241 | 0.00089402 | 0.00022406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
190 | LV_4080-7_0_6_load_190 | 242 | 0.0021622 | 0.0005419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
191 | LV_4080-7_0_6_load_220 | 243 | 0.0021205 | 0.00053145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
192 | LV_4080-7_0_6_load_221 | 244 | 0.0012098 | 0.00030321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
193 | LV_4080-7_0_6_load_232 | 245 | 0.0007846 | 0.00019664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
194 | LV_4080-7_0_6_load_195 | 246 | 0.0019155 | 0.00048007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
195 | LV_4080-7_0_6_load_196 | 247 | 0.001317 | 0.00033007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
196 | LV_4080-7_0_6_load_197 | 248 | 0.00079297 | 0.00019874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
197 | LV_4080-7_0_6_load_198 | 249 | 0.0010914 | 0.00027352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
198 | LV_4080-7_0_6_load_199 | 250 | 0.0010713 | 0.00026849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
199 | LV_4080-7_0_6_load_201 | 251 | 0.0012786 | 0.00032043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200 | LV_4080-7_0_6_load_241 | 252 | 0.0048468 | 0.0012147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
201 | LV_4080-7_0_6_load_204 | 253 | 0.0023657 | 0.00059291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
202 | LV_4080-7_0_6_load_208 | 254 | 0.0011362 | 0.00028475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
203 | LV_4080-7_0_6_load_209 | 255 | 0.00096148 | 0.00024097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
204 | LV_4080-7_0_6_load_210 | 256 | 0.0008714 | 0.00021839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
205 | LV_4080-7_0_6_load_211 | 257 | 0.0012075 | 0.00030264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
206 | LV_4080-7_0_6_load_212 | 258 | 0.0018534 | 0.0004645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
207 | LV_4080-7_0_6_load_213 | 259 | 0.0007008 | 0.00017564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
208 | LV_4080-7_0_6_load_214 | 260 | 0.0012735 | 0.00031917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
209 | LV_4080-7_0_6_load_215 | 261 | 0.0010762 | 0.00026972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
210 | LV_4080-7_0_6_load_216 | 262 | 0.0024401 | 0.00061154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
211 | LV_4080-7_0_6_load_222 | 263 | 0.0017629 | 0.00044182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
212 | LV_4080-7_0_6_load_223 | 264 | 0.0010637 | 0.00026659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
213 | LV_4080-7_0_6_load_224 | 265 | 0.001046 | 0.00026215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
214 | LV_4080-7_0_6_load_225 | 266 | 0.0009793 | 0.00024544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
215 | LV_4080-7_0_6_load_226 | 267 | 0.001143 | 0.00028647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
216 | LV_4080-7_0_6_load_227 | 268 | 0.0014173 | 0.00035522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
217 | LV_4080-7_0_6_load_228 | 269 | 0.0017927 | 0.00044928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
218 | LV_4080-7_0_6_load_251 | 270 | 0.00074916 | 0.00018776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
219 | LV_4080-7_0_6_load_249 | 271 | 0.0014356 | 0.00035979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
220 | LV_4080-7_0_6_load_236 | 272 | 0.0023665 | 0.00059309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
221 | LV_4080-7_0_6_load_237 | 273 | 0.00084591 | 0.000212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
222 | LV_4080-7_0_6_load_239 | 274 | 0.0013461 | 0.00033736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
223 | LV_4080-7_0_6_load_301 | 275 | 0.0016522 | 0.00041407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
224 | LV_4080-7_0_6_load_242 | 276 | 0.0020919 | 0.00052427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
225 | LV_4080-7_0_6_load_300 | 278 | 0.0035415 | 0.00088758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
226 | LV_4080-7_0_6_load_243 | 279 | 0.0022021 | 0.00055189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
227 | LV_4080-7_0_6_load_250 | 280 | 0.0023836 | 0.00059738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
228 | LV_4080-7_0_6_load_254 | 281 | 0.0091568 | 0.0022949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
229 | LV_4080-7_0_6_load_255 | 282 | 0.0094826 | 0.0023766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
230 | LV_4080-7_0_6_load_257 | 283 | 0.0043444 | 0.0010888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
231 | LV_4080-7_0_6_load_302 | 284 | 0.0062809 | 0.0015741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
232 | LV_4080-7_0_6_load_303 | 285 | 0.0044591 | 0.0011176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
233 | LV_4080-7_0_6_load_285 | 286 | 0.0011834 | 0.0002966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
234 | LV_4080-7_0_6_load_287 | 287 | 0.0010528 | 0.00026386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
235 | LV_4080-7_0_6_load_271 | 288 | 0.0067567 | 0.0016934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
236 | LV_4080-7_0_6_load_272 | 289 | 0.0060165 | 0.0015079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
237 | LV_4080-7_0_6_load_275 | 291 | 0.00083524 | 0.00020933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
238 | LV_4080-7_0_6_load_276 | 292 | 0.0014031 | 0.00035166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
239 | LV_4080-7_0_6_load_278 | 293 | 0.0052357 | 0.0013122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
240 | LV_4080-7_0_6_load_279 | 294 | 0.0015399 | 0.00038594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
241 | LV_4080-7_0_6_load_284 | 295 | 0.00091423 | 0.00022913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
242 | LV_4080-7_0_6_load_283 | 296 | 0.0014444 | 0.00036201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
243 | LV_4080-7_0_6_load_282 | 297 | 0.0027383 | 0.00068627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
244 | LV_4080-7_0_6_load_291 | 298 | 0.0043369 | 0.0010869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 104 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4080-7_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.016665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4080-7_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.010698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4080-7_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.005824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4080-7_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.033639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4080-7_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0037732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4080-7_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.28764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4080-7_0_6_line_6 |  | 5 | 13 | 0.27617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4080-7_0_6_line_7 |  | 6 | 14 | 0.032935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4080-7_0_6_line_8 |  | 7 | 8 | 0.018107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4080-7_0_6_line_9 |  | 8 | 289 | 0.0012692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4080-7_0_6_line_10 |  | 9 | 10 | 0.025419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4080-7_0_6_line_11 |  | 10 | 297 | 0.027109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4080-7_0_6_line_12 |  | 11 | 12 | 0.019525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4080-7_0_6_line_13 |  | 12 | 171 | 0.11607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4080-7_0_6_line_14 |  | 13 | 18 | 0.022469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4080-7_0_6_line_15 |  | 14 | 133 | 0.027278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_4080-7_0_6_line_16 |  | 14 | 17 | 0.0788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_4080-7_0_6_line_17 |  | 15 | 16 | 0.12998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4080-7_0_6_line_18 |  | 15 | 17 | 0.040583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4080-7_0_6_line_19 |  | 16 | 175 | 0.01164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4080-7_0_6_line_20 |  | 17 | 134 | 0.020969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_4080-7_0_6_line_21 |  | 17 | 135 | 0.017474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_4080-7_0_6_line_22 |  | 17 | 136 | 0.0056268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4080-7_0_6_line_23 |  | 18 | 19 | 0.037279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4080-7_0_6_line_24 |  | 19 | 20 | 0.075311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4080-7_0_6_line_25 |  | 21 | 22 | 0.015258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4080-7_0_6_line_26 |  | 21 | 23 | 0.0060777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4080-7_0_6_line_27 |  | 22 | 24 | 0.0010001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4080-7_0_6_line_28 |  | 23 | 25 | 0.026639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4080-7_0_6_line_29 |  | 24 | 26 | 0.026012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4080-7_0_6_line_30 |  | 25 | 27 | 0.048872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4080-7_0_6_line_31 |  | 25 | 28 | 0.014113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4080-7_0_6_line_32 |  | 26 | 29 | 0.024214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4080-7_0_6_line_33 |  | 27 | 30 | 0.040902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4080-7_0_6_line_34 |  | 27 | 31 | 0.016148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4080-7_0_6_line_35 |  | 28 | 32 | 0.0042502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4080-7_0_6_line_36 |  | 29 | 33 | 0.013132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4080-7_0_6_line_37 |  | 29 | 34 | 0.02204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4080-7_0_6_line_38 |  | 30 | 35 | 0.01305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4080-7_0_6_line_39 |  | 31 | 36 | 0.00069587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4080-7_0_6_line_40 |  | 32 | 37 | 0.0096227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4080-7_0_6_line_41 |  | 33 | 38 | 0.019909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4080-7_0_6_line_42 |  | 34 | 39 | 0.022118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4080-7_0_6_line_43 |  | 35 | 241 | 0.027011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4080-7_0_6_line_44 |  | 36 | 212 | 0.019728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4080-7_0_6_line_45 |  | 37 | 280 | 0.039816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4080-7_0_6_line_46 |  | 38 | 40 | 0.0090039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4080-7_0_6_line_47 |  | 39 | 41 | 0.01915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4080-7_0_6_line_48 |  | 39 | 42 | 0.014723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4080-7_0_6_line_49 |  | 40 | 108 | 0.024355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4080-7_0_6_line_50 |  | 40 | 109 | 0.01368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4080-7_0_6_line_51 |  | 41 | 106 | 0.031721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4080-7_0_6_line_52 |  | 42 | 48 | 0.019549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4080-7_0_6_line_53 |  | 43 | 44 | 0.014076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4080-7_0_6_line_54 |  | 43 | 45 | 0.012522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4080-7_0_6_line_55 |  | 44 | 46 | 0.022039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4080-7_0_6_line_56 |  | 45 | 47 | 0.0097672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4080-7_0_6_line_57 |  | 46 | 48 | 0.012977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4080-7_0_6_line_58 |  | 46 | 49 | 0.018721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_4080-7_0_6_line_59 |  | 47 | 50 | 0.025088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4080-7_0_6_line_60 |  | 49 | 51 | 0.0028816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_4080-7_0_6_line_61 |  | 50 | 52 | 0.020736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4080-7_0_6_line_62 |  | 50 | 53 | 0.016393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4080-7_0_6_line_63 |  | 51 | 54 | 0.04748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4080-7_0_6_line_64 |  | 51 | 55 | 0.031101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_4080-7_0_6_line_65 |  | 52 | 56 | 0.045873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4080-7_0_6_line_66 |  | 53 | 57 | 0.029182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4080-7_0_6_line_67 |  | 55 | 97 | 0.010395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_4080-7_0_6_line_68 |  | 56 | 58 | 0.0257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4080-7_0_6_line_69 |  | 57 | 59 | 0.0084393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4080-7_0_6_line_70 |  | 57 | 60 | 0.015452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4080-7_0_6_line_71 |  | 58 | 67 | 0.020027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4080-7_0_6_line_72 |  | 59 | 68 | 0.012904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4080-7_0_6_line_73 |  | 60 | 69 | 0.010045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4080-7_0_6_line_74 |  | 61 | 62 | 0.010714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4080-7_0_6_line_75 |  | 61 | 63 | 0.095806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4080-7_0_6_line_76 |  | 61 | 64 | 0.011022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4080-7_0_6_line_77 |  | 62 | 118 | 0.016084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4080-7_0_6_line_78 |  | 63 | 65 | 0.009054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4080-7_0_6_line_79 |  | 63 | 66 | 0.0061995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4080-7_0_6_line_80 |  | 64 | 141 | 0.045172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4080-7_0_6_line_81 |  | 64 | 142 | 0.018502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4080-7_0_6_line_82 |  | 65 | 143 | 0.019136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4080-7_0_6_line_83 |  | 65 | 144 | 0.022722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4080-7_0_6_line_84 |  | 69 | 148 | 0.012225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4080-7_0_6_line_85 |  | 70 | 71 | 0.023151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4080-7_0_6_line_86 |  | 70 | 72 | 0.008601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4080-7_0_6_line_87 |  | 71 | 73 | 0.005348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4080-7_0_6_line_88 |  | 72 | 74 | 0.013077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_4080-7_0_6_line_89 |  | 73 | 75 | 0.0066585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4080-7_0_6_line_90 |  | 74 | 76 | 0.003297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4080-7_0_6_line_91 |  | 74 | 77 | 0.020257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_4080-7_0_6_line_92 |  | 75 | 78 | 0.0049057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4080-7_0_6_line_93 |  | 76 | 79 | 0.018176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4080-7_0_6_line_94 |  | 76 | 80 | 0.01298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4080-7_0_6_line_95 |  | 77 | 81 | 0.029788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_4080-7_0_6_line_96 |  | 78 | 82 | 0.018828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4080-7_0_6_line_97 |  | 79 | 83 | 0.009627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4080-7_0_6_line_98 |  | 80 | 84 | 0.0063852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4080-7_0_6_line_99 |  | 81 | 85 | 0.029028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
100 | LV_4080-7_0_6_line_100 |  | 82 | 228 | 0.0096401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4080-7_0_6_line_101 |  | 84 | 216 | 0.027855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4080-7_0_6_line_102 |  | 85 | 133 | 0.016357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
103 | LV_4080-7_0_6_line_103 |  | 86 | 87 | 0.12872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4080-7_0_6_line_104 |  | 87 | 88 | 0.031521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4080-7_0_6_line_105 |  | 87 | 89 | 0.028655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4080-7_0_6_line_106 |  | 88 | 90 | 0.010595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4080-7_0_6_line_107 |  | 89 | 91 | 0.01345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4080-7_0_6_line_108 |  | 90 | 92 | 0.015666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4080-7_0_6_line_109 |  | 91 | 93 | 0.0091895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4080-7_0_6_line_110 |  | 92 | 94 | 0.014374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4080-7_0_6_line_111 |  | 92 | 95 | 0.010297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4080-7_0_6_line_112 |  | 93 | 96 | 0.0071577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4080-7_0_6_line_113 |  | 94 | 227 | 0.015021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4080-7_0_6_line_114 |  | 95 | 226 | 0.017706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4080-7_0_6_line_115 |  | 96 | 233 | 0.017091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4080-7_0_6_line_116 |  | 96 | 230 | 0.045185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4080-7_0_6_line_117 |  | 97 | 98 | 0.01528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
118 | LV_4080-7_0_6_line_118 |  | 97 | 99 | 0.015848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
119 | LV_4080-7_0_6_line_119 |  | 98 | 100 | 0.024017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
120 | LV_4080-7_0_6_line_120 |  | 99 | 101 | 0.0094951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
121 | LV_4080-7_0_6_line_121 |  | 100 | 102 | 0.007065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
122 | LV_4080-7_0_6_line_122 |  | 101 | 103 | 0.010497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
123 | LV_4080-7_0_6_line_123 |  | 102 | 104 | 0.032839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
124 | LV_4080-7_0_6_line_124 |  | 103 | 105 | 0.0078693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
125 | LV_4080-7_0_6_line_125 |  | 104 | 157 | 0.0032234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4080-7_0_6_line_126 |  | 105 | 170 | 0.021782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
127 | LV_4080-7_0_6_line_127 |  | 106 | 107 | 0.019924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4080-7_0_6_line_128 |  | 107 | 110 | 0.017453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4080-7_0_6_line_129 |  | 108 | 181 | 0.043131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4080-7_0_6_line_130 |  | 109 | 115 | 0.025998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4080-7_0_6_line_131 |  | 110 | 149 | 0.023575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4080-7_0_6_line_132 |  | 111 | 112 | 0.026718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4080-7_0_6_line_133 |  | 111 | 113 | 0.00077891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4080-7_0_6_line_134 |  | 113 | 114 | 0.027627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4080-7_0_6_line_135 |  | 114 | 115 | 0.007624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_4080-7_0_6_line_136 |  | 115 | 116 | 0.01217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_4080-7_0_6_line_137 |  | 116 | 117 | 0.014457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_4080-7_0_6_line_138 |  | 118 | 187 | 0.0087674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_4080-7_0_6_line_139 |  | 119 | 120 | 0.014493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
140 | LV_4080-7_0_6_line_140 |  | 119 | 121 | 0.028393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_4080-7_0_6_line_141 |  | 119 | 122 | 0.02187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
142 | LV_4080-7_0_6_line_142 |  | 120 | 134 | 0.03343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
143 | LV_4080-7_0_6_line_143 |  | 121 | 166 | 0.010424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_4080-7_0_6_line_144 |  | 122 | 137 | 0.021447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
145 | LV_4080-7_0_6_line_145 |  | 122 | 138 | 0.030952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_4080-7_0_6_line_146 |  | 123 | 124 | 0.013834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_4080-7_0_6_line_147 |  | 123 | 125 | 0.028504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
148 | LV_4080-7_0_6_line_148 |  | 123 | 126 | 0.01822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_4080-7_0_6_line_149 |  | 125 | 127 | 0.015097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_4080-7_0_6_line_150 |  | 125 | 128 | 0.003948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
151 | LV_4080-7_0_6_line_151 |  | 126 | 131 | 0.024243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_4080-7_0_6_line_152 |  | 126 | 132 | 0.021361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_4080-7_0_6_line_153 |  | 128 | 129 | 0.0299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_4080-7_0_6_line_154 |  | 128 | 130 | 0.0092662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
155 | LV_4080-7_0_6_line_155 |  | 129 | 167 | 0.013057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_4080-7_0_6_line_156 |  | 130 | 168 | 0.031969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
157 | LV_4080-7_0_6_line_157 |  | 131 | 139 | 0.0068072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_4080-7_0_6_line_158 |  | 135 | 169 | 0.016503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_4080-7_0_6_line_159 |  | 135 | 170 | 0.017079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
160 | LV_4080-7_0_6_line_160 |  | 137 | 173 | 0.011245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
161 | LV_4080-7_0_6_line_161 |  | 138 | 174 | 0.0036055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_4080-7_0_6_line_162 |  | 139 | 140 | 0.029891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_4080-7_0_6_line_163 |  | 140 | 142 | 0.028402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_4080-7_0_6_line_164 |  | 144 | 146 | 0.010274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_4080-7_0_6_line_165 |  | 145 | 146 | 1.6314e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_4080-7_0_6_line_166 |  | 145 | 147 | 0.013449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_4080-7_0_6_line_167 |  | 149 | 150 | 0.017239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_4080-7_0_6_line_168 |  | 150 | 151 | 0.0083171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_4080-7_0_6_line_169 |  | 151 | 152 | 0.0095038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_4080-7_0_6_line_170 |  | 153 | 154 | 0.051527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_4080-7_0_6_line_171 |  | 153 | 155 | 0.0073783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_4080-7_0_6_line_172 |  | 154 | 156 | 0.053916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_4080-7_0_6_line_173 |  | 155 | 157 | 0.030834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_4080-7_0_6_line_174 |  | 155 | 158 | 0.00881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_4080-7_0_6_line_175 |  | 156 | 159 | 0.016628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_4080-7_0_6_line_176 |  | 158 | 160 | 0.015301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_4080-7_0_6_line_177 |  | 159 | 161 | 0.016653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_4080-7_0_6_line_178 |  | 160 | 162 | 0.016652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_4080-7_0_6_line_179 |  | 161 | 163 | 0.026666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_4080-7_0_6_line_180 |  | 162 | 164 | 0.0050683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_4080-7_0_6_line_181 |  | 162 | 165 | 0.071514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_4080-7_0_6_line_182 |  | 163 | 186 | 0.025562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_4080-7_0_6_line_183 |  | 164 | 180 | 0.024139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_4080-7_0_6_line_184 |  | 166 | 196 | 0.024341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_4080-7_0_6_line_185 |  | 167 | 286 | 0.014259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_4080-7_0_6_line_186 |  | 167 | 287 | 0.0079287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_4080-7_0_6_line_187 |  | 168 | 173 | 0.0064214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
188 | LV_4080-7_0_6_line_188 |  | 169 | 284 | 0.015587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_4080-7_0_6_line_189 |  | 170 | 281 | 0.013902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_4080-7_0_6_line_190 |  | 171 | 172 | 0.011259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_4080-7_0_6_line_191 |  | 172 | 287 | 0.0051618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_4080-7_0_6_line_192 |  | 174 | 298 | 0.0059724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_4080-7_0_6_line_193 |  | 176 | 177 | 0.00048032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_4080-7_0_6_line_194 |  | 177 | 178 | 0.0055134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_4080-7_0_6_line_195 |  | 178 | 179 | 0.017635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_4080-7_0_6_line_196 |  | 179 | 180 | 0.0087392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_4080-7_0_6_line_197 |  | 181 | 182 | 0.02353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_4080-7_0_6_line_198 |  | 182 | 183 | 0.0062699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_4080-7_0_6_line_199 |  | 183 | 221 | 0.009813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_4080-7_0_6_line_200 |  | 184 | 185 | 0.018006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_4080-7_0_6_line_201 |  | 184 | 186 | 0.03032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_4080-7_0_6_line_202 |  | 185 | 272 | 0.018783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_4080-7_0_6_line_203 |  | 185 | 273 | 0.027748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_4080-7_0_6_line_204 |  | 186 | 274 | 0.019086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_4080-7_0_6_line_205 |  | 187 | 193 | 0.010032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_4080-7_0_6_line_206 |  | 188 | 189 | 0.017034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_4080-7_0_6_line_207 |  | 189 | 190 | 0.0088574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_4080-7_0_6_line_208 |  | 190 | 191 | 0.0079252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_4080-7_0_6_line_209 |  | 191 | 192 | 0.010813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_4080-7_0_6_line_210 |  | 191 | 193 | 0.024218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_4080-7_0_6_line_211 |  | 192 | 194 | 0.01028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_4080-7_0_6_line_212 |  | 194 | 197 | 0.016086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_4080-7_0_6_line_213 |  | 195 | 196 | 0.022099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_4080-7_0_6_line_214 |  | 198 | 199 | 0.0070588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_4080-7_0_6_line_215 |  | 198 | 200 | 0.0020429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_4080-7_0_6_line_216 |  | 199 | 201 | 0.0086329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_4080-7_0_6_line_217 |  | 200 | 202 | 0.02978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_4080-7_0_6_line_218 |  | 201 | 203 | 0.0047974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_4080-7_0_6_line_219 |  | 202 | 204 | 0.0095222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_4080-7_0_6_line_220 |  | 204 | 205 | 0.0039846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_4080-7_0_6_line_221 |  | 205 | 206 | 0.014894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_4080-7_0_6_line_222 |  | 206 | 229 | 0.0062032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_4080-7_0_6_line_223 |  | 207 | 208 | 0.0020889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_4080-7_0_6_line_224 |  | 207 | 209 | 0.015975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_4080-7_0_6_line_225 |  | 208 | 210 | 0.025097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | LV_4080-7_0_6_line_226 |  | 209 | 211 | 0.0042295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_4080-7_0_6_line_227 |  | 210 | 212 | 0.00045001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
228 | LV_4080-7_0_6_line_228 |  | 211 | 213 | 0.011969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
229 | LV_4080-7_0_6_line_229 |  | 213 | 214 | 0.014273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
230 | LV_4080-7_0_6_line_230 |  | 214 | 215 | 0.0012408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
231 | LV_4080-7_0_6_line_231 |  | 215 | 261 | 0.021413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
232 | LV_4080-7_0_6_line_232 |  | 216 | 217 | 0.0073016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
233 | LV_4080-7_0_6_line_233 |  | 217 | 218 | 0.0027505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
234 | LV_4080-7_0_6_line_234 |  | 218 | 219 | 0.009909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
235 | LV_4080-7_0_6_line_235 |  | 219 | 220 | 0.0013942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
236 | LV_4080-7_0_6_line_236 |  | 220 | 240 | 0.0089839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
237 | LV_4080-7_0_6_line_237 |  | 221 | 222 | 9.2216e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
238 | LV_4080-7_0_6_line_238 |  | 222 | 223 | 0.0083534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
239 | LV_4080-7_0_6_line_239 |  | 223 | 224 | 0.0052186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
240 | LV_4080-7_0_6_line_240 |  | 224 | 249 | 0.0096043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
241 | LV_4080-7_0_6_line_241 |  | 225 | 226 | 0.0064998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
242 | LV_4080-7_0_6_line_242 |  | 227 | 234 | 0.0079055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
243 | LV_4080-7_0_6_line_243 |  | 228 | 231 | 0.011397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
244 | LV_4080-7_0_6_line_244 |  | 229 | 230 | 0.018607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
245 | LV_4080-7_0_6_line_245 |  | 230 | 231 | 0.027547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
246 | LV_4080-7_0_6_line_246 |  | 231 | 232 | 0.011679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
247 | LV_4080-7_0_6_line_247 |  | 232 | 245 | 0.010387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
248 | LV_4080-7_0_6_line_248 |  | 234 | 253 | 0.0018256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
249 | LV_4080-7_0_6_line_249 |  | 235 | 236 | 0.0079638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
250 | LV_4080-7_0_6_line_250 |  | 236 | 237 | 0.0098127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
251 | LV_4080-7_0_6_line_251 |  | 237 | 238 | 0.002534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
252 | LV_4080-7_0_6_line_252 |  | 238 | 239 | 0.004586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
253 | LV_4080-7_0_6_line_253 |  | 239 | 240 | 0.011046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
254 | LV_4080-7_0_6_line_254 |  | 241 | 242 | 0.0091593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
255 | LV_4080-7_0_6_line_255 |  | 242 | 243 | 0.027565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
256 | LV_4080-7_0_6_line_256 |  | 243 | 244 | 0.030896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
257 | LV_4080-7_0_6_line_257 |  | 244 | 263 | 0.028269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
258 | LV_4080-7_0_6_line_258 |  | 245 | 259 | 0.0095428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
259 | LV_4080-7_0_6_line_259 |  | 246 | 247 | 0.012444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
260 | LV_4080-7_0_6_line_260 |  | 246 | 248 | 0.0012234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
261 | LV_4080-7_0_6_line_261 |  | 247 | 249 | 3.1194e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
262 | LV_4080-7_0_6_line_262 |  | 248 | 250 | 0.009652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
263 | LV_4080-7_0_6_line_263 |  | 250 | 251 | 6.9281e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
264 | LV_4080-7_0_6_line_264 |  | 251 | 252 | 0.014121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
265 | LV_4080-7_0_6_line_265 |  | 254 | 255 | 0.010773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
266 | LV_4080-7_0_6_line_266 |  | 254 | 256 | 0.0046274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
267 | LV_4080-7_0_6_line_267 |  | 255 | 257 | 0.0080775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
268 | LV_4080-7_0_6_line_268 |  | 256 | 258 | 0.0021856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
269 | LV_4080-7_0_6_line_269 |  | 257 | 259 | 0.0060633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
270 | LV_4080-7_0_6_line_270 |  | 260 | 261 | 0.0013231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
271 | LV_4080-7_0_6_line_271 |  | 260 | 262 | 0.012374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
272 | LV_4080-7_0_6_line_272 |  | 264 | 265 | 0.0032205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
273 | LV_4080-7_0_6_line_273 |  | 264 | 266 | 0.012994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
274 | LV_4080-7_0_6_line_274 |  | 265 | 267 | 0.018692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
275 | LV_4080-7_0_6_line_275 |  | 266 | 268 | 0.017563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
276 | LV_4080-7_0_6_line_276 |  | 268 | 269 | 0.0042699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
277 | LV_4080-7_0_6_line_277 |  | 269 | 270 | 0.0081729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
278 | LV_4080-7_0_6_line_278 |  | 270 | 271 | 0.011313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
279 | LV_4080-7_0_6_line_279 |  | 271 | 280 | 0.030132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
280 | LV_4080-7_0_6_line_280 |  | 273 | 275 | 0.021506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
281 | LV_4080-7_0_6_line_281 |  | 274 | 276 | 0.022631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
282 | LV_4080-7_0_6_line_282 |  | 275 | 277 | 0.014201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
283 | LV_4080-7_0_6_line_283 |  | 276 | 279 | 0.0093303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
284 | LV_4080-7_0_6_line_284 |  | 277 | 278 | 0.0075602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
285 | LV_4080-7_0_6_line_285 |  | 281 | 282 | 0.0040999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
286 | LV_4080-7_0_6_line_286 |  | 282 | 283 | 0.01759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
287 | LV_4080-7_0_6_line_287 |  | 284 | 285 | 0.010174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
288 | LV_4080-7_0_6_line_288 |  | 286 | 295 | 0.0052628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
289 | LV_4080-7_0_6_line_289 |  | 288 | 289 | 0.0079841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
290 | LV_4080-7_0_6_line_290 |  | 288 | 290 | 0.0064615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
291 | LV_4080-7_0_6_line_291 |  | 290 | 291 | 0.016813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
292 | LV_4080-7_0_6_line_292 |  | 290 | 292 | 0.039623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
293 | LV_4080-7_0_6_line_293 |  | 291 | 293 | 0.0010875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
294 | LV_4080-7_0_6_line_294 |  | 292 | 294 | 0.015632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
295 | LV_4080-7_0_6_line_295 |  | 293 | 295 | 0.013866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
296 | LV_4080-7_0_6_line_296 |  | 294 | 296 | 0.021252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
297 | LV_4080-7_0_6_line_297 |  | 296 | 297 | 0.016824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4080-7_0_6_trafo_96 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 299 | 104 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2660666.5355 | 1243645.5739 | 2660663.328 | 1243629.22
1 | 2660677.2441 | 1243644.9052 | 2660666.5355 | 1243645.5739
2 | 2660677.2441 | 1243644.9052 | 2660683.0406 | 1243644.1862
3 | 2660677.2441 | 1243644.9052 | 2660678.6735 | 1243658.1065 | 2660680.3125 | 1243667.0738 | 2660682.9318 | 1243678.0093
4 | 2660683.0406 | 1243644.1862 | 2660683.0275 | 1243640.413
5 | 2660683.0406 | 1243644.1862 | 2660685.2333 | 1243659.6079 | 2660688.1324 | 1243675.4261 | 2660693.3454 | 1243695.5376 | 2660699.5262 | 1243714.8806 | 2660706.7961 | 1243733.3897 | 2660714.6504 | 1243751.6603 | 2660720.7343 | 1243763.475 | 2660727.0673 | 1243775.3034 | 2660740.1018 | 1243796.9293 | 2660749.1095 | 1243811.776 | 2660758.5286 | 1243825.5596 | 2660769.204 | 1243837.6882 | 2660779.3341 | 1243848.4548 | 2660792.6407 | 1243860.4548 | 2660797.6321 | 1243864.5421 | 2660818.0219 | 1243879.2943 | 2660825.1959 | 1243884.0972
6 | 2660683.0275 | 1243640.413 | 2660682.9755 | 1243625.4394 | 2660684.0883 | 1243610.4851 | 2660686.1974 | 1243595.6632 | 2660690.0783 | 1243579.036 | 2660695.3343 | 1243563.2012 | 2660699.574 | 1243551.4143 | 2660703.4864 | 1243542.7929 | 2660705.0697 | 1243539.4846 | 2660711.9158 | 1243525.5785 | 2660720.3943 | 1243513.1679 | 2660729.7982 | 1243500.4332 | 2660740.2196 | 1243487.9758 | 2660761.7602 | 1243464.3135 | 2660813.9383 | 1243407.4034
7 | 2660852.564 | 1243902.4196 | 2660825.1959 | 1243884.0972
8 | 2660837.2184 | 1244015.935 | 2660827.0402 | 1244000.9592
9 | 2660837.2184 | 1244015.935 | 2660837.9318 | 1244016.9847
10 | 2660756.4364 | 1243954.3427 | 2660769.6191 | 1243976.076
11 | 2660769.6191 | 1243976.076 | 2660783.6781 | 1243999.2542
12 | 2660751.9793 | 1244096.0546 | 2660746.1155 | 1244079.7723 | 2660744.7977 | 1244077.9875
13 | 2660751.9793 | 1244096.0546 | 2660770.3234 | 1244094.2967 | 2660772.4938 | 1244072.7598 | 2660824.9652 | 1244066.682 | 2660826.7896 | 1244066.3783 | 2660835.591 | 1244085.804
14 | 2660829.0905 | 1243390.8118 | 2660821.0732 | 1243399.6214 | 2660813.9383 | 1243407.4034
15 | 2660852.564 | 1243902.4196 | 2660854.5982 | 1243899.3495 | 2660856.0368 | 1243894.6611 | 2660855.5335 | 1243880.3684 | 2660854.3073 | 1243876.1537
16 | 2660852.564 | 1243902.4196 | 2660872.6962 | 1243915.7463 | 2660894.9868 | 1243930.8185 | 2660899.0907 | 1243934.4742 | 2660905.7454 | 1243942.9038 | 2660915.3033 | 1243936.4864
17 | 2660897.0785 | 1243958.9591 | 2660892.0047 | 1243958.4957 | 2660884.0834 | 1243956.413 | 2660868.2557 | 1243950.0352 | 2660865.8228 | 1243952.9344 | 2660852.5515 | 1243946.3606 | 2660838.2457 | 1243928.6574 | 2660831.3547 | 1243926.3185 | 2660813.7851 | 1243905.5466 | 2660805.3261 | 1243897.6656 | 2660795.6948 | 1243891.3405 | 2660795.303 | 1243890.4803
18 | 2660897.0785 | 1243958.9591 | 2660900.8581 | 1243959.6095 | 2660903.2065 | 1243959.7892 | 2660909.7018 | 1243958.7107 | 2660907.2437 | 1243949.3347 | 2660905.7454 | 1243942.9038 | 2660915.3033 | 1243936.4864
19 | 2660795.303 | 1243890.4803 | 2660789.6789 | 1243891.3566 | 2660784.4949 | 1243894.2722
20 | 2660915.3033 | 1243936.4864 | 2660917.9258 | 1243941.6279 | 2660918.1598 | 1243948.2793 | 2660919.7343 | 1243956.6749
21 | 2660915.3033 | 1243936.4864 | 2660930.9226 | 1243928.5635
22 | 2660915.3033 | 1243936.4864 | 2660912.8462 | 1243931.4244
23 | 2660829.0905 | 1243390.8118 | 2660854.1815 | 1243363.241
24 | 2660854.1815 | 1243363.241 | 2660904.8708 | 1243307.5421
25 | 2661144.4092 | 1243740.9031 | 2661148.0447 | 1243738.0665 | 2661156.4418 | 1243731.521
26 | 2661161.2353 | 1243727.7845 | 2661156.4418 | 1243731.521
27 | 2661144.4092 | 1243740.9031 | 2661143.6206 | 1243741.5183
28 | 2661183.3109 | 1243712.9239 | 2661167.5566 | 1243722.8572 | 2661161.2353 | 1243727.7845
29 | 2661123.2964 | 1243757.7279 | 2661124.9366 | 1243756.0963 | 2661143.6206 | 1243741.5183
30 | 2661183.3109 | 1243712.9239 | 2661194.5082 | 1243707.3688 | 2661207.728 | 1243699.1662 | 2661223.7529 | 1243685.7334
31 | 2661183.3109 | 1243712.9239 | 2661174.9829 | 1243701.5293
32 | 2661106.1296 | 1243774.8043 | 2661123.2964 | 1243757.7279
33 | 2661223.7529 | 1243685.7334 | 2661254.3771 | 1243658.6206
34 | 2661223.7529 | 1243685.7334 | 2661213.9538 | 1243672.8985
35 | 2661172.475 | 1243698.098 | 2661174.9829 | 1243701.5293
36 | 2661106.1296 | 1243774.8043 | 2661096.4639 | 1243765.9154
37 | 2661106.1296 | 1243774.8043 | 2661091.7855 | 1243791.5382
38 | 2661264.1477 | 1243649.9703 | 2661254.3771 | 1243658.6206
39 | 2661213.9538 | 1243672.8985 | 2661213.5315 | 1243672.3454
40 | 2661172.475 | 1243698.098 | 2661168.7934 | 1243693.0607 | 2661166.7858 | 1243690.3372
41 | 2661081.8095 | 1243752.4385 | 2661096.4639 | 1243765.9154
42 | 2661077.3906 | 1243808.3314 | 2661091.7855 | 1243791.5382
43 | 2661264.1477 | 1243649.9703 | 2661248.5422 | 1243627.9238
44 | 2661213.5315 | 1243672.3454 | 2661201.5601 | 1243656.6651
45 | 2661142.8533 | 1243658.5222 | 2661150.7561 | 1243668.5915 | 2661166.7858 | 1243690.3372
46 | 2661081.9364 | 1243744.1122 | 2661080.5626 | 1243751.2918 | 2661081.8095 | 1243752.4385
47 | 2661077.3906 | 1243808.3314 | 2661063.9378 | 1243794.7022
48 | 2661077.3906 | 1243808.3314 | 2661068.2123 | 1243819.8437
49 | 2661081.9364 | 1243744.1122 | 2661086.5998 | 1243741.8809 | 2661101.26 | 1243729.5046
50 | 2661081.9364 | 1243744.1122 | 2661074.7899 | 1243732.4476
51 | 2661038.4263 | 1243783.3178 | 2661044.3527 | 1243791.0909 | 2661049.2958 | 1243792.5094 | 2661059.4621 | 1243790.1679 | 2661063.9378 | 1243794.7022
52 | 2661068.2123 | 1243819.8437 | 2661056.0259 | 1243835.1292
53 | 2661068.5862 | 1243851.9532 | 2661082.4546 | 1243854.3626
54 | 2661094.7903 | 1243856.5159 | 2661093.3195 | 1243856.2502 | 2661082.4546 | 1243854.3626
55 | 2661047.9365 | 1243845.2758 | 2661055.4261 | 1243849.6669 | 2661068.5862 | 1243851.9532
56 | 2661094.7903 | 1243856.5159 | 2661104.4019 | 1243858.2521
57 | 2661047.9365 | 1243845.2758 | 2661056.0259 | 1243835.1292
58 | 2661047.9365 | 1243845.2758 | 2661042.7872 | 1243850.682 | 2661038.863 | 1243855.267 | 2661035.4239 | 1243859.1932
59 | 2661129.0904 | 1243862.7117 | 2661104.4019 | 1243858.2521
60 | 2661033.5252 | 1243861.3607 | 2661035.4239 | 1243859.1932
61 | 2661129.0904 | 1243862.7117 | 2661149.4199 | 1243866.7973
62 | 2661129.0904 | 1243862.7117 | 2661126.2438 | 1243878.8553
63 | 2661033.5252 | 1243861.3607 | 2661039.5223 | 1243864.6358 | 2661048.0032 | 1243879.9223 | 2661057.7593 | 1243900.933
64 | 2661033.5252 | 1243861.3607 | 2661014.8663 | 1243880.4152 | 2661011.6139 | 1243883.4263
65 | 2661194.2125 | 1243876.6812 | 2661160.0572 | 1243868.935 | 2661149.4199 | 1243866.7973
66 | 2661121.1763 | 1243907.5942 | 2661126.2438 | 1243878.8553
67 | 2661003.9858 | 1243890.488 | 2661011.6139 | 1243883.4263
68 | 2661194.2125 | 1243876.6812 | 2661191.9153 | 1243883.9847 | 2661179.2645 | 1243896.8502
69 | 2661121.1763 | 1243907.5942 | 2661126.8102 | 1243913.8776
70 | 2661121.1763 | 1243907.5942 | 2661107.6058 | 1243914.9831
71 | 2661165.223 | 1243911.1299 | 2661179.2645 | 1243896.8502
72 | 2661135.4245 | 1243923.4851 | 2661126.8102 | 1243913.8776
73 | 2661098.7841 | 1243919.7863 | 2661107.6058 | 1243914.9831
74 | 2661045.5236 | 1244069.4482 | 2661042.3015 | 1244059.2304
75 | 2661045.5236 | 1244069.4482 | 2661078.6234 | 1244059.9712 | 2661087.2113 | 1244057.4912 | 2661100.9159 | 1244056.4315 | 2661099.8626 | 1244025.1549 | 2661100.679 | 1244017.8027
76 | 2661034.9775 | 1244072.7531 | 2661045.5236 | 1244069.4482
77 | 2661037.4644 | 1244043.8912 | 2661042.3015 | 1244059.2304
78 | 2661100.679 | 1244017.8027 | 2661105.4706 | 1244014.8389 | 2661106.3587 | 1244011.5236
79 | 2661100.679 | 1244017.8027 | 2661098.0747 | 1244012.1767
80 | 2661034.9775 | 1244072.7531 | 2661032.2821 | 1244067.3662 | 2661028.1357 | 1244061.9865 | 2661003.1373 | 1244044.273 | 2661001.6329 | 1244043.4423
81 | 2661034.9775 | 1244072.7531 | 2661017.8514 | 1244079.7552
82 | 2661106.3587 | 1244011.5236 | 2661111.386 | 1244010.6192 | 2661115.4598 | 1244010.5833 | 2661123.1596 | 1244004.2744
83 | 2661106.3587 | 1244011.5236 | 2661103.2316 | 1244003.2969 | 2661097.162 | 1243990.7692
84 | 2661088.0478 | 1243925.6321 | 2661098.7841 | 1243919.7863
85 | 2660837.946 | 1243737.506 | 2660838.7785 | 1243757.3351 | 2660838.9156 | 1243760.6371
86 | 2660839.2724 | 1243769.2306 | 2660838.9156 | 1243760.6371
87 | 2660837.7217 | 1243732.1627 | 2660837.7217 | 1243732.1627 | 2660837.946 | 1243737.506
88 | 2660839.8148 | 1243782.296 | 2660839.2724 | 1243769.2306
89 | 2660838.0988 | 1243725.5149 | 2660837.7217 | 1243732.1627
90 | 2660843.1189 | 1243782.1631 | 2660839.8148 | 1243782.296
91 | 2660839.8148 | 1243782.296 | 2660840.4706 | 1243802.5428
92 | 2660838.0988 | 1243725.5149 | 2660838.3767 | 1243720.6171 | 2660838.3767 | 1243720.6171
93 | 2660843.1189 | 1243782.1631 | 2660843.1298 | 1243789.2014 | 2660842.7979 | 1243792.8227 | 2660843.2411 | 1243800.3114
94 | 2660843.1189 | 1243782.1631 | 2660850.2567 | 1243781.825 | 2660855.6949 | 1243783.9371
95 | 2660840.4706 | 1243802.5428 | 2660840.5955 | 1243806.3982 | 2660843.141 | 1243830.841 | 2660843.401 | 1243832.1718
96 | 2660838.3767 | 1243720.6171 | 2660840.2526 | 1243709.4065 | 2660841.461 | 1243702.0433
97 | 2660843.8748 | 1243809.9169 | 2660843.661 | 1243807.4081 | 2660843.2411 | 1243800.3114
98 | 2660855.6949 | 1243783.9371 | 2660858.1079 | 1243784.8742 | 2660860.415 | 1243787.8894
99 | 2660843.401 | 1243832.1718 | 2660846.8102 | 1243849.6247 | 2660848.8888 | 1243859.1747 | 2660849.3672 | 1243860.5659
100 | 2660841.461 | 1243702.0433 | 2660843.0222 | 1243692.5305
101 | 2660872.8205 | 1243812.6557 | 2660864.4617 | 1243793.1783 | 2660860.415 | 1243787.8894
102 | 2660854.3073 | 1243876.1537 | 2660852.0003 | 1243868.2239 | 2660849.3672 | 1243860.5659
103 | 2660901.3435 | 1243563.4113 | 2660906.4709 | 1243555.7365 | 2660927.4893 | 1243509.3762 | 2660939.056 | 1243486.2681 | 2660958.0822 | 1243455.0978 | 2660961.6318 | 1243449.9795
104 | 2660901.3435 | 1243563.4113 | 2660900.9808 | 1243549.4203 | 2660898.1299 | 1243542.9422 | 2660893.7577 | 1243538.1608 | 2660890.8416 | 1243535.4693
105 | 2660901.3435 | 1243563.4113 | 2660885.429 | 1243587.2413
106 | 2660883.0558 | 1243528.2833 | 2660890.8416 | 1243535.4693
107 | 2660885.429 | 1243587.2413 | 2660884.0346 | 1243589.3292 | 2660878.9449 | 1243599.0121
108 | 2660870.5551 | 1243518.9987 | 2660877.1292 | 1243522.8131 | 2660883.0558 | 1243528.2833
109 | 2660878.9449 | 1243599.0121 | 2660874.6693 | 1243607.1464
110 | 2660870.5551 | 1243518.9987 | 2660878.5218 | 1243507.0346
111 | 2660870.5551 | 1243518.9987 | 2660864.9095 | 1243527.6096
112 | 2660871.339 | 1243613.4821 | 2660874.6693 | 1243607.1464
113 | 2660886.847 | 1243494.532 | 2660878.5218 | 1243507.0346
114 | 2660864.9095 | 1243527.6096 | 2660855.2012 | 1243542.4172
115 | 2660871.339 | 1243613.4821 | 2660875.0039 | 1243615.0207 | 2660885.8717 | 1243622.3637
116 | 2660871.339 | 1243613.4821 | 2660870.3138 | 1243615.4396 | 2660855.8503 | 1243649.8592 | 2660853.929 | 1243655.1764
117 | 2661003.9858 | 1243890.488 | 2660996.7349 | 1243877.038
118 | 2661003.9858 | 1243890.488 | 2660993.4441 | 1243897.7513 | 2660990.8705 | 1243899.3814
119 | 2660987.2229 | 1243854.9941 | 2660995.7764 | 1243875.26 | 2660996.7349 | 1243877.038
120 | 2660982.7555 | 1243904.2982 | 2660984.582 | 1243903.3641 | 2660990.8705 | 1243899.3814
121 | 2660987.2229 | 1243854.9941 | 2660984.4756 | 1243848.4851
122 | 2660973.4096 | 1243909.0777 | 2660982.7555 | 1243904.2982
123 | 2660971.706 | 1243818.2301 | 2660984.4756 | 1243848.4851
124 | 2660966.4034 | 1243912.6608 | 2660973.4096 | 1243909.0777
125 | 2660970.4526 | 1243815.2603 | 2660971.706 | 1243818.2301
126 | 2660946.7911 | 1243922.1332 | 2660960.6049 | 1243915.6261 | 2660966.4034 | 1243912.6608
127 | 2661027.9719 | 1243766.413 | 2661034.3902 | 1243778.024 | 2661038.4263 | 1243783.3178
128 | 2661027.9719 | 1243766.413 | 2661024.4259 | 1243759.9981 | 2661018.1846 | 1243752.0282
129 | 2661126.239 | 1243698.5046 | 2661127.3588 | 1243700.728 | 2661127.2729 | 1243706.8646 | 2661123.1108 | 1243711.0579 | 2661101.26 | 1243729.5046
130 | 2661061.7692 | 1243709.9481 | 2661071.5232 | 1243727.1157 | 2661074.7899 | 1243732.4476
131 | 2661003.4123 | 1243733.6558 | 2661015.534 | 1243748.6434 | 2661018.1846 | 1243752.0282
132 | 2661041.0706 | 1243680.4573 | 2661025.7734 | 1243658.5522
133 | 2661041.5165 | 1243681.0959 | 2661041.0706 | 1243680.4573
134 | 2661041.5165 | 1243681.0959 | 2661053.8357 | 1243698.7366 | 2661057.3653 | 1243703.7246
135 | 2661061.7692 | 1243709.9481 | 2661057.3653 | 1243703.7246
136 | 2661061.7692 | 1243709.9481 | 2661052.5664 | 1243717.9122
137 | 2661052.5664 | 1243717.9122 | 2661041.6343 | 1243727.3728
138 | 2661037.4644 | 1244043.8912 | 2661034.8277 | 1244035.5297
139 | 2660924.4475 | 1244004.1931 | 2660922.5298 | 1243994.4556 | 2660922.2668 | 1243989.8943
140 | 2660924.4475 | 1244004.1931 | 2660943.3594 | 1244001.641 | 2660952.2614 | 1243998.9157
141 | 2660907.7791 | 1244000.2304 | 2660912.8345 | 1244000.2712 | 2660913.1867 | 1244005.7118 | 2660924.4475 | 1244004.1931
142 | 2660922.2668 | 1243989.8943 | 2660921.9902 | 1243985.1771 | 2660921.9142 | 1243968.2981 | 2660919.7343 | 1243956.6749
143 | 2660962.2288 | 1243995.8642 | 2660952.2614 | 1243998.9157
144 | 2660907.7791 | 1244000.2304 | 2660908.8601 | 1244017.1308 | 2660909.1743 | 1244021.6324
145 | 2660907.7791 | 1244000.2304 | 2660906.5625 | 1244000.2179 | 2660877.3901 | 1243994.4591
146 | 2660921.2918 | 1244071.5733 | 2660918.9131 | 1244068.4578 | 2660919.0048 | 1244062.4658 | 2660919.5363 | 1244058.5803
147 | 2660899.7558 | 1244080.9475 | 2660903.0581 | 1244081.7042 | 2660908.047 | 1244083.8012 | 2660911.1039 | 1244081.2197 | 2660916.4218 | 1244080.7184 | 2660918.1031 | 1244077.4223 | 2660921.2918 | 1244071.5733
148 | 2660921.2918 | 1244071.5733 | 2660927.2766 | 1244076.0377 | 2660936.7454 | 1244081.2162
149 | 2660899.7558 | 1244080.9475 | 2660898.598 | 1244085.5166 | 2660895.3573 | 1244095.3811
150 | 2660900.7322 | 1244077.1216 | 2660899.7558 | 1244080.9475
151 | 2660936.7454 | 1244081.2162 | 2660948.6109 | 1244087.0309 | 2660958.2809 | 1244092.3349
152 | 2660936.7454 | 1244081.2162 | 2660938.3991 | 1244059.9195
153 | 2660900.7322 | 1244077.1216 | 2660893.3947 | 1244074.867 | 2660881.7793 | 1244074.1251 | 2660871.2772 | 1244075.446
154 | 2660900.7322 | 1244077.1216 | 2660903.354 | 1244068.234
155 | 2660858.3218 | 1244077.0755 | 2660871.2772 | 1244075.446
156 | 2660904.5937 | 1244037.7013 | 2660903.6458 | 1244049.4882 | 2660906.5059 | 1244052.831 | 2660904.6236 | 1244063.9303 | 2660903.354 | 1244068.234
157 | 2660964.2492 | 1244095.6085 | 2660958.2809 | 1244092.3349
158 | 2660930.9226 | 1243928.5635 | 2660926.7562 | 1243919.2255 | 2660921.5366 | 1243915.7378
159 | 2660946.7911 | 1243922.1332 | 2660930.9226 | 1243928.5635
160 | 2660909.1743 | 1244021.6324 | 2660909.5979 | 1244027.7011 | 2660906.1053 | 1244031.5012 | 2660906.1053 | 1244031.5012
161 | 2660873.9446 | 1243993.3971 | 2660877.3901 | 1243994.4591 | 2660877.3901 | 1243994.4591
162 | 2660964.2492 | 1244095.6085 | 2660970.6854 | 1244098.054 | 2660977.0118 | 1244098.6861 | 2660985.8015 | 1244094.9406 | 2660992.113 | 1244091.7031
163 | 2660992.113 | 1244091.7031 | 2661005.7975 | 1244084.6835 | 2661017.8514 | 1244079.7552
164 | 2661097.162 | 1243990.7692 | 2661092.6822 | 1243981.5229
165 | 2661092.6751 | 1243981.5082 | 2661092.6822 | 1243981.5229
166 | 2661086.8111 | 1243969.4048 | 2661092.6751 | 1243981.5082
167 | 2661003.4123 | 1243733.6558 | 2660996.5638 | 1243725.1881 | 2660992.5136 | 1243720.3001
168 | 2660987.207 | 1243713.896 | 2660992.5136 | 1243720.3001
169 | 2660987.207 | 1243713.896 | 2660981.1432 | 1243706.578
170 | 2660960.6297 | 1243727.695 | 2660959.6411 | 1243739.5185 | 2660958.3781 | 1243768.2918 | 2660958.9822 | 1243779.1366
171 | 2660959.3926 | 1243786.5035 | 2660958.9822 | 1243779.1366
172 | 2660960.6297 | 1243727.695 | 2660961.5713 | 1243716.4337 | 2660966.6894 | 1243698.6297 | 2660964.9612 | 1243691.029 | 2660972.0271 | 1243676.3444
173 | 2660959.3926 | 1243786.5035 | 2660963.3067 | 1243798.3295 | 2660970.4526 | 1243815.2603
174 | 2660959.3926 | 1243786.5035 | 2660950.5856 | 1243786.7355 | 2660950.5856 | 1243786.7355
175 | 2660979.473 | 1243661.4962 | 2660978.4141 | 1243663.0704 | 2660972.0271 | 1243676.3444
176 | 2660936.6202 | 1243780.4845 | 2660950.5856 | 1243786.7355
177 | 2660989.2564 | 1243648.0326 | 2660983.9478 | 1243654.8439 | 2660979.473 | 1243661.4962
178 | 2660920.9752 | 1243774.9568 | 2660928.7465 | 1243776.9601 | 2660936.6202 | 1243780.4845
179 | 2661000.9947 | 1243625.2693 | 2661000.5826 | 1243633.5003 | 2660989.2564 | 1243648.0326
180 | 2660920.9752 | 1243774.9568 | 2660920.5711 | 1243780.0089
181 | 2660920.9752 | 1243774.9568 | 2660928.7592 | 1243708.0244 | 2660929.5785 | 1243703.9764
182 | 2661005.3885 | 1243600.5161 | 2661001.8572 | 1243608.0405 | 2661000.9947 | 1243625.2693
183 | 2660920.5711 | 1243780.0089 | 2660919.5792 | 1243792.4099 | 2660923.5143 | 1243803.4266
184 | 2660962.2288 | 1243995.8642 | 2660969.5171 | 1244019.0882 | 2660969.5171 | 1244019.0882
185 | 2660858.3218 | 1244077.0755 | 2660857.7397 | 1244062.828
186 | 2660858.3218 | 1244077.0755 | 2660850.92 | 1244079.9177
187 | 2660904.5937 | 1244037.7013 | 2660904.7634 | 1244035.5902 | 2660906.1053 | 1244031.5012
188 | 2660914.6907 | 1243902.4693 | 2660915.386 | 1243906.3556 | 2660918.4922 | 1243913.7036 | 2660921.5366 | 1243915.7378
189 | 2660946.7911 | 1243922.1332 | 2660941.7141 | 1243909.1914
190 | 2660835.591 | 1244085.804 | 2660846.1013 | 1244081.7681
191 | 2660846.1013 | 1244081.7681 | 2660850.92 | 1244079.9177
192 | 2660868.2372 | 1243991.6378 | 2660873.9446 | 1243993.3971
193 | 2660934.4024 | 1243833.9083 | 2660934.2408 | 1243833.456
194 | 2660934.2408 | 1243833.456 | 2660932.3862 | 1243828.2639
195 | 2660926.4541 | 1243811.6566 | 2660932.3862 | 1243828.2639
196 | 2660923.5143 | 1243803.4266 | 2660926.4541 | 1243811.6566
197 | 2661126.239 | 1243698.5046 | 2661124.7074 | 1243695.4638 | 2661113.2095 | 1243678.9461
198 | 2661109.6275 | 1243673.8002 | 2661113.2095 | 1243678.9461
199 | 2661104.0212 | 1243665.7464 | 2661109.6275 | 1243673.8002
200 | 2660985.217 | 1243571.8226 | 2660977.6197 | 1243588.1557
201 | 2661005.3885 | 1243600.5161 | 2660977.6197 | 1243588.1557
202 | 2660985.217 | 1243571.8226 | 2660968.6325 | 1243563.0057
203 | 2660985.217 | 1243571.8226 | 2660988.8676 | 1243562.9874 | 2660999.7123 | 1243548.3864
204 | 2661005.3885 | 1243600.5161 | 2661010.1796 | 1243601.2992 | 2661014.1357 | 1243601.7068 | 2661020.1132 | 1243600.3117 | 2661023.9183 | 1243598.7434
205 | 2661031.8106 | 1244025.962 | 2661034.8277 | 1244035.5297
206 | 2661008.6642 | 1244008.3443 | 2661004.6791 | 1244009.7209 | 2660992.3559 | 1244013.2472
207 | 2661008.6642 | 1244008.3443 | 2661017.0362 | 1244005.4523
208 | 2661024.527 | 1244002.8647 | 2661017.0362 | 1244005.4523
209 | 2661024.527 | 1244002.8647 | 2661034.8209 | 1243999.5558
210 | 2661024.527 | 1244002.8647 | 2661031.8106 | 1244025.962
211 | 2661044.6074 | 1243996.4101 | 2661034.8209 | 1243999.5558
212 | 2661059.9215 | 1243991.4876 | 2661044.6074 | 1243996.4101
213 | 2660948.5917 | 1244026.1924 | 2660969.5171 | 1244019.0882
214 | 2660834.4174 | 1243592.3029 | 2660835.3458 | 1243585.3054
215 | 2660834.1487 | 1243594.3281 | 2660834.4174 | 1243592.3029
216 | 2660836.4812 | 1243576.7476 | 2660835.3458 | 1243585.3054
217 | 2660838.4236 | 1243621.9248 | 2660840.4397 | 1243616.0004 | 2660840.3715 | 1243611.5967 | 2660837.3091 | 1243605.1164 | 2660833.5944 | 1243599.5857 | 2660833.8358 | 1243596.6862 | 2660834.1487 | 1243594.3281
218 | 2660837.1122 | 1243571.9919 | 2660836.4812 | 1243576.7476
219 | 2660835.3559 | 1243630.9393 | 2660838.4236 | 1243621.9248
220 | 2660835.3559 | 1243630.9393 | 2660834.0722 | 1243634.7115
221 | 2660829.9513 | 1243648.9931 | 2660830.9717 | 1243643.8223 | 2660834.0722 | 1243634.7115
222 | 2660829.9513 | 1243648.9931 | 2660836.0081 | 1243650.3326
223 | 2661186.0575 | 1243636.3595 | 2661184.7899 | 1243634.6992
224 | 2661175.0955 | 1243622.0013 | 2661184.7899 | 1243634.6992
225 | 2661186.0575 | 1243636.3595 | 2661201.2871 | 1243656.3074
226 | 2661172.5289 | 1243618.6395 | 2661175.0955 | 1243622.0013
227 | 2661201.5601 | 1243656.6651 | 2661201.2871 | 1243656.3074
228 | 2661172.5289 | 1243618.6395 | 2661169.4214 | 1243614.5693 | 2661165.9073 | 1243608.6914
229 | 2661158.8201 | 1243596.3076 | 2661161.1745 | 1243600.7749 | 2661165.9073 | 1243608.6914
230 | 2661158.2416 | 1243595.2099 | 2661158.8201 | 1243596.3076
231 | 2661158.2416 | 1243595.2099 | 2661153.4504 | 1243586.1187 | 2661148.9527 | 1243575.9303
232 | 2660875.7001 | 1243819.3655 | 2660872.8205 | 1243812.6557
233 | 2660875.7001 | 1243819.3655 | 2660876.7848 | 1243821.8931
234 | 2660880.6926 | 1243830.999 | 2660876.7848 | 1243821.8931
235 | 2660881.2425 | 1243832.2803 | 2660880.6926 | 1243830.999
236 | 2660881.2425 | 1243832.2803 | 2660884.7855 | 1243840.536
237 | 2661104.0159 | 1243665.7388 | 2661104.0212 | 1243665.7464
238 | 2661099.2435 | 1243658.8828 | 2661104.0159 | 1243665.7388
239 | 2661099.2435 | 1243658.8828 | 2661096.2621 | 1243654.5998
240 | 2661096.2621 | 1243654.5998 | 2661090.7751 | 1243646.7172
241 | 2660855.2012 | 1243542.4172 | 2660851.6374 | 1243547.8528
242 | 2660891.2286 | 1243487.9518 | 2660886.847 | 1243494.532
243 | 2660845.5051 | 1243681.4079 | 2660843.1144 | 1243691.9684 | 2660843.0222 | 1243692.5305
244 | 2660853.929 | 1243655.1764 | 2660848.456 | 1243653.0855 | 2660836.0081 | 1243650.3326
245 | 2660853.929 | 1243655.1764 | 2660845.5051 | 1243681.4079
246 | 2660845.5051 | 1243681.4079 | 2660855.7356 | 1243687.0421
247 | 2660855.7356 | 1243687.0421 | 2660864.8344 | 1243692.0529
248 | 2660892.2405 | 1243486.4323 | 2660891.2286 | 1243487.9518
249 | 2660895.8193 | 1243866.2467 | 2660898.96 | 1243873.5651
250 | 2660891.9495 | 1243857.2294 | 2660895.8193 | 1243866.2467
251 | 2660891.9495 | 1243857.2294 | 2660890.9502 | 1243854.9008
252 | 2660889.1416 | 1243850.6865 | 2660890.9502 | 1243854.9008
253 | 2660889.1416 | 1243850.6865 | 2660884.7855 | 1243840.536
254 | 2661243.2504 | 1243620.4479 | 2661248.5422 | 1243627.9238
255 | 2661243.2504 | 1243620.4479 | 2661227.3248 | 1243597.9494
256 | 2661209.4746 | 1243572.7317 | 2661227.3248 | 1243597.9494
257 | 2661193.1422 | 1243549.6585 | 2661209.4746 | 1243572.7317
258 | 2660873.1933 | 1243696.6564 | 2660864.8344 | 1243692.0529
259 | 2661090.7573 | 1243646.6916 | 2661083.648 | 1243636.4786
260 | 2661082.9491 | 1243635.4745 | 2661083.648 | 1243636.4786
261 | 2661090.7573 | 1243646.6916 | 2661090.7751 | 1243646.7172
262 | 2661082.9491 | 1243635.4745 | 2661077.4348 | 1243627.5528
263 | 2661077.3952 | 1243627.496 | 2661077.4348 | 1243627.5528
264 | 2661069.3276 | 1243615.9062 | 2661077.3952 | 1243627.496
265 | 2660870.213 | 1243709.9584 | 2660867.3719 | 1243713.5873 | 2660864.7225 | 1243719.1528 | 2660864.7225 | 1243719.1528
266 | 2660865.1886 | 1243723.7567 | 2660864.7225 | 1243719.1528
267 | 2660870.213 | 1243709.9584 | 2660872.3615 | 1243702.1719
268 | 2660865.4087 | 1243725.9312 | 2660865.1886 | 1243723.7567
269 | 2660873.1933 | 1243696.6564 | 2660873.7924 | 1243696.9863 | 2660872.3615 | 1243702.1719
270 | 2661148.4183 | 1243574.7198 | 2661148.9527 | 1243575.9303
271 | 2661143.4211 | 1243563.3999 | 2661148.4183 | 1243574.7198
272 | 2661100.8896 | 1243587.1932 | 2661100.2334 | 1243590.3462
273 | 2661100.1951 | 1243602.5033 | 2661098.0311 | 1243598.3897 | 2661099.729 | 1243592.77 | 2661100.2334 | 1243590.3462
274 | 2661098.9454 | 1243568.6292 | 2661101.0012 | 1243586.6567 | 2661100.8896 | 1243587.1932
275 | 2661110.6716 | 1243616.1152 | 2661107.51 | 1243614.387 | 2661101.048 | 1243604.1247 | 2661100.1951 | 1243602.5033
276 | 2661110.6716 | 1243616.1152 | 2661114.4183 | 1243618.1632
277 | 2661114.4183 | 1243618.1632 | 2661116.01 | 1243619.0333 | 2661119.48 | 1243624.3619
278 | 2661125.604 | 1243633.8732 | 2661124.2908 | 1243631.7494 | 2661119.48 | 1243624.3619
279 | 2661125.604 | 1243633.8732 | 2661133.3898 | 1243646.4643 | 2661142.8533 | 1243658.5222
280 | 2661012.5354 | 1243531.1216 | 2660999.7123 | 1243548.3864
281 | 2661023.9183 | 1243598.7434 | 2661035.1944 | 1243594.0959 | 2661045.1719 | 1243591.0409
282 | 2661021.0026 | 1243519.7216 | 2661012.5354 | 1243531.1216
283 | 2661053.5504 | 1243586.9353 | 2661045.1719 | 1243591.0409
284 | 2661021.0026 | 1243519.7216 | 2661024.9624 | 1243513.2814
285 | 2660941.7141 | 1243909.1914 | 2660940.2168 | 1243905.3746
286 | 2660933.7927 | 1243888.9994 | 2660940.2168 | 1243905.3746
287 | 2660912.8988 | 1243892.4539 | 2660914.6907 | 1243902.4693
288 | 2660857.7397 | 1244062.828 | 2660857.5248 | 1244057.5696
289 | 2660842.4198 | 1244023.5881 | 2660837.9318 | 1244016.9847
290 | 2660846.1658 | 1244028.8513 | 2660844.1085 | 1244026.0728 | 2660842.4198 | 1244023.5881
291 | 2660846.1658 | 1244028.8513 | 2660854.0294 | 1244039.5059 | 2660855.0211 | 1244042.9362
292 | 2660846.1658 | 1244028.8513 | 2660809.7837 | 1244035.6386 | 2660807.1715 | 1244035.701
293 | 2660855.0211 | 1244042.9362 | 2660855.3232 | 1244043.9809
294 | 2660791.5436 | 1244036.0743 | 2660807.1715 | 1244035.701
295 | 2660857.5248 | 1244057.5696 | 2660857.2406 | 1244050.613 | 2660855.3232 | 1244043.9809
296 | 2660788.8237 | 1244015.0081 | 2660789.7372 | 1244019.8781 | 2660791.5436 | 1244036.0743 | 2660791.5436 | 1244036.0743
297 | 2660783.6781 | 1243999.2542 | 2660786.8494 | 1244004.4825 | 2660788.8237 | 1244015.0081

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2660663.328 | 1243629.22
1 | 2660666.5355 | 1243645.5739
2 | 2660677.2441 | 1243644.9052
3 | 2660683.0406 | 1243644.1862
4 | 2660682.9318 | 1243678.0093
5 | 2660683.0275 | 1243640.413
6 | 2660825.1959 | 1243884.0972
7 | 2660827.0402 | 1244000.9592
8 | 2660837.2184 | 1244015.935
9 | 2660756.4364 | 1243954.3427
10 | 2660769.6191 | 1243976.076
11 | 2660744.7977 | 1244077.9875
12 | 2660751.9793 | 1244096.0546
13 | 2660813.9383 | 1243407.4034
14 | 2660852.564 | 1243902.4196
15 | 2660897.0785 | 1243958.9591
16 | 2660795.303 | 1243890.4803
17 | 2660915.3033 | 1243936.4864
18 | 2660829.0905 | 1243390.8118
19 | 2660854.1815 | 1243363.241
20 | 2660904.8708 | 1243307.5421
21 | 2661156.4418 | 1243731.521
22 | 2661144.4092 | 1243740.9031
23 | 2661161.2353 | 1243727.7845
24 | 2661143.6206 | 1243741.5183
25 | 2661183.3109 | 1243712.9239
26 | 2661123.2964 | 1243757.7279
27 | 2661223.7529 | 1243685.7334
28 | 2661174.9829 | 1243701.5294
29 | 2661106.1296 | 1243774.8043
30 | 2661254.3771 | 1243658.6206
31 | 2661213.9538 | 1243672.8985
32 | 2661172.475 | 1243698.098
33 | 2661096.4639 | 1243765.9154
34 | 2661091.7855 | 1243791.5382
35 | 2661264.1477 | 1243649.9703
36 | 2661213.5315 | 1243672.3454
37 | 2661166.7858 | 1243690.3372
38 | 2661081.8095 | 1243752.4385
39 | 2661077.3906 | 1243808.3314
40 | 2661081.9364 | 1243744.1122
41 | 2661063.9378 | 1243794.7022
42 | 2661068.2123 | 1243819.8437
43 | 2661082.4546 | 1243854.3626
44 | 2661068.5862 | 1243851.9532
45 | 2661094.7903 | 1243856.5159
46 | 2661047.9365 | 1243845.2758
47 | 2661104.4019 | 1243858.2521
48 | 2661056.0259 | 1243835.1292
49 | 2661035.4239 | 1243859.1932
50 | 2661129.0904 | 1243862.7117
51 | 2661033.5252 | 1243861.3607
52 | 2661149.4199 | 1243866.7973
53 | 2661126.2438 | 1243878.8553
54 | 2661057.7593 | 1243900.933
55 | 2661011.6139 | 1243883.4263
56 | 2661194.2125 | 1243876.6812
57 | 2661121.1763 | 1243907.5942
58 | 2661179.2645 | 1243896.8502
59 | 2661126.8102 | 1243913.8776
60 | 2661107.6058 | 1243914.9831
61 | 2661045.5236 | 1244069.4482
62 | 2661042.3015 | 1244059.2304
63 | 2661100.679 | 1244017.8027
64 | 2661034.9775 | 1244072.7531
65 | 2661106.3587 | 1244011.5236
66 | 2661098.0747 | 1244012.1767
67 | 2661165.223 | 1243911.1299
68 | 2661135.4245 | 1243923.4851
69 | 2661098.7841 | 1243919.7863
70 | 2660838.9156 | 1243760.6371
71 | 2660837.946 | 1243737.506
72 | 2660839.2724 | 1243769.2306
73 | 2660837.7217 | 1243732.1627
74 | 2660839.8148 | 1243782.296
75 | 2660838.0988 | 1243725.5149
76 | 2660843.1189 | 1243782.1631
77 | 2660840.4706 | 1243802.5428
78 | 2660838.3767 | 1243720.6171
79 | 2660843.2411 | 1243800.3114
80 | 2660855.6949 | 1243783.9371
81 | 2660843.401 | 1243832.1718
82 | 2660841.461 | 1243702.0433
83 | 2660843.8748 | 1243809.9169
84 | 2660860.415 | 1243787.8894
85 | 2660849.3672 | 1243860.5659
86 | 2660961.6318 | 1243449.9795
87 | 2660901.3435 | 1243563.4113
88 | 2660890.8416 | 1243535.4693
89 | 2660885.429 | 1243587.2413
90 | 2660883.0558 | 1243528.2833
91 | 2660878.9449 | 1243599.0121
92 | 2660870.5551 | 1243518.9987
93 | 2660874.6693 | 1243607.1464
94 | 2660878.5218 | 1243507.0346
95 | 2660864.9095 | 1243527.6096
96 | 2660871.339 | 1243613.4821
97 | 2661003.9858 | 1243890.488
98 | 2660996.7349 | 1243877.038
99 | 2660990.8705 | 1243899.3814
100 | 2660987.2229 | 1243854.9941
101 | 2660982.7555 | 1243904.2982
102 | 2660984.4756 | 1243848.4851
103 | 2660973.4096 | 1243909.0777
104 | 2660971.706 | 1243818.2301
105 | 2660966.4034 | 1243912.6608
106 | 2661038.4263 | 1243783.3178
107 | 2661027.9719 | 1243766.413
108 | 2661101.26 | 1243729.5046
109 | 2661074.7899 | 1243732.4476
110 | 2661018.1846 | 1243752.0282
111 | 2661041.0706 | 1243680.4573
112 | 2661025.7734 | 1243658.5522
113 | 2661041.5165 | 1243681.0959
114 | 2661057.3653 | 1243703.7246
115 | 2661061.7692 | 1243709.9481
116 | 2661052.5664 | 1243717.9122
117 | 2661041.6343 | 1243727.3728
118 | 2661037.4644 | 1244043.8912
119 | 2660924.4475 | 1244004.1931
120 | 2660922.2668 | 1243989.8943
121 | 2660952.2614 | 1243998.9157
122 | 2660907.7791 | 1244000.2304
123 | 2660921.2918 | 1244071.5733
124 | 2660919.5363 | 1244058.5803
125 | 2660899.7558 | 1244080.9475
126 | 2660936.7454 | 1244081.2162
127 | 2660895.3573 | 1244095.3811
128 | 2660900.7322 | 1244077.1216
129 | 2660871.2772 | 1244075.446
130 | 2660903.354 | 1244068.234
131 | 2660958.2809 | 1244092.3349
132 | 2660938.3991 | 1244059.9195
133 | 2660854.3074 | 1243876.1537
134 | 2660919.7343 | 1243956.6749
135 | 2660930.9226 | 1243928.5635
136 | 2660912.8462 | 1243931.4244
137 | 2660909.1743 | 1244021.6324
138 | 2660877.3901 | 1243994.4591
139 | 2660964.2492 | 1244095.6085
140 | 2660992.113 | 1244091.7031
141 | 2661001.6329 | 1244043.4423
142 | 2661017.8514 | 1244079.7552
143 | 2661123.1596 | 1244004.2744
144 | 2661097.162 | 1243990.7692
145 | 2661092.6751 | 1243981.5082
146 | 2661092.6822 | 1243981.5229
147 | 2661086.8111 | 1243969.4048
148 | 2661088.0478 | 1243925.6321
149 | 2661003.4123 | 1243733.6558
150 | 2660992.5136 | 1243720.3001
151 | 2660987.207 | 1243713.896
152 | 2660981.1432 | 1243706.578
153 | 2660958.9822 | 1243779.1366
154 | 2660960.6297 | 1243727.695
155 | 2660959.3926 | 1243786.5035
156 | 2660972.0271 | 1243676.3444
157 | 2660970.4526 | 1243815.2603
158 | 2660950.5856 | 1243786.7355
159 | 2660979.473 | 1243661.4962
160 | 2660936.6202 | 1243780.4845
161 | 2660989.2564 | 1243648.0326
162 | 2660920.9752 | 1243774.9568
163 | 2661000.9947 | 1243625.2693
164 | 2660920.5711 | 1243780.0089
165 | 2660929.5785 | 1243703.9764
166 | 2660962.2288 | 1243995.8642
167 | 2660858.3218 | 1244077.0755
168 | 2660904.5937 | 1244037.7013
169 | 2660921.5366 | 1243915.7378
170 | 2660946.7911 | 1243922.1332
171 | 2660835.591 | 1244085.804
172 | 2660846.1013 | 1244081.7681
173 | 2660906.1053 | 1244031.5012
174 | 2660873.9446 | 1243993.3971
175 | 2660784.4949 | 1243894.2722
176 | 2660934.4024 | 1243833.9083
177 | 2660934.2408 | 1243833.456
178 | 2660932.3862 | 1243828.2639
179 | 2660926.4541 | 1243811.6566
180 | 2660923.5143 | 1243803.4266
181 | 2661126.239 | 1243698.5046
182 | 2661113.2095 | 1243678.9461
183 | 2661109.6275 | 1243673.8002
184 | 2660977.6197 | 1243588.1557
185 | 2660985.217 | 1243571.8226
186 | 2661005.3885 | 1243600.5161
187 | 2661034.8277 | 1244035.5297
188 | 2660992.3559 | 1244013.2472
189 | 2661008.6642 | 1244008.3443
190 | 2661017.0362 | 1244005.4523
191 | 2661024.527 | 1244002.8647
192 | 2661034.8209 | 1243999.5558
193 | 2661031.8106 | 1244025.962
194 | 2661044.6074 | 1243996.4101
195 | 2660948.5917 | 1244026.1924
196 | 2660969.5171 | 1244019.0882
197 | 2661059.9215 | 1243991.4876
198 | 2660834.4174 | 1243592.3029
199 | 2660835.3458 | 1243585.3054
200 | 2660834.1487 | 1243594.3281
201 | 2660836.4812 | 1243576.7476
202 | 2660838.4236 | 1243621.9248
203 | 2660837.1122 | 1243571.9919
204 | 2660835.3559 | 1243630.9393
205 | 2660834.0722 | 1243634.7115
206 | 2660829.9513 | 1243648.9931
207 | 2661184.7899 | 1243634.6992
208 | 2661186.0575 | 1243636.3595
209 | 2661175.0955 | 1243622.0013
210 | 2661201.2871 | 1243656.3074
211 | 2661172.5289 | 1243618.6395
212 | 2661201.5601 | 1243656.6651
213 | 2661165.9073 | 1243608.6914
214 | 2661158.8201 | 1243596.3076
215 | 2661158.2416 | 1243595.2099
216 | 2660872.8205 | 1243812.6557
217 | 2660875.7001 | 1243819.3655
218 | 2660876.7848 | 1243821.8931
219 | 2660880.6926 | 1243830.999
220 | 2660881.2425 | 1243832.2803
221 | 2661104.0212 | 1243665.7464
222 | 2661104.0159 | 1243665.7388
223 | 2661099.2435 | 1243658.8828
224 | 2661096.2621 | 1243654.5998
225 | 2660851.6374 | 1243547.8528
226 | 2660855.2012 | 1243542.4172
227 | 2660886.847 | 1243494.532
228 | 2660843.0222 | 1243692.5305
229 | 2660836.0081 | 1243650.3326
230 | 2660853.929 | 1243655.1764
231 | 2660845.5051 | 1243681.4079
232 | 2660855.7356 | 1243687.0421
233 | 2660885.8717 | 1243622.3637
234 | 2660891.2286 | 1243487.9518
235 | 2660898.96 | 1243873.5651
236 | 2660895.8193 | 1243866.2467
237 | 2660891.9495 | 1243857.2294
238 | 2660890.9502 | 1243854.9008
239 | 2660889.1416 | 1243850.6865
240 | 2660884.7855 | 1243840.536
241 | 2661248.5422 | 1243627.9238
242 | 2661243.2504 | 1243620.4479
243 | 2661227.3248 | 1243597.9494
244 | 2661209.4746 | 1243572.7317
245 | 2660864.8344 | 1243692.0529
246 | 2661083.648 | 1243636.4786
247 | 2661090.7573 | 1243646.6916
248 | 2661082.9491 | 1243635.4745
249 | 2661090.7751 | 1243646.7172
250 | 2661077.4348 | 1243627.5528
251 | 2661077.3952 | 1243627.496
252 | 2661069.3276 | 1243615.9062
253 | 2660892.2405 | 1243486.4323
254 | 2660864.7225 | 1243719.1528
255 | 2660870.213 | 1243709.9584
256 | 2660865.1886 | 1243723.7567
257 | 2660872.3615 | 1243702.1719
258 | 2660865.4087 | 1243725.9312
259 | 2660873.1933 | 1243696.6564
260 | 2661148.4183 | 1243574.7198
261 | 2661148.9527 | 1243575.9303
262 | 2661143.4211 | 1243563.3999
263 | 2661193.1422 | 1243549.6585
264 | 2661100.2334 | 1243590.3462
265 | 2661100.8896 | 1243587.1932
266 | 2661100.1951 | 1243602.5033
267 | 2661098.9454 | 1243568.6292
268 | 2661110.6716 | 1243616.1152
269 | 2661114.4183 | 1243618.1632
270 | 2661119.48 | 1243624.3619
271 | 2661125.604 | 1243633.8732
272 | 2660968.6325 | 1243563.0057
273 | 2660999.7123 | 1243548.3864
274 | 2661023.9183 | 1243598.7434
275 | 2661012.5354 | 1243531.1216
276 | 2661045.1719 | 1243591.0409
277 | 2661021.0026 | 1243519.7216
278 | 2661024.9624 | 1243513.2814
279 | 2661053.5504 | 1243586.9353
280 | 2661142.8533 | 1243658.5222
281 | 2660941.7141 | 1243909.1914
282 | 2660940.2168 | 1243905.3746
283 | 2660933.7927 | 1243888.9994
284 | 2660914.6907 | 1243902.4693
285 | 2660912.8988 | 1243892.4539
286 | 2660857.7397 | 1244062.828
287 | 2660850.92 | 1244079.9177
288 | 2660842.4198 | 1244023.5881
289 | 2660837.9318 | 1244016.9847
290 | 2660846.1658 | 1244028.8513
291 | 2660855.0211 | 1244042.9362
292 | 2660807.1715 | 1244035.701
293 | 2660855.3232 | 1244043.9809
294 | 2660791.5436 | 1244036.0743
295 | 2660857.5248 | 1244057.5696
296 | 2660788.8237 | 1244015.0081
297 | 2660783.6781 | 1243999.2542
298 | 2660868.2372 | 1243991.6378
299 | 2660959.3926 | 1243786.5035

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1