## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4083-5_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4083-5_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4083-5_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4083-5_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4083-5_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4083-5_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4083-5_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4083-5_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4083-5_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4083-5_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4083-5_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4083-5_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4083-5_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4083-5_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4083-5_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4083-5_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4083-5_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4083-5_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4083-5_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4083-5_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4083-5_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4083-5_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4083-5_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4083-5_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4083-5_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4083-5_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4083-5_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4083-5_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4083-5_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4083-5_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4083-5_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4083-5_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4083-5_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4083-5_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4083-5_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4083-5_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4083-5_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4083-5_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4083-5_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4083-5_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4083-5_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4083-5_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4083-5_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4083-5_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4083-5_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4083-5_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4083-5_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4083-5_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4083-5_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4083-5_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4083-5_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4083-5_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4083-5_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4083-5_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4083-5_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4083-5_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4083-5_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4083-5_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4083-5_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4083-5_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4083-5_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4083-5_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4083-5_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4083-5_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4083-5_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4083-5_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4083-5_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4083-5_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4083-5_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4083-5_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4083-5_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4083-5_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4083-5_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4083-5_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4083-5_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4083-5_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4083-5_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4083-5_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4083-5_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4083-5_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4083-5_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4083-5_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4083-5_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4083-5_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4083-5_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4083-5_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4083-5_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4083-5_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4083-5_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4083-5_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4083-5_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4083-5_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4083-5_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4083-5_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4083-5_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4083-5_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4083-5_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4083-5_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4083-5_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4083-5_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4083-5_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4083-5_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4083-5_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4083-5_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4083-5_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4083-5_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4083-5_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4083-5_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4083-5_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4083-5_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4083-5_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4083-5_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4083-5_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4083-5_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4083-5_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4083-5_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4083-5_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4083-5_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4083-5_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4083-5_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4083-5_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4083-5_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4083-5_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4083-5_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4083-5_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4083-5_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4083-5_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4083-5_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4083-5_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4083-5_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4083-5_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4083-5_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4083-5_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4083-5_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4083-5_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4083-5_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4083-5_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4083-5_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_4083-5_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_4083-5_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_4083-5_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_4083-5_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_4083-5_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_426_1_node_166 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4083-5_0_3_load_0 | 0 | 0.0060589 | 0.0015185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4083-5_0_3_load_4 | 4 | 0.0018028 | 0.00045182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4083-5_0_3_load_6 | 5 | 0.0018432 | 0.00046194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4083-5_0_3_load_14 | 6 | 0.0015956 | 0.00039989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4083-5_0_3_load_5 | 7 | 0.0089885 | 0.0022527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4083-5_0_3_load_66 | 10 | 0.0091213 | 0.002286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4083-5_0_3_load_9 | 11 | 0.0012089 | 0.00030298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4083-5_0_3_load_44 | 12 | 0.0017249 | 0.0004323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4083-5_0_3_load_45 | 13 | 0.0022445 | 0.00056252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4083-5_0_3_load_10 | 14 | 0.00075477 | 0.00018916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4083-5_0_3_load_13 | 16 | 0.0037222 | 0.00093286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4083-5_0_3_load_95 | 17 | 0.0010511 | 0.00026343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4083-5_0_3_load_96 | 18 | 0.0043729 | 0.001096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4083-5_0_3_load_15 | 19 | 0.0024668 | 0.00061823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4083-5_0_3_load_16 | 20 | 0.0021957 | 0.0005503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4083-5_0_3_load_21 | 22 | 0.0048149 | 0.0012067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4083-5_0_3_load_17 | 23 | 0.0039331 | 0.00098574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4083-5_0_3_load_18 | 24 | 0.0026463 | 0.00066322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4083-5_0_3_load_20 | 25 | 0.0028359 | 0.00071075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4083-5_0_3_load_22 | 26 | 0.0014373 | 0.00036022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4083-5_0_3_load_23 | 27 | 0.0027048 | 0.0006779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4083-5_0_3_load_67 | 28 | 0.0016347 | 0.0004097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4083-5_0_3_load_68 | 29 | 0.0021956 | 0.00055026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4083-5_0_3_load_110 | 30 | 0.0017047 | 0.00042723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4083-5_0_3_load_24 | 31 | 0.037892 | 0.0094966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4083-5_0_3_load_25 | 32 | 0.018719 | 0.0046914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4083-5_0_3_load_26 | 33 | 0.0048989 | 0.0012278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4083-5_0_3_load_42 | 37 | 0.00098095 | 0.00024585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4083-5_0_3_load_55 | 38 | 0.00038203 | 9.5745e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4083-5_0_3_load_30 | 41 | 0.002215 | 0.00055513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4083-5_0_3_load_32 | 43 | 0.0049567 | 0.0012423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4083-5_0_3_load_34 | 45 | 0.003808 | 0.00095437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4083-5_0_3_load_35 | 46 | 0.005031 | 0.0012609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4083-5_0_3_load_36 | 47 | 0.0033992 | 0.00085193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4083-5_0_3_load_133 | 49 | 0.0049288 | 0.0012353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4083-5_0_3_load_118 | 51 | 0.0018623 | 0.00046673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4083-5_0_3_load_109 | 52 | 0.0017722 | 0.00044415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4083-5_0_3_load_142 | 53 | 0.010282 | 0.0025769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4083-5_0_3_load_56 | 54 | 0.0059756 | 0.0014976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4083-5_0_3_load_127 | 56 | 0.0016257 | 0.00040744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4083-5_0_3_load_108 | 57 | 0.0015717 | 0.0003939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4083-5_0_3_load_38 | 58 | 0.0020306 | 0.00050893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4083-5_0_3_load_97 | 60 | 0.01502 | 0.0037645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4083-5_0_3_load_41 | 61 | 0.00029602 | 7.419e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4083-5_0_3_load_46 | 62 | 0.0019681 | 0.00049324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4083-5_0_3_load_62 | 63 | 0.0022445 | 0.00056252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4083-5_0_3_load_60 | 64 | 0.0019681 | 0.00049325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4083-5_0_3_load_47 | 65 | 0.0029966 | 0.00075102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4083-5_0_3_load_48 | 66 | 0.0010014 | 0.00025099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4083-5_0_3_load_49 | 67 | 0.00069556 | 0.00017432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4083-5_0_3_load_50 | 68 | 0.0033242 | 0.00083312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4083-5_0_3_load_64 | 71 | 0.0038689 | 0.00096963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4083-5_0_3_load_57 | 72 | 0.0019684 | 0.00049333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4083-5_0_3_load_58 | 73 | 0.0022444 | 0.0005625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4083-5_0_3_load_59 | 74 | 0.0028252 | 0.00070805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4083-5_0_3_load_61 | 75 | 0.0026736 | 0.00067006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4083-5_0_3_load_76 | 77 | 0.0029475 | 0.0007387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4083-5_0_3_load_126 | 78 | 0.0024999 | 0.00062653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4083-5_0_3_load_74 | 79 | 0.002488 | 0.00062355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4083-5_0_3_load_82 | 80 | 0.0017041 | 0.00042708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4083-5_0_3_load_70 | 81 | 0.0027072 | 0.00067848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4083-5_0_3_load_71 | 82 | 0.0024035 | 0.00060237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4083-5_0_3_load_72 | 83 | 0.0027141 | 0.00068023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4083-5_0_3_load_73 | 84 | 0.0030871 | 0.0007737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4083-5_0_3_load_119 | 86 | 0.0025358 | 0.00063553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4083-5_0_3_load_120 | 87 | 0.002758 | 0.00069121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4083-5_0_3_load_77 | 88 | 0.0019769 | 0.00049546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4083-5_0_3_load_106 | 89 | 0.002667 | 0.00066841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4083-5_0_3_load_115 | 90 | 0.0032364 | 0.00081112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4083-5_0_3_load_121 | 91 | 0.0029954 | 0.00075071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4083-5_0_3_load_107 | 92 | 0.0018951 | 0.00047496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4083-5_0_3_load_78 | 93 | 0.0026748 | 0.00067036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4083-5_0_3_load_80 | 95 | 0.0027668 | 0.00069342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4083-5_0_3_load_81 | 96 | 0.0017063 | 0.00042763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4083-5_0_3_load_130 | 98 | 0.0014276 | 0.00035778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4083-5_0_3_load_84 | 100 | 0.0012116 | 0.00030366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4083-5_0_3_load_85 | 101 | 0.0014368 | 0.00036009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4083-5_0_3_load_87 | 103 | 0.00156 | 0.00039097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4083-5_0_3_load_88 | 104 | 0.0026866 | 0.00067334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4083-5_0_3_load_89 | 105 | 0.0018876 | 0.00047307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4083-5_0_3_load_90 | 106 | 0.0014865 | 0.00037256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4083-5_0_3_load_91 | 107 | 0.0015565 | 0.00039011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4083-5_0_3_load_92 | 108 | 0.0018865 | 0.00047281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4083-5_0_3_load_116 | 109 | 0.0015001 | 0.00037595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4083-5_0_3_load_122 | 110 | 0.002079 | 0.00052104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4083-5_0_3_load_129 | 111 | 0.0014933 | 0.00037425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4083-5_0_3_load_117 | 112 | 0.0017097 | 0.00042849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4083-5_0_3_load_128 | 114 | 0.0017337 | 0.00043452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4083-5_0_3_load_93 | 115 | 0.016919 | 0.0042403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4083-5_0_3_load_138 | 118 | 0.0048096 | 0.0012054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4083-5_0_3_load_99 | 119 | 0.0025145 | 0.0006302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4083-5_0_3_load_100 | 120 | 0.0025764 | 0.00064571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4083-5_0_3_load_101 | 121 | 0.0023036 | 0.00057733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4083-5_0_3_load_102 | 122 | 0.0022103 | 0.00055396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4083-5_0_3_load_103 | 123 | 0.0034635 | 0.00086804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4083-5_0_3_load_104 | 124 | 0.0023261 | 0.00058296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4083-5_0_3_load_105 | 125 | 0.0020487 | 0.00051346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4083-5_0_3_load_111 | 126 | 0.0024615 | 0.00061692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4083-5_0_3_load_112 | 127 | 0.0021563 | 0.00054043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4083-5_0_3_load_113 | 128 | 0.0023219 | 0.00058191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4083-5_0_3_load_114 | 129 | 0.0023907 | 0.00059917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4083-5_0_3_load_124 | 130 | 0.0017051 | 0.00042733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4083-5_0_3_load_125 | 131 | 0.001643 | 0.00041178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4083-5_0_3_load_132 | 132 | 0.004549 | 0.0011401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4083-5_0_3_load_134 | 133 | 0.0016984 | 0.00042567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4083-5_0_3_load_145 | 136 | 0.0062145 | 0.0015575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4083-5_0_3_load_143 | 137 | 0.004784 | 0.001199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_4083-5_0_3_load_136 | 138 | 0.0046114 | 0.0011557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_4083-5_0_3_load_137 | 139 | 0.0018876 | 0.00047307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_4083-5_0_3_load_139 | 140 | 0.0018875 | 0.00047305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_4083-5_0_3_load_141 | 141 | 0.0020517 | 0.0005142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_4083-5_0_3_load_147 | 142 | 0.0020726 | 0.00051943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 43 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4083-5_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.033912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4083-5_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.069426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4083-5_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.005813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4083-5_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.050204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4083-5_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.02776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4083-5_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0078914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4083-5_0_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0049326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4083-5_0_3_line_7 |  | 7 | 8 | 0.022962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4083-5_0_3_line_8 |  | 8 | 9 | 0.019507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4083-5_0_3_line_9 |  | 8 | 10 | 0.049203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4083-5_0_3_line_10 |  | 9 | 11 | 0.019879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4083-5_0_3_line_11 |  | 11 | 12 | 0.00070851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4083-5_0_3_line_12 |  | 12 | 13 | 0.017414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4083-5_0_3_line_13 |  | 13 | 62 | 0.006757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4083-5_0_3_line_14 |  | 14 | 15 | 0.083511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4083-5_0_3_line_15 |  | 15 | 16 | 0.060826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4083-5_0_3_line_16 |  | 16 | 17 | 0.027201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4083-5_0_3_line_17 |  | 17 | 18 | 0.030456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4083-5_0_3_line_18 |  | 18 | 36 | 0.032079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4083-5_0_3_line_19 |  | 19 | 20 | 0.017061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4083-5_0_3_line_20 |  | 20 | 21 | 0.037811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4083-5_0_3_line_21 |  | 21 | 22 | 0.019405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4083-5_0_3_line_22 |  | 21 | 23 | 0.013633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4083-5_0_3_line_23 |  | 22 | 27 | 0.011886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4083-5_0_3_line_24 |  | 23 | 24 | 0.023824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4083-5_0_3_line_25 |  | 24 | 25 | 0.0072668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4083-5_0_3_line_26 |  | 25 | 26 | 0.018896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4083-5_0_3_line_27 |  | 26 | 28 | 0.0073208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4083-5_0_3_line_28 |  | 27 | 29 | 0.026381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4083-5_0_3_line_29 |  | 28 | 30 | 0.0092069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4083-5_0_3_line_30 |  | 30 | 80 | 0.011271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4083-5_0_3_line_31 |  | 31 | 32 | 0.023412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4083-5_0_3_line_32 |  | 31 | 33 | 0.071584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4083-5_0_3_line_33 |  | 33 | 34 | 0.022102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4083-5_0_3_line_34 |  | 34 | 35 | 0.049087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4083-5_0_3_line_35 |  | 34 | 36 | 0.031368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4083-5_0_3_line_36 |  | 35 | 37 | 0.054739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4083-5_0_3_line_37 |  | 36 | 38 | 0.012526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4083-5_0_3_line_38 |  | 37 | 39 | 0.028105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4083-5_0_3_line_39 |  | 38 | 40 | 0.031292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4083-5_0_3_line_40 |  | 39 | 58 | 0.028682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4083-5_0_3_line_41 |  | 40 | 69 | 0.016341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4083-5_0_3_line_42 |  | 40 | 68 | 0.0030551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4083-5_0_3_line_43 |  | 41 | 42 | 0.052937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_4083-5_0_3_line_44 |  | 41 | 43 | 0.01286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_4083-5_0_3_line_45 |  | 42 | 44 | 0.006637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_4083-5_0_3_line_46 |  | 42 | 45 | 0.024991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_4083-5_0_3_line_47 |  | 44 | 46 | 0.021886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4083-5_0_3_line_48 |  | 44 | 47 | 0.022711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_4083-5_0_3_line_49 |  | 45 | 48 | 0.016642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_4083-5_0_3_line_50 |  | 46 | 49 | 0.0077093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4083-5_0_3_line_51 |  | 47 | 50 | 0.024002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_4083-5_0_3_line_52 |  | 48 | 51 | 0.01196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_4083-5_0_3_line_53 |  | 48 | 52 | 0.034359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4083-5_0_3_line_54 |  | 49 | 53 | 0.029093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4083-5_0_3_line_55 |  | 50 | 54 | 0.019931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4083-5_0_3_line_56 |  | 50 | 55 | 0.028807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_4083-5_0_3_line_57 |  | 51 | 56 | 0.0059014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_4083-5_0_3_line_58 |  | 52 | 57 | 5.3533e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4083-5_0_3_line_59 |  | 53 | 117 | 0.016231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4083-5_0_3_line_60 |  | 55 | 67 | 0.039709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4083-5_0_3_line_61 |  | 55 | 66 | 0.023466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4083-5_0_3_line_62 |  | 56 | 114 | 0.019143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_4083-5_0_3_line_63 |  | 57 | 92 | 0.015893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4083-5_0_3_line_64 |  | 58 | 59 | 0.022936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4083-5_0_3_line_65 |  | 58 | 60 | 0.0981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4083-5_0_3_line_66 |  | 59 | 61 | 0.012414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4083-5_0_3_line_67 |  | 62 | 63 | 0.016639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4083-5_0_3_line_68 |  | 63 | 64 | 0.0067546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4083-5_0_3_line_69 |  | 64 | 73 | 0.0065728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4083-5_0_3_line_70 |  | 65 | 66 | 0.030167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4083-5_0_3_line_71 |  | 67 | 68 | 0.027831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4083-5_0_3_line_72 |  | 69 | 70 | 0.025274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4083-5_0_3_line_73 |  | 70 | 71 | 0.028136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4083-5_0_3_line_74 |  | 72 | 73 | 0.0064679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4083-5_0_3_line_75 |  | 72 | 74 | 0.0030711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4083-5_0_3_line_76 |  | 74 | 75 | 0.0069655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4083-5_0_3_line_77 |  | 75 | 76 | 0.015881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4083-5_0_3_line_78 |  | 76 | 77 | 0.0037189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4083-5_0_3_line_79 |  | 76 | 78 | 0.006385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4083-5_0_3_line_80 |  | 77 | 79 | 0.03611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4083-5_0_3_line_81 |  | 79 | 83 | 0.021581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4083-5_0_3_line_82 |  | 80 | 95 | 0.0066231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4083-5_0_3_line_83 |  | 81 | 82 | 0.02281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4083-5_0_3_line_84 |  | 81 | 83 | 0.0064019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4083-5_0_3_line_85 |  | 82 | 84 | 0.00049794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4083-5_0_3_line_86 |  | 84 | 85 | 0.015647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4083-5_0_3_line_87 |  | 85 | 86 | 0.0033456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4083-5_0_3_line_88 |  | 85 | 87 | 0.01669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4083-5_0_3_line_89 |  | 86 | 90 | 0.0078934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_4083-5_0_3_line_90 |  | 87 | 91 | 0.0029954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4083-5_0_3_line_91 |  | 88 | 89 | 0.0012914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4083-5_0_3_line_92 |  | 89 | 92 | 0.0071861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4083-5_0_3_line_93 |  | 90 | 129 | 0.0069794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_4083-5_0_3_line_94 |  | 93 | 94 | 0.015528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4083-5_0_3_line_95 |  | 94 | 95 | 0.010989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4083-5_0_3_line_96 |  | 94 | 96 | 0.032594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4083-5_0_3_line_97 |  | 96 | 97 | 0.034354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4083-5_0_3_line_98 |  | 97 | 98 | 0.0068107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4083-5_0_3_line_99 |  | 98 | 99 | 0.014955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4083-5_0_3_line_100 |  | 99 | 133 | 0.019247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4083-5_0_3_line_101 |  | 99 | 130 | 0.01496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4083-5_0_3_line_102 |  | 100 | 101 | 0.0045444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_4083-5_0_3_line_103 |  | 100 | 102 | 0.020619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_4083-5_0_3_line_104 |  | 101 | 103 | 0.0022819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_4083-5_0_3_line_105 |  | 102 | 104 | 0.014327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4083-5_0_3_line_106 |  | 102 | 105 | 0.0077525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_4083-5_0_3_line_107 |  | 103 | 106 | 0.0042537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_4083-5_0_3_line_108 |  | 104 | 107 | 0.0043202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4083-5_0_3_line_109 |  | 105 | 108 | 0.00058859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_4083-5_0_3_line_110 |  | 106 | 109 | 0.010144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_4083-5_0_3_line_111 |  | 107 | 110 | 0.0074081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4083-5_0_3_line_112 |  | 108 | 111 | 0.024013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_4083-5_0_3_line_113 |  | 109 | 112 | 0.0056832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_4083-5_0_3_line_114 |  | 110 | 113 | 0.018586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4083-5_0_3_line_115 |  | 111 | 114 | 0.00017401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_4083-5_0_3_line_116 |  | 112 | 126 | 0.0011713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_4083-5_0_3_line_117 |  | 113 | 130 | 0.0074965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4083-5_0_3_line_118 |  | 113 | 131 | 0.014155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4083-5_0_3_line_119 |  | 115 | 116 | 0.02887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4083-5_0_3_line_120 |  | 116 | 117 | 0.061534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4083-5_0_3_line_121 |  | 117 | 118 | 0.028384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4083-5_0_3_line_122 |  | 118 | 138 | 0.031191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4083-5_0_3_line_123 |  | 119 | 120 | 0.0019224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_4083-5_0_3_line_124 |  | 119 | 121 | 0.0047557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
125 | LV_4083-5_0_3_line_125 |  | 120 | 122 | 0.0045661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
126 | LV_4083-5_0_3_line_126 |  | 121 | 123 | 0.01359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
127 | LV_4083-5_0_3_line_127 |  | 122 | 124 | 0.0056001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
128 | LV_4083-5_0_3_line_128 |  | 123 | 125 | 0.00089445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
129 | LV_4083-5_0_3_line_129 |  | 124 | 126 | 0.0056625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
130 | LV_4083-5_0_3_line_130 |  | 125 | 127 | 0.0068292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
131 | LV_4083-5_0_3_line_131 |  | 127 | 128 | 0.00017801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
132 | LV_4083-5_0_3_line_132 |  | 128 | 129 | 0.0064303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
133 | LV_4083-5_0_3_line_133 |  | 131 | 132 | 0.0062156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4083-5_0_3_line_134 |  | 132 | 134 | 0.0019928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4083-5_0_3_line_135 |  | 133 | 135 | 0.0081126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_4083-5_0_3_line_136 |  | 134 | 136 | 0.037076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_4083-5_0_3_line_137 |  | 135 | 137 | 0.012837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_4083-5_0_3_line_138 |  | 138 | 139 | 0.029547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_4083-5_0_3_line_139 |  | 139 | 140 | 0.00011551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_4083-5_0_3_line_140 |  | 140 | 141 | 0.0015706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_4083-5_0_3_line_141 |  | 141 | 142 | 0.02046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4083-5_0_3_trafo_32 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 143 | 43 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2668864.6099 | 1244302.1169 | 2668891.0143 | 1244323.3962
1 | 2668914.6979 | 1244254.0426 | 2668864.6099 | 1244302.1169
2 | 2668918.9608 | 1244250.0783 | 2668914.6979 | 1244254.0426
3 | 2668914.6979 | 1244254.0426 | 2668936.0805 | 1244268.0563 | 2668957.7967 | 1244279.6951
4 | 2668918.9608 | 1244250.0783 | 2668930.2283 | 1244249.4531 | 2668938.5055 | 1244246.6696 | 2668939.8426 | 1244245.4176 | 2668944.201 | 1244241.4245
5 | 2668957.7967 | 1244279.6951 | 2668957.838 | 1244279.7172 | 2668964.7527 | 1244283.4219
6 | 2668947.8379 | 1244238.0924 | 2668944.201 | 1244241.4245
7 | 2668952.6434 | 1244218.214 | 2668955.6338 | 1244226.8548 | 2668951.6633 | 1244234.2582 | 2668948.5429 | 1244237.4464 | 2668947.8379 | 1244238.0924
8 | 2668952.6434 | 1244218.214 | 2668967.4302 | 1244205.4436
9 | 2668952.6434 | 1244218.214 | 2668915.2611 | 1244186.222
10 | 2668967.4302 | 1244205.4436 | 2668972.007 | 1244209.5885 | 2668983.9163 | 1244216.3695
11 | 2668984.532 | 1244216.7201 | 2668983.9163 | 1244216.3695
12 | 2668984.532 | 1244216.7201 | 2668989.0115 | 1244219.2707 | 2669000.0102 | 1244224.6858
13 | 2669000.0102 | 1244224.6858 | 2669006.0723 | 1244227.6704
14 | 2669014.0779 | 1243925.1573 | 2668931.3412 | 1243913.8083
15 | 2669014.0779 | 1243925.1573 | 2669004.1811 | 1243948.2249 | 2668990.0262 | 1243981.026
16 | 2668990.0262 | 1243981.026 | 2668979.2488 | 1244006.0004
17 | 2668967.169 | 1244033.9579 | 2668977.7271 | 1244009.5268 | 2668979.2488 | 1244006.0004
18 | 2668954.4433 | 1244063.4048 | 2668967.169 | 1244033.9579
19 | 2669119.0014 | 1244318.6414 | 2669124.623 | 1244314.1816 | 2669134.5083 | 1244314.13
20 | 2669168.7205 | 1244330.2288 | 2669153.6747 | 1244323.0707 | 2669134.5083 | 1244314.13
21 | 2669168.7205 | 1244330.2288 | 2669186.3253 | 1244338.3905
22 | 2669168.7205 | 1244330.2288 | 2669177.4237 | 1244319.735
23 | 2669197.1085 | 1244343.3896 | 2669186.3253 | 1244338.3905
24 | 2669192.6387 | 1244301.4017 | 2669179.3517 | 1244317.4104 | 2669177.4237 | 1244319.735
25 | 2669192.6387 | 1244301.4017 | 2669197.2797 | 1244295.81
26 | 2669209.7621 | 1244281.6296 | 2669201.6258 | 1244290.5736 | 2669197.2797 | 1244295.81
27 | 2669209.7621 | 1244281.6296 | 2669214.6884 | 1244276.2143
28 | 2669197.1085 | 1244343.3896 | 2669221.0426 | 1244354.4856
29 | 2669214.6884 | 1244276.2143 | 2669216.9288 | 1244273.7515 | 2669222.0485 | 1244270.8647 | 2669222.0485 | 1244270.8647
30 | 2669222.0485 | 1244270.8647 | 2669228.6429 | 1244272.4205 | 2669232.5587 | 1244274.6286
31 | 2668852.1523 | 1244142.791 | 2668855.3868 | 1244139.6857 | 2668867.1474 | 1244124.8548
32 | 2668911.625 | 1244068.7654 | 2668867.1474 | 1244124.8548
33 | 2668925.3577 | 1244051.4475 | 2668911.625 | 1244068.7654
34 | 2668880.3189 | 1244031.6219 | 2668925.3577 | 1244051.4475
35 | 2668925.3577 | 1244051.4475 | 2668954.4433 | 1244063.4048
36 | 2668880.3189 | 1244031.6219 | 2668881.0411 | 1244027.3607 | 2668876.713 | 1244017.3924 | 2668840.5843 | 1244001.3019
37 | 2668954.4433 | 1244063.4048 | 2668965.682 | 1244068.9357
38 | 2668814.91 | 1243989.8674 | 2668840.5843 | 1244001.3019
39 | 2668993.7586 | 1244082.753 | 2668965.682 | 1244068.9357
40 | 2668814.91 | 1243989.8674 | 2668814.1122 | 1243978.5058 | 2668818.9512 | 1243961.9039
41 | 2668993.7586 | 1244082.753 | 2668985.4254 | 1244096.8215
42 | 2668993.7586 | 1244082.753 | 2668996.3954 | 1244084.296
43 | 2669115.0218 | 1244125.1491 | 2669106.4576 | 1244142.1612 | 2669085.6291 | 1244168.8967
44 | 2669077.7258 | 1244179.0413 | 2669085.6291 | 1244168.8967
45 | 2669109.6104 | 1244121.2834 | 2669115.0218 | 1244125.1491
46 | 2669115.0218 | 1244125.1491 | 2669136.216 | 1244138.3911
47 | 2669109.6104 | 1244121.2834 | 2669122.6074 | 1244103.6738
48 | 2669109.6104 | 1244121.2834 | 2669097.8229 | 1244113.3295 | 2669090.8567 | 1244108.4743
49 | 2669150.3294 | 1244147.2091 | 2669136.216 | 1244138.3911
50 | 2669127.1855 | 1244097.4711 | 2669122.6074 | 1244103.6738
51 | 2669071.1654 | 1244094.7506 | 2669090.8567 | 1244108.4743
52 | 2669150.3294 | 1244147.2091 | 2669161.1628 | 1244152.2763
53 | 2669150.3294 | 1244147.2091 | 2669145.5084 | 1244156.237 | 2669129.401 | 1244174.1962
54 | 2669144.4619 | 1244074.0634 | 2669127.1855 | 1244097.4711
55 | 2669071.1654 | 1244094.7506 | 2669082.4868 | 1244078.3468
56 | 2669071.1654 | 1244094.7506 | 2669069.8203 | 1244096.6808 | 2669054.6869 | 1244118.4087
57 | 2669161.1628 | 1244152.2763 | 2669166.1513 | 1244154.6097 | 2669166.519 | 1244154.7518
58 | 2669129.3653 | 1244174.236 | 2669129.401 | 1244174.1962
59 | 2669154.1006 | 1244061.004 | 2669144.4619 | 1244074.0634
60 | 2669054.6869 | 1244118.4087 | 2669020.4152 | 1244098.3526
61 | 2669054.6869 | 1244118.4087 | 2669052.3594 | 1244120.9834 | 2669042.3987 | 1244132.0308 | 2669038.7727 | 1244135.6458
62 | 2669184.4014 | 1244161.5785 | 2669182.8532 | 1244161.0644 | 2669166.519 | 1244154.7518
63 | 2669129.3653 | 1244174.236 | 2669118.7539 | 1244186.0673
64 | 2668836.409 | 1243952.9355 | 2668830.3018 | 1243951.0411 | 2668825.3096 | 1243952.7066 | 2668819.4093 | 1243960.3324 | 2668818.9512 | 1243961.9039
65 | 2668818.9512 | 1243961.9039 | 2668723.678 | 1243938.5256
66 | 2668836.409 | 1243952.9355 | 2668832.7529 | 1243957.9855 | 2668829.6763 | 1243963.3449
67 | 2669021.0001 | 1244235.02 | 2669006.0723 | 1244227.6704
68 | 2669027.06 | 1244238.0035 | 2669021.0001 | 1244235.02
69 | 2669027.06 | 1244238.0035 | 2669032.9569 | 1244240.9068
70 | 2669017.409 | 1244156.9451 | 2669038.7727 | 1244135.6458
71 | 2669020.4152 | 1244098.3526 | 2668996.3954 | 1244084.296
72 | 2668985.4254 | 1244096.8215 | 2668972.604 | 1244118.621
73 | 2668972.604 | 1244118.621 | 2668997.1202 | 1244132.4274
74 | 2669038.7596 | 1244243.7637 | 2669032.9569 | 1244240.9068
75 | 2669038.7596 | 1244243.7637 | 2669041.5149 | 1244245.1202
76 | 2669047.764 | 1244248.1969 | 2669041.5149 | 1244245.1202
77 | 2669062.0114 | 1244255.2115 | 2669047.764 | 1244248.1969
78 | 2669062.0114 | 1244255.2115 | 2669064.0555 | 1244252.1047
79 | 2669062.0114 | 1244255.2115 | 2669058.5032 | 1244260.5522
80 | 2669085.5331 | 1244223.1073 | 2669070.1279 | 1244242.8751 | 2669064.0555 | 1244252.1047
81 | 2669085.5331 | 1244223.1073 | 2669102.448 | 1244236.5101
82 | 2669238.3278 | 1244277.8817 | 2669232.5587 | 1244274.6286
83 | 2669107.4656 | 1244240.4859 | 2669107.4656 | 1244240.4859 | 2669126.2 | 1244253.4975
84 | 2669107.4656 | 1244240.4859 | 2669102.448 | 1244236.5101
85 | 2669126.609 | 1244253.7815 | 2669126.2 | 1244253.4975
86 | 2669139.4607 | 1244262.7074 | 2669126.609 | 1244253.7815
87 | 2669139.4607 | 1244262.7074 | 2669141.5924 | 1244260.1288
88 | 2669139.4607 | 1244262.7074 | 2669130.2959 | 1244276.6562
89 | 2669141.5924 | 1244260.1288 | 2669146.6216 | 1244254.045
90 | 2669128.6511 | 1244279.1596 | 2669130.2959 | 1244276.6562
91 | 2669113.9559 | 1244191.4169 | 2669113.0936 | 1244192.3783
92 | 2669113.9559 | 1244191.4169 | 2669118.7539 | 1244186.0673
93 | 2669151.0684 | 1244248.6657 | 2669146.6216 | 1244254.045
94 | 2669247.1554 | 1244272.6366 | 2669259.2213 | 1244282.4109
95 | 2669247.1554 | 1244272.6366 | 2669242.3735 | 1244277.6621 | 2669238.3278 | 1244277.8817
96 | 2669247.1554 | 1244272.6366 | 2669267.7455 | 1244247.3695
97 | 2669289.4471 | 1244220.7385 | 2669267.7455 | 1244247.3695
98 | 2669289.4471 | 1244220.7385 | 2669284.0135 | 1244216.6322
99 | 2669272.0827 | 1244207.6155 | 2669284.0135 | 1244216.6322
100 | 2669272.0827 | 1244207.6155 | 2669279.8853 | 1244190.0214
101 | 2669272.0827 | 1244207.6155 | 2669260.028 | 1244198.7566
102 | 2669202.2309 | 1244189.1392 | 2669199.1995 | 1244192.5248
103 | 2669214.8713 | 1244172.9127 | 2669209.272 | 1244181.2755 | 2669202.2309 | 1244189.1392
104 | 2669199.1995 | 1244192.5248 | 2669197.6773 | 1244194.2248
105 | 2669214.8713 | 1244172.9127 | 2669227.7474 | 1244179.1956
106 | 2669214.8713 | 1244172.9127 | 2669207.6945 | 1244169.9811
107 | 2669194.8398 | 1244197.3938 | 2669197.6773 | 1244194.2248
108 | 2669227.7474 | 1244179.1956 | 2669231.63 | 1244181.0901
109 | 2669207.6945 | 1244169.9811 | 2669207.1496 | 1244169.7585
110 | 2669188.0734 | 1244204.9509 | 2669194.8398 | 1244197.3938
111 | 2669231.63 | 1244181.0901 | 2669235.6488 | 1244183.051 | 2669238.1507 | 1244184.5881
112 | 2669184.5666 | 1244161.6334 | 2669198.9559 | 1244166.4115 | 2669207.1496 | 1244169.7585
113 | 2669188.0734 | 1244204.9509 | 2669184.2823 | 1244209.1849
114 | 2669253.9872 | 1244194.3173 | 2669238.1507 | 1244184.5881
115 | 2669184.5666 | 1244161.6334 | 2669184.4014 | 1244161.5785
116 | 2669183.501 | 1244210.0575 | 2669184.2823 | 1244209.1849
117 | 2669253.9872 | 1244194.3173 | 2669260.028 | 1244198.7566
118 | 2669253.9872 | 1244194.3173 | 2669259.7919 | 1244181.4077
119 | 2669134.7771 | 1244002.5827 | 2669123.1995 | 1243996.0544 | 2669110.1362 | 1243987.567
120 | 2669154.1006 | 1244061.004 | 2669134.7771 | 1244002.5827
121 | 2669154.1006 | 1244061.004 | 2669177.5009 | 1244077.0687
122 | 2669203.2159 | 1244094.7223 | 2669177.5009 | 1244077.0687
123 | 2669171.8891 | 1244223.4792 | 2669173.1139 | 1244221.9975
124 | 2669171.8891 | 1244223.4792 | 2669168.859 | 1244227.1446
125 | 2669173.1139 | 1244221.9975 | 2669176.0231 | 1244218.4783
126 | 2669168.859 | 1244227.1446 | 2669160.2 | 1244237.6193
127 | 2669179.7237 | 1244214.2761 | 2669176.7679 | 1244217.5774 | 2669176.0231 | 1244218.4783
128 | 2669159.6301 | 1244238.3087 | 2669160.2 | 1244237.6193
129 | 2669179.7237 | 1244214.2761 | 2669183.501 | 1244210.0575
130 | 2669155.2789 | 1244243.5723 | 2669159.6301 | 1244238.3087
131 | 2669155.1655 | 1244243.7095 | 2669155.2789 | 1244243.5723
132 | 2669155.1655 | 1244243.7095 | 2669151.0684 | 1244248.6657
133 | 2669259.7919 | 1244181.4077 | 2669262.3409 | 1244175.7388
134 | 2669263.1581 | 1244173.9212 | 2669262.3409 | 1244175.7388
135 | 2669283.1742 | 1244182.6053 | 2669279.8853 | 1244190.0214
136 | 2669263.1581 | 1244173.9212 | 2669278.3584 | 1244140.1046
137 | 2669283.1742 | 1244182.6053 | 2669288.4513 | 1244170.9031
138 | 2669203.2159 | 1244094.7223 | 2669203.2159 | 1244094.7223 | 2669231.2805 | 1244103.9644
139 | 2669231.3902 | 1244104.0006 | 2669231.2805 | 1244103.9644
140 | 2669231.3902 | 1244104.0006 | 2669232.8821 | 1244104.4919
141 | 2669252.6108 | 1244109.6745 | 2669244.8707 | 1244108.4399 | 2669232.8821 | 1244104.4919

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2668891.0143 | 1244323.3962
1 | 2668864.6099 | 1244302.1169
2 | 2668914.6979 | 1244254.0426
3 | 2668918.9608 | 1244250.0783
4 | 2668957.7967 | 1244279.6951
5 | 2668944.201 | 1244241.4245
6 | 2668964.7527 | 1244283.4219
7 | 2668947.8379 | 1244238.0924
8 | 2668952.6434 | 1244218.214
9 | 2668967.4302 | 1244205.4436
10 | 2668915.2611 | 1244186.222
11 | 2668983.9163 | 1244216.3695
12 | 2668984.532 | 1244216.7201
13 | 2669000.0102 | 1244224.6858
14 | 2668931.3412 | 1243913.8083
15 | 2669014.0779 | 1243925.1573
16 | 2668990.0262 | 1243981.026
17 | 2668979.2488 | 1244006.0004
18 | 2668967.169 | 1244033.9579
19 | 2669119.0014 | 1244318.6414
20 | 2669134.5083 | 1244314.13
21 | 2669168.7205 | 1244330.2288
22 | 2669186.3253 | 1244338.3905
23 | 2669177.4237 | 1244319.735
24 | 2669192.6387 | 1244301.4017
25 | 2669197.2797 | 1244295.81
26 | 2669209.7621 | 1244281.6296
27 | 2669197.1085 | 1244343.3896
28 | 2669214.6884 | 1244276.2143
29 | 2669221.0426 | 1244354.4856
30 | 2669222.0485 | 1244270.8647
31 | 2668867.1474 | 1244124.8548
32 | 2668852.1523 | 1244142.791
33 | 2668911.625 | 1244068.7654
34 | 2668925.3577 | 1244051.4475
35 | 2668880.3189 | 1244031.6219
36 | 2668954.4433 | 1244063.4048
37 | 2668840.5843 | 1244001.3019
38 | 2668965.682 | 1244068.9357
39 | 2668814.91 | 1243989.8674
40 | 2668993.7586 | 1244082.753
41 | 2669085.6291 | 1244168.8967
42 | 2669115.0218 | 1244125.1491
43 | 2669077.7258 | 1244179.0413
44 | 2669109.6104 | 1244121.2834
45 | 2669136.216 | 1244138.3911
46 | 2669122.6074 | 1244103.6738
47 | 2669090.8567 | 1244108.4743
48 | 2669150.3294 | 1244147.2091
49 | 2669127.1855 | 1244097.4711
50 | 2669071.1654 | 1244094.7506
51 | 2669161.1628 | 1244152.2763
52 | 2669129.401 | 1244174.1962
53 | 2669144.4619 | 1244074.0634
54 | 2669082.4868 | 1244078.3468
55 | 2669054.6869 | 1244118.4087
56 | 2669166.519 | 1244154.7518
57 | 2669129.3653 | 1244174.236
58 | 2668818.9512 | 1243961.9039
59 | 2668836.4089 | 1243952.9355
60 | 2668723.678 | 1243938.5256
61 | 2668829.6763 | 1243963.3449
62 | 2669006.0723 | 1244227.6704
63 | 2669021.0001 | 1244235.02
64 | 2669027.06 | 1244238.0035
65 | 2669017.409 | 1244156.9451
66 | 2669038.7727 | 1244135.6458
67 | 2669020.4152 | 1244098.3526
68 | 2668996.3954 | 1244084.296
69 | 2668985.4254 | 1244096.8215
70 | 2668972.604 | 1244118.621
71 | 2668997.1202 | 1244132.4274
72 | 2669038.7596 | 1244243.7637
73 | 2669032.9569 | 1244240.9068
74 | 2669041.5149 | 1244245.1202
75 | 2669047.764 | 1244248.1969
76 | 2669062.0114 | 1244255.2115
77 | 2669064.0555 | 1244252.1047
78 | 2669058.5032 | 1244260.5522
79 | 2669085.5331 | 1244223.1073
80 | 2669232.5587 | 1244274.6286
81 | 2669107.4656 | 1244240.4859
82 | 2669126.2 | 1244253.4975
83 | 2669102.448 | 1244236.5101
84 | 2669126.609 | 1244253.7815
85 | 2669139.4607 | 1244262.7074
86 | 2669141.5924 | 1244260.1288
87 | 2669130.2959 | 1244276.6562
88 | 2669113.0936 | 1244192.3783
89 | 2669113.9559 | 1244191.4169
90 | 2669146.6216 | 1244254.045
91 | 2669128.6511 | 1244279.1596
92 | 2669118.7539 | 1244186.0673
93 | 2669259.2213 | 1244282.4109
94 | 2669247.1554 | 1244272.6366
95 | 2669238.3278 | 1244277.8818
96 | 2669267.7455 | 1244247.3695
97 | 2669289.4471 | 1244220.7385
98 | 2669284.0135 | 1244216.6322
99 | 2669272.0827 | 1244207.6155
100 | 2669202.2309 | 1244189.1392
101 | 2669199.1995 | 1244192.5248
102 | 2669214.8713 | 1244172.9127
103 | 2669197.6773 | 1244194.2248
104 | 2669227.7474 | 1244179.1956
105 | 2669207.6945 | 1244169.9811
106 | 2669194.8398 | 1244197.3938
107 | 2669231.63 | 1244181.0901
108 | 2669207.1496 | 1244169.7585
109 | 2669188.0734 | 1244204.9509
110 | 2669238.1507 | 1244184.5881
111 | 2669184.5666 | 1244161.6334
112 | 2669184.2823 | 1244209.1849
113 | 2669253.9872 | 1244194.3173
114 | 2669184.4014 | 1244161.5785
115 | 2669110.1362 | 1243987.567
116 | 2669134.7771 | 1244002.5827
117 | 2669154.1006 | 1244061.004
118 | 2669177.5009 | 1244077.0687
119 | 2669171.8891 | 1244223.4792
120 | 2669173.1139 | 1244221.9975
121 | 2669168.859 | 1244227.1446
122 | 2669176.0231 | 1244218.4783
123 | 2669160.2 | 1244237.6193
124 | 2669179.7238 | 1244214.2761
125 | 2669159.6301 | 1244238.3087
126 | 2669183.501 | 1244210.0575
127 | 2669155.2789 | 1244243.5723
128 | 2669155.1655 | 1244243.7095
129 | 2669151.0684 | 1244248.6657
130 | 2669260.028 | 1244198.7566
131 | 2669259.7919 | 1244181.4077
132 | 2669262.3409 | 1244175.7388
133 | 2669279.8853 | 1244190.0214
134 | 2669263.1581 | 1244173.9212
135 | 2669283.1742 | 1244182.6053
136 | 2669278.3584 | 1244140.1046
137 | 2669288.4513 | 1244170.9031
138 | 2669203.2159 | 1244094.7223
139 | 2669231.2805 | 1244103.9644
140 | 2669231.3902 | 1244104.0006
141 | 2669232.8821 | 1244104.4919
142 | 2669252.6108 | 1244109.6745
143 | 2669115.0218 | 1244125.1491

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1