## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4131-7_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4131-7_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4131-7_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4131-7_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4131-7_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4131-7_0_6_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4131-7_0_6_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4131-7_0_6_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4131-7_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4131-7_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4131-7_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4131-7_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4131-7_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4131-7_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4131-7_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4131-7_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4131-7_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4131-7_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4131-7_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4131-7_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4131-7_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4131-7_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4131-7_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4131-7_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4131-7_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4131-7_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4131-7_0_6_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4131-7_0_6_node_310 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4131-7_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4131-7_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4131-7_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4131-7_0_6_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4131-7_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4131-7_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4131-7_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4131-7_0_6_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4131-7_0_6_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4131-7_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4131-7_0_6_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4131-7_0_6_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4131-7_0_6_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4131-7_0_6_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4131-7_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4131-7_0_6_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4131-7_0_6_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4131-7_0_6_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4131-7_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4131-7_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4131-7_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4131-7_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4131-7_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4131-7_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4131-7_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4131-7_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4131-7_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4131-7_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4131-7_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4131-7_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4131-7_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4131-7_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4131-7_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4131-7_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4131-7_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4131-7_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4131-7_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4131-7_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4131-7_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4131-7_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4131-7_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4131-7_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4131-7_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4131-7_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4131-7_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4131-7_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4131-7_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4131-7_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4131-7_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4131-7_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4131-7_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4131-7_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4131-7_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4131-7_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4131-7_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4131-7_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4131-7_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4131-7_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4131-7_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4131-7_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4131-7_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4131-7_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4131-7_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4131-7_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4131-7_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4131-7_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4131-7_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4131-7_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4131-7_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4131-7_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4131-7_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4131-7_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4131-7_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4131-7_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4131-7_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4131-7_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4131-7_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4131-7_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4131-7_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4131-7_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4131-7_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4131-7_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4131-7_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4131-7_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4131-7_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4131-7_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4131-7_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4131-7_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4131-7_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4131-7_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4131-7_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4131-7_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4131-7_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4131-7_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4131-7_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4131-7_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4131-7_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4131-7_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4131-7_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4131-7_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4131-7_0_6_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4131-7_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4131-7_0_6_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4131-7_0_6_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4131-7_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4131-7_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4131-7_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4131-7_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4131-7_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4131-7_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_4131-7_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_4131-7_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_4131-7_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_4131-7_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_4131-7_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_4131-7_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_4131-7_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_4131-7_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_4131-7_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_4131-7_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_4131-7_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_4131-7_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_4131-7_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_4131-7_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_4131-7_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_4131-7_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_4131-7_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_4131-7_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_4131-7_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_4131-7_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_4131-7_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_4131-7_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_4131-7_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_4131-7_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_4131-7_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_4131-7_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_4131-7_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_4131-7_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_4131-7_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_4131-7_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_4131-7_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_4131-7_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_4131-7_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_4131-7_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_4131-7_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_4131-7_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_4131-7_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_4131-7_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_4131-7_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_4131-7_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_4131-7_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_4131-7_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_4131-7_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_4131-7_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_4131-7_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_4131-7_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_4131-7_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_4131-7_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_4131-7_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_4131-7_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_4131-7_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_4131-7_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_4131-7_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_4131-7_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_4131-7_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_4131-7_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_4131-7_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_4131-7_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_4131-7_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_4131-7_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_4131-7_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_4131-7_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_4131-7_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_4131-7_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_4131-7_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_4131-7_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_4131-7_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_4131-7_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_4131-7_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_4131-7_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_4131-7_0_6_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_4131-7_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_4131-7_0_6_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_4131-7_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_4131-7_0_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_4131-7_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_4131-7_0_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_4131-7_0_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_4131-7_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_4131-7_0_6_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_4131-7_0_6_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_4131-7_0_6_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_4131-7_0_6_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_4131-7_0_6_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_4131-7_0_6_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_4131-7_0_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_4131-7_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_4131-7_0_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_4131-7_0_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_4131-7_0_6_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_4131-7_0_6_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_4131-7_0_6_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_4131-7_0_6_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_4131-7_0_6_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_4131-7_0_6_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_4131-7_0_6_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_LV_4131-7_0_6_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
235 | bus_LV_4131-7_0_6_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
236 | bus_LV_4131-7_0_6_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
237 | bus_LV_4131-7_0_6_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
238 | bus_LV_4131-7_0_6_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
239 | bus_LV_4131-7_0_6_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
240 | bus_LV_4131-7_0_6_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
241 | bus_LV_4131-7_0_6_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
242 | bus_LV_4131-7_0_6_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
243 | bus_LV_4131-7_0_6_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
244 | bus_LV_4131-7_0_6_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
245 | bus_LV_4131-7_0_6_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
246 | bus_LV_4131-7_0_6_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
247 | bus_LV_4131-7_0_6_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
248 | bus_LV_4131-7_0_6_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
249 | bus_LV_4131-7_0_6_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
250 | bus_LV_4131-7_0_6_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
251 | bus_LV_4131-7_0_6_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
252 | bus_LV_4131-7_0_6_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
253 | bus_LV_4131-7_0_6_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
254 | bus_LV_4131-7_0_6_node_311 | 0.4 | n |  | TRUE
255 | bus_LV_4131-7_0_6_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
256 | bus_LV_4131-7_0_6_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
257 | bus_LV_4131-7_0_6_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
258 | bus_LV_4131-7_0_6_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
259 | bus_LV_4131-7_0_6_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
260 | bus_LV_4131-7_0_6_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
261 | bus_LV_4131-7_0_6_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
262 | bus_LV_4131-7_0_6_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
263 | bus_LV_4131-7_0_6_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
264 | bus_LV_4131-7_0_6_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
265 | bus_LV_4131-7_0_6_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
266 | bus_LV_4131-7_0_6_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
267 | bus_LV_4131-7_0_6_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
268 | bus_LV_4131-7_0_6_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
269 | bus_LV_4131-7_0_6_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
270 | bus_LV_4131-7_0_6_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
271 | bus_LV_4131-7_0_6_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
272 | bus_LV_4131-7_0_6_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
273 | bus_LV_4131-7_0_6_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
274 | bus_LV_4131-7_0_6_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
275 | bus_LV_4131-7_0_6_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
276 | bus_LV_4131-7_0_6_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
277 | bus_LV_4131-7_0_6_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
278 | bus_LV_4131-7_0_6_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
279 | bus_LV_4131-7_0_6_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
280 | bus_LV_4131-7_0_6_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
281 | bus_LV_4131-7_0_6_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
282 | bus_LV_4131-7_0_6_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
283 | bus_LV_4131-7_0_6_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
284 | bus_LV_4131-7_0_6_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
285 | bus_LV_4131-7_0_6_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
286 | bus_LV_4131-7_0_6_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
287 | bus_LV_4131-7_0_6_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
288 | bus_LV_4131-7_0_6_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
289 | bus_LV_4131-7_0_6_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
290 | bus_LV_4131-7_0_6_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
291 | bus_LV_4131-7_0_6_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
292 | bus_LV_4131-7_0_6_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
293 | bus_LV_4131-7_0_6_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
294 | bus_LV_4131-7_0_6_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
295 | bus_LV_4131-7_0_6_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
296 | bus_LV_4131-7_0_6_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
297 | bus_LV_4131-7_0_6_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
298 | bus_LV_4131-7_0_6_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
299 | bus_LV_4131-7_0_6_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
300 | bus_LV_4131-7_0_6_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
301 | bus_LV_4131-7_0_6_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
302 | bus_LV_4131-7_0_6_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
303 | bus_LV_4131-7_0_6_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
304 | bus_LV_4131-7_0_6_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
305 | bus_LV_4131-7_0_6_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
306 | bus_LV_4131-7_0_6_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
307 | bus_LV_4131-7_0_6_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
308 | bus_LV_4131-7_0_6_node_312 | 0.4 | n |  | TRUE
309 | bus_LV_4131-7_0_6_node_313 | 0.4 | n |  | TRUE
310 | bus_LV_4131-7_0_6_node_314 | 0.4 | n |  | TRUE
311 | bus_LV_4131-7_0_6_node_315 | 0.4 | n |  | TRUE
312 | bus_LV_4131-7_0_6_node_316 | 0.4 | n |  | TRUE
313 | bus_LV_4131-7_0_6_node_317 | 0.4 | n |  | TRUE
314 | bus_MV_474_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4131-7_0_6_load_0 | 0 | 0.00166 | 0.00041602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4131-7_0_6_load_1 | 1 | 0.0032992 | 0.00082687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4131-7_0_6_load_2 | 2 | 0.00097426 | 0.00024417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4131-7_0_6_load_4 | 4 | 0.0012693 | 0.00031812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4131-7_0_6_load_294 | 5 | 0.0022241 | 0.00055741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4131-7_0_6_load_288 | 6 | 0.0013832 | 0.00034666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4131-7_0_6_load_293 | 7 | 0.0024026 | 0.00060215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4131-7_0_6_load_26 | 8 | 0.0011718 | 0.00029368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4131-7_0_6_load_32 | 9 | 0.001439 | 0.00036065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4131-7_0_6_load_5 | 11 | 0.00099022 | 0.00024817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4131-7_0_6_load_7 | 13 | 0.0023975 | 0.00060088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4131-7_0_6_load_9 | 14 | 0.0053723 | 0.0013464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4131-7_0_6_load_10 | 15 | 0.005137 | 0.0012875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4131-7_0_6_load_8 | 16 | 0.0019721 | 0.00049426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4131-7_0_6_load_14 | 17 | 0.0018596 | 0.00046606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4131-7_0_6_load_23 | 19 | 0.0010163 | 0.00025472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4131-7_0_6_load_12 | 20 | 0.0034026 | 0.00085278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4131-7_0_6_load_11 | 22 | 0.0056511 | 0.0014163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4131-7_0_6_load_13 | 25 | 0.0033611 | 0.00084237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4131-7_0_6_load_309 | 26 | 0.0048431 | 0.0012138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4131-7_0_6_load_310 | 27 | 0.0075621 | 0.0018952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4131-7_0_6_load_18 | 28 | 0.0035934 | 0.0009006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4131-7_0_6_load_19 | 29 | 0.0024955 | 0.00062542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4131-7_0_6_load_20 | 30 | 0.0025488 | 0.00063879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4131-7_0_6_load_281 | 31 | 0.0016293 | 0.00040835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4131-7_0_6_load_21 | 32 | 0.0012056 | 0.00030216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4131-7_0_6_load_30 | 33 | 0.003468 | 0.00086916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4131-7_0_6_load_22 | 34 | 0.00089787 | 0.00022503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4131-7_0_6_load_252 | 36 | 0.0021885 | 0.00054848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4131-7_0_6_load_25 | 37 | 0.00085375 | 0.00021397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4131-7_0_6_load_278 | 38 | 0.00094114 | 0.00023587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4131-7_0_6_load_280 | 39 | 0.0011702 | 0.00029329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4131-7_0_6_load_276 | 40 | 0.00056741 | 0.00014221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4131-7_0_6_load_277 | 41 | 0.0032056 | 0.0008034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4131-7_0_6_load_27 | 42 | 0.0045865 | 0.0011495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4131-7_0_6_load_284 | 44 | 0.0048009 | 0.0012032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4131-7_0_6_load_267 | 45 | 0.0012744 | 0.00031941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4131-7_0_6_load_33 | 46 | 0.0022463 | 0.00056298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4131-7_0_6_load_34 | 47 | 0.0014423 | 0.00036148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4131-7_0_6_load_35 | 48 | 0.0010424 | 0.00026124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4131-7_0_6_load_36 | 49 | 0.0022878 | 0.00057337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4131-7_0_6_load_37 | 50 | 0.0024411 | 0.00061179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4131-7_0_6_load_92 | 52 | 0.00068762 | 0.00017233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4131-7_0_6_load_124 | 53 | 0.0009402 | 0.00023564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4131-7_0_6_load_120 | 54 | 0.0019392 | 0.00048601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4131-7_0_6_load_90 | 55 | 0.0011767 | 0.00029491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4131-7_0_6_load_38 | 56 | 0.0010993 | 0.0002755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4131-7_0_6_load_39 | 57 | 0.00099255 | 0.00024876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4131-7_0_6_load_40 | 58 | 0.0025455 | 0.00063796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4131-7_0_6_load_41 | 59 | 0.0004425 | 0.0001109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4131-7_0_6_load_42 | 60 | 0.0011337 | 0.00028414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4131-7_0_6_load_50 | 61 | 0.00070067 | 0.0001756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4131-7_0_6_load_49 | 63 | 0.0014341 | 0.00035942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4131-7_0_6_load_103 | 64 | 0.0030967 | 0.00077611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4131-7_0_6_load_100 | 65 | 0.0012721 | 0.00031881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4131-7_0_6_load_43 | 66 | 0.0031178 | 0.0007814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4131-7_0_6_load_44 | 67 | 0.00069059 | 0.00017308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4131-7_0_6_load_46 | 69 | 0.00081913 | 0.00020529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4131-7_0_6_load_47 | 70 | 0.001667 | 0.0004178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4131-7_0_6_load_48 | 71 | 0.0013507 | 0.00033853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4131-7_0_6_load_57 | 72 | 0.0041333 | 0.0010359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4131-7_0_6_load_68 | 73 | 0.0018343 | 0.00045972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4131-7_0_6_load_58 | 74 | 0.0013313 | 0.00033365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4131-7_0_6_load_69 | 75 | 0.00086658 | 0.00021719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4131-7_0_6_load_51 | 76 | 0.00095252 | 0.00023872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4131-7_0_6_load_52 | 77 | 0.0018942 | 0.00047474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4131-7_0_6_load_55 | 80 | 0.0014904 | 0.00037352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4131-7_0_6_load_56 | 81 | 0.0015521 | 0.00038899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4131-7_0_6_load_66 | 82 | 0.0010595 | 0.00026553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4131-7_0_6_load_67 | 83 | 0.0014627 | 0.00036658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4131-7_0_6_load_59 | 84 | 0.0022871 | 0.0005732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4131-7_0_6_load_136 | 85 | 0.0011021 | 0.00027621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4131-7_0_6_load_87 | 86 | 0.0041649 | 0.0010438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4131-7_0_6_load_144 | 87 | 0.0059265 | 0.0014853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4131-7_0_6_load_60 | 88 | 0.0010427 | 0.00026134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4131-7_0_6_load_70 | 90 | 0.0032896 | 0.00082445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4131-7_0_6_load_71 | 91 | 0.0019034 | 0.00047703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4131-7_0_6_load_61 | 92 | 0.00081996 | 0.0002055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4131-7_0_6_load_64 | 93 | 0.0012494 | 0.00031314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4131-7_0_6_load_62 | 94 | 0.0023114 | 0.00057929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4131-7_0_6_load_63 | 95 | 0.0014198 | 0.00035583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4131-7_0_6_load_65 | 96 | 0.00094205 | 0.0002361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4131-7_0_6_load_93 | 97 | 0.00076432 | 0.00019156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4131-7_0_6_load_91 | 98 | 0.0012136 | 0.00030415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4131-7_0_6_load_88 | 99 | 0.0038902 | 0.00097497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4131-7_0_6_load_86 | 101 | 0.0009073 | 0.00022739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4131-7_0_6_load_83 | 102 | 0.0014239 | 0.00035685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4131-7_0_6_load_128 | 103 | 0.0012532 | 0.00031407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4131-7_0_6_load_127 | 104 | 0.00099051 | 0.00024824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4131-7_0_6_load_72 | 105 | 0.0014384 | 0.0003605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4131-7_0_6_load_73 | 106 | 0.00099937 | 0.00025046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4131-7_0_6_load_75 | 108 | 0.00086305 | 0.0002163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4131-7_0_6_load_76 | 109 | 0.00074055 | 0.0001856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4131-7_0_6_load_77 | 110 | 0.0018966 | 0.00047534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4131-7_0_6_load_99 | 111 | 0.0019725 | 0.00049434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4131-7_0_6_load_95 | 112 | 0.0022347 | 0.00056006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4131-7_0_6_load_98 | 113 | 0.0012408 | 0.00031097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4131-7_0_6_load_94 | 114 | 0.0043157 | 0.0010816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4131-7_0_6_load_78 | 115 | 0.0013878 | 0.00034783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4131-7_0_6_load_79 | 116 | 0.0012673 | 0.00031762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4131-7_0_6_load_80 | 117 | 0.0010194 | 0.00025549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4131-7_0_6_load_81 | 118 | 0.0011721 | 0.00029375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_4131-7_0_6_load_82 | 119 | 0.0011677 | 0.00029266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_4131-7_0_6_load_118 | 120 | 0.0010416 | 0.00026104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_4131-7_0_6_load_96 | 121 | 0.0015477 | 0.0003879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_4131-7_0_6_load_97 | 122 | 0.0029963 | 0.00075094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_4131-7_0_6_load_84 | 123 | 0.0027697 | 0.00069415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_4131-7_0_6_load_117 | 124 | 0.0018828 | 0.00047188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_4131-7_0_6_load_89 | 125 | 0.0031425 | 0.0007876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_4131-7_0_6_load_105 | 127 | 0.0027921 | 0.00069976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_4131-7_0_6_load_149 | 129 | 0.0034522 | 0.00086519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_4131-7_0_6_load_244 | 130 | 0.0010372 | 0.00025994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_4131-7_0_6_load_245 | 131 | 0.0013714 | 0.00034369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_4131-7_0_6_load_106 | 132 | 0.00094741 | 0.00023744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_4131-7_0_6_load_107 | 133 | 0.0013739 | 0.00034433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_4131-7_0_6_load_108 | 134 | 0.0015836 | 0.00039688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_4131-7_0_6_load_109 | 135 | 0.001584 | 0.00039699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_4131-7_0_6_load_162 | 137 | 0.0013719 | 0.00034382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_4131-7_0_6_load_181 | 138 | 0.0069246 | 0.0017355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_4131-7_0_6_load_161 | 140 | 0.0019982 | 0.0005008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_4131-7_0_6_load_145 | 142 | 0.0013424 | 0.00033645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_4131-7_0_6_load_111 | 143 | 0.0024831 | 0.00062231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_4131-7_0_6_load_112 | 144 | 0.0022841 | 0.00057245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_4131-7_0_6_load_114 | 146 | 0.0022065 | 0.000553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_4131-7_0_6_load_116 | 148 | 0.00069299 | 0.00017368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_4131-7_0_6_load_169 | 149 | 0.0078641 | 0.0019709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_4131-7_0_6_load_159 | 151 | 0.0044007 | 0.0011029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_4131-7_0_6_load_182 | 152 | 0.050344 | 0.012617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_4131-7_0_6_load_119 | 153 | 0.00080931 | 0.00020283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_4131-7_0_6_load_121 | 154 | 0.0026522 | 0.0006647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_4131-7_0_6_load_150 | 156 | 0.0026152 | 0.00065543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_4131-7_0_6_load_125 | 157 | 0.0025119 | 0.00062954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_4131-7_0_6_load_129 | 160 | 0.0055282 | 0.0013855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_4131-7_0_6_load_143 | 161 | 0.0043715 | 0.0010956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_4131-7_0_6_load_140 | 162 | 0.001906 | 0.00047769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_4131-7_0_6_load_172 | 163 | 0.0068559 | 0.0017183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_4131-7_0_6_load_141 | 164 | 0.001819 | 0.00045589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_4131-7_0_6_load_131 | 165 | 0.00099778 | 0.00025007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_4131-7_0_6_load_132 | 166 | 0.0034107 | 0.00085481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_4131-7_0_6_load_133 | 167 | 0.00061526 | 0.0001542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_4131-7_0_6_load_134 | 168 | 0.001117 | 0.00027996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_4131-7_0_6_load_135 | 169 | 0.0007101 | 0.00017797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_4131-7_0_6_load_152 | 170 | 0.00061528 | 0.0001542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_4131-7_0_6_load_151 | 171 | 0.0013673 | 0.00034267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_4131-7_0_6_load_153 | 173 | 0.00093287 | 0.0002338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_4131-7_0_6_load_158 | 174 | 0.0053204 | 0.0013334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_4131-7_0_6_load_148 | 177 | 0.001564 | 0.00039196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_4131-7_0_6_load_156 | 178 | 0.0016522 | 0.00041408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_4131-7_0_6_load_155 | 179 | 0.0013531 | 0.00033912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_4131-7_0_6_load_154 | 180 | 0.0081809 | 0.0020503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_4131-7_0_6_load_157 | 181 | 0.0069651 | 0.0017456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_4131-7_0_6_load_160 | 182 | 0.0044806 | 0.0011229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_4131-7_0_6_load_163 | 183 | 0.00050042 | 0.00012542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_4131-7_0_6_load_164 | 184 | 0.0027897 | 0.00069916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_4131-7_0_6_load_165 | 185 | 0.0007685 | 0.0001926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_4131-7_0_6_load_166 | 186 | 0.0018773 | 0.0004705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_4131-7_0_6_load_168 | 188 | 0.002541 | 0.00063684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_4131-7_0_6_load_179 | 190 | 0.00097878 | 0.0002453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_4131-7_0_6_load_183 | 191 | 0.001715 | 0.00042982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_4131-7_0_6_load_171 | 193 | 0.003283 | 0.0008228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_4131-7_0_6_load_173 | 194 | 0.0017832 | 0.00044692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_4131-7_0_6_load_174 | 195 | 0.00092864 | 0.00023274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_4131-7_0_6_load_176 | 196 | 0.0007686 | 0.00019263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_4131-7_0_6_load_177 | 197 | 0.004941 | 0.0012383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_4131-7_0_6_load_184 | 198 | 0.0014229 | 0.00035661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_4131-7_0_6_load_185 | 199 | 0.001111 | 0.00027845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_4131-7_0_6_load_194 | 200 | 0.0025352 | 0.00063538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_4131-7_0_6_load_193 | 201 | 0.0035242 | 0.00088325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_4131-7_0_6_load_186 | 202 | 0.0019451 | 0.00048749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_4131-7_0_6_load_187 | 203 | 0.0012515 | 0.00031365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_4131-7_0_6_load_188 | 204 | 0.0015242 | 0.00038199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_4131-7_0_6_load_189 | 205 | 0.0038624 | 0.00096801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_4131-7_0_6_load_190 | 206 | 0.00094775 | 0.00023753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_4131-7_0_6_load_191 | 207 | 0.0037193 | 0.00093214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_4131-7_0_6_load_213 | 208 | 0.0019203 | 0.00048128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_4131-7_0_6_load_192 | 209 | 0.0022668 | 0.00056811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_4131-7_0_6_load_211 | 210 | 0.0014995 | 0.0003758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_4131-7_0_6_load_195 | 211 | 0.0022166 | 0.00055552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_4131-7_0_6_load_196 | 212 | 0.0010048 | 0.00025182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_4131-7_0_6_load_197 | 213 | 0.00080285 | 0.00020121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_4131-7_0_6_load_198 | 214 | 0.00088333 | 0.00022138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_4131-7_0_6_load_200 | 216 | 0.00096679 | 0.0002423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_4131-7_0_6_load_209 | 217 | 0.0030832 | 0.00077272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_4131-7_0_6_load_206 | 218 | 0.00089988 | 0.00022553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_4131-7_0_6_load_207 | 221 | 0.0020626 | 0.00051695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_4131-7_0_6_load_201 | 223 | 0.00065853 | 0.00016504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_4131-7_0_6_load_202 | 224 | 0.001031 | 0.0002584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_4131-7_0_6_load_203 | 225 | 0.0015395 | 0.00038583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_4131-7_0_6_load_204 | 226 | 0.00047763 | 0.00011971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_4131-7_0_6_load_205 | 227 | 0.0011813 | 0.00029606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
190 | LV_4131-7_0_6_load_222 | 228 | 0.00060503 | 0.00015163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
191 | LV_4131-7_0_6_load_224 | 229 | 0.0015388 | 0.00038566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
192 | LV_4131-7_0_6_load_223 | 230 | 0.00086976 | 0.00021798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
193 | LV_4131-7_0_6_load_225 | 231 | 0.001646 | 0.00041253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
194 | LV_4131-7_0_6_load_208 | 232 | 0.0034051 | 0.00085339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
195 | LV_4131-7_0_6_load_231 | 234 | 0.0013885 | 0.00034799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
196 | LV_4131-7_0_6_load_218 | 235 | 0.0023291 | 0.00058372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
197 | LV_4131-7_0_6_load_227 | 236 | 0.0018343 | 0.00045971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
198 | LV_4131-7_0_6_load_228 | 237 | 0.001122 | 0.00028119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
199 | LV_4131-7_0_6_load_210 | 238 | 0.0010067 | 0.00025229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200 | LV_4131-7_0_6_load_215 | 239 | 0.0010983 | 0.00027527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
201 | LV_4131-7_0_6_load_306 | 240 | 0.0025281 | 0.00063359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
202 | LV_4131-7_0_6_load_221 | 241 | 0.0008338 | 0.00020897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
203 | LV_4131-7_0_6_load_305 | 242 | 0.00083235 | 0.00020861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
204 | LV_4131-7_0_6_load_270 | 243 | 0.0031819 | 0.00079745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
205 | LV_4131-7_0_6_load_216 | 244 | 0.0015968 | 0.0004002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
206 | LV_4131-7_0_6_load_217 | 245 | 0.0016108 | 0.00040371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
207 | LV_4131-7_0_6_load_219 | 246 | 0.0018188 | 0.00045585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
208 | LV_4131-7_0_6_load_229 | 247 | 0.00089543 | 0.00022442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
209 | LV_4131-7_0_6_load_274 | 251 | 0.00064133 | 0.00016073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
210 | LV_4131-7_0_6_load_234 | 252 | 0.0026962 | 0.00067573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
211 | LV_4131-7_0_6_load_233 | 253 | 0.00070907 | 0.00017771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
212 | LV_4131-7_0_6_load_311 | 254 | 0.0011843 | 0.00029681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
213 | LV_4131-7_0_6_load_295 | 255 | 0.0017007 | 0.00042625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
214 | LV_4131-7_0_6_load_272 | 256 | 0.0012521 | 0.0003138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
215 | LV_4131-7_0_6_load_273 | 257 | 0.0015643 | 0.00039205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
216 | LV_4131-7_0_6_load_232 | 258 | 0.0006839 | 0.0001714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
217 | LV_4131-7_0_6_load_235 | 259 | 0.0053419 | 0.0013388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
218 | LV_4131-7_0_6_load_236 | 260 | 0.0038551 | 0.00096619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
219 | LV_4131-7_0_6_load_237 | 261 | 0.0039597 | 0.00099238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
220 | LV_4131-7_0_6_load_238 | 262 | 0.0017558 | 0.00044005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
221 | LV_4131-7_0_6_load_239 | 263 | 0.0011503 | 0.00028829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
222 | LV_4131-7_0_6_load_240 | 264 | 0.0030233 | 0.00075771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
223 | LV_4131-7_0_6_load_241 | 265 | 0.00081341 | 0.00020386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
224 | LV_4131-7_0_6_load_264 | 267 | 0.0015418 | 0.00038641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
225 | LV_4131-7_0_6_load_265 | 269 | 0.0019889 | 0.00049848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
226 | LV_4131-7_0_6_load_263 | 270 | 0.00062365 | 0.0001563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
227 | LV_4131-7_0_6_load_259 | 271 | 0.0016106 | 0.00040367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
228 | LV_4131-7_0_6_load_285 | 272 | 0.0014369 | 0.00036011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
229 | LV_4131-7_0_6_load_286 | 273 | 0.00092818 | 0.00023262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
230 | LV_4131-7_0_6_load_246 | 274 | 0.00073307 | 0.00018372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
231 | LV_4131-7_0_6_load_247 | 275 | 0.0027845 | 0.00069785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
232 | LV_4131-7_0_6_load_248 | 276 | 0.0012218 | 0.0003062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
233 | LV_4131-7_0_6_load_249 | 277 | 0.00092801 | 0.00023258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
234 | LV_4131-7_0_6_load_250 | 278 | 0.0012737 | 0.00031922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
235 | LV_4131-7_0_6_load_251 | 279 | 0.0019484 | 0.00048831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
236 | LV_4131-7_0_6_load_254 | 280 | 0.001601 | 0.00040125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
237 | LV_4131-7_0_6_load_255 | 281 | 0.00075144 | 0.00018833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
238 | LV_4131-7_0_6_load_256 | 282 | 0.00071184 | 0.0001784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
239 | LV_4131-7_0_6_load_257 | 283 | 0.0014861 | 0.00037245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
240 | LV_4131-7_0_6_load_258 | 284 | 0.0021082 | 0.00052836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
241 | LV_4131-7_0_6_load_260 | 285 | 0.0015796 | 0.00039587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
242 | LV_4131-7_0_6_load_262 | 286 | 0.0029465 | 0.00073845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
243 | LV_4131-7_0_6_load_282 | 287 | 0.0013747 | 0.00034452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
244 | LV_4131-7_0_6_load_283 | 288 | 0.003089 | 0.00077418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
245 | LV_4131-7_0_6_load_275 | 289 | 0.00099227 | 0.00024869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
246 | LV_4131-7_0_6_load_266 | 290 | 0.0013676 | 0.00034276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
247 | LV_4131-7_0_6_load_268 | 291 | 0.0020082 | 0.00050329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
248 | LV_4131-7_0_6_load_296 | 292 | 0.0013221 | 0.00033135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
249 | LV_4131-7_0_6_load_279 | 294 | 0.0016605 | 0.00041615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
250 | LV_4131-7_0_6_load_290 | 296 | 0.0020214 | 0.00050662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
251 | LV_4131-7_0_6_load_289 | 297 | 0.00089366 | 0.00022397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
252 | LV_4131-7_0_6_load_298 | 298 | 0.0020171 | 0.00050552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
253 | LV_4131-7_0_6_load_291 | 299 | 0.0024719 | 0.00061951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
254 | LV_4131-7_0_6_load_302 | 300 | 0.00086449 | 0.00021666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
255 | LV_4131-7_0_6_load_303 | 301 | 0.00070959 | 0.00017784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
256 | LV_4131-7_0_6_load_299 | 302 | 0.0013891 | 0.00034814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
257 | LV_4131-7_0_6_load_300 | 303 | 0.001179 | 0.00029549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
258 | LV_4131-7_0_6_load_301 | 304 | 0.0016818 | 0.00042149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
259 | LV_4131-7_0_6_load_308 | 305 | 0.0013566 | 0.00034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
260 | LV_4131-7_0_6_load_307 | 306 | 0.0016591 | 0.00041581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
261 | LV_4131-7_0_6_load_304 | 307 | 0.00070993 | 0.00017793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
262 | LV_4131-7_0_6_load_312 | 308 | 0.0010787 | 0.00027036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
263 | LV_4131-7_0_6_load_313 | 309 | 0.0010779 | 0.00027014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
264 | LV_4131-7_0_6_load_314 | 310 | 0.0010782 | 0.00027021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
265 | LV_4131-7_0_6_load_315 | 311 | 0.0010764 | 0.00026977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
266 | LV_4131-7_0_6_load_316 | 312 | 0.0010779 | 0.00027015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
267 | LV_4131-7_0_6_load_317 | 313 | 0.0020971 | 0.00052558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 300 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4131-7_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.036165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4131-7_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.038947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4131-7_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.03349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4131-7_0_6_line_3 |  | 3 | 4 | 0.031196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4131-7_0_6_line_4 |  | 4 | 5 | 0.041536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4131-7_0_6_line_5 |  | 5 | 6 | 0.027504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4131-7_0_6_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0052196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4131-7_0_6_line_7 |  | 6 | 277 | 0.0081743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4131-7_0_6_line_8 |  | 7 | 39 | 0.021502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4131-7_0_6_line_9 |  | 8 | 9 | 0.020062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4131-7_0_6_line_10 |  | 8 | 10 | 0.052022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4131-7_0_6_line_11 |  | 10 | 37 | 0.030127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4131-7_0_6_line_12 |  | 10 | 38 | 0.053129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4131-7_0_6_line_13 |  | 11 | 12 | 0.011422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4131-7_0_6_line_14 |  | 11 | 13 | 0.078472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4131-7_0_6_line_15 |  | 12 | 14 | 0.024916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4131-7_0_6_line_16 |  | 12 | 15 | 0.016578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4131-7_0_6_line_17 |  | 13 | 16 | 0.013687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4131-7_0_6_line_18 |  | 14 | 20 | 0.013866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4131-7_0_6_line_19 |  | 15 | 21 | 0.044142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_4131-7_0_6_line_20 |  | 16 | 17 | 0.0264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4131-7_0_6_line_21 |  | 17 | 18 | 0.017507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4131-7_0_6_line_22 |  | 18 | 19 | 0.014098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4131-7_0_6_line_23 |  | 20 | 22 | 0.012937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4131-7_0_6_line_24 |  | 21 | 23 | 0.009118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_4131-7_0_6_line_25 |  | 21 | 24 | 0.048387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_4131-7_0_6_line_26 |  | 22 | 25 | 0.0050609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4131-7_0_6_line_27 |  | 23 | 43 | 0.014967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_4131-7_0_6_line_28 |  | 23 | 27 | 0.016827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4131-7_0_6_line_29 |  | 24 | 33 | 0.044662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_4131-7_0_6_line_30 |  | 24 | 42 | 0.0043379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4131-7_0_6_line_31 |  | 26 | 27 | 0.021015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4131-7_0_6_line_32 |  | 28 | 29 | 0.0014807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_4131-7_0_6_line_33 |  | 28 | 30 | 0.029553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_4131-7_0_6_line_34 |  | 29 | 31 | 0.045934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_4131-7_0_6_line_35 |  | 30 | 32 | 0.028002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_4131-7_0_6_line_36 |  | 31 | 33 | 0.018897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_4131-7_0_6_line_37 |  | 32 | 34 | 0.011543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_4131-7_0_6_line_38 |  | 34 | 35 | 0.025176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_4131-7_0_6_line_39 |  | 35 | 36 | 0.019249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_4131-7_0_6_line_40 |  | 36 | 279 | 0.0068263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_4131-7_0_6_line_41 |  | 38 | 39 | 0.024772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4131-7_0_6_line_42 |  | 38 | 40 | 0.016605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4131-7_0_6_line_43 |  | 40 | 41 | 0.015528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4131-7_0_6_line_44 |  | 41 | 294 | 0.0035257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4131-7_0_6_line_45 |  | 43 | 44 | 0.024345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_4131-7_0_6_line_46 |  | 43 | 45 | 0.036502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_4131-7_0_6_line_47 |  | 44 | 261 | 0.0113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_4131-7_0_6_line_48 |  | 45 | 290 | 0.03233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_4131-7_0_6_line_49 |  | 46 | 47 | 0.036255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_4131-7_0_6_line_50 |  | 46 | 48 | 0.01403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_4131-7_0_6_line_51 |  | 47 | 49 | 0.032385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_4131-7_0_6_line_52 |  | 48 | 50 | 0.018279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_4131-7_0_6_line_53 |  | 49 | 51 | 0.013942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_4131-7_0_6_line_54 |  | 50 | 52 | 0.00051379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_4131-7_0_6_line_55 |  | 51 | 53 | 0.026044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_4131-7_0_6_line_56 |  | 51 | 54 | 0.020101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_4131-7_0_6_line_57 |  | 52 | 55 | 0.0059574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_4131-7_0_6_line_58 |  | 53 | 157 | 0.0058126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_4131-7_0_6_line_59 |  | 54 | 153 | 0.0192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_4131-7_0_6_line_60 |  | 55 | 98 | 0.010412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_4131-7_0_6_line_61 |  | 56 | 57 | 0.00089282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4131-7_0_6_line_62 |  | 56 | 58 | 0.013688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4131-7_0_6_line_63 |  | 57 | 59 | 0.029135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4131-7_0_6_line_64 |  | 58 | 60 | 0.020794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4131-7_0_6_line_65 |  | 59 | 61 | 0.0092431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4131-7_0_6_line_66 |  | 60 | 62 | 0.016852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4131-7_0_6_line_67 |  | 61 | 63 | 0.026717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4131-7_0_6_line_68 |  | 62 | 64 | 0.037624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4131-7_0_6_line_69 |  | 62 | 65 | 0.011297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4131-7_0_6_line_70 |  | 64 | 128 | 0.031245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4131-7_0_6_line_71 |  | 66 | 67 | 0.048579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4131-7_0_6_line_72 |  | 66 | 68 | 0.012176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4131-7_0_6_line_73 |  | 67 | 69 | 0.050948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4131-7_0_6_line_74 |  | 68 | 70 | 0.014828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_4131-7_0_6_line_75 |  | 68 | 71 | 0.0028561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_4131-7_0_6_line_76 |  | 70 | 72 | 0.015282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
77 | LV_4131-7_0_6_line_77 |  | 71 | 73 | 0.023618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_4131-7_0_6_line_78 |  | 72 | 74 | 0.00072983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_4131-7_0_6_line_79 |  | 73 | 75 | 0.0045394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4131-7_0_6_line_80 |  | 74 | 90 | 0.023721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_4131-7_0_6_line_81 |  | 75 | 100 | 0.023079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4131-7_0_6_line_82 |  | 76 | 77 | 0.018612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_4131-7_0_6_line_83 |  | 76 | 78 | 0.013172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_4131-7_0_6_line_84 |  | 77 | 79 | 0.003438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_4131-7_0_6_line_85 |  | 78 | 80 | 0.0034106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
86 | LV_4131-7_0_6_line_86 |  | 78 | 81 | 0.042794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_4131-7_0_6_line_87 |  | 79 | 82 | 0.0035558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
88 | LV_4131-7_0_6_line_88 |  | 79 | 83 | 0.0089095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4131-7_0_6_line_89 |  | 80 | 84 | 0.026891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
90 | LV_4131-7_0_6_line_90 |  | 81 | 85 | 0.0073388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
91 | LV_4131-7_0_6_line_91 |  | 82 | 86 | 0.037472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_4131-7_0_6_line_92 |  | 83 | 87 | 0.011459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4131-7_0_6_line_93 |  | 84 | 88 | 0.025356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_4131-7_0_6_line_94 |  | 85 | 89 | 0.015287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_4131-7_0_6_line_95 |  | 86 | 99 | 0.02594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_4131-7_0_6_line_96 |  | 88 | 92 | 0.0033104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_4131-7_0_6_line_97 |  | 89 | 129 | 0.0072356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4131-7_0_6_line_98 |  | 89 | 126 | 0.01133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_4131-7_0_6_line_99 |  | 90 | 91 | 0.026122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
100 | LV_4131-7_0_6_line_100 |  | 91 | 103 | 0.00044602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_4131-7_0_6_line_101 |  | 92 | 93 | 0.019165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
102 | LV_4131-7_0_6_line_102 |  | 93 | 94 | 0.015587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
103 | LV_4131-7_0_6_line_103 |  | 94 | 95 | 0.00079315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
104 | LV_4131-7_0_6_line_104 |  | 95 | 96 | 0.020466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
105 | LV_4131-7_0_6_line_105 |  | 96 | 97 | 0.0046065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
106 | LV_4131-7_0_6_line_106 |  | 97 | 98 | 0.007632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
107 | LV_4131-7_0_6_line_107 |  | 99 | 125 | 0.027944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_4131-7_0_6_line_108 |  | 100 | 101 | 0.02568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4131-7_0_6_line_109 |  | 100 | 102 | 0.01316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4131-7_0_6_line_110 |  | 101 | 124 | 0.0016835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4131-7_0_6_line_111 |  | 102 | 123 | 0.034483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4131-7_0_6_line_112 |  | 103 | 104 | 0.01579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
113 | LV_4131-7_0_6_line_113 |  | 104 | 160 | 0.012597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
114 | LV_4131-7_0_6_line_114 |  | 105 | 106 | 0.023997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4131-7_0_6_line_115 |  | 105 | 107 | 0.019402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4131-7_0_6_line_116 |  | 106 | 108 | 0.022696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4131-7_0_6_line_117 |  | 107 | 109 | 0.012871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4131-7_0_6_line_118 |  | 107 | 110 | 0.0093667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4131-7_0_6_line_119 |  | 109 | 111 | 0.025013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4131-7_0_6_line_120 |  | 110 | 112 | 0.015157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_4131-7_0_6_line_121 |  | 111 | 113 | 0.026168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4131-7_0_6_line_122 |  | 112 | 114 | 0.011202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
123 | LV_4131-7_0_6_line_123 |  | 114 | 125 | 0.02 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
124 | LV_4131-7_0_6_line_124 |  | 115 | 116 | 0.0028108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4131-7_0_6_line_125 |  | 115 | 117 | 0.027032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4131-7_0_6_line_126 |  | 116 | 118 | 0.015367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4131-7_0_6_line_127 |  | 117 | 119 | 0.01077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4131-7_0_6_line_128 |  | 118 | 120 | 0.010769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4131-7_0_6_line_129 |  | 119 | 121 | 0.0007837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4131-7_0_6_line_130 |  | 121 | 122 | 0.010403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4131-7_0_6_line_131 |  | 122 | 124 | 0.010541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4131-7_0_6_line_132 |  | 126 | 127 | 0.033258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
133 | LV_4131-7_0_6_line_133 |  | 127 | 128 | 0.028687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
134 | LV_4131-7_0_6_line_134 |  | 128 | 130 | 0.030389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
135 | LV_4131-7_0_6_line_135 |  | 128 | 131 | 0.017393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
136 | LV_4131-7_0_6_line_136 |  | 130 | 168 | 0.043781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
137 | LV_4131-7_0_6_line_137 |  | 131 | 272 | 0.050448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
138 | LV_4131-7_0_6_line_138 |  | 132 | 133 | 0.0031848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
139 | LV_4131-7_0_6_line_139 |  | 132 | 134 | 0.0044456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
140 | LV_4131-7_0_6_line_140 |  | 133 | 135 | 0.020904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
141 | LV_4131-7_0_6_line_141 |  | 134 | 136 | 0.014086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
142 | LV_4131-7_0_6_line_142 |  | 135 | 137 | 0.0077637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
143 | LV_4131-7_0_6_line_143 |  | 136 | 138 | 0.022855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
144 | LV_4131-7_0_6_line_144 |  | 136 | 139 | 0.003268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
145 | LV_4131-7_0_6_line_145 |  | 137 | 140 | 0.02475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
146 | LV_4131-7_0_6_line_146 |  | 138 | 141 | 0.0015357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
147 | LV_4131-7_0_6_line_147 |  | 139 | 142 | 0.033358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
148 | LV_4131-7_0_6_line_148 |  | 140 | 182 | 0.0026416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
149 | LV_4131-7_0_6_line_149 |  | 141 | 192 | 0.027007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
150 | LV_4131-7_0_6_line_150 |  | 141 | 195 | 0.009739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
151 | LV_4131-7_0_6_line_151 |  | 142 | 176 | 0.019056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
152 | LV_4131-7_0_6_line_152 |  | 143 | 144 | 0.0032035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
153 | LV_4131-7_0_6_line_153 |  | 143 | 145 | 0.016218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
154 | LV_4131-7_0_6_line_154 |  | 144 | 146 | 0.0074899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
155 | LV_4131-7_0_6_line_155 |  | 145 | 147 | 0.020655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
156 | LV_4131-7_0_6_line_156 |  | 145 | 148 | 0.016518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_4131-7_0_6_line_157 |  | 146 | 149 | 0.030807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
158 | LV_4131-7_0_6_line_158 |  | 147 | 150 | 0.014439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
159 | LV_4131-7_0_6_line_159 |  | 150 | 151 | 0.021309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
160 | LV_4131-7_0_6_line_160 |  | 150 | 152 | 0.029332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
161 | LV_4131-7_0_6_line_161 |  | 151 | 174 | 0.019253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
162 | LV_4131-7_0_6_line_162 |  | 151 | 172 | 0.009764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
163 | LV_4131-7_0_6_line_163 |  | 153 | 154 | 0.018137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
164 | LV_4131-7_0_6_line_164 |  | 154 | 155 | 0.017366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
165 | LV_4131-7_0_6_line_165 |  | 155 | 156 | 0.015814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_4131-7_0_6_line_166 |  | 157 | 158 | 0.010893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
167 | LV_4131-7_0_6_line_167 |  | 158 | 159 | 0.024687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
168 | LV_4131-7_0_6_line_168 |  | 158 | 160 | 0.020761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
169 | LV_4131-7_0_6_line_169 |  | 159 | 161 | 0.030651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
170 | LV_4131-7_0_6_line_170 |  | 159 | 162 | 0.0074147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
171 | LV_4131-7_0_6_line_171 |  | 161 | 163 | 0.024308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
172 | LV_4131-7_0_6_line_172 |  | 162 | 164 | 0.0083187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_4131-7_0_6_line_173 |  | 163 | 175 | 0.015643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
174 | LV_4131-7_0_6_line_174 |  | 165 | 166 | 0.0076914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
175 | LV_4131-7_0_6_line_175 |  | 165 | 167 | 0.023398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
176 | LV_4131-7_0_6_line_176 |  | 166 | 168 | 0.034184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
177 | LV_4131-7_0_6_line_177 |  | 167 | 169 | 0.016808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
178 | LV_4131-7_0_6_line_178 |  | 169 | 170 | 0.02332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
179 | LV_4131-7_0_6_line_179 |  | 170 | 171 | 0.002524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
180 | LV_4131-7_0_6_line_180 |  | 171 | 173 | 0.019682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
181 | LV_4131-7_0_6_line_181 |  | 172 | 173 | 0.02433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
182 | LV_4131-7_0_6_line_182 |  | 174 | 181 | 0.016727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
183 | LV_4131-7_0_6_line_183 |  | 175 | 193 | 0.037849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
184 | LV_4131-7_0_6_line_184 |  | 176 | 177 | 0.037662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
185 | LV_4131-7_0_6_line_185 |  | 177 | 178 | 0.0019891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
186 | LV_4131-7_0_6_line_186 |  | 178 | 179 | 0.022088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
187 | LV_4131-7_0_6_line_187 |  | 179 | 180 | 0.021075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
188 | LV_4131-7_0_6_line_188 |  | 183 | 184 | 0.02323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
189 | LV_4131-7_0_6_line_189 |  | 183 | 185 | 0.0016357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
190 | LV_4131-7_0_6_line_190 |  | 184 | 186 | 0.00092259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
191 | LV_4131-7_0_6_line_191 |  | 185 | 187 | 0.036065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
192 | LV_4131-7_0_6_line_192 |  | 186 | 188 | 0.040168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
193 | LV_4131-7_0_6_line_193 |  | 187 | 189 | 0.043716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
194 | LV_4131-7_0_6_line_194 |  | 187 | 190 | 0.028197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
195 | LV_4131-7_0_6_line_195 |  | 189 | 191 | 0.048288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
196 | LV_4131-7_0_6_line_196 |  | 190 | 192 | 0.036134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
197 | LV_4131-7_0_6_line_197 |  | 191 | 198 | 0.01976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
198 | LV_4131-7_0_6_line_198 |  | 192 | 196 | 0.055236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
199 | LV_4131-7_0_6_line_199 |  | 194 | 195 | 0.0078712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
200 | LV_4131-7_0_6_line_200 |  | 196 | 197 | 0.014612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
201 | LV_4131-7_0_6_line_201 |  | 198 | 199 | 0.00063475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
202 | LV_4131-7_0_6_line_202 |  | 199 | 200 | 0.036208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
203 | LV_4131-7_0_6_line_203 |  | 200 | 201 | 0.0023078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
204 | LV_4131-7_0_6_line_204 |  | 201 | 211 | 0.013482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
205 | LV_4131-7_0_6_line_205 |  | 202 | 203 | 0.010284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
206 | LV_4131-7_0_6_line_206 |  | 202 | 204 | 0.001125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
207 | LV_4131-7_0_6_line_207 |  | 203 | 205 | 0.0031584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
208 | LV_4131-7_0_6_line_208 |  | 204 | 206 | 0.012824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
209 | LV_4131-7_0_6_line_209 |  | 205 | 207 | 0.0056134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
210 | LV_4131-7_0_6_line_210 |  | 206 | 208 | 0.00024521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
211 | LV_4131-7_0_6_line_211 |  | 207 | 209 | 0.0057599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
212 | LV_4131-7_0_6_line_212 |  | 208 | 210 | 0.018469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
213 | LV_4131-7_0_6_line_213 |  | 209 | 211 | 0.012238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
214 | LV_4131-7_0_6_line_214 |  | 210 | 238 | 0.0028464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
215 | LV_4131-7_0_6_line_215 |  | 212 | 213 | 0.0028416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
216 | LV_4131-7_0_6_line_216 |  | 212 | 214 | 0.02436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
217 | LV_4131-7_0_6_line_217 |  | 213 | 215 | 0.017403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
218 | LV_4131-7_0_6_line_218 |  | 214 | 216 | 0.016122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
219 | LV_4131-7_0_6_line_219 |  | 215 | 217 | 0.015602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
220 | LV_4131-7_0_6_line_220 |  | 215 | 218 | 0.014964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
221 | LV_4131-7_0_6_line_221 |  | 216 | 219 | 0.010402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
222 | LV_4131-7_0_6_line_222 |  | 217 | 220 | 0.020959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
223 | LV_4131-7_0_6_line_223 |  | 218 | 221 | 0.018781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
224 | LV_4131-7_0_6_line_224 |  | 219 | 222 | 0.00181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
225 | LV_4131-7_0_6_line_225 |  | 220 | 236 | 0.0047227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
226 | LV_4131-7_0_6_line_226 |  | 220 | 237 | 0.013694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
227 | LV_4131-7_0_6_line_227 |  | 221 | 232 | 0.0080248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
228 | LV_4131-7_0_6_line_228 |  | 222 | 239 | 0.033705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
229 | LV_4131-7_0_6_line_229 |  | 222 | 238 | 0.015552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
230 | LV_4131-7_0_6_line_230 |  | 223 | 224 | 0.025188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
231 | LV_4131-7_0_6_line_231 |  | 223 | 225 | 0.021989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
232 | LV_4131-7_0_6_line_232 |  | 224 | 226 | 0.017213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
233 | LV_4131-7_0_6_line_233 |  | 225 | 227 | 0.0087674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
234 | LV_4131-7_0_6_line_234 |  | 226 | 228 | 0.037691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
235 | LV_4131-7_0_6_line_235 |  | 227 | 229 | 0.026052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
236 | LV_4131-7_0_6_line_236 |  | 228 | 230 | 0.011856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
237 | LV_4131-7_0_6_line_237 |  | 229 | 231 | 0.033781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
238 | LV_4131-7_0_6_line_238 |  | 230 | 248 | 0.012412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
239 | LV_4131-7_0_6_line_239 |  | 231 | 252 | 0.0024614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
240 | LV_4131-7_0_6_line_240 |  | 232 | 233 | 0.0088432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
241 | LV_4131-7_0_6_line_241 |  | 233 | 234 | 0.024623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
242 | LV_4131-7_0_6_line_242 |  | 233 | 235 | 0.016029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
243 | LV_4131-7_0_6_line_243 |  | 234 | 249 | 0.022372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
244 | LV_4131-7_0_6_line_244 |  | 235 | 244 | 0.023334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
245 | LV_4131-7_0_6_line_245 |  | 236 | 254 | 0.0092117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
246 | LV_4131-7_0_6_line_246 |  | 239 | 240 | 0.0025681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
247 | LV_4131-7_0_6_line_247 |  | 240 | 243 | 0.0064844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
248 | LV_4131-7_0_6_line_248 |  | 241 | 242 | 0.022214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
249 | LV_4131-7_0_6_line_249 |  | 242 | 250 | 0.019317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
250 | LV_4131-7_0_6_line_250 |  | 243 | 291 | 0.022539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
251 | LV_4131-7_0_6_line_251 |  | 244 | 245 | 0.01276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
252 | LV_4131-7_0_6_line_252 |  | 245 | 246 | 0.019112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
253 | LV_4131-7_0_6_line_253 |  | 246 | 247 | 0.019609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
254 | LV_4131-7_0_6_line_254 |  | 247 | 248 | 0.0037369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
255 | LV_4131-7_0_6_line_255 |  | 248 | 251 | 0.025714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
256 | LV_4131-7_0_6_line_256 |  | 249 | 256 | 0.0045211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
257 | LV_4131-7_0_6_line_257 |  | 249 | 257 | 0.012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
258 | LV_4131-7_0_6_line_258 |  | 250 | 300 | 0.037365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
259 | LV_4131-7_0_6_line_259 |  | 250 | 299 | 0.0043985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
260 | LV_4131-7_0_6_line_260 |  | 251 | 255 | 0.0046355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
261 | LV_4131-7_0_6_line_261 |  | 252 | 253 | 0.033198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
262 | LV_4131-7_0_6_line_262 |  | 253 | 258 | 0.030553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
263 | LV_4131-7_0_6_line_263 |  | 255 | 270 | 0.0046851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
264 | LV_4131-7_0_6_line_264 |  | 256 | 283 | 0.030015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
265 | LV_4131-7_0_6_line_265 |  | 257 | 292 | 0.023192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
266 | LV_4131-7_0_6_line_266 |  | 259 | 260 | 0.018737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
267 | LV_4131-7_0_6_line_267 |  | 260 | 261 | 0.046564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
268 | LV_4131-7_0_6_line_268 |  | 262 | 263 | 0.01786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
269 | LV_4131-7_0_6_line_269 |  | 262 | 264 | 0.026117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
270 | LV_4131-7_0_6_line_270 |  | 263 | 265 | 0.0036114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
271 | LV_4131-7_0_6_line_271 |  | 264 | 266 | 0.01879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
272 | LV_4131-7_0_6_line_272 |  | 265 | 267 | 0.02311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
273 | LV_4131-7_0_6_line_273 |  | 266 | 268 | 0.005936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
274 | LV_4131-7_0_6_line_274 |  | 267 | 269 | 0.017212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
275 | LV_4131-7_0_6_line_275 |  | 268 | 270 | 0.020341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
276 | LV_4131-7_0_6_line_276 |  | 268 | 271 | 0.019717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
277 | LV_4131-7_0_6_line_277 |  | 269 | 289 | 0.014368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
278 | LV_4131-7_0_6_line_278 |  | 271 | 285 | 0.00096077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
279 | LV_4131-7_0_6_line_279 |  | 272 | 273 | 0.026018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
280 | LV_4131-7_0_6_line_280 |  | 273 | 295 | 0.0083206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
281 | LV_4131-7_0_6_line_281 |  | 274 | 275 | 0.0075657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
282 | LV_4131-7_0_6_line_282 |  | 274 | 276 | 0.011175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
283 | LV_4131-7_0_6_line_283 |  | 275 | 277 | 0.022307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
284 | LV_4131-7_0_6_line_284 |  | 276 | 278 | 0.01785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
285 | LV_4131-7_0_6_line_285 |  | 278 | 279 | 0.03828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
286 | LV_4131-7_0_6_line_286 |  | 280 | 281 | 0.008196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
287 | LV_4131-7_0_6_line_287 |  | 280 | 282 | 0.016618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
288 | LV_4131-7_0_6_line_288 |  | 281 | 283 | 0.015478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
289 | LV_4131-7_0_6_line_289 |  | 282 | 284 | 0.0097393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
290 | LV_4131-7_0_6_line_290 |  | 285 | 286 | 0.031751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
291 | LV_4131-7_0_6_line_291 |  | 286 | 287 | 0.0028644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
292 | LV_4131-7_0_6_line_292 |  | 287 | 288 | 0.0085733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
293 | LV_4131-7_0_6_line_293 |  | 290 | 291 | 0.00032357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
294 | LV_4131-7_0_6_line_294 |  | 292 | 293 | 0.013792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
295 | LV_4131-7_0_6_line_295 |  | 293 | 298 | 0.031631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
296 | LV_4131-7_0_6_line_296 |  | 293 | 295 | 0.004831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
297 | LV_4131-7_0_6_line_297 |  | 295 | 296 | 0.019629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
298 | LV_4131-7_0_6_line_298 |  | 296 | 297 | 0.017931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
299 | LV_4131-7_0_6_line_299 |  | 297 | 299 | 0.024557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
300 | LV_4131-7_0_6_line_300 |  | 298 | 302 | 0.0051627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
301 | LV_4131-7_0_6_line_301 |  | 300 | 301 | 0.011244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
302 | LV_4131-7_0_6_line_302 |  | 301 | 307 | 0.0046446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
303 | LV_4131-7_0_6_line_303 |  | 302 | 303 | 0.019608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
304 | LV_4131-7_0_6_line_304 |  | 303 | 304 | 0.0040872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
305 | LV_4131-7_0_6_line_305 |  | 304 | 305 | 0.019977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
306 | LV_4131-7_0_6_line_306 |  | 305 | 306 | 0.0037289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
307 | LV_4131-7_0_6_line_307 |  | 307 | 308 | 0.021043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
308 | LV_4131-7_0_6_line_308 |  | 308 | 309 | 0.0027978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
309 | LV_4131-7_0_6_line_309 |  | 309 | 310 | 0.018747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
310 | LV_4131-7_0_6_line_310 |  | 310 | 311 | 0.0091326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
311 | LV_4131-7_0_6_line_311 |  | 311 | 312 | 0.025523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
312 | LV_4131-7_0_6_line_312 |  | 312 | 313 | 0.046202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4131-7_0_6_trafo_302 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 314 | 300 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2658405.3977 | 1234719.6947 | 2658413.6891 | 1234723.2118 | 2658420.399 | 1234722.0658 | 2658426.1763 | 1234712.6053 | 2658430.6518 | 1234704.491
1 | 2658430.6518 | 1234704.491 | 2658438.1676 | 1234690.8645 | 2658446.2494 | 1234674.1442 | 2658448.2947 | 1234669.7857
2 | 2658448.2947 | 1234669.7857 | 2658424.8724 | 1234645.8489
3 | 2658424.8724 | 1234645.8489 | 2658441.078 | 1234619.1921
4 | 2658412.1838 | 1234589.3528 | 2658441.078 | 1234619.1921
5 | 2658399.4505 | 1234613.6955 | 2658410.7136 | 1234593.1865 | 2658412.1838 | 1234589.3528
6 | 2658414.0527 | 1234584.4793 | 2658412.1838 | 1234589.3528
7 | 2658395.4071 | 1234620.7961 | 2658396.4477 | 1234619.1633 | 2658399.4505 | 1234613.6955
8 | 2658414.0527 | 1234584.4793 | 2658421.0611 | 1234566.2038 | 2658421.5083 | 1234564.3276
9 | 2658500.6787 | 1234609.5818 | 2658499.6871 | 1234599.5988 | 2658502.4422 | 1234589.9546
10 | 2658475.3123 | 1234562.8795 | 2658505.9763 | 1234570.4639 | 2658507.2286 | 1234573.2002 | 2658502.4422 | 1234589.9546
11 | 2658475.3123 | 1234562.8795 | 2658479.3593 | 1234556.2149 | 2658490.8784 | 1234537.0854
12 | 2658427.2523 | 1234540.2309 | 2658475.3123 | 1234562.8795
13 | 2658296.557 | 1234941.6271 | 2658306.2042 | 1234947.7426
14 | 2658306.2042 | 1234947.7426 | 2658381.1677 | 1234970.9432
15 | 2658296.557 | 1234941.6271 | 2658286.304 | 1234964.3356
16 | 2658296.557 | 1234941.6271 | 2658289.0494 | 1234940.019 | 2658281.9617 | 1234936.5028 | 2658281.0771 | 1234936.0621
17 | 2658381.1677 | 1234970.9432 | 2658380.433 | 1234977.9295 | 2658386.1268 | 1234981.3892
18 | 2658286.304 | 1234964.3356 | 2658280.5978 | 1234976.9737
19 | 2658247.0488 | 1234937.8615 | 2658253.5365 | 1234940.8159 | 2658254.9029 | 1234940.4068 | 2658257.0162 | 1234937.9259 | 2658260.8664 | 1234930.4476 | 2658262.2543 | 1234927.8484 | 2658264.5591 | 1234927.4485 | 2658273.8347 | 1234932.4538 | 2658281.0771 | 1234936.0621
20 | 2658400.5816 | 1234999.4192 | 2658400.5816 | 1234999.4192 | 2658401.6526 | 1234992.1027 | 2658399.3478 | 1234989.4228 | 2658386.1268 | 1234981.3892
21 | 2658416.2862 | 1235007.1563 | 2658400.5816 | 1234999.4192
22 | 2658416.2862 | 1235007.1563 | 2658408.0751 | 1235018.6165
23 | 2658275.2742 | 1234988.7647 | 2658280.5978 | 1234976.9737
24 | 2658242.2649 | 1234945.6308 | 2658247.0488 | 1234937.8615
25 | 2658272.4302 | 1234896.6277 | 2658247.0488 | 1234937.8615
26 | 2658275.2742 | 1234988.7647 | 2658273.1916 | 1234993.3772
27 | 2658230.2692 | 1234937.0522 | 2658235.8375 | 1234942.6993 | 2658242.2649 | 1234945.6308
28 | 2658242.2649 | 1234945.6308 | 2658238.3336 | 1234951.3516 | 2658232.6626 | 1234959.4487
29 | 2658272.4302 | 1234896.6277 | 2658268.2932 | 1234893.9855 | 2658265.9076 | 1234888.7364 | 2658282.5348 | 1234859.0937
30 | 2658272.4302 | 1234896.6277 | 2658274.6834 | 1234892.921
31 | 2658220.6068 | 1234976.6619 | 2658232.6626 | 1234959.4487
32 | 2658324.7231 | 1234810.602 | 2658325.4922 | 1234809.3367
33 | 2658340.8432 | 1234784.0832 | 2658325.4922 | 1234809.3367
34 | 2658291.7794 | 1234842.6126 | 2658324.7231 | 1234810.602
35 | 2658355.3884 | 1234760.1552 | 2658340.8432 | 1234784.0832
36 | 2658291.7794 | 1234842.6126 | 2658282.5348 | 1234859.0937
37 | 2658355.3884 | 1234760.1552 | 2658361.3841 | 1234750.292
38 | 2658343.7755 | 1234732.2979 | 2658361.3841 | 1234750.292
39 | 2658343.7755 | 1234732.2979 | 2658351.059 | 1234714.4802
40 | 2658353.6419 | 1234708.1614 | 2658351.059 | 1234714.4802
41 | 2658421.5083 | 1234564.3276 | 2658427.2523 | 1234540.2309
42 | 2658431.1027 | 1234524.078 | 2658427.2523 | 1234540.2309
43 | 2658431.1027 | 1234524.078 | 2658434.7032 | 1234508.973
44 | 2658435.5207 | 1234505.5434 | 2658434.7032 | 1234508.973
45 | 2658230.2692 | 1234937.0522 | 2658224.578 | 1234940.0873 | 2658216.4731 | 1234939.1962 | 2658207.6118 | 1234935.1513
46 | 2658230.2692 | 1234937.0522 | 2658233.4858 | 1234927.0327 | 2658238.4117 | 1234920.2209 | 2658239.1764 | 1234917.1042 | 2658238.1184 | 1234913.8472 | 2658235.2897 | 1234909.7835 | 2658230.4496 | 1234906.2578
47 | 2658197.0084 | 1234931.2449 | 2658207.6118 | 1234935.1513 | 2658207.6118 | 1234935.1513
48 | 2658201.2203 | 1234892.6321 | 2658207.367 | 1234895.245 | 2658227.3838 | 1234904.0245 | 2658230.4496 | 1234906.2578
49 | 2657910.9465 | 1234699.5877 | 2657906.7324 | 1234708.2314 | 2657896.2455 | 1234732.7194
50 | 2657910.9465 | 1234699.5877 | 2657917.0948 | 1234686.9767
51 | 2657896.2455 | 1234732.7194 | 2657894.0534 | 1234737.8383 | 2657886.6958 | 1234763.6258
52 | 2657926.6685 | 1234671.5007 | 2657920.851 | 1234679.2722 | 2657917.0948 | 1234686.9767
53 | 2657882.8705 | 1234777.0328 | 2657886.6958 | 1234763.6258
54 | 2657926.6685 | 1234671.5007 | 2657926.9764 | 1234671.0894
55 | 2657882.8705 | 1234777.0328 | 2657886.4187 | 1234802.8339
56 | 2657882.8705 | 1234777.0328 | 2657873.1042 | 1234774.9475 | 2657864.008 | 1234770.5248
57 | 2657930.5465 | 1234666.3203 | 2657926.9764 | 1234671.0894
58 | 2657886.4187 | 1234802.8339 | 2657887.2106 | 1234808.5922
59 | 2657846.7412 | 1234762.1296 | 2657864.008 | 1234770.5248
60 | 2657930.5465 | 1234666.3203 | 2657936.7863 | 1234657.9848
61 | 2658151.7565 | 1234512.2799 | 2658151.2106 | 1234512.9864
62 | 2658151.2106 | 1234512.9864 | 2658142.8407 | 1234523.8174
63 | 2658171.3007 | 1234490.7826 | 2658160.1018 | 1234501.4808 | 2658151.7565 | 1234512.2799
64 | 2658129.9319 | 1234540.1062 | 2658131.8588 | 1234538.0284 | 2658142.8407 | 1234523.8174
65 | 2658171.3007 | 1234490.7826 | 2658176.369 | 1234485.9409 | 2658178.2044 | 1234484.6676
66 | 2658116.9378 | 1234550.613 | 2658124.7673 | 1234545.6752 | 2658129.9319 | 1234540.1062
67 | 2658200.464 | 1234469.961 | 2658196.7708 | 1234471.7869 | 2658178.2044 | 1234484.6676
68 | 2658116.9378 | 1234550.613 | 2658126.0371 | 1234569.0695 | 2658119.2392 | 1234584.702
69 | 2658116.9378 | 1234550.613 | 2658106.3517 | 1234554.5561
70 | 2658106.7793 | 1234613.3546 | 2658119.2392 | 1234584.702
71 | 2657962.0356 | 1234712.1734 | 2657972.0789 | 1234718.7973 | 2657994.8127 | 1234728.4698 | 2658005.4752 | 1234733.6233
72 | 2657951.8709 | 1234705.4694 | 2657962.0356 | 1234712.1734
73 | 2658005.4752 | 1234733.6233 | 2658018.3849 | 1234739.8628 | 2658035.3524 | 1234744.7427 | 2658038.8232 | 1234741.9859 | 2658044.8104 | 1234728.7563
74 | 2657951.8709 | 1234705.4694 | 2657946.3085 | 1234715.4662 | 2657944.6196 | 1234718.4034
75 | 2657951.8709 | 1234705.4694 | 2657953.26 | 1234702.9739
76 | 2657944.6196 | 1234718.4034 | 2657937.0017 | 1234731.6515
77 | 2657953.26 | 1234702.9739 | 2657964.7472 | 1234682.338
78 | 2657936.6379 | 1234732.2842 | 2657937.0017 | 1234731.6515
79 | 2657966.9551 | 1234678.3717 | 2657964.7472 | 1234682.338
80 | 2657936.6379 | 1234732.2842 | 2657924.8133 | 1234752.8482
81 | 2657978.1804 | 1234658.2062 | 2657966.9551 | 1234678.3717
82 | 2657998.2725 | 1234534.6374 | 2658004.5253 | 1234517.1073
83 | 2657995.1267 | 1234547.4214 | 2657997.8513 | 1234535.8182 | 2657998.2725 | 1234534.6374
84 | 2658005.6803 | 1234513.8691 | 2658004.5253 | 1234517.1073
85 | 2657995.1267 | 1234547.4214 | 2657994.2577 | 1234550.7194
86 | 2657995.1267 | 1234547.4214 | 2658005.4719 | 1234553.0482 | 2658033.7197 | 1234565.8603
87 | 2658005.6803 | 1234513.8691 | 2658006.8755 | 1234510.5202
88 | 2658005.6803 | 1234513.8691 | 2658001.7262 | 1234505.8851
89 | 2657987.4059 | 1234576.723 | 2657994.2577 | 1234550.7194
90 | 2658040.4032 | 1234568.8917 | 2658033.7197 | 1234565.8603
91 | 2658006.8755 | 1234510.5202 | 2658008.5986 | 1234505.6922 | 2658023.5913 | 1234477.0308
92 | 2657996.3106 | 1234495.974 | 2657996.9435 | 1234496.2279 | 2658001.7262 | 1234505.8851
93 | 2657987.4059 | 1234576.723 | 2657984.2243 | 1234588.7976 | 2657978.976 | 1234600.5486
94 | 2658051.826 | 1234578.6062 | 2658049.7103 | 1234575.1388 | 2658041.3727 | 1234569.3314 | 2658040.4032 | 1234568.8917
95 | 2658023.5913 | 1234477.0308 | 2658032.294 | 1234460.3939 | 2658036.0433 | 1234454.2882
96 | 2657977.626 | 1234603.5712 | 2657978.976 | 1234600.5486
97 | 2658051.826 | 1234578.6062 | 2658045.4554 | 1234582.0368
98 | 2658061.7428 | 1234573.0772 | 2658056.3765 | 1234576.149 | 2658051.826 | 1234578.6062
99 | 2657912.039 | 1234775.6341 | 2657923.9489 | 1234754.3514 | 2657924.8133 | 1234752.8482
100 | 2657911.8212 | 1234776.0233 | 2657912.039 | 1234775.6341
101 | 2657977.626 | 1234603.5712 | 2657975.3098 | 1234608.757 | 2657967.7569 | 1234619.9288
102 | 2657958.056 | 1234632.1124 | 2657965.8634 | 1234622.7296 | 2657967.7569 | 1234619.9288
103 | 2657957.5487 | 1234632.7221 | 2657958.056 | 1234632.1124
104 | 2657944.4583 | 1234648.454 | 2657957.5487 | 1234632.7221
105 | 2657944.4583 | 1234648.454 | 2657941.5119 | 1234651.995
106 | 2657936.7863 | 1234657.9848 | 2657939.1032 | 1234654.8897 | 2657941.5119 | 1234651.995
107 | 2658050.5281 | 1234430.4002 | 2658049.885 | 1234431.747 | 2658036.0433 | 1234454.2882
108 | 2657978.1804 | 1234658.2062 | 2658000.8186 | 1234670.329
109 | 2657978.1804 | 1234658.2062 | 2657984.1456 | 1234646.4753
110 | 2658000.8186 | 1234670.329 | 2658002.3027 | 1234671.1237
111 | 2657984.1456 | 1234646.4753 | 2657994.6413 | 1234625.8345 | 2658000.2518 | 1234615.9951
112 | 2657904.1101 | 1234789.8029 | 2657911.8212 | 1234776.0233
113 | 2657898.2389 | 1234800.9467 | 2657902.7422 | 1234792.2474 | 2657904.1101 | 1234789.8029
114 | 2658113.2179 | 1234389.994 | 2658090.0283 | 1234383.8225
115 | 2658071.2786 | 1234378.8325 | 2658090.0283 | 1234383.8225
116 | 2658113.9428 | 1234408.7467 | 2658119.0641 | 1234399.0126 | 2658118.6567 | 1234394.2277 | 2658116.5394 | 1234392.4614 | 2658113.2179 | 1234389.994
117 | 2658071.2786 | 1234378.8325 | 2658075.1139 | 1234366.5461
118 | 2658071.2786 | 1234378.8325 | 2658068.4881 | 1234387.7739
119 | 2658075.1139 | 1234366.5461 | 2658082.5673 | 1234342.6691
120 | 2658063.9724 | 1234402.2431 | 2658063.9724 | 1234402.2431 | 2658068.4881 | 1234387.7739
121 | 2658090.361 | 1234317.6885 | 2658085.3129 | 1234333.8736 | 2658082.5673 | 1234342.6691
122 | 2658059.1456 | 1234412.352 | 2658063.9724 | 1234402.2431
123 | 2658059.1456 | 1234412.352 | 2658050.5281 | 1234430.4002
124 | 2658046.0353 | 1234662.5278 | 2658047.0739 | 1234659.9159
125 | 2658031.6063 | 1234683.994 | 2658035.7944 | 1234682.4397 | 2658040.1103 | 1234676.8671 | 2658043.6974 | 1234668.4077 | 2658046.0353 | 1234662.5278
126 | 2658052.1019 | 1234645.4072 | 2658049.4707 | 1234653.8879 | 2658047.0739 | 1234659.9159
127 | 2658031.6063 | 1234683.994 | 2658030.5984 | 1234684.368 | 2658024.3678 | 1234682.9396 | 2658021.4567 | 1234681.3807
128 | 2658055.2931 | 1234635.1214 | 2658052.1019 | 1234645.4072
129 | 2658021.4567 | 1234681.3807 | 2658020.7658 | 1234681.0107
130 | 2658011.5953 | 1234676.0999 | 2658020.7658 | 1234681.0107
131 | 2658011.5953 | 1234676.0999 | 2658002.3027 | 1234671.1237
132 | 2658061.7428 | 1234573.0772 | 2658066.8891 | 1234578.5755 | 2658074.1913 | 1234584.2061 | 2658086.9946 | 1234590.791 | 2658088.7321 | 1234591.9862
133 | 2658106.7793 | 1234613.3546 | 2658103.5061 | 1234605.9622 | 2658097.5207 | 1234598.0319 | 2658088.7321 | 1234591.9862
134 | 2658106.7793 | 1234613.3546 | 2658096.3247 | 1234641.8883
135 | 2658106.7793 | 1234613.3546 | 2658109.873 | 1234625.9598 | 2658110.4574 | 1234630.3351
136 | 2658081.2105 | 1234682.9773 | 2658086.1789 | 1234669.5789 | 2658096.3247 | 1234641.8883
137 | 2658117.1367 | 1234680.3385 | 2658110.4574 | 1234630.3351
138 | 2657958.0877 | 1234973.2146 | 2657957.0772 | 1234976.2348
139 | 2657955.6667 | 1234980.4507 | 2657957.0772 | 1234976.2348
140 | 2657964.7204 | 1234953.391 | 2657958.0877 | 1234973.2146
141 | 2657951.057 | 1234993.7609 | 2657955.3323 | 1234981.4501 | 2657955.6667 | 1234980.4507
142 | 2657967.2519 | 1234946.0517 | 2657965.4438 | 1234951.2289 | 2657964.7204 | 1234953.391
143 | 2657951.057 | 1234993.7609 | 2657971.0047 | 1235004.9156
144 | 2657951.057 | 1234993.7609 | 2657948.1964 | 1234992.1653
145 | 2657967.2519 | 1234946.0517 | 2657973.8685 | 1234927.1064 | 2657975.8651 | 1234922.8713
146 | 2657972.3451 | 1235005.6651 | 2657971.0047 | 1235004.9156
147 | 2657948.1964 | 1234992.1653 | 2657919.2785 | 1234975.5375
148 | 2657975.8651 | 1234922.8713 | 2657976.9915 | 1234920.4818
149 | 2657972.3451 | 1235005.6651 | 2657995.9665 | 1235018.8819
150 | 2657972.3451 | 1235005.6651 | 2657975.1829 | 1234996.3487
151 | 2657902.7589 | 1234966.0388 | 2657919.2785 | 1234975.5375
152 | 2657981.4701 | 1234791.0818 | 2657981.4782 | 1234791.0695 | 2657984.6386 | 1234790.6445
153 | 2657998.1119 | 1234799.1148 | 2657989.5977 | 1234792.0494 | 2657984.6386 | 1234790.6445
154 | 2657981.4701 | 1234791.0818 | 2657977.345 | 1234797.3333 | 2657977.345 | 1234797.3333
155 | 2657998.1119 | 1234799.1148 | 2657997.2169 | 1234806.2886 | 2657993.9701 | 1234813.2392 | 2657990.489 | 1234817.8305
156 | 2657998.1119 | 1234799.1148 | 2658003.3033 | 1234792.2276 | 2658010.458 | 1234791.2412 | 2658011.1264 | 1234791.2997
157 | 2657964.5886 | 1234825.3749 | 2657972.504 | 1234807.8708 | 2657977.345 | 1234797.3333
158 | 2657990.489 | 1234817.8305 | 2658003.3133 | 1234824.5377
159 | 2658022.631 | 1234833.6544 | 2658003.3133 | 1234824.5377
160 | 2658003.3133 | 1234824.5377 | 2657992.8588 | 1234845.6718 | 2657987.5578 | 1234843.4354
161 | 2658022.631 | 1234833.6544 | 2658013.6599 | 1234850.6891
162 | 2658022.631 | 1234833.6544 | 2658026.1939 | 1234824.561
163 | 2657846.7412 | 1234762.1296 | 2657830.4302 | 1234754.199
164 | 2657815.2112 | 1234745.9653 | 2657818.0808 | 1234748.1946 | 2657830.4302 | 1234754.199
165 | 2657805.6688 | 1234734.0758 | 2657807.9996 | 1234740.347 | 2657815.2112 | 1234745.9653
166 | 2657888.6947 | 1234819.3838 | 2657887.2106 | 1234808.5922
167 | 2657888.6947 | 1234819.3838 | 2657878.6279 | 1234841.9339
168 | 2657888.6947 | 1234819.3838 | 2657898.2389 | 1234800.9467
169 | 2657878.6279 | 1234841.9339 | 2657906.7077 | 1234854.2217
170 | 2657878.6279 | 1234841.9339 | 2657875.0285 | 1234848.4163
171 | 2657906.7077 | 1234854.2217 | 2657928.9767 | 1234863.9666
172 | 2657875.0285 | 1234848.4163 | 2657870.9902 | 1234855.6891
173 | 2657943.3079 | 1234870.238 | 2657928.9767 | 1234863.9666
174 | 2658069.3122 | 1234715.0233 | 2658066.6264 | 1234722.2305
175 | 2658058.4834 | 1234744.1656 | 2658059.8424 | 1234740.4346 | 2658066.6264 | 1234722.2305
176 | 2658081.2105 | 1234682.9773 | 2658072.3101 | 1234706.979 | 2658069.3122 | 1234715.0233
177 | 2658052.7308 | 1234759.9589 | 2658058.4834 | 1234744.1656
178 | 2658043.8476 | 1234781.5108 | 2658050.3147 | 1234766.592 | 2658052.7308 | 1234759.9589
179 | 2658043.8476 | 1234781.5108 | 2658042.8437 | 1234783.8267
180 | 2658035.2304 | 1234801.9737 | 2658037.7548 | 1234795.566 | 2658042.8437 | 1234783.8267
181 | 2658026.1939 | 1234824.561 | 2658027.828 | 1234820.7634 | 2658035.2304 | 1234801.9737
182 | 2658005.6237 | 1234865.3578 | 2658011.5336 | 1234854.7265 | 2658013.6599 | 1234850.6891
183 | 2657943.3079 | 1234870.238 | 2657977.9829 | 1234885.4099
184 | 2657902.7589 | 1234966.0388 | 2657918.6814 | 1234931.9082
185 | 2657918.6814 | 1234931.9082 | 2657919.5223 | 1234930.1055
186 | 2657928.8603 | 1234910.0891 | 2657919.5223 | 1234930.1055
187 | 2657937.7704 | 1234890.9898 | 2657928.8603 | 1234910.0891
188 | 2658059.0116 | 1235013.3596 | 2658064.6097 | 1234990.8139
189 | 2658059.0116 | 1235013.3596 | 2658058.6175 | 1235014.947
190 | 2658064.832 | 1234989.9185 | 2658064.6097 | 1234990.8139
191 | 2658052.1066 | 1235050.2949 | 2658053.0188 | 1235037.4954 | 2658058.6175 | 1235014.947
192 | 2658069.744 | 1234950.1461 | 2658067.177 | 1234980.4742 | 2658064.832 | 1234989.9185
193 | 2658052.1066 | 1235050.2949 | 2658081.5515 | 1235070.1177 | 2658089.0394 | 1235073.7265
194 | 2658052.1066 | 1235050.2949 | 2658027.4994 | 1235036.526
195 | 2658089.0394 | 1235073.7265 | 2658100.1825 | 1235026.7419
196 | 2657995.9665 | 1235018.8819 | 2658027.4994 | 1235036.526
197 | 2658100.1825 | 1235026.7419 | 2658100.9042 | 1235023.6986 | 2658104.6286 | 1235007.4885
198 | 2657995.9665 | 1235018.8819 | 2658008.1619 | 1234987.6472 | 2658014.9799 | 1234985.4567 | 2658029.2021 | 1234988.4975
199 | 2657977.4764 | 1234988.8192 | 2657975.1829 | 1234996.3487
200 | 2658029.2021 | 1234988.4975 | 2658029.2021 | 1234988.4975 | 2658034.6547 | 1234974.941
201 | 2658104.6286 | 1235007.4885 | 2658104.7708 | 1235006.8699
202 | 2658112.8961 | 1234971.5858 | 2658108.1454 | 1234992.1822 | 2658104.7708 | 1235006.8699
203 | 2658113.4148 | 1234969.337 | 2658112.8961 | 1234971.5858
204 | 2658113.4148 | 1234969.337 | 2658116.445 | 1234956.2002
205 | 2658125.6033 | 1234920.3065 | 2658122.8429 | 1234930.2126
206 | 2658125.6033 | 1234920.3065 | 2658125.9053 | 1234919.2227
207 | 2658121.9951 | 1234933.2551 | 2658122.8429 | 1234930.2126
208 | 2658129.3476 | 1234906.8694 | 2658125.9053 | 1234919.2227
209 | 2658121.9951 | 1234933.2551 | 2658120.4992 | 1234938.6235 | 2658120.4901 | 1234938.6629
210 | 2658129.3476 | 1234906.8694 | 2658129.4135 | 1234906.6332
211 | 2658119.1955 | 1234944.2754 | 2658120.4901 | 1234938.6629
212 | 2658129.4135 | 1234906.6332 | 2658134.371 | 1234888.8422
213 | 2658119.1955 | 1234944.2754 | 2658116.445 | 1234956.2002
214 | 2658135.1351 | 1234886.1002 | 2658134.371 | 1234888.8422
215 | 2658168.154 | 1234828.846 | 2658169.5421 | 1234826.3664
216 | 2658168.154 | 1234828.846 | 2658162.5362 | 1234838.8805 | 2658156.1873 | 1234850.0639
217 | 2658178.0436 | 1234811.1808 | 2658169.5421 | 1234826.3664
218 | 2658148.228 | 1234864.084 | 2658156.1873 | 1234850.0639
219 | 2658178.0436 | 1234811.1808 | 2658191.3715 | 1234819.2917
220 | 2658178.0436 | 1234811.1808 | 2658185.3526 | 1234798.1234
221 | 2658139.9469 | 1234869.4239 | 2658146.5861 | 1234866.9762 | 2658148.228 | 1234864.084
222 | 2658209.276 | 1234830.1878 | 2658191.3715 | 1234819.2917
223 | 2658185.3526 | 1234798.1234 | 2658193.0659 | 1234784.3436 | 2658194.424 | 1234781.6805
224 | 2658139.3097 | 1234871.1188 | 2658139.9469 | 1234869.4239
225 | 2658209.276 | 1234830.1878 | 2658206.4785 | 1234833.9928
226 | 2658217.3696 | 1234819.1265 | 2658209.276 | 1234830.1878
227 | 2658194.424 | 1234781.6805 | 2658198.0698 | 1234774.5316
228 | 2658139.3097 | 1234871.1188 | 2658159.676 | 1234879.001 | 2658171.0615 | 1234882.3448
229 | 2658139.3097 | 1234871.1188 | 2658135.1351 | 1234886.1002
230 | 2658280.9109 | 1234584.0212 | 2658271.2829 | 1234607.2963
231 | 2658280.9109 | 1234584.0212 | 2658289.3161 | 1234563.702
232 | 2658264.7032 | 1234623.2023 | 2658271.2829 | 1234607.2963
233 | 2658292.6675 | 1234555.6004 | 2658289.3161 | 1234563.702
234 | 2658264.7032 | 1234623.2023 | 2658250.2959 | 1234658.031
235 | 2658292.6675 | 1234555.6004 | 2658302.6259 | 1234531.5266
236 | 2658250.2959 | 1234658.031 | 2658245.7638 | 1234668.9871
237 | 2658315.5385 | 1234500.311 | 2658302.6259 | 1234531.5266
238 | 2658241.0194 | 1234680.4564 | 2658245.7638 | 1234668.9871
239 | 2658315.5385 | 1234500.311 | 2658316.4794 | 1234498.0365
240 | 2658202.0873 | 1234766.6537 | 2658198.0698 | 1234774.5316
241 | 2658202.0873 | 1234766.6537 | 2658192.2855 | 1234761.2431 | 2658181.0187 | 1234753.9392
242 | 2658202.0873 | 1234766.6537 | 2658208.6853 | 1234752.0456
243 | 2658170.5802 | 1234735.4694 | 2658170.3907 | 1234740.1373 | 2658173.6472 | 1234746.9069 | 2658181.0187 | 1234753.9392
244 | 2658218.2902 | 1234730.7799 | 2658208.6853 | 1234752.0456
245 | 2658201.0219 | 1234841.4144 | 2658206.4785 | 1234833.9928
246 | 2658173.5255 | 1234883.0685 | 2658171.0615 | 1234882.3448
247 | 2658173.5255 | 1234883.0685 | 2658179.7471 | 1234884.8958
248 | 2658131.3475 | 1234799.652 | 2658133.9747 | 1234821.71
249 | 2658129.1538 | 1234780.4603 | 2658130.154 | 1234789.6316 | 2658131.3475 | 1234799.652
250 | 2658200.9225 | 1234892.5055 | 2658190.34 | 1234888.0069 | 2658179.7471 | 1234884.8958
251 | 2658218.2902 | 1234730.7799 | 2658223.5427 | 1234719.1506
252 | 2658231.4098 | 1234701.7325 | 2658223.5427 | 1234719.1506
253 | 2658231.4098 | 1234701.7325 | 2658239.4812 | 1234683.8621
254 | 2658241.0194 | 1234680.4564 | 2658239.4812 | 1234683.8621
255 | 2658241.0194 | 1234680.4564 | 2658263.9194 | 1234692.153
256 | 2658170.5802 | 1234735.4694 | 2658172.2711 | 1234731.2764
257 | 2658170.5802 | 1234735.4694 | 2658159.841 | 1234730.1157
258 | 2658129.1538 | 1234780.4603 | 2658121.6812 | 1234781.4434 | 2658116.1063 | 1234781.0887 | 2658100.9444 | 1234774.2582 | 2658096.7867 | 1234773.7172 | 2658093.4052 | 1234774.2267
259 | 2658129.1538 | 1234780.4603 | 2658128.6775 | 1234776.0876
260 | 2658263.9194 | 1234692.153 | 2658268.0476 | 1234694.2616
261 | 2658329.2844 | 1234467.4075 | 2658322.4267 | 1234483.6593 | 2658316.4794 | 1234498.0365
262 | 2658341.1625 | 1234439.2578 | 2658329.2844 | 1234467.4075
263 | 2658272.22 | 1234696.3927 | 2658268.0476 | 1234694.2616
264 | 2658183.4964 | 1234703.4392 | 2658172.2711 | 1234731.2764
265 | 2658159.841 | 1234730.1157 | 2658139.0856 | 1234719.7686
266 | 2658160.0808 | 1234980.5681 | 2658164.9647 | 1234971.1907 | 2658168.9143 | 1234964.0462
267 | 2658197.0084 | 1234931.2449 | 2658197.0084 | 1234931.2449 | 2658191.007 | 1234931.1861 | 2658185.7072 | 1234933.6692 | 2658168.9143 | 1234964.0462
268 | 2658313.9152 | 1234667.2697 | 2658321.1755 | 1234650.9518
269 | 2658313.9152 | 1234667.2697 | 2658303.2984 | 1234691.1313
270 | 2658322.6436 | 1234647.6523 | 2658321.1755 | 1234650.9518
271 | 2658295.66 | 1234708.2991 | 2658303.2984 | 1234691.1313
272 | 2658322.6436 | 1234647.6523 | 2658332.0378 | 1234626.5383
273 | 2658295.66 | 1234708.2991 | 2658290.3347 | 1234705.6451
274 | 2658332.0378 | 1234626.5383 | 2658339.0346 | 1234610.8127
275 | 2658290.3347 | 1234705.6451 | 2658272.22 | 1234696.3927
276 | 2658290.3347 | 1234705.6451 | 2658282.374 | 1234723.6841
277 | 2658344.8754 | 1234597.6852 | 2658339.0346 | 1234610.8127
278 | 2658281.9861 | 1234724.563 | 2658282.374 | 1234723.6841
279 | 2658117.1367 | 1234680.3385 | 2658120.0358 | 1234702.0421 | 2658120.6704 | 1234706.1142
280 | 2658121.9517 | 1234714.3355 | 2658120.6704 | 1234706.1142
281 | 2658379.3532 | 1234645.988 | 2658383.4192 | 1234639.6076
282 | 2658379.3532 | 1234645.988 | 2658378.5276 | 1234647.2834 | 2658374.8805 | 1234656.2053
283 | 2658383.4192 | 1234639.6076 | 2658395.4071 | 1234620.7961
284 | 2658374.8805 | 1234656.2053 | 2658368.1265 | 1234672.7279
285 | 2658353.6419 | 1234708.1614 | 2658368.1265 | 1234672.7279
286 | 2658192.3502 | 1234681.4833 | 2658189.285 | 1234689.0845
287 | 2658192.3502 | 1234681.4833 | 2658198.5651 | 1234666.0714
288 | 2658183.4964 | 1234703.4392 | 2658189.285 | 1234689.0845
289 | 2658202.2074 | 1234657.0388 | 2658198.5651 | 1234666.0714
290 | 2658281.9861 | 1234724.563 | 2658269.167 | 1234753.6109
291 | 2658268.0105 | 1234756.2314 | 2658269.167 | 1234753.6109
292 | 2658264.5491 | 1234764.075 | 2658268.0105 | 1234756.2314
293 | 2658201.2203 | 1234892.6321 | 2658200.9225 | 1234892.5055
294 | 2658126.7423 | 1234713.6152 | 2658139.0856 | 1234719.7686
295 | 2658126.7423 | 1234713.6152 | 2658139.8831 | 1234684.8427
296 | 2658121.9517 | 1234714.3355 | 2658126.7423 | 1234713.6152
297 | 2658121.9517 | 1234714.3355 | 2658124.077 | 1234733.8491
298 | 2658126.0186 | 1234751.6749 | 2658124.077 | 1234733.8491
299 | 2658126.0186 | 1234751.6749 | 2658128.6775 | 1234776.0876
300 | 2658142.0279 | 1234680.1467 | 2658139.8831 | 1234684.8427
301 | 2658093.4052 | 1234774.2267 | 2658092.4206 | 1234774.375 | 2658090.3679 | 1234776.0783 | 2658087.1951 | 1234782.9634
302 | 2658087.1951 | 1234782.9634 | 2658085.2513 | 1234787.1817
303 | 2658142.0279 | 1234680.1467 | 2658150.1739 | 1234662.3106
304 | 2658150.1739 | 1234662.3106 | 2658151.8718 | 1234658.5928
305 | 2658151.8718 | 1234658.5928 | 2658160.171 | 1234640.4214
306 | 2658161.7201 | 1234637.0295 | 2658160.171 | 1234640.4214
307 | 2658076.4447 | 1234806.2929 | 2658085.2513 | 1234787.1817
308 | 2658076.4447 | 1234806.2929 | 2658075.2738 | 1234808.8339
309 | 2658067.4279 | 1234825.8602 | 2658075.2738 | 1234808.8339
310 | 2658067.4279 | 1234825.8602 | 2658063.6058 | 1234834.1545
311 | 2658063.6058 | 1234834.1545 | 2658060.4026 | 1234841.1058 | 2658060.4624 | 1234845.0534 | 2658061.7535 | 1234847.7011 | 2658064.8782 | 1234850.1555 | 2658067.8979 | 1234852.5087 | 2658068.9842 | 1234855.4913
312 | 2658055.7675 | 1234899.4987 | 2658069.1551 | 1234859.4033 | 2658069.0846 | 1234855.7669 | 2658068.9842 | 1234855.4913

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2658405.3977 | 1234719.6947
1 | 2658430.6518 | 1234704.491
2 | 2658448.2947 | 1234669.7857
3 | 2658424.8724 | 1234645.8489
4 | 2658441.078 | 1234619.1921
5 | 2658412.1838 | 1234589.3528
6 | 2658399.4505 | 1234613.6955
7 | 2658414.0527 | 1234584.4793
8 | 2658502.4422 | 1234589.9546
9 | 2658500.6787 | 1234609.5818
10 | 2658475.3123 | 1234562.8795
11 | 2658306.2042 | 1234947.7426
12 | 2658296.557 | 1234941.6271
13 | 2658381.1677 | 1234970.9432
14 | 2658286.304 | 1234964.3356
15 | 2658281.0771 | 1234936.0621
16 | 2658386.1268 | 1234981.3892
17 | 2658400.5816 | 1234999.4192
18 | 2658416.2862 | 1235007.1563
19 | 2658408.0751 | 1235018.6165
20 | 2658280.5978 | 1234976.9737
21 | 2658247.0488 | 1234937.8615
22 | 2658275.2742 | 1234988.7647
23 | 2658242.2649 | 1234945.6308
24 | 2658272.4302 | 1234896.6277
25 | 2658273.1916 | 1234993.3772
26 | 2658220.6068 | 1234976.6619
27 | 2658232.6626 | 1234959.4487
28 | 2658325.4922 | 1234809.3367
29 | 2658324.7231 | 1234810.602
30 | 2658340.8432 | 1234784.0832
31 | 2658291.7794 | 1234842.6126
32 | 2658355.3884 | 1234760.1552
33 | 2658282.5348 | 1234859.0937
34 | 2658361.3841 | 1234750.292
35 | 2658343.7755 | 1234732.2979
36 | 2658351.059 | 1234714.4802
37 | 2658490.8784 | 1234537.0854
38 | 2658427.2523 | 1234540.2309
39 | 2658421.5083 | 1234564.3276
40 | 2658431.1027 | 1234524.078
41 | 2658434.7032 | 1234508.973
42 | 2658274.6834 | 1234892.921
43 | 2658230.2692 | 1234937.0522
44 | 2658207.6118 | 1234935.1513
45 | 2658230.4496 | 1234906.2578
46 | 2657910.9465 | 1234699.5877
47 | 2657896.2455 | 1234732.7194
48 | 2657917.0948 | 1234686.9767
49 | 2657886.6958 | 1234763.6258
50 | 2657926.6685 | 1234671.5007
51 | 2657882.8705 | 1234777.0328
52 | 2657926.9764 | 1234671.0894
53 | 2657886.4187 | 1234802.8339
54 | 2657864.008 | 1234770.5248
55 | 2657930.5465 | 1234666.3203
56 | 2658151.2106 | 1234512.9864
57 | 2658151.7565 | 1234512.2799
58 | 2658142.8407 | 1234523.8174
59 | 2658171.3007 | 1234490.7826
60 | 2658129.9319 | 1234540.1062
61 | 2658178.2044 | 1234484.6676
62 | 2658116.9378 | 1234550.613
63 | 2658200.464 | 1234469.961
64 | 2658119.2392 | 1234584.702
65 | 2658106.3517 | 1234554.5561
66 | 2657962.0356 | 1234712.1734
67 | 2658005.4752 | 1234733.6233
68 | 2657951.8709 | 1234705.4694
69 | 2658044.8104 | 1234728.7563
70 | 2657944.6196 | 1234718.4034
71 | 2657953.26 | 1234702.9739
72 | 2657937.0017 | 1234731.6515
73 | 2657964.7472 | 1234682.338
74 | 2657936.6379 | 1234732.2842
75 | 2657966.9551 | 1234678.3717
76 | 2657998.2725 | 1234534.6374
77 | 2658004.5253 | 1234517.1073
78 | 2657995.1267 | 1234547.4214
79 | 2658005.6803 | 1234513.8691
80 | 2657994.2577 | 1234550.7194
81 | 2658033.7197 | 1234565.8603
82 | 2658006.8755 | 1234510.5202
83 | 2658001.7262 | 1234505.8851
84 | 2657987.4059 | 1234576.723
85 | 2658040.4032 | 1234568.8917
86 | 2658023.5913 | 1234477.0308
87 | 2657996.3106 | 1234495.974
88 | 2657978.976 | 1234600.5486
89 | 2658051.826 | 1234578.6062
90 | 2657924.8133 | 1234752.8482
91 | 2657912.039 | 1234775.6341
92 | 2657977.626 | 1234603.5712
93 | 2657967.7569 | 1234619.9288
94 | 2657958.056 | 1234632.1124
95 | 2657957.5487 | 1234632.7221
96 | 2657944.4583 | 1234648.454
97 | 2657941.5119 | 1234651.995
98 | 2657936.7863 | 1234657.9848
99 | 2658036.0433 | 1234454.2882
100 | 2657978.1804 | 1234658.2062
101 | 2658000.8186 | 1234670.329
102 | 2657984.1456 | 1234646.4753
103 | 2657911.8212 | 1234776.0233
104 | 2657904.1101 | 1234789.8029
105 | 2658090.0283 | 1234383.8225
106 | 2658113.2179 | 1234389.994
107 | 2658071.2786 | 1234378.8325
108 | 2658113.9428 | 1234408.7467
109 | 2658075.1139 | 1234366.5461
110 | 2658068.4881 | 1234387.7739
111 | 2658082.5673 | 1234342.6691
112 | 2658063.9724 | 1234402.2431
113 | 2658090.361 | 1234317.6885
114 | 2658059.1456 | 1234412.352
115 | 2658046.0353 | 1234662.5278
116 | 2658047.0739 | 1234659.9159
117 | 2658031.6063 | 1234683.994
118 | 2658052.1019 | 1234645.4072
119 | 2658021.4567 | 1234681.3807
120 | 2658055.2931 | 1234635.1214
121 | 2658020.7658 | 1234681.0107
122 | 2658011.5953 | 1234676.0999
123 | 2658000.2518 | 1234615.9951
124 | 2658002.3027 | 1234671.1237
125 | 2658050.5281 | 1234430.4002
126 | 2658061.7428 | 1234573.0772
127 | 2658088.7321 | 1234591.9862
128 | 2658106.7793 | 1234613.3546
129 | 2658045.4554 | 1234582.0368
130 | 2658096.3247 | 1234641.8883
131 | 2658110.4574 | 1234630.3351
132 | 2657957.0772 | 1234976.2348
133 | 2657958.0877 | 1234973.2146
134 | 2657955.6667 | 1234980.4507
135 | 2657964.7204 | 1234953.391
136 | 2657951.057 | 1234993.7609
137 | 2657967.2519 | 1234946.0517
138 | 2657971.0047 | 1235004.9156
139 | 2657948.1964 | 1234992.1653
140 | 2657975.8651 | 1234922.8712
141 | 2657972.3451 | 1235005.6651
142 | 2657919.2785 | 1234975.5375
143 | 2657984.6386 | 1234790.6445
144 | 2657981.4701 | 1234791.0818
145 | 2657998.1119 | 1234799.1148
146 | 2657977.345 | 1234797.3333
147 | 2657990.489 | 1234817.8305
148 | 2658011.1264 | 1234791.2997
149 | 2657964.5886 | 1234825.3749
150 | 2658003.3133 | 1234824.5377
151 | 2658022.631 | 1234833.6544
152 | 2657987.5578 | 1234843.4354
153 | 2657846.7412 | 1234762.1296
154 | 2657830.4302 | 1234754.199
155 | 2657815.2112 | 1234745.9653
156 | 2657805.6688 | 1234734.0758
157 | 2657887.2106 | 1234808.5922
158 | 2657888.6947 | 1234819.3838
159 | 2657878.6279 | 1234841.9339
160 | 2657898.2389 | 1234800.9467
161 | 2657906.7077 | 1234854.2217
162 | 2657875.0285 | 1234848.4163
163 | 2657928.9767 | 1234863.9666
164 | 2657870.9902 | 1234855.6891
165 | 2658066.6264 | 1234722.2305
166 | 2658069.3122 | 1234715.0233
167 | 2658058.4834 | 1234744.1656
168 | 2658081.2105 | 1234682.9773
169 | 2658052.7308 | 1234759.9589
170 | 2658043.8476 | 1234781.5108
171 | 2658042.8437 | 1234783.8267
172 | 2658026.1939 | 1234824.561
173 | 2658035.2304 | 1234801.9737
174 | 2658013.6599 | 1234850.6891
175 | 2657943.3079 | 1234870.238
176 | 2657902.7589 | 1234966.0388
177 | 2657918.6814 | 1234931.9082
178 | 2657919.5223 | 1234930.1055
179 | 2657928.8603 | 1234910.0891
180 | 2657937.7704 | 1234890.9898
181 | 2658005.6237 | 1234865.3578
182 | 2657976.9915 | 1234920.4818
183 | 2658059.0116 | 1235013.3596
184 | 2658064.6097 | 1234990.8139
185 | 2658058.6175 | 1235014.947
186 | 2658064.832 | 1234989.9185
187 | 2658052.1066 | 1235050.2949
188 | 2658069.744 | 1234950.1461
189 | 2658089.0394 | 1235073.7265
190 | 2658027.4994 | 1235036.526
191 | 2658100.1825 | 1235026.7419
192 | 2657995.9665 | 1235018.8819
193 | 2657977.9829 | 1234885.4099
194 | 2657977.4764 | 1234988.8192
195 | 2657975.1829 | 1234996.3487
196 | 2658029.2021 | 1234988.4975
197 | 2658034.6547 | 1234974.941
198 | 2658104.6286 | 1235007.4885
199 | 2658104.7708 | 1235006.8699
200 | 2658112.8961 | 1234971.5858
201 | 2658113.4148 | 1234969.337
202 | 2658125.6033 | 1234920.3065
203 | 2658122.8429 | 1234930.2126
204 | 2658125.9053 | 1234919.2227
205 | 2658121.9951 | 1234933.2551
206 | 2658129.3476 | 1234906.8694
207 | 2658120.4901 | 1234938.6629
208 | 2658129.4135 | 1234906.6332
209 | 2658119.1955 | 1234944.2754
210 | 2658134.371 | 1234888.8422
211 | 2658116.445 | 1234956.2002
212 | 2658168.154 | 1234828.846
213 | 2658169.5421 | 1234826.3664
214 | 2658156.1873 | 1234850.0639
215 | 2658178.0436 | 1234811.1808
216 | 2658148.228 | 1234864.084
217 | 2658191.3715 | 1234819.2917
218 | 2658185.3526 | 1234798.1234
219 | 2658139.9469 | 1234869.4239
220 | 2658209.276 | 1234830.1878
221 | 2658194.424 | 1234781.6805
222 | 2658139.3097 | 1234871.1188
223 | 2658280.9109 | 1234584.0212
224 | 2658271.2829 | 1234607.2963
225 | 2658289.3161 | 1234563.702
226 | 2658264.7032 | 1234623.2023
227 | 2658292.6675 | 1234555.6004
228 | 2658250.2959 | 1234658.031
229 | 2658302.6259 | 1234531.5266
230 | 2658245.7638 | 1234668.9871
231 | 2658315.5385 | 1234500.311
232 | 2658198.0698 | 1234774.5316
233 | 2658202.0873 | 1234766.6537
234 | 2658181.0187 | 1234753.9392
235 | 2658208.6853 | 1234752.0456
236 | 2658206.4785 | 1234833.9928
237 | 2658217.3696 | 1234819.1265
238 | 2658135.1351 | 1234886.1002
239 | 2658171.0615 | 1234882.3448
240 | 2658173.5255 | 1234883.0685
241 | 2658133.9747 | 1234821.71
242 | 2658131.3475 | 1234799.652
243 | 2658179.7471 | 1234884.8958
244 | 2658218.2902 | 1234730.7799
245 | 2658223.5427 | 1234719.1506
246 | 2658231.4098 | 1234701.7325
247 | 2658239.4812 | 1234683.8621
248 | 2658241.0194 | 1234680.4564
249 | 2658170.5802 | 1234735.4694
250 | 2658129.1538 | 1234780.4603
251 | 2658263.9194 | 1234692.153
252 | 2658316.4794 | 1234498.0365
253 | 2658329.2844 | 1234467.4075
254 | 2658201.0219 | 1234841.4144
255 | 2658268.0476 | 1234694.2616
256 | 2658172.2711 | 1234731.2764
257 | 2658159.841 | 1234730.1157
258 | 2658341.1625 | 1234439.2578
259 | 2658160.0808 | 1234980.5681
260 | 2658168.9143 | 1234964.0462
261 | 2658197.0084 | 1234931.2449
262 | 2658313.9152 | 1234667.2697
263 | 2658321.1755 | 1234650.9518
264 | 2658303.2984 | 1234691.1313
265 | 2658322.6436 | 1234647.6523
266 | 2658295.66 | 1234708.2991
267 | 2658332.0378 | 1234626.5383
268 | 2658290.3347 | 1234705.6451
269 | 2658339.0346 | 1234610.8127
270 | 2658272.22 | 1234696.3927
271 | 2658282.374 | 1234723.6841
272 | 2658117.1367 | 1234680.3385
273 | 2658120.6704 | 1234706.1142
274 | 2658379.3532 | 1234645.988
275 | 2658383.4192 | 1234639.6076
276 | 2658374.8805 | 1234656.2053
277 | 2658395.4071 | 1234620.7961
278 | 2658368.1265 | 1234672.7279
279 | 2658353.6419 | 1234708.1614
280 | 2658192.3502 | 1234681.4833
281 | 2658189.285 | 1234689.0845
282 | 2658198.5651 | 1234666.0714
283 | 2658183.4964 | 1234703.4392
284 | 2658202.2074 | 1234657.0388
285 | 2658281.9861 | 1234724.563
286 | 2658269.167 | 1234753.6109
287 | 2658268.0106 | 1234756.2314
288 | 2658264.5491 | 1234764.075
289 | 2658344.8754 | 1234597.6852
290 | 2658201.2203 | 1234892.6321
291 | 2658200.9225 | 1234892.5055
292 | 2658139.0856 | 1234719.7686
293 | 2658126.7423 | 1234713.6152
294 | 2658435.5207 | 1234505.5434
295 | 2658121.9517 | 1234714.3355
296 | 2658124.077 | 1234733.8491
297 | 2658126.0186 | 1234751.6749
298 | 2658139.8831 | 1234684.8427
299 | 2658128.6775 | 1234776.0876
300 | 2658093.4052 | 1234774.2267
301 | 2658087.1951 | 1234782.9634
302 | 2658142.0279 | 1234680.1467
303 | 2658150.1739 | 1234662.3106
304 | 2658151.8718 | 1234658.5928
305 | 2658160.171 | 1234640.4214
306 | 2658161.7201 | 1234637.0295
307 | 2658085.2513 | 1234787.1817
308 | 2658076.4447 | 1234806.2929
309 | 2658075.2738 | 1234808.8339
310 | 2658067.4279 | 1234825.8602
311 | 2658063.6058 | 1234834.1545
312 | 2658068.9842 | 1234855.4913
313 | 2658055.7675 | 1234899.4987
314 | 2658129.1538 | 1234780.4603

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1