## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4199-2_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4199-2_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4199-2_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4199-2_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4199-2_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4199-2_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4199-2_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4199-2_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4199-2_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4199-2_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4199-2_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4199-2_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4199-2_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4199-2_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4199-2_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4199-2_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4199-2_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4199-2_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4199-2_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4199-2_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4199-2_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4199-2_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4199-2_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4199-2_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4199-2_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4199-2_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4199-2_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4199-2_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4199-2_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4199-2_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4199-2_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4199-2_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4199-2_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4199-2_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4199-2_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4199-2_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4199-2_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4199-2_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4199-2_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4199-2_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4199-2_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4199-2_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4199-2_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4199-2_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4199-2_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4199-2_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4199-2_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4199-2_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4199-2_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4199-2_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4199-2_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4199-2_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4199-2_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4199-2_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4199-2_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4199-2_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4199-2_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4199-2_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4199-2_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4199-2_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4199-2_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4199-2_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4199-2_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4199-2_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4199-2_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4199-2_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4199-2_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4199-2_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4199-2_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4199-2_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4199-2_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4199-2_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4199-2_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4199-2_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4199-2_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4199-2_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4199-2_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4199-2_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4199-2_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4199-2_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4199-2_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4199-2_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4199-2_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4199-2_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4199-2_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4199-2_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4199-2_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4199-2_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4199-2_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4199-2_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4199-2_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4199-2_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4199-2_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4199-2_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4199-2_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4199-2_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4199-2_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4199-2_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4199-2_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4199-2_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4199-2_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4199-2_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4199-2_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4199-2_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4199-2_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4199-2_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4199-2_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4199-2_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4199-2_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4199-2_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4199-2_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4199-2_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4199-2_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4199-2_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4199-2_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4199-2_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4199-2_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4199-2_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4199-2_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4199-2_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4199-2_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4199-2_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4199-2_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4199-2_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4199-2_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_303_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4199-2_0_5_load_0 | 0 | 0.0023793 | 0.0005963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4199-2_0_5_load_1 | 1 | 0.0016123 | 0.00040408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4199-2_0_5_load_2 | 2 | 0.00080501 | 0.00020175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4199-2_0_5_load_4 | 4 | 0.0024783 | 0.00062112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4199-2_0_5_load_6 | 6 | 0.0013057 | 0.00032723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4199-2_0_5_load_24 | 8 | 0.0015799 | 0.00039596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4199-2_0_5_load_20 | 9 | 0.0011581 | 0.00029025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4199-2_0_5_load_14 | 10 | 0.00053741 | 0.00013469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4199-2_0_5_load_90 | 13 | 0.0052722 | 0.0013213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4199-2_0_5_load_110 | 14 | 0.0019042 | 0.00047725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4199-2_0_5_load_18 | 15 | 0.00092442 | 0.00023168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4199-2_0_5_load_112 | 16 | 0.0051118 | 0.0012811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4199-2_0_5_load_8 | 18 | 0.0050154 | 0.001257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4199-2_0_5_load_9 | 19 | 0.001876 | 0.00047017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4199-2_0_5_load_17 | 24 | 0.0099792 | 0.002501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4199-2_0_5_load_27 | 27 | 0.019187 | 0.0048088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4199-2_0_5_load_28 | 28 | 0.009047 | 0.0022674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4199-2_0_5_load_119 | 29 | 0.024442 | 0.0061258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4199-2_0_5_load_117 | 30 | 0.00073349 | 0.00018383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4199-2_0_5_load_13 | 31 | 0.0067655 | 0.0016956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4199-2_0_5_load_74 | 32 | 0.001763 | 0.00044186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4199-2_0_5_load_68 | 34 | 0.0012785 | 0.00032043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4199-2_0_5_load_121 | 36 | 0.052283 | 0.013103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4199-2_0_5_load_114 | 37 | 0.0021463 | 0.00053791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4199-2_0_5_load_116 | 38 | 0.0012465 | 0.0003124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4199-2_0_5_load_120 | 40 | 0.0015904 | 0.0003986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4199-2_0_5_load_118 | 41 | 0.00080167 | 0.00020092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4199-2_0_5_load_124 | 43 | 0.0016372 | 0.00041033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4199-2_0_5_load_19 | 44 | 0.00073433 | 0.00018404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4199-2_0_5_load_21 | 45 | 0.0029541 | 0.00074038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4199-2_0_5_load_31 | 47 | 0.0009511 | 0.00023837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4199-2_0_5_load_29 | 48 | 0.0037806 | 0.0009475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4199-2_0_5_load_93 | 52 | 0.0011753 | 0.00029457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4199-2_0_5_load_89 | 53 | 0.003029 | 0.00075913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4199-2_0_5_load_108 | 54 | 0.00053958 | 0.00013523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4199-2_0_5_load_33 | 56 | 0.00099402 | 0.00024913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4199-2_0_5_load_35 | 57 | 0.0018187 | 0.0004558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4199-2_0_5_load_36 | 58 | 0.0063454 | 0.0015903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4199-2_0_5_load_37 | 59 | 0.0018864 | 0.00047276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4199-2_0_5_load_71 | 60 | 0.00267 | 0.00066916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4199-2_0_5_load_75 | 62 | 0.0026656 | 0.00066806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4199-2_0_5_load_38 | 63 | 0.0010131 | 0.00025391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4199-2_0_5_load_73 | 64 | 0.0021741 | 0.00054489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4199-2_0_5_load_63 | 65 | 0.0013456 | 0.00033724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4199-2_0_5_load_61 | 66 | 0.0013083 | 0.00032789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4199-2_0_5_load_76 | 67 | 0.0026669 | 0.00066839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4199-2_0_5_load_54 | 68 | 0.00096985 | 0.00024307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4199-2_0_5_load_53 | 69 | 0.00070989 | 0.00017792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4199-2_0_5_load_40 | 70 | 0.0029315 | 0.00073469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4199-2_0_5_load_41 | 71 | 0.001466 | 0.00036743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4199-2_0_5_load_43 | 73 | 0.0010504 | 0.00026325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4199-2_0_5_load_44 | 74 | 0.007359 | 0.0018443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4199-2_0_5_load_45 | 75 | 0.0027839 | 0.00069771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4199-2_0_5_load_46 | 76 | 0.0022181 | 0.00055591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4199-2_0_5_load_47 | 77 | 0.0029113 | 0.00072964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4199-2_0_5_load_48 | 78 | 0.0021516 | 0.00053923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4199-2_0_5_load_64 | 79 | 0.0019346 | 0.00048486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4199-2_0_5_load_55 | 80 | 0.0031806 | 0.00079713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4199-2_0_5_load_65 | 81 | 0.0066496 | 0.0016665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4199-2_0_5_load_49 | 82 | 0.0012422 | 0.00031133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4199-2_0_5_load_56 | 84 | 0.0010213 | 0.00025596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4199-2_0_5_load_59 | 85 | 0.0033901 | 0.00084964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4199-2_0_5_load_60 | 86 | 0.0021303 | 0.0005339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4199-2_0_5_load_78 | 88 | 0.0013893 | 0.0003482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4199-2_0_5_load_51 | 89 | 0.0026888 | 0.00067388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4199-2_0_5_load_52 | 90 | 0.00048456 | 0.00012144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4199-2_0_5_load_57 | 91 | 0.0010908 | 0.00027339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4199-2_0_5_load_69 | 92 | 0.0013873 | 0.00034768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4199-2_0_5_load_80 | 93 | 0.0057066 | 0.0014302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4199-2_0_5_load_72 | 94 | 0.0013201 | 0.00033085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4199-2_0_5_load_66 | 95 | 0.0016203 | 0.00040607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4199-2_0_5_load_67 | 96 | 0.0012401 | 0.0003108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4199-2_0_5_load_70 | 97 | 0.0038019 | 0.00095286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4199-2_0_5_load_105 | 98 | 0.00060778 | 0.00015232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4199-2_0_5_load_77 | 99 | 0.0025113 | 0.0006294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4199-2_0_5_load_81 | 100 | 0.0049813 | 0.0012484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4199-2_0_5_load_83 | 101 | 0.0030193 | 0.0007567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4199-2_0_5_load_82 | 102 | 0.002903 | 0.00072755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4199-2_0_5_load_85 | 104 | 0.0032745 | 0.00082066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4199-2_0_5_load_88 | 107 | 0.0028778 | 0.00072125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4199-2_0_5_load_103 | 111 | 0.005026 | 0.0012596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4199-2_0_5_load_104 | 113 | 0.001812 | 0.00045412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4199-2_0_5_load_123 | 114 | 0.0028216 | 0.00070715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4199-2_0_5_load_91 | 115 | 0.005278 | 0.0013228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4199-2_0_5_load_96 | 116 | 0.0024066 | 0.00060316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4199-2_0_5_load_99 | 117 | 0.0038058 | 0.00095383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4199-2_0_5_load_106 | 118 | 0.00096581 | 0.00024205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4199-2_0_5_load_97 | 119 | 0.0028484 | 0.00071387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4199-2_0_5_load_98 | 120 | 0.0038068 | 0.00095406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4199-2_0_5_load_100 | 121 | 0.0037607 | 0.00094252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4199-2_0_5_load_107 | 122 | 0.00087263 | 0.0002187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4199-2_0_5_load_109 | 123 | 0.0006069 | 0.0001521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4199-2_0_5_load_111 | 124 | 0.00093774 | 0.00023502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 11 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4199-2_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.032926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4199-2_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0015852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4199-2_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.017902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4199-2_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4199-2_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.028306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4199-2_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.011014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4199-2_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4199-2_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.013743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4199-2_0_5_line_8 |  | 6 | 9 | 0.012768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4199-2_0_5_line_9 |  | 7 | 12 | 0.011909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4199-2_0_5_line_10 |  | 7 | 13 | 0.022238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4199-2_0_5_line_11 |  | 8 | 14 | 0.010923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4199-2_0_5_line_12 |  | 9 | 15 | 0.017937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4199-2_0_5_line_13 |  | 10 | 11 | 0.073004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4199-2_0_5_line_14 |  | 11 | 23 | 0.016375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4199-2_0_5_line_15 |  | 11 | 19 | 0.062118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_4199-2_0_5_line_16 |  | 12 | 51 | 0.002745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4199-2_0_5_line_17 |  | 12 | 52 | 0.03354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4199-2_0_5_line_18 |  | 13 | 53 | 0.026159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4199-2_0_5_line_19 |  | 14 | 54 | 0.0066159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4199-2_0_5_line_20 |  | 15 | 44 | 0.0069853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4199-2_0_5_line_21 |  | 16 | 17 | 0.11111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4199-2_0_5_line_22 |  | 17 | 37 | 0.041742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4199-2_0_5_line_23 |  | 18 | 19 | 0.047523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_4199-2_0_5_line_24 |  | 18 | 20 | 0.035699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_4199-2_0_5_line_25 |  | 20 | 21 | 0.047154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4199-2_0_5_line_26 |  | 20 | 22 | 0.067024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_4199-2_0_5_line_27 |  | 21 | 31 | 0.03487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4199-2_0_5_line_28 |  | 22 | 32 | 0.039667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4199-2_0_5_line_29 |  | 22 | 33 | 0.045768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_4199-2_0_5_line_30 |  | 23 | 24 | 0.0080498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4199-2_0_5_line_31 |  | 24 | 25 | 0.043175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4199-2_0_5_line_32 |  | 25 | 26 | 0.041178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4199-2_0_5_line_33 |  | 26 | 27 | 0.035024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4199-2_0_5_line_34 |  | 26 | 28 | 0.027427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4199-2_0_5_line_35 |  | 27 | 36 | 0.0092946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4199-2_0_5_line_36 |  | 28 | 29 | 0.00061169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4199-2_0_5_line_37 |  | 29 | 30 | 0.028879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4199-2_0_5_line_38 |  | 30 | 41 | 0.00065173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4199-2_0_5_line_39 |  | 33 | 34 | 0.020968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4199-2_0_5_line_40 |  | 33 | 35 | 0.030109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_4199-2_0_5_line_41 |  | 34 | 92 | 0.006307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4199-2_0_5_line_42 |  | 35 | 68 | 0.025007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4199-2_0_5_line_43 |  | 35 | 63 | 0.046721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_4199-2_0_5_line_44 |  | 37 | 38 | 0.0043383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4199-2_0_5_line_45 |  | 38 | 39 | 0.021163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4199-2_0_5_line_46 |  | 39 | 40 | 0.019604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4199-2_0_5_line_47 |  | 40 | 42 | 0.041595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4199-2_0_5_line_48 |  | 40 | 41 | 0.048494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4199-2_0_5_line_49 |  | 42 | 43 | 0.025574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4199-2_0_5_line_50 |  | 44 | 45 | 0.02317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_4199-2_0_5_line_51 |  | 45 | 46 | 0.026454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_4199-2_0_5_line_52 |  | 46 | 47 | 0.017905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_4199-2_0_5_line_53 |  | 46 | 48 | 0.010446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_4199-2_0_5_line_54 |  | 47 | 49 | 0.017817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_4199-2_0_5_line_55 |  | 48 | 50 | 0.017237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_4199-2_0_5_line_56 |  | 49 | 60 | 0.013518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4199-2_0_5_line_57 |  | 49 | 61 | 0.03945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_4199-2_0_5_line_58 |  | 50 | 55 | 0.018169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4199-2_0_5_line_59 |  | 50 | 56 | 0.01346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_4199-2_0_5_line_60 |  | 51 | 112 | 0.027174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4199-2_0_5_line_61 |  | 51 | 116 | 0.022567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4199-2_0_5_line_62 |  | 53 | 115 | 0.0015808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4199-2_0_5_line_63 |  | 54 | 122 | 0.012507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4199-2_0_5_line_64 |  | 55 | 57 | 0.037655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4199-2_0_5_line_65 |  | 55 | 58 | 0.047059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4199-2_0_5_line_66 |  | 56 | 59 | 0.0010604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_4199-2_0_5_line_67 |  | 58 | 62 | 0.025897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4199-2_0_5_line_68 |  | 59 | 63 | 0.02195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_4199-2_0_5_line_69 |  | 60 | 64 | 0.018609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4199-2_0_5_line_70 |  | 61 | 65 | 0.016901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_4199-2_0_5_line_71 |  | 61 | 66 | 0.033816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_4199-2_0_5_line_72 |  | 62 | 67 | 0.018897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4199-2_0_5_line_73 |  | 64 | 98 | 0.0031316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4199-2_0_5_line_74 |  | 65 | 94 | 0.0099511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_4199-2_0_5_line_75 |  | 66 | 91 | 0.00027119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4199-2_0_5_line_76 |  | 67 | 99 | 0.018054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4199-2_0_5_line_77 |  | 68 | 69 | 0.0032016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4199-2_0_5_line_78 |  | 69 | 90 | 0.0091826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4199-2_0_5_line_79 |  | 70 | 71 | 0.019048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4199-2_0_5_line_80 |  | 70 | 72 | 0.028302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4199-2_0_5_line_81 |  | 71 | 73 | 0.0092175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4199-2_0_5_line_82 |  | 72 | 74 | 0.021237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4199-2_0_5_line_83 |  | 72 | 75 | 0.025147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4199-2_0_5_line_84 |  | 73 | 76 | 0.0057912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4199-2_0_5_line_85 |  | 74 | 77 | 0.020079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4199-2_0_5_line_86 |  | 75 | 78 | 0.0075105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4199-2_0_5_line_87 |  | 76 | 79 | 0.0066001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4199-2_0_5_line_88 |  | 78 | 80 | 0.022143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4199-2_0_5_line_89 |  | 79 | 81 | 0.015264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4199-2_0_5_line_90 |  | 80 | 84 | 0.00012902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4199-2_0_5_line_91 |  | 81 | 95 | 0.0033596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4199-2_0_5_line_92 |  | 82 | 83 | 0.022915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4199-2_0_5_line_93 |  | 83 | 85 | 0.034724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4199-2_0_5_line_94 |  | 83 | 86 | 0.0098884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4199-2_0_5_line_95 |  | 84 | 91 | 0.019643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4199-2_0_5_line_96 |  | 85 | 87 | 0.011763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4199-2_0_5_line_97 |  | 86 | 88 | 0.028611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_4199-2_0_5_line_98 |  | 87 | 93 | 0.012426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4199-2_0_5_line_99 |  | 88 | 94 | 0.013019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_4199-2_0_5_line_100 |  | 89 | 90 | 0.021441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4199-2_0_5_line_101 |  | 93 | 100 | 0.013089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4199-2_0_5_line_102 |  | 95 | 96 | 0.020671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4199-2_0_5_line_103 |  | 96 | 97 | 0.019837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4199-2_0_5_line_104 |  | 100 | 101 | 0.031171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4199-2_0_5_line_105 |  | 101 | 102 | 0.04477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4199-2_0_5_line_106 |  | 102 | 103 | 0.012223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4199-2_0_5_line_107 |  | 103 | 104 | 0.031628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4199-2_0_5_line_108 |  | 103 | 105 | 0.006819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4199-2_0_5_line_109 |  | 104 | 106 | 0.016219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4199-2_0_5_line_110 |  | 105 | 107 | 0.017243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4199-2_0_5_line_111 |  | 106 | 108 | 0.024197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4199-2_0_5_line_112 |  | 107 | 109 | 0.031307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4199-2_0_5_line_113 |  | 108 | 113 | 0.01863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4199-2_0_5_line_114 |  | 109 | 114 | 0.01302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4199-2_0_5_line_115 |  | 110 | 111 | 0.023757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4199-2_0_5_line_116 |  | 110 | 112 | 0.01022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4199-2_0_5_line_117 |  | 112 | 117 | 0.014868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4199-2_0_5_line_118 |  | 116 | 118 | 0.02815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4199-2_0_5_line_119 |  | 117 | 119 | 0.013586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4199-2_0_5_line_120 |  | 119 | 120 | 0.01299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4199-2_0_5_line_121 |  | 120 | 121 | 0.019861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4199-2_0_5_line_122 |  | 122 | 123 | 0.0026839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4199-2_0_5_line_123 |  | 123 | 124 | 0.016534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4199-2_0_5_trafo_15 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 125 | 11 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2655155.2273 | 1253002.0486 | 2655159.4998 | 1252969.4008
1 | 2655155.2273 | 1253002.0486 | 2655155.0216 | 1253003.6204
2 | 2655161.9632 | 1252951.6696 | 2655160.325 | 1252963.0957 | 2655159.4998 | 1252969.4008
3 | 2655150.6875 | 1253036.7384 | 2655155.0216 | 1253003.6204
4 | 2655161.9632 | 1252951.6696 | 2655189.7845 | 1252957.3103
5 | 2655161.9632 | 1252951.6696 | 2655163.3965 | 1252940.7489
6 | 2655212.8836 | 1252961.9843 | 2655189.7845 | 1252957.3103
7 | 2655189.7845 | 1252957.3103 | 2655187.8276 | 1252970.9133
8 | 2655163.3965 | 1252940.7489 | 2655165.0581 | 1252928.0893
9 | 2655212.8836 | 1252961.9843 | 2655224.6749 | 1252963.8843
10 | 2655212.8836 | 1252961.9843 | 2655215.9763 | 1252939.9627
11 | 2655187.8276 | 1252970.9133 | 2655186.2723 | 1252981.7247
12 | 2655167.3923 | 1252910.3048 | 2655165.0581 | 1252928.0893
13 | 2655094.8322 | 1252865.3296 | 2655088.7074 | 1252923.4798 | 2655087.0866 | 1252937.9215
14 | 2655094.8322 | 1252865.3296 | 2655091.2398 | 1252867.0085 | 2655079.8221 | 1252871.9725
15 | 2655127.5497 | 1252812.5257 | 2655094.8322 | 1252865.3296
16 | 2655227.3949 | 1252964.31 | 2655224.6749 | 1252963.8843
17 | 2655224.6749 | 1252963.8843 | 2655229.7617 | 1252930.7319
18 | 2655219.6144 | 1252914.0578 | 2655215.9763 | 1252939.9627
19 | 2655185.3302 | 1252988.2732 | 2655186.2723 | 1252981.7247
20 | 2655167.3923 | 1252910.3048 | 2655168.3014 | 1252903.3788
21 | 2654820.5275 | 1252914.1425 | 2654811.7316 | 1253024.9027
22 | 2654820.5275 | 1252914.1425 | 2654836.5089 | 1252914.2015 | 2654861.6129 | 1252919.9823
23 | 2655132.0145 | 1252765.2144 | 2655131.7449 | 1252767.3823 | 2655127.5497 | 1252812.5257
24 | 2655136.4187 | 1252729.7885 | 2655132.0145 | 1252765.2144
25 | 2655099.3771 | 1252737.7163 | 2655105.4807 | 1252742.6987 | 2655109.9 | 1252747.8545 | 2655115.9335 | 1252743.3408 | 2655129.5232 | 1252736.9182 | 2655136.4187 | 1252729.7885
26 | 2655133.5851 | 1252673.4451 | 2655138.7971 | 1252689.9162 | 2655132.706 | 1252688.4474 | 2655129.6168 | 1252694.434 | 2655132.4018 | 1252704.9116 | 2655137.3692 | 1252716.8439 | 2655136.4187 | 1252729.7885
27 | 2655099.3771 | 1252737.7163 | 2655071.5103 | 1252736.8456 | 2655064.6476 | 1252738.1723
28 | 2655133.5851 | 1252673.4451 | 2655151.1511 | 1252671.9631 | 2655165.273 | 1252667.5692 | 2655167.7062 | 1252674.4967
29 | 2655133.5851 | 1252673.4451 | 2655138.7971 | 1252689.9162 | 2655147.4562 | 1252717.0601
30 | 2655079.8221 | 1252871.9725 | 2655072.0415 | 1252874.0364
31 | 2655029.5508 | 1252881.023 | 2655045.6974 | 1252879.5496 | 2655057.7112 | 1252877.8378 | 2655072.0415 | 1252874.0364
32 | 2655029.5508 | 1252881.023 | 2655014.1419 | 1252881.8805 | 2655004.5983 | 1252888.1853 | 2654990.6355 | 1252891.7693
33 | 2654990.6355 | 1252891.7693 | 2654986.3544 | 1252871.7267 | 2654990.5286 | 1252857.8104
34 | 2654990.6355 | 1252891.7693 | 2654973.4167 | 1252893.3218 | 2654963.2808 | 1252893.5223
35 | 2654993.199 | 1252848.9077 | 2654990.5286 | 1252857.8104
36 | 2654962.6692 | 1252893.5344 | 2654963.2808 | 1252893.5223
37 | 2654935.0618 | 1252886.6726 | 2654953.9072 | 1252893.7078 | 2654962.6692 | 1252893.5344
38 | 2654934.4512 | 1252886.4446 | 2654935.0618 | 1252886.6726
39 | 2655147.4562 | 1252717.0601 | 2655167.3709 | 1252710.4964
40 | 2655147.4562 | 1252717.0601 | 2655156.5989 | 1252745.754
41 | 2655169.2466 | 1252716.518 | 2655167.3709 | 1252710.4964
42 | 2655156.5989 | 1252745.754 | 2655180.3756 | 1252738.0064
43 | 2655156.5989 | 1252745.754 | 2655165.9178 | 1252774.9722 | 2655170.0069 | 1252790.4949
44 | 2654861.6129 | 1252919.9823 | 2654861.6129 | 1252919.9823 | 2654864.3452 | 1252916.6125
45 | 2654872.1926 | 1252897.1087 | 2654866.0781 | 1252914.4753 | 2654864.3452 | 1252916.6125
46 | 2654872.1926 | 1252897.1087 | 2654878.7936 | 1252889.1309 | 2654887.2414 | 1252885.3657
47 | 2654887.2414 | 1252885.3657 | 2654900.8869 | 1252846.0722
48 | 2654934.4512 | 1252886.4446 | 2654927.182 | 1252883.7309 | 2654910.9292 | 1252881.2008 | 2654892.6748 | 1252882.9441 | 2654887.2414 | 1252885.3657
49 | 2654913.5636 | 1252824.9416 | 2654905.6318 | 1252831.5727 | 2654900.8869 | 1252846.0722
50 | 2655171.3166 | 1252880.4056 | 2655168.3014 | 1252903.3788
51 | 2655174.3639 | 1252854.1282 | 2655172.1239 | 1252874.2547 | 2655171.3166 | 1252880.4056
52 | 2655174.3639 | 1252854.1282 | 2655192.1598 | 1252856.0997
53 | 2655174.3639 | 1252854.1282 | 2655175 | 1252843.7016
54 | 2655209.8681 | 1252858.0615 | 2655192.1598 | 1252856.0997
55 | 2655174.976 | 1252826.4813 | 2655175.3524 | 1252837.9261 | 2655175 | 1252843.7016
56 | 2655209.8681 | 1252858.0615 | 2655208.4207 | 1252871.5018
57 | 2655209.8681 | 1252858.0615 | 2655234.4421 | 1252860.7924 | 2655241.2199 | 1252858.9987 | 2655244.4028 | 1252851.8679
58 | 2655193.1898 | 1252825.8838 | 2655174.976 | 1252826.4813
59 | 2655174.976 | 1252826.4813 | 2655174.0032 | 1252813.0564
60 | 2655227.3949 | 1252964.31 | 2655254.3402 | 1252968.3973
61 | 2655227.3949 | 1252964.31 | 2655224.5334 | 1252986.6944
62 | 2655219.8343 | 1252912.4923 | 2655219.6144 | 1252914.0578
63 | 2655183.5493 | 1253000.6529 | 2655185.3302 | 1252988.2732
64 | 2655193.1898 | 1252825.8838 | 2655220.8915 | 1252829.8446 | 2655228.5697 | 1252835.887
65 | 2655193.1898 | 1252825.8838 | 2655216.5876 | 1252822.8551 | 2655219.8298 | 1252820.695 | 2655222.689 | 1252801.3354
66 | 2655174.0032 | 1252813.0564 | 2655173.9266 | 1252811.9988
67 | 2655222.689 | 1252801.3354 | 2655226.4725 | 1252775.7165
68 | 2655173.9266 | 1252811.9988 | 2655173.2643 | 1252802.86 | 2655170.0069 | 1252790.4949
69 | 2655208.4207 | 1252871.5018 | 2655206.4282 | 1252890.0039
70 | 2655244.4028 | 1252851.8679 | 2655261.1469 | 1252854.1656
71 | 2655244.4028 | 1252851.8679 | 2655249.1009 | 1252818.3803
72 | 2655229.2334 | 1252757.0222 | 2655226.4725 | 1252775.7165
73 | 2655206.0929 | 1252893.1175 | 2655206.4282 | 1252890.0039
74 | 2655271.0056 | 1252855.5184 | 2655261.1469 | 1252854.1656
75 | 2655249.1009 | 1252818.3803 | 2655249.1386 | 1252818.1117
76 | 2655231.8712 | 1252739.1615 | 2655229.2334 | 1252757.0222
77 | 2655180.3756 | 1252738.0064 | 2655183.4196 | 1252737.0145
78 | 2655192.1504 | 1252734.1696 | 2655183.4196 | 1252737.0145
79 | 2655250.673 | 1252721.9268 | 2655247.4745 | 1252715.8907 | 2655241.1538 | 1252705.4366
80 | 2655263.9902 | 1252746.8995 | 2655257.5225 | 1252734.8531 | 2655250.673 | 1252721.9268
81 | 2655241.1538 | 1252705.4366 | 2655236.3846 | 1252697.5488
82 | 2655263.9902 | 1252746.8995 | 2655268.5227 | 1252758.5054 | 2655271.6383 | 1252766.7115
83 | 2655263.9902 | 1252746.8995 | 2655260.1694 | 1252748.7875 | 2655257.9828 | 1252755.0714 | 2655256.0055 | 1252769.1654
84 | 2655236.3846 | 1252697.5488 | 2655235.562 | 1252696.1881 | 2655232.8128 | 1252693.0114
85 | 2655271.6383 | 1252766.7115 | 2655278.7652 | 1252785.4828
86 | 2655254.962 | 1252776.603 | 2655256.0055 | 1252769.1654
87 | 2655228.4939 | 1252688.0206 | 2655232.8128 | 1252693.0114
88 | 2655254.962 | 1252776.603 | 2655251.8856 | 1252798.5317
89 | 2655228.4939 | 1252688.0206 | 2655218.5055 | 1252676.4786
90 | 2655251.8676 | 1252798.6595 | 2655251.8856 | 1252798.5317
91 | 2655216.3071 | 1252673.9381 | 2655218.5055 | 1252676.4786
92 | 2655308.5866 | 1252843.1047 | 2655296.1351 | 1252823.8675
93 | 2655308.5866 | 1252843.1047 | 2655318.2505 | 1252859.5175 | 2655324.2241 | 1252874.0129
94 | 2655308.5866 | 1252843.1047 | 2655298.7554 | 1252842.0423
95 | 2655249.1386 | 1252818.1117 | 2655251.8676 | 1252798.6595
96 | 2655328.7059 | 1252884.8883 | 2655324.2241 | 1252874.0129
97 | 2655298.7554 | 1252842.0423 | 2655273.6769 | 1252839.332 | 2655273.1255 | 1252842.6733
98 | 2655328.7059 | 1252884.8883 | 2655331.7109 | 1252896.013 | 2655331.877 | 1252896.9006
99 | 2655273.1255 | 1252842.6733 | 2655271.0056 | 1252855.5184 | 2655271.0056 | 1252855.5184
100 | 2655196.0278 | 1252716.3492 | 2655198.902 | 1252727.1015 | 2655197.968 | 1252730.1505 | 2655193.157 | 1252733.8416 | 2655192.1504 | 1252734.1696
101 | 2655331.877 | 1252896.9006 | 2655334.2851 | 1252909.766
102 | 2655202.7802 | 1252658.3071 | 2655216.3071 | 1252673.9381
103 | 2655202.7802 | 1252658.3071 | 2655199.137 | 1252654.0973 | 2655189.891 | 1252643.2278
104 | 2655337.0847 | 1252940.7943 | 2655337.0605 | 1252938.8595 | 2655334.7151 | 1252912.0633 | 2655334.2851 | 1252909.766
105 | 2655336.627 | 1252985.5349 | 2655337.4751 | 1252972.0198 | 2655337.0847 | 1252940.7943
106 | 2655335.8615 | 1252997.7338 | 2655336.627 | 1252985.5349
107 | 2655335.8615 | 1252997.7338 | 2655304.2528 | 1252996.618
108 | 2655335.8615 | 1252997.7338 | 2655335.3679 | 1253004.5339
109 | 2655288.0794 | 1252995.6309 | 2655291.7492 | 1252996.1544 | 2655293.0314 | 1252996.2219 | 2655304.2528 | 1252996.618
110 | 2655335.3679 | 1253004.5339 | 2655340.0948 | 1253004.9895 | 2655352.5501 | 1253005.9781
111 | 2655288.0794 | 1252995.6309 | 2655285.1991 | 1253019.6541
112 | 2655383.7592 | 1253008.4553 | 2655352.5501 | 1253005.9781
113 | 2655285.1991 | 1253019.6541 | 2655303.8769 | 1253020.2065
114 | 2655383.7592 | 1253008.4553 | 2655385.0061 | 1252995.4954
115 | 2655264.4508 | 1252970.0816 | 2655265.852 | 1252993.7973
116 | 2655264.4508 | 1252970.0816 | 2655254.3402 | 1252968.3973
117 | 2655254.3402 | 1252968.3973 | 2655256.4704 | 1252953.6828
118 | 2655220.964 | 1253014.6168 | 2655224.5334 | 1252986.6944
119 | 2655258.4169 | 1252940.2374 | 2655256.4704 | 1252953.6828
120 | 2655258.4169 | 1252940.2374 | 2655260.278 | 1252927.3816
121 | 2655263.1236 | 1252907.7258 | 2655260.278 | 1252927.3816
122 | 2655183.5493 | 1253000.6529 | 2655183.1671 | 1253003.3095
123 | 2655180.8128 | 1253019.6748 | 2655183.1671 | 1253003.3095

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2655155.2273 | 1253002.0486
1 | 2655159.4998 | 1252969.4008
2 | 2655155.0216 | 1253003.6204
3 | 2655161.9632 | 1252951.6696
4 | 2655150.6875 | 1253036.7384
5 | 2655189.7845 | 1252957.3103
6 | 2655163.3965 | 1252940.7489
7 | 2655212.8836 | 1252961.9843
8 | 2655187.8276 | 1252970.9133
9 | 2655165.0581 | 1252928.0893
10 | 2655087.0866 | 1252937.9215
11 | 2655094.8322 | 1252865.3296
12 | 2655224.6749 | 1252963.8843
13 | 2655215.9763 | 1252939.9627
14 | 2655186.2723 | 1252981.7247
15 | 2655167.3923 | 1252910.3048
16 | 2654811.7316 | 1253024.9027
17 | 2654820.5275 | 1252914.1425
18 | 2655132.0145 | 1252765.2144
19 | 2655127.5497 | 1252812.5257
20 | 2655136.4187 | 1252729.7885
21 | 2655099.3771 | 1252737.7163
22 | 2655133.5851 | 1252673.4451
23 | 2655079.8221 | 1252871.9725
24 | 2655072.0415 | 1252874.0364
25 | 2655029.5508 | 1252881.023
26 | 2654990.6355 | 1252891.7693
27 | 2654990.5286 | 1252857.8104
28 | 2654963.2808 | 1252893.5223
29 | 2654962.6692 | 1252893.5344
30 | 2654935.0618 | 1252886.6726
31 | 2655064.6476 | 1252738.1723
32 | 2655167.7062 | 1252674.4967
33 | 2655147.4562 | 1252717.0601
34 | 2655167.3709 | 1252710.4964
35 | 2655156.5989 | 1252745.754
36 | 2654993.199 | 1252848.9077
37 | 2654861.6129 | 1252919.9823
38 | 2654864.3452 | 1252916.6125
39 | 2654872.1926 | 1252897.1087
40 | 2654887.2414 | 1252885.3657
41 | 2654934.4512 | 1252886.4446
42 | 2654900.8869 | 1252846.0722
43 | 2654913.5636 | 1252824.9416
44 | 2655168.3014 | 1252903.3788
45 | 2655171.3166 | 1252880.4056
46 | 2655174.3639 | 1252854.1282
47 | 2655192.1598 | 1252856.0997
48 | 2655175 | 1252843.7016
49 | 2655209.8681 | 1252858.0615
50 | 2655174.976 | 1252826.4813
51 | 2655227.3949 | 1252964.31
52 | 2655229.7617 | 1252930.7319
53 | 2655219.6144 | 1252914.0578
54 | 2655185.3302 | 1252988.2732
55 | 2655193.1898 | 1252825.8838
56 | 2655174.0032 | 1252813.0564
57 | 2655228.5697 | 1252835.887
58 | 2655222.689 | 1252801.3354
59 | 2655173.9266 | 1252811.9988
60 | 2655208.4207 | 1252871.5018
61 | 2655244.4028 | 1252851.8679
62 | 2655226.4725 | 1252775.7165
63 | 2655170.0069 | 1252790.4949
64 | 2655206.4282 | 1252890.0039
65 | 2655261.1469 | 1252854.1656
66 | 2655249.1009 | 1252818.3803
67 | 2655229.2334 | 1252757.0222
68 | 2655180.3756 | 1252738.0064
69 | 2655183.4196 | 1252737.0145
70 | 2655250.673 | 1252721.9268
71 | 2655241.1538 | 1252705.4366
72 | 2655263.9902 | 1252746.8995
73 | 2655236.3846 | 1252697.5488
74 | 2655271.6383 | 1252766.7115
75 | 2655256.0055 | 1252769.1654
76 | 2655232.8128 | 1252693.0114
77 | 2655278.7652 | 1252785.4828
78 | 2655254.962 | 1252776.603
79 | 2655228.4939 | 1252688.0206
80 | 2655251.8856 | 1252798.5317
81 | 2655218.5055 | 1252676.4786
82 | 2655296.1351 | 1252823.8675
83 | 2655308.5866 | 1252843.1047
84 | 2655251.8676 | 1252798.6595
85 | 2655324.2241 | 1252874.0129
86 | 2655298.7554 | 1252842.0423
87 | 2655328.7059 | 1252884.8883
88 | 2655273.1255 | 1252842.6733
89 | 2655196.0278 | 1252716.3492
90 | 2655192.1504 | 1252734.1696
91 | 2655249.1386 | 1252818.1117
92 | 2655169.2466 | 1252716.518
93 | 2655331.877 | 1252896.9006
94 | 2655271.0056 | 1252855.5184
95 | 2655216.3071 | 1252673.9381
96 | 2655202.7802 | 1252658.3071
97 | 2655189.891 | 1252643.2278
98 | 2655206.0929 | 1252893.1175
99 | 2655231.8712 | 1252739.1615
100 | 2655334.2851 | 1252909.766
101 | 2655337.0847 | 1252940.7943
102 | 2655336.627 | 1252985.5349
103 | 2655335.8615 | 1252997.7338
104 | 2655304.2528 | 1252996.618
105 | 2655335.3679 | 1253004.5339
106 | 2655288.0794 | 1252995.6309
107 | 2655352.5501 | 1253005.9781
108 | 2655285.1991 | 1253019.6541
109 | 2655383.7592 | 1253008.4553
110 | 2655264.4508 | 1252970.0816
111 | 2655265.852 | 1252993.7973
112 | 2655254.3402 | 1252968.3973
113 | 2655303.8769 | 1253020.2065
114 | 2655385.0061 | 1252995.4954
115 | 2655219.8343 | 1252912.4923
116 | 2655224.5334 | 1252986.6944
117 | 2655256.4704 | 1252953.6828
118 | 2655220.964 | 1253014.6168
119 | 2655258.4169 | 1252940.2374
120 | 2655260.278 | 1252927.3816
121 | 2655263.1236 | 1252907.7258
122 | 2655183.5493 | 1253000.6529
123 | 2655183.1671 | 1253003.3095
124 | 2655180.8128 | 1253019.6748
125 | 2655079.8221 | 1252871.9725

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1