## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4285-5_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4285-5_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4285-5_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4285-5_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4285-5_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4285-5_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4285-5_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4285-5_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4285-5_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4285-5_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4285-5_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4285-5_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4285-5_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4285-5_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4285-5_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4285-5_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4285-5_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4285-5_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4285-5_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4285-5_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4285-5_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4285-5_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4285-5_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4285-5_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4285-5_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4285-5_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4285-5_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4285-5_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4285-5_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4285-5_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4285-5_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4285-5_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4285-5_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4285-5_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4285-5_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4285-5_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4285-5_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4285-5_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4285-5_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4285-5_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4285-5_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4285-5_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4285-5_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4285-5_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4285-5_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4285-5_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4285-5_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4285-5_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4285-5_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4285-5_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4285-5_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4285-5_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4285-5_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4285-5_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4285-5_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4285-5_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4285-5_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4285-5_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4285-5_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4285-5_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4285-5_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4285-5_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4285-5_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4285-5_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4285-5_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4285-5_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4285-5_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4285-5_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4285-5_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4285-5_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4285-5_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4285-5_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4285-5_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4285-5_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4285-5_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4285-5_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4285-5_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4285-5_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4285-5_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4285-5_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4285-5_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4285-5_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4285-5_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4285-5_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4285-5_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4285-5_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4285-5_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4285-5_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4285-5_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4285-5_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4285-5_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4285-5_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4285-5_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4285-5_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4285-5_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4285-5_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4285-5_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4285-5_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4285-5_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4285-5_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4285-5_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4285-5_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4285-5_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4285-5_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4285-5_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4285-5_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4285-5_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4285-5_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4285-5_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4285-5_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4285-5_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4285-5_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4285-5_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4285-5_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4285-5_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4285-5_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4285-5_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4285-5_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4285-5_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4285-5_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4285-5_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4285-5_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4285-5_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4285-5_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4285-5_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_436_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4285-5_0_3_load_0 | 0 | 0.0092355 | 0.0023146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4285-5_0_3_load_2 | 2 | 0.0016877 | 0.00042297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4285-5_0_3_load_3 | 3 | 0.0022344 | 0.00055999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4285-5_0_3_load_4 | 4 | 0.011626 | 0.0029136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4285-5_0_3_load_5 | 5 | 0.0009001 | 0.00022559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4285-5_0_3_load_93 | 7 | 0.0014244 | 0.00035699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4285-5_0_3_load_6 | 8 | 0.00079637 | 0.00019959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4285-5_0_3_load_18 | 9 | 0.0013034 | 0.00032666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4285-5_0_3_load_15 | 10 | 0.006153 | 0.0015421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4285-5_0_3_load_99 | 12 | 0.0014622 | 0.00036647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4285-5_0_3_load_7 | 13 | 0.0019096 | 0.0004786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4285-5_0_3_load_8 | 14 | 0.0014908 | 0.00037363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4285-5_0_3_load_9 | 15 | 0.0017109 | 0.0004288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4285-5_0_3_load_10 | 16 | 0.0019227 | 0.00048187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4285-5_0_3_load_11 | 17 | 0.0074567 | 0.0018688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4285-5_0_3_load_19 | 18 | 0.0013458 | 0.00033728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4285-5_0_3_load_20 | 19 | 0.001417 | 0.00035512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4285-5_0_3_load_12 | 20 | 0.0069405 | 0.0017395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4285-5_0_3_load_14 | 21 | 0.0053987 | 0.001353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4285-5_0_3_load_13 | 22 | 0.0011224 | 0.0002813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4285-5_0_3_load_96 | 25 | 0.0035401 | 0.00088724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4285-5_0_3_load_109 | 27 | 0.0090843 | 0.0022767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4285-5_0_3_load_21 | 28 | 0.0026738 | 0.00067012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4285-5_0_3_load_22 | 29 | 0.0018069 | 0.00045286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4285-5_0_3_load_23 | 30 | 0.0021625 | 0.00054197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4285-5_0_3_load_24 | 31 | 0.0026842 | 0.00067273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4285-5_0_3_load_25 | 32 | 0.0019004 | 0.00047629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4285-5_0_3_load_35 | 33 | 0.0029157 | 0.00073073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4285-5_0_3_load_31 | 34 | 0.0016353 | 0.00040985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4285-5_0_3_load_36 | 35 | 0.0025716 | 0.0006445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4285-5_0_3_load_30 | 36 | 0.0016607 | 0.00041622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4285-5_0_3_load_26 | 37 | 0.0009118 | 0.00022852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4285-5_0_3_load_27 | 38 | 0.0014297 | 0.00035833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4285-5_0_3_load_28 | 39 | 0.0024692 | 0.00061884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4285-5_0_3_load_29 | 40 | 0.0017724 | 0.0004442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4285-5_0_3_load_32 | 41 | 0.0019785 | 0.00049586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4285-5_0_3_load_33 | 42 | 0.0026376 | 0.00066105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4285-5_0_3_load_38 | 44 | 0.0073382 | 0.0018391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4285-5_0_3_load_39 | 45 | 0.0018025 | 0.00045175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4285-5_0_3_load_37 | 46 | 0.01023 | 0.0025639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4285-5_0_3_load_45 | 47 | 0.0080572 | 0.0020193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4285-5_0_3_load_43 | 49 | 0.011621 | 0.0029125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4285-5_0_3_load_40 | 51 | 0.010578 | 0.0026512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4285-5_0_3_load_41 | 52 | 0.0067582 | 0.0016938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4285-5_0_3_load_44 | 54 | 0.002927 | 0.00073357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4285-5_0_3_load_46 | 55 | 0.0041544 | 0.0010412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4285-5_0_3_load_47 | 56 | 0.0050054 | 0.0012545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4285-5_0_3_load_48 | 57 | 0.0029059 | 0.00072829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4285-5_0_3_load_54 | 58 | 0.0032737 | 0.00082046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4285-5_0_3_load_58 | 59 | 0.0092116 | 0.0023086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4285-5_0_3_load_57 | 63 | 0.001206 | 0.00030225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4285-5_0_3_load_55 | 64 | 0.01279 | 0.0032055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4285-5_0_3_load_104 | 65 | 0.002666 | 0.00066816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4285-5_0_3_load_126 | 66 | 0.0017221 | 0.00043161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4285-5_0_3_load_101 | 67 | 0.001784 | 0.00044712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4285-5_0_3_load_94 | 69 | 0.0017373 | 0.00043541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4285-5_0_3_load_77 | 70 | 0.0075877 | 0.0019017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4285-5_0_3_load_76 | 71 | 0.006035 | 0.0015125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4285-5_0_3_load_83 | 73 | 0.001794 | 0.00044962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4285-5_0_3_load_90 | 74 | 0.014016 | 0.0035127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4285-5_0_3_load_79 | 76 | 0.0060282 | 0.0015108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4285-5_0_3_load_72 | 77 | 0.0020428 | 0.00051197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4285-5_0_3_load_60 | 78 | 0.0017636 | 0.000442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4285-5_0_3_load_61 | 79 | 0.002323 | 0.00058219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4285-5_0_3_load_63 | 80 | 0.0010051 | 0.00025189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4285-5_0_3_load_62 | 81 | 0.0011099 | 0.00027816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4285-5_0_3_load_65 | 82 | 0.0018136 | 0.00045453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4285-5_0_3_load_122 | 84 | 0.0038496 | 0.0009648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4285-5_0_3_load_120 | 85 | 0.0012012 | 0.00030106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4285-5_0_3_load_66 | 86 | 0.014223 | 0.0035645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4285-5_0_3_load_71 | 90 | 0.0028762 | 0.00072085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4285-5_0_3_load_108 | 91 | 0.0023819 | 0.00059696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4285-5_0_3_load_107 | 92 | 0.0024773 | 0.00062088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4285-5_0_3_load_70 | 93 | 0.0032942 | 0.00082561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4285-5_0_3_load_73 | 94 | 0.0012691 | 0.00031806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4285-5_0_3_load_118 | 95 | 0.0019528 | 0.00048941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4285-5_0_3_load_98 | 96 | 0.0022045 | 0.00055251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4285-5_0_3_load_74 | 97 | 0.0015453 | 0.00038729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4285-5_0_3_load_106 | 100 | 0.0013755 | 0.00034473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4285-5_0_3_load_117 | 101 | 0.0015901 | 0.00039851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4285-5_0_3_load_115 | 102 | 0.0014268 | 0.0003576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4285-5_0_3_load_124 | 103 | 0.0020017 | 0.00050167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4285-5_0_3_load_97 | 104 | 0.0032174 | 0.00080636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4285-5_0_3_load_80 | 105 | 0.0015159 | 0.00037992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4285-5_0_3_load_81 | 106 | 0.0015246 | 0.00038211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4285-5_0_3_load_82 | 107 | 0.0016927 | 0.00042422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4285-5_0_3_load_84 | 108 | 0.0010002 | 0.00025067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4285-5_0_3_load_85 | 109 | 0.0044988 | 0.0011275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4285-5_0_3_load_86 | 110 | 0.0031991 | 0.00080178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4285-5_0_3_load_87 | 111 | 0.0027252 | 0.00068299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4285-5_0_3_load_88 | 112 | 0.0033494 | 0.00083944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4285-5_0_3_load_89 | 113 | 0.0011553 | 0.00028955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4285-5_0_3_load_91 | 114 | 0.0032878 | 0.00082401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4285-5_0_3_load_92 | 115 | 0.0029114 | 0.00072968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4285-5_0_3_load_103 | 116 | 0.001507 | 0.00037768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4285-5_0_3_load_119 | 117 | 0.0026589 | 0.00066639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4285-5_0_3_load_123 | 118 | 0.0014628 | 0.00036661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4285-5_0_3_load_116 | 119 | 0.0010713 | 0.00026849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4285-5_0_3_load_125 | 121 | 0.0019589 | 0.00049095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4285-5_0_3_load_111 | 122 | 0.0010806 | 0.00027081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4285-5_0_3_load_112 | 123 | 0.0015653 | 0.00039229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_4285-5_0_3_load_114 | 124 | 0.005803 | 0.0014544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 115 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4285-5_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.048728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4285-5_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.017251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4285-5_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.026014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4285-5_0_3_line_3 |  | 1 | 4 | 0.034752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4285-5_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.0038832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4285-5_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.023314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4285-5_0_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.018833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4285-5_0_3_line_7 |  | 5 | 8 | 0.0097299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4285-5_0_3_line_8 |  | 6 | 9 | 0.01087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4285-5_0_3_line_9 |  | 6 | 10 | 0.013533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4285-5_0_3_line_10 |  | 7 | 11 | 0.01149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4285-5_0_3_line_11 |  | 8 | 12 | 0.017816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4285-5_0_3_line_12 |  | 9 | 19 | 0.016468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4285-5_0_3_line_13 |  | 10 | 22 | 0.028311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4285-5_0_3_line_14 |  | 11 | 69 | 0.0050553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4285-5_0_3_line_15 |  | 11 | 81 | 0.016771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4285-5_0_3_line_16 |  | 13 | 14 | 0.012479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4285-5_0_3_line_17 |  | 13 | 15 | 0.0032269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4285-5_0_3_line_18 |  | 14 | 16 | 0.0016014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4285-5_0_3_line_19 |  | 15 | 17 | 0.013893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4285-5_0_3_line_20 |  | 16 | 18 | 0.014412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4285-5_0_3_line_21 |  | 18 | 19 | 0.0049434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4285-5_0_3_line_22 |  | 20 | 21 | 0.017522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4285-5_0_3_line_23 |  | 21 | 23 | 0.038954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4285-5_0_3_line_24 |  | 23 | 24 | 0.034868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4285-5_0_3_line_25 |  | 23 | 25 | 0.015276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4285-5_0_3_line_26 |  | 24 | 26 | 0.029283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4285-5_0_3_line_27 |  | 24 | 27 | 0.026266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4285-5_0_3_line_28 |  | 26 | 117 | 0.02219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4285-5_0_3_line_29 |  | 27 | 93 | 0.0091717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4285-5_0_3_line_30 |  | 28 | 29 | 0.0055363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4285-5_0_3_line_31 |  | 28 | 30 | 0.012017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4285-5_0_3_line_32 |  | 29 | 31 | 0.014403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4285-5_0_3_line_33 |  | 30 | 32 | 0.015303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4285-5_0_3_line_34 |  | 31 | 33 | 0.0099913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4285-5_0_3_line_35 |  | 32 | 34 | 0.015859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4285-5_0_3_line_36 |  | 33 | 35 | 0.021455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4285-5_0_3_line_37 |  | 34 | 36 | 0.020845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4285-5_0_3_line_38 |  | 36 | 39 | 0.0097465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4285-5_0_3_line_39 |  | 37 | 38 | 0.014623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4285-5_0_3_line_40 |  | 37 | 39 | 0.00050024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4285-5_0_3_line_41 |  | 38 | 40 | 0.0065352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4285-5_0_3_line_42 |  | 40 | 41 | 0.017006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4285-5_0_3_line_43 |  | 41 | 42 | 0.00066469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4285-5_0_3_line_44 |  | 42 | 43 | 0.015876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4285-5_0_3_line_45 |  | 43 | 44 | 0.020592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4285-5_0_3_line_46 |  | 43 | 45 | 0.036587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_4285-5_0_3_line_47 |  | 43 | 46 | 0.060698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4285-5_0_3_line_48 |  | 44 | 47 | 0.016437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4285-5_0_3_line_49 |  | 45 | 48 | 0.030657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_4285-5_0_3_line_50 |  | 47 | 49 | 0.0077356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4285-5_0_3_line_51 |  | 48 | 50 | 0.022558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_4285-5_0_3_line_52 |  | 49 | 53 | 0.025383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4285-5_0_3_line_53 |  | 50 | 58 | 0.029999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_4285-5_0_3_line_54 |  | 50 | 57 | 0.0026493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4285-5_0_3_line_55 |  | 51 | 52 | 0.031523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4285-5_0_3_line_56 |  | 51 | 53 | 0.02544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4285-5_0_3_line_57 |  | 53 | 54 | 0.052537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4285-5_0_3_line_58 |  | 54 | 55 | 0.025817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4285-5_0_3_line_59 |  | 55 | 56 | 0.00026303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4285-5_0_3_line_60 |  | 58 | 59 | 0.017196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_4285-5_0_3_line_61 |  | 59 | 72 | 0.02042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_4285-5_0_3_line_62 |  | 60 | 61 | 0.033369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4285-5_0_3_line_63 |  | 60 | 62 | 0.037982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4285-5_0_3_line_64 |  | 61 | 63 | 0.014231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4285-5_0_3_line_65 |  | 61 | 64 | 0.012178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4285-5_0_3_line_66 |  | 62 | 65 | 0.019532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4285-5_0_3_line_67 |  | 62 | 66 | 0.029667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4285-5_0_3_line_68 |  | 63 | 67 | 0.0057284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4285-5_0_3_line_69 |  | 65 | 68 | 0.019058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4285-5_0_3_line_70 |  | 66 | 69 | 0.02109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4285-5_0_3_line_71 |  | 67 | 73 | 0.0059505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4285-5_0_3_line_72 |  | 68 | 116 | 0.0027118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_4285-5_0_3_line_73 |  | 68 | 113 | 0.01137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_4285-5_0_3_line_74 |  | 70 | 71 | 0.03097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4285-5_0_3_line_75 |  | 71 | 75 | 0.0077623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4285-5_0_3_line_76 |  | 72 | 74 | 0.025484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_4285-5_0_3_line_77 |  | 73 | 106 | 0.0055188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4285-5_0_3_line_78 |  | 74 | 77 | 0.011247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_4285-5_0_3_line_79 |  | 75 | 76 | 0.022561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4285-5_0_3_line_80 |  | 76 | 104 | 0.023735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4285-5_0_3_line_81 |  | 77 | 88 | 0.027257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_4285-5_0_3_line_82 |  | 78 | 79 | 0.0084133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4285-5_0_3_line_83 |  | 79 | 80 | 0.0211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4285-5_0_3_line_84 |  | 80 | 82 | 0.0052249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4285-5_0_3_line_85 |  | 82 | 83 | 0.018562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4285-5_0_3_line_86 |  | 83 | 84 | 0.019076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4285-5_0_3_line_87 |  | 83 | 85 | 0.0039954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4285-5_0_3_line_88 |  | 84 | 101 | 0.0090079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4285-5_0_3_line_89 |  | 86 | 87 | 0.021627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4285-5_0_3_line_90 |  | 86 | 88 | 0.0097322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4285-5_0_3_line_91 |  | 87 | 89 | 0.029831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4285-5_0_3_line_92 |  | 88 | 90 | 0.0121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_4285-5_0_3_line_93 |  | 89 | 91 | 0.010368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4285-5_0_3_line_94 |  | 89 | 92 | 0.011716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4285-5_0_3_line_95 |  | 90 | 94 | 0.0085504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_4285-5_0_3_line_96 |  | 91 | 95 | 0.015817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4285-5_0_3_line_97 |  | 92 | 96 | 0.018604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4285-5_0_3_line_98 |  | 94 | 97 | 0.01424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_4285-5_0_3_line_99 |  | 95 | 117 | 0.021835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4285-5_0_3_line_100 |  | 96 | 104 | 0.018507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4285-5_0_3_line_101 |  | 97 | 98 | 0.0061285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_4285-5_0_3_line_102 |  | 98 | 99 | 0.00677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_4285-5_0_3_line_103 |  | 98 | 100 | 0.017017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4285-5_0_3_line_104 |  | 99 | 101 | 0.013082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4285-5_0_3_line_105 |  | 99 | 102 | 0.029538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_4285-5_0_3_line_106 |  | 100 | 103 | 0.0030523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4285-5_0_3_line_107 |  | 102 | 120 | 0.0043418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_4285-5_0_3_line_108 |  | 103 | 121 | 0.003904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4285-5_0_3_line_109 |  | 105 | 106 | 0.018034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4285-5_0_3_line_110 |  | 105 | 107 | 0.00533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4285-5_0_3_line_111 |  | 107 | 108 | 0.010986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4285-5_0_3_line_112 |  | 109 | 110 | 0.0067447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_4285-5_0_3_line_113 |  | 109 | 111 | 0.010199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_4285-5_0_3_line_114 |  | 110 | 112 | 0.0055294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_4285-5_0_3_line_115 |  | 111 | 113 | 0.018525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_4285-5_0_3_line_116 |  | 112 | 114 | 0.0096502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_4285-5_0_3_line_117 |  | 114 | 115 | 0.016594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_4285-5_0_3_line_118 |  | 116 | 118 | 0.015114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_4285-5_0_3_line_119 |  | 118 | 119 | 0.0017343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_4285-5_0_3_line_120 |  | 119 | 120 | 0.017873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_4285-5_0_3_line_121 |  | 120 | 122 | 0.013869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4285-5_0_3_line_122 |  | 122 | 123 | 1.0368e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4285-5_0_3_line_123 |  | 123 | 124 | 0.018835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4285-5_0_3_trafo_92 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 125 | 115 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3
0 | 2637514.7797 | 1236819.1159 | 2637535.3499 | 1236824.16 | 2637551.1501 | 1236830.9307 | 2637560.2079 | 1236835.9557
1 | 2637514.7797 | 1236819.1159 | 2637507.8069 | 1236834.8951
2 | 2637514.7797 | 1236819.1159 | 2637515.8375 | 1236807.3485 | 2637513.9732 | 1236793.2724
3 | 2637514.7797 | 1236819.1159 | 2637480.2457 | 1236815.225
4 | 2637507.8069 | 1236834.8951 | 2637506.2374 | 1236838.447
5 | 2637510.9123 | 1236770.1606 | 2637513.9732 | 1236793.2724
6 | 2637461.5308 | 1236813.1164 | 2637480.2457 | 1236815.225
7 | 2637502.3046 | 1236847.3467 | 2637506.2374 | 1236838.447
8 | 2637510.9123 | 1236770.1606 | 2637521.2608 | 1236766.8349 | 2637521.2608 | 1236766.8349
9 | 2637510.9123 | 1236770.1606 | 2637509.6771 | 1236760.8692 | 2637509.3613 | 1236756.7217
10 | 2637450.1301 | 1236811.6926 | 2637454.779 | 1236812.3557 | 2637461.5308 | 1236813.1164
11 | 2637502.3046 | 1236847.3467 | 2637495.1037 | 1236863.6424
12 | 2637521.2608 | 1236766.8349 | 2637529.5176 | 1236752.5861
13 | 2637508.9334 | 1236728.4729 | 2637508.2238 | 1236741.7813 | 2637509.3613 | 1236756.7217
14 | 2637450.1301 | 1236811.6926 | 2637445.1262 | 1236810.9741
15 | 2637450.1301 | 1236811.6926 | 2637453.8013 | 1236795.3283
16 | 2637546.2814 | 1236723.6564 | 2637540.0248 | 1236734.4535
17 | 2637547.8993 | 1236720.8643 | 2637546.2814 | 1236723.6564
18 | 2637540.0248 | 1236734.4535 | 2637539.2218 | 1236735.8391
19 | 2637554.8647 | 1236708.8438 | 2637547.8993 | 1236720.8643
20 | 2637531.996 | 1236748.3089 | 2637539.2218 | 1236735.8391
21 | 2637529.5176 | 1236752.5861 | 2637531.996 | 1236748.3089
22 | 2637506.6613 | 1236668.1565 | 2637509.4638 | 1236675.981 | 2637510.1529 | 1236685.1663
23 | 2637486.531 | 1236635.1773 | 2637502.9581 | 1236657.8174 | 2637506.6613 | 1236668.1565
24 | 2637486.531 | 1236635.1773 | 2637465.5519 | 1236607.2831
25 | 2637486.531 | 1236635.1773 | 2637483.2859 | 1236650.1042
26 | 2637465.5519 | 1236607.2831 | 2637456.9848 | 1236598.0122 | 2637444.9214 | 1236586.4623
27 | 2637465.5519 | 1236607.2831 | 2637446.4916 | 1236625.3549
28 | 2637444.9214 | 1236586.4623 | 2637428.3739 | 1236601.2463
29 | 2637446.4916 | 1236625.3549 | 2637441.5903 | 1236630.0021 | 2637439.7712 | 1236631.5943
30 | 2637314.6623 | 1236622.7724 | 2637310.785 | 1236626.7243
31 | 2637302.369 | 1236635.3023 | 2637310.785 | 1236626.7243
32 | 2637324.7494 | 1236612.4911 | 2637314.6623 | 1236622.7724
33 | 2637291.6514 | 1236646.2262 | 2637302.369 | 1236635.3023
34 | 2637324.7494 | 1236612.4911 | 2637331.7467 | 1236605.3592
35 | 2637291.6514 | 1236646.2262 | 2637281.2765 | 1236656.8007 | 2637280.5185 | 1236657.5196
36 | 2637331.7467 | 1236605.3592 | 2637346.7725 | 1236590.0441
37 | 2637265.3929 | 1236671.8626 | 2637280.5185 | 1236657.5196
38 | 2637265.3929 | 1236671.8626 | 2637258.3206 | 1236678.569
39 | 2637257.9576 | 1236678.9132 | 2637247.3467 | 1236688.9751
40 | 2637257.9576 | 1236678.9132 | 2637258.3206 | 1236678.569
41 | 2637247.3467 | 1236688.9751 | 2637242.6046 | 1236693.4719
42 | 2637230.2645 | 1236705.1735 | 2637242.6046 | 1236693.4719
43 | 2637229.7822 | 1236705.6309 | 2637230.2645 | 1236705.1735
44 | 2637218.2622 | 1236716.5548 | 2637229.7822 | 1236705.6309
45 | 2637218.2622 | 1236716.5548 | 2637207.2641 | 1236733.9635
46 | 2637218.2622 | 1236716.5548 | 2637232.6075 | 1236731.0426 | 2637245.6665 | 1236740.6272
47 | 2637218.2622 | 1236716.5548 | 2637177.6625 | 1236671.4333
48 | 2637198.4851 | 1236747.8595 | 2637207.2641 | 1236733.9635
49 | 2637272.0126 | 1236756.2053 | 2637251.7825 | 1236745.116 | 2637245.6665 | 1236740.6272
50 | 2637198.4851 | 1236747.8595 | 2637197.5531 | 1236749.3348 | 2637194.354 | 1236754.3997
51 | 2637292.9317 | 1236764.7974 | 2637272.0126 | 1236756.2053
52 | 2637180.6366 | 1236775.7568 | 2637190.1177 | 1236761.1068 | 2637194.354 | 1236754.3997
53 | 2637292.9317 | 1236764.7974 | 2637294.2212 | 1236761.8592 | 2637314.1226 | 1236743.9252
54 | 2637292.9317 | 1236764.7974 | 2637295.3821 | 1236765.8044
55 | 2637159.2974 | 1236761.9061 | 2637132.8562 | 1236744.7439
56 | 2637180.6366 | 1236775.7568 | 2637159.2974 | 1236761.9061
57 | 2637180.6366 | 1236775.7568 | 2637225.5745 | 1236802.9737
58 | 2637225.5745 | 1236802.9737 | 2637238.3051 | 1236810.684 | 2637242.9709 | 1236808.6564 | 2637247.9272 | 1236811.7578
59 | 2637248.1501 | 1236811.8973 | 2637247.9272 | 1236811.7578
60 | 2637314.1226 | 1236743.9252 | 2637326.8975 | 1236732.4134
61 | 2637342.0671 | 1236718.7434 | 2637326.8975 | 1236732.4134
62 | 2637342.2069 | 1236816.9173 | 2637352.4187 | 1236801.6162 | 2637359.4551 | 1236788.3743
63 | 2637395.7445 | 1236799.9207 | 2637379.6599 | 1236795.0165 | 2637359.4551 | 1236788.3743
64 | 2637342.2069 | 1236816.9173 | 2637354.9657 | 1236823.2201
65 | 2637342.2069 | 1236816.9173 | 2637335.6162 | 1236827.1579
66 | 2637395.7445 | 1236799.9207 | 2637402.9662 | 1236781.7729
67 | 2637395.7445 | 1236799.9207 | 2637420.0071 | 1236807.3669 | 2637424.2507 | 1236807.9763
68 | 2637360.1016 | 1236825.7572 | 2637354.9657 | 1236823.2201
69 | 2637410.0126 | 1236764.0656 | 2637402.9662 | 1236781.7729
70 | 2637424.2507 | 1236807.9763 | 2637445.1262 | 1236810.9741
71 | 2637365.4366 | 1236828.3927 | 2637360.1016 | 1236825.7572
72 | 2637410.0126 | 1236764.0656 | 2637411.0154 | 1236761.5461
73 | 2637410.0126 | 1236764.0656 | 2637398.8257 | 1236762.0352
74 | 2637315.8461 | 1236701.7959 | 2637292.7543 | 1236722.4328
75 | 2637321.6339 | 1236696.6234 | 2637315.8461 | 1236701.7959
76 | 2637342.0671 | 1236718.7434 | 2637361.0249 | 1236701.7136
77 | 2637370.3846 | 1236830.837 | 2637365.4366 | 1236828.3927
78 | 2637361.0249 | 1236701.7136 | 2637369.392 | 1236694.1974
79 | 2637321.6339 | 1236696.6234 | 2637338.457 | 1236681.5902
80 | 2637338.457 | 1236681.5902 | 2637356.1552 | 1236665.775
81 | 2637389.6695 | 1236675.9822 | 2637369.392 | 1236694.1974
82 | 2637461.2453 | 1236759.8673 | 2637462.7569 | 1236751.591
83 | 2637462.7569 | 1236751.591 | 2637466.5481 | 1236730.8344
84 | 2637466.5481 | 1236730.8344 | 2637467.4869 | 1236725.6946
85 | 2637470.8221 | 1236707.435 | 2637467.4869 | 1236725.6946
86 | 2637470.8221 | 1236707.435 | 2637452.6255 | 1236701.7083
87 | 2637470.8221 | 1236707.435 | 2637471.6708 | 1236703.5308
88 | 2637452.6255 | 1236701.7083 | 2637444.033 | 1236699.0042
89 | 2637412.9991 | 1236655.0268 | 2637396.9097 | 1236669.4788
90 | 2637389.6695 | 1236675.9822 | 2637396.9097 | 1236669.4788
91 | 2637392.5638 | 1236633.2401 | 2637412.9991 | 1236655.0268
92 | 2637389.6695 | 1236675.9822 | 2637400.5189 | 1236681.3397
93 | 2637392.5638 | 1236633.2401 | 2637400.2956 | 1236626.3323
94 | 2637392.5638 | 1236633.2401 | 2637383.8279 | 1236641.0466
95 | 2637408.1854 | 1236685.1255 | 2637400.5189 | 1236681.3397
96 | 2637400.2956 | 1236626.3323 | 2637412.0911 | 1236615.7939
97 | 2637383.8279 | 1236641.0466 | 2637369.9555 | 1236653.443
98 | 2637408.1854 | 1236685.1255 | 2637420.9534 | 1236691.4304
99 | 2637412.0911 | 1236615.7939 | 2637428.3739 | 1236601.2463
100 | 2637356.1552 | 1236665.775 | 2637369.9555 | 1236653.443
101 | 2637427.0067 | 1236691.8493 | 2637421.5976 | 1236691.7485 | 2637420.9534 | 1236691.4304
102 | 2637431.3699 | 1236697.0356 | 2637427.0067 | 1236691.8493
103 | 2637427.0067 | 1236691.8493 | 2637423.5708 | 1236684.7787 | 2637423.885 | 1236681.7455 | 2637426.8754 | 1236676.4214
104 | 2637431.3699 | 1236697.0356 | 2637436.0341 | 1236696.4868 | 2637444.033 | 1236699.0042
105 | 2637431.3699 | 1236697.0356 | 2637426.3134 | 1236702.2181 | 2637421.256 | 1236723.9344
106 | 2637426.8754 | 1236676.4214 | 2637428.3701 | 1236673.7601
107 | 2637420.2712 | 1236728.1631 | 2637421.256 | 1236723.9344
108 | 2637430.282 | 1236670.3563 | 2637428.3701 | 1236673.7601
109 | 2637386.5535 | 1236838.8244 | 2637370.3846 | 1236830.837
110 | 2637386.5535 | 1236838.8244 | 2637391.3322 | 1236841.1851
111 | 2637401.1816 | 1236846.0507 | 2637391.3322 | 1236841.1851
112 | 2637370.5632 | 1236756.9056 | 2637363.9269 | 1236755.7011
113 | 2637370.5632 | 1236756.9056 | 2637380.598 | 1236758.7269
114 | 2637363.9269 | 1236755.7011 | 2637358.4864 | 1236754.7136 | 2637358.4864 | 1236754.7136
115 | 2637398.8257 | 1236762.0352 | 2637380.598 | 1236758.7269
116 | 2637357.7917 | 1236745.6846 | 2637356.5716 | 1236751.1994 | 2637358.4864 | 1236754.7136
117 | 2637361.3763 | 1236729.4825 | 2637357.7917 | 1236745.6846
118 | 2637415.8265 | 1236747.2601 | 2637414.5944 | 1236752.5539 | 2637411.0154 | 1236761.5461
119 | 2637416.2197 | 1236745.571 | 2637415.8265 | 1236747.2601
120 | 2637420.2712 | 1236728.1631 | 2637416.2197 | 1236745.571
121 | 2637420.2712 | 1236728.1631 | 2637407.1127 | 1236723.7817
122 | 2637407.1029 | 1236723.7785 | 2637407.1127 | 1236723.7817
123 | 2637389.2322 | 1236717.828 | 2637407.1029 | 1236723.7785

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2637560.2079 | 1236835.9557
1 | 2637514.7797 | 1236819.1159
2 | 2637507.8069 | 1236834.8951
3 | 2637513.9732 | 1236793.2724
4 | 2637480.2457 | 1236815.225
5 | 2637506.2374 | 1236838.447
6 | 2637510.9123 | 1236770.1606
7 | 2637461.5308 | 1236813.1164
8 | 2637502.3046 | 1236847.3467
9 | 2637521.2608 | 1236766.8349
10 | 2637509.3613 | 1236756.7217
11 | 2637450.1301 | 1236811.6926
12 | 2637495.1037 | 1236863.6424
13 | 2637546.2814 | 1236723.6564
14 | 2637540.0248 | 1236734.4535
15 | 2637547.8993 | 1236720.8643
16 | 2637539.2219 | 1236735.8391
17 | 2637554.8647 | 1236708.8438
18 | 2637531.996 | 1236748.3089
19 | 2637529.5176 | 1236752.5861
20 | 2637510.1529 | 1236685.1663
21 | 2637506.6613 | 1236668.1565
22 | 2637508.9334 | 1236728.4729
23 | 2637486.531 | 1236635.1773
24 | 2637465.5519 | 1236607.2831
25 | 2637483.2859 | 1236650.1042
26 | 2637444.9214 | 1236586.4623
27 | 2637446.4916 | 1236625.3549
28 | 2637310.785 | 1236626.7243
29 | 2637314.6623 | 1236622.7724
30 | 2637302.369 | 1236635.3023
31 | 2637324.7494 | 1236612.4911
32 | 2637291.6514 | 1236646.2262
33 | 2637331.7467 | 1236605.3592
34 | 2637280.5185 | 1236657.5196
35 | 2637346.7725 | 1236590.0441
36 | 2637265.3929 | 1236671.8626
37 | 2637257.9576 | 1236678.9132
38 | 2637247.3467 | 1236688.9751
39 | 2637258.3206 | 1236678.569
40 | 2637242.6046 | 1236693.4719
41 | 2637230.2645 | 1236705.1735
42 | 2637229.7822 | 1236705.6309
43 | 2637218.2622 | 1236716.5548
44 | 2637207.2641 | 1236733.9635
45 | 2637245.6665 | 1236740.6272
46 | 2637177.6625 | 1236671.4333
47 | 2637198.4851 | 1236747.8595
48 | 2637272.0126 | 1236756.2053
49 | 2637194.354 | 1236754.3997
50 | 2637292.9317 | 1236764.7974
51 | 2637159.2974 | 1236761.9061
52 | 2637132.8562 | 1236744.7439
53 | 2637180.6366 | 1236775.7568
54 | 2637225.5745 | 1236802.9737
55 | 2637247.9272 | 1236811.7578
56 | 2637248.1501 | 1236811.8973
57 | 2637295.3821 | 1236765.8044
58 | 2637314.1226 | 1236743.9252
59 | 2637326.8975 | 1236732.4134
60 | 2637359.4551 | 1236788.3743
61 | 2637342.2069 | 1236816.9173
62 | 2637395.7445 | 1236799.9207
63 | 2637354.9657 | 1236823.2201
64 | 2637335.6162 | 1236827.1579
65 | 2637402.9662 | 1236781.7729
66 | 2637424.2507 | 1236807.9763
67 | 2637360.1016 | 1236825.7572
68 | 2637410.0126 | 1236764.0656
69 | 2637445.1262 | 1236810.9741
70 | 2637292.7543 | 1236722.4328
71 | 2637315.8461 | 1236701.7959
72 | 2637342.0671 | 1236718.7434
73 | 2637365.4366 | 1236828.3927
74 | 2637361.0249 | 1236701.7136
75 | 2637321.6339 | 1236696.6234
76 | 2637338.457 | 1236681.5902
77 | 2637369.392 | 1236694.1974
78 | 2637461.2453 | 1236759.8673
79 | 2637462.7569 | 1236751.591
80 | 2637466.5481 | 1236730.8344
81 | 2637453.8013 | 1236795.3283
82 | 2637467.4869 | 1236725.6946
83 | 2637470.8221 | 1236707.435
84 | 2637452.6255 | 1236701.7083
85 | 2637471.6708 | 1236703.5308
86 | 2637396.9097 | 1236669.4788
87 | 2637412.9991 | 1236655.0268
88 | 2637389.6695 | 1236675.9822
89 | 2637392.5638 | 1236633.2401
90 | 2637400.5189 | 1236681.3397
91 | 2637400.2956 | 1236626.3323
92 | 2637383.8279 | 1236641.0466
93 | 2637439.7712 | 1236631.5943
94 | 2637408.1854 | 1236685.1255
95 | 2637412.0911 | 1236615.7939
96 | 2637369.9555 | 1236653.443
97 | 2637420.9534 | 1236691.4304
98 | 2637427.0067 | 1236691.8493
99 | 2637431.3699 | 1236697.0356
100 | 2637426.8754 | 1236676.4214
101 | 2637444.033 | 1236699.0042
102 | 2637421.256 | 1236723.9344
103 | 2637428.3701 | 1236673.7601
104 | 2637356.1552 | 1236665.775
105 | 2637386.5535 | 1236838.8244
106 | 2637370.3846 | 1236830.837
107 | 2637391.3322 | 1236841.1851
108 | 2637401.1816 | 1236846.0507
109 | 2637370.5632 | 1236756.9056
110 | 2637363.9269 | 1236755.7011
111 | 2637380.598 | 1236758.7269
112 | 2637358.4864 | 1236754.7136
113 | 2637398.8257 | 1236762.0352
114 | 2637357.7917 | 1236745.6846
115 | 2637361.3763 | 1236729.4825
116 | 2637411.0154 | 1236761.5461
117 | 2637428.3739 | 1236601.2463
118 | 2637415.8265 | 1236747.2601
119 | 2637416.2197 | 1236745.571
120 | 2637420.2712 | 1236728.1631
121 | 2637430.282 | 1236670.3563
122 | 2637407.1127 | 1236723.7817
123 | 2637407.1029 | 1236723.7785
124 | 2637389.2322 | 1236717.828
125 | 2637410.0126 | 1236764.0656

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1