## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4289-26_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4289-26_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4289-26_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4289-26_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4289-26_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4289-26_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4289-26_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4289-26_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4289-26_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4289-26_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4289-26_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4289-26_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4289-26_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4289-26_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4289-26_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4289-26_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4289-26_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4289-26_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4289-26_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4289-26_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4289-26_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4289-26_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4289-26_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4289-26_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4289-26_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4289-26_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4289-26_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4289-26_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4289-26_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4289-26_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4289-26_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4289-26_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4289-26_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4289-26_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4289-26_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4289-26_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4289-26_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4289-26_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4289-26_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4289-26_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4289-26_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4289-26_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4289-26_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4289-26_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4289-26_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4289-26_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4289-26_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4289-26_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4289-26_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4289-26_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4289-26_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4289-26_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4289-26_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4289-26_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4289-26_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4289-26_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4289-26_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4289-26_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4289-26_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4289-26_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4289-26_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4289-26_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4289-26_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4289-26_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4289-26_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4289-26_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4289-26_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4289-26_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4289-26_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4289-26_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4289-26_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4289-26_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4289-26_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4289-26_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4289-26_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4289-26_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4289-26_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4289-26_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4289-26_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4289-26_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4289-26_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4289-26_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4289-26_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4289-26_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4289-26_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4289-26_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4289-26_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4289-26_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4289-26_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4289-26_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4289-26_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4289-26_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4289-26_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4289-26_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4289-26_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4289-26_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4289-26_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4289-26_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4289-26_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4289-26_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4289-26_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4289-26_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4289-26_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4289-26_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4289-26_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4289-26_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4289-26_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4289-26_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4289-26_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4289-26_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4289-26_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4289-26_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4289-26_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4289-26_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4289-26_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4289-26_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4289-26_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4289-26_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4289-26_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4289-26_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4289-26_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_398_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4289-26_0_4_load_0 | 0 | 0.0033333 | 0.00083541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4289-26_0_4_load_1 | 1 | 0.0018052 | 0.00045242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4289-26_0_4_load_2 | 2 | 0.0017525 | 0.00043921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4289-26_0_4_load_71 | 3 | 0.0021263 | 0.00053291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4289-26_0_4_load_69 | 4 | 0.0033671 | 0.00084387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4289-26_0_4_load_3 | 5 | 0.0043058 | 0.0010791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4289-26_0_4_load_4 | 6 | 0.0055273 | 0.0013853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4289-26_0_4_load_5 | 7 | 0.00597 | 0.0014962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4289-26_0_4_load_6 | 8 | 0.0067563 | 0.0016933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4289-26_0_4_load_7 | 9 | 0.0056584 | 0.0014181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4289-26_0_4_load_13 | 10 | 0.0021908 | 0.00054906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4289-26_0_4_load_11 | 11 | 0.0041509 | 0.0010403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4289-26_0_4_load_14 | 12 | 0.0020051 | 0.00050253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4289-26_0_4_load_12 | 13 | 0.0024436 | 0.00061242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4289-26_0_4_load_8 | 14 | 0.004208 | 0.0010546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4289-26_0_4_load_9 | 15 | 0.0031403 | 0.00078703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4289-26_0_4_load_10 | 16 | 0.0022612 | 0.0005667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4289-26_0_4_load_60 | 19 | 0.0018484 | 0.00046324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4289-26_0_4_load_61 | 20 | 0.0043633 | 0.0010935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4289-26_0_4_load_15 | 21 | 0.0019861 | 0.00049778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4289-26_0_4_load_16 | 22 | 0.0016202 | 0.00040606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4289-26_0_4_load_17 | 23 | 0.0016128 | 0.00040421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4289-26_0_4_load_67 | 26 | 0.0019861 | 0.00049776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4289-26_0_4_load_99 | 27 | 0.0024273 | 0.00060833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4289-26_0_4_load_122 | 29 | 0.016674 | 0.0041789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4289-26_0_4_load_73 | 30 | 0.0020262 | 0.00050782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4289-26_0_4_load_98 | 31 | 0.0017009 | 0.00042629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4289-26_0_4_load_21 | 32 | 0.018656 | 0.0046757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4289-26_0_4_load_22 | 33 | 0.0031367 | 0.00078613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4289-26_0_4_load_25 | 36 | 0.0016308 | 0.00040871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4289-26_0_4_load_26 | 37 | 0.006393 | 0.0016022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4289-26_0_4_load_63 | 38 | 0.0032656 | 0.00081844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4289-26_0_4_load_50 | 39 | 0.0013358 | 0.00033477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4289-26_0_4_load_64 | 40 | 0.00051346 | 0.00012869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4289-26_0_4_load_27 | 42 | 0.021204 | 0.0053143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4289-26_0_4_load_28 | 43 | 0.0068358 | 0.0017132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4289-26_0_4_load_31 | 46 | 0.0052899 | 0.0013258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4289-26_0_4_load_40 | 48 | 0.013487 | 0.0033802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4289-26_0_4_load_68 | 49 | 0.0054658 | 0.0013699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4289-26_0_4_load_115 | 50 | 0.0013813 | 0.00034618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4289-26_0_4_load_47 | 51 | 0.0037804 | 0.00094747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4289-26_0_4_load_33 | 52 | 0.0031931 | 0.00080027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4289-26_0_4_load_54 | 55 | 0.057842 | 0.014497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4289-26_0_4_load_51 | 56 | 0.028238 | 0.0070772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4289-26_0_4_load_52 | 57 | 0.00031495 | 7.8935e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4289-26_0_4_load_36 | 58 | 0.0054684 | 0.0013705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4289-26_0_4_load_38 | 60 | 0.0046657 | 0.0011693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4289-26_0_4_load_39 | 61 | 0.0043044 | 0.0010788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4289-26_0_4_load_65 | 62 | 0.0061107 | 0.0015315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4289-26_0_4_load_46 | 64 | 0.0010519 | 0.00026362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4289-26_0_4_load_42 | 65 | 0.0015362 | 0.000385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4289-26_0_4_load_48 | 66 | 0.0044462 | 0.0011143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4289-26_0_4_load_43 | 67 | 0.0056316 | 0.0014114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4289-26_0_4_load_45 | 68 | 0.001991 | 0.000499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4289-26_0_4_load_62 | 70 | 0.0041302 | 0.0010351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4289-26_0_4_load_53 | 71 | 0.00046317 | 0.00011608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4289-26_0_4_load_59 | 72 | 0.00042467 | 0.00010643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4289-26_0_4_load_117 | 74 | 0.023097 | 0.0057888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4289-26_0_4_load_116 | 75 | 0.0060459 | 0.0015152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4289-26_0_4_load_55 | 76 | 0.00053632 | 0.00013441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4289-26_0_4_load_56 | 77 | 0.0011698 | 0.00029318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4289-26_0_4_load_123 | 78 | 0.00813 | 0.0020376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4289-26_0_4_load_74 | 82 | 0.0020983 | 0.00052588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4289-26_0_4_load_70 | 83 | 0.0019059 | 0.00047765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4289-26_0_4_load_72 | 84 | 0.0035331 | 0.00088549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4289-26_0_4_load_100 | 85 | 0.0012384 | 0.00031037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4289-26_0_4_load_101 | 86 | 0.0022205 | 0.00055652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4289-26_0_4_load_75 | 87 | 0.0018635 | 0.00046703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4289-26_0_4_load_106 | 88 | 0.002764 | 0.00069273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4289-26_0_4_load_76 | 89 | 0.0013648 | 0.00034206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4289-26_0_4_load_77 | 90 | 0.0038504 | 0.00096499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4289-26_0_4_load_80 | 93 | 0.0033442 | 0.00083814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4289-26_0_4_load_92 | 94 | 0.0036537 | 0.0009157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4289-26_0_4_load_111 | 96 | 0.0013573 | 0.00034018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4289-26_0_4_load_91 | 97 | 0.0045061 | 0.0011293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4289-26_0_4_load_112 | 98 | 0.003025 | 0.00075813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4289-26_0_4_load_104 | 99 | 0.0029608 | 0.00074205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4289-26_0_4_load_81 | 101 | 0.0027824 | 0.00069735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4289-26_0_4_load_82 | 102 | 0.0021554 | 0.0005402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4289-26_0_4_load_83 | 103 | 0.0021122 | 0.00052936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4289-26_0_4_load_84 | 104 | 0.0020249 | 0.0005075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4289-26_0_4_load_85 | 105 | 0.0025477 | 0.00063852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4289-26_0_4_load_97 | 106 | 0.0034633 | 0.00086799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4289-26_0_4_load_96 | 107 | 0.0027684 | 0.00069383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4289-26_0_4_load_86 | 108 | 0.0017942 | 0.00044968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4289-26_0_4_load_87 | 109 | 0.002593 | 0.00064987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4289-26_0_4_load_90 | 112 | 0.001629 | 0.00040826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4289-26_0_4_load_108 | 113 | 0.001309 | 0.00032806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4289-26_0_4_load_95 | 114 | 0.0031849 | 0.00079821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4289-26_0_4_load_109 | 115 | 0.0024178 | 0.00060597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4289-26_0_4_load_93 | 116 | 0.0086057 | 0.0021568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4289-26_0_4_load_94 | 117 | 0.0032507 | 0.00081469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4289-26_0_4_load_103 | 118 | 0.0032029 | 0.00080273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4289-26_0_4_load_110 | 119 | 0.0015101 | 0.00037846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4289-26_0_4_load_119 | 120 | 0.0031574 | 0.00079132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 10 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4289-26_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.051202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4289-26_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.022366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4289-26_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0077327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4289-26_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.027475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4289-26_0_4_line_4 |  | 4 | 83 | 0.0087479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4289-26_0_4_line_5 |  | 5 | 6 | 0.018901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_4289-26_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0026699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_4289-26_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.025621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_4289-26_0_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.024426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_4289-26_0_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.018666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_4289-26_0_4_line_10 |  | 9 | 11 | 0.0011155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_4289-26_0_4_line_11 |  | 10 | 12 | 0.0026561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_4289-26_0_4_line_12 |  | 11 | 13 | 0.023279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_4289-26_0_4_line_13 |  | 12 | 17 | 0.032229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_4289-26_0_4_line_14 |  | 13 | 19 | 0.0049117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4289-26_0_4_line_15 |  | 14 | 15 | 0.041825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4289-26_0_4_line_16 |  | 15 | 16 | 0.026615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4289-26_0_4_line_17 |  | 16 | 17 | 0.0032102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4289-26_0_4_line_18 |  | 17 | 18 | 0.007618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_4289-26_0_4_line_19 |  | 18 | 27 | 0.03598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_4289-26_0_4_line_20 |  | 18 | 23 | 0.013546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_4289-26_0_4_line_21 |  | 19 | 20 | 0.01423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4289-26_0_4_line_22 |  | 20 | 70 | 0.010963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4289-26_0_4_line_23 |  | 21 | 22 | 0.014029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_4289-26_0_4_line_24 |  | 21 | 23 | 0.0066397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_4289-26_0_4_line_25 |  | 22 | 24 | 0.023915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_4289-26_0_4_line_26 |  | 24 | 25 | 0.025582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_4289-26_0_4_line_27 |  | 24 | 26 | 0.030585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4289-26_0_4_line_28 |  | 25 | 28 | 0.014013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4289-26_0_4_line_29 |  | 25 | 29 | 0.053689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4289-26_0_4_line_30 |  | 26 | 30 | 0.018431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4289-26_0_4_line_31 |  | 27 | 31 | 0.0061479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_4289-26_0_4_line_32 |  | 28 | 81 | 0.042353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4289-26_0_4_line_33 |  | 29 | 53 | 0.0624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4289-26_0_4_line_34 |  | 30 | 82 | 0.019658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4289-26_0_4_line_35 |  | 31 | 104 | 0.019467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_4289-26_0_4_line_36 |  | 32 | 33 | 0.016195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4289-26_0_4_line_37 |  | 32 | 34 | 0.044117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4289-26_0_4_line_38 |  | 33 | 35 | 0.026108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4289-26_0_4_line_39 |  | 34 | 36 | 0.028922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4289-26_0_4_line_40 |  | 34 | 37 | 0.021133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4289-26_0_4_line_41 |  | 35 | 38 | 0.035742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4289-26_0_4_line_42 |  | 36 | 39 | 0.02064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4289-26_0_4_line_43 |  | 37 | 40 | 0.047337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4289-26_0_4_line_44 |  | 39 | 41 | 0.043504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4289-26_0_4_line_45 |  | 41 | 51 | 0.01514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4289-26_0_4_line_46 |  | 41 | 45 | 0.045015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4289-26_0_4_line_47 |  | 42 | 43 | 0.0033261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4289-26_0_4_line_48 |  | 42 | 44 | 0.028591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4289-26_0_4_line_49 |  | 43 | 45 | 0.028359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4289-26_0_4_line_50 |  | 44 | 46 | 0.018133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4289-26_0_4_line_51 |  | 44 | 47 | 0.014991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4289-26_0_4_line_52 |  | 45 | 48 | 0.028129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4289-26_0_4_line_53 |  | 46 | 49 | 0.030973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4289-26_0_4_line_54 |  | 47 | 50 | 0.012282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4289-26_0_4_line_55 |  | 51 | 66 | 0.025115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4289-26_0_4_line_56 |  | 52 | 53 | 0.0027182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4289-26_0_4_line_57 |  | 53 | 54 | 0.043586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4289-26_0_4_line_58 |  | 54 | 55 | 0.027279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4289-26_0_4_line_59 |  | 54 | 56 | 0.010113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4289-26_0_4_line_60 |  | 56 | 57 | 0.010749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4289-26_0_4_line_61 |  | 57 | 71 | 0.023291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4289-26_0_4_line_62 |  | 58 | 59 | 0.015836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4289-26_0_4_line_63 |  | 59 | 60 | 0.014439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4289-26_0_4_line_64 |  | 59 | 61 | 0.0085336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4289-26_0_4_line_65 |  | 60 | 62 | 0.0032826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4289-26_0_4_line_66 |  | 61 | 63 | 0.01813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4289-26_0_4_line_67 |  | 63 | 64 | 0.016655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4289-26_0_4_line_68 |  | 63 | 65 | 0.0022813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4289-26_0_4_line_69 |  | 64 | 69 | 0.0096125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4289-26_0_4_line_70 |  | 65 | 67 | 0.020601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4289-26_0_4_line_71 |  | 66 | 69 | 0.020575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4289-26_0_4_line_72 |  | 67 | 68 | 0.022178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4289-26_0_4_line_73 |  | 69 | 70 | 0.015403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4289-26_0_4_line_74 |  | 71 | 72 | 0.018951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4289-26_0_4_line_75 |  | 72 | 73 | 0.010389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4289-26_0_4_line_76 |  | 73 | 76 | 0.023287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4289-26_0_4_line_77 |  | 74 | 75 | 0.026734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4289-26_0_4_line_78 |  | 75 | 81 | 0.026749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4289-26_0_4_line_79 |  | 76 | 77 | 0.026515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4289-26_0_4_line_80 |  | 78 | 79 | 0.016457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4289-26_0_4_line_81 |  | 79 | 80 | 0.05092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4289-26_0_4_line_82 |  | 80 | 88 | 0.057778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4289-26_0_4_line_83 |  | 81 | 120 | 0.012141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4289-26_0_4_line_84 |  | 82 | 87 | 0.013292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4289-26_0_4_line_85 |  | 83 | 84 | 0.021108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4289-26_0_4_line_86 |  | 84 | 85 | 0.011859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4289-26_0_4_line_87 |  | 85 | 86 | 0.014531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4289-26_0_4_line_88 |  | 86 | 100 | 0.014966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4289-26_0_4_line_89 |  | 87 | 88 | 0.021031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4289-26_0_4_line_90 |  | 89 | 90 | 0.022606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4289-26_0_4_line_91 |  | 89 | 91 | 0.024376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4289-26_0_4_line_92 |  | 90 | 92 | 0.0058927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4289-26_0_4_line_93 |  | 91 | 93 | 0.021803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4289-26_0_4_line_94 |  | 92 | 94 | 0.029642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4289-26_0_4_line_95 |  | 92 | 95 | 0.036214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4289-26_0_4_line_96 |  | 93 | 96 | 0.044285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4289-26_0_4_line_97 |  | 94 | 97 | 0.02376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4289-26_0_4_line_98 |  | 95 | 98 | 0.018841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4289-26_0_4_line_99 |  | 95 | 99 | 0.024236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4289-26_0_4_line_100 |  | 96 | 100 | 0.019167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4289-26_0_4_line_101 |  | 97 | 116 | 0.015825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4289-26_0_4_line_102 |  | 99 | 118 | 0.003575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4289-26_0_4_line_103 |  | 100 | 111 | 0.006101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4289-26_0_4_line_104 |  | 101 | 102 | 0.015076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_4289-26_0_4_line_105 |  | 101 | 103 | 0.0060162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_4289-26_0_4_line_106 |  | 102 | 104 | 0.0055445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
107 | LV_4289-26_0_4_line_107 |  | 103 | 105 | 0.021777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
108 | LV_4289-26_0_4_line_108 |  | 105 | 106 | 0.0092723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4289-26_0_4_line_109 |  | 106 | 107 | 0.016343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4289-26_0_4_line_110 |  | 107 | 114 | 0.0033606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4289-26_0_4_line_111 |  | 108 | 109 | 0.018725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4289-26_0_4_line_112 |  | 108 | 110 | 0.041907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4289-26_0_4_line_113 |  | 109 | 111 | 0.020897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4289-26_0_4_line_114 |  | 110 | 112 | 0.035749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4289-26_0_4_line_115 |  | 111 | 113 | 0.031141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4289-26_0_4_line_116 |  | 112 | 114 | 0.054536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4289-26_0_4_line_117 |  | 113 | 115 | 0.0031252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4289-26_0_4_line_118 |  | 115 | 119 | 0.024053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4289-26_0_4_line_119 |  | 116 | 117 | 0.0080709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4289-26_0_4_trafo_13 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 121 | 10 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2638677.7784 | 1238460.3733 | 2638667.6396 | 1238456.0827 | 2638655.9031 | 1238447.5454 | 2638643.4161 | 1238432.2767 | 2638640.8867 | 1238426.8857
1 | 2638640.8867 | 1238426.8857 | 2638635.8288 | 1238416.106 | 2638632.3415 | 1238406.2458
2 | 2638629.696 | 1238398.9837 | 2638629.976 | 1238399.5575 | 2638632.3415 | 1238406.2458
3 | 2638617.7072 | 1238374.2659 | 2638617.9432 | 1238374.9081 | 2638629.696 | 1238398.9837
4 | 2638617.7072 | 1238374.2659 | 2638614.6892 | 1238366.0552
5 | 2638667.1902 | 1238548.519 | 2638654.9084 | 1238538.8192 | 2638652.5915 | 1238536.539
6 | 2638667.1902 | 1238548.519 | 2638669.2855 | 1238550.1738
7 | 2638634.3305 | 1238518.5672 | 2638652.5915 | 1238536.539
8 | 2638688.5615 | 1238565.1725 | 2638683.2553 | 1238561.2067 | 2638669.2855 | 1238550.1738
9 | 2638621.8092 | 1238504.7697 | 2638627.2056 | 1238511.5551 | 2638634.3305 | 1238518.5672
10 | 2638688.5615 | 1238565.1725 | 2638689.4551 | 1238565.8403
11 | 2638621.8092 | 1238504.7697 | 2638620.156 | 1238502.6909
12 | 2638708.1015 | 1238579.776 | 2638689.4551 | 1238565.8403
13 | 2638601.853 | 1238476.4459 | 2638604.443 | 1238482.9335 | 2638620.156 | 1238502.6909
14 | 2638712.0358 | 1238582.7164 | 2638708.1015 | 1238579.776
15 | 2638673.0145 | 1238481.0475 | 2638659.512 | 1238477.6324 | 2638631.6281 | 1238476.774
16 | 2638605.0254 | 1238475.9551 | 2638631.6281 | 1238476.774
17 | 2638601.853 | 1238476.4459 | 2638605.0254 | 1238475.9551
18 | 2638601.853 | 1238476.4459 | 2638594.3042 | 1238477.6199
19 | 2638594.3042 | 1238477.6199 | 2638580.9589 | 1238444.2067
20 | 2638594.3042 | 1238477.6199 | 2638581.7625 | 1238482.7381
21 | 2638712.0358 | 1238582.7164 | 2638721.7638 | 1238589.9869 | 2638723.618 | 1238590.941
22 | 2638723.618 | 1238590.941 | 2638733.3663 | 1238595.9569
23 | 2638575.5964 | 1238485.1994 | 2638562.4813 | 1238490.1801
24 | 2638575.5964 | 1238485.1994 | 2638577.5437 | 1238484.4599 | 2638581.7625 | 1238482.7381
25 | 2638540.124 | 1238498.6706 | 2638562.4813 | 1238490.1801
26 | 2638540.124 | 1238498.6706 | 2638532.5929 | 1238501.7905 | 2638529.1499 | 1238503.1802 | 2638516.4608 | 1238508.5569
27 | 2638540.124 | 1238498.6706 | 2638536.6525 | 1238490.4651 | 2638528.8317 | 1238470.2501
28 | 2638503.9991 | 1238515.0359 | 2638516.4608 | 1238508.5569
29 | 2638516.4608 | 1238508.5569 | 2638512.842 | 1238500.8953 | 2638496.1398 | 1238480.0961 | 2638493.0109 | 1238476.1956 | 2638491.4127 | 1238474.2062 | 2638481.6502 | 1238469.162
30 | 2638522.1839 | 1238453.06 | 2638525.2855 | 1238461.0839 | 2638528.8317 | 1238470.2501
31 | 2638578.6786 | 1238438.4974 | 2638580.9589 | 1238444.2067
32 | 2638503.9991 | 1238515.0359 | 2638519.3293 | 1238538.6168 | 2638527.088 | 1238550.5414
33 | 2638481.6502 | 1238469.162 | 2638420.536 | 1238481.7636
34 | 2638522.1839 | 1238453.06 | 2638518.2109 | 1238442.782 | 2638515.0938 | 1238434.725
35 | 2638578.6786 | 1238438.4974 | 2638571.4579 | 1238420.4186
36 | 2638610.0773 | 1238662.3574 | 2638619.2848 | 1238649.035
37 | 2638644.3677 | 1238612.7422 | 2638619.2848 | 1238649.035
38 | 2638595.2337 | 1238683.8349 | 2638610.0773 | 1238662.3574
39 | 2638644.3677 | 1238612.7422 | 2638668.2732 | 1238629.0209
40 | 2638644.3677 | 1238612.7422 | 2638641.7848 | 1238610.9909 | 2638628.0041 | 1238599.3921
41 | 2638595.2337 | 1238683.8349 | 2638565.0354 | 1238664.7156
42 | 2638685.6117 | 1238640.2177 | 2638669.2102 | 1238629.6589 | 2638668.2732 | 1238629.0209
43 | 2638628.0041 | 1238599.3921 | 2638595.0849 | 1238571.6848 | 2638592.1482 | 1238568.5309
44 | 2638724.48 | 1238659.4821 | 2638722.0715 | 1238658.8216 | 2638707.5524 | 1238652.5564 | 2638692.3939 | 1238644.5859 | 2638688.4019 | 1238642.0139 | 2638685.6117 | 1238640.2177
45 | 2638724.48 | 1238659.4821 | 2638730.182 | 1238645.4574
46 | 2638735.2037 | 1238689.8713 | 2638738.7597 | 1238679.2544 | 2638742.366 | 1238664.424 | 2638724.48 | 1238659.4821
47 | 2638724.2163 | 1238719.5367 | 2638725.683 | 1238716.5515
48 | 2638711.6079 | 1238745.1973 | 2638724.2163 | 1238719.5367
49 | 2638735.2037 | 1238689.8713 | 2638727.4979 | 1238712.858 | 2638725.683 | 1238716.5515
50 | 2638711.6079 | 1238745.1973 | 2638729.0053 | 1238750.3108
51 | 2638711.6079 | 1238745.1973 | 2638703.659 | 1238757.9203
52 | 2638735.2037 | 1238689.8713 | 2638761.8788 | 1238698.7982
53 | 2638758.7211 | 1238759.045 | 2638729.0053 | 1238750.3108
54 | 2638703.659 | 1238757.9203 | 2638692.6252 | 1238752.5264
55 | 2638730.182 | 1238645.4574 | 2638739.6411 | 1238622.1918
56 | 2638420.536 | 1238481.7636 | 2638418.6598 | 1238479.7967
57 | 2638420.536 | 1238481.7636 | 2638416.0921 | 1238482.3797 | 2638403.9434 | 1238481.3895 | 2638398.564 | 1238485.1349 | 2638396.9049 | 1238498.4104 | 2638395.5593 | 1238505.3172
58 | 2638395.5593 | 1238505.3172 | 2638410.4855 | 1238522.4356 | 2638414.327 | 1238524.9065
59 | 2638395.5593 | 1238505.3172 | 2638390.1766 | 1238508.4066 | 2638386.4 | 1238509.4073
60 | 2638386.4 | 1238509.4073 | 2638380.0995 | 1238511.0766 | 2638375.9904 | 1238510.0679
61 | 2638375.9904 | 1238510.0679 | 2638371.3545 | 1238508.9299 | 2638357.9453 | 1238496.1588
62 | 2638765.9853 | 1238635.7153 | 2638765.3083 | 1238638.6238 | 2638752.8938 | 1238635.3071
63 | 2638765.9853 | 1238635.7153 | 2638780.1089 | 1238638.7153
64 | 2638765.9853 | 1238635.7153 | 2638768.0462 | 1238627.4343
65 | 2638783.3199 | 1238639.3974 | 2638780.1089 | 1238638.7153
66 | 2638772.4245 | 1238609.8408 | 2638768.0462 | 1238627.4343
67 | 2638772.4245 | 1238609.8408 | 2638756.3439 | 1238605.5062
68 | 2638772.4245 | 1238609.8408 | 2638774.6234 | 1238610.4481
69 | 2638747.0627 | 1238603.0044 | 2638756.3439 | 1238605.5062
70 | 2638774.6234 | 1238610.4481 | 2638779.3932 | 1238611.7653 | 2638794.8376 | 1238614.3121
71 | 2638747.0627 | 1238603.0044 | 2638742.9824 | 1238613.9737 | 2638739.6411 | 1238622.1918
72 | 2638794.8376 | 1238614.3121 | 2638815.2668 | 1238617.6809 | 2638816.74 | 1238617.6562
73 | 2638747.0627 | 1238603.0044 | 2638733.3663 | 1238595.9569
74 | 2638342.9399 | 1238484.8071 | 2638350.7037 | 1238489.2619 | 2638357.9453 | 1238496.1588
75 | 2638333.9287 | 1238479.6365 | 2638342.9399 | 1238484.8071
76 | 2638333.9287 | 1238479.6365 | 2638334.0153 | 1238477.9471 | 2638332.289 | 1238456.4204
77 | 2638512.1859 | 1238570.6131 | 2638503.5531 | 1238572.1693 | 2638485.7022 | 1238574.1611
78 | 2638527.088 | 1238550.5414 | 2638525.5257 | 1238559.348 | 2638522.5916 | 1238563.9207 | 2638512.1859 | 1238570.6131
79 | 2638332.289 | 1238456.4204 | 2638330.3399 | 1238432.1165 | 2638330.2912 | 1238429.9841
80 | 2638436.855 | 1238377.1248 | 2638427.3737 | 1238363.6549
81 | 2638427.3737 | 1238363.6549 | 2638443.9006 | 1238353.1996 | 2638453.0154 | 1238366.0222 | 2638465.8262 | 1238357.0661
82 | 2638465.8262 | 1238357.0661 | 2638474.6733 | 1238370.3429 | 2638492.5835 | 1238396.2308 | 2638498.1781 | 1238404.9319
83 | 2638527.088 | 1238550.5414 | 2638533.9597 | 1238560.55
84 | 2638509.2021 | 1238422.8327 | 2638513.7994 | 1238431.3795 | 2638515.0938 | 1238434.725
85 | 2638614.6892 | 1238366.0552 | 2638607.4071 | 1238346.2436
86 | 2638603.5174 | 1238335.0419 | 2638605.9693 | 1238342.3318 | 2638607.4071 | 1238346.2436
87 | 2638603.5174 | 1238335.0419 | 2638598.8849 | 1238321.2687
88 | 2638592.1538 | 1238307.9536 | 2638597.7769 | 1238317.9742 | 2638598.8849 | 1238321.2687
89 | 2638509.2021 | 1238422.8327 | 2638507.3719 | 1238419.4302 | 2638502.648 | 1238411.8837 | 2638498.1781 | 1238404.9319
90 | 2638675.1601 | 1238322.7689 | 2638674.5143 | 1238336.5403 | 2638677.0613 | 1238344.9845 | 2638677.0613 | 1238344.9845
91 | 2638676.8423 | 1238298.4534 | 2638675.4629 | 1238316.3114 | 2638675.1601 | 1238322.7689
92 | 2638680.8594 | 1238349.4898 | 2638677.0613 | 1238344.9845
93 | 2638676.8423 | 1238298.4534 | 2638655.1579 | 1238300.7274
94 | 2638680.8594 | 1238349.4898 | 2638676.0013 | 1238373.0398 | 2638675.7226 | 1238378.629
95 | 2638680.8594 | 1238349.4898 | 2638686.8452 | 1238351.4078 | 2638695.2917 | 1238350.6289 | 2638701.1389 | 1238344.7855 | 2638705.2072 | 1238332.1928
96 | 2638655.1579 | 1238300.7274 | 2638611.1146 | 1238305.3462
97 | 2638684.3243 | 1238399.9368 | 2638683.2544 | 1238398.7145 | 2638677.7374 | 1238391.0181 | 2638675.5402 | 1238382.2872 | 2638675.7226 | 1238378.629
98 | 2638705.2072 | 1238332.1928 | 2638707.0556 | 1238332.9164 | 2638709.9703 | 1238333.6915 | 2638723.3729 | 1238337.143
99 | 2638705.2072 | 1238332.1928 | 2638705.8803 | 1238329.8846 | 2638711.3874 | 1238308.7594
100 | 2638592.1538 | 1238307.9536 | 2638597.0778 | 1238306.8182 | 2638611.1146 | 1238305.3462
101 | 2638684.3243 | 1238399.9368 | 2638691.2805 | 1238407.8836 | 2638695.5068 | 1238411.0214
102 | 2638712.2892 | 1238305.3 | 2638711.3874 | 1238308.7594
103 | 2638587.4669 | 1238304.0318 | 2638592.1538 | 1238307.9536
104 | 2638563.4853 | 1238401.4042 | 2638568.3881 | 1238412.7326 | 2638569.4014 | 1238415.2696
105 | 2638563.4853 | 1238401.4042 | 2638561.0957 | 1238395.8829
106 | 2638571.4579 | 1238420.4186 | 2638569.4014 | 1238415.2696
107 | 2638552.6037 | 1238375.8436 | 2638552.8503 | 1238376.8312 | 2638561.0957 | 1238395.8829
108 | 2638550.3571 | 1238366.8476 | 2638552.6037 | 1238375.8436
109 | 2638546.3974 | 1238350.9919 | 2638550.3571 | 1238366.8476
110 | 2638545.5832 | 1238347.7314 | 2638546.3974 | 1238350.9919
111 | 2638561.9327 | 1238291.9149 | 2638562.8486 | 1238303.6051 | 2638568.4173 | 1238307.8457
112 | 2638540.2067 | 1238258.5407 | 2638556.0451 | 1238271.4961 | 2638561.4166 | 1238285.3286 | 2638561.9327 | 1238291.9149
113 | 2638587.4669 | 1238304.0318 | 2638584.6268 | 1238306.9041 | 2638576.116 | 1238309.4282 | 2638569.269 | 1238308.4943 | 2638568.4173 | 1238307.8457
114 | 2638540.2067 | 1238258.5407 | 2638536.2186 | 1238291.4692 | 2638536.4529 | 1238294.0381
115 | 2638587.4669 | 1238304.0318 | 2638587.9195 | 1238299.5652 | 2638586.3534 | 1238291.461 | 2638583.9756 | 1238282.551 | 2638584.8722 | 1238273.4192
116 | 2638545.5832 | 1238347.7314 | 2638544.7185 | 1238344.2689 | 2638537.9064 | 1238309.9807 | 2638536.4529 | 1238294.0381
117 | 2638584.8722 | 1238273.4192 | 2638585.1776 | 1238270.3089
118 | 2638585.1776 | 1238270.3089 | 2638585.9601 | 1238262.3399 | 2638590.2851 | 1238246.8883
119 | 2638701.987 | 1238415.8325 | 2638695.5068 | 1238411.0214

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2638677.7784 | 1238460.3733
1 | 2638640.8867 | 1238426.8857
2 | 2638632.3415 | 1238406.2458
3 | 2638629.696 | 1238398.9837
4 | 2638617.7072 | 1238374.2659
5 | 2638667.1902 | 1238548.519
6 | 2638652.5915 | 1238536.539
7 | 2638669.2855 | 1238550.1738
8 | 2638634.3305 | 1238518.5672
9 | 2638688.5615 | 1238565.1725
10 | 2638621.8092 | 1238504.7697
11 | 2638689.4551 | 1238565.8403
12 | 2638620.156 | 1238502.6909
13 | 2638708.1015 | 1238579.776
14 | 2638673.0145 | 1238481.0475
15 | 2638631.6281 | 1238476.774
16 | 2638605.0254 | 1238475.9551
17 | 2638601.853 | 1238476.4459
18 | 2638594.3042 | 1238477.6199
19 | 2638712.0358 | 1238582.7164
20 | 2638723.618 | 1238590.941
21 | 2638575.5964 | 1238485.1994
22 | 2638562.4813 | 1238490.1801
23 | 2638581.7625 | 1238482.7381
24 | 2638540.124 | 1238498.6706
25 | 2638516.4608 | 1238508.5569
26 | 2638528.8317 | 1238470.2501
27 | 2638580.9589 | 1238444.2067
28 | 2638503.9991 | 1238515.0359
29 | 2638481.6502 | 1238469.162
30 | 2638522.1839 | 1238453.06
31 | 2638578.6786 | 1238438.4974
32 | 2638619.2848 | 1238649.035
33 | 2638610.0773 | 1238662.3574
34 | 2638644.3677 | 1238612.7422
35 | 2638595.2337 | 1238683.8349
36 | 2638668.2732 | 1238629.0209
37 | 2638628.0041 | 1238599.3921
38 | 2638565.0354 | 1238664.7156
39 | 2638685.6117 | 1238640.2177
40 | 2638592.1482 | 1238568.5309
41 | 2638724.48 | 1238659.4821
42 | 2638724.2163 | 1238719.5367
43 | 2638725.683 | 1238716.5515
44 | 2638711.6079 | 1238745.1973
45 | 2638735.2037 | 1238689.8713
46 | 2638729.0053 | 1238750.3108
47 | 2638703.659 | 1238757.9203
48 | 2638761.8788 | 1238698.7982
49 | 2638758.7211 | 1238759.045
50 | 2638692.6252 | 1238752.5264
51 | 2638730.182 | 1238645.4574
52 | 2638418.6598 | 1238479.7967
53 | 2638420.536 | 1238481.7636
54 | 2638395.5593 | 1238505.3172
55 | 2638414.327 | 1238524.9065
56 | 2638386.4 | 1238509.4073
57 | 2638375.9904 | 1238510.0679
58 | 2638752.8938 | 1238635.3071
59 | 2638765.9853 | 1238635.7153
60 | 2638780.1089 | 1238638.7153
61 | 2638768.0462 | 1238627.4343
62 | 2638783.3199 | 1238639.3974
63 | 2638772.4245 | 1238609.8408
64 | 2638756.3439 | 1238605.5062
65 | 2638774.6234 | 1238610.4481
66 | 2638739.6411 | 1238622.1918
67 | 2638794.8376 | 1238614.3121
68 | 2638816.74 | 1238617.6562
69 | 2638747.0627 | 1238603.0044
70 | 2638733.3663 | 1238595.9569
71 | 2638357.9453 | 1238496.1588
72 | 2638342.9399 | 1238484.8071
73 | 2638333.9287 | 1238479.6365
74 | 2638485.7022 | 1238574.1611
75 | 2638512.1859 | 1238570.6131
76 | 2638332.289 | 1238456.4204
77 | 2638330.2912 | 1238429.9841
78 | 2638436.855 | 1238377.1248
79 | 2638427.3737 | 1238363.6549
80 | 2638465.8262 | 1238357.0661
81 | 2638527.088 | 1238550.5414
82 | 2638515.0938 | 1238434.725
83 | 2638614.6892 | 1238366.0552
84 | 2638607.4071 | 1238346.2436
85 | 2638603.5174 | 1238335.0419
86 | 2638598.8849 | 1238321.2687
87 | 2638509.2021 | 1238422.8327
88 | 2638498.1781 | 1238404.9319
89 | 2638675.1601 | 1238322.7689
90 | 2638677.0613 | 1238344.9845
91 | 2638676.8423 | 1238298.4534
92 | 2638680.8594 | 1238349.4898
93 | 2638655.1579 | 1238300.7274
94 | 2638675.7226 | 1238378.629
95 | 2638705.2071 | 1238332.1928
96 | 2638611.1146 | 1238305.3462
97 | 2638684.3243 | 1238399.9368
98 | 2638723.3729 | 1238337.143
99 | 2638711.3874 | 1238308.7594
100 | 2638592.1538 | 1238307.9536
101 | 2638563.4853 | 1238401.4042
102 | 2638569.4014 | 1238415.2696
103 | 2638561.0957 | 1238395.8829
104 | 2638571.4579 | 1238420.4186
105 | 2638552.6037 | 1238375.8436
106 | 2638550.3571 | 1238366.8476
107 | 2638546.3974 | 1238350.9919
108 | 2638561.9327 | 1238291.9149
109 | 2638568.4173 | 1238307.8457
110 | 2638540.2067 | 1238258.5407
111 | 2638587.4669 | 1238304.0318
112 | 2638536.4529 | 1238294.0381
113 | 2638584.8722 | 1238273.4192
114 | 2638545.5832 | 1238347.7314
115 | 2638585.1776 | 1238270.309
116 | 2638695.5068 | 1238411.0214
117 | 2638701.987 | 1238415.8325
118 | 2638712.2892 | 1238305.3
119 | 2638590.2851 | 1238246.8883
120 | 2638533.9597 | 1238560.55
121 | 2638601.853 | 1238476.4459

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1