## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4421-1_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4421-1_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4421-1_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4421-1_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4421-1_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4421-1_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4421-1_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4421-1_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4421-1_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4421-1_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4421-1_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4421-1_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4421-1_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4421-1_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4421-1_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4421-1_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4421-1_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4421-1_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4421-1_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4421-1_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4421-1_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4421-1_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4421-1_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4421-1_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4421-1_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4421-1_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4421-1_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4421-1_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4421-1_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4421-1_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4421-1_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4421-1_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4421-1_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4421-1_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4421-1_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4421-1_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4421-1_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4421-1_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4421-1_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4421-1_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4421-1_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4421-1_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4421-1_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4421-1_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4421-1_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4421-1_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4421-1_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4421-1_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4421-1_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4421-1_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4421-1_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4421-1_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4421-1_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4421-1_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4421-1_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4421-1_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4421-1_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4421-1_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4421-1_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4421-1_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4421-1_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4421-1_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4421-1_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4421-1_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4421-1_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4421-1_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4421-1_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4421-1_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4421-1_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4421-1_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4421-1_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4421-1_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4421-1_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4421-1_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4421-1_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4421-1_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4421-1_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4421-1_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4421-1_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4421-1_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4421-1_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4421-1_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4421-1_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4421-1_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4421-1_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4421-1_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4421-1_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4421-1_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4421-1_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4421-1_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4421-1_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4421-1_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4421-1_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4421-1_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4421-1_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4421-1_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4421-1_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4421-1_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4421-1_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4421-1_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4421-1_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4421-1_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4421-1_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4421-1_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4421-1_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4421-1_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4421-1_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4421-1_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4421-1_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4421-1_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4421-1_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4421-1_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4421-1_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4421-1_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4421-1_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4421-1_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4421-1_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4421-1_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4421-1_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4421-1_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4421-1_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4421-1_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4421-1_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4421-1_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4421-1_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4421-1_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4421-1_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4421-1_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4421-1_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4421-1_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4421-1_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4421-1_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4421-1_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4421-1_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4421-1_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4421-1_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4421-1_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4421-1_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_4421-1_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_4421-1_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_4421-1_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_4421-1_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_4421-1_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_47_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4421-1_0_4_load_0 | 0 | 0.013577 | 0.0034028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4421-1_0_4_load_1 | 1 | 0.02669 | 0.006689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4421-1_0_4_load_2 | 2 | 0.0022281 | 0.00055842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4421-1_0_4_load_35 | 7 | 0.009205 | 0.002307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4421-1_0_4_load_42 | 10 | 0.0014366 | 0.00036005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4421-1_0_4_load_50 | 12 | 0.0031729 | 0.00079519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4421-1_0_4_load_92 | 13 | 0.00097451 | 0.00024424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4421-1_0_4_load_127 | 15 | 0.019141 | 0.0047972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4421-1_0_4_load_142 | 16 | 0.0031946 | 0.00080064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4421-1_0_4_load_136 | 18 | 0.0027693 | 0.00069405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4421-1_0_4_load_101 | 20 | 0.0015243 | 0.00038202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4421-1_0_4_load_40 | 21 | 0.0058643 | 0.0014697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4421-1_0_4_load_36 | 23 | 0.0021389 | 0.00053605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4421-1_0_4_load_120 | 26 | 0.0076667 | 0.0019215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4421-1_0_4_load_108 | 27 | 0.0016134 | 0.00040436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4421-1_0_4_load_132 | 30 | 0.0045861 | 0.0011494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4421-1_0_4_load_113 | 33 | 0.0078391 | 0.0019647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4421-1_0_4_load_41 | 36 | 0.0015911 | 0.00039877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4421-1_0_4_load_49 | 37 | 0.0045176 | 0.0011322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4421-1_0_4_load_93 | 38 | 0.00068848 | 0.00017255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4421-1_0_4_load_30 | 39 | 0.0014993 | 0.00037576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4421-1_0_4_load_26 | 40 | 0.00036087 | 9.0444e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4421-1_0_4_load_104 | 42 | 0.00024386 | 6.1116e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4421-1_0_4_load_11 | 43 | 0.0071105 | 0.0017821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4421-1_0_4_load_75 | 46 | 0.00085686 | 0.00021475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4421-1_0_4_load_74 | 47 | 0.0016768 | 0.00042024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4421-1_0_4_load_73 | 50 | 0.0023699 | 0.00059396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4421-1_0_4_load_77 | 51 | 0.0059709 | 0.0014964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4421-1_0_4_load_25 | 52 | 0.003876 | 0.00097142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4421-1_0_4_load_76 | 53 | 0.0067534 | 0.0016925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4421-1_0_4_load_18 | 54 | 0.0022128 | 0.00055457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4421-1_0_4_load_19 | 55 | 0.018508 | 0.0046386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4421-1_0_4_load_22 | 57 | 0.0039105 | 0.00098005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4421-1_0_4_load_23 | 58 | 0.0051876 | 0.0013001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4421-1_0_4_load_69 | 63 | 0.006565 | 0.0016454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4421-1_0_4_load_131 | 65 | 0.0084429 | 0.002116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4421-1_0_4_load_70 | 67 | 0.0067284 | 0.0016863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4421-1_0_4_load_27 | 68 | 0.001852 | 0.00046415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4421-1_0_4_load_126 | 69 | 0.0016414 | 0.00041138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4421-1_0_4_load_102 | 70 | 0.00025484 | 6.387e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4421-1_0_4_load_125 | 71 | 0.0035471 | 0.00088898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4421-1_0_4_load_31 | 72 | 0.001057 | 0.0002649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4421-1_0_4_load_32 | 73 | 0.00071352 | 0.00017882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4421-1_0_4_load_124 | 75 | 0.0011068 | 0.0002774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4421-1_0_4_load_38 | 76 | 0.0062974 | 0.0015783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4421-1_0_4_load_39 | 77 | 0.0084846 | 0.0021264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4421-1_0_4_load_43 | 78 | 0.0014232 | 0.00035669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4421-1_0_4_load_48 | 80 | 0.0010295 | 0.00025803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4421-1_0_4_load_45 | 81 | 0.0011238 | 0.00028164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4421-1_0_4_load_54 | 82 | 0.0011547 | 0.00028939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4421-1_0_4_load_46 | 83 | 0.00094521 | 0.00023689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4421-1_0_4_load_47 | 84 | 0.0016166 | 0.00040515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4421-1_0_4_load_97 | 86 | 0.0005634 | 0.0001412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4421-1_0_4_load_95 | 87 | 0.00059179 | 0.00014832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4421-1_0_4_load_55 | 88 | 0.0028023 | 0.00070233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4421-1_0_4_load_52 | 90 | 0.0049313 | 0.0012359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4421-1_0_4_load_56 | 91 | 0.003126 | 0.00078345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4421-1_0_4_load_67 | 92 | 0.006529 | 0.0016363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4421-1_0_4_load_128 | 93 | 0.0022061 | 0.00055289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4421-1_0_4_load_145 | 100 | 0.0013116 | 0.00032871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4421-1_0_4_load_143 | 102 | 0.0077672 | 0.0019467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4421-1_0_4_load_144 | 103 | 0.0046456 | 0.0011643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4421-1_0_4_load_138 | 104 | 0.0091308 | 0.0022884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4421-1_0_4_load_84 | 105 | 0.0050443 | 0.0012642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4421-1_0_4_load_80 | 107 | 0.0025368 | 0.00063579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4421-1_0_4_load_117 | 108 | 0.010768 | 0.0026987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4421-1_0_4_load_105 | 110 | 0.0003185 | 7.9824e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4421-1_0_4_load_103 | 111 | 0.0002622 | 6.5713e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4421-1_0_4_load_134 | 113 | 0.0022832 | 0.00057223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4421-1_0_4_load_63 | 114 | 0.0088543 | 0.0022191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4421-1_0_4_load_65 | 116 | 0.0084475 | 0.0021172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4421-1_0_4_load_66 | 117 | 0.0084448 | 0.0021165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4421-1_0_4_load_72 | 119 | 0.0093352 | 0.0023396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4421-1_0_4_load_130 | 120 | 0.0085027 | 0.002131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4421-1_0_4_load_123 | 122 | 0.0072929 | 0.0018278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4421-1_0_4_load_79 | 124 | 0.0090748 | 0.0022744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4421-1_0_4_load_81 | 125 | 0.0037044 | 0.00092841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4421-1_0_4_load_83 | 126 | 0.00088414 | 0.00022159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4421-1_0_4_load_88 | 127 | 0.0065454 | 0.0016404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4421-1_0_4_load_146 | 129 | 0.00099243 | 0.00024873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4421-1_0_4_load_119 | 132 | 0.0045153 | 0.0011316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4421-1_0_4_load_94 | 133 | 0.00053689 | 0.00013456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4421-1_0_4_load_98 | 134 | 0.00045261 | 0.00011343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4421-1_0_4_load_99 | 135 | 0.0015092 | 0.00037824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4421-1_0_4_load_100 | 136 | 0.0011767 | 0.00029491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4421-1_0_4_load_107 | 137 | 0.00045241 | 0.00011339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4421-1_0_4_load_148 | 138 | 0.0052278 | 0.0013102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4421-1_0_4_load_139 | 139 | 0.0032435 | 0.00081289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4421-1_0_4_load_137 | 140 | 0.002935 | 0.00073558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4421-1_0_4_load_135 | 141 | 0.0027344 | 0.00068531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4421-1_0_4_load_147 | 142 | 0.00088062 | 0.0002207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 88 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4421-1_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0023392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4421-1_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0005201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4421-1_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.022776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_4421-1_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.051021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4421-1_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.029974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_4421-1_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.080941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4421-1_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.02763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4421-1_0_4_line_7 |  | 5 | 14 | 0.023421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4421-1_0_4_line_8 |  | 5 | 15 | 0.039923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4421-1_0_4_line_9 |  | 5 | 11 | 0.11871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_4421-1_0_4_line_10 |  | 6 | 21 | 0.018429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4421-1_0_4_line_11 |  | 6 | 22 | 0.054685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4421-1_0_4_line_12 |  | 7 | 23 | 0.012543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4421-1_0_4_line_13 |  | 8 | 9 | 0.12482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_4421-1_0_4_line_14 |  | 8 | 10 | 0.019998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_4421-1_0_4_line_15 |  | 9 | 16 | 0.0084176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_4421-1_0_4_line_16 |  | 9 | 17 | 0.10032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4421-1_0_4_line_17 |  | 9 | 18 | 0.032301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4421-1_0_4_line_18 |  | 10 | 36 | 0.00020809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_4421-1_0_4_line_19 |  | 11 | 12 | 0.020531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4421-1_0_4_line_20 |  | 11 | 13 | 0.013552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_4421-1_0_4_line_21 |  | 12 | 37 | 0.026416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4421-1_0_4_line_22 |  | 13 | 38 | 0.022287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_4421-1_0_4_line_23 |  | 14 | 39 | 0.032201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4421-1_0_4_line_24 |  | 14 | 40 | 0.022236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4421-1_0_4_line_25 |  | 16 | 41 | 0.018633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_4421-1_0_4_line_26 |  | 17 | 19 | 0.021703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4421-1_0_4_line_27 |  | 17 | 20 | 0.037754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4421-1_0_4_line_28 |  | 19 | 42 | 0.047253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4421-1_0_4_line_29 |  | 21 | 76 | 0.0035056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4421-1_0_4_line_30 |  | 22 | 51 | 0.017704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4421-1_0_4_line_31 |  | 24 | 25 | 0.04443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4421-1_0_4_line_32 |  | 24 | 26 | 0.023954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4421-1_0_4_line_33 |  | 25 | 27 | 0.01614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4421-1_0_4_line_34 |  | 26 | 96 | 0.041025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4421-1_0_4_line_35 |  | 27 | 97 | 0.015066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4421-1_0_4_line_36 |  | 28 | 29 | 0.21556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4421-1_0_4_line_37 |  | 28 | 30 | 0.023683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4421-1_0_4_line_38 |  | 29 | 105 | 0.048635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4421-1_0_4_line_39 |  | 29 | 106 | 0.071045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4421-1_0_4_line_40 |  | 29 | 107 | 0.028423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4421-1_0_4_line_41 |  | 30 | 34 | 0.026233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4421-1_0_4_line_42 |  | 31 | 32 | 0.015811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4421-1_0_4_line_43 |  | 31 | 33 | 0.00063457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4421-1_0_4_line_44 |  | 32 | 112 | 0.033372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4421-1_0_4_line_45 |  | 32 | 113 | 0.0080671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4421-1_0_4_line_46 |  | 34 | 35 | 0.040984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4421-1_0_4_line_47 |  | 35 | 112 | 0.0097692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4421-1_0_4_line_48 |  | 36 | 78 | 0.022828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_4421-1_0_4_line_49 |  | 38 | 133 | 0.001826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_4421-1_0_4_line_50 |  | 39 | 69 | 0.015811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4421-1_0_4_line_51 |  | 40 | 68 | 0.024799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4421-1_0_4_line_52 |  | 41 | 139 | 0.022088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_4421-1_0_4_line_53 |  | 42 | 70 | 0.011702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4421-1_0_4_line_54 |  | 43 | 44 | 0.065836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4421-1_0_4_line_55 |  | 44 | 45 | 0.005738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4421-1_0_4_line_56 |  | 45 | 46 | 0.027002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4421-1_0_4_line_57 |  | 45 | 47 | 0.015351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4421-1_0_4_line_58 |  | 47 | 49 | 0.027185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4421-1_0_4_line_59 |  | 48 | 49 | 0.005353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4421-1_0_4_line_60 |  | 48 | 50 | 0.017697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4421-1_0_4_line_61 |  | 50 | 52 | 0.033609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4421-1_0_4_line_62 |  | 51 | 53 | 0.009931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4421-1_0_4_line_63 |  | 52 | 57 | 0.035229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4421-1_0_4_line_64 |  | 52 | 59 | 0.040243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4421-1_0_4_line_65 |  | 53 | 123 | 0.018687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4421-1_0_4_line_66 |  | 54 | 55 | 0.036402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4421-1_0_4_line_67 |  | 54 | 56 | 0.019086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4421-1_0_4_line_68 |  | 56 | 57 | 0.032811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4421-1_0_4_line_69 |  | 56 | 58 | 0.004046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4421-1_0_4_line_70 |  | 58 | 61 | 0.028293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4421-1_0_4_line_71 |  | 59 | 60 | 0.004112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4421-1_0_4_line_72 |  | 60 | 62 | 0.019242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4421-1_0_4_line_73 |  | 60 | 63 | 0.022119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4421-1_0_4_line_74 |  | 61 | 64 | 0.013814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4421-1_0_4_line_75 |  | 62 | 65 | 0.024619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4421-1_0_4_line_76 |  | 62 | 66 | 0.015782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4421-1_0_4_line_77 |  | 63 | 67 | 0.015663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4421-1_0_4_line_78 |  | 64 | 138 | 0.002431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4421-1_0_4_line_79 |  | 64 | 97 | 0.019386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4421-1_0_4_line_80 |  | 65 | 120 | 0.047697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4421-1_0_4_line_81 |  | 66 | 92 | 0.020271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4421-1_0_4_line_82 |  | 66 | 89 | 0.025077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_4421-1_0_4_line_83 |  | 67 | 118 | 0.00252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4421-1_0_4_line_84 |  | 69 | 71 | 0.025057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4421-1_0_4_line_85 |  | 70 | 111 | 0.0046796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4421-1_0_4_line_86 |  | 71 | 75 | 0.010515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4421-1_0_4_line_87 |  | 72 | 73 | 0.01339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4421-1_0_4_line_88 |  | 73 | 74 | 0.0049291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4421-1_0_4_line_89 |  | 74 | 75 | 0.0097533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4421-1_0_4_line_90 |  | 76 | 77 | 0.013534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4421-1_0_4_line_91 |  | 78 | 79 | 0.016079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_4421-1_0_4_line_92 |  | 79 | 80 | 0.011109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_4421-1_0_4_line_93 |  | 79 | 81 | 0.011936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_4421-1_0_4_line_94 |  | 80 | 82 | 0.0059467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_4421-1_0_4_line_95 |  | 81 | 83 | 0.025047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_4421-1_0_4_line_96 |  | 82 | 88 | 0.016783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_4421-1_0_4_line_97 |  | 83 | 84 | 0.00096527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_4421-1_0_4_line_98 |  | 84 | 85 | 0.01886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_4421-1_0_4_line_99 |  | 85 | 86 | 0.0054262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4421-1_0_4_line_100 |  | 85 | 87 | 0.015768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_4421-1_0_4_line_101 |  | 86 | 134 | 0.021044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4421-1_0_4_line_102 |  | 87 | 133 | 0.025302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_4421-1_0_4_line_103 |  | 88 | 91 | 0.0087335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_4421-1_0_4_line_104 |  | 89 | 90 | 0.0088088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_4421-1_0_4_line_105 |  | 90 | 91 | 0.029681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_4421-1_0_4_line_106 |  | 93 | 94 | 0.0078973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4421-1_0_4_line_107 |  | 94 | 95 | 0.017992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4421-1_0_4_line_108 |  | 95 | 120 | 0.019156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4421-1_0_4_line_109 |  | 96 | 121 | 0.040467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4421-1_0_4_line_110 |  | 98 | 99 | 0.007235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4421-1_0_4_line_111 |  | 98 | 100 | 0.01264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4421-1_0_4_line_112 |  | 99 | 129 | 0.0088675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4421-1_0_4_line_113 |  | 100 | 103 | 0.01327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4421-1_0_4_line_114 |  | 101 | 102 | 0.021173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4421-1_0_4_line_115 |  | 101 | 103 | 0.024502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4421-1_0_4_line_116 |  | 101 | 104 | 0.022665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4421-1_0_4_line_117 |  | 104 | 140 | 0.036685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4421-1_0_4_line_118 |  | 105 | 127 | 0.025905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4421-1_0_4_line_119 |  | 106 | 108 | 0.032097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4421-1_0_4_line_120 |  | 107 | 125 | 0.02178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4421-1_0_4_line_121 |  | 108 | 128 | 0.03853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4421-1_0_4_line_122 |  | 109 | 110 | 0.038181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4421-1_0_4_line_123 |  | 109 | 111 | 0.093012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4421-1_0_4_line_124 |  | 110 | 130 | 0.05049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4421-1_0_4_line_125 |  | 112 | 139 | 0.049138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4421-1_0_4_line_126 |  | 112 | 140 | 0.031189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4421-1_0_4_line_127 |  | 113 | 141 | 0.011884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4421-1_0_4_line_128 |  | 114 | 115 | 0.013319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4421-1_0_4_line_129 |  | 115 | 116 | 0.013961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4421-1_0_4_line_130 |  | 115 | 117 | 0.047129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4421-1_0_4_line_131 |  | 117 | 118 | 0.016257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4421-1_0_4_line_132 |  | 118 | 119 | 0.014823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4421-1_0_4_line_133 |  | 121 | 122 | 0.024172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4421-1_0_4_line_134 |  | 123 | 124 | 0.015961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4421-1_0_4_line_135 |  | 125 | 126 | 0.0070513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_4421-1_0_4_line_136 |  | 128 | 131 | 0.035215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_4421-1_0_4_line_137 |  | 129 | 142 | 0.035923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_4421-1_0_4_line_138 |  | 130 | 137 | 0.059812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_4421-1_0_4_line_139 |  | 131 | 132 | 0.028596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_4421-1_0_4_line_140 |  | 134 | 135 | 0.016673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_4421-1_0_4_line_141 |  | 135 | 136 | 0.0016984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4421-1_0_4_trafo_55 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 143 | 88 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2752219.282 | 1262436.1925 | 2752219.0283 | 1262435.816 | 2752217.8165 | 1262434.3718
1 | 2752219.5726 | 1262436.6238 | 2752219.282 | 1262436.1925
2 | 2752200.667 | 1262419.6716 | 2752212.2267 | 1262427.7105 | 2752217.8165 | 1262434.3718
3 | 2752260.844 | 1262462.6304 | 2752254.6823 | 1262462.1713 | 2752247.1922 | 1262460.0208 | 2752238.6245 | 1262456.3966 | 2752232.3198 | 1262451.8298 | 2752225.3884 | 1262445.2559 | 2752219.5726 | 1262436.6238
4 | 2752174.7142 | 1262404.7221 | 2752183.997 | 1262410.7337 | 2752200.667 | 1262419.6716
5 | 2752260.844 | 1262462.6304 | 2752272.3517 | 1262464.4952 | 2752280.829 | 1262467.2384 | 2752288.6459 | 1262470.454 | 2752297.5739 | 1262475.8894 | 2752305.6279 | 1262483.3599 | 2752315.046 | 1262493.179 | 2752317.6615 | 1262509.8521
6 | 2752260.844 | 1262462.6304 | 2752262.8679 | 1262443.7634 | 2752260.1374 | 1262435.5511
7 | 2752174.7142 | 1262404.7221 | 2752161.858 | 1262396.383 | 2752155.0378 | 1262391.9253
8 | 2752174.7142 | 1262404.7221 | 2752184.0794 | 1262399.9249 | 2752195.0884 | 1262396.8606 | 2752207.497 | 1262390.3844 | 2752211.0458 | 1262388.5912
9 | 2752127.0337 | 1262466.6027 | 2752114.1648 | 1262436.7972 | 2752140.8862 | 1262424.2384 | 2752160.444 | 1262417.9239 | 2752179.526 | 1262413.9886 | 2752182.1978 | 1262412.6894 | 2752183.997 | 1262410.7337 | 2752174.7142 | 1262404.7221
10 | 2752317.6615 | 1262509.8521 | 2752300.1875 | 1262515.7066
11 | 2752317.6615 | 1262509.8521 | 2752323.8163 | 1262531.6326 | 2752332.4198 | 1262562.5187
12 | 2752256.1799 | 1262423.6487 | 2752260.1374 | 1262435.5511
13 | 2751957.0536 | 1262535.77 | 2751954.8035 | 1262526.247 | 2751955.1906 | 1262522.3308 | 2751957.6226 | 1262518.9232 | 2751966.7803 | 1262507.8139 | 2751968.3759 | 1262505.5637 | 2751976.6116 | 1262509.7907 | 2751981.3772 | 1262516.1751 | 2751990.3951 | 1262526.3282 | 2752009.1255 | 1262550.1113 | 2752023.8467 | 1262574.7256
14 | 2752023.8467 | 1262574.7256 | 2752039.0596 | 1262568.5104 | 2752042.349 | 1262567.1367
15 | 2751957.0536 | 1262535.77 | 2751953.604 | 1262541.8208 | 2751953.1099 | 1262543.1867
16 | 2751921.5606 | 1262466.7664 | 2751921.8498 | 1262472.5241 | 2751927.3223 | 1262483.6648 | 2751941.3171 | 1262494.9245 | 2751954.2942 | 1262499.151 | 2751968.3759 | 1262505.5637 | 2751966.7803 | 1262507.8139 | 2751957.6226 | 1262518.9232 | 2751955.1906 | 1262522.3308 | 2751954.8035 | 1262526.247 | 2751957.0536 | 1262535.77
17 | 2751957.0536 | 1262535.77 | 2751973.2389 | 1262546.2631 | 2751981.953 | 1262555.9266
18 | 2752042.541 | 1262567.0565 | 2752042.349 | 1262567.1367
19 | 2752127.0337 | 1262466.6027 | 2752134.9761 | 1262485.5346
20 | 2752127.0337 | 1262466.6027 | 2752114.5548 | 1262471.8873
21 | 2752145.1953 | 1262509.8935 | 2752134.9761 | 1262485.5346
22 | 2752114.5548 | 1262471.8873 | 2752102.7455 | 1262476.8884 | 2752093.9901 | 1262480.4784
23 | 2752155.0378 | 1262391.9253 | 2752136.5769 | 1262377.8807 | 2752129.9198 | 1262371.8163
24 | 2752155.0378 | 1262391.9253 | 2752134.6599 | 1262400.8225
25 | 2751946.7715 | 1262560.7088 | 2751953.1099 | 1262543.1867
26 | 2751921.5606 | 1262466.7664 | 2751933.6472 | 1262484.8173
27 | 2751921.5606 | 1262466.7664 | 2751912.0982 | 1262447.504 | 2751905.8233 | 1262439.4235 | 2751903.9563 | 1262433.6562
28 | 2751933.6472 | 1262484.8173 | 2751922.3625 | 1262489.2319 | 2751890.1447 | 1262503.2508
29 | 2752296.8635 | 1262516.8203 | 2752300.1875 | 1262515.7066
30 | 2752332.4198 | 1262562.5187 | 2752315.3953 | 1262567.3765
31 | 2752058.0284 | 1262700.7649 | 2752055.1377 | 1262690.369 | 2752054.8664 | 1262689.1942 | 2752053.6959 | 1262683.7141 | 2752079.6429 | 1262676.8854
32 | 2752058.0284 | 1262700.7649 | 2752062.6504 | 1262724.2685
33 | 2752079.6429 | 1262676.8854 | 2752074.0487 | 1262663.4613 | 2752075.5365 | 1262662.8814
34 | 2752074.2548 | 1262763.5233 | 2752065.3137 | 1262737.8119 | 2752062.6504 | 1262724.2685
35 | 2752089.5738 | 1262657.4099 | 2752075.5365 | 1262662.8814
36 | 2751711.7786 | 1262741.6373 | 2751718.8028 | 1262738.1473 | 2751743.9515 | 1262727.4483 | 2751750.782 | 1262724.4538 | 2751766.271 | 1262719.2015 | 2751785.4018 | 1262713.609 | 2751794.4086 | 1262711.5825 | 2751816.0177 | 1262707.5219 | 2751826.102 | 1262705.8012 | 2751847.8806 | 1262703.9473 | 2751864.4891 | 1262702.6501 | 2751889.1458 | 1262700.8481 | 2751907.6793 | 1262699.734 | 2751907.111 | 1262686.3615
37 | 2751907.111 | 1262686.3615 | 2751912.8372 | 1262681.4703 | 2751928.949 | 1262680.3333
38 | 2751711.7786 | 1262741.6373 | 2751689.214 | 1262698.5538
39 | 2751711.7786 | 1262741.6373 | 2751718.8028 | 1262738.1473 | 2751743.9515 | 1262727.4483 | 2751756.5129 | 1262761.0489
40 | 2751711.7786 | 1262741.6373 | 2751686.1137 | 1262753.8508
41 | 2751955.1172 | 1262678.4866 | 2751928.949 | 1262680.3333
42 | 2751977.4527 | 1262623.6273 | 2751979.4684 | 1262629.0735 | 2751986.2203 | 1262636.4766
43 | 2751985.5865 | 1262636.5081 | 2751986.2203 | 1262636.4766
44 | 2751946.2213 | 1262629.2973 | 2751947.1322 | 1262630.8111 | 2751958.0455 | 1262625.5862 | 2751977.4527 | 1262623.6273
45 | 2751977.4527 | 1262623.6273 | 2751980.6582 | 1262616.2244
46 | 2751955.1172 | 1262678.4866 | 2751951.2216 | 1262637.6898
47 | 2751951.2216 | 1262637.6898 | 2751947.1322 | 1262630.8111 | 2751946.2213 | 1262629.2973
48 | 2752042.541 | 1262567.0565 | 2752063.6059 | 1262558.2591
49 | 2752093.9901 | 1262480.4784 | 2752092.3007 | 1262481.1711
50 | 2752120.9517 | 1262358.9906 | 2752122.2166 | 1262362.3735 | 2752129.1011 | 1262371.0704 | 2752129.9198 | 1262371.8163
51 | 2752134.6599 | 1262400.8225 | 2752111.9323 | 1262410.7457
52 | 2751946.7715 | 1262560.7088 | 2751940.5249 | 1262581.436 | 2751940.4759 | 1262581.8734
53 | 2751879.4148 | 1262507.9197 | 2751890.1447 | 1262503.2508
54 | 2752268.1298 | 1262669.2825 | 2752286.6785 | 1262653.2549 | 2752326.1639 | 1262641.0725
55 | 2752268.1298 | 1262669.2825 | 2752265.1585 | 1262664.3677
56 | 2752265.1585 | 1262664.3677 | 2752259.5882 | 1262666.7044 | 2752240.2584 | 1262674.8132
57 | 2752265.1585 | 1262664.3677 | 2752261.6501 | 1262651.9203 | 2752261.0553 | 1262649.5763
58 | 2752254.3693 | 1262623.2261 | 2752261.0553 | 1262649.5763
59 | 2752254.3693 | 1262623.2261 | 2752252.8812 | 1262618.0826
60 | 2752252.8812 | 1262618.0826 | 2752239.8181 | 1262622.1839 | 2752235.9974 | 1262623.3846
61 | 2752203.9344 | 1262633.4607 | 2752235.9974 | 1262623.3846
62 | 2752305.8455 | 1262570.1014 | 2752315.3953 | 1262567.3765
63 | 2752203.9344 | 1262633.4607 | 2752185.4472 | 1262639.7914 | 2752170.7345 | 1262645.2365
64 | 2752187.4375 | 1262596.7547 | 2752194.3905 | 1262610.681 | 2752203.9344 | 1262633.4607
65 | 2752287.8753 | 1262575.229 | 2752305.8455 | 1262570.1014
66 | 2752131.7492 | 1262638.8869 | 2752131.7492 | 1262638.8869 | 2752148.2026 | 1262633.6715 | 2752166.2796 | 1262627.3751
67 | 2752139.8062 | 1262656.1894 | 2752131.7492 | 1262638.8869
68 | 2752139.8062 | 1262656.1894 | 2752144.8421 | 1262654.406 | 2752169.9375 | 1262645.5315 | 2752170.7345 | 1262645.2365
69 | 2752139.8062 | 1262656.1894 | 2752136.0328 | 1262657.6493
70 | 2752109.4022 | 1262667.1964 | 2752129.7792 | 1262660.0688 | 2752136.0328 | 1262657.6493
71 | 2752187.4375 | 1262596.7547 | 2752185.7629 | 1262592.9967
72 | 2752176.1141 | 1262576.3316 | 2752185.7629 | 1262592.9967
73 | 2752185.7629 | 1262592.9967 | 2752192.965 | 1262589.9344 | 2752206.6375 | 1262585.7684
74 | 2752106.0386 | 1262653.7963 | 2752109.4022 | 1262667.1964
75 | 2752176.1141 | 1262576.3316 | 2752160.9766 | 1262585.1733 | 2752154.8097 | 1262588.668
76 | 2752176.1141 | 1262576.3316 | 2752167.9904 | 1262562.7867
77 | 2752206.6375 | 1262585.7684 | 2752221.6203 | 1262581.2032
78 | 2752106.0386 | 1262653.7963 | 2752105.0862 | 1262651.5585
79 | 2752089.5738 | 1262657.4099 | 2752090.7193 | 1262660.0532 | 2752106.0386 | 1262653.7963
80 | 2752112.4801 | 1262610.5332 | 2752122.6688 | 1262606.2871 | 2752135.0682 | 1262599.8551 | 2752154.8097 | 1262588.668
81 | 2752167.9904 | 1262562.7867 | 2752187.4294 | 1262557.039
82 | 2752167.9904 | 1262562.7867 | 2752161.1109 | 1262551.565 | 2752152.6906 | 1262543.0954
83 | 2752224.0308 | 1262580.4687 | 2752221.6203 | 1262581.2032
84 | 2752113.5784 | 1262335.0709 | 2752117.6395 | 1262350.1323 | 2752120.9517 | 1262358.9906
85 | 2751879.4148 | 1262507.9197 | 2751875.1238 | 1262509.7869
86 | 2752113.5784 | 1262335.0709 | 2752110.8409 | 1262324.9186
87 | 2752102.8557 | 1262298.0105 | 2752106.8364 | 1262310.7954
88 | 2752108.3018 | 1262315.5017 | 2752106.8364 | 1262310.7954
89 | 2752108.3018 | 1262315.5017 | 2752110.8409 | 1262324.9186
90 | 2752296.8635 | 1262516.8203 | 2752284.031 | 1262521.1198 | 2752284.031 | 1262521.1198
91 | 2752076.1103 | 1262549.0876 | 2752073.9838 | 1262552.9257 | 2752067.8087 | 1262556.5039 | 2752063.6059 | 1262558.2591
92 | 2752076.1103 | 1262549.0876 | 2752081.6969 | 1262549.6318 | 2752086.8863 | 1262547.8224
93 | 2752076.1103 | 1262549.0876 | 2752073.4149 | 1262545.1588 | 2752070.7811 | 1262538.4888
94 | 2752092.5015 | 1262545.8646 | 2752086.8863 | 1262547.8224
95 | 2752070.7811 | 1262538.4888 | 2752061.5821 | 1262515.192
96 | 2752092.5015 | 1262545.8646 | 2752108.3484 | 1262540.3391
97 | 2752061.5821 | 1262515.192 | 2752061.2276 | 1262514.2942
98 | 2752054.3008 | 1262496.7519 | 2752061.2276 | 1262514.2942
99 | 2752054.3008 | 1262496.7519 | 2752049.2624 | 1262498.7662
100 | 2752054.3008 | 1262496.7519 | 2752068.8899 | 1262490.77
101 | 2752049.2624 | 1262498.7662 | 2752029.7219 | 1262506.5784
102 | 2752068.8899 | 1262490.77 | 2752092.3007 | 1262481.1711
103 | 2752116.595 | 1262537.4638 | 2752108.3484 | 1262540.3391
104 | 2752152.6906 | 1262543.0954 | 2752145.0702 | 1262538.6767
105 | 2752116.595 | 1262537.4638 | 2752123.5228 | 1262535.0482 | 2752140.0648 | 1262535.7744 | 2752145.0702 | 1262538.6767
106 | 2752077.8507 | 1262624.0971 | 2752077.2265 | 1262622.5795 | 2752075.9168 | 1262621.3334 | 2752074.2617 | 1262620.6235 | 2752071.6146 | 1262620.6777
107 | 2752077.8507 | 1262624.0971 | 2752094.5844 | 1262617.365
108 | 2752094.5844 | 1262617.365 | 2752111.7348 | 1262610.8438 | 2752112.4801 | 1262610.5332
109 | 2752109.7507 | 1262744.1387 | 2752104.5801 | 1262748.2321 | 2752074.2548 | 1262763.5233
110 | 2751850.4608 | 1262592.1006 | 2751849.9437 | 1262599.3168
111 | 2751849.9437 | 1262599.3168 | 2751850.7217 | 1262611.9333
112 | 2751850.4608 | 1262592.1006 | 2751851.0103 | 1262583.2501
113 | 2751850.7217 | 1262611.9333 | 2751850.779 | 1262612.8631 | 2751851.634 | 1262625.1722
114 | 2751859.9196 | 1262647.5772 | 2751838.8157 | 1262649.283
115 | 2751859.9196 | 1262647.5772 | 2751852.2866 | 1262634.5681 | 2751851.634 | 1262625.1722
116 | 2751859.9196 | 1262647.5772 | 2751882.4929 | 1262645.5407
117 | 2751917.0932 | 1262637.8421 | 2751911.7006 | 1262638.3086 | 2751904.9925 | 1262643.8642 | 2751884.1945 | 1262645.3872 | 2751882.4929 | 1262645.5407
118 | 2751677.1953 | 1262675.606 | 2751689.214 | 1262698.5538
119 | 2751756.5129 | 1262761.0489 | 2751727.3112 | 1262774.3712
120 | 2751686.1137 | 1262753.8508 | 2751674.9449 | 1262759.1659 | 2751666.4481 | 1262763.2122
121 | 2751692.2566 | 1262790.3636 | 2751727.3112 | 1262774.3712
122 | 2751787.6114 | 1262539.2675 | 2751769.5963 | 1262546.5904 | 2751764.1974 | 1262554.293 | 2751756.78 | 1262559.9495
123 | 2751787.6114 | 1262539.2675 | 2751799.8922 | 1262534.8003 | 2751813.1352 | 1262533.6613 | 2751824.2928 | 1262531.5455 | 2751835.1616 | 1262527.1757 | 2751875.1238 | 1262509.7869
124 | 2751710.4957 | 1262579.9301 | 2751714.652 | 1262578.3462 | 2751743.2299 | 1262566.8121 | 2751755.2943 | 1262561.0825 | 2751756.78 | 1262559.9495
125 | 2751946.2213 | 1262629.2973 | 2751940.9323 | 1262620.408 | 2751938.9356 | 1262608.9451 | 2751938.9196 | 1262595.787 | 2751940.4759 | 1262581.8734
126 | 2751946.2213 | 1262629.2973 | 2751939.7017 | 1262629.8637 | 2751933.1422 | 1262631.3968 | 2751924.9814 | 1262637.1597 | 2751917.0932 | 1262637.8421
127 | 2751980.6582 | 1262616.2244 | 2751977.9021 | 1262611.1373 | 2751977.3595 | 1262605.063
128 | 2752242.2172 | 1262538.1384 | 2752229.6135 | 1262542.4432
129 | 2752242.2172 | 1262538.1384 | 2752255.9196 | 1262535.266
130 | 2752242.2172 | 1262538.1384 | 2752245.5419 | 1262550.1139 | 2752251.5432 | 1262569.6659 | 2752237.8899 | 1262573.7413
131 | 2752224.0308 | 1262580.4687 | 2752231.0333 | 1262578.4246 | 2752232.7122 | 1262575.2869 | 2752237.8899 | 1262573.7413
132 | 2752224.0308 | 1262580.4687 | 2752228.0046 | 1262594.7521
133 | 2752099.376 | 1262722.2942 | 2752103.405 | 1262731.218 | 2752109.7507 | 1262744.1387
134 | 2752287.8753 | 1262575.229 | 2752272.5265 | 1262579.6078
135 | 2751660.0817 | 1262766.244 | 2751666.4481 | 1262763.2122
136 | 2751706.2452 | 1262822.6994 | 2751692.2566 | 1262790.3636
137 | 2751866.2019 | 1262557.1138 | 2751859.1604 | 1262557.7448 | 2751852.2485 | 1262563.3063 | 2751851.0103 | 1262583.2501
138 | 2751710.4957 | 1262579.9301 | 2751708.5717 | 1262574.1305 | 2751707.9183 | 1262569.3422 | 2751705.1048 | 1262560.6057 | 2751700.1208 | 1262548.9216 | 2751695.6567 | 1262542.8232 | 2751692.2709 | 1262539.6443 | 2751686.7609 | 1262534.9427 | 2751683.7053 | 1262528.0018
139 | 2751706.2452 | 1262822.6994 | 2751733.0939 | 1262812.8574
140 | 2752029.7219 | 1262506.5784 | 2752014.2399 | 1262512.768
141 | 2752012.6629 | 1262513.3985 | 2752014.2399 | 1262512.768

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2752219.282 | 1262436.1925
1 | 2752217.8165 | 1262434.3718
2 | 2752219.5726 | 1262436.6238
3 | 2752200.667 | 1262419.6716
4 | 2752260.844 | 1262462.6304
5 | 2752174.7142 | 1262404.7221
6 | 2752317.6615 | 1262509.8521
7 | 2752260.1374 | 1262435.5511
8 | 2752023.8467 | 1262574.7256
9 | 2751957.0536 | 1262535.77
10 | 2752042.3489 | 1262567.1367
11 | 2752127.0337 | 1262466.6027
12 | 2752134.9761 | 1262485.5346
13 | 2752114.5548 | 1262471.8873
14 | 2752155.0378 | 1262391.9253
15 | 2752211.0458 | 1262388.5912
16 | 2751953.1099 | 1262543.1867
17 | 2751921.5606 | 1262466.7664
18 | 2751981.953 | 1262555.9266
19 | 2751933.6472 | 1262484.8173
20 | 2751903.9563 | 1262433.6562
21 | 2752300.1875 | 1262515.7066
22 | 2752332.4198 | 1262562.5187
23 | 2752256.1799 | 1262423.6487
24 | 2752058.0284 | 1262700.7649
25 | 2752079.6429 | 1262676.8854
26 | 2752062.6504 | 1262724.2685
27 | 2752075.5365 | 1262662.8814
28 | 2751907.111 | 1262686.3615
29 | 2751711.7786 | 1262741.6373
30 | 2751928.949 | 1262680.3333
31 | 2751986.2203 | 1262636.4766
32 | 2751977.4527 | 1262623.6273
33 | 2751985.5865 | 1262636.5081
34 | 2751955.1172 | 1262678.4866
35 | 2751951.2216 | 1262637.6898
36 | 2752042.541 | 1262567.0565
37 | 2752145.1953 | 1262509.8935
38 | 2752093.9901 | 1262480.4784
39 | 2752129.9198 | 1262371.8163
40 | 2752134.6599 | 1262400.8225
41 | 2751946.7715 | 1262560.7088
42 | 2751890.1447 | 1262503.2508
43 | 2752326.1639 | 1262641.0725
44 | 2752268.1298 | 1262669.2825
45 | 2752265.1585 | 1262664.3677
46 | 2752240.2584 | 1262674.8132
47 | 2752261.0553 | 1262649.5763
48 | 2752252.8812 | 1262618.0826
49 | 2752254.3693 | 1262623.2261
50 | 2752235.9974 | 1262623.3846
51 | 2752315.3953 | 1262567.3765
52 | 2752203.9344 | 1262633.4607
53 | 2752305.8455 | 1262570.1014
54 | 2752131.7492 | 1262638.8869
55 | 2752166.2796 | 1262627.3751
56 | 2752139.8062 | 1262656.1894
57 | 2752170.7345 | 1262645.2365
58 | 2752136.0328 | 1262657.6493
59 | 2752187.4375 | 1262596.7547
60 | 2752185.7629 | 1262592.9967
61 | 2752109.4022 | 1262667.1964
62 | 2752176.1141 | 1262576.3316
63 | 2752206.6375 | 1262585.7684
64 | 2752106.0386 | 1262653.7963
65 | 2752154.8097 | 1262588.668
66 | 2752167.9904 | 1262562.7867
67 | 2752221.6203 | 1262581.2032
68 | 2752111.9323 | 1262410.7457
69 | 2752120.9517 | 1262358.9906
70 | 2751879.4148 | 1262507.9197
71 | 2752113.5784 | 1262335.0709
72 | 2752102.8557 | 1262298.0105
73 | 2752106.8364 | 1262310.7954
74 | 2752108.3018 | 1262315.5017
75 | 2752110.8409 | 1262324.9186
76 | 2752296.8635 | 1262516.8203
77 | 2752284.031 | 1262521.1198
78 | 2752063.6059 | 1262558.2591
79 | 2752076.1103 | 1262549.0876
80 | 2752086.8863 | 1262547.8224
81 | 2752070.7811 | 1262538.4888
82 | 2752092.5015 | 1262545.8646
83 | 2752061.5821 | 1262515.192
84 | 2752061.2276 | 1262514.2942
85 | 2752054.3008 | 1262496.7519
86 | 2752049.2624 | 1262498.7662
87 | 2752068.8899 | 1262490.77
88 | 2752108.3484 | 1262540.3391
89 | 2752152.6906 | 1262543.0954
90 | 2752145.0702 | 1262538.6767
91 | 2752116.595 | 1262537.4638
92 | 2752187.4294 | 1262557.039
93 | 2752071.6146 | 1262620.6777
94 | 2752077.8507 | 1262624.0971
95 | 2752094.5844 | 1262617.365
96 | 2752074.2548 | 1262763.5233
97 | 2752089.5738 | 1262657.4099
98 | 2751849.9437 | 1262599.3168
99 | 2751850.4608 | 1262592.1006
100 | 2751850.7217 | 1262611.9333
101 | 2751859.9196 | 1262647.5772
102 | 2751838.8157 | 1262649.283
103 | 2751851.634 | 1262625.1722
104 | 2751882.4929 | 1262645.5407
105 | 2751689.214 | 1262698.5538
106 | 2751756.5129 | 1262761.0489
107 | 2751686.1137 | 1262753.8508
108 | 2751727.3112 | 1262774.3712
109 | 2751787.6114 | 1262539.2675
110 | 2751756.78 | 1262559.9495
111 | 2751875.1238 | 1262509.7869
112 | 2751946.2213 | 1262629.2973
113 | 2751980.6582 | 1262616.2244
114 | 2752229.6135 | 1262542.4432
115 | 2752242.2172 | 1262538.1384
116 | 2752255.9196 | 1262535.266
117 | 2752237.8899 | 1262573.7413
118 | 2752224.0308 | 1262580.4687
119 | 2752228.0046 | 1262594.7521
120 | 2752112.4801 | 1262610.5332
121 | 2752109.7507 | 1262744.1387
122 | 2752099.376 | 1262722.2942
123 | 2752287.8753 | 1262575.229
124 | 2752272.5265 | 1262579.6078
125 | 2751666.4481 | 1262763.2122
126 | 2751660.0817 | 1262766.244
127 | 2751677.1953 | 1262675.606
128 | 2751692.2566 | 1262790.3636
129 | 2751851.0103 | 1262583.2501
130 | 2751710.4957 | 1262579.9301
131 | 2751706.2452 | 1262822.6994
132 | 2751733.0939 | 1262812.8574
133 | 2752092.3007 | 1262481.1711
134 | 2752029.7219 | 1262506.5784
135 | 2752014.2399 | 1262512.768
136 | 2752012.6629 | 1262513.3985
137 | 2751683.7053 | 1262528.0018
138 | 2752105.0862 | 1262651.5585
139 | 2751940.4759 | 1262581.8734
140 | 2751917.0932 | 1262637.8421
141 | 2751977.3595 | 1262605.063
142 | 2751866.2019 | 1262557.1138
143 | 2752076.1103 | 1262549.0876

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1