## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4671-21_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4671-21_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4671-21_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4671-21_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4671-21_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4671-21_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4671-21_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4671-21_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4671-21_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4671-21_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4671-21_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4671-21_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4671-21_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4671-21_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4671-21_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4671-21_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4671-21_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4671-21_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4671-21_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4671-21_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4671-21_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4671-21_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4671-21_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4671-21_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4671-21_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4671-21_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4671-21_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4671-21_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4671-21_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4671-21_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4671-21_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4671-21_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4671-21_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4671-21_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4671-21_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4671-21_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4671-21_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4671-21_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4671-21_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4671-21_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4671-21_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4671-21_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4671-21_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4671-21_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4671-21_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4671-21_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4671-21_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4671-21_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4671-21_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4671-21_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4671-21_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4671-21_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4671-21_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4671-21_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4671-21_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4671-21_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4671-21_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4671-21_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4671-21_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4671-21_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4671-21_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4671-21_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4671-21_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4671-21_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4671-21_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4671-21_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4671-21_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4671-21_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4671-21_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4671-21_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4671-21_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4671-21_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4671-21_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4671-21_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4671-21_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4671-21_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4671-21_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4671-21_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4671-21_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4671-21_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4671-21_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4671-21_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4671-21_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4671-21_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4671-21_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4671-21_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4671-21_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4671-21_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4671-21_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4671-21_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4671-21_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4671-21_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4671-21_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4671-21_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4671-21_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4671-21_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4671-21_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4671-21_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4671-21_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4671-21_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4671-21_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4671-21_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4671-21_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4671-21_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4671-21_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4671-21_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4671-21_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4671-21_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4671-21_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4671-21_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4671-21_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4671-21_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4671-21_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4671-21_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4671-21_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4671-21_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4671-21_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4671-21_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4671-21_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4671-21_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4671-21_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4671-21_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4671-21_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4671-21_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4671-21_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4671-21_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4671-21_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4671-21_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4671-21_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4671-21_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4671-21_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4671-21_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_4671-21_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_4671-21_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_4671-21_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_4671-21_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_4671-21_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_4671-21_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_4671-21_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_489_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4671-21_0_4_load_0 | 0 | 0.0029495 | 0.00073921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4671-21_0_4_load_6 | 2 | 0.0024765 | 0.00062068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4671-21_0_4_load_96 | 5 | 0.0033727 | 0.00084528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4671-21_0_4_load_146 | 7 | 0.005648 | 0.0014155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4671-21_0_4_load_136 | 11 | 0.021489 | 0.0053857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4671-21_0_4_load_147 | 14 | 0.0011087 | 0.00027786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4671-21_0_4_load_149 | 17 | 0.0011 | 0.00027569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4671-21_0_4_load_95 | 21 | 0.0016741 | 0.00041957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4671-21_0_4_load_99 | 22 | 0.00054605 | 0.00013685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4671-21_0_4_load_98 | 23 | 0.00035988 | 9.0194e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4671-21_0_4_load_97 | 24 | 0.0026012 | 0.00065192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4671-21_0_4_load_94 | 25 | 0.0019897 | 0.00049865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4671-21_0_4_load_141 | 26 | 0.0054407 | 0.0013636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4671-21_0_4_load_31 | 29 | 0.0052821 | 0.0013238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4671-21_0_4_load_142 | 31 | 0.0054415 | 0.0013638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4671-21_0_4_load_152 | 33 | 0.0054404 | 0.0013635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4671-21_0_4_load_151 | 35 | 0.0011083 | 0.00027777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4671-21_0_4_load_148 | 36 | 0.001103 | 0.00027643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4671-21_0_4_load_104 | 39 | 0.00095897 | 0.00024034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4671-21_0_4_load_27 | 40 | 0.0013673 | 0.00034268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4671-21_0_4_load_24 | 42 | 0.0014754 | 0.00036976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4671-21_0_4_load_150 | 43 | 0.0043589 | 0.0010924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4671-21_0_4_load_29 | 44 | 0.0014568 | 0.00036511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4671-21_0_4_load_55 | 46 | 0.0017407 | 0.00043627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4671-21_0_4_load_48 | 47 | 0.0022865 | 0.00057306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4671-21_0_4_load_58 | 49 | 0.0018817 | 0.0004716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4671-21_0_4_load_73 | 51 | 0.0012225 | 0.00030638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4671-21_0_4_load_108 | 52 | 0.018719 | 0.0046914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4671-21_0_4_load_80 | 53 | 0.0015041 | 0.00037697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4671-21_0_4_load_137 | 54 | 0.082689 | 0.020724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4671-21_0_4_load_84 | 56 | 0.0010743 | 0.00026924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4671-21_0_4_load_92 | 57 | 0.0020392 | 0.00051107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4671-21_0_4_load_105 | 59 | 0.00099957 | 0.00025052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4671-21_0_4_load_28 | 60 | 0.0014561 | 0.00036492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4671-21_0_4_load_32 | 61 | 0.0037752 | 0.00094615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4671-21_0_4_load_33 | 62 | 0.0049834 | 0.001249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4671-21_0_4_load_34 | 63 | 0.0032477 | 0.00081396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4671-21_0_4_load_35 | 64 | 0.0020607 | 0.00051645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4671-21_0_4_load_36 | 65 | 0.0031531 | 0.00079025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4671-21_0_4_load_50 | 66 | 0.0060779 | 0.0015233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4671-21_0_4_load_40 | 67 | 0.0054772 | 0.0013727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4671-21_0_4_load_38 | 69 | 0.0017819 | 0.00044658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4671-21_0_4_load_37 | 70 | 0.0021086 | 0.00052845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4671-21_0_4_load_41 | 72 | 0.01005 | 0.0025189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4671-21_0_4_load_42 | 73 | 0.0032776 | 0.00082144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4671-21_0_4_load_43 | 74 | 0.001794 | 0.00044961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4671-21_0_4_load_44 | 75 | 0.0055784 | 0.0013981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4671-21_0_4_load_135 | 76 | 0.0029444 | 0.00073794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4671-21_0_4_load_45 | 77 | 0.0041258 | 0.001034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4671-21_0_4_load_131 | 78 | 0.008242 | 0.0020656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4671-21_0_4_load_130 | 79 | 0.0041251 | 0.0010338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4671-21_0_4_load_46 | 80 | 0.0021513 | 0.00053917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4671-21_0_4_load_47 | 81 | 0.0022503 | 0.00056399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4671-21_0_4_load_52 | 82 | 0.0022395 | 0.00056126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4671-21_0_4_load_53 | 83 | 0.0016869 | 0.00042279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4671-21_0_4_load_54 | 84 | 0.0069298 | 0.0017368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4671-21_0_4_load_71 | 85 | 0.0052652 | 0.0013196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4671-21_0_4_load_70 | 86 | 0.00057603 | 0.00014437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4671-21_0_4_load_72 | 87 | 0.0019249 | 0.00048242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4671-21_0_4_load_74 | 88 | 0.001678 | 0.00042054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4671-21_0_4_load_107 | 89 | 0.024388 | 0.0061122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4671-21_0_4_load_114 | 90 | 0.00077585 | 0.00019445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4671-21_0_4_load_106 | 92 | 0.0047304 | 0.0011856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4671-21_0_4_load_63 | 93 | 0.0047676 | 0.0011949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4671-21_0_4_load_67 | 96 | 0.0046979 | 0.0011774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4671-21_0_4_load_109 | 97 | 0.0029207 | 0.00073201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4671-21_0_4_load_103 | 98 | 0.0031323 | 0.00078503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4671-21_0_4_load_115 | 99 | 0.0017756 | 0.000445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4671-21_0_4_load_102 | 100 | 0.0014275 | 0.00035777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4671-21_0_4_load_101 | 101 | 0.0045368 | 0.001137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4671-21_0_4_load_78 | 102 | 0.001954 | 0.00048972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4671-21_0_4_load_76 | 103 | 0.0017842 | 0.00044717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4671-21_0_4_load_75 | 104 | 0.0024442 | 0.00061256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4671-21_0_4_load_77 | 105 | 0.0018969 | 0.00047541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4671-21_0_4_load_116 | 107 | 0.0047443 | 0.001189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4671-21_0_4_load_125 | 108 | 0.0047443 | 0.001189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4671-21_0_4_load_134 | 109 | 0.001595 | 0.00039974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4671-21_0_4_load_113 | 110 | 0.0060286 | 0.0015109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4671-21_0_4_load_112 | 111 | 0.0053227 | 0.001334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4671-21_0_4_load_133 | 112 | 0.0013556 | 0.00033974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4671-21_0_4_load_85 | 113 | 0.0041814 | 0.001048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4671-21_0_4_load_86 | 114 | 0.0025592 | 0.00064141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4671-21_0_4_load_88 | 116 | 0.0012859 | 0.00032228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4671-21_0_4_load_89 | 117 | 0.003651 | 0.00091503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4671-21_0_4_load_90 | 118 | 0.0027838 | 0.00069768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4671-21_0_4_load_100 | 119 | 0.0061741 | 0.0015474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4671-21_0_4_load_111 | 120 | 0.0029799 | 0.00074683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4671-21_0_4_load_117 | 122 | 0.00065798 | 0.00016491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4671-21_0_4_load_123 | 123 | 0.0027071 | 0.00067847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4671-21_0_4_load_91 | 124 | 0.0026881 | 0.00067369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4671-21_0_4_load_122 | 125 | 0.0020844 | 0.00052239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4671-21_0_4_load_124 | 126 | 0.0020959 | 0.00052528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4671-21_0_4_load_120 | 127 | 0.003075 | 0.00077068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4671-21_0_4_load_119 | 128 | 0.0012619 | 0.00031626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4671-21_0_4_load_126 | 129 | 0.0023631 | 0.00059224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4671-21_0_4_load_132 | 130 | 0.0014163 | 0.00035496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4671-21_0_4_load_121 | 131 | 0.0050772 | 0.0012725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4671-21_0_4_load_127 | 134 | 0.0046316 | 0.0011608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4671-21_0_4_load_128 | 135 | 0.0046316 | 0.0011608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4671-21_0_4_load_143 | 137 | 0.0019746 | 0.00049489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4671-21_0_4_load_145 | 138 | 0.0042742 | 0.0010712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 65 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4671-21_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.039973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4671-21_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.015356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4671-21_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.004319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4671-21_0_4_line_3 |  | 1 | 4 | 0.040065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4671-21_0_4_line_4 |  | 2 | 6 | 0.011016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4671-21_0_4_line_5 |  | 3 | 5 | 0.018678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4671-21_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.009407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4671-21_0_4_line_7 |  | 4 | 8 | 0.023561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4671-21_0_4_line_8 |  | 5 | 15 | 0.01599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4671-21_0_4_line_9 |  | 6 | 42 | 0.016398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4671-21_0_4_line_10 |  | 8 | 43 | 0.013613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4671-21_0_4_line_11 |  | 8 | 28 | 0.019864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4671-21_0_4_line_12 |  | 9 | 10 | 0.061801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4671-21_0_4_line_13 |  | 9 | 11 | 0.032931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4671-21_0_4_line_14 |  | 10 | 26 | 0.012494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4671-21_0_4_line_15 |  | 10 | 19 | 0.054527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_4671-21_0_4_line_16 |  | 10 | 27 | 0.058917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_4671-21_0_4_line_17 |  | 11 | 54 | 0.026863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4671-21_0_4_line_18 |  | 12 | 13 | 0.021454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4671-21_0_4_line_19 |  | 12 | 14 | 0.009891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4671-21_0_4_line_20 |  | 12 | 15 | 0.048635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4671-21_0_4_line_21 |  | 13 | 35 | 0.013804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4671-21_0_4_line_22 |  | 13 | 30 | 0.055622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4671-21_0_4_line_23 |  | 15 | 24 | 0.038242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4671-21_0_4_line_24 |  | 15 | 25 | 0.024869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4671-21_0_4_line_25 |  | 16 | 17 | 0.008506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4671-21_0_4_line_26 |  | 16 | 18 | 0.030922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4671-21_0_4_line_27 |  | 16 | 19 | 0.021413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4671-21_0_4_line_28 |  | 18 | 22 | 0.009673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4671-21_0_4_line_29 |  | 18 | 24 | 0.018854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4671-21_0_4_line_30 |  | 19 | 36 | 0.012195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4671-21_0_4_line_31 |  | 20 | 21 | 0.043799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4671-21_0_4_line_32 |  | 20 | 22 | 0.021546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4671-21_0_4_line_33 |  | 20 | 23 | 0.023285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4671-21_0_4_line_34 |  | 25 | 57 | 0.026688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4671-21_0_4_line_35 |  | 27 | 48 | 0.036741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4671-21_0_4_line_36 |  | 27 | 49 | 0.013113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_4671-21_0_4_line_37 |  | 27 | 46 | 0.014857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4671-21_0_4_line_38 |  | 28 | 29 | 0.013169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4671-21_0_4_line_39 |  | 29 | 58 | 0.0061518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4671-21_0_4_line_40 |  | 30 | 31 | 0.013529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_4671-21_0_4_line_41 |  | 32 | 33 | 0.011679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4671-21_0_4_line_42 |  | 32 | 34 | 0.021803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4671-21_0_4_line_43 |  | 34 | 44 | 0.032809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4671-21_0_4_line_44 |  | 37 | 38 | 0.062714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4671-21_0_4_line_45 |  | 37 | 39 | 0.030057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4671-21_0_4_line_46 |  | 38 | 53 | 0.0027542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4671-21_0_4_line_47 |  | 39 | 59 | 0.015639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4671-21_0_4_line_48 |  | 40 | 41 | 0.035074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4671-21_0_4_line_49 |  | 41 | 42 | 0.013716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_4671-21_0_4_line_50 |  | 44 | 60 | 0.014691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4671-21_0_4_line_51 |  | 45 | 46 | 0.034479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4671-21_0_4_line_52 |  | 45 | 47 | 0.016259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4671-21_0_4_line_53 |  | 47 | 80 | 0.0012057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4671-21_0_4_line_54 |  | 48 | 50 | 0.01268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4671-21_0_4_line_55 |  | 48 | 51 | 0.011637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4671-21_0_4_line_56 |  | 49 | 86 | 0.016275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_4671-21_0_4_line_57 |  | 50 | 52 | 0.02347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4671-21_0_4_line_58 |  | 51 | 88 | 0.023964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4671-21_0_4_line_59 |  | 52 | 89 | 0.013319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4671-21_0_4_line_60 |  | 53 | 55 | 0.049361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4671-21_0_4_line_61 |  | 55 | 56 | 0.054874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4671-21_0_4_line_62 |  | 56 | 109 | 0.0017546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4671-21_0_4_line_63 |  | 57 | 124 | 0.021454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4671-21_0_4_line_64 |  | 58 | 60 | 0.022767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4671-21_0_4_line_65 |  | 59 | 92 | 0.02942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4671-21_0_4_line_66 |  | 61 | 62 | 0.0059446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_4671-21_0_4_line_67 |  | 61 | 63 | 0.024128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_4671-21_0_4_line_68 |  | 62 | 64 | 0.016008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_4671-21_0_4_line_69 |  | 63 | 65 | 0.0043134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_4671-21_0_4_line_70 |  | 64 | 66 | 0.0087743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_4671-21_0_4_line_71 |  | 65 | 67 | 0.028101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4671-21_0_4_line_72 |  | 66 | 68 | 0.028029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_4671-21_0_4_line_73 |  | 67 | 69 | 0.0014984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4671-21_0_4_line_74 |  | 68 | 82 | 0.018321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4671-21_0_4_line_75 |  | 68 | 83 | 0.040084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_4671-21_0_4_line_76 |  | 68 | 84 | 0.025516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4671-21_0_4_line_77 |  | 69 | 70 | 0.021257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4671-21_0_4_line_78 |  | 70 | 71 | 0.021987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4671-21_0_4_line_79 |  | 71 | 72 | 0.020601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4671-21_0_4_line_80 |  | 71 | 73 | 0.02297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4671-21_0_4_line_81 |  | 71 | 74 | 0.016803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4671-21_0_4_line_82 |  | 73 | 75 | 0.011287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4671-21_0_4_line_83 |  | 74 | 76 | 0.049312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4671-21_0_4_line_84 |  | 75 | 77 | 0.021016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4671-21_0_4_line_85 |  | 77 | 78 | 0.01234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4671-21_0_4_line_86 |  | 78 | 79 | 0.0021108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4671-21_0_4_line_87 |  | 79 | 121 | 0.018105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4671-21_0_4_line_88 |  | 80 | 81 | 0.043217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4671-21_0_4_line_89 |  | 82 | 85 | 0.026178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4671-21_0_4_line_90 |  | 83 | 86 | 0.033787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_4671-21_0_4_line_91 |  | 85 | 87 | 0.0078884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4671-21_0_4_line_92 |  | 87 | 96 | 0.0061909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4671-21_0_4_line_93 |  | 90 | 91 | 0.019835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4671-21_0_4_line_94 |  | 91 | 128 | 0.014514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4671-21_0_4_line_95 |  | 91 | 122 | 0.006609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4671-21_0_4_line_96 |  | 93 | 94 | 0.019437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4671-21_0_4_line_97 |  | 94 | 95 | 0.015397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4671-21_0_4_line_98 |  | 94 | 96 | 0.040352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4671-21_0_4_line_99 |  | 95 | 97 | 0.035888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4671-21_0_4_line_100 |  | 95 | 98 | 0.015184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4671-21_0_4_line_101 |  | 97 | 99 | 0.0077692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4671-21_0_4_line_102 |  | 98 | 100 | 3.5011e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4671-21_0_4_line_103 |  | 99 | 106 | 0.023953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4671-21_0_4_line_104 |  | 100 | 101 | 0.023651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4671-21_0_4_line_105 |  | 102 | 103 | 0.0011703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4671-21_0_4_line_106 |  | 103 | 104 | 0.033033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4671-21_0_4_line_107 |  | 104 | 105 | 0.0065232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4671-21_0_4_line_108 |  | 105 | 106 | 0.013276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4671-21_0_4_line_109 |  | 106 | 107 | 0.0027436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4671-21_0_4_line_110 |  | 107 | 108 | 0.00036061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4671-21_0_4_line_111 |  | 108 | 129 | 0.023263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4671-21_0_4_line_112 |  | 109 | 112 | 0.017835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4671-21_0_4_line_113 |  | 110 | 111 | 0.019156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4671-21_0_4_line_114 |  | 111 | 120 | 0.018694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4671-21_0_4_line_115 |  | 112 | 130 | 0.0048943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4671-21_0_4_line_116 |  | 113 | 114 | 0.0080094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4671-21_0_4_line_117 |  | 113 | 115 | 0.019408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4671-21_0_4_line_118 |  | 114 | 116 | 0.020687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4671-21_0_4_line_119 |  | 115 | 117 | 0.03072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4671-21_0_4_line_120 |  | 115 | 118 | 0.038785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4671-21_0_4_line_121 |  | 116 | 119 | 0.0066376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4671-21_0_4_line_122 |  | 117 | 120 | 0.0037716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4671-21_0_4_line_123 |  | 118 | 121 | 0.044424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4671-21_0_4_line_124 |  | 119 | 122 | 0.0067454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4671-21_0_4_line_125 |  | 121 | 123 | 0.015615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4671-21_0_4_line_126 |  | 123 | 131 | 0.0066605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4671-21_0_4_line_127 |  | 125 | 126 | 0.01342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4671-21_0_4_line_128 |  | 125 | 127 | 0.022797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4671-21_0_4_line_129 |  | 126 | 132 | 0.012385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4671-21_0_4_line_130 |  | 127 | 131 | 0.014567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_4671-21_0_4_line_131 |  | 128 | 130 | 0.01762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_4671-21_0_4_line_132 |  | 129 | 134 | 0.0073092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_4671-21_0_4_line_133 |  | 132 | 133 | 0.009561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_4671-21_0_4_line_134 |  | 133 | 136 | 0.012317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_4671-21_0_4_line_135 |  | 133 | 137 | 0.00566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_4671-21_0_4_line_136 |  | 134 | 135 | 0.00075537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_4671-21_0_4_line_137 |  | 136 | 138 | 0.005214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4671-21_0_4_trafo_36 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 139 | 65 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2729683.6236 | 1278093.5679 | 2729721.9177 | 1278082.1035
1 | 2729683.6236 | 1278093.5679 | 2729688.1193 | 1278108.2508
2 | 2729683.6236 | 1278093.5679 | 2729682.3615 | 1278089.4362
3 | 2729670.8379 | 1278121.236 | 2729670.5209 | 1278115.1454 | 2729669.719 | 1278107.5203 | 2729666.9847 | 1278099.241 | 2729683.6236 | 1278093.5679
4 | 2729691.3446 | 1278118.7844 | 2729688.1193 | 1278108.2508
5 | 2729682.3615 | 1278089.4362 | 2729664.5073 | 1278094.9216
6 | 2729670.8379 | 1278121.236 | 2729661.8244 | 1278124.0184
7 | 2729681.4263 | 1278142.1892 | 2729679.914 | 1278138.4968 | 2729675.0822 | 1278131.2613 | 2729670.8379 | 1278121.236
8 | 2729649.2221 | 1278099.6177 | 2729664.5073 | 1278094.9216
9 | 2729691.3446 | 1278118.7844 | 2729698.5341 | 1278123.0578 | 2729706.1743 | 1278120.572
10 | 2729681.4263 | 1278142.1892 | 2729668.2744 | 1278145.8481
11 | 2729681.4263 | 1278142.1892 | 2729682.386 | 1278147.0817 | 2729681.5798 | 1278152.2913 | 2729681.2558 | 1278161.8935
12 | 2729585.5889 | 1278246.8407 | 2729623.7017 | 1278234.6773 | 2729622.818 | 1278229.0635 | 2729622.5149 | 1278227.1216 | 2729623.0814 | 1278212.987
13 | 2729585.5889 | 1278246.8407 | 2729568.5124 | 1278252.2709 | 2729559.2769 | 1278249.7767 | 2729554.1582 | 1278251.6357
14 | 2729611.2713 | 1278217.1649 | 2729623.0814 | 1278212.987
15 | 2729607.7355 | 1278164.3246 | 2729607.5251 | 1278176.2872 | 2729606.4438 | 1278184.7828 | 2729608.2021 | 1278191.984 | 2729616.6949 | 1278199.1999 | 2729620.1882 | 1278204.0703 | 2729622.367 | 1278208.9006 | 2729623.0814 | 1278212.987
16 | 2729623.0814 | 1278212.987 | 2729622.5149 | 1278227.1216 | 2729622.818 | 1278229.0635 | 2729623.7017 | 1278234.6773 | 2729634.9609 | 1278232.9897 | 2729638.9578 | 1278237.8601 | 2729641.0081 | 1278239.985 | 2729647.4317 | 1278245.5871 | 2729649.1427 | 1278247.0817 | 2729650.4998 | 1278248.2572 | 2729652.9666 | 1278251.2699
17 | 2729554.1582 | 1278251.6357 | 2729528.9084 | 1278260.8057
18 | 2729645.4199 | 1278152.5301 | 2729640.8852 | 1278143.7441 | 2729638.6942 | 1278139.4696 | 2729635.663 | 1278133.4082
19 | 2729626.1108 | 1278136.0787 | 2729635.663 | 1278133.4082
20 | 2729635.663 | 1278133.4082 | 2729636.7277 | 1278127.0365 | 2729635.312 | 1278118.9531 | 2729632.1354 | 1278109.2516 | 2729650.6706 | 1278103.8203 | 2729649.2221 | 1278099.6177
21 | 2729632.0655 | 1278156.1735 | 2729645.4199 | 1278152.5301
22 | 2729645.4199 | 1278152.5301 | 2729646.8143 | 1278159.1894 | 2729647.1002 | 1278167.0367 | 2729646.5384 | 1278173.0969 | 2729646.7852 | 1278178.9636 | 2729652.063 | 1278189.501 | 2729657.6166 | 1278197.7533 | 2729658.8645 | 1278204.921
23 | 2729649.2221 | 1278099.6177 | 2729612.4366 | 1278110.072
24 | 2729649.2221 | 1278099.6177 | 2729638.7719 | 1278077.051
25 | 2729598.2001 | 1278145.3856 | 2729589.924 | 1278147.4503
26 | 2729598.2001 | 1278145.3856 | 2729598.3165 | 1278140.7726 | 2729598.7151 | 1278136.3214 | 2729598.8766 | 1278128.9734 | 2729596.3532 | 1278121.355 | 2729595.6569 | 1278119.182 | 2729594.3007 | 1278115.2262
27 | 2729607.7355 | 1278164.3246 | 2729605.6372 | 1278156.8602 | 2729598.2001 | 1278145.3856
28 | 2729594.3007 | 1278115.2262 | 2729584.9361 | 1278117.6496
29 | 2729594.3007 | 1278115.2262 | 2729612.4366 | 1278110.072
30 | 2729607.7355 | 1278164.3246 | 2729595.8764 | 1278167.3115
31 | 2729564.0773 | 1278123.0477 | 2729549.207 | 1278081.8501
32 | 2729564.0773 | 1278123.0477 | 2729584.9361 | 1278117.6496
33 | 2729564.0773 | 1278123.0477 | 2729541.2775 | 1278127.7766
34 | 2729638.7719 | 1278077.051 | 2729627.5573 | 1278052.8338
35 | 2729652.9666 | 1278251.2699 | 2729619.1236 | 1278265.807
36 | 2729652.9666 | 1278251.2699 | 2729655.5288 | 1278254.3848 | 2729659.2534 | 1278262.6656
37 | 2729652.9666 | 1278251.2699 | 2729666.9029 | 1278246.1221
38 | 2729681.2558 | 1278161.8935 | 2729693.9892 | 1278158.535
39 | 2729699.9376 | 1278156.9661 | 2729693.9892 | 1278158.535
40 | 2729658.8645 | 1278204.921 | 2729645.8867 | 1278208.873
41 | 2729685.1025 | 1278197.1569 | 2729696.2672 | 1278193.6211
42 | 2729697.3138 | 1278215.3986 | 2729696.755 | 1278204.5869 | 2729696.2672 | 1278193.6211
43 | 2729697.3138 | 1278215.3986 | 2729702.4735 | 1278213.8773 | 2729710.0967 | 1278211.4202 | 2729712.9372 | 1278205.9885 | 2729710.3 | 1278192.9623
44 | 2729355.4178 | 1278450.7209 | 2729346.0271 | 1278427.5703 | 2729328.3676 | 1278394.1839
45 | 2729328.3676 | 1278394.1839 | 2729346.2103 | 1278386.0005 | 2729355.7327 | 1278381.7511
46 | 2729355.4178 | 1278450.7209 | 2729356.3764 | 1278453.3029
47 | 2729355.7327 | 1278381.7511 | 2729370.0138 | 1278375.378
48 | 2729719.2176 | 1278116.3282 | 2729730.344 | 1278149.5902
49 | 2729719.2176 | 1278116.3282 | 2729706.1743 | 1278120.572
50 | 2729706.2358 | 1278178.8443 | 2729710.3 | 1278192.9623
51 | 2729699.6062 | 1278235.2128 | 2729672.8589 | 1278243.9222 | 2729666.9029 | 1278246.1221
52 | 2729699.6062 | 1278235.2128 | 2729704.9761 | 1278250.5597
53 | 2729704.9761 | 1278250.5597 | 2729705.3743 | 1278251.6977
54 | 2729611.4161 | 1278260.8217 | 2729612.7247 | 1278263.8645 | 2729617.391 | 1278261.8762 | 2729619.1236 | 1278265.807
55 | 2729619.1236 | 1278265.807 | 2729623.8167 | 1278276.4559
56 | 2729659.2534 | 1278262.6656 | 2729665.9294 | 1278277.5086
57 | 2729611.4161 | 1278260.8217 | 2729606.3735 | 1278263.5135 | 2729603.7494 | 1278265.9471 | 2729601.1069 | 1278269.2145 | 2729598.2693 | 1278271.788 | 2729594.8156 | 1278274.0032 | 2729592.9071 | 1278274.7215
58 | 2729623.8167 | 1278276.4559 | 2729633.481 | 1278298.385
59 | 2729580.4417 | 1278279.4132 | 2729592.9071 | 1278274.7215
60 | 2729373.5566 | 1278499.5774 | 2729356.3764 | 1278453.3029
61 | 2729373.5566 | 1278499.5774 | 2729424.605 | 1278479.4484
62 | 2729426.2373 | 1278478.8048 | 2729424.605 | 1278479.4484
63 | 2729617.6282 | 1278033.8284 | 2729624.7454 | 1278046.7617 | 2729627.5573 | 1278052.8338
64 | 2729699.9376 | 1278156.9661 | 2729706.2358 | 1278178.8443
65 | 2729396.8821 | 1278363.3942 | 2729375.0243 | 1278373.142 | 2729370.0138 | 1278375.378
66 | 2729646.6752 | 1278363.1339 | 2729641.097 | 1278365.1887
67 | 2729618.4562 | 1278373.5291 | 2729641.097 | 1278365.1887
68 | 2729661.6961 | 1278357.6005 | 2729646.6752 | 1278363.1339
69 | 2729618.4562 | 1278373.5291 | 2729614.4087 | 1278375.0201
70 | 2729661.6961 | 1278357.6005 | 2729669.9294 | 1278354.5675
71 | 2729614.4087 | 1278375.0201 | 2729588.04 | 1278384.7337
72 | 2729696.2307 | 1278344.8787 | 2729669.9294 | 1278354.5675
73 | 2729586.6339 | 1278385.2517 | 2729588.04 | 1278384.7337
74 | 2729696.2307 | 1278344.8787 | 2729703.3979 | 1278361.7394
75 | 2729696.2307 | 1278344.8787 | 2729679.7885 | 1278308.3222
76 | 2729696.2307 | 1278344.8787 | 2729702.8768 | 1278337.9737 | 2729717.5986 | 1278331.8824
77 | 2729586.6339 | 1278385.2517 | 2729566.6876 | 1278392.5994
78 | 2729546.0562 | 1278400.1996 | 2729566.6876 | 1278392.5994
79 | 2729526.7581 | 1278407.5607 | 2729546.0562 | 1278400.1996
80 | 2729546.0562 | 1278400.1996 | 2729553.6231 | 1278421.8876
81 | 2729546.0562 | 1278400.1996 | 2729545.2244 | 1278398.3795 | 2729539.0596 | 1278384.9227
82 | 2729557.3415 | 1278432.5449 | 2729553.6231 | 1278421.8876
83 | 2729519.3223 | 1278339.7521 | 2729524.7908 | 1278353.7763 | 2729539.0596 | 1278384.9227
84 | 2729564.2647 | 1278452.3881 | 2729557.3415 | 1278432.5449
85 | 2729564.2647 | 1278452.3881 | 2729568.3299 | 1278464.0398
86 | 2729569.0253 | 1278466.0327 | 2729568.3299 | 1278464.0398
87 | 2729574.9894 | 1278483.1269 | 2729569.0253 | 1278466.0327
88 | 2729719.6475 | 1278292.49 | 2729705.3743 | 1278251.6977
89 | 2729703.3979 | 1278361.7394 | 2729707.3504 | 1278371.0376 | 2729712.1063 | 1278386.3926
90 | 2729679.7885 | 1278308.3222 | 2729665.9294 | 1278277.5086
91 | 2729712.1063 | 1278386.3926 | 2729712.775 | 1278388.5517 | 2729714.412 | 1278393.9365
92 | 2729716.2126 | 1278399.8598 | 2729714.412 | 1278393.9365
93 | 2729477.2755 | 1278458.6798 | 2729470.9782 | 1278439.8709
94 | 2729477.2755 | 1278458.6798 | 2729463.7737 | 1278464.0038
95 | 2729477.2755 | 1278458.6798 | 2729479.6435 | 1278464.85
96 | 2729727.949 | 1278438.4674 | 2729745.7974 | 1278430.7702
97 | 2729727.949 | 1278438.4674 | 2729713.4323 | 1278443.7199
98 | 2729727.949 | 1278438.4674 | 2729716.2126 | 1278399.8598
99 | 2729713.4323 | 1278443.7199 | 2729681.5576 | 1278451.8493 | 2729678.6896 | 1278452.7058
100 | 2729713.4323 | 1278443.7199 | 2729718.6268 | 1278457.9876
101 | 2729671.2452 | 1278454.9289 | 2729678.6896 | 1278452.7058
102 | 2729718.6388 | 1278458.0205 | 2729718.6268 | 1278457.9876
103 | 2729648.5091 | 1278462.4332 | 2729651.5126 | 1278461.5428 | 2729662.5143 | 1278457.5362 | 2729671.2452 | 1278454.9289
104 | 2729726.7298 | 1278480.2441 | 2729718.6388 | 1278458.0205
105 | 2729666.1468 | 1278512.234 | 2729666.5375 | 1278513.3371
106 | 2729655.119 | 1278481.0964 | 2729666.1468 | 1278512.234
107 | 2729655.119 | 1278481.0964 | 2729652.9412 | 1278474.9475
108 | 2729648.5091 | 1278462.4332 | 2729652.9412 | 1278474.9475
109 | 2729648.5091 | 1278462.4332 | 2729645.8745 | 1278463.1987
110 | 2729645.5282 | 1278463.2994 | 2729645.8745 | 1278463.1987
111 | 2729645.5282 | 1278463.2994 | 2729637.9415 | 1278465.5039 | 2729623.1392 | 1278469.616
112 | 2729426.2373 | 1278478.8048 | 2729442.8287 | 1278472.2626
113 | 2729454.3265 | 1278546.3936 | 2729436.8553 | 1278554.2497
114 | 2729471.3759 | 1278538.7272 | 2729454.3265 | 1278546.3936
115 | 2729447.3818 | 1278470.4672 | 2729442.8287 | 1278472.2626
116 | 2729494.7203 | 1278504.1359 | 2729491.8506 | 1278496.6583
117 | 2729501.674 | 1278522.2551 | 2729494.7203 | 1278504.1359
118 | 2729491.8506 | 1278496.6583 | 2729484.4385 | 1278477.3445
119 | 2729501.674 | 1278522.2551 | 2729474.7444 | 1278537.0372
120 | 2729501.674 | 1278522.2551 | 2729535.2089 | 1278502.7686
121 | 2729484.4385 | 1278477.3445 | 2729482.0603 | 1278471.1475
122 | 2729471.3759 | 1278538.7272 | 2729472.9772 | 1278538.0072 | 2729474.7444 | 1278537.0372
123 | 2729574.9894 | 1278483.1269 | 2729560.6234 | 1278489.0616 | 2729541.8419 | 1278498.9143 | 2729535.2089 | 1278502.7686
124 | 2729479.6435 | 1278464.85 | 2729482.0603 | 1278471.1475
125 | 2729574.9894 | 1278483.1269 | 2729579.2086 | 1278498.1609
126 | 2729579.2086 | 1278498.1609 | 2729581.0082 | 1278504.5737
127 | 2729591.1041 | 1278540.548 | 2729578.8103 | 1278545.9285
128 | 2729591.1041 | 1278540.548 | 2729584.9444 | 1278518.5992
129 | 2729567.464 | 1278550.8943 | 2729578.8103 | 1278545.9285
130 | 2729584.9444 | 1278518.5992 | 2729581.0082 | 1278504.5737
131 | 2729447.3818 | 1278470.4672 | 2729463.7737 | 1278464.0038
132 | 2729616.0967 | 1278471.5724 | 2729623.1392 | 1278469.616
133 | 2729567.464 | 1278550.8943 | 2729558.3705 | 1278553.9309
134 | 2729558.3705 | 1278553.9309 | 2729546.6571 | 1278557.8441
135 | 2729556.2006 | 1278548.7004 | 2729558.3705 | 1278553.9309
136 | 2729615.3689 | 1278471.7746 | 2729616.0967 | 1278471.5724
137 | 2729546.6571 | 1278557.8441 | 2729543.3298 | 1278556.7144 | 2729542.147 | 1278555.4761

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2729721.9177 | 1278082.1035
1 | 2729683.6236 | 1278093.5679
2 | 2729688.1193 | 1278108.2508
3 | 2729682.3615 | 1278089.4362
4 | 2729670.8379 | 1278121.236
5 | 2729664.5073 | 1278094.9216
6 | 2729691.3446 | 1278118.7844
7 | 2729661.8244 | 1278124.0184
8 | 2729681.4263 | 1278142.1892
9 | 2729585.5889 | 1278246.8407
10 | 2729623.0814 | 1278212.987
11 | 2729554.1582 | 1278251.6357
12 | 2729635.663 | 1278133.4082
13 | 2729645.4199 | 1278152.5301
14 | 2729626.1108 | 1278136.0787
15 | 2729649.2221 | 1278099.6177
16 | 2729598.2001 | 1278145.3856
17 | 2729589.924 | 1278147.4503
18 | 2729594.3007 | 1278115.2262
19 | 2729607.7355 | 1278164.3246
20 | 2729564.0773 | 1278123.0477
21 | 2729549.207 | 1278081.8501
22 | 2729584.9361 | 1278117.6496
23 | 2729541.2775 | 1278127.7766
24 | 2729612.4366 | 1278110.072
25 | 2729638.7719 | 1278077.051
26 | 2729611.2713 | 1278217.1649
27 | 2729652.9666 | 1278251.2699
28 | 2729681.2558 | 1278161.8935
29 | 2729693.9892 | 1278158.535
30 | 2729658.8645 | 1278204.921
31 | 2729645.8867 | 1278208.873
32 | 2729696.2672 | 1278193.6211
33 | 2729685.1025 | 1278197.1569
34 | 2729697.3138 | 1278215.3986
35 | 2729632.0655 | 1278156.1735
36 | 2729595.8764 | 1278167.3115
37 | 2729328.3676 | 1278394.1839
38 | 2729355.4178 | 1278450.7209
39 | 2729355.7326 | 1278381.7511
40 | 2729730.344 | 1278149.5902
41 | 2729719.2176 | 1278116.3282
42 | 2729706.1743 | 1278120.572
43 | 2729668.2744 | 1278145.8481
44 | 2729710.3 | 1278192.9623
45 | 2729699.6062 | 1278235.2128
46 | 2729666.9029 | 1278246.1221
47 | 2729704.9761 | 1278250.5597
48 | 2729619.1236 | 1278265.807
49 | 2729659.2534 | 1278262.6656
50 | 2729611.4161 | 1278260.8217
51 | 2729623.8167 | 1278276.4559
52 | 2729592.9071 | 1278274.7215
53 | 2729356.3764 | 1278453.3029
54 | 2729528.9084 | 1278260.8057
55 | 2729373.5566 | 1278499.5774
56 | 2729424.605 | 1278479.4484
57 | 2729627.5573 | 1278052.8338
58 | 2729699.9376 | 1278156.9661
59 | 2729370.0138 | 1278375.378
60 | 2729706.2358 | 1278178.8443
61 | 2729641.097 | 1278365.1887
62 | 2729646.6752 | 1278363.1339
63 | 2729618.4562 | 1278373.5291
64 | 2729661.6961 | 1278357.6005
65 | 2729614.4087 | 1278375.0201
66 | 2729669.9294 | 1278354.5675
67 | 2729588.04 | 1278384.7337
68 | 2729696.2307 | 1278344.8787
69 | 2729586.6339 | 1278385.2517
70 | 2729566.6876 | 1278392.5994
71 | 2729546.0562 | 1278400.1996
72 | 2729526.7581 | 1278407.5607
73 | 2729553.6231 | 1278421.8876
74 | 2729539.0596 | 1278384.9227
75 | 2729557.3415 | 1278432.5449
76 | 2729519.3223 | 1278339.7521
77 | 2729564.2647 | 1278452.3881
78 | 2729568.3299 | 1278464.0398
79 | 2729569.0253 | 1278466.0327
80 | 2729705.3743 | 1278251.6977
81 | 2729719.6475 | 1278292.49
82 | 2729703.3979 | 1278361.7394
83 | 2729679.7885 | 1278308.3222
84 | 2729717.5986 | 1278331.8824
85 | 2729712.1063 | 1278386.3926
86 | 2729665.9294 | 1278277.5086
87 | 2729714.412 | 1278393.9365
88 | 2729633.481 | 1278298.385
89 | 2729580.4417 | 1278279.4132
90 | 2729470.9782 | 1278439.8709
91 | 2729477.2755 | 1278458.6798
92 | 2729396.8821 | 1278363.3942
93 | 2729745.7974 | 1278430.7702
94 | 2729727.949 | 1278438.4674
95 | 2729713.4323 | 1278443.7199
96 | 2729716.2126 | 1278399.8598
97 | 2729678.6896 | 1278452.7058
98 | 2729718.6268 | 1278457.9876
99 | 2729671.2452 | 1278454.9289
100 | 2729718.6388 | 1278458.0205
101 | 2729726.7298 | 1278480.2441
102 | 2729666.5375 | 1278513.3371
103 | 2729666.1468 | 1278512.234
104 | 2729655.119 | 1278481.0964
105 | 2729652.9412 | 1278474.9475
106 | 2729648.5091 | 1278462.4332
107 | 2729645.8745 | 1278463.1987
108 | 2729645.5282 | 1278463.2994
109 | 2729426.2373 | 1278478.8048
110 | 2729436.8553 | 1278554.2497
111 | 2729454.3265 | 1278546.3936
112 | 2729442.8287 | 1278472.2626
113 | 2729494.7203 | 1278504.1359
114 | 2729491.8506 | 1278496.6583
115 | 2729501.674 | 1278522.2551
116 | 2729484.4385 | 1278477.3445
117 | 2729474.7444 | 1278537.0372
118 | 2729535.2089 | 1278502.7686
119 | 2729482.0603 | 1278471.1475
120 | 2729471.3759 | 1278538.7272
121 | 2729574.9894 | 1278483.1269
122 | 2729479.6435 | 1278464.85
123 | 2729579.2086 | 1278498.1609
124 | 2729617.6282 | 1278033.8284
125 | 2729591.1041 | 1278540.548
126 | 2729578.8103 | 1278545.9285
127 | 2729584.9444 | 1278518.5992
128 | 2729463.7737 | 1278464.0038
129 | 2729623.1392 | 1278469.616
130 | 2729447.3818 | 1278470.4672
131 | 2729581.0082 | 1278504.5737
132 | 2729567.464 | 1278550.8943
133 | 2729558.3705 | 1278553.9309
134 | 2729616.0967 | 1278471.5724
135 | 2729615.3689 | 1278471.7746
136 | 2729546.6571 | 1278557.8441
137 | 2729556.2006 | 1278548.7004
138 | 2729542.147 | 1278555.4761
139 | 2729546.0562 | 1278400.1996

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1