## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4751-3_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4751-3_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4751-3_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4751-3_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4751-3_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4751-3_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4751-3_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4751-3_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4751-3_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4751-3_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4751-3_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4751-3_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4751-3_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4751-3_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4751-3_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4751-3_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4751-3_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4751-3_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4751-3_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4751-3_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4751-3_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4751-3_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4751-3_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4751-3_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4751-3_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4751-3_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4751-3_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4751-3_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4751-3_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4751-3_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4751-3_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4751-3_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4751-3_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4751-3_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4751-3_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4751-3_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4751-3_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4751-3_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4751-3_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4751-3_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4751-3_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4751-3_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4751-3_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4751-3_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4751-3_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4751-3_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4751-3_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4751-3_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4751-3_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4751-3_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4751-3_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4751-3_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4751-3_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4751-3_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4751-3_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4751-3_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4751-3_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4751-3_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4751-3_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4751-3_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4751-3_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4751-3_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4751-3_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4751-3_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4751-3_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4751-3_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4751-3_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4751-3_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4751-3_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4751-3_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4751-3_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4751-3_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4751-3_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4751-3_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4751-3_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4751-3_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4751-3_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4751-3_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4751-3_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4751-3_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4751-3_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4751-3_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4751-3_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4751-3_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4751-3_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4751-3_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4751-3_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4751-3_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4751-3_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4751-3_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4751-3_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4751-3_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4751-3_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4751-3_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4751-3_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4751-3_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4751-3_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4751-3_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4751-3_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4751-3_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4751-3_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4751-3_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4751-3_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4751-3_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4751-3_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4751-3_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4751-3_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4751-3_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4751-3_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4751-3_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4751-3_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4751-3_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4751-3_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4751-3_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4751-3_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4751-3_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4751-3_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4751-3_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4751-3_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4751-3_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4751-3_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4751-3_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4751-3_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_156_1_node_185 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4751-3_0_3_load_0 | 0 | 0.0064085 | 0.0016061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4751-3_0_3_load_1 | 1 | 0.0015959 | 0.00039998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4751-3_0_3_load_2 | 2 | 0.011703 | 0.002933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4751-3_0_3_load_68 | 4 | 0.0082911 | 0.0020779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4751-3_0_3_load_78 | 5 | 0.0086997 | 0.0021804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4751-3_0_3_load_96 | 9 | 0.0064113 | 0.0016068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4751-3_0_3_load_83 | 12 | 0.0030513 | 0.00076474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4751-3_0_3_load_102 | 14 | 0.0012243 | 0.00030684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4751-3_0_3_load_103 | 18 | 0.0010898 | 0.00027312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4751-3_0_3_load_104 | 19 | 0.0011867 | 0.00029741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4751-3_0_3_load_80 | 21 | 0.0014038 | 0.00035182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4751-3_0_3_load_123 | 28 | 0.0041681 | 0.0010446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4751-3_0_3_load_84 | 29 | 0.00067285 | 0.00016863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4751-3_0_3_load_46 | 31 | 0.0068495 | 0.0017166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4751-3_0_3_load_125 | 33 | 0.014249 | 0.0035711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4751-3_0_3_load_126 | 34 | 0.0082686 | 0.0020723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4751-3_0_3_load_109 | 35 | 0.0016309 | 0.00040875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4751-3_0_3_load_101 | 36 | 0.0010588 | 0.00026536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4751-3_0_3_load_97 | 37 | 0.0077262 | 0.0019364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4751-3_0_3_load_47 | 38 | 0.0019596 | 0.00049113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4751-3_0_3_load_45 | 39 | 0.0015391 | 0.00038573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4751-3_0_3_load_13 | 41 | 0.0066641 | 0.0016702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4751-3_0_3_load_5 | 42 | 0.0047624 | 0.0011936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4751-3_0_3_load_6 | 43 | 0.017985 | 0.0045075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4751-3_0_3_load_8 | 45 | 0.0062697 | 0.0015713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4751-3_0_3_load_9 | 46 | 0.006661 | 0.0016694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4751-3_0_3_load_49 | 48 | 0.0090603 | 0.0022707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4751-3_0_3_load_50 | 49 | 0.017658 | 0.0044255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4751-3_0_3_load_79 | 51 | 0.0036479 | 0.00091424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4751-3_0_3_load_41 | 52 | 0.0090317 | 0.0022636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4751-3_0_3_load_10 | 53 | 0.0022609 | 0.00056664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4751-3_0_3_load_11 | 54 | 0.0022953 | 0.00057526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4751-3_0_3_load_12 | 55 | 0.0028246 | 0.0007079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4751-3_0_3_load_14 | 56 | 0.0012099 | 0.00030322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4751-3_0_3_load_53 | 57 | 0.0029996 | 0.00075177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4751-3_0_3_load_54 | 58 | 0.0010823 | 0.00027125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4751-3_0_3_load_15 | 59 | 0.0027662 | 0.00069327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4751-3_0_3_load_16 | 60 | 0.0024864 | 0.00062316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4751-3_0_3_load_18 | 61 | 0.00084445 | 0.00021164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4751-3_0_3_load_19 | 63 | 0.00096498 | 0.00024185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4751-3_0_3_load_62 | 66 | 0.0084835 | 0.0021262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4751-3_0_3_load_61 | 68 | 0.0072436 | 0.0018154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4751-3_0_3_load_52 | 69 | 0.0033418 | 0.00083754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4751-3_0_3_load_76 | 70 | 0.00084197 | 0.00021102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4751-3_0_3_load_100 | 71 | 0.011524 | 0.0028883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4751-3_0_3_load_116 | 72 | 0.0023727 | 0.00059465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4751-3_0_3_load_122 | 73 | 0.012972 | 0.003251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4751-3_0_3_load_124 | 75 | 0.014577 | 0.0036532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4751-3_0_3_load_63 | 76 | 0.0011526 | 0.00028887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4751-3_0_3_load_85 | 79 | 0.001723 | 0.00043183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4751-3_0_3_load_108 | 80 | 0.0047337 | 0.0011864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4751-3_0_3_load_121 | 81 | 0.011895 | 0.0029812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4751-3_0_3_load_40 | 82 | 0.013235 | 0.0033171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4751-3_0_3_load_60 | 84 | 0.00076218 | 0.00019102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4751-3_0_3_load_55 | 85 | 0.00075517 | 0.00018926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4751-3_0_3_load_58 | 87 | 0.00079274 | 0.00019868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4751-3_0_3_load_59 | 88 | 0.00099026 | 0.00024818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4751-3_0_3_load_72 | 89 | 0.0013624 | 0.00034144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4751-3_0_3_load_75 | 90 | 0.0012366 | 0.00030991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4751-3_0_3_load_66 | 91 | 0.003675 | 0.00092104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4751-3_0_3_load_70 | 92 | 0.0006716 | 0.00016832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4751-3_0_3_load_74 | 93 | 0.00099192 | 0.0002486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4751-3_0_3_load_64 | 94 | 0.00092494 | 0.00023181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4751-3_0_3_load_89 | 97 | 0.0018977 | 0.00047561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4751-3_0_3_load_114 | 99 | 0.0016322 | 0.00040906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4751-3_0_3_load_69 | 100 | 0.00081427 | 0.00020408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4751-3_0_3_load_71 | 101 | 0.0012427 | 0.00031144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4751-3_0_3_load_73 | 102 | 0.0012857 | 0.00032222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4751-3_0_3_load_88 | 103 | 0.0018355 | 0.00046001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4751-3_0_3_load_128 | 104 | 0.0011448 | 0.00028691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4751-3_0_3_load_105 | 107 | 0.00579 | 0.0014511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4751-3_0_3_load_92 | 109 | 0.0011374 | 0.00028507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4751-3_0_3_load_94 | 111 | 0.0014947 | 0.00037461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4751-3_0_3_load_113 | 113 | 0.00163 | 0.00040852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4751-3_0_3_load_110 | 114 | 0.00099226 | 0.00024868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4751-3_0_3_load_99 | 115 | 0.0026744 | 0.00067026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4751-3_0_3_load_127 | 116 | 0.00085726 | 0.00021485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4751-3_0_3_load_111 | 117 | 0.0019354 | 0.00048506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4751-3_0_3_load_120 | 119 | 0.0019309 | 0.00048392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4751-3_0_3_load_117 | 120 | 0.0018371 | 0.00046042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4751-3_0_3_load_118 | 121 | 0.0012426 | 0.00031142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4751-3_0_3_load_119 | 122 | 0.0034218 | 0.00085759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 31 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4751-3_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0010859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4751-3_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.038098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4751-3_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.019731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4751-3_0_3_line_3 |  | 3 | 4 | 0.038894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4751-3_0_3_line_4 |  | 4 | 5 | 0.0025727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4751-3_0_3_line_5 |  | 5 | 51 | 0.03944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4751-3_0_3_line_6 |  | 6 | 7 | 0.036924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4751-3_0_3_line_7 |  | 6 | 8 | 0.026771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4751-3_0_3_line_8 |  | 6 | 9 | 0.014409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4751-3_0_3_line_9 |  | 7 | 71 | 0.044703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4751-3_0_3_line_10 |  | 8 | 35 | 0.043931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4751-3_0_3_line_11 |  | 8 | 32 | 0.012031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4751-3_0_3_line_12 |  | 9 | 37 | 0.041398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4751-3_0_3_line_13 |  | 10 | 11 | 0.018809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4751-3_0_3_line_14 |  | 10 | 12 | 0.023481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4751-3_0_3_line_15 |  | 11 | 40 | 0.02535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4751-3_0_3_line_16 |  | 11 | 41 | 0.010979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4751-3_0_3_line_17 |  | 12 | 64 | 0.030075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4751-3_0_3_line_18 |  | 13 | 14 | 0.0014642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_4751-3_0_3_line_19 |  | 13 | 15 | 0.010191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4751-3_0_3_line_20 |  | 13 | 16 | 0.0090478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_4751-3_0_3_line_21 |  | 14 | 17 | 0.016068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_4751-3_0_3_line_22 |  | 15 | 20 | 0.018674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4751-3_0_3_line_23 |  | 15 | 21 | 0.012471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4751-3_0_3_line_24 |  | 16 | 38 | 0.0026317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_4751-3_0_3_line_25 |  | 16 | 39 | 0.0052008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4751-3_0_3_line_26 |  | 17 | 18 | 0.010287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_4751-3_0_3_line_27 |  | 17 | 19 | 0.015576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4751-3_0_3_line_28 |  | 18 | 36 | 0.020037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_4751-3_0_3_line_29 |  | 19 | 72 | 0.0073967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4751-3_0_3_line_30 |  | 20 | 70 | 0.013028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4751-3_0_3_line_31 |  | 21 | 63 | 0.014569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4751-3_0_3_line_32 |  | 22 | 23 | 0.043634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4751-3_0_3_line_33 |  | 22 | 24 | 0.061173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4751-3_0_3_line_34 |  | 23 | 34 | 0.051163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4751-3_0_3_line_35 |  | 24 | 29 | 0.098129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4751-3_0_3_line_36 |  | 25 | 26 | 0.010245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_4751-3_0_3_line_37 |  | 25 | 27 | 0.0091285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_4751-3_0_3_line_38 |  | 25 | 28 | 0.01408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4751-3_0_3_line_39 |  | 26 | 30 | 0.027026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4751-3_0_3_line_40 |  | 26 | 31 | 0.020716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_4751-3_0_3_line_41 |  | 27 | 36 | 0.015759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_4751-3_0_3_line_42 |  | 27 | 37 | 0.018592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4751-3_0_3_line_43 |  | 29 | 79 | 0.012077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_4751-3_0_3_line_44 |  | 30 | 73 | 0.036272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4751-3_0_3_line_45 |  | 30 | 74 | 0.042114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4751-3_0_3_line_46 |  | 32 | 33 | 0.0020287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_4751-3_0_3_line_47 |  | 32 | 34 | 0.027805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4751-3_0_3_line_48 |  | 33 | 75 | 0.035368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4751-3_0_3_line_49 |  | 38 | 58 | 0.014122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_4751-3_0_3_line_50 |  | 40 | 66 | 0.031279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4751-3_0_3_line_51 |  | 41 | 54 | 0.024556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4751-3_0_3_line_52 |  | 42 | 43 | 0.0021777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4751-3_0_3_line_53 |  | 42 | 44 | 0.021361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4751-3_0_3_line_54 |  | 44 | 45 | 0.028971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4751-3_0_3_line_55 |  | 44 | 46 | 0.0069012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4751-3_0_3_line_56 |  | 45 | 47 | 0.029856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4751-3_0_3_line_57 |  | 47 | 48 | 0.011979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4751-3_0_3_line_58 |  | 47 | 49 | 0.042084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4751-3_0_3_line_59 |  | 48 | 68 | 0.02883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4751-3_0_3_line_60 |  | 50 | 51 | 0.014291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4751-3_0_3_line_61 |  | 50 | 52 | 0.0032203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4751-3_0_3_line_62 |  | 52 | 82 | 0.014647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4751-3_0_3_line_63 |  | 53 | 54 | 0.02271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4751-3_0_3_line_64 |  | 53 | 55 | 0.019542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4751-3_0_3_line_65 |  | 55 | 56 | 0.0038684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4751-3_0_3_line_66 |  | 56 | 57 | 0.018488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4751-3_0_3_line_67 |  | 57 | 58 | 0.014888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4751-3_0_3_line_68 |  | 59 | 60 | 0.0057788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4751-3_0_3_line_69 |  | 60 | 61 | 0.022771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4751-3_0_3_line_70 |  | 61 | 62 | 0.021511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4751-3_0_3_line_71 |  | 62 | 69 | 0.016849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4751-3_0_3_line_72 |  | 64 | 65 | 0.046172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4751-3_0_3_line_73 |  | 65 | 76 | 0.013626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4751-3_0_3_line_74 |  | 66 | 67 | 0.022682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4751-3_0_3_line_75 |  | 67 | 68 | 0.02078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4751-3_0_3_line_76 |  | 69 | 83 | 0.002342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4751-3_0_3_line_77 |  | 70 | 93 | 0.00024365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4751-3_0_3_line_78 |  | 71 | 106 | 0.013041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4751-3_0_3_line_79 |  | 73 | 81 | 0.052736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4751-3_0_3_line_80 |  | 74 | 82 | 0.0083099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4751-3_0_3_line_81 |  | 76 | 94 | 0.0043963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4751-3_0_3_line_82 |  | 77 | 78 | 0.067591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4751-3_0_3_line_83 |  | 77 | 79 | 0.068736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4751-3_0_3_line_84 |  | 78 | 80 | 0.095386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4751-3_0_3_line_85 |  | 80 | 105 | 0.066477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4751-3_0_3_line_86 |  | 83 | 84 | 0.013743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4751-3_0_3_line_87 |  | 83 | 85 | 0.024929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4751-3_0_3_line_88 |  | 84 | 91 | 0.014382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4751-3_0_3_line_89 |  | 85 | 86 | 0.010606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4751-3_0_3_line_90 |  | 86 | 87 | 0.010374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4751-3_0_3_line_91 |  | 86 | 88 | 0.00076507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4751-3_0_3_line_92 |  | 87 | 89 | 0.0041233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4751-3_0_3_line_93 |  | 88 | 90 | 0.016962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4751-3_0_3_line_94 |  | 89 | 92 | 0.0081858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4751-3_0_3_line_95 |  | 90 | 93 | 0.012766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4751-3_0_3_line_96 |  | 92 | 100 | 0.0075656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4751-3_0_3_line_97 |  | 95 | 96 | 0.060451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4751-3_0_3_line_98 |  | 95 | 97 | 0.0081812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4751-3_0_3_line_99 |  | 96 | 98 | 0.0245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4751-3_0_3_line_100 |  | 96 | 99 | 0.017666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4751-3_0_3_line_101 |  | 97 | 103 | 0.026179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4751-3_0_3_line_102 |  | 98 | 104 | 0.026828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4751-3_0_3_line_103 |  | 100 | 101 | 0.0045094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4751-3_0_3_line_104 |  | 101 | 102 | 0.015987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4751-3_0_3_line_105 |  | 102 | 103 | 0.0042274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4751-3_0_3_line_106 |  | 105 | 108 | 0.046665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4751-3_0_3_line_107 |  | 106 | 115 | 0.03019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4751-3_0_3_line_108 |  | 106 | 111 | 0.043678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4751-3_0_3_line_109 |  | 107 | 108 | 0.067918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4751-3_0_3_line_110 |  | 109 | 110 | 0.016442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4751-3_0_3_line_111 |  | 110 | 111 | 0.010554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4751-3_0_3_line_112 |  | 110 | 112 | 0.004004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4751-3_0_3_line_113 |  | 112 | 113 | 0.018216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4751-3_0_3_line_114 |  | 112 | 114 | 0.0059513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4751-3_0_3_line_115 |  | 113 | 116 | 0.0023583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4751-3_0_3_line_116 |  | 114 | 117 | 0.023249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4751-3_0_3_line_117 |  | 117 | 118 | 0.0085369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_4751-3_0_3_line_118 |  | 118 | 119 | 0.00565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4751-3_0_3_line_119 |  | 118 | 120 | 0.014821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_4751-3_0_3_line_120 |  | 120 | 121 | 0.00068038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4751-3_0_3_line_121 |  | 121 | 122 | 0.023382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4751-3_0_3_trafo_46 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 123 | 31 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2721336.1216 | 1256919.4289 | 2721336.0185 | 1256920.5099
1 | 2721336.1216 | 1256919.4289 | 2721339.7403 | 1256881.5035
2 | 2721341.6145 | 1256861.8614 | 2721339.7403 | 1256881.5035
3 | 2721341.6145 | 1256861.8614 | 2721380.4955 | 1256862.8606
4 | 2721380.4955 | 1256862.8606 | 2721383.0673 | 1256862.9267
5 | 2721383.0673 | 1256862.9267 | 2721390.9666 | 1256863.1297 | 2721421.5559 | 1256861.222 | 2721422.4438 | 1256861.2643
6 | 2721563.5222 | 1256754.6754 | 2721526.5109 | 1256753.37
7 | 2721525.5509 | 1256726.6603 | 2721526.9148 | 1256747.6622 | 2721526.5109 | 1256753.37
8 | 2721526.5109 | 1256753.37 | 2721525.4645 | 1256759.5095 | 2721524.774 | 1256763.7434 | 2721524.6326 | 1256767.6324
9 | 2721563.5222 | 1256754.6754 | 2721561.2091 | 1256799.3183
10 | 2721525.5509 | 1256726.6603 | 2721524.885 | 1256717.9501 | 2721520.9534 | 1256709.2062 | 2721517.7406 | 1256683.8003
11 | 2721513.5475 | 1256727.4813 | 2721519.7344 | 1256727.0524 | 2721525.5509 | 1256726.6603
12 | 2721524.6326 | 1256767.6324 | 2721524.5833 | 1256768.9885 | 2721523.2666 | 1256809.0074
13 | 2721498.9393 | 1257021.85 | 2721505.9439 | 1257021.9939 | 2721506.2511 | 1257016.2173 | 2721512.2695 | 1257016.2631
14 | 2721512.2695 | 1257016.2631 | 2721522.4509 | 1257016.3499 | 2721534.0445 | 1257009.8333
15 | 2721498.9393 | 1257021.85 | 2721497.4093 | 1257027.6681 | 2721494.8316 | 1257032.3415 | 2721491.2077 | 1257034.7025 | 2721485.718 | 1257036.0911 | 2721481.6717 | 1257036.2527
16 | 2721498.9393 | 1257021.85 | 2721500.5772 | 1257010.9936
17 | 2721556.7263 | 1257024.4384 | 2721551.3168 | 1257019.7233 | 2721540.5669 | 1257008.7596 | 2721538.3696 | 1257007.4022 | 2721534.0445 | 1257009.8333
18 | 2721518.8238 | 1256891.0882 | 2721518.9011 | 1256889.626
19 | 2721518.2904 | 1256901.2639 | 2721518.8238 | 1256891.0882
20 | 2721509.7897 | 1256890.5912 | 2721513.8583 | 1256890.8194 | 2721518.8238 | 1256891.0882
21 | 2721519.7492 | 1256873.5807 | 2721518.9011 | 1256889.626
22 | 2721537.0047 | 1256902.0154 | 2721518.2904 | 1256901.2639
23 | 2721518.2904 | 1256901.2639 | 2721517.5483 | 1256913.7131
24 | 2721509.7897 | 1256890.5912 | 2721509.7553 | 1256893.2227
25 | 2721509.7897 | 1256890.5912 | 2721510.0512 | 1256885.57 | 2721510.0619 | 1256885.3975
26 | 2721519.7492 | 1256873.5807 | 2721520.3979 | 1256863.3144
27 | 2721519.7492 | 1256873.5807 | 2721535.2589 | 1256875.0115
28 | 2721520.3979 | 1256863.3144 | 2721521.6614 | 1256843.3172
29 | 2721536.156 | 1256882.3535 | 2721535.2589 | 1256875.0115
30 | 2721537.0047 | 1256902.0154 | 2721550.0285 | 1256902.3492
31 | 2721516.6814 | 1256928.2564 | 2721517.5483 | 1256913.7131
32 | 2721497.4632 | 1256655.5773 | 2721496.2468 | 1256649.0578 | 2721502.33 | 1256644.5008 | 2721505.604 | 1256638.6184 | 2721507.4532 | 1256631.9617 | 2721506.4901 | 1256621.5551 | 2721511.748 | 1256620.8179
33 | 2721511.748 | 1256620.8179 | 2721511.2059 | 1256614.1565 | 2721508.7228 | 1256611.2808 | 2721505.2182 | 1256583.5847 | 2721512.5214 | 1256584.6355 | 2721526.8917 | 1256590.1575
34 | 2721497.4632 | 1256655.5773 | 2721500.7552 | 1256655.0666 | 2721503.0006 | 1256655.5576 | 2721504.6376 | 1256657.0258 | 2721505.6827 | 1256659.3938 | 2721506.1482 | 1256662.8063 | 2721510.7531 | 1256699.823
35 | 2721526.8917 | 1256590.1575 | 2721536.8857 | 1256626.2052 | 2721541.6253 | 1256636.0111 | 2721552.058 | 1256652.1616 | 2721557.6345 | 1256662.7186 | 2721560.6471 | 1256675.069 | 2721561.7096 | 1256679.5281 | 2721562.5235 | 1256680.6267
36 | 2721513.0472 | 1256837.4005 | 2721513.5365 | 1256827.1682
37 | 2721513.5365 | 1256827.1682 | 2721518.2616 | 1256827.3876 | 2721522.6553 | 1256827.5891
38 | 2721513.5365 | 1256827.1682 | 2721514.2066 | 1256813.1041
39 | 2721485.9537 | 1256836.5659 | 2721513.0472 | 1256837.4005
40 | 2721513.0472 | 1256837.4005 | 2721511.7612 | 1256858.0769
41 | 2721522.6553 | 1256827.5891 | 2721521.6614 | 1256843.3172
42 | 2721522.6553 | 1256827.5891 | 2721523.2666 | 1256809.0074
43 | 2721562.5235 | 1256680.6267 | 2721564.0437 | 1256682.6788 | 2721566.963 | 1256684.1511 | 2721570.6918 | 1256684.7726 | 2721573.1261 | 1256684.3344
44 | 2721485.9537 | 1256836.5659 | 2721481.2925 | 1256821.8463 | 2721481.8265 | 1256801.0209
45 | 2721485.9537 | 1256836.5659 | 2721454.9629 | 1256835.607 | 2721443.9087 | 1256837.6043
46 | 2721513.5475 | 1256727.4813 | 2721513.6697 | 1256729.5063
47 | 2721513.5475 | 1256727.4813 | 2721512.3119 | 1256712.3539 | 2721510.7531 | 1256699.823
48 | 2721512.8237 | 1256764.6681 | 2721512.7156 | 1256760.2707 | 2721513.0011 | 1256755.5502 | 2721513.4423 | 1256752.4343 | 2721514.3254 | 1256749.1051 | 2721514.6729 | 1256746.1429 | 2721513.6697 | 1256729.5063
49 | 2721509.0066 | 1256907.3231 | 2721509.5263 | 1256899.0043 | 2721509.7369 | 1256894.627 | 2721509.7553 | 1256893.2227
50 | 2721481.6717 | 1257036.2527 | 2721465.6461 | 1257037.5583 | 2721455.4837 | 1257038.0169 | 2721450.4566 | 1257038.0913
51 | 2721500.5772 | 1257010.9936 | 2721501.9868 | 1257001.6504 | 2721503.5923 | 1256986.6288
52 | 2721407.6646 | 1256915.8182 | 2721409.8311 | 1256916.0386
53 | 2721431.0826 | 1256918.2005 | 2721409.8311 | 1256916.0386
54 | 2721431.0826 | 1256918.2005 | 2721428.1913 | 1256947.0268
55 | 2721431.0826 | 1256918.2005 | 2721431.7705 | 1256911.3336
56 | 2721427.2764 | 1256976.8404 | 2721427.3458 | 1256955.4564 | 2721428.1913 | 1256947.0268
57 | 2721427.2764 | 1256976.8404 | 2721427.3756 | 1256988.8185
58 | 2721427.2764 | 1256976.8404 | 2721407.4213 | 1256976.5551 | 2721406.0593 | 1256977.8617 | 2721385.7241 | 1256977.4444
59 | 2721427.6142 | 1257017.6479 | 2721427.3756 | 1256988.8185
60 | 2721436.7181 | 1256861.9447 | 2721422.4438 | 1256861.2643
61 | 2721436.7181 | 1256861.9447 | 2721437.1046 | 1256858.7477
62 | 2721437.1046 | 1256858.7477 | 2721438.8625 | 1256844.2065 | 2721438.8625 | 1256844.2065
63 | 2721503.5923 | 1256986.6288 | 2721504.1251 | 1256981.6435 | 2721505.3681 | 1256965.566 | 2721505.466 | 1256963.9987
64 | 2721506.6844 | 1256944.4946 | 2721505.466 | 1256963.9987
65 | 2721506.6844 | 1256944.4946 | 2721506.9256 | 1256940.6337
66 | 2721506.9256 | 1256940.6337 | 2721508.0784 | 1256922.1819
67 | 2721509.0066 | 1256907.3231 | 2721508.0784 | 1256922.1819
68 | 2721534.8145 | 1256963.1226 | 2721529.0357 | 1256963.1028
69 | 2721534.8145 | 1256963.1226 | 2721545.7808 | 1256963.1601 | 2721557.4327 | 1256961.2678
70 | 2721578.6655 | 1256957.8195 | 2721557.4327 | 1256961.2678
71 | 2721578.6655 | 1256957.8195 | 2721579.0647 | 1256940.9756
72 | 2721556.7263 | 1257024.4384 | 2721560.3688 | 1257021.911 | 2721571.0665 | 1257013.7569 | 2721587.6967 | 1256998.4517 | 2721583.9912 | 1256994.1385
73 | 2721583.9912 | 1256994.1385 | 2721575.1073 | 1256983.8074
74 | 2721427.7773 | 1257038.4267 | 2721450.4566 | 1257038.0913
75 | 2721427.7773 | 1257038.4267 | 2721427.7121 | 1257036.09 | 2721427.7078 | 1257028.9503 | 2721427.6142 | 1257017.6479
76 | 2721579.1202 | 1256938.6343 | 2721579.0647 | 1256940.9756
77 | 2721550.2721 | 1256902.3555 | 2721550.0285 | 1256902.3492
78 | 2721560.5343 | 1256812.3423 | 2721561.2091 | 1256799.3183
79 | 2721469.164 | 1256758.2419 | 2721468.704 | 1256780.6409 | 2721482.2403 | 1256784.8779 | 2721481.8265 | 1256801.0209
80 | 2721443.9087 | 1256837.6043 | 2721438.8625 | 1256844.2065
81 | 2721572.2408 | 1256980.4741 | 2721575.1073 | 1256983.8074
82 | 2721633.507 | 1256700.154 | 2721648.5514 | 1256679.4784 | 2721665.6923 | 1256691.4855 | 2721681.8352 | 1256705.0625
83 | 2721633.507 | 1256700.154 | 2721625.5808 | 1256693.085 | 2721608.9076 | 1256679.6085 | 2721600.112 | 1256678.1377 | 2721581.1396 | 1256681.8291 | 2721576.0145 | 1256683.8144 | 2721573.1261 | 1256684.3344
84 | 2721681.8352 | 1256705.0625 | 2721687.6432 | 1256710.2197 | 2721757.5013 | 1256763.1048
85 | 2721810.1329 | 1256803.6869 | 2721803.4037 | 1256797.8545 | 2721757.5013 | 1256763.1048
86 | 2721579.1202 | 1256938.6343 | 2721592.8631 | 1256938.6454
87 | 2721579.1202 | 1256938.6343 | 2721580.267 | 1256913.7318
88 | 2721592.8631 | 1256938.6454 | 2721607.2454 | 1256938.6571
89 | 2721580.755 | 1256903.1368 | 2721580.267 | 1256913.7318
90 | 2721580.755 | 1256903.1368 | 2721591.1252 | 1256903.4289
91 | 2721580.755 | 1256903.1368 | 2721579.9901 | 1256903.1172
92 | 2721591.1252 | 1256903.4289 | 2721595.2469 | 1256903.5449
93 | 2721579.9901 | 1256903.1172 | 2721563.0338 | 1256902.6826
94 | 2721595.2469 | 1256903.5449 | 2721603.4294 | 1256903.7753
95 | 2721550.2721 | 1256902.3555 | 2721563.0338 | 1256902.6826
96 | 2721610.992 | 1256903.9883 | 2721603.4294 | 1256903.7753
97 | 2721670.0527 | 1256905.6513 | 2721681.3769 | 1256906.6627 | 2721683.82 | 1256907.4358 | 2721717.6595 | 1256875.5146
98 | 2721670.0527 | 1256905.6513 | 2721661.8747 | 1256905.421
99 | 2721735.3882 | 1256858.5531 | 2721717.6595 | 1256875.5146
100 | 2721717.6595 | 1256875.5146 | 2721713.863 | 1256871.9556 | 2721703.3013 | 1256865.3399
101 | 2721661.8747 | 1256905.421 | 2721635.7056 | 1256904.6842
102 | 2721717.108 | 1256839.6274 | 2721718.8492 | 1256844.4563 | 2721733.6563 | 1256856.9383 | 2721735.3882 | 1256858.5531
103 | 2721610.992 | 1256903.9883 | 2721615.4996 | 1256904.1152
104 | 2721631.4799 | 1256904.5652 | 2721615.4996 | 1256904.1152
105 | 2721631.4799 | 1256904.5652 | 2721635.7056 | 1256904.6842
106 | 2721810.1329 | 1256803.6869 | 2721795.7394 | 1256811.7868 | 2721775.8773 | 1256825.0009 | 2721770.6276 | 1256828.6405
107 | 2721560.5343 | 1256812.3423 | 2721590.5772 | 1256816.118
108 | 2721560.5343 | 1256812.3423 | 2721559.6529 | 1256842.3838 | 2721573.1232 | 1256844.4214
109 | 2721770.6276 | 1256828.6405 | 2721747.3908 | 1256811.2141 | 2721745.1156 | 1256808.1424 | 2721745.3213 | 1256805.8446 | 2721747.6769 | 1256799.8767 | 2721747.3306 | 1256796.5445 | 2721732.0374 | 1256784.9532 | 2721729.0416 | 1256782.6363
110 | 2721583.5587 | 1256846 | 2721581.3025 | 1256862.2868
111 | 2721583.5587 | 1256846 | 2721573.1232 | 1256844.4214
112 | 2721587.5291 | 1256846.6043 | 2721583.5587 | 1256846
113 | 2721587.5291 | 1256846.6043 | 2721585.1043 | 1256864.658
114 | 2721587.5291 | 1256846.6043 | 2721593.4137 | 1256847.4934
115 | 2721585.1043 | 1256864.658 | 2721584.7904 | 1256866.9953
116 | 2721593.4137 | 1256847.4934 | 2721616.4019 | 1256850.9669
117 | 2721624.843 | 1256852.2423 | 2721616.4019 | 1256850.9669
118 | 2721630.4453 | 1256853.0915 | 2721624.843 | 1256852.2423
119 | 2721624.843 | 1256852.2423 | 2721626.8844 | 1256837.5626
120 | 2721626.9781 | 1256836.8887 | 2721626.8844 | 1256837.5626
121 | 2721630.1986 | 1256813.7298 | 2721626.9781 | 1256836.8887

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2721336.1216 | 1256919.4289
1 | 2721336.0185 | 1256920.5099
2 | 2721339.7403 | 1256881.5035
3 | 2721341.6145 | 1256861.8614
4 | 2721380.4955 | 1256862.8606
5 | 2721383.0673 | 1256862.9267
6 | 2721526.5109 | 1256753.37
7 | 2721563.5222 | 1256754.6754
8 | 2721525.5509 | 1256726.6603
9 | 2721524.6326 | 1256767.6324
10 | 2721512.2695 | 1257016.2631
11 | 2721498.9393 | 1257021.85
12 | 2721534.0445 | 1257009.8333
13 | 2721518.8238 | 1256891.0882
14 | 2721518.9011 | 1256889.626
15 | 2721518.2904 | 1256901.2639
16 | 2721509.7897 | 1256890.5912
17 | 2721519.7492 | 1256873.5807
18 | 2721520.3979 | 1256863.3144
19 | 2721535.2589 | 1256875.0115
20 | 2721537.0047 | 1256902.0154
21 | 2721517.5483 | 1256913.7131
22 | 2721511.748 | 1256620.8179
23 | 2721497.4632 | 1256655.5773
24 | 2721526.8917 | 1256590.1575
25 | 2721513.5365 | 1256827.1682
26 | 2721513.0472 | 1256837.4005
27 | 2721522.6553 | 1256827.5891
28 | 2721514.2066 | 1256813.1041
29 | 2721562.5235 | 1256680.6267
30 | 2721485.9537 | 1256836.5659
31 | 2721511.7612 | 1256858.0769
32 | 2721513.5475 | 1256727.4813
33 | 2721513.6697 | 1256729.5063
34 | 2721510.7531 | 1256699.823
35 | 2721517.7406 | 1256683.8003
36 | 2721521.6614 | 1256843.3172
37 | 2721523.2666 | 1256809.0074
38 | 2721509.7553 | 1256893.2227
39 | 2721510.0619 | 1256885.3975
40 | 2721481.6717 | 1257036.2527
41 | 2721500.5772 | 1257010.9936
42 | 2721409.8311 | 1256916.0386
43 | 2721407.6646 | 1256915.8182
44 | 2721431.0826 | 1256918.2005
45 | 2721428.1913 | 1256947.0268
46 | 2721431.7705 | 1256911.3336
47 | 2721427.2764 | 1256976.8404
48 | 2721427.3756 | 1256988.8185
49 | 2721385.7241 | 1256977.4444
50 | 2721436.7181 | 1256861.9447
51 | 2721422.4438 | 1256861.2643
52 | 2721437.1046 | 1256858.7477
53 | 2721505.466 | 1256963.9987
54 | 2721503.5923 | 1256986.6288
55 | 2721506.6844 | 1256944.4946
56 | 2721506.9256 | 1256940.6337
57 | 2721508.0784 | 1256922.1819
58 | 2721509.0066 | 1256907.3231
59 | 2721529.0357 | 1256963.1028
60 | 2721534.8145 | 1256963.1226
61 | 2721557.4327 | 1256961.2678
62 | 2721578.6655 | 1256957.8195
63 | 2721516.6814 | 1256928.2564
64 | 2721556.7263 | 1257024.4384
65 | 2721583.9912 | 1256994.1385
66 | 2721450.4566 | 1257038.0913
67 | 2721427.7773 | 1257038.4267
68 | 2721427.6142 | 1257017.6479
69 | 2721579.0647 | 1256940.9756
70 | 2721550.0285 | 1256902.3492
71 | 2721561.2091 | 1256799.3183
72 | 2721536.156 | 1256882.3535
73 | 2721481.8265 | 1256801.0209
74 | 2721443.9087 | 1256837.6043
75 | 2721512.8237 | 1256764.6681
76 | 2721575.1073 | 1256983.8074
77 | 2721633.507 | 1256700.154
78 | 2721681.8352 | 1256705.0625
79 | 2721573.1261 | 1256684.3344
80 | 2721757.5013 | 1256763.1048
81 | 2721469.164 | 1256758.2419
82 | 2721438.8625 | 1256844.2065
83 | 2721579.1202 | 1256938.6343
84 | 2721592.8631 | 1256938.6454
85 | 2721580.267 | 1256913.7318
86 | 2721580.755 | 1256903.1369
87 | 2721591.1252 | 1256903.4289
88 | 2721579.9901 | 1256903.1172
89 | 2721595.2469 | 1256903.5449
90 | 2721563.0338 | 1256902.6826
91 | 2721607.2454 | 1256938.6571
92 | 2721603.4294 | 1256903.7753
93 | 2721550.2721 | 1256902.3555
94 | 2721572.2408 | 1256980.4741
95 | 2721670.0527 | 1256905.6513
96 | 2721717.6595 | 1256875.5146
97 | 2721661.8747 | 1256905.421
98 | 2721735.3882 | 1256858.5531
99 | 2721703.3013 | 1256865.34
100 | 2721610.992 | 1256903.9883
101 | 2721615.4996 | 1256904.1152
102 | 2721631.4799 | 1256904.5652
103 | 2721635.7056 | 1256904.6841
104 | 2721717.108 | 1256839.6274
105 | 2721810.1329 | 1256803.6869
106 | 2721560.5343 | 1256812.3423
107 | 2721729.0416 | 1256782.6363
108 | 2721770.6276 | 1256828.6405
109 | 2721581.3025 | 1256862.2868
110 | 2721583.5587 | 1256846
111 | 2721573.1232 | 1256844.4214
112 | 2721587.5291 | 1256846.6043
113 | 2721585.1043 | 1256864.658
114 | 2721593.4137 | 1256847.4934
115 | 2721590.5772 | 1256816.118
116 | 2721584.7904 | 1256866.9953
117 | 2721616.4019 | 1256850.9669
118 | 2721624.843 | 1256852.2423
119 | 2721630.4453 | 1256853.0915
120 | 2721626.8844 | 1256837.5626
121 | 2721626.9781 | 1256836.8887
122 | 2721630.1986 | 1256813.7298
123 | 2721513.0472 | 1256837.4005

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1