## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_53-21_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_53-21_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_53-21_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_53-21_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_53-21_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_53-21_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_53-21_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_53-21_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_53-21_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_53-21_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_53-21_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_53-21_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_53-21_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_53-21_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_53-21_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_53-21_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_53-21_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_53-21_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_53-21_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_53-21_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_53-21_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_53-21_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_53-21_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_53-21_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_53-21_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_53-21_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_53-21_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_53-21_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_53-21_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_53-21_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_53-21_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_53-21_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_53-21_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_53-21_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_53-21_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_53-21_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_53-21_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_53-21_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_53-21_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_53-21_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_53-21_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_53-21_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_53-21_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_53-21_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_53-21_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_53-21_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_53-21_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_53-21_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_53-21_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_53-21_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_53-21_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_53-21_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_53-21_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_53-21_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_53-21_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_53-21_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_53-21_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_53-21_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_53-21_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_53-21_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_53-21_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_53-21_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_53-21_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_53-21_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_53-21_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_53-21_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_53-21_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_53-21_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_53-21_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_53-21_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_53-21_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_53-21_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_53-21_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_53-21_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_53-21_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_53-21_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_53-21_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_53-21_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_53-21_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_53-21_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_53-21_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_53-21_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_53-21_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_53-21_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_53-21_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_53-21_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_53-21_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_53-21_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_53-21_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_53-21_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_53-21_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_53-21_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_53-21_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_53-21_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_53-21_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_53-21_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_53-21_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_53-21_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_53-21_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_53-21_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_53-21_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_53-21_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_53-21_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_53-21_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_53-21_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_53-21_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_53-21_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_53-21_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_53-21_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_53-21_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_53-21_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_53-21_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_53-21_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_53-21_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_53-21_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_53-21_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_53-21_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_53-21_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_53-21_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_53-21_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_53-21_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_53-21_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_53-21_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_53-21_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_53-21_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_53-21_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_53-21_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_53-21_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_53-21_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_53-21_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_53-21_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_53-21_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_351_1_node_67 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_53-21_0_6_load_0 | 0 | 0.0086487 | 0.0021676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_53-21_0_6_load_1 | 1 | 0.0063082 | 0.001581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_53-21_0_6_load_4 | 3 | 0.0075764 | 0.0018988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_53-21_0_6_load_35 | 8 | 0.035572 | 0.0089153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_53-21_0_6_load_122 | 9 | 0.00089418 | 0.0002241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_53-21_0_6_load_131 | 12 | 0.0072321 | 0.0018125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_53-21_0_6_load_124 | 14 | 0.023526 | 0.0058961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_53-21_0_6_load_23 | 17 | 0.0074853 | 0.001876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_53-21_0_6_load_56 | 22 | 0.02068 | 0.005183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_53-21_0_6_load_30 | 24 | 0.0047377 | 0.0011874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_53-21_0_6_load_29 | 25 | 0.0054696 | 0.0013708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_53-21_0_6_load_125 | 26 | 0.062642 | 0.015699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_53-21_0_6_load_28 | 29 | 0.0015282 | 0.000383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_53-21_0_6_load_24 | 30 | 0.0015644 | 0.00039209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_53-21_0_6_load_111 | 32 | 0.011132 | 0.0027899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_53-21_0_6_load_110 | 34 | 0.014927 | 0.0037409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_53-21_0_6_load_80 | 38 | 0.0030627 | 0.00076757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_53-21_0_6_load_68 | 39 | 0.013562 | 0.003399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_53-21_0_6_load_57 | 41 | 0.032389 | 0.0081176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_53-21_0_6_load_54 | 42 | 0.0218 | 0.0054637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_53-21_0_6_load_52 | 44 | 0.019958 | 0.005002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_53-21_0_6_load_18 | 47 | 0.016879 | 0.0042303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_53-21_0_6_load_126 | 49 | 0.0088339 | 0.002214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_53-21_0_6_load_51 | 50 | 0.0010953 | 0.0002745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_53-21_0_6_load_40 | 51 | 0.0095937 | 0.0024044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_53-21_0_6_load_25 | 52 | 0.0012118 | 0.00030371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_53-21_0_6_load_27 | 53 | 0.001321 | 0.00033107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_53-21_0_6_load_85 | 55 | 0.0014763 | 0.00037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_53-21_0_6_load_112 | 56 | 0.011555 | 0.0028958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_53-21_0_6_load_81 | 57 | 0.0026992 | 0.00067649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_53-21_0_6_load_73 | 60 | 0.0034477 | 0.00086407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_53-21_0_6_load_69 | 61 | 0.0015486 | 0.00038812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_53-21_0_6_load_36 | 63 | 0.0024357 | 0.00061045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_53-21_0_6_load_41 | 66 | 0.0022227 | 0.00055707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_53-21_0_6_load_58 | 70 | 0.023169 | 0.0058067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_53-21_0_6_load_128 | 71 | 0.0088239 | 0.0022115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_53-21_0_6_load_134 | 75 | 0.01307 | 0.0032756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_53-21_0_6_load_138 | 77 | 0.0039708 | 0.00099517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_53-21_0_6_load_139 | 78 | 0.0039444 | 0.00098855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_53-21_0_6_load_136 | 80 | 0.0037112 | 0.0009301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_53-21_0_6_load_127 | 82 | 0.012956 | 0.0032471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_53-21_0_6_load_135 | 83 | 0.0051239 | 0.0012842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_53-21_0_6_load_59 | 85 | 0.0038959 | 0.0009764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_53-21_0_6_load_60 | 86 | 0.0038968 | 0.00097662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_53-21_0_6_load_61 | 87 | 0.0013841 | 0.00034689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_53-21_0_6_load_62 | 88 | 0.0028514 | 0.00071463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_53-21_0_6_load_63 | 89 | 0.001884 | 0.00047218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_53-21_0_6_load_78 | 91 | 0.0010745 | 0.00026928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_53-21_0_6_load_96 | 92 | 0.0029346 | 0.00073549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_53-21_0_6_load_92 | 93 | 0.0029346 | 0.00073549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_53-21_0_6_load_79 | 94 | 0.0018926 | 0.00047432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_53-21_0_6_load_64 | 95 | 0.0023493 | 0.0005888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_53-21_0_6_load_65 | 96 | 0.0023484 | 0.00058856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_53-21_0_6_load_66 | 97 | 0.0071267 | 0.0017861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_53-21_0_6_load_67 | 98 | 0.0023493 | 0.0005888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_53-21_0_6_load_103 | 99 | 0.0023493 | 0.0005888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_53-21_0_6_load_102 | 100 | 0.0023485 | 0.00058858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_53-21_0_6_load_98 | 103 | 0.0028937 | 0.00072524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_53-21_0_6_load_74 | 104 | 0.002217 | 0.00055564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_53-21_0_6_load_141 | 105 | 0.0055747 | 0.0013972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_53-21_0_6_load_97 | 106 | 0.0025003 | 0.00062662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_53-21_0_6_load_75 | 107 | 0.0024147 | 0.00060518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_53-21_0_6_load_77 | 108 | 0.0017387 | 0.00043577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_53-21_0_6_load_91 | 109 | 0.0040893 | 0.0010249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_53-21_0_6_load_89 | 110 | 0.0015483 | 0.00038805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_53-21_0_6_load_82 | 111 | 0.0018337 | 0.00045958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_53-21_0_6_load_99 | 112 | 0.0014168 | 0.00035507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_53-21_0_6_load_95 | 113 | 0.0011916 | 0.00029863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_53-21_0_6_load_86 | 114 | 0.001472 | 0.00036891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_53-21_0_6_load_87 | 115 | 0.0016666 | 0.00041769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_53-21_0_6_load_90 | 116 | 0.0027984 | 0.00070134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_53-21_0_6_load_104 | 117 | 0.0023493 | 0.0005888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_53-21_0_6_load_93 | 118 | 0.0023884 | 0.0005986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_53-21_0_6_load_100 | 119 | 0.0032237 | 0.00080794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_53-21_0_6_load_101 | 120 | 0.0029328 | 0.00073503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_53-21_0_6_load_106 | 122 | 0.0011981 | 0.00030028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_53-21_0_6_load_105 | 123 | 0.0011975 | 0.00030013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_53-21_0_6_load_132 | 124 | 0.005514 | 0.0013819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_53-21_0_6_load_114 | 126 | 0.0022945 | 0.00057506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_53-21_0_6_load_115 | 127 | 0.0020201 | 0.00050628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_53-21_0_6_load_120 | 129 | 0.0041077 | 0.0010295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_53-21_0_6_load_133 | 130 | 0.0061832 | 0.0015497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_53-21_0_6_load_140 | 131 | 0.0045232 | 0.0011336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 42 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_53-21_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.034081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_53-21_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.038788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_53-21_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_53-21_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.050511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_53-21_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.087702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_53-21_0_6_line_5 |  | 4 | 9 | 0.0077935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_53-21_0_6_line_6 |  | 4 | 6 | 0.093781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_53-21_0_6_line_7 |  | 5 | 26 | 0.027345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_53-21_0_6_line_8 |  | 6 | 7 | 0.0449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_53-21_0_6_line_9 |  | 6 | 8 | 0.023288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_53-21_0_6_line_10 |  | 7 | 29 | 0.012894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_53-21_0_6_line_11 |  | 7 | 30 | 0.018989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_53-21_0_6_line_12 |  | 10 | 11 | 0.00718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_53-21_0_6_line_13 |  | 10 | 12 | 0.003835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_53-21_0_6_line_14 |  | 11 | 24 | 0.012584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_53-21_0_6_line_15 |  | 11 | 13 | 0.10085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_53-21_0_6_line_16 |  | 13 | 14 | 0.027113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_53-21_0_6_line_17 |  | 14 | 20 | 0.030879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_53-21_0_6_line_18 |  | 15 | 16 | 0.051273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_53-21_0_6_line_19 |  | 15 | 17 | 0.023096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_53-21_0_6_line_20 |  | 15 | 18 | 0.026328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_53-21_0_6_line_21 |  | 16 | 40 | 0.062503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_53-21_0_6_line_22 |  | 16 | 41 | 0.0032159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_53-21_0_6_line_23 |  | 17 | 43 | 0.016269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_53-21_0_6_line_24 |  | 18 | 44 | 0.022132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_53-21_0_6_line_25 |  | 19 | 20 | 0.011472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_53-21_0_6_line_26 |  | 19 | 21 | 0.052372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_53-21_0_6_line_27 |  | 19 | 22 | 0.022106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_53-21_0_6_line_28 |  | 21 | 45 | 0.050666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_53-21_0_6_line_29 |  | 21 | 42 | 0.034724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_53-21_0_6_line_30 |  | 23 | 24 | 0.03442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_53-21_0_6_line_31 |  | 23 | 25 | 0.011757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_53-21_0_6_line_32 |  | 26 | 27 | 0.059757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_53-21_0_6_line_33 |  | 27 | 28 | 0.011771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_53-21_0_6_line_34 |  | 28 | 46 | 0.018487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_53-21_0_6_line_35 |  | 28 | 47 | 0.038736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_53-21_0_6_line_36 |  | 30 | 52 | 0.015316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_53-21_0_6_line_37 |  | 31 | 32 | 0.036163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_53-21_0_6_line_38 |  | 31 | 33 | 0.013663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_53-21_0_6_line_39 |  | 31 | 34 | 0.0073726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_53-21_0_6_line_40 |  | 32 | 37 | 0.014844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_53-21_0_6_line_41 |  | 33 | 39 | 0.015835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_53-21_0_6_line_42 |  | 35 | 36 | 0.060819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_53-21_0_6_line_43 |  | 35 | 37 | 0.086864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_53-21_0_6_line_44 |  | 35 | 38 | 0.0058418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_53-21_0_6_line_45 |  | 36 | 54 | 0.019642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_53-21_0_6_line_46 |  | 36 | 55 | 0.023822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_53-21_0_6_line_47 |  | 37 | 56 | 0.0090879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_53-21_0_6_line_48 |  | 38 | 57 | 0.024318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_53-21_0_6_line_49 |  | 40 | 42 | 0.025753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_53-21_0_6_line_50 |  | 43 | 48 | 0.009583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_53-21_0_6_line_51 |  | 45 | 73 | 0.02375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_53-21_0_6_line_52 |  | 45 | 56 | 0.025848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_53-21_0_6_line_53 |  | 46 | 48 | 0.030052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_53-21_0_6_line_54 |  | 46 | 49 | 0.029767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_53-21_0_6_line_55 |  | 48 | 50 | 0.027038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_53-21_0_6_line_56 |  | 50 | 51 | 0.002302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_53-21_0_6_line_57 |  | 51 | 64 | 0.0294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_53-21_0_6_line_58 |  | 52 | 53 | 0.0074384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_53-21_0_6_line_59 |  | 54 | 112 | 0.0064492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_53-21_0_6_line_60 |  | 54 | 113 | 0.014815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_53-21_0_6_line_61 |  | 55 | 114 | 5.4252e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_53-21_0_6_line_62 |  | 57 | 111 | 0.023156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_53-21_0_6_line_63 |  | 58 | 59 | 0.071979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_53-21_0_6_line_64 |  | 58 | 60 | 0.05238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_53-21_0_6_line_65 |  | 59 | 94 | 0.059999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_53-21_0_6_line_66 |  | 60 | 104 | 0.022563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_53-21_0_6_line_67 |  | 61 | 62 | 0.012551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_53-21_0_6_line_68 |  | 62 | 101 | 0.006565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_53-21_0_6_line_69 |  | 63 | 64 | 0.0082251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_53-21_0_6_line_70 |  | 64 | 65 | 0.037488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_53-21_0_6_line_71 |  | 65 | 66 | 0.029388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_53-21_0_6_line_72 |  | 67 | 68 | 0.064277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_53-21_0_6_line_73 |  | 67 | 69 | 0.060259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_53-21_0_6_line_74 |  | 67 | 70 | 0.010794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_53-21_0_6_line_75 |  | 68 | 71 | 0.01899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_53-21_0_6_line_76 |  | 68 | 72 | 0.036005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_53-21_0_6_line_77 |  | 69 | 74 | 0.030633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_53-21_0_6_line_78 |  | 69 | 75 | 0.004476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_53-21_0_6_line_79 |  | 72 | 79 | 0.025172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_53-21_0_6_line_80 |  | 72 | 80 | 0.016801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_53-21_0_6_line_81 |  | 72 | 76 | 0.040181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_53-21_0_6_line_82 |  | 73 | 81 | 0.03079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_53-21_0_6_line_83 |  | 73 | 82 | 0.003705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_53-21_0_6_line_84 |  | 74 | 83 | 0.004881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_53-21_0_6_line_85 |  | 74 | 84 | 0.057641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_53-21_0_6_line_86 |  | 76 | 77 | 0.023111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_53-21_0_6_line_87 |  | 76 | 78 | 0.023954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_53-21_0_6_line_88 |  | 79 | 131 | 0.024651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_53-21_0_6_line_89 |  | 81 | 124 | 0.004898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_53-21_0_6_line_90 |  | 81 | 125 | 0.046249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_53-21_0_6_line_91 |  | 84 | 129 | 0.003987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_53-21_0_6_line_92 |  | 84 | 127 | 0.011542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_53-21_0_6_line_93 |  | 85 | 86 | 0.028337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_53-21_0_6_line_94 |  | 85 | 87 | 0.041227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_53-21_0_6_line_95 |  | 86 | 88 | 0.020273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_53-21_0_6_line_96 |  | 87 | 89 | 0.0024943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_53-21_0_6_line_97 |  | 88 | 90 | 0.0066659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_53-21_0_6_line_98 |  | 89 | 91 | 0.01109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_53-21_0_6_line_99 |  | 90 | 92 | 0.036281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_53-21_0_6_line_100 |  | 90 | 93 | 0.02143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_53-21_0_6_line_101 |  | 91 | 94 | 0.010104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_53-21_0_6_line_102 |  | 92 | 119 | 0.016888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_53-21_0_6_line_103 |  | 93 | 118 | 0.0068263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_53-21_0_6_line_104 |  | 95 | 96 | 0.00063298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_53-21_0_6_line_105 |  | 95 | 97 | 0.018945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_53-21_0_6_line_106 |  | 96 | 98 | 0.020692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_53-21_0_6_line_107 |  | 98 | 99 | 0.0016505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_53-21_0_6_line_108 |  | 99 | 100 | 0.021851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_53-21_0_6_line_109 |  | 100 | 117 | 0.00054054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_53-21_0_6_line_110 |  | 101 | 102 | 0.045919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_53-21_0_6_line_111 |  | 101 | 103 | 0.052173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_53-21_0_6_line_112 |  | 102 | 105 | 0.033601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_53-21_0_6_line_113 |  | 103 | 106 | 0.015336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_53-21_0_6_line_114 |  | 104 | 107 | 0.010855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_53-21_0_6_line_115 |  | 106 | 111 | 0.0024575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_53-21_0_6_line_116 |  | 107 | 108 | 0.0004604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_53-21_0_6_line_117 |  | 109 | 110 | 0.0015039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_53-21_0_6_line_118 |  | 110 | 116 | 0.022374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_53-21_0_6_line_119 |  | 112 | 117 | 0.021011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_53-21_0_6_line_120 |  | 113 | 118 | 0.027834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_53-21_0_6_line_121 |  | 114 | 115 | 7.1758e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_53-21_0_6_line_122 |  | 115 | 116 | 0.023412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_53-21_0_6_line_123 |  | 119 | 120 | 0.0079492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_53-21_0_6_line_124 |  | 120 | 121 | 0.024996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_53-21_0_6_line_125 |  | 121 | 122 | 0.0458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_53-21_0_6_line_126 |  | 122 | 123 | 0.033799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_53-21_0_6_line_127 |  | 125 | 128 | 0.015131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_53-21_0_6_line_128 |  | 125 | 126 | 0.013618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_53-21_0_6_line_129 |  | 126 | 127 | 0.0036928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_53-21_0_6_line_130 |  | 128 | 130 | 0.003422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_53-21_0_6_trafo_54 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 132 | 42 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2682833.7047 | 1264924.9169 | 2682863.9068 | 1264940.7069
1 | 2682891.0799 | 1264922.7659 | 2682884.2182 | 1264937.8483 | 2682876.8665 | 1264942.2264 | 2682868.8309 | 1264943.2813 | 2682863.9068 | 1264940.7069
2 | 2682891.0799 | 1264922.7659 | 2682875.65 | 1264917.2078
3 | 2682891.0799 | 1264922.7659 | 2682898.0635 | 1264921.0069 | 2682907.6278 | 1264916.2038 | 2682912.1632 | 1264901.6004 | 2682898.0471 | 1264891.5723
4 | 2682891.0799 | 1264922.7659 | 2682898.0635 | 1264921.0069 | 2682907.6278 | 1264916.2038 | 2682937.7146 | 1264917.3266 | 2682939.749 | 1264956.9642
5 | 2682898.0471 | 1264891.5723 | 2682890.4049 | 1264890.0442
6 | 2682898.0471 | 1264891.5723 | 2682912.1632 | 1264901.6004 | 2682917.8467 | 1264883.5436 | 2682921.2835 | 1264872.6276 | 2682932.3203 | 1264867.0225 | 2682933.0494 | 1264833.3173
7 | 2682939.749 | 1264956.9642 | 2682966.8459 | 1264960.6359
8 | 2682933.0494 | 1264833.3173 | 2682935.0873 | 1264788.4661
9 | 2682933.0494 | 1264833.3173 | 2682956.053 | 1264836.9488
10 | 2682935.0873 | 1264788.4661 | 2682935.4168 | 1264775.5765
11 | 2682935.0873 | 1264788.4661 | 2682953.5948 | 1264792.7136
12 | 2683081.6146 | 1264829.5108 | 2683074.7097 | 1264831.5487
13 | 2683085.3051 | 1264828.4285 | 2683081.6146 | 1264829.5108
14 | 2683074.7097 | 1264831.5487 | 2683062.3128 | 1264833.7096
15 | 2683074.7097 | 1264831.5487 | 2683079.8246 | 1264835.7572 | 2683082.0925 | 1264837.8352 | 2683081.5687 | 1264840.8079 | 2683081.0522 | 1264845.9381 | 2683081.7577 | 1264847.1823 | 2683084.5242 | 1264848.0774 | 2683087.2698 | 1264848.3162 | 2683093.8562 | 1264846.4295 | 2683096.2602 | 1264846.3187 | 2683097.9297 | 1264847.0316 | 2683099.6196 | 1264848.968 | 2683104.1562 | 1264856.2708 | 2683110.32 | 1264857.1248 | 2683107.7369 | 1264877.4601 | 2683134.6578 | 1264877.7165
16 | 2683134.6578 | 1264877.7165 | 2683149.9796 | 1264855.3483
17 | 2683167.4298 | 1264829.8729 | 2683149.9796 | 1264855.3483
18 | 2683102.0472 | 1264940.8968 | 2683112.5861 | 1264942.3127 | 2683126.8217 | 1264944.3477 | 2683144.217 | 1264924.6768
19 | 2683102.0472 | 1264940.8968 | 2683079.1918 | 1264937.5743
20 | 2683102.0472 | 1264940.8968 | 2683112.5861 | 1264942.3127 | 2683111.9438 | 1264957.9938
21 | 2683144.217 | 1264924.6768 | 2683141.2869 | 1264922.5673 | 2683143.2399 | 1264919.7258 | 2683151.1689 | 1264908.0503 | 2683160.239 | 1264893.9668 | 2683177.5899 | 1264901.5501 | 2683182.3753 | 1264904.542
22 | 2683144.217 | 1264924.6768 | 2683146.8284 | 1264926.5536
23 | 2683063.0923 | 1264935.2339 | 2683079.1918 | 1264937.5743
24 | 2683111.9438 | 1264957.9938 | 2683090.0739 | 1264954.5949
25 | 2683167.4298 | 1264829.8729 | 2683172.5652 | 1264833.1589 | 2683175.6473 | 1264828.7543
26 | 2683175.6473 | 1264828.7543 | 2683214.0349 | 1264853.3471 | 2683219.7449 | 1264857.0081
27 | 2683175.6473 | 1264828.7543 | 2683195.8129 | 1264819.6969
28 | 2683219.7449 | 1264857.0081 | 2683227.5853 | 1264859.1312 | 2683253.4775 | 1264866.1234 | 2683264.2363 | 1264866.3751 | 2683264.1405 | 1264861.4143
29 | 2683219.7449 | 1264857.0081 | 2683197.8225 | 1264883.9375
30 | 2683035.149 | 1264820.173 | 2683036.9961 | 1264823.7907 | 2683040.3437 | 1264825.1388 | 2683043.5276 | 1264823.1263 | 2683045.1882 | 1264822.3268 | 2683049.1912 | 1264825.808 | 2683052.4316 | 1264829.9568 | 2683062.3128 | 1264833.7096
31 | 2683035.149 | 1264820.173 | 2683028.8046 | 1264823.064 | 2683026.6081 | 1264823.4112 | 2683024.7309 | 1264825.1529
32 | 2682993.6952 | 1264925.3295 | 2682991.5764 | 1264939.989 | 2682987.8122 | 1264963.477 | 2682966.8459 | 1264960.6359
33 | 2683005.3829 | 1264926.9948 | 2682993.6952 | 1264925.3295
34 | 2683005.3829 | 1264926.9948 | 2683023.7374 | 1264929.6212
35 | 2683005.3829 | 1264926.9948 | 2683010.9299 | 1264888.6578
36 | 2682953.5948 | 1264792.7136 | 2682968.5224 | 1264796.1395
37 | 2683260.9448 | 1264775.535 | 2683261.3694 | 1264782.2796 | 2683262.3859 | 1264811.6674
38 | 2683260.9448 | 1264775.535 | 2683265.1856 | 1264776.0284 | 2683274.517 | 1264777.1051
39 | 2683260.9448 | 1264775.535 | 2683260.6507 | 1264768.1682
40 | 2683263.0811 | 1264826.4941 | 2683262.6323 | 1264818.7928 | 2683262.3859 | 1264811.6674
41 | 2683274.517 | 1264777.1051 | 2683290.2552 | 1264778.8502
42 | 2683381.4975 | 1264860.6562 | 2683334.6385 | 1264847.7522 | 2683335.8117 | 1264835.5925
43 | 2683263.0811 | 1264826.4941 | 2683334.6385 | 1264847.7522 | 2683335.8117 | 1264835.5925
44 | 2683335.8117 | 1264835.5925 | 2683336.3734 | 1264829.7778
45 | 2683401.1694 | 1264861.7234 | 2683381.4975 | 1264860.6562
46 | 2683381.4975 | 1264860.6562 | 2683387.3727 | 1264837.5699
47 | 2683263.0811 | 1264826.4941 | 2683263.3567 | 1264835.5778
48 | 2683336.3734 | 1264829.7778 | 2683338.7118 | 1264805.5728
49 | 2683182.3753 | 1264904.542 | 2683196.8604 | 1264885.1194 | 2683197.8225 | 1264883.9375
50 | 2683063.0923 | 1264935.2339 | 2683053.5768 | 1264933.8769
51 | 2683264.1405 | 1264861.4143 | 2683287.0574 | 1264867.8977
52 | 2683264.1405 | 1264861.4143 | 2683263.8423 | 1264851.5801 | 2683263.3567 | 1264835.5778
53 | 2683053.5768 | 1264933.8769 | 2683023.7374 | 1264929.6212
54 | 2683023.7374 | 1264929.6212 | 2683019.2768 | 1264959.0523
55 | 2683053.5768 | 1264933.8769 | 2683049.8412 | 1264960.6556
56 | 2683049.8412 | 1264960.6556 | 2683049.5231 | 1264962.9356
57 | 2683045.4613 | 1264992.0533 | 2683049.5231 | 1264962.9356
58 | 2682975.7723 | 1264797.8034 | 2682968.5224 | 1264796.1395
59 | 2683401.1694 | 1264861.7234 | 2683406.3849 | 1264865.5168
60 | 2683401.1694 | 1264861.7234 | 2683413.2937 | 1264853.209
61 | 2683387.3727 | 1264837.5699 | 2683387.3861 | 1264837.5174
62 | 2683341.3647 | 1264782.5722 | 2683339.648 | 1264795.8819 | 2683338.7118 | 1264805.5728
63 | 2683449.2184 | 1264629.8296 | 2683456.8189 | 1264625.489 | 2683465.9042 | 1264625.3393 | 2683480.488 | 1264630.4936 | 2683485.0071 | 1264632.092 | 2683516.9553 | 1264643.3631
64 | 2683449.2184 | 1264629.8296 | 2683433.322 | 1264679.739
65 | 2683516.9553 | 1264643.3631 | 2683493.6888 | 1264698.6677
66 | 2683433.322 | 1264679.739 | 2683428.444 | 1264695.0545 | 2683426.2976 | 1264701.1791
67 | 2683353.5992 | 1264707.0418 | 2683354.2055 | 1264703.5699 | 2683356.4791 | 1264694.8347
68 | 2683353.5992 | 1264707.0418 | 2683352.4686 | 1264713.5088
69 | 2683045.4613 | 1264992.0533 | 2683037.4178 | 1264990.3347
70 | 2683054.7033 | 1265019.8272 | 2683057.34 | 1264994.5888 | 2683045.4613 | 1264992.0533
71 | 2683054.7033 | 1265019.8272 | 2683054.3296 | 1265023.3692 | 2683073.7162 | 1265024.876 | 2683080.0785 | 1265025.3711
72 | 2683246.5991 | 1264911.1844 | 2683247.5479 | 1264911.7315 | 2683249.2658 | 1264912.7454 | 2683251.3102 | 1264914.1085 | 2683252.7368 | 1264921.3677 | 2683266.2722 | 1264922.3146 | 2683266.3255 | 1264926.0182 | 2683298.9802 | 1264935.6969
73 | 2683246.5991 | 1264911.1844 | 2683246.4975 | 1264910.3823 | 2683252.1423 | 1264902.6223 | 2683254.6074 | 1264902.4569 | 2683256.4379 | 1264900.2921 | 2683265.949 | 1264899.8256 | 2683265.858 | 1264893.4526 | 2683293.4493 | 1264901.1806
74 | 2683246.5991 | 1264911.1844 | 2683246.7405 | 1264912.3762 | 2683245.7044 | 1264914.8191 | 2683244.2034 | 1264917.122 | 2683241.6934 | 1264920.4782
75 | 2683298.6866 | 1264920.7365 | 2683303.07 | 1264921.788 | 2683298.9802 | 1264935.6969
76 | 2683298.9802 | 1264935.6969 | 2683322.1326 | 1264942.5507 | 2683333.5025 | 1264945.9247
77 | 2683293.4493 | 1264901.1806 | 2683323.0284 | 1264909.4706
78 | 2683294.4823 | 1264896.8251 | 2683293.4493 | 1264901.1806
79 | 2683333.5025 | 1264945.9247 | 2683357.7047 | 1264953.0937
80 | 2683334.8932 | 1264931.6886 | 2683337.5187 | 1264932.4262 | 2683333.5025 | 1264945.9247
81 | 2683313.9254 | 1264969.6564 | 2683322.1326 | 1264942.5507 | 2683333.5025 | 1264945.9247
82 | 2683287.0574 | 1264867.8977 | 2683316.6679 | 1264876.644
83 | 2683287.9291 | 1264864.296 | 2683287.0574 | 1264867.8977
84 | 2683324.0822 | 1264904.7039 | 2683323.0284 | 1264909.4706
85 | 2683323.0284 | 1264909.4706 | 2683332.0979 | 1264912.0115 | 2683334.348 | 1264915.8796 | 2683363.2624 | 1264923.76 | 2683366.367 | 1264921.502 | 2683367.34 | 1264918.202 | 2683369.1752 | 1264911.9674
86 | 2683313.9254 | 1264969.6564 | 2683331.9245 | 1264974.5028 | 2683333.0707 | 1264970.1266
87 | 2683297.7995 | 1264959.0876 | 2683295.94 | 1264963.8429 | 2683313.9254 | 1264969.6564
88 | 2683370.4706 | 1264942.3874 | 2683372.7904 | 1264943.4432 | 2683365.5046 | 1264955.4055 | 2683357.7047 | 1264953.0937
89 | 2683317.9847 | 1264871.9255 | 2683316.6679 | 1264876.644
90 | 2683316.6679 | 1264876.644 | 2683333.2956 | 1264881.5599 | 2683337.2614 | 1264886.5976 | 2683358.8805 | 1264893.2408
91 | 2683365.4136 | 1264910.6133 | 2683369.1752 | 1264911.9674
92 | 2683369.1752 | 1264911.9674 | 2683372.4268 | 1264900.8934
93 | 2683472.4582 | 1264760.0014 | 2683467.3421 | 1264774.1435 | 2683461.3763 | 1264786.0287
94 | 2683472.4582 | 1264760.0014 | 2683483.8637 | 1264728.4741 | 2683486.2489 | 1264721.1524
95 | 2683461.3763 | 1264786.0287 | 2683461.2122 | 1264786.3555 | 2683452.8945 | 1264802.562 | 2683451.9663 | 1264803.9755
96 | 2683487.0214 | 1264718.7807 | 2683486.2489 | 1264721.1524
97 | 2683448.3071 | 1264809.5473 | 2683451.9663 | 1264803.9755
98 | 2683487.0214 | 1264718.7807 | 2683490.4563 | 1264708.2366
99 | 2683448.3071 | 1264809.5473 | 2683482.5365 | 1264821.5746
100 | 2683448.3071 | 1264809.5473 | 2683435.1599 | 1264826.47
101 | 2683493.6888 | 1264698.6677 | 2683493.1775 | 1264699.883 | 2683490.4563 | 1264708.2366
102 | 2683482.5365 | 1264821.5746 | 2683498.4696 | 1264827.1731
103 | 2683435.1599 | 1264826.47 | 2683430.9719 | 1264831.8606
104 | 2683467.133 | 1264889.9174 | 2683467.7282 | 1264890.133
105 | 2683485.5404 | 1264896.5859 | 2683467.7282 | 1264890.133
106 | 2683467.133 | 1264889.9174 | 2683447.6782 | 1264882.8695
107 | 2683446.1264 | 1264882.3073 | 2683447.6782 | 1264882.8695
108 | 2683425.5816 | 1264874.8645 | 2683446.1264 | 1264882.3073
109 | 2683425.0733 | 1264874.6804 | 2683425.5816 | 1264874.8645
110 | 2683306.8808 | 1264708.1177 | 2683327.8022 | 1264709.28 | 2683331.0326 | 1264709.3256 | 2683337.9925 | 1264710.3356 | 2683344.0315 | 1264712.0331 | 2683352.4686 | 1264713.5088
111 | 2683352.4686 | 1264713.5088 | 2683344.172 | 1264760.8069 | 2683343.6408 | 1264764.9253
112 | 2683323.4111 | 1264730.6572 | 2683314.1576 | 1264729.3925 | 2683308.0396 | 1264722.0783 | 2683308.8182 | 1264710.1243 | 2683306.8808 | 1264708.1177
113 | 2683343.6408 | 1264764.9253 | 2683341.679 | 1264780.1349
114 | 2683426.2976 | 1264701.1791 | 2683422.8172 | 1264711.11 | 2683422.7077 | 1264711.4229
115 | 2683341.3647 | 1264782.5722 | 2683341.679 | 1264780.1349
116 | 2683422.5557 | 1264711.8575 | 2683422.7077 | 1264711.4229
117 | 2683398.6961 | 1264793.0759 | 2683399.067 | 1264791.6185
118 | 2683398.6961 | 1264793.0759 | 2683393.1779 | 1264814.7592
119 | 2683425.0733 | 1264874.6804 | 2683412.9406 | 1264870.2851 | 2683406.3849 | 1264865.5168
120 | 2683430.9719 | 1264831.8606 | 2683415.6984 | 1264851.5203 | 2683413.2937 | 1264853.209
121 | 2683387.3861 | 1264837.5174 | 2683387.4038 | 1264837.4478
122 | 2683393.1779 | 1264814.7592 | 2683387.4038 | 1264837.4478
123 | 2683498.4696 | 1264827.1731 | 2683505.9693 | 1264829.8083
124 | 2683529.5519 | 1264838.0946 | 2683505.9693 | 1264829.8083
125 | 2683529.5519 | 1264838.0946 | 2683538.5277 | 1264793.1831
126 | 2683544.8929 | 1264760.0036 | 2683544.7079 | 1264762.26 | 2683538.5277 | 1264793.1831
127 | 2683363.4972 | 1264878.8279 | 2683358.8805 | 1264893.2408
128 | 2683358.8805 | 1264893.2408 | 2683371.8985 | 1264897.2386
129 | 2683371.8985 | 1264897.2386 | 2683372.4268 | 1264900.8934
130 | 2683360.2518 | 1264877.7146 | 2683363.4972 | 1264878.8279

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2682833.7047 | 1264924.9169
1 | 2682863.9068 | 1264940.7069
2 | 2682891.0799 | 1264922.7659
3 | 2682875.65 | 1264917.2078
4 | 2682898.0471 | 1264891.5723
5 | 2682939.749 | 1264956.9642
6 | 2682933.0494 | 1264833.3172
7 | 2682935.0873 | 1264788.4661
8 | 2682956.053 | 1264836.9488
9 | 2682890.4049 | 1264890.0442
10 | 2683081.6146 | 1264829.5108
11 | 2683074.7097 | 1264831.5487
12 | 2683085.3051 | 1264828.4285
13 | 2683134.6578 | 1264877.7165
14 | 2683149.9796 | 1264855.3483
15 | 2683102.0472 | 1264940.8968
16 | 2683144.217 | 1264924.6768
17 | 2683079.1918 | 1264937.5743
18 | 2683111.9438 | 1264957.9938
19 | 2683175.6473 | 1264828.7543
20 | 2683167.4298 | 1264829.8729
21 | 2683219.7449 | 1264857.0081
22 | 2683195.8129 | 1264819.6969
23 | 2683035.149 | 1264820.173
24 | 2683062.3128 | 1264833.7096
25 | 2683024.7309 | 1264825.1529
26 | 2682966.8459 | 1264960.6359
27 | 2682993.6952 | 1264925.3295
28 | 2683005.3829 | 1264926.9948
29 | 2682935.4168 | 1264775.5765
30 | 2682953.5948 | 1264792.7136
31 | 2683260.9448 | 1264775.535
32 | 2683262.3859 | 1264811.6674
33 | 2683274.517 | 1264777.1051
34 | 2683260.6507 | 1264768.1682
35 | 2683335.8117 | 1264835.5925
36 | 2683381.4975 | 1264860.6562
37 | 2683263.0811 | 1264826.4941
38 | 2683336.3734 | 1264829.7778
39 | 2683290.2552 | 1264778.8502
40 | 2683182.3753 | 1264904.542
41 | 2683146.8284 | 1264926.5536
42 | 2683197.8225 | 1264883.9375
43 | 2683063.0923 | 1264935.2339
44 | 2683090.0739 | 1264954.5949
45 | 2683264.1405 | 1264861.4143
46 | 2683023.7374 | 1264929.6212
47 | 2683010.9299 | 1264888.6578
48 | 2683053.5768 | 1264933.8769
49 | 2683019.2768 | 1264959.0523
50 | 2683049.8412 | 1264960.6556
51 | 2683049.5231 | 1264962.9356
52 | 2682968.5224 | 1264796.1395
53 | 2682975.7723 | 1264797.8034
54 | 2683401.1694 | 1264861.7234
55 | 2683387.3727 | 1264837.5699
56 | 2683263.3567 | 1264835.5778
57 | 2683338.7118 | 1264805.5728
58 | 2683449.2184 | 1264629.8296
59 | 2683516.9553 | 1264643.3631
60 | 2683433.322 | 1264679.739
61 | 2683356.4791 | 1264694.8347
62 | 2683353.5992 | 1264707.0418
63 | 2683037.4178 | 1264990.3347
64 | 2683045.4613 | 1264992.0533
65 | 2683054.7033 | 1265019.8272
66 | 2683080.0785 | 1265025.3711
67 | 2683246.5991 | 1264911.1844
68 | 2683298.9802 | 1264935.6969
69 | 2683293.4493 | 1264901.1807
70 | 2683241.6934 | 1264920.4782
71 | 2683298.6866 | 1264920.7365
72 | 2683333.5025 | 1264945.9247
73 | 2683287.0574 | 1264867.8977
74 | 2683323.0284 | 1264909.4706
75 | 2683294.4823 | 1264896.8251
76 | 2683313.9254 | 1264969.6564
77 | 2683333.0707 | 1264970.1266
78 | 2683297.7995 | 1264959.0876
79 | 2683357.7047 | 1264953.0937
80 | 2683334.8932 | 1264931.6886
81 | 2683316.6679 | 1264876.644
82 | 2683287.9291 | 1264864.296
83 | 2683324.0822 | 1264904.7039
84 | 2683369.1752 | 1264911.9674
85 | 2683472.4582 | 1264760.0014
86 | 2683461.3763 | 1264786.0287
87 | 2683486.2489 | 1264721.1524
88 | 2683451.9663 | 1264803.9755
89 | 2683487.0214 | 1264718.7807
90 | 2683448.3071 | 1264809.5473
91 | 2683490.4563 | 1264708.2366
92 | 2683482.5365 | 1264821.5746
93 | 2683435.1599 | 1264826.47
94 | 2683493.6888 | 1264698.6677
95 | 2683467.7282 | 1264890.133
96 | 2683467.133 | 1264889.9174
97 | 2683485.5404 | 1264896.5859
98 | 2683447.6782 | 1264882.8695
99 | 2683446.1264 | 1264882.3073
100 | 2683425.5816 | 1264874.8645
101 | 2683352.4686 | 1264713.5088
102 | 2683306.8808 | 1264708.1177
103 | 2683343.6408 | 1264764.9253
104 | 2683426.2976 | 1264701.1791
105 | 2683323.4111 | 1264730.6572
106 | 2683341.679 | 1264780.1349
107 | 2683422.7077 | 1264711.4229
108 | 2683422.5557 | 1264711.8575
109 | 2683399.067 | 1264791.6185
110 | 2683398.6961 | 1264793.0759
111 | 2683341.3647 | 1264782.5722
112 | 2683406.3849 | 1264865.5168
113 | 2683413.2937 | 1264853.209
114 | 2683387.3861 | 1264837.5174
115 | 2683387.4038 | 1264837.4478
116 | 2683393.1779 | 1264814.7592
117 | 2683425.0733 | 1264874.6804
118 | 2683430.9719 | 1264831.8606
119 | 2683498.4696 | 1264827.1731
120 | 2683505.9693 | 1264829.8083
121 | 2683529.5519 | 1264838.0946
122 | 2683538.5277 | 1264793.1831
123 | 2683544.8929 | 1264760.0036
124 | 2683317.9847 | 1264871.9255
125 | 2683358.8805 | 1264893.2408
126 | 2683371.8985 | 1264897.2386
127 | 2683372.4268 | 1264900.8934
128 | 2683363.4972 | 1264878.8279
129 | 2683365.4136 | 1264910.6133
130 | 2683360.2518 | 1264877.7146
131 | 2683370.4706 | 1264942.3874
132 | 2683182.3753 | 1264904.542

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1